## Показатели готовности
Федеральный округ | Субъект РФ | Холдинг (Оцениваемый объект) | Субъект ЭЭ | Вид субъекта | ИГС | Качественная оценка субъекта | Вид объекта | Объект ЭЭ | ИГО | Качественная оценка объекта | Группа условий готовности | Оценка группы условий объекта | Качественная Оценка группы условий объекта | Условие готовности | Оценка условия | Номер показателя | Наименование показателя готовности | Бальная оценка показателя | Весовой коэффициент показателя | Произведение показателя | Качественная оценка показателя | П1 - плановое значение для оценки показателя | П2 - фактическое значение для оценки показателя | П1.1 - плановое значение для оценки показателя | П2.1 - фактическое значение для оценки показателя | П1.2 - плановое значение для оценки показателя | П2.2 - фактическое значение для оценки показателя | Невыполненные плановые значения отдельных параметров и (или) требования, установленные нормативной и технической документацией | Первичные данные | Отчетный период | Форма предоставления
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ" | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | Субъекты генерации | 0.98 | Готов с условиями | ГК | Западно-Сибирская ТЭЦ | 0.98 | Готов с условиями | Персонал | 1 | Оценка=1 | Обеспеченность персонала эксплуатационной и оперативной документацией, инструкциями, положениями, данными по допустимым токовым нагрузками линий электропередачи и оборудования, схемами, перечнями сложных переключений в электроустановках и тепловых схемах, а также типовыми бланками (программами) переключений, соответствующих указанным перечням, утвержденным субъектом электроэнергетики | 1 | 1.32 | Наличие утвержденного субъектом электроэнергетики перечня инструкций, положений, технологических и оперативных схем для каждого структурного подразделения (цеха, лаборатории, службы) | 1 | 0.33333 | 0.33333 | Показатель выполнен в полном объеме | [7 empty] | Нет данных | Апрель 2020 | Приложение №45 к Приказу №340
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ" | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | Субъекты генерации | 0.98 | Готов с условиями | ГК | Западно-Сибирская ТЭЦ | 0.98 | Готов с условиями | Персонал | 1 | Оценка=1 | Обеспеченность персонала эксплуатационной и оперативной документацией, инструкциями, положениями, данными по допустимым токовым нагрузками линий электропередачи и оборудования, схемами, перечнями сложных переключений в электроустановках и тепловых схемах, а также типовыми бланками (программами) переключений, соответствующих указанным перечням, утвержденным субъектом электроэнергетики | 1 | 1.33 | Обеспеченность персонала эксплуатационной документацией в соответствии с утвержденными субъектом электроэнергетики перечнями | 1 | 0.33333 | 0.33333 | Показатель выполнен в полном объеме | [7 empty] | Нет данных | Апрель 2020 | Приложение №45 к Приказу №340
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ" | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | Субъекты генерации | 0.98 | Готов с условиями | ГК | Западно-Сибирская ТЭЦ | 0.98 | Готов с условиями | Персонал | 1 | Оценка=1 | Обеспеченность персонала эксплуатационной и оперативной документацией, инструкциями, положениями, данными по допустимым токовым нагрузками линий электропередачи и оборудования, схемами, перечнями сложных переключений в электроустановках и тепловых схемах, а также типовыми бланками (программами) переключений, соответствующих указанным перечням, утвержденным субъектом электроэнергетики | 1 | 1.34 | Наличие на рабочих местах оперативной документации для категорий работников оперативный и оперативно-ремонтный персонал в соответствии с утвержденным субъектом электроэнергетики перечнем | 1 | 0.33333 | 0.33333 | Показатель выполнен в полном объеме | [7 empty] | Нет данных | Апрель 2020 | Приложение №45 к Приказу №340
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ" | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | Субъекты генерации | 0.98 | Готов с условиями | ГК | Западно-Сибирская ТЭЦ | 0.98 | Готов с условиями | Персонал | 1 | Оценка=1 | Организация работы по обучению и подготовке производственно-технического персонала | 1 | 1.28 | Наличие и выполнение плана дополнительного профессионального образования руководящих работников и специалистов, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала | 1 | 0.25 | 0.25 | Показатель выполнен в полном объеме | [7 empty] | Нет данных | Апрель 2020 | Приложение №45 к Приказу №340
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ" | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | Субъекты генерации | 0.98 | Готов с условиями | ГК | Западно-Сибирская ТЭЦ | 0.98 | Готов с условиями | Персонал | 1 | Оценка=1 | Организация работы по обучению и подготовке производственно-технического персонала | 1 | 1.29 | Наличие программ подготовки по новой должности для оперативного и оперативно-ремонтного персонала | 1 | 0.25 | 0.25 | Показатель выполнен в полном объеме | [7 empty] | Нет данных | Апрель 2020 | Приложение №45 к Приказу №340
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ" | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | Субъекты генерации | 0.98 | Готов с условиями | ГК | Западно-Сибирская ТЭЦ | 0.98 | Готов с условиями | Персонал | 1 | Оценка=1 | Организация работы по обучению и подготовке производственно-технического персонала | 1 | 1.30 | Наличие и выполнение графика проверки знаний руководящих работников и специалистов, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала | 1 | 0.25 | 0.25 | Показатель выполнен в полном объеме | [7 empty] | Нет данных | Апрель 2020 | Приложение №45 к Приказу №340
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ" | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | Субъекты генерации | 0.98 | Готов с условиями | ГК | Западно-Сибирская ТЭЦ | 0.98 | Готов с условиями | Персонал | 1 | Оценка=1 | Организация работы по обучению и подготовке производственно-технического персонала | 1 | 1.31 | Наличие программ специальной подготовки для работников из числа оперативного и оперативно-ремонтного персонала | 1 | 0.25 | 0.25 | Показатель выполнен в полном объеме | [7 empty] | Нет данных | Апрель 2020 | Приложение №45 к Приказу №340
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ" | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | Субъекты генерации | 0.98 | Готов с условиями | ГК | Западно-Сибирская ТЭЦ | 0.98 | Готов с условиями | Производство и отпуск энергии | 1 | Оценка=1 | Выполнение в соответствии с утвержденными в установленном порядке инвестиционными программами годового плана ввода в эксплуатацию новых и реконструированных объектов электроэнергетики (с прохождением их комплексного опробования), влияющих на обеспечение готовности к производству электрической и тепловой энергии и передаче электрической энергии (мощности) потребителям в предстоящий отопительный сезон | 1 | 1.5 | Выполнение в соответствии с утвержденными инвестиционными программами субъекта электроэнергетики годового плана ввода в эксплуатацию реконструированных объектов электроэнергетики | 1 | 0.5 | 0.5 | Показатель выполнен в полном объеме |  | Да | [6 empty] | Апрель 2020 | Приложение №79 к Приказу №340
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ" | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | Субъекты генерации | 0.98 | Готов с условиями | ГК | Западно-Сибирская ТЭЦ | 0.98 | Готов с условиями | Производство и отпуск энергии | 1 | Оценка=1 | Выполнение в соответствии с утвержденными в установленном порядке инвестиционными программами годового плана ввода в эксплуатацию новых и реконструированных объектов электроэнергетики (с прохождением их комплексного опробования), влияющих на обеспечение готовности к производству электрической и тепловой энергии и передаче электрической энергии (мощности) потребителям в предстоящий отопительный сезон | 1 | 1.6 | Сведения об увеличении установленной генерирующей мощности объектов по производству электрической энергии | 1 | 0.5 | 0.5 | Показатель выполнен в полном объеме | [7 empty] | Нет данных | Апрель 2020 | Приложение №9.1 к Приказу №340
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ" | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | Субъекты генерации | 0.98 | Готов с условиями | ГК | Западно-Сибирская ТЭЦ | 0.98 | Готов с условиями | Производство и отпуск энергии | 1 | Оценка=1 | Обеспечение готовности генерирующего оборудования к несению нагрузки в пределах величины располагаемой электрической мощности и регулированию реактивной мощности в пределах паспортного регулировочного диапазона | 1 | 1.1 | Выполнение планового значения среднемесячной располагаемой электрической мощности тепловых и атомных электрических станций | 1 | 0.69979 | 0.69979 | Показатель выполнен в полном объеме | 435,90 | 435,90 |  | Нет |  |  |  |  | Апрель 2020 | Приложение № 1.45 к приказу по ФПИ, Приказ 340
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ" | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | Субъекты генерации | 0.98 | Готов с условиями | ГК | Западно-Сибирская ТЭЦ | 0.98 | Готов с условиями | Производство и отпуск энергии | 1 | Оценка=1 | Обеспечение готовности генерирующего оборудования к несению нагрузки в пределах величины располагаемой электрической мощности и регулированию реактивной мощности в пределах паспортного регулировочного диапазона | 1 | 1.2 | Наличие фактов ограничений зарегистрированного базового диапазона регулирования реактивной мощности, выявленных по результатам выполнения диспетчерских команд на предоставление диапазона регулирования реактивной мощности | 1 | 0.30021 | 0.30021 | Показатель выполнен в полном объеме | [7 empty] | Нет данных | Апрель 2020 | Без утвержденной формы, Приложение №2 (пункт 1.16) к Приказу №340
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ" | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | Субъекты генерации | 0.98 | Готов с условиями | ГК | Западно-Сибирская ТЭЦ | 0.98 | Готов с условиями | Производство и отпуск энергии | 1 | Оценка=1 | Обеспечение готовности генерирующего оборудования, предназначенного для работы в режиме отпуска тепловой энергии, к несению тепловой нагрузки в пределах закрепленной договорами о поставке тепловой мощности | 1 | 1.3 | Наличие фактов аварийного отключения или повреждения оборудования тепловых электростанций в отопительный сезон, предназначенного для работы в режиме отпуска тепловой энергии | 1 | 1 | 1 | Показатель выполнен в полном объеме | [7 empty] | Нет данных | Апрель 2020 | Без утвержденной формы предоставления информации
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ" | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | Субъекты генерации | 0.98 | Готов с условиями | ГК | Западно-Сибирская ТЭЦ | 0.98 | Готов с условиями | Производство и отпуск энергии | 1 | Оценка=1 | Проведение в течение 12 месяцев до даты оценки готовности опробования котлоагрегатов и (или) газовых турбин тепловых электростанций, работающих на газе и использующих резервное (аварийное) топливо, с фактическим переводом их на работу на резервном (аварийном) топливе | 1 | 1.4 | Опробование основного технологического оборудования, работающего на газе и использующего резервное (аварийное) топливо, фактическим переводом на работу на резервном (аварийном) топливе до даты оценки готовности к отопительному периоду | 1 | 1 | 1 | Показатель выполнен в полном объеме | [7 empty] | Нет данных | Апрель 2020 | Приложение №73 к Приказу №340
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ" | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | Субъекты генерации | 0.98 | Готов с условиями | ГК | Западно-Сибирская ТЭЦ | 0.98 | Готов с условиями | Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность | 1 | Оценка=1 | Наличие аварийного запаса оборудования и необходимых материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ в соответствии с утвержденным субъектом электроэнергетики перечнем | 1 | 1.35 | Наличие перечня аварийного запаса для выполнения аварийно-восстановительных работ | 1 | 0.33333 | 0.33333 | Показатель выполнен в полном объеме |  | Да | [6 empty] | Апрель 2020 | Приложение №8 к Приказу №340
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ" | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | Субъекты генерации | 0.98 | Готов с условиями | ГК | Западно-Сибирская ТЭЦ | 0.98 | Готов с условиями | Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность | 1 | Оценка=1 | Наличие аварийного запаса оборудования и необходимых материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ в соответствии с утвержденным субъектом электроэнергетики перечнем | 1 | 1.36 | Укомплектованность ресурсами для проведения аварийно-восстановительных работ | 1 | 0.33333 | 0.33333 | Показатель выполнен в полном объеме | 57,00 | 57,00 | [6 empty] | Апрель 2020 | Приложение №8 к Приказу №340
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ" | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | Субъекты генерации | 0.98 | Готов с условиями | ГК | Западно-Сибирская ТЭЦ | 0.98 | Готов с условиями | Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность | 1 | Оценка=1 | Наличие аварийного запаса оборудования и необходимых материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ в соответствии с утвержденным субъектом электроэнергетики перечнем | 1 | 1.37 | Укомплектованность аварийного запаса оборудования, материалов в соответствии с утвержденным субъектом электроэнергетики перечнем | 1 | 0.33333 | 0.33333 | Показатель выполнен в полном объеме |  | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  | Апрель 2020 | Приложение №8 к Приказу №340
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ" | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | Субъекты генерации | 0.98 | Готов с условиями | ГК | Западно-Сибирская ТЭЦ | 0.98 | Готов с условиями | Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность | 1 | Оценка=1 | Наличие графика проведения и проведение в соответствии с таким графиком противоаварийных тренировок персонала по предотвращению аварийных ситуаций | 1 | 1.38 | Наличие и выполнение графика проведения контрольных противоаварийных тренировок персонала | 1 | 1 | 1 | Показатель выполнен в полном объеме | [7 empty] | Нет данных | Апрель 2020 | Приложение №45 к Приказу №340
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ" | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | Субъекты генерации | 0.98 | Готов с условиями | ГК | Западно-Сибирская ТЭЦ | 0.98 | Готов с условиями | Ремонтная деятельность | 1 | Оценка=1 | Выполнение субъектом электроэнергетики разработанного им плана подготовки к работе в отопительный сезон, включающего в себя в том числе проведение ремонта основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений в соответствии с согласованными субъектами оперативно-диспетчерского управления сводными годовыми графиками ремонта и испытания оборудования, влияющего на готовность выработки и передачи электрической и тепловой энергии | 1 | 1.39 | Выполнение графика по выводу основного технологического оборудования в капитальный ремонт | 1 | 0.125 | 0.125 | Показатель выполнен в полном объеме | 3,00 | 3,00 | [6 empty] | Апрель 2020 | Приложения №№75,76,79 к Приказу №340
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ" | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | Субъекты генерации | 0.98 | Готов с условиями | ГК | Западно-Сибирская ТЭЦ | 0.98 | Готов с условиями | Ремонтная деятельность | 1 | Оценка=1 | Выполнение субъектом электроэнергетики разработанного им плана подготовки к работе в отопительный сезон, включающего в себя в том числе проведение ремонта основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений в соответствии с согласованными субъектами оперативно-диспетчерского управления сводными годовыми графиками ремонта и испытания оборудования, влияющего на готовность выработки и передачи электрической и тепловой энергии | 1 | 1.40 | Выполнение графика окончания капитального ремонта основного технологического оборудования | 1 | 0.125 | 0.125 | Показатель выполнен в полном объеме | 0,00 | 0,00 |  | Нет |  |  |  |  | Апрель 2020 | Приложения №№75,76,79 к Приказу №340
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ" | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | Субъекты генерации | 0.98 | Готов с условиями | ГК | Западно-Сибирская ТЭЦ | 0.98 | Готов с условиями | Ремонтная деятельность | 1 | Оценка=1 | Выполнение субъектом электроэнергетики разработанного им плана подготовки к работе в отопительный сезон, включающего в себя в том числе проведение ремонта основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений в соответствии с согласованными субъектами оперативно-диспетчерского управления сводными годовыми графиками ремонта и испытания оборудования, влияющего на готовность выработки и передачи электрической и тепловой энергии | 1 | 1.41 | Выполнение графика по выводу основного технологического оборудования в средний ремонт | 1 | 0.125 | 0.125 | Показатель выполнен в полном объеме | 0,00 | 0,00 | [6 empty] | Апрель 2020 | Приложения №№75,76,79 к Приказу №340
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ" | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | Субъекты генерации | 0.98 | Готов с условиями | ГК | Западно-Сибирская ТЭЦ | 0.98 | Готов с условиями | Ремонтная деятельность | 1 | Оценка=1 | Выполнение субъектом электроэнергетики разработанного им плана подготовки к работе в отопительный сезон, включающего в себя в том числе проведение ремонта основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений в соответствии с согласованными субъектами оперативно-диспетчерского управления сводными годовыми графиками ремонта и испытания оборудования, влияющего на готовность выработки и передачи электрической и тепловой энергии | 1 | 1.42 | Выполнение графика окончания среднего ремонта основного технологического оборудования | 1 | 0.125 | 0.125 | Показатель выполнен в полном объеме | 0,00 | 0,00 |  | Нет |  |  |  |  | Апрель 2020 | Приложения №№75,76,79 к Приказу №340
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ" | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | Субъекты генерации | 0.98 | Готов с условиями | ГК | Западно-Сибирская ТЭЦ | 0.98 | Готов с условиями | Ремонтная деятельность | 1 | Оценка=1 | Выполнение субъектом электроэнергетики разработанного им плана подготовки к работе в отопительный сезон, включающего в себя в том числе проведение ремонта основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений в соответствии с согласованными субъектами оперативно-диспетчерского управления сводными годовыми графиками ремонта и испытания оборудования, влияющего на готовность выработки и передачи электрической и тепловой энергии | 1 | 1.43 | Отсутствие на момент принятия решения о готовности субъекта электроэнергетики к работе в отопительный сезон основного технологического оборудования с ИТС <= 50, капитальный или средний ремонт которого не выполнен в соответствии с годовым планом ремонта | 1 | 0.125 | 0.125 | Показатель выполнен в полном объеме |  | Да | [6 empty] | Апрель 2020 | Приложения №№73,75,76,79 к Приказу №340
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ" | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | Субъекты генерации | 0.98 | Готов с условиями | ГК | Западно-Сибирская ТЭЦ | 0.98 | Готов с условиями | Ремонтная деятельность | 1 | Оценка=1 | Выполнение субъектом электроэнергетики разработанного им плана подготовки к работе в отопительный сезон, включающего в себя в том числе проведение ремонта основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений в соответствии с согласованными субъектами оперативно-диспетчерского управления сводными годовыми графиками ремонта и испытания оборудования, влияющего на готовность выработки и передачи электрической и тепловой энергии | 1 | 1.44 | Отсутствие оборудования в неудовлетворительном техническом состоянии, не включенного в годовой план ремонта и в план ТПиР основного технологического оборудования или в план вывода из эксплуатации оборудования/объектов | 1 | 0.125 | 0.125 | Показатель выполнен в полном объеме |  | Да | [6 empty] | Апрель 2020 | Приложения №№73,75,76,79 к Приказу №340
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ" | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | Субъекты генерации | 0.98 | Готов с условиями | ГК | Западно-Сибирская ТЭЦ | 0.98 | Готов с условиями | Ремонтная деятельность | 1 | Оценка=1 | Выполнение субъектом электроэнергетики разработанного им плана подготовки к работе в отопительный сезон, включающего в себя в том числе проведение ремонта основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений в соответствии с согласованными субъектами оперативно-диспетчерского управления сводными годовыми графиками ремонта и испытания оборудования, влияющего на готовность выработки и передачи электрической и тепловой энергии | 1 | 1.45 | Отсутствие факта ухудшения технического состояния после проведенного капитального или среднего ремонта паровых турбин или энергетических котлов | 1 | 0.125 | 0.125 | Показатель выполнен в полном объеме |  | Да |  | Нет |  |  |  |  | Апрель 2020 | Приложения №№73,76 к Приказу №340
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ" | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | Субъекты генерации | 0.98 | Готов с условиями | ГК | Западно-Сибирская ТЭЦ | 0.98 | Готов с условиями | Ремонтная деятельность | 1 | Оценка=1 | Выполнение субъектом электроэнергетики разработанного им плана подготовки к работе в отопительный сезон, включающего в себя в том числе проведение ремонта основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений в соответствии с согласованными субъектами оперативно-диспетчерского управления сводными годовыми графиками ремонта и испытания оборудования, влияющего на готовность выработки и передачи электрической и тепловой энергии | 1 | 1.46 | Отсутствие факта неулучшения технического состояния основного технологического оборудования после проведения капитального или среднего ремонта | 1 | 0.125 | 0.125 | Показатель выполнен в полном объеме |  | Да |  | Нет |  |  |  |  | Апрель 2020 | Приложения №№73,76 к Приказу №340
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ" | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | Субъекты генерации | 0.98 | Готов с условиями | ГК | Западно-Сибирская ТЭЦ | 0.98 | Готов с условиями | Ремонтная деятельность | 1 | Оценка=1 | Отсутствие на момент принятия решения о готовности длительного (более 25 суток) аварийного ремонта основного оборудования, обеспечивающего несение электрической и тепловой нагрузки, характерной для периода максимума нагрузки | 1 | 1.47 | Отсутствие длительного (более 25 суток) аварийного ремонта основного технологического оборудования электростанции, приводящего к снижению рабочей мощности электростанции на величину 50 МВт и более, и длительного (более 25 суток) аварийного ремонта объектов электросетевого хозяйства электростанции, отнесенных к объектам диспетчеризации | 1 | 1 | 1 | Показатель выполнен в полном объеме |  | Да |  | Нет |  |  |  |  | Апрель 2020 | Без утвержденной формы, Приложение №2 (пункт 1.23) к Приказу №340
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ" | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | Субъекты генерации | 0.98 | Готов с условиями | ГК | Западно-Сибирская ТЭЦ | 0.98 | Готов с условиями | Системная надежность | 1 | Оценка=1 | Выполнение графика технического обслуживания средств диспетчерского технологического управления и систем их гарантированного электропитания, а также отсутствие на момент проверки длительно (более 25 суток) выведенного из работы оборудования средств диспетчерского и технологического управления из-за неисправности | 1 | 1.8 | Выполнение годового графика технического обслуживания средств диспетчерского технологического управления, относящихся к объектам диспетчеризации, обеспечивающих функционирование централизованных систем противоаварийной и режимной автоматики | -1 |  |  | Показатель не рассчитывался | [6 empty] | Оцениваемое оборудование не эксплуатируется |  | Апрель 2020 | Приложение №9.2 к Приказу №340
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ" | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | Субъекты генерации | 0.98 | Готов с условиями | ГК | Западно-Сибирская ТЭЦ | 0.98 | Готов с условиями | Системная надежность | 1 | Оценка=1 | Выполнение графика технического обслуживания средств диспетчерского технологического управления и систем их гарантированного электропитания, а также отсутствие на момент проверки длительно (более 25 суток) выведенного из работы оборудования средств диспетчерского и технологического управления из-за неисправности | 1 | 1.9 | Отсутствие длительно (более 25 суток) выведенных из работы из-за неисправности средств диспетчерского технологического управления, относящихся к объектам диспетчеризации, обеспечивающих функционирование локальных автоматик предотвращения нарушения устойчивости, централизованных систем противоаварийной и режимной автоматики | 1 | 1 | 1 | Показатель выполнен в полном объеме |  | Да | [6 empty] | Апрель 2020 | Без утвержденной формы, Приложение №2 (пункт 1.18) к Приказу №340
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ" | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | Субъекты генерации | 0.98 | Готов с условиями | ГК | Западно-Сибирская ТЭЦ | 0.98 | Готов с условиями | Системная надежность | 1 | Оценка=1 | Выполнение графика технического обслуживания устройств технологической и релейной защиты, сетевой, противоаварийной или режимной автоматики | 1 | 1.10 | Выполнение годового графика технического обслуживания устройств технологической и релейной защиты, сетевой, противоаварийной или режимной автоматики, относящихся к объектам диспетчеризации | 1 | 1 | 1 | Показатель выполнен в полном объеме | 0,00 | 0,00 | [6 empty] | Апрель 2020 | Приложение №9.2 к Приказу №340
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ" | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | Субъекты генерации | 0.98 | Готов с условиями | ГК | Западно-Сибирская ТЭЦ | 0.98 | Готов с условиями | Системная надежность | 1 | Оценка=1 | Выполнение заданий по настройке параметров работы устройств релейной защиты, сетевой, противоаварийной или режимной автоматики, а также отсутствие на момент проверки длительно (более 25 суток) выведенных из работы таких устройств из-за неисправности | 1 | 1.11 | Выполнение заданий субъекта оперативно-диспетчерского управления по настройке параметров работы устройств релейной защиты, сетевой, противоаварийной или режимной автоматики | 1 | 0.5 | 0.5 | Показатель выполнен в полном объеме |  | Да | [6 empty] | Апрель 2020 | Без утвержденной формы, Приложение №2 (пункт 1.19) к Приказу №340
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ" | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | Субъекты генерации | 0.98 | Готов с условиями | ГК | Западно-Сибирская ТЭЦ | 0.98 | Готов с условиями | Системная надежность | 1 | Оценка=1 | Выполнение заданий по настройке параметров работы устройств релейной защиты, сетевой, противоаварийной или режимной автоматики, а также отсутствие на момент проверки длительно (более 25 суток) выведенных из работы таких устройств из-за неисправности | 1 | 1.12 | Отсутствие длительно (более 25 суток) выведенных из работы из-за неисправности устройств релейной защиты, сетевой, противоаварийной или режимной автоматики, отнесенных к объектам диспетчеризации | 1 | 0.25 | 0.25 | Показатель выполнен в полном объеме |  | Да | [6 empty] | Апрель 2020 | Без утвержденной формы, Приложение №2 (пункт 1.18) к Приказу №340
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ" | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | Субъекты генерации | 0.98 | Готов с условиями | ГК | Западно-Сибирская ТЭЦ | 0.98 | Готов с условиями | Системная надежность | 1 | Оценка=1 | Выполнение заданий по настройке параметров работы устройств релейной защиты, сетевой, противоаварийной или режимной автоматики, а также отсутствие на момент проверки длительно (более 25 суток) выведенных из работы таких устройств из-за неисправности | 1 | 1.13 | Предоставление субъекту оперативно-диспетчерского управления исполнительных схем устройств РЗА, расчет и выбор параметров (уставок) которых осуществляет субъект оперативно-диспетчерского управления | 1 | 0.25 | 0.25 | Показатель выполнен в полном объеме | [7 empty] | Нет данных | Апрель 2020 | Приложение №7 к Методике
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ" | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | Субъекты генерации | 0.98 | Готов с условиями | ГК | Западно-Сибирская ТЭЦ | 0.98 | Готов с условиями | Системная надежность | 1 | Оценка=1 | Выполнение заданий субъекта оперативно-диспетчерского управления по настройке срабатывания автоматики частотной разгрузки | 1 | 1.16 | Выполнение заданий субъекта оперативно-диспетчерского управления по настройке срабатывания автоматики частотной разгрузки | 1 | 1 | 1 | Показатель выполнен в полном объеме | [7 empty] | Нет данных | Апрель 2020 | Без утвержденной формы, Приложение №2 (пункт 1.19) к Приказу №340
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ" | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | Субъекты генерации | 0.98 | Готов с условиями | ГК | Западно-Сибирская ТЭЦ | 0.98 | Готов с условиями | Системная надежность | 1 | Оценка=1 | Наличие разработанных и утвержденных в установленном порядке графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности), а также соответствующих выписок из указанных графиков на рабочих местах оперативного персонала, осуществляющего ввод графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) | 1 | 1.19 | Наличие разработанных и утвержденных в установленном Правилами ограничения порядке графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) | 1 | 0.66667 | 0.66667 | Показатель выполнен в полном объеме | [7 empty] | Нет данных | Апрель 2020 | Без утвержденной формы, Приложение №2 (пункт 1.22) к Приказу №340
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ" | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | Субъекты генерации | 0.98 | Готов с условиями | ГК | Западно-Сибирская ТЭЦ | 0.98 | Готов с условиями | Системная надежность | 1 | Оценка=1 | Наличие разработанных и утвержденных в установленном порядке графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности), а также соответствующих выписок из указанных графиков на рабочих местах оперативного персонала, осуществляющего ввод графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) | 1 | 1.20 | Наличие выписок из графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) на рабочих местах оперативного персонала, осуществляющего ввод графиков | 1 | 0.33333 | 0.33333 | Показатель выполнен в полном объеме | [7 empty] | Нет данных | Апрель 2020 | Приложение №45 к Приказу №340
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ" | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | Субъекты генерации | 0.98 | Готов с условиями | ГК | Западно-Сибирская ТЭЦ | 0.98 | Готов с условиями | Системная надежность | 1 | Оценка=1 | Соблюдение требований к оборудованию электростанций, участвующему в общем регулировании, а также в нормированном первичном и автоматическом вторичном регулировании частоты и перетоков активной мощности, в случае, если законодательством в сфере электроэнергетики предусмотрено участие соответствующих объектов в регулировании частоты | 1 | 1.17 | Соблюдение требований к оборудованию объектов электроэнергетики, участвующему в общем первичном регулировании частоты, а также в автоматическом вторичном регулировании частоты и перетоков активной мощности, в случае, если законодательством в сфере электроэнергетики предусмотрено участие таких объектов в регулировании частоты или регулировании частоты и перетоков активной мощности | 1 | 1 | 1 | Показатель выполнен в полном объеме |  | Да |  | Нет |  |  |  |  | Апрель 2020 | Приложение №5 к Методике
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ" | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | Субъекты генерации | 0.98 | Готов с условиями | ГК | Западно-Сибирская ТЭЦ | 0.98 | Готов с условиями | Системная надежность | 1 | Оценка=1 | Соблюдение требований к существующим диспетчерским каналам связи и передачи телеметрической информации с соответствующими диспетчерскими центрами субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1 | 1.14 | Соблюдение требований к существующим диспетчерским каналам связи и передачи телеметрической информации с соответствующими диспетчерскими центрами субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1 | 1 | 1 | Показатель выполнен в полном объеме | [7 empty] | Нет данных | Апрель 2020 | Без утвержденной формы, Приложение №2 (пункт 1.20) к Приказу №340
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ" | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | Субъекты генерации | 0.98 | Готов с условиями | ГК | Западно-Сибирская ТЭЦ | 0.98 | Готов с условиями | Системная надежность | 1 | Оценка=1 | Соблюдение требований к функционированию оперативно-информационного комплекса в нормальных условиях и при возникновении нарушений в его работе | 1 | 1.18 | Соблюдение требований к функционированию оперативно-информационного комплекса (объектовых программно-технических комплексов) в нормальных условиях и при возникновении нарушений в его работе | 1 | 1 | 1 | Показатель выполнен в полном объеме |  | Да | [6 empty] | Апрель 2020 | Приложение №6 к Методике
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ" | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | Субъекты генерации | 0.98 | Готов с условиями | ГК | Западно-Сибирская ТЭЦ | 0.98 | Готов с условиями | Системная надежность | 1 | Оценка=1 | Соответствие установленным требованиям документов, определяющих порядок осуществления оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, а также действий персонала по предотвращению и ликвидации нарушений нормального режима, включая действия при превышении максимально допустимых перетоков в контролируемых сечениях электрической сети | 1 | 1.15 | Соответствие инструкций по предотвращению развития и ликвидации технологических нарушений в электрической части электростанции, нормальных схем электрических соединений электростанций, типовых бланков переключений по выводу из работы и вводу в работу объектов диспетчеризации требованиям субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1 | 1 | 1 | Показатель выполнен в полном объеме | [7 empty] | Нет данных | Апрель 2020 | Без утвержденной формы, Приложение №2 (пункт 1.21) к Приказу №340
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ" | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | Субъекты генерации | 0.98 | Готов с условиями | ГК | Западно-Сибирская ТЭЦ | 0.98 | Готов с условиями | Техническое состояние | 0.833 | Оценка<0,95 | Обеспечение уровня технического состояния объекта, соответствующего удовлетворительному или хорошему или очень хорошему виду технического состояния, установленного Методикой оценки технического состояния | 1 | 1.24 | ИТС объекта | 1 | 0.59988 | 0.59988 | Показатель выполнен в полном объеме |  | 86,11 |  | Нет |  |  |  |  | Апрель 2020 | Приложение №73 к Приказу №340
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ" | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | Субъекты генерации | 0.98 | Готов с условиями | ГК | Западно-Сибирская ТЭЦ | 0.98 | Готов с условиями | Техническое состояние | 0.833 | Оценка<0,95 | Обеспечение уровня технического состояния объекта, соответствующего удовлетворительному или хорошему или очень хорошему виду технического состояния, установленного Методикой оценки технического состояния | 1 | 1.25 | Эксплуатация оборудования, имеющего высокую вероятность отказа | 1 | 0.40016 | 0.40016 | Показатель выполнен в полном объеме | 31,00 | 31,00 | [6 empty] | Апрель 2020 | Приложения №73 к Приказу №340
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ" | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | Субъекты генерации | 0.98 | Готов с условиями | ГК | Западно-Сибирская ТЭЦ | 0.98 | Готов с условиями | Техническое состояние | 0.833 | Оценка<0,95 | Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний органа федерального государственного энергетического надзора, создающих риск безопасной работы указанных объектов в условиях низких температур наружного воздуха и прохождения максимума потребления электрической энергии (мощности), отсутствие невыполненных мероприятий, разработанных по результатам расследования аварий с участием органа федерального государственного энергетического надзора, а также субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1 | 1.26 | Отсутствие невыполненных предписаний, создающих риск безопасной работы объектов электроэнергетики в условиях низких температур наружного воздуха и прохождения максимума потребления электрической энергии (мощности) | 1 | 0.66667 | 0.66667 | Показатель выполнен в полном объеме | [7 empty] | Нет данных | Апрель 2020 | Без утвержденной формы, Орган федерального государственного энергетического надзора
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ" | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | Субъекты генерации | 0.98 | Готов с условиями | ГК | Западно-Сибирская ТЭЦ | 0.98 | Готов с условиями | Техническое состояние | 0.833 | Оценка<0,95 | Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний органа федерального государственного энергетического надзора, создающих риск безопасной работы указанных объектов в условиях низких температур наружного воздуха и прохождения максимума потребления электрической энергии (мощности), отсутствие невыполненных мероприятий, разработанных по результатам расследования аварий с участием органа федерального государственного энергетического надзора, а также субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1 | 1.27 | Выполнение мероприятий, разработанных по результатам расследования аварий с участием органа федерального государственного энергетического надзора | 1 | 0.33333 | 0.33333 | Показатель выполнен в полном объеме |  | Да | [6 empty] | Апрель 2020 | Приложение №6 к Методике
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ" | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | Субъекты генерации | 0.98 | Готов с условиями | ГК | Западно-Сибирская ТЭЦ | 0.98 | Готов с условиями | Техническое состояние | 0.833 | Оценка<0,95 | Отсутствие фактов эксплуатации основного оборудования (котлов, паровых и газовых турбин, главных паропроводов, гидрогенераторов, турбогенераторов, основного электротехнического маслонаполненного оборудования) сверх назначенного в установленном порядке ресурса или срока эксплуатации без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению ресурса работы указанного оборудования или технического освидетельствования | 0.5 | 1.21 | Отсутствие фактов эксплуатации основного тепломеханического оборудования (котлов, паровых турбин, газовых турбин, главных паропроводов) сверх назначенного в установленном порядке ресурса или срока эксплуатации без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению ресурса работы указанного оборудования или технического освидетельствования | 0 | 0.5 | 0 | Показатель не выполнен |  | Нет |  |  |  |  | Паровой котел ст.№К-5 [Код 1000461342], ресурс превышен на 1.364% ст.№2 [Код 1000464113], ресурс превышен на 0.974% ст.№Магистральный паропровлд ТГ-5 [Код 1000453197], ресурс превышен на 0.931% |  | Апрель 2020 | Приложение №73 к Приказу №340
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ" | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | Субъекты генерации | 0.98 | Готов с условиями | ГК | Западно-Сибирская ТЭЦ | 0.98 | Готов с условиями | Техническое состояние | 0.833 | Оценка<0,95 | Отсутствие фактов эксплуатации основного оборудования (котлов, паровых и газовых турбин, главных паропроводов, гидрогенераторов, турбогенераторов, основного электротехнического маслонаполненного оборудования) сверх назначенного в установленном порядке ресурса или срока эксплуатации без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению ресурса работы указанного оборудования или технического освидетельствования | 0.5 | 1.22 | Отсутствие фактов эксплуатации основного электротехнического оборудования (маслонаполненного оборудования, турбогенераторов, гидрогенераторов) сверх срока эксплуатации без проведения технического освидетельствования | 1 | 0.5 | 0.5 | Показатель выполнен в полном объеме |  | Да | [6 empty] | Апрель 2020 | Приложение №73 к Приказу №340
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ" | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | Субъекты генерации | 0.98 | Готов с условиями | ГК | Западно-Сибирская ТЭЦ | 0.98 | Готов с условиями | Топливообеспечение | 1 | Оценка=1 | Готовность к работе систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи на тепловых электростанциях | 1 | 1.51 | Выполнение графиков проверки аппаратуры контроля, автоматического и дистанционного управления, технологических защит, блокировки и сигнализации, пожаротушения, разгрузочных и размораживающих устройств, агрегатов и систем топливоподачи, хозяйств жидкого и газообразного топлива | 1 | 1 | 1 | Показатель выполнен в полном объеме | [7 empty] | Нет данных | Апрель 2020 | Приложение №73 к Приказу №340
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ" | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | Субъекты генерации | 0.98 | Готов с условиями | ГК | Западно-Сибирская ТЭЦ | 0.98 | Готов с условиями | Топливообеспечение | 1 | Оценка=1 | Наличие на тепловых электростанциях запасов основного и резервного (аварийного) топлива в соответствии с установленными нормативами | 1 | 1.48 | Наличие на тепловых электростанциях общего нормативного запаса основного (резервного) топлива | 1 | 0.5 | 0.5 | Показатель выполнен в полном объеме | 115,00 | 127,99 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |  | Апрель 2020 | Приложение №1.46 к Приказу по ФПИ
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ" | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | Субъекты генерации | 0.98 | Готов с условиями | ГК | Западно-Сибирская ТЭЦ | 0.98 | Готов с условиями | Топливообеспечение | 1 | Оценка=1 | Наличие на тепловых электростанциях запасов основного и резервного (аварийного) топлива в соответствии с установленными нормативами | 1 | 1.49 | Наличие на тепловых электростанциях неснижаемого нормативного запаса основного (резервного) топлива | 1 | 0.5 | 0.5 | Показатель выполнен в полном объеме | 53,39 | 53,39 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |  | Апрель 2020 | Приложение №1.46 к Приказу по ФПИ
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ" | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | Субъекты генерации | 0.98 | Готов с условиями | ГК | Западно-Сибирская ТЭЦ | 0.98 | Готов с условиями | Топливообеспечение | 1 | Оценка=1 | Наличие на тепловых электростанциях запасов основного и резервного (аварийного) топлива в соответствии с установленными нормативами | 1 | 1.50 | Наличие на тепловых электростанциях, в составе которых есть парогазовая и (или) газотурбинная установка, нормативного запаса аварийного вида топлива | -1 |  |  | Показатель не рассчитывался | [6 empty] | Оцениваемое оборудование не эксплуатируется |  | Апрель 2020 | Приложение №1.46 к Приказу по ФПИ