## Отчет1
Федеральный округ | Субъект РФ | Холдинг | Субъект ЭЭ | Объект ЭЭ | Источник данных | Предоставляет | Номер СИ | Группа условий | Оценка группы условий | Индикатор | Код аварийности | Установленная величина | Величина индикатора | П1 | П2 | П3 | П4 | Нарушение | Отчетный период
Дальневосточный федеральный округ | Амурская область | ПАО "Россети" | ПАО "ФСК ЕЭС" | Амурское ПМЭС | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.14 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Нарушение электрической изоляции | 4.12 | 3 | 5 | 7 | 2 |  |  | Х1 - 2, количество аварий Октябрь 2017 - 4.12 - 1 Март 2018 - 4.12 - 1 Х2 - 7, количество аварий Октябрь 2018 - 4.12 - 2 Ноябрь 2018 - 4.12 - 2 Декабрь 2018 - 4.12 - 2 Февраль 2019 - 4.12 - 1 | март 2019
Дальневосточный федеральный округ | Амурская область | ПАО "РусГидро" | АО "ДГК" | Райчихинская ГРЭС | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.14 | Системная надежность | 0.889 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: Обеспечить проведение испытаний по участию в ОПРЧ Т/Г-5, согласовать результаты с экспертной организацией и направить СО на согласование / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №17 / Планируемый срок: 15.03.2019 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Проведены испытания турбин типа Р ( Т/А ст. № 5 РайГРЭС), получено экспертное заключения о технической не возможности участия. Сформирован запросы на завод-изготовитель для подтверждения заключения экспертов, Формируется пакет документов в СО для оформления решения об отсутствии технической возможности участия в ОПРЧ. / Скорректированный срок - 31.07.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Дальневосточный федеральный округ | Амурская область | ПАО "РусГидро" | АО "ДГК" | Райчихинская ГРЭС | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 0.889 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: Г-4 / Дата регистрации нарушения - 01.12.2018 | март 2019
Дальневосточный федеральный округ | Забайкальский край | ПАО "ИНТЕР РАО" | АО "Интер РАО - Электрогенерация" | Харанорская ГРЭС | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 4 | 4 |  |  |  | Генераторы: ТГ-1 / Дата регистрации нарушения - 16.03.2019 Генераторы: ТГ-2 / Дата регистрации нарушения - 23.10.2018 Генераторы: ТГ-3 / Дата регистрации нарушения - 01.12.2018 Генераторы: ТГ-3 / Дата регистрации нарушения - 30.11.2018 | март 2019
Дальневосточный федеральный округ | Забайкальский край | ПАО "ИНТЕР РАО" | АО "Интер РАО - Электрогенерация" | Харанорская ГРЭС | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.19 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала | 3.4.1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 1, количество аварий Ноябрь 2018 - 3.4.1 - 1 | март 2019
Дальневосточный федеральный округ | Забайкальский край | ПАО "ИНТЕР РАО" | АО "Интер РАО - Электрогенерация" | Харанорская ГРЭС | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.22 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) руководящего персонала | 3.4.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 1, количество аварий Ноябрь 2018 - 3.4.5 - 1 | март 2019
Дальневосточный федеральный округ | Забайкальский край | ПАО "Россети" | ПАО "МРСК Сибири" | Читаэнерго | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.14 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Нарушение электрической изоляции | 4.12 | 3 | 19 | 28 | 9 |  |  | Х1 - 9, количество аварий Ноябрь 2017 - 4.12 - 1 Декабрь 2017 - 4.12 - 1 Январь 2018 - 4.12 - 1 Февраль 2018 - 4.12 - 1 Март 2018 - 4.12 - 5 Х2 - 28, количество аварий Октябрь 2018 - 4.12 - 10 Ноябрь 2018 - 4.12 - 6 Декабрь 2018 - 4.12 - 3 Январь 2019 - 4.12 - 1 Февраль 2019 - 4.12 - 1 Март 2019 - 4.12 - 7 | март 2019
Дальневосточный федеральный округ | Забайкальский край | ПАО "Россети" | ПАО "МРСК Сибири" | Читаэнерго | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.17 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Загрязнение, попадание инородных предметов | 4.17 | 3 | 3 | 3 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 3, количество аварий Ноябрь 2018 - 4.17 - 1 Декабрь 2018 - 4.17 - 1 Январь 2019 - 4.17 - 1 | март 2019
Дальневосточный федеральный округ | Забайкальский край | ПАО "Россети" | ПАО "МРСК Сибири" | Читаэнерго | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.9 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Нарушение структуры материала | 4.1 | 3 | 3 | 3 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 3, количество аварий Декабрь 2018 - 4.1 - 1 Март 2019 - 4.1 - 2 | март 2019
Дальневосточный федеральный округ | Забайкальский край | Электроэнергетика РФ | АО "ОТЭК" | ТЭЦ ППГХО | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.16 | Техническое состояние | 0.8 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | [Приказ Минэнерго России от 22.11.2017 № 1098] 25.1 Выполнить замену водяного экономайзера I-II ступени на котлоагрегате БКЗ-210-140-8 ст.№ 7 на ТЭЦ филиала АО "ОТЭК" в г. Краснокаменске. Срок исполнения: 15.12.18; 25.2 Выполнить замену аккумуляторной батареи № 2 на ТЭЦ филиала АО "ОТЭК" в г. Краснокаменске. Срок исполнения: 30.11.18. | март 2019
Дальневосточный федеральный округ | Забайкальский край | Электроэнергетика РФ | АО "ОТЭК" | ТЭЦ ППГХО | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.19 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала | 3.4.1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 1, количество аварий Декабрь 2018 - 3.4.1 - 1 | март 2019
Дальневосточный федеральный округ | Забайкальский край | Электроэнергетика РФ | АО "ОТЭК" | ТЭЦ ППГХО | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.22 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) руководящего персонала | 3.4.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 1, количество аварий Декабрь 2018 - 3.4.5 - 1 | март 2019
Дальневосточный федеральный округ | Забайкальский край | Электроэнергетика РФ | ПАО "ТГК-14" | Читинская ТЭЦ-1 | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 0.878 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: ТГ-2 / Дата регистрации нарушения - 17.11.2018 | март 2019
Дальневосточный федеральный округ | Камчатский край | ПАО "РусГидро" | ПАО "Камчатскэнерго" | Центральные электрические сети | Без утвержденной формы | Подведомственное Министерству энергетики Российской Федерации государственное бюджетное учреждение | 2.27 | Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность | 1 | Время устранения нарушения электроснабжения при аварии для объектов электросетевого комплекса более 24 часов |  | 24 | 50.83 | 50.83 |  |  |  | 1. Структурная единица: ЕРЭС. Диспетчерское наименование: В-10 яч.21. Дата и время начала аварии - 08,58 2019.03.26. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 50,83. | март 2019
Дальневосточный федеральный округ | Магаданская область | ПАО "РусГидро" | ПАО "Магаданэнерго" | Электрические сети ПАО "Магаданэнерго" | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.23 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) организации | 3.4.2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 1, количество аварий Март 2019 - 3.4.2 - 1 (Центральные электрические сети) | март 2019
Дальневосточный федеральный округ | Приморский край | ПАО "РусГидро" | АО "ДГК" | Владивостокская ТЭЦ-2 | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.14 | Системная надежность | 0.889 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: Обеспечить проведение испытаний по участию в ОПРЧ Т/Г-1,5, согласовать результаты с экспертной организацией и направить СО на согласование. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №17 / Планируемый срок: 15.03.2019 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: ВТЭЦ-2 Проведены испытания турбин типа Р и ПР (Т/А ст. № 1 и 5 ВТЭЦ-2 ). Сформированы запросы на завод-изготовитель для подтверждения заключения экспертов, формируется пакет документов в СО для оформления решения об отсутствии технической возможности участия в ОПРЧ. По ТА №5 получено ответ завода-изготовителя о неготовности ТА №5 к участию в ОПРЧ Срок 31.07.2019 / Скорректированный срок - 31.07.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Дальневосточный федеральный округ | Приморский край | ПАО "РусГидро" | АО "ДГК" | Партизанская ГРЭС | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: Г-3 / Дата регистрации нарушения - 11.02.2019 | март 2019
Дальневосточный федеральный округ | Приморский край | ПАО "РусГидро" | АО "ДГК" | Приморская ГРЭС | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 4 | 4 |  |  |  | Генераторы: ТГ-4 / Дата регистрации нарушения - 06.02.2019 Генераторы: ТГ-7 / Дата регистрации нарушения - 09.03.2019 Генераторы: ТГ-8 / Дата регистрации нарушения - 14.11.2018 Генераторы: ТГ-9 / Дата регистрации нарушения - 13.12.2018 | март 2019
Дальневосточный федеральный округ | Приморский край | ПАО "РусГидро" | АО "ДГК" | Приморская ГРЭС | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.27 | Ремонтная деятельность | 0.938 | Рост числа аварий, причинами возникновения и (или) развития которых явилось несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 3.4.7.1 | 3 | 4 | 4 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 4, количество аварий Октябрь 2018 - 3.4.7.1 - 1 Ноябрь 2018 - 3.4.7.1 - 1 Декабрь 2018 - 3.4.7.1 - 1 Февраль 2019 - 3.4.7.1 - 1 | март 2019
Дальневосточный федеральный округ | Приморский край | ПАО "РусГидро" | АО "ДГК" | Приморская ГРЭС | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 0.987 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.651 | 15 | 12568 | 7 | 12895 | Х1 - 7, количество аварий Январь 2018 - 4.2 - 1 Январь 2018 - 4.7 - 1 Февраль 2018 - 4.12 - 1 Февраль 2018 - 4.6 - 2 Февраль 2018 - 4.8 - 1 Март 2018 - 4.17 - 1 Т1 - 12895, ч Январь 2018 - 4535 Февраль 2018 - 4060 Март 2018 - 4300 Х2 - 15, количество аварий Январь 2019 - 4.12 - 2 Январь 2019 - 4.6 - 2 Январь 2019 - 4.8 - 2 Февраль 2019 - 4.12 - 1 Февраль 2019 - 4.5 - 2 Февраль 2019 - 4.6 - 1 Февраль 2019 - 4.7 - 1 Февраль 2019 - 4.8 - 1 Март 2019 - 4.5 - 2 Март 2019 - 4.6 - 1 Т2 - 12568, ч Январь 2019 - 4844 Февраль 2019 - 3965 Март 2019 - 3759 | март 2019
Дальневосточный федеральный округ | Приморский край | Электроэнергетика РФ | АО "Оборонэнерго" | Филиал "Приморский" | Без утвержденной формы | Подведомственное Министерству энергетики Российской Федерации государственное бюджетное учреждение | 2.27 | Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность | 1 | Время устранения нарушения электроснабжения при аварии для объектов электросетевого комплекса более 24 часов |  | 24 | 426.01 | 426.01 |  |  |  | 1. Структурная единица: ПУ "Воздвиженский" РЭС "Центральный". Диспетчерское наименование: КЛ-0,4кВ от ТП-2 до СТП-Север. Дата и время начала аварии - 21,30 2018.12.19. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 26; 2. Структурная единица: ПУ "Сибирцевский " РЭС "Центральный". Диспетчерское наименование: 2 шт. (ТП-3, 9). Дата и время начала аварии - 20,58 2018.11.08. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 28; 3. Структурная единица: РЭС "Центральный" ОРБ "Уссурийский". Диспетчерское наименование: КЛ-10 кВ от оп. №2 ВЛ-10 кВ до КТП-"Листопад" Ф. 2 РП-"Кондратеновка". Дата и время начала аварии - 03,55 2018.12.01. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 63,17; 4. Структурная единица: РЭС Фокинский, ПУ №2. Диспетчерское наименование: ТП-Маяк. Дата и время начала аварии - 20,25 2018.11.08. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 30,08; 5. Структурная единица: РЭС Фокинский, ПУ №4. Диспетчерское наименование: КТП-50. Дата и время начала аварии - 22,50 2018.11.08. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 33; 6. Структурная единица: РЭС Фокинский, ПУ №5. Диспетчерское наименование: ВКЛ-10кВ от РП-109 до ТП-118. Дата и время начала аварии - 22,37 2018.11.08. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 29,6; 7. Структурная единица: РЭС Фокинский, ПУ №4. Диспетчерское наименование: КЛ-10 от ПС до ТП-286. Дата и время начала аварии - 01,25 2018.10.10. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 29,47; 8. Структурная единица: ОРБ "Уссурийский" РЭС "Центральный". Диспетчерское наименование: КЛ-0,4 кВ ф. "Казарма, Парк" от ТП-10 до оп.№1. Дата и время начала аварии - 08,29 2018.10.17. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 36,02; 9. Структурная единица: ОРБ "Уссурийский" РЭС "Центральный". Диспетчерское наименование: ВЛ-6 кВ. Дата и время начала аварии - 01,25 2018.10.23. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 24,25; 10. Структурная единица: РЭС Фокинский, ПУ №5. Диспетчерское наименование: ВКЛ-10кВ отРП-109 до ТП-118. Дата и время начала аварии - 07,47 2018.10.26. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 40,72; 11. Структурная единица: РЭС "Город" ПУ "Артемовский". Диспетчерское наименование: ТП-МО, ТП-ТЭЧ. Дата и время начала аварии - 20,51 2019.01.22. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 56,17; 12. Структурная единица: РЭС "Город". Диспетчерское наименование: КЛ-6 кВ от РП-2 до ТП-86. Дата и время начала аварии - 02,50 2019.01.23. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 29,53. | март 2019
Дальневосточный федеральный округ | Республика Бурятия | ПАО "ИНТЕР РАО" | АО "Интер РАО - Электрогенерация" | Гусиноозерская ГРЭС | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 4 | 4 |  |  |  | Генераторы: ТГ-1 / Дата регистрации нарушения - 03.02.2019 Генераторы: ТГ-4 / Дата регистрации нарушения - 10.02.2019 Генераторы: ТГ-5 / Дата регистрации нарушения - 19.02.2019 Генераторы: ТГ-6 / Дата регистрации нарушения - 01.10.2018 | март 2019
Дальневосточный федеральный округ | Республика Бурятия | ПАО "Россети" | ПАО "МРСК Сибири" | Бурятэнерго | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.10 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Механический износ, неудовлетворительная смазка | 4.2 | 3 | 3 | 3 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 3, количество аварий Октябрь 2018 - 4.2 - 2 Ноябрь 2018 - 4.2 - 1 | март 2019
Дальневосточный федеральный округ | Республика Бурятия | Электроэнергетика РФ | ООО "Варистор" | Варистор (ИА) | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.23 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) организации | 3.4.2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 1, количество аварий Октябрь 2018 - 3.4.2 - 1 | март 2019
Дальневосточный федеральный округ | Республика Бурятия | Электроэнергетика РФ | ПАО "ТГК-14" | Улан-Удэнская ТЭЦ-1 | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.2 | 2 | 6135 | 1 | 7947 | Х1 - 1, количество аварий Февраль 2018 - 4.12 - 1 Т1 - 7947, ч Январь 2018 - 2912 Февраль 2018 - 2685 Март 2018 - 2350 Х2 - 2, количество аварий Январь 2019 - 4.12 - 1 Февраль 2019 - 4.12 - 1 Т2 - 6135, ч Январь 2019 - 2232 Февраль 2019 - 2007 Март 2019 - 1896 | март 2019
Дальневосточный федеральный округ | Республика Саха (Якутия) | ПАО "РусГидро" | АО "ДГК" | Нерюнгринская ГРЭС | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | Генераторы: ТГ-2 / Дата регистрации нарушения - 03.10.2018 Генераторы: ТГ-2 / Дата регистрации нарушения - 21.11.2018 | март 2019
Дальневосточный федеральный округ | Республика Саха (Якутия) | ПАО "РусГидро" | АО "ДГК" | Нерюнгринская ГРЭС | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.508 | 4 | 5908 | 1 | 5920 | Х1 - 1, количество аварий Март 2018 - 4.18 - 1 Т1 - 5920, ч Январь 2018 - 2232 Февраль 2018 - 2016 Март 2018 - 1672 Х2 - 4, количество аварий Январь 2019 - 4.12 - 1 Март 2019 - 4.17 - 1 Март 2019 - 4.5 - 2 Т2 - 5908, ч Январь 2019 - 2205 Февраль 2019 - 2016 Март 2019 - 1687 | март 2019
Дальневосточный федеральный округ | Республика Саха (Якутия) | ПАО "РусГидро" | АО "ДГК" | Чульманская ТЭЦ | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.29 | Ремонтная деятельность | 1 | Рост числа аварий, причинами возникновения и (или) развития которых явилось несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 3.4.7.3 | 3 | 4 | 4 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 4, количество аварий Ноябрь 2018 - 3.4.7.3 - 2 Декабрь 2018 - 3.4.7.3 - 1 Январь 2019 - 3.4.7.3 - 1 | март 2019
Дальневосточный федеральный округ | Республика Саха (Якутия) | ПАО "РусГидро" | АО "ДГК" | Чульманская ТЭЦ | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.239 | 3 | 7022 | 1 | 5314 | Х1 - 1, количество аварий Февраль 2018 - 4.7 - 1 Т1 - 5314, ч Январь 2018 - 1490 Февраль 2018 - 1316 Март 2018 - 2508 Х2 - 3, количество аварий Январь 2019 - 4.1 - 1 Январь 2019 - 4.17 - 1 Март 2019 - 4.7 - 1 Т2 - 7022, ч Январь 2019 - 1716 Февраль 2019 - 2472 Март 2019 - 2834 | март 2019
Дальневосточный федеральный округ | Республика Саха (Якутия) | ПАО "РусГидро" | ПАО "Якутскэнерго" | Электрические сети ПАО "Якутскэнерго" | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.36 | Передача энергии | 0.75 | Наличие аварий с учетным признаком "отключение объектов электросетевого хозяйства (высший класс напряжения 110 кВ и выше), генерирующего оборудования мощностью 100 МВт и более на 2 и более объектах электроэнергетики, вызвавшее прекращение электроснабжения потребителей электрической энергии, суммарная мощность потребления которых составляет 100 МВт и более, продолжительностью 30 минут и более" | 1.10 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Октябрь 2018 - 1.10 - 1 (Западные электрические сети) | март 2019
Дальневосточный федеральный округ | Республика Саха (Якутия) | ПАО "РусГидро" | ПАО "Якутскэнерго" | Электрические сети ПАО "Якутскэнерго" | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.9 | Техническое состояние | 0.667 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Нарушение структуры материала | 4.1 | 3 | 3 | 3 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 3, количество аварий Декабрь 2018 - 4.1 - 2 (Центральные электрические сети) Март 2019 - 4.1 - 1 (Центральные электрические сети) | март 2019
Дальневосточный федеральный округ | Республика Саха (Якутия) | ПАО "РусГидро" | ПАО "Якутскэнерго" | Якутская ГРЭС | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.5 | Производство и отпуск энергии | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Техническое мероприятие: Проведение опробования ГТЭ-45-3 ст. №1 на резервном (аварийном) топливе / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №3 / Планируемый срок: 29.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: В связи с проведением приемо-сдаточных испытаний, после капитального ремонта ГТЭ-45-3 ст. №1. / Скорректированный срок - 31.05.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Дальневосточный федеральный округ | Республика Саха (Якутия) | ПАО "РусГидро" | ПАО "Якутскэнерго" | Якутская ГРЭС | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: ТГ-8 / Дата регистрации нарушения - 22.01.2019 | март 2019
Дальневосточный федеральный округ | Сахалинская область | ПАО "РусГидро" | ПАО "Сахалинэнерго" | Филиал "Распределительные сети" | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.1 | Системная надежность | 1 | Отключение генерирующего оборудования или объекта электросетевого хозяйства, приводящее к снижению надежности ЕЭС России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, при возникновении следующего события: разделение ЕЭС России или технологически изолированной территориальной энергосистемы на части | 1.9.1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Октябрь 2018 - 1.9.1 - 1 (Западные электрические сети) | март 2019
Дальневосточный федеральный округ | Сахалинская область | ПАО "РусГидро" | ПАО "Сахалинэнерго" | Филиал "Распределительные сети" | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.2 | Системная надежность | 1 | Отключение генерирующего оборудования или объекта электросетевого хозяйства, приводящее к снижению надежности ЕЭС России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, при возникновении следующего события: выделение энергорайона, включающего в себя электростанцию (электростанции) установленной мощностью 25 МВт и более (при отключении всех электрических связей с ЕЭС России или технологически изолированной территориальной энергосистемой) с переходом на изолированную от ЕЭС России или технологически изолированной территориальной энергосистемы работу, за исключением случаев успешного повторного включения в работу линий электропередачи или электротехнического оборудования действием устройств автоматического повторного включения | 1.9.2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Январь 2019 - 1.9.2 - 1 (Восточные электрические сети) | март 2019
Дальневосточный федеральный округ | Сахалинская область | ПАО "РусГидро" | ПАО "Сахалинэнерго" | Филиал "Распределительные сети" | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.22 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала | 3.4.1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 1, количество аварий Декабрь 2018 - 3.4.1 - 1 (Западные электрические сети) | март 2019
Дальневосточный федеральный округ | Сахалинская область | Электроэнергетика РФ | ОАО "НГЭС" | Ногликская ГТЭС | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.19 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала | 3.4.1 | 1 | 3 | 3 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 3, количество аварий Декабрь 2018 - 3.4.1 - 2 Февраль 2019 - 3.4.1 - 1 | март 2019
Дальневосточный федеральный округ | Сахалинская область | Электроэнергетика РФ | ОАО "НГЭС" | Ногликская ГТЭС | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.7 | Системная надежность | 1 | Отключение генерирующего оборудования или объекта электросетевого хозяйства, приводящее к снижению надежности ЕЭС России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, при возникновении следующего события: выделение энергорайона, включающего в себя электростанцию (электростанции) установленной мощностью 25 МВт и более (при отключении всех электрических связей с ЕЭС России или технологически изолированной территориальной энергосистемой) с переходом на изолированную от ЕЭС России или технологически изолированной территориальной энергосистемы работу, за исключением случаев успешного повторного включения в работу линий электропередачи или электротехнического оборудования действием устройств автоматического повторного включения | 1.9.2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Декабрь 2018 - 1.9.2 - 1 | март 2019
Дальневосточный федеральный округ | Хабаровский край | ПАО "Россети" | ПАО "ФСК ЕЭС" | Хабаровское ПМЭС | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.2 | Системная надежность | 1 | Отключение генерирующего оборудования или объекта электросетевого хозяйства, приводящее к снижению надежности ЕЭС России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, при возникновении следующего события: выделение энергорайона, включающего в себя электростанцию (электростанции) установленной мощностью 25 МВт и более (при отключении всех электрических связей с ЕЭС России или технологически изолированной территориальной энергосистемой) с переходом на изолированную от ЕЭС России или технологически изолированной территориальной энергосистемы работу, за исключением случаев успешного повторного включения в работу линий электропередачи или электротехнического оборудования действием устройств автоматического повторного включения | 1.9.2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Март 2019 - 1.9.2 - 1 | март 2019
Дальневосточный федеральный округ | Хабаровский край | ПАО "Россети" | ПАО "ФСК ЕЭС" | Хабаровское ПМЭС | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.24 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия собственного ремонтного или наладочного персонала организации | 3.4.4 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 1, количество аварий Декабрь 2018 - 3.4.4 - 1 | март 2019
Дальневосточный федеральный округ | Хабаровский край | ПАО "РусГидро" | АО "ДГК" | Амурская ТЭЦ-1 | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: ТГ-3 / Дата регистрации нарушения - 03.10.2018 | март 2019
Дальневосточный федеральный округ | Хабаровский край | ПАО "РусГидро" | АО "ДГК" | Комсомольская ТЭЦ-1 | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: ТГ-1 / Дата регистрации нарушения - 06.12.2018 | март 2019
Дальневосточный федеральный округ | Хабаровский край | ПАО "РусГидро" | АО "ДГК" | Комсомольская ТЭЦ-2 | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 0.984 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.002 | 1 | 7430 | 1 | 7559 | Х1 - 1, количество аварий Февраль 2018 - 4.6 - 1 Т1 - 7559, ч Январь 2018 - 2976 Февраль 2018 - 2682 Март 2018 - 1901 Х2 - 1, количество аварий Март 2019 - 4.6 - 1 Т2 - 7430, ч Январь 2019 - 2976 Февраль 2019 - 2688 Март 2019 - 1766 | март 2019
Дальневосточный федеральный округ | Хабаровский край | ПАО "РусГидро" | АО "ДГК" | Комсомольская ТЭЦ-3 | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 0.984 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.292 | 1 | 3424 | 0 | 3538 | Х1 - 0, количество аварий Т1 - 3538, ч Январь 2018 - 1121 Февраль 2018 - 1203 Март 2018 - 1214 Х2 - 1, количество аварий Март 2019 - 4.1 - 1 Т2 - 3424, ч Январь 2019 - 1488 Февраль 2019 - 1130 Март 2019 - 806 | март 2019
Дальневосточный федеральный округ | Хабаровский край | ПАО "РусГидро" | АО "ДГК" | Майская ГРЭС | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 0.988 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.129 | 1 | 7776 | 0 | 6496 | Х1 - 0, количество аварий Т1 - 6496, ч Январь 2018 - 2234 Февраль 2018 - 2020 Март 2018 - 2242 Х2 - 1, количество аварий Февраль 2019 - 4.6 - 1 Т2 - 7776, ч Январь 2019 - 2561 Февраль 2019 - 2413 Март 2019 - 2802 | март 2019
Дальневосточный федеральный округ | Хабаровский край | ПАО "РусГидро" | АО "ДГК" | Хабаровская ТЭЦ-1 | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | Генераторы: ТГ-6 / Дата регистрации нарушения - 03.10.2018 Генераторы: ТГ-8 / Дата регистрации нарушения - 22.11.2018 | март 2019
Дальневосточный федеральный округ | Хабаровский край | ПАО "РусГидро" | АО "ДГК" | Хабаровская ТЭЦ-3 | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: ТГ-1 / Дата регистрации нарушения - 25.10.2018 | март 2019
Дальневосточный федеральный округ | Хабаровский край | ПАО "РусГидро" | АО "ДРСК" | Хабаровские электрические сети | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.2 | Системная надежность | 1 | Отключение генерирующего оборудования или объекта электросетевого хозяйства, приводящее к снижению надежности ЕЭС России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, при возникновении следующего события: выделение энергорайона, включающего в себя электростанцию (электростанции) установленной мощностью 25 МВт и более (при отключении всех электрических связей с ЕЭС России или технологически изолированной территориальной энергосистемой) с переходом на изолированную от ЕЭС России или технологически изолированной территориальной энергосистемы работу, за исключением случаев успешного повторного включения в работу линий электропередачи или электротехнического оборудования действием устройств автоматического повторного включения | 1.9.2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Март 2019 - 1.9.2 - 1 | март 2019
Дальневосточный федеральный округ | Чукотский автономный округ | ПАО "РусГидро" | АО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.464 | 1 | 2157 | 0 | 2160 | Х1 - 0, количество аварий Т1 - 2160, ч Январь 2018 - 744 Февраль 2018 - 672 Март 2018 - 744 Х2 - 1, количество аварий Февраль 2019 - 4.1 - 1 Т2 - 2157, ч Январь 2019 - 744 Февраль 2019 - 669 Март 2019 - 744 | март 2019
Дальневосточный федеральный округ | Чукотский автономный округ | ПАО "РусГидро" | АО "Чукотэнерго" | Северные электрические сети | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.14 | Техническое состояние | 0.918 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Нарушение электрической изоляции | 4.12 | 3 | 5 | 6 | 1 |  |  | Х1 - 1, количество аварий Февраль 2018 - 4.12 - 1 Х2 - 6, количество аварий Ноябрь 2018 - 4.12 - 1 Декабрь 2018 - 4.12 - 2 Январь 2019 - 4.12 - 2 Март 2019 - 4.12 - 1 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Кировская область | ПАО "Россети" | ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | Филиал "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.14 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Нарушение электрической изоляции | 4.12 | 3 | 6 | 10 | 4 |  |  | Х1 - 4, количество аварий Октябрь 2017 - 4.12 - 1 Декабрь 2017 - 4.12 - 2 Март 2018 - 4.12 - 1 Х2 - 10, количество аварий Октябрь 2018 - 4.12 - 2 Ноябрь 2018 - 4.12 - 2 Декабрь 2018 - 4.12 - 1 Январь 2019 - 4.12 - 1 Февраль 2019 - 4.12 - 1 Март 2019 - 4.12 - 3 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Кировская область | ПАО "Т Плюс" | ПАО "Т Плюс" | Кировская ТЭЦ-5 | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: ТГ-3 / Дата регистрации нарушения - 14.12.2018 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Кировская область | Электроэнергетика РФ | ООО "Галополимер Кирово-Чепецк" | Галополимер Кирово-Чепецк (ИА) | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.22 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала | 3.4.1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 1, количество аварий Февраль 2019 - 3.4.1 - 1 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Нижегородская область | ПАО "Россети" | ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | Филиал "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.14 | Техническое состояние | 0.833 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Нарушение электрической изоляции | 4.12 | 3 | 10 | 14 | 4 |  |  | Х1 - 4, количество аварий Октябрь 2017 - 4.12 - 1 Декабрь 2017 - 4.12 - 2 Январь 2018 - 4.12 - 1 Х2 - 14, количество аварий Октябрь 2018 - 4.12 - 2 Ноябрь 2018 - 4.12 - 4 Декабрь 2018 - 4.12 - 2 Февраль 2019 - 4.12 - 1 Март 2019 - 4.12 - 5 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Нижегородская область | ПАО "Т Плюс" | ПАО "Т Плюс" | Новогорьковская ТЭЦ | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.19 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала | 3.4.1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 1, количество аварий Февраль 2019 - 3.4.1 - 1 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Нижегородская область | ПАО "Т Плюс" | ПАО "Т Плюс" | Новогорьковская ТЭЦ | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.20 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) организации | 3.4.2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 1, количество аварий Февраль 2019 - 3.4.2 - 1 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Нижегородская область | Электроэнергетика РФ | АО "Волга" | Нижегородская ГРЭС | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.19 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала | 3.4.1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 1, количество аварий Октябрь 2018 - 3.4.1 - 1 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Нижегородская область | Электроэнергетика РФ | АО "Волга" | Нижегородская ГРЭС | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.236 | 1 | 4245 | 0 | 4305 | Х1 - 0, количество аварий Т1 - 4305, ч Январь 2018 - 1473 Февраль 2018 - 1344 Март 2018 - 1488 Х2 - 1, количество аварий Март 2019 - 4.12 - 1 Т2 - 4245, ч Январь 2019 - 1488 Февраль 2019 - 1344 Март 2019 - 1413 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Нижегородская область | Электроэнергетика РФ | АО "СГК" | Саровская ТЭЦ | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.20 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) организации | 3.4.2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 1, количество аварий Февраль 2019 - 3.4.2 - 1 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Нижегородская область | Электроэнергетика РФ | ОАО "РЖД" | Горьковская дирекция по энергообеспечению | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.19 | Техническое состояние | 0.5 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: Обеспечить заполнение соответствующих форм приказа №340 Минэнерго России, отчетности по Приложению 73 (74). Разделы 4, 14 (4, 7) Сведения о техническом состоянии трансформаторов (автотрансформаторов) / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №19 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Приволжский федеральный округ | Нижегородская область | Электроэнергетика РФ | ОАО "РЖД" | Горьковская дирекция по энергообеспечению | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.29 | Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность | 0.854 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 3 | 3 |  |  |  | Организационное мероприятие: Обеспечить ввод информации по Приложению 45 к приказу Минэнерго РФ №340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №36 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Обеспечить ввод информации по Приложению 45 к приказу Минэнерго РФ №340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №37 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Обеспечить наличие аварийного запаса оборудования и необходимых материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ в соответствии с утвержденным субъектом электроэнергетики перечнем. Предоставит отчетность в соответствии с приложением. Заполнение отчетности по Приложению 8. Сведения о готовности субъектов электроэнергетики к выполнению аварийно-восстановительных работ. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №29 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Приволжский федеральный округ | Нижегородская область | Электроэнергетика РФ | ОАО "РЖД" | Горьковская дирекция по энергообеспечению | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.38 | Передача энергии | 0.75 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: Обеспечить заполнение соответствующих форм приказа №340 Минэнерго России, отчетности по Приложению 73 (74). Разделы 4, 14 (4, 7) Сведения о техническом состоянии линий электропередачи / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №45 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Приволжский федеральный округ | Нижегородская область | Электроэнергетика РФ | ОАО "РЖД" | Горьковская дирекция по энергообеспечению | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.8 | Системная надежность | 0.958 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 5 | 5 |  |  |  | Организационное мероприятие: Обеспечить отсутствие длительно (более 25 суток) выведенных из работы из-за неисправности устройств релейной защиты, сетевой, противоаварийной или режимной автоматики, отнесенных к объектам диспетчеризации / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №5 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Обеспечить соответствие установленным требованиям документов, определяющих порядок осуществления оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, а также действий персонала по предотвращению и ликвидации нарушений нормального режима, включая действия при превышении максимально допустимых перетоков в контролируемых сечениях электрической сети / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №8 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Обеспечение выполнения графика технического обслуживания устройств технологической и релейной защиты, сетевой, противоаварийной или режимной автоматики / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №3 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Обеспечить выполнение заданий субъекта оперативно-диспетчерского управления по настройке параметров работы устройств релейной защиты, сетевой, противоаварийной или режимной автоматики / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №4 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Обеспечить соблюдение требований к функционированию оперативно-информационного комплекса в нормальных условиях и при возникновении нарушений в его работе / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №9 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Приволжский федеральный округ | Нижегородская область | Электроэнергетика РФ | ОАО "РЖД" | Горьковская дирекция по энергообеспечению | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.12 | Техническое состояние | 0.5 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Нарушение герметичности | 4.7 | 3 | 4 | 4 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 4, количество аварий Декабрь 2018 - 4.7 - 1 Февраль 2019 - 4.7 - 2 Март 2019 - 4.7 - 1 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Оренбургская область | ПАО "ИНТЕР РАО" | АО "Интер РАО - Электрогенерация" | Ириклинская ГРЭС | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.129 | 2 | 7566 | 1 | 7413 | Х1 - 1, количество аварий Февраль 2018 - 4.12 - 1 Т1 - 7413, ч Январь 2018 - 2553 Февраль 2018 - 2525 Март 2018 - 2335 Х2 - 2, количество аварий Январь 2019 - 4.8 - 1 Март 2019 - 4.12 - 1 Т2 - 7566, ч Январь 2019 - 2668 Февраль 2019 - 2487 Март 2019 - 2411 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Оренбургская область | ПАО "Т Плюс" | ПАО "Т Плюс" | Каргалинская ТЭЦ | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 0.889 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: ТГ 5 / Дата регистрации нарушения - 17.12.2018 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Оренбургская область | ПАО "Т Плюс" | ПАО "Т Плюс" | Каргалинская ТЭЦ | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.137 | 1 | 7323 | 0 | 9350 | Х1 - 0, количество аварий Т1 - 9350, ч Январь 2018 - 3166 Февраль 2018 - 3194 Март 2018 - 2990 Х2 - 1, количество аварий Февраль 2019 - 4.18 - 1 Т2 - 7323, ч Январь 2019 - 2928 Февраль 2019 - 2162 Март 2019 - 2233 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Оренбургская область | Электроэнергетика РФ | АО "МК Ормето-ЮУМЗ" | Машиностроительный Концерн Ормето-ЮУМЗ (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.19 | Техническое состояние | 0.616 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: Выполнение мероприятий согласно Приказа Министерства энергетики РФ от 23 июля 2012 г. N 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №19 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Не внесен в систему / Скорректированный срок - 31.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Приволжский федеральный округ | Оренбургская область | Электроэнергетика РФ | АО "МК Ормето-ЮУМЗ" | Машиностроительный Концерн Ормето-ЮУМЗ (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.26 | Персонал | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 7 | 7 |  |  |  | Организационное мероприятие: Выполнение мероприятий согласно Приказа Министерства энергетики РФ от 23 июля 2012 г. N 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №20 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Не внесен в систему / Скорректированный срок - 31.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Выполнение мероприятий согласно Приказа Министерства энергетики РФ от 23 июля 2012 г. N 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №21 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Не внесен в систему / Скорректированный срок - 31.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Выполнение мероприятий согласно Приказа Министерства энергетики РФ от 23 июля 2012 г. N 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №22 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Не внесен в систему / Скорректированный срок - 31.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Выполнение мероприятий согласно Приказа Министерства энергетики РФ от 23 июля 2012 г. N 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №23 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Не внесен в систему / Скорректированный срок - 31.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Выполнение мероприятий согласно Приказа Министерства энергетики РФ от 23 июля 2012 г. N 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №24 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Не внесен в систему / Скорректированный срок - 31.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Выполнение мероприятий согласно Приказа Министерства энергетики РФ от 23 июля 2012 г. N 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №25 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Не внесен в систему / Скорректированный срок - 31.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Выполнение мероприятий согласно Приказа Министерства энергетики РФ от 23 июля 2012 г. N 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №26 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Не внесен в систему / Скорректированный срок - 31.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Приволжский федеральный округ | Оренбургская область | Электроэнергетика РФ | АО "МК Ормето-ЮУМЗ" | Машиностроительный Концерн Ормето-ЮУМЗ (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.29 | Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность | 0.417 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 9 | 9 |  |  |  | Организационное мероприятие: Выполнение мероприятий согласно Приказа Министерства энергетики РФ от 23 июля 2012 г. N 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №27 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Не внесен в систему / Скорректированный срок - 31.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Выполнение мероприятий согласно Приказа Министерства энергетики РФ от 23 июля 2012 г. N 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №28 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Не внесен в систему / Скорректированный срок - 31.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Выполнение мероприятий согласно Приказа Министерства энергетики РФ от 23 июля 2012 г. N 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №29 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Не внесен в систему / Скорректированный срок - 31.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Выполнение мероприятий согласно Приказа Министерства энергетики РФ от 23 июля 2012 г. N 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №30 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Не внесен в систему / Скорректированный срок - 31.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Выполнение мероприятий согласно Приказа Министерства энергетики РФ от 23 июля 2012 г. N 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №31 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Не внесен в систему / Скорректированный срок - 31.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Выполнение мероприятий согласно Приказа Министерства энергетики РФ от 23 июля 2012 г. N 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №32 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Не внесен в систему / Скорректированный срок - 31.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Выполнение мероприятий согласно Приказа Министерства энергетики РФ от 23 июля 2012 г. N 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №35 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Не внесен в систему / Скорректированный срок - 31.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Выполнение мероприятий согласно Приказа Министерства энергетики РФ от 23 июля 2012 г. N 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №36 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Не внесен в систему / Скорректированный срок - 31.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Выполнение мероприятий согласно Приказа Министерства энергетики РФ от 23 июля 2012 г. N 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №37 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Не внесен в систему / Скорректированный срок - 31.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Приволжский федеральный округ | Оренбургская область | Электроэнергетика РФ | АО "МК Ормето-ЮУМЗ" | Машиностроительный Концерн Ормето-ЮУМЗ (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.34 | Ремонтная деятельность | 0.5 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  | Организационное мероприятие: Выполнение мероприятий согласно Приказа Министерства энергетики РФ от 23 июля 2012 г. N 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №38 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Не внесен в систему / Скорректированный срок - 31.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Выполнение мероприятий согласно Приказа Министерства энергетики РФ от 23 июля 2012 г. N 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №39 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Не внесен в систему / Скорректированный срок - 31.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Выполнение мероприятий согласно Приказа Министерства энергетики РФ от 23 июля 2012 г. N 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №40 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Не внесен в систему / Скорректированный срок - 31.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Выполнение мероприятий согласно Приказа Министерства энергетики РФ от 23 июля 2012 г. N 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №41 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Не внесен в систему / Скорректированный срок - 31.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Выполнение мероприятий согласно Приказа Министерства энергетики РФ от 23 июля 2012 г. N 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №42 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Не внесен в систему / Скорректированный срок - 31.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Выполнение мероприятий согласно Приказа Министерства энергетики РФ от 23 июля 2012 г. N 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №43 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Не внесен в систему / Скорректированный срок - 31.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Приволжский федеральный округ | Оренбургская область | Электроэнергетика РФ | АО "МК Ормето-ЮУМЗ" | Машиностроительный Концерн Ормето-ЮУМЗ (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.38 | Передача энергии | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: Выполнение мероприятий согласно Приказа Министерства энергетики РФ от 23 июля 2012 г. N 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №45 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Не внесен в систему / Скорректированный срок - 31.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Приволжский федеральный округ | Оренбургская область | Электроэнергетика РФ | АО "МК Ормето-ЮУМЗ" | Машиностроительный Концерн Ормето-ЮУМЗ (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.8 | Системная надежность | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: Выполнение мероприятий согласно Приказа Министерства энергетики РФ от 23 июля 2012 г. N 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №13 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Не внесен в систему / Скорректированный срок - 31.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Приволжский федеральный округ | Пензенская область | ПАО "Россети" | ПАО "МРСК Волги" | Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Пензаэнерго" | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.17 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Загрязнение, попадание инородных предметов | 4.17 | 3 | 4 | 5 | 1 |  |  | Х1 - 1, количество аварий Март 2018 - 4.17 - 1 Х2 - 5, количество аварий Декабрь 2018 - 4.17 - 5 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Пензенская область | ПАО "Россети" | ПАО "МРСК Волги" | Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Пензаэнерго" | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.9 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Нарушение структуры материала | 4.1 | 3 | 5 | 5 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 5, количество аварий Октябрь 2018 - 4.1 - 1 Ноябрь 2018 - 4.1 - 3 Январь 2019 - 4.1 - 1 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Пензенская область | ПАО "Т Плюс" | ПАО "Т Плюс" | Пензенская ТЭЦ-1 | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: ТГ 08 / Дата регистрации нарушения - 14.03.2019 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Пензенская область | ПАО "Т Плюс" | ПАО "Т Плюс" | Пензенская ТЭЦ-1 | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 0.989 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.221 | 1 | 4524 | 0 | 5909 | Х1 - 0, количество аварий Т1 - 5909, ч Январь 2018 - 1980 Февраль 2018 - 2043 Март 2018 - 1886 Х2 - 1, количество аварий Февраль 2019 - 4.12 - 1 Т2 - 4524, ч Январь 2019 - 1649 Февраль 2019 - 1344 Март 2019 - 1531 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Пензенская область | Электроэнергетика РФ | ОАО "ЭСП" (г. Пенза) | Энергоснабжающее Предприятие (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.29 | Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность | 0.938 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Техническое мероприятие: Периодическое техническое обслуживание имеющихся бензогенераторов, поддержание неснижаемого запаса ГСМ и запчастей. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №30 / Планируемый срок: 01.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Приволжский федеральный округ | Пермский край | ПАО "ИНТЕР РАО" | АО "Интер РАО - Электрогенерация" | Пермская ГРЭС | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.14 | Системная надежность | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | [Приказ Минэнерго России от 22.11.2017 № 1098] 72.12 Выполнить модернизацию системы оперативного управления, контроля и технологических расчетов ОМ650 АСУ ТП энергоблока ст. № 2 Пермской ГРЭС. Срок исполнения: 31.12.18. | март 2019
Приволжский федеральный округ | Пермский край | ПАО "ИНТЕР РАО" | АО "Интер РАО - Электрогенерация" | Пермская ГРЭС | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: ТГ-1 / Дата регистрации нарушения - 04.03.2019 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Пермский край | ПАО "ЛУКОЙЛ" | ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" | ТЭС ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.072 | 6 | 14989 | 5 | 15223 | Х1 - 5, количество аварий Январь 2018 - 4.17 - 2 Февраль 2018 - 4.17 - 3 Т1 - 15223, ч Январь 2018 - 5129 Февраль 2018 - 4825 Март 2018 - 5269 Х2 - 6, количество аварий Январь 2019 - 4.17 - 5 Февраль 2019 - 4.17 - 1 Т2 - 14989, ч Январь 2019 - 5199 Февраль 2019 - 4667 Март 2019 - 5123 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Пермский край | ПАО "Россети" | ОАО "МРСК Урала" | Пермэнерго | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.14 | Техническое состояние | 0.919 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Нарушение электрической изоляции | 4.12 | 3 | 21 | 42 | 21 |  |  | Х1 - 21, количество аварий Октябрь 2017 - 4.12 - 2 Ноябрь 2017 - 4.12 - 4 Декабрь 2017 - 4.12 - 3 Январь 2018 - 4.12 - 2 Февраль 2018 - 4.12 - 4 Март 2018 - 4.12 - 6 Х2 - 42, количество аварий Октябрь 2018 - 4.12 - 11 Ноябрь 2018 - 4.12 - 4 Декабрь 2018 - 4.12 - 9 Январь 2019 - 4.12 - 7 Февраль 2019 - 4.12 - 4 Март 2019 - 4.12 - 7 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Пермский край | ПАО "Россети" | ОАО "МРСК Урала" | Пермэнерго | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.33 | Ремонтная деятельность | 0.98 | Рост числа аварий, причинами возникновения и (или) развития которых явилось несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 3.4.7.3 | 3 | 8 | 27 | 19 |  |  | Х1 - 19, количество аварий Октябрь 2017 - 3.4.7.3 - 2 Ноябрь 2017 - 3.4.7.3 - 4 Декабрь 2017 - 3.4.7.3 - 6 Январь 2018 - 3.4.7.3 - 1 Февраль 2018 - 3.4.7.3 - 2 Март 2018 - 3.4.7.3 - 4 Х2 - 27, количество аварий Октябрь 2018 - 3.4.7.3 - 7 Ноябрь 2018 - 3.4.7.3 - 3 Декабрь 2018 - 3.4.7.3 - 4 Январь 2019 - 3.4.7.3 - 6 Февраль 2019 - 3.4.7.3 - 5 Март 2019 - 3.4.7.3 - 2 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Пермский край | ПАО "Россети" | ОАО "МРСК Урала" | Пермэнерго | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.9 | Техническое состояние | 0.919 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Нарушение структуры материала | 4.1 | 3 | 3 | 5 | 2 |  |  | Х1 - 2, количество аварий Ноябрь 2017 - 4.1 - 1 Март 2018 - 4.1 - 1 Х2 - 5, количество аварий Октябрь 2018 - 4.1 - 2 Ноябрь 2018 - 4.1 - 3 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Пермский край | ПАО "РусГидро" | ПАО "РусГидро" | Воткинская ГЭС | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.129 | 1 | 7766 | 0 | 7913 | Х1 - 0, количество аварий Т1 - 7913, ч Январь 2018 - 2551 Февраль 2018 - 2542 Март 2018 - 2820 Х2 - 1, количество аварий Март 2019 - 4.12 - 1 Т2 - 7766, ч Январь 2019 - 2526 Февраль 2019 - 2457 Март 2019 - 2783 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Пермский край | ПАО "Т Плюс" | ПАО "Т Плюс" | Пермская ТЭЦ-14 | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.19 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала | 3.4.1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 1, количество аварий Январь 2019 - 3.4.1 - 1 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Пермский край | ПАО "Т Плюс" | ПАО "Т Плюс" | Пермская ТЭЦ-6 | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.19 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала | 3.4.1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 1, количество аварий Октябрь 2018 - 3.4.1 - 1 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Пермский край | ПАО "Т Плюс" | ПАО "Т Плюс" | Пермская ТЭЦ-9 | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: ТГ-9 / Дата регистрации нарушения - 20.03.2019 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Пермский край | ПАО "Т Плюс" | ПАО "Т Плюс" | Чайковская ТЭЦ | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 0.944 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | Генераторы: ТГ-3 / Дата регистрации нарушения - 23.03.2019 Генераторы: ТГ-4 / Дата регистрации нарушения - 23.03.2019 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Республика Башкортостан | АО "БЭСК" | ООО "Башкирэнерго" | БашРЭС (ИА) | Без утвержденной формы | Подведомственное Министерству энергетики Российской Федерации государственное бюджетное учреждение | 2.27 | Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность | 1 | Время устранения нарушения электроснабжения при аварии для объектов электросетевого комплекса более 24 часов |  | 24 | 24.7 | 24.7 |  |  |  | 1. Структурная единица: КЭС. Диспетчерское наименование: Исянгулово Ф.19 Исянгулово-Ввод №1 Исянгуловская СЭС. Дата и время начала аварии - 15,01 2019.03.27. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 24,7. | март 2019
Приволжский федеральный округ | Республика Башкортостан | ПАО "ИНТЕР РАО" | ООО "БГК" | Затонская ТЭЦ | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 0.914 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | Генераторы: ТГ-1 / Дата регистрации нарушения - 03.10.2018 Генераторы: ТГ-2 / Дата регистрации нарушения - 03.10.2018 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Республика Башкортостан | ПАО "ИНТЕР РАО" | ООО "БГК" | Затонская ТЭЦ | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.20 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) организации | 3.4.2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 1, количество аварий Ноябрь 2018 - 3.4.2 - 1 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Республика Башкортостан | ПАО "ИНТЕР РАО" | ООО "БГК" | Кармановская ГРЭС | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: ТГ-6 / Дата регистрации нарушения - 28.11.2018 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Республика Башкортостан | ПАО "ИНТЕР РАО" | ООО "БГК" | Ново-Стерлитамакская ТЭЦ | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.19 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала | 3.4.1 | 1 | 2 | 2 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 2, количество аварий Октябрь 2018 - 3.4.1 - 2 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Республика Башкортостан | ПАО "ИНТЕР РАО" | ООО "БГК" | Ново-Стерлитамакская ТЭЦ | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.20 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) организации | 3.4.2 | 1 | 2 | 2 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 2, количество аварий Октябрь 2018 - 3.4.2 - 1 Декабрь 2018 - 3.4.2 - 1 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Республика Башкортостан | ПАО "ИНТЕР РАО" | ООО "БГК" | Ново-Стерлитамакская ТЭЦ | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.21 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия собственного ремонтного или наладочного персонала организации | 3.4.4 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 1, количество аварий Октябрь 2018 - 3.4.4 - 1 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Республика Башкортостан | ПАО "ИНТЕР РАО" | ООО "БГК" | Ново-Стерлитамакская ТЭЦ | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.22 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) руководящего персонала | 3.4.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 1, количество аварий Октябрь 2018 - 3.4.5 - 1 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Республика Башкортостан | ПАО "ИНТЕР РАО" | ООО "БГК" | Ново-Стерлитамакская ТЭЦ | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.225 | 1 | 4439 | 0 | 4477 | Х1 - 0, количество аварий Т1 - 4477, ч Январь 2018 - 1492 Февраль 2018 - 1364 Март 2018 - 1621 Х2 - 1, количество аварий Март 2019 - 4.1 - 1 Т2 - 4439, ч Январь 2019 - 1503 Февраль 2019 - 1344 Март 2019 - 1592 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Республика Башкортостан | ПАО "ИНТЕР РАО" | ООО "БГК" | Салаватская ТЭЦ | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.20 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) организации | 3.4.2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 1, количество аварий Ноябрь 2018 - 3.4.2 - 1 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Республика Башкортостан | ПАО "ИНТЕР РАО" | ООО "БГК" | Стерлитамакская ТЭЦ | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.30 | Ремонтная деятельность | 0.938 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | [Приказ Минэнерго России от 22.11.2017 № 1098] 41.4 Выполнить капитальный ремонт ТА-6 на Стерлитамакской ТЭЦ. Срок исполнения: 29.12.2018 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Республика Башкортостан | ПАО "ИНТЕР РАО" | ООО "БГК" | Стерлитамакская ТЭЦ | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: ТГ-5 / Дата регистрации нарушения - 14.10.2018 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Республика Башкортостан | ПАО "ИНТЕР РАО" | ООО "БГК" | Стерлитамакская ТЭЦ | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.20 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) организации | 3.4.2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 1, количество аварий Январь 2019 - 3.4.2 - 1 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Республика Башкортостан | ПАО "ИНТЕР РАО" | ООО "БГК" | Стерлитамакская ТЭЦ | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.22 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) руководящего персонала | 3.4.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 1, количество аварий Январь 2019 - 3.4.5 - 1 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Республика Башкортостан | ПАО "ИНТЕР РАО" | ООО "БГК" | Уфимская ТЭЦ-1 | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: ТГ-7 / Дата регистрации нарушения - 06.10.2018 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Республика Башкортостан | ПАО "ИНТЕР РАО" | ООО "БГК" | Уфимская ТЭЦ-1 | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 0.985 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.262 | 1 | 3817 | 0 | 4762 | Х1 - 0, количество аварий Т1 - 4762, ч Январь 2018 - 1699 Февраль 2018 - 1573 Март 2018 - 1490 Х2 - 1, количество аварий Февраль 2019 - 4.12 - 1 Т2 - 3817, ч Январь 2019 - 1488 Февраль 2019 - 1344 Март 2019 - 985 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Республика Башкортостан | ПАО "ИНТЕР РАО" | ООО "БГК" | Уфимская ТЭЦ-2 | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 4 | 4 |  |  |  | Генераторы: ГТУ-1 / Дата регистрации нарушения - 02.01.2019 Генераторы: ГТУ-1 / Дата регистрации нарушения - 07.01.2019 Генераторы: ТГ-3 / Дата регистрации нарушения - 02.01.2019 Генераторы: ТГ-3 / Дата регистрации нарушения - 07.01.2019 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Республика Башкортостан | ПАО "ИНТЕР РАО" | ООО "БГК" | Уфимская ТЭЦ-2 | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 0.988 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.217 | 3 | 13812 | 0 | 14634 | Х1 - 0, количество аварий Т1 - 14634, ч Январь 2018 - 5208 Февраль 2018 - 4352 Март 2018 - 5074 Х2 - 3, количество аварий Январь 2019 - 4.16 - 1 Январь 2019 - 4.7 - 1 Февраль 2019 - 4.2 - 1 Т2 - 13812, ч Январь 2019 - 4282 Февраль 2019 - 4637 Март 2019 - 4893 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Республика Башкортостан | ПАО "ИНТЕР РАО" | ООО "БГК" | Уфимская ТЭЦ-3 | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.20 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) организации | 3.4.2 | 1 | 2 | 2 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 2, количество аварий Декабрь 2018 - 3.4.2 - 2 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Республика Башкортостан | ПАО "ИНТЕР РАО" | ООО "БГК" | Уфимская ТЭЦ-4 | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: 10ТГ / Дата регистрации нарушения - 03.01.2019 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Республика Башкортостан | Электроэнергетика РФ | АО "БСК" | ТЭЦ Башкирской содовой компании | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 0.667 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.078 | 2 | 13121 | 1 | 13354 | Х1 - 1, количество аварий Февраль 2018 - 4.12 - 1 Т1 - 13354, ч Январь 2018 - 4488 Февраль 2018 - 4006 Март 2018 - 4860 Х2 - 2, количество аварий Январь 2019 - 4.12 - 1 Март 2019 - 4.12 - 1 Т2 - 13121, ч Январь 2019 - 4521 Февраль 2019 - 4138 Март 2019 - 4462 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Республика Башкортостан | Электроэнергетика РФ | АО "СЭГК" | Кумертауская ТЭЦ | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.456 | 1 | 2192 | 0 | 2177 | Х1 - 0, количество аварий Т1 - 2177, ч Январь 2018 - 744 Февраль 2018 - 689 Март 2018 - 744 Х2 - 1, количество аварий Январь 2019 - 4.7 - 1 Т2 - 2192, ч Январь 2019 - 750 Февраль 2019 - 672 Март 2019 - 770 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Республика Башкортостан | Электроэнергетика РФ | ООО "НСТЭЦ" | Ново-Салаватская ТЭЦ | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 0.889 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: ТГ-1 / Дата регистрации нарушения - 05.10.2018 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Республика Марий Эл | ПАО "Россети" | ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | Филиал "Мариэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.14 | Техническое состояние | 0.833 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Нарушение электрической изоляции | 4.12 | 3 | 3 | 5 | 2 |  |  | Х1 - 2, количество аварий Октябрь 2017 - 4.12 - 1 Январь 2018 - 4.12 - 1 Х2 - 5, количество аварий Октябрь 2018 - 4.12 - 1 Февраль 2019 - 4.12 - 1 Март 2019 - 4.12 - 3 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Республика Марий Эл | ПАО "Т Плюс" | ПАО "Т Плюс" | Йошкар-Олинская ТЭЦ-2 | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: ТГ-1 / Дата регистрации нарушения - 16.03.2019 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Республика Мордовия | ПАО "Россети" | ПАО "МРСК Волги" | Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго" | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.32 | Ремонтная деятельность | 1 | Рост числа аварий, причинами возникновения и (или) развития которых явилось несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 3.4.7.2 | 3 | 3 | 5 | 2 |  |  | Х1 - 2, количество аварий Ноябрь 2017 - 3.4.7.2 - 1 Март 2018 - 3.4.7.2 - 1 Х2 - 5, количество аварий Октябрь 2018 - 3.4.7.2 - 2 Ноябрь 2018 - 3.4.7.2 - 1 Январь 2019 - 3.4.7.2 - 2 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Республика Мордовия | ПАО "Т Плюс" | ПАО "Т Плюс" | Саранская ТЭЦ-2 | Приложение №47 к Приказу 340 | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.17 | Персонал | 1 | Наличие несчастных случаев с персоналом объектов со смертельным исходом |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 16.04.2019 15:22:00 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Республика Мордовия | ПАО "Т Плюс" | ПАО "Т Плюс" | Саранская ТЭЦ-2 | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: ТГ -4 / Дата регистрации нарушения - 21.01.2019 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Республика Мордовия | ПАО "Т Плюс" | ПАО "Т Плюс" | Саранская ТЭЦ-2 | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 0.988 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.02 | 1 | 4440 | 1 | 4865 | Х1 - 1, количество аварий Март 2018 - 4.7 - 1 Т1 - 4865, ч Январь 2018 - 1803 Февраль 2018 - 1478 Март 2018 - 1584 Х2 - 1, количество аварий Январь 2019 - 4.6 - 1 Т2 - 4440, ч Январь 2019 - 1666 Февраль 2019 - 1353 Март 2019 - 1421 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Республика Мордовия | Электроэнергетика РФ | ООО "Электротеплосеть" | Электротеплосеть (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.19 | Техническое состояние | 0.5 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: Обеспечить наличие графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №19 / Планируемый срок: 07.03.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Приволжский федеральный округ | Республика Мордовия | Электроэнергетика РФ | ООО "Электротеплосеть" | Электротеплосеть (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.26 | Персонал | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 7 | 7 |  |  |  | Организационное мероприятие: Обеспечить наличие графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №20 / Планируемый срок: 07.03.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Обеспечить наличие графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №21 / Планируемый срок: 07.03.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Обеспечить наличие графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №22 / Планируемый срок: 07.03.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Обеспечить наличие графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №23 / Планируемый срок: 07.03.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Обеспечить наличие графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №24 / Планируемый срок: 07.03.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Обеспечить наличие графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №25 / Планируемый срок: 07.03.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Обеспечить наличие графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №26 / Планируемый срок: 07.03.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Приволжский федеральный округ | Республика Мордовия | Электроэнергетика РФ | ООО "Электротеплосеть" | Электротеплосеть (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.29 | Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность | 0.417 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 9 | 9 |  |  |  | Организационное мероприятие: Обеспечить наличие графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №27 / Планируемый срок: 07.03.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Обеспечить наличие графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №28 / Планируемый срок: 07.03.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Обеспечить наличие графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №29 / Планируемый срок: 07.03.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Обеспечить наличие графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №30 / Планируемый срок: 07.03.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Обеспечить наличие графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №31 / Планируемый срок: 07.03.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Обеспечить наличие графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №32 / Планируемый срок: 07.03.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Обеспечить наличие графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №35 / Планируемый срок: 07.03.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Обеспечить наличие графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №36 / Планируемый срок: 07.03.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Обеспечить наличие графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №37 / Планируемый срок: 07.03.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Приволжский федеральный округ | Республика Мордовия | Электроэнергетика РФ | ООО "Электротеплосеть" | Электротеплосеть (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.34 | Ремонтная деятельность | 0.5 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  | Организационное мероприятие: Обеспечить наличие графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №38 / Планируемый срок: 07.03.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Обеспечить наличие графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №39 / Планируемый срок: 07.03.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Обеспечить наличие графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №40 / Планируемый срок: 07.03.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Обеспечить наличие графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №41 / Планируемый срок: 07.03.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Обеспечить наличие графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №42 / Планируемый срок: 07.03.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Обеспечить наличие графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №43 / Планируемый срок: 07.03.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Приволжский федеральный округ | Республика Мордовия | Электроэнергетика РФ | ООО "Электротеплосеть" | Электротеплосеть (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.38 | Передача энергии | 0.75 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: Обеспечить наличие графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №45 / Планируемый срок: 07.03.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Приволжский федеральный округ | Республика Мордовия | Электроэнергетика РФ | ООО "Электротеплосеть" | Электротеплосеть (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.8 | Системная надежность | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: Обеспечить наличие графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №13 / Планируемый срок: 07.03.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Приволжский федеральный округ | Республика Мордовия | Электроэнергетика РФ | ПАО "Мордовцемент" | ТЭЦ Мордовцемент | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.14 | Системная надежность | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: Организация круглосуточного оперативно-диспетчерского управления. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №14 / Планируемый срок: 01.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Приволжский федеральный округ | Республика Мордовия | Электроэнергетика РФ | ПАО "Мордовцемент" | ТЭЦ Мордовцемент | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.16 | Техническое состояние | 0.667 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Техническое мероприятие: В 2017 году заменены газовые турбины электростанции завода. Заключен сервисный контракт с GE. Согласно сервисного контракта в 218 выполнено ТО, Бороскопическое обследование, настройка камеры сгорания / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №27 / Планируемый срок: 05.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Приволжский федеральный округ | Республика Мордовия | Электроэнергетика РФ | ПАО "Мордовцемент" | ТЭЦ Мордовцемент | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.23 | Персонал | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 7 | 7 |  |  |  | Организационное мероприятие: Довести до персонала печень инструкций, положений, оперативных схем / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №35 / Планируемый срок: 01.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Мероприятия не планируются, ввиду отсутствия изменения в штатном расписании предприятия / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №32 / Планируемый срок: 01.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: План проверки знаний имеется согласно требованиям нормативной документации / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №33 / Планируемый срок: 01.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Подготовка и разработка программ / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №34 / Планируемый срок: 01.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Предоставить персоналу эксплуатационную документацию / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №36 / Планируемый срок: 01.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Предоставление персоналу оперативной документации / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №37 / Планируемый срок: 01.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Проведение обучения, повышения квалификации административно-технического, оперативного и оперативно-ремонтного персонала в рамках корпоративной системы обучения / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №31 / Планируемый срок: 01.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Приволжский федеральный округ | Республика Мордовия | Электроэнергетика РФ | ПАО "Мордовцемент" | ТЭЦ Мордовцемент | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.25 | Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность | 0.5 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 4 | 4 |  |  |  | Организационное мероприятие: Разработка графика проведения противоаварийных тренировок / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №41 / Планируемый срок: 01.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Сформировать перечень аварийного запаса / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №38 / Планируемый срок: 01.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Укомплектовать кладовые, ремонтные мастерские оборудованием согласно перечня аварийного запаса для выполнения аварийно-восстановительных работ / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №39 / Планируемый срок: 01.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Укомплектовать согласно перечню / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №40 / Планируемый срок: 01.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Приволжский федеральный округ | Республика Мордовия | Электроэнергетика РФ | ПАО "Мордовцемент" | ТЭЦ Мордовцемент | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.30 | Ремонтная деятельность | 0.5 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  | Техническое мероприятие: Выполнение графика кап ремонта технологического оборудования согласно сервисного контракта с GE / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №43 / Планируемый срок: 01.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Выполнение графика по выводу основного технологического оборудование в средний ремонт согласно сервисного контракта с GE / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №44 / Планируемый срок: 01.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: График выполняется согласно сервисного контракта с GE / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №45 / Планируемый срок: 01.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Соблюдать график ремонтов / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №46 / Планируемый срок: 01.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Соблюдение графика по выводу основного технологического оборудования в кап ремонт / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №42 / Планируемый срок: 01.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Факт не улучшения технического состояния отсутствуют / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №49 / Планируемый срок: 01.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Приволжский федеральный округ | Республика Мордовия | Электроэнергетика РФ | ПАО "Мордовцемент" | ТЭЦ Мордовцемент | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.33 | Топливообеспечение | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: Составить и выполнять график проверки / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №58 / Планируемый срок: 01.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Приволжский федеральный округ | Республика Татарстан (Татарстан) | Электроэнергетика РФ | АО "СО ЕЭС" | РДУ Татарстана | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 3.11 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала | 3.4.1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 1, количество аварий Ноябрь 2018 - 3.4.1 - 1 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Республика Татарстан (Татарстан) | Электроэнергетика РФ | АО "СО ЕЭС" | РДУ Татарстана | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 3.12 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) организации | 3.4.2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 1, количество аварий Октябрь 2018 - 3.4.2 - 1 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Республика Татарстан (Татарстан) | Электроэнергетика РФ | АО "СО ЕЭС" | РДУ Татарстана | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 3.7 | Системная надежность | 1 | Наличие аварий с учетным признаком "нарушения в работе противоаварийной или режимной автоматики, в том числе обусловленные ошибочными действиями персонала, вызвавшие отключение объекта электросетевого хозяйства (высший класс напряжения 110 кВ и выше), отключение (включение) генерирующего оборудования, суммарная мощность которого составляет 100 МВт и более, или прекращение электроснабжения потребителей электрической энергии, суммарная мощность потребления которых составляет 100 МВт и более" | 1.11 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Октябрь 2018 - 1.11 - 1 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Республика Татарстан (Татарстан) | Электроэнергетика РФ | АО "Татэнерго" | Заинская ГРЭС | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: ТГ-3 / Дата регистрации нарушения - 01.03.2019 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Республика Татарстан (Татарстан) | Электроэнергетика РФ | АО "Татэнерго" | Заинская ГРЭС | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 0.984 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.304 | 2 | 6579 | 0 | 5665 | Х1 - 0, количество аварий Т1 - 5665, ч Январь 2018 - 1930 Февраль 2018 - 1898 Март 2018 - 1837 Х2 - 2, количество аварий Февраль 2019 - 4.12 - 1 Февраль 2019 - 4.16 - 1 Т2 - 6579, ч Январь 2019 - 2138 Февраль 2019 - 2140 Март 2019 - 2301 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Республика Татарстан (Татарстан) | Электроэнергетика РФ | АО "Татэнерго" | Казанская ТЭЦ-1 | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 0.889 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 3 | 3 |  |  |  | Генераторы: ТГ-6 / Дата регистрации нарушения - 14.01.2019 Генераторы: ТГ-7 / Дата регистрации нарушения - 03.12.2018 Генераторы: ТГ-9 / Дата регистрации нарушения - 20.03.2019 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Республика Татарстан (Татарстан) | Электроэнергетика РФ | ОАО "ТГК-16" | Казанская ТЭЦ-3 | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 0.988 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 5 | 5 |  |  |  | Генераторы: ТГ-1 / Дата регистрации нарушения - 05.01.2019 Генераторы: ТГ-1 / Дата регистрации нарушения - 12.11.2018 Генераторы: ТГ-1 / Дата регистрации нарушения - 15.12.2018 Генераторы: ТГ-5 / Дата регистрации нарушения - 12.11.2018 Генераторы: ТГ-7 / Дата регистрации нарушения - 07.11.2018 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Республика Татарстан (Татарстан) | Электроэнергетика РФ | ОАО "ТГК-16" | Нижнекамская ТЭЦ-1 | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | Генераторы: ТГ-11 / Дата регистрации нарушения - 19.12.2018 Генераторы: ТГ-4 / Дата регистрации нарушения - 28.10.2018 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Республика Татарстан (Татарстан) | Электроэнергетика РФ | ОАО "ТГК-16" | Нижнекамская ТЭЦ-1 | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 0.9 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.114 | 3 | 17176 | 1 | 16571 | Х1 - 1, количество аварий Март 2018 - 4.7 - 1 Т1 - 16571, ч Январь 2018 - 5617 Февраль 2018 - 5232 Март 2018 - 5722 Х2 - 3, количество аварий Февраль 2019 - 4.12 - 1 Февраль 2019 - 4.17 - 1 Март 2019 - 4.7 - 1 Т2 - 17176, ч Январь 2019 - 5866 Февраль 2019 - 5167 Март 2019 - 6143 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Республика Татарстан (Татарстан) | Электроэнергетика РФ | ООО "КамАЗ-энерго" | КАМАЗ-Энерго (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.26 | Персонал | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | Организационное мероприятие: 1. Провести краткосрочное обучение по месту работы для руководящих работников, руководителей структурных подразделений и специалистов; 2. Проработать возможность длительного периодического обучения на 2019 год, в образовательных учреждениях системы повышения квалификации кадров, в соответствии с указанными темами обучения. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №20 / Планируемый срок: 20.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Провести периодическую проверку знаний норм и правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ у руководящих работников и специалистов в количестве 4 чел. в комиссии Ростехнадзора, а именно следующих работников: старших мастеров Калимасовой С.Н., Мухаметдинова И.Ф., Чуланова В.М., начальника участка Захарова С.Н. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №22 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Приволжский федеральный округ | Республика Татарстан (Татарстан) | Электроэнергетика РФ | ООО "КамАЗ-энерго" | КАМАЗ-Энерго (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.34 | Ремонтная деятельность | 0.833 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 5 | 5 |  |  |  | Организационное мероприятие: выполнено / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №41 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: выполнено / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №42 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: выполнено / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №43 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: выполнено / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №39 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: выполнено / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №40 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Приволжский федеральный округ | Республика Татарстан (Татарстан) | Электроэнергетика РФ | ООО "КамАЗ-энерго" | КАМАЗ-Энерго (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.38 | Передача энергии | 0.75 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: выполнено / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №45 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Приволжский федеральный округ | Республика Татарстан (Татарстан) | Электроэнергетика РФ | ООО "Нижнекамская ТЭЦ" | Нижнекамская ТЭЦ-2 | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.976 | 6 | 6149 | 0 | 4486 | Х1 - 0, количество аварий Т1 - 4486, ч Январь 2018 - 1488 Февраль 2018 - 1447 Март 2018 - 1551 Х2 - 6, количество аварий Февраль 2019 - 4.12 - 1 Февраль 2019 - 4.6 - 1 Февраль 2019 - 4.7 - 1 Март 2019 - 4.1 - 1 Март 2019 - 4.7 - 2 Т2 - 6149, ч Январь 2019 - 1549 Февраль 2019 - 2039 Март 2019 - 2561 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Республика Татарстан (Татарстан) | Электроэнергетика РФ | ООО "ПЭС-НК" | Предприятие Электрических Сетей-НК (ИА) | Без утвержденной формы | Подведомственное Министерству энергетики Российской Федерации государственное бюджетное учреждение | 2.27 | Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность | 1 | Время устранения нарушения электроснабжения при аварии для объектов электросетевого комплекса более 24 часов |  | 24 | 32.27 | 32.27 |  |  |  | 1. Структурная единица: Служба подстанций и распределительных сетей. Диспетчерское наименование: Выключатель-10кВ Ф-08 ГПП "1-Водоподъем". Дата и время начала аварии: 07,48 2019.02.10. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 32,27 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Республика Татарстан (Татарстан) | Электроэнергетика РФ | ПАО "Нижнекамскнефтехим" | ТЭЦ ПАО "Нижнекамскнефтехим" | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.20 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) организации | 3.4.2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 1, количество аварий Октябрь 2018 - 3.4.2 - 1 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Самарская область | ПАО "Россети" | ПАО "МРСК Волги" | Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети" | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.17 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Загрязнение, попадание инородных предметов | 4.17 | 3 | 4 | 4 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 4, количество аварий Октябрь 2018 - 4.17 - 2 Ноябрь 2018 - 4.17 - 2 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Самарская область | ПАО "Т Плюс" | ПАО "Т Плюс" | Безымянская ТЭЦ | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 0.889 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: ТГ - 5 / Дата регистрации нарушения - 17.11.2018 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Самарская область | ПАО "Т Плюс" | ПАО "Т Плюс" | Новокуйбышевская ТЭЦ-1 | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 0.889 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: ГТУ-1 / Дата регистрации нарушения - 04.10.2018 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Самарская область | ПАО "Т Плюс" | ПАО "Т Плюс" | Новокуйбышевская ТЭЦ-1 | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.181 | 2 | 11028 | 0 | 11930 | Х1 - 0, количество аварий Т1 - 11930, ч Январь 2018 - 3850 Февраль 2018 - 3871 Март 2018 - 4209 Х2 - 2, количество аварий Январь 2019 - 4.17 - 1 Март 2019 - 4.7 - 1 Т2 - 11028, ч Январь 2019 - 3829 Февраль 2019 - 3863 Март 2019 - 3336 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Самарская область | ПАО "Т Плюс" | ПАО "Т Плюс" | Сызранская ТЭЦ | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.22 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) руководящего персонала | 3.4.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 1, количество аварий Март 2019 - 3.4.5 - 1 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Самарская область | ПАО "Т Плюс" | ПАО "Т Плюс" | Тольяттинская ТЭЦ | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.104 | 2 | 10057 | 1 | 10526 | Х1 - 1, количество аварий Январь 2018 - 4.6 - 1 Т1 - 10526, ч Январь 2018 - 3652 Февраль 2018 - 3321 Март 2018 - 3553 Х2 - 2, количество аварий Февраль 2019 - 4.17 - 1 Март 2019 - 4.6 - 1 Т2 - 10057, ч Январь 2019 - 3722 Февраль 2019 - 3356 Март 2019 - 2979 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Самарская область | ПАО "Т Плюс" | ПАО "Т Плюс" | ТЭЦ Волжского автозавода | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.087 | 2 | 12039 | 1 | 12653 | Х1 - 1, количество аварий Март 2018 - 4.12 - 1 Т1 - 12653, ч Январь 2018 - 4321 Февраль 2018 - 3987 Март 2018 - 4345 Х2 - 2, количество аварий Февраль 2019 - 4.12 - 1 Март 2019 - 4.12 - 1 Т2 - 12039, ч Январь 2019 - 4398 Февраль 2019 - 4046 Март 2019 - 3595 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Самарская область | Электроэнергетика РФ | АО "ННК" | Новокуйбышевская ТЭЦ-2 | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.21 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия собственного ремонтного или наладочного персонала организации | 3.4.4 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 1, количество аварий Декабрь 2018 - 3.4.4 - 1 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Самарская область | Электроэнергетика РФ | ОАО "РЖД" | Куйбышевская дирекция по энергообеспечению | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.19 | Техническое состояние | 0.5 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: Внесение данных в приложения по 340 приказу / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №19 / Планируемый срок: 21.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Приволжский федеральный округ | Самарская область | Электроэнергетика РФ | ОАО "РЖД" | Куйбышевская дирекция по энергообеспечению | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.26 | Персонал | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 7 | 7 |  |  |  | Организационное мероприятие: Внесение данных в приложения по 340 приказу / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №20 / Планируемый срок: 21.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Внесение данных в приложения по 340 приказу / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №21 / Планируемый срок: 21.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Внесение данных в приложения по 340 приказу / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №22 / Планируемый срок: 21.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Внесение данных в приложения по 340 приказу / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №23 / Планируемый срок: 21.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Внесение данных в приложения по 340 приказу / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №24 / Планируемый срок: 21.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Внесение данных в приложения по 340 приказу / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №25 / Планируемый срок: 21.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Внесение данных в приложения по 340 приказу / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №26 / Планируемый срок: 21.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Приволжский федеральный округ | Самарская область | Электроэнергетика РФ | ОАО "РЖД" | Куйбышевская дирекция по энергообеспечению | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.29 | Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность | 0.854 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 9 | 9 |  |  |  | Организационное мероприятие: Внесение данных в приложения по 340 приказу / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №27 / Планируемый срок: 21.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Внесение данных в приложения по 340 приказу / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №28 / Планируемый срок: 21.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Внесение данных в приложения по 340 приказу / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №29 / Планируемый срок: 21.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Внесение данных в приложения по 340 приказу / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №30 / Планируемый срок: 21.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Внесение данных в приложения по 340 приказу / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №31 / Планируемый срок: 21.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Внесение данных в приложения по 340 приказу / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №32 / Планируемый срок: 21.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Внесение данных в приложения по 340 приказу / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №35 / Планируемый срок: 21.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Внесение данных в приложения по 340 приказу / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №36 / Планируемый срок: 21.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Внесение данных в приложения по 340 приказу / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №37 / Планируемый срок: 21.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Приволжский федеральный округ | Самарская область | Электроэнергетика РФ | ОАО "РЖД" | Куйбышевская дирекция по энергообеспечению | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.34 | Ремонтная деятельность | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 4 | 4 |  |  |  | Организационное мероприятие: Внесение данных в приложения по 340 приказу / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №38 / Планируемый срок: 21.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Внесение данных в приложения по 340 приказу / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №39 / Планируемый срок: 21.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Внесение данных в приложения по 340 приказу / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №40 / Планируемый срок: 21.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Внесение данных в приложения по 340 приказу / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №41 / Планируемый срок: 21.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Приволжский федеральный округ | Самарская область | Электроэнергетика РФ | ОАО "РЖД" | Куйбышевская дирекция по энергообеспечению | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.38 | Передача энергии | 0.75 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: Внесение данных в приложения по 340 приказу / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №45 / Планируемый срок: 21.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Приволжский федеральный округ | Самарская область | Электроэнергетика РФ | ОАО "РЖД" | Куйбышевская дирекция по энергообеспечению | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.8 | Системная надежность | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 3 | 3 |  |  |  | Организационное мероприятие: Внесение данных в приложения по 340 приказу / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №13 / Планируемый срок: 21.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Внесение данных в приложения по 340 приказу / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №3 / Планируемый срок: 21.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Внесение данных в приложения по 340 приказу / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №8 / Планируемый срок: 21.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Приволжский федеральный округ | Самарская область | Электроэнергетика РФ | ОАО "РЖД" | Куйбышевская дирекция по энергообеспечению | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.22 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала | 3.4.1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | Х1 - 1, количество аварий Декабрь 2017 - 3.4.1 - 1 Х2 - 2, количество аварий Октябрь 2018 - 3.4.1 - 1 Ноябрь 2018 - 3.4.1 - 1 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Самарская область | Электроэнергетика РФ | ОАО "РЖД" | Куйбышевская дирекция по энергообеспечению | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.33 | Ремонтная деятельность | 1 | Рост числа аварий, причинами возникновения и (или) развития которых явилось несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 3.4.7.3 | 3 | 7 | 8 | 1 |  |  | Х1 - 1, количество аварий Февраль 2018 - 3.4.7.3 - 1 Х2 - 8, количество аварий Октябрь 2018 - 3.4.7.3 - 2 Ноябрь 2018 - 3.4.7.3 - 2 Декабрь 2018 - 3.4.7.3 - 2 Январь 2019 - 3.4.7.3 - 1 Март 2019 - 3.4.7.3 - 1 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Саратовская область | ПАО "Россети" | ПАО "МРСК Волги" | Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Саратовские распределительные сети" | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.9 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Нарушение структуры материала | 4.1 | 3 | 5 | 9 | 4 |  |  | Х1 - 4, количество аварий Декабрь 2017 - 4.1 - 2 Январь 2018 - 4.1 - 1 Март 2018 - 4.1 - 1 Х2 - 9, количество аварий Октябрь 2018 - 4.1 - 2 Декабрь 2018 - 4.1 - 2 Январь 2019 - 4.1 - 4 Февраль 2019 - 4.1 - 1 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Саратовская область | ПАО "Россети" | ПАО "ФСК ЕЭС" | Нижне-Волжское ПМЭС | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.14 | Техническое состояние | 0.833 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Нарушение электрической изоляции | 4.12 | 3 | 4 | 5 | 1 |  |  | Х1 - 1, количество аварий Декабрь 2017 - 4.12 - 1 Х2 - 5, количество аварий Октябрь 2018 - 4.12 - 1 Декабрь 2018 - 4.12 - 1 Февраль 2019 - 4.12 - 1 Март 2019 - 4.12 - 2 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Саратовская область | ПАО "Россети" | ПАО "ФСК ЕЭС" | Нижне-Волжское ПМЭС | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.33 | Ремонтная деятельность | 1 | Рост числа аварий, причинами возникновения и (или) развития которых явилось несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 3.4.7.3 | 3 | 5 | 5 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 5, количество аварий Октябрь 2018 - 3.4.7.3 - 1 Январь 2019 - 3.4.7.3 - 1 Февраль 2019 - 3.4.7.3 - 1 Февраль 2019 - 3.4.7.3 - 1 Март 2019 - 3.4.7.3 - 1 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Саратовская область | ПАО "Т Плюс" | ПАО "Т Плюс" | Балаковская ТЭЦ-4 | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.22 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) руководящего персонала | 3.4.5 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | Х1 - 1, количество аварий Декабрь 2017 - 3.4.5 - 1 Х2 - 2, количество аварий Ноябрь 2018 - 3.4.5 - 1 Январь 2019 - 3.4.5 - 1 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Саратовская область | ПАО "Т Плюс" | ПАО "Т Плюс" | Балаковская ТЭЦ-4 | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.27 | Ремонтная деятельность | 0.938 | Рост числа аварий, причинами возникновения и (или) развития которых явилось несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 3.4.7.1 | 3 | 3 | 4 | 1 |  |  | Х1 - 1, количество аварий Март 2018 - 3.4.7.1 - 1 Х2 - 4, количество аварий Ноябрь 2018 - 3.4.7.1 - 1 Декабрь 2018 - 3.4.7.1 - 3 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Саратовская область | ПАО "Т Плюс" | ПАО "Т Плюс" | Балаковская ТЭЦ-4 | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 0.986 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.498 | 3 | 4398 | 1 | 5422 | Х1 - 1, количество аварий Март 2018 - 4.16 - 1 Т1 - 5422, ч Январь 2018 - 1727 Февраль 2018 - 2052 Март 2018 - 1643 Х2 - 3, количество аварий Январь 2019 - 4.18 - 1 Январь 2019 - 4.6 - 1 Март 2019 - 4.12 - 1 Т2 - 4398, ч Январь 2019 - 1481 Февраль 2019 - 1400 Март 2019 - 1517 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Саратовская область | ПАО "Т Плюс" | ПАО "Т Плюс" | Саратовская ТЭЦ-2 | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: ТГ-5 / Дата регистрации нарушения - 19.11.2018 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Саратовская область | ПАО "Т Плюс" | ПАО "Т Плюс" | Саратовская ТЭЦ-2 | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.28 | Ремонтная деятельность | 0.938 | Рост числа аварий, причинами возникновения и (или) развития которых явилось несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 3.4.7.2 | 3 | 3 | 3 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 3, количество аварий Октябрь 2018 - 3.4.7.2 - 2 Январь 2019 - 3.4.7.2 - 1 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Саратовская область | Электроэнергетика РФ | ОАО "РЖД" | Приволжская дирекция по энергообеспечению | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.8 | Системная надежность | 0.979 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: Работы ведутся согласно плану / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №3 / Планируемый срок: 21.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Приволжский федеральный округ | Удмуртская Республика | ПАО "Россети" | ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | Филиал "Удмуртэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.14 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Нарушение электрической изоляции | 4.12 | 3 | 3 | 9 | 6 |  |  | Х1 - 6, количество аварий Октябрь 2017 - 4.12 - 1 Ноябрь 2017 - 4.12 - 1 Декабрь 2017 - 4.12 - 1 Январь 2018 - 4.12 - 2 Март 2018 - 4.12 - 1 Х2 - 9, количество аварий Ноябрь 2018 - 4.12 - 1 Январь 2019 - 4.12 - 1 Февраль 2019 - 4.12 - 2 Март 2019 - 4.12 - 5 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Удмуртская Республика | ПАО "Россети" | ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | Филиал "Удмуртэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.33 | Ремонтная деятельность | 1 | Рост числа аварий, причинами возникновения и (или) развития которых явилось несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 3.4.7.3 | 3 | 6 | 9 | 3 |  |  | Х1 - 3, количество аварий Ноябрь 2017 - 3.4.7.3 - 2 Январь 2018 - 3.4.7.3 - 1 Х2 - 9, количество аварий Октябрь 2018 - 3.4.7.3 - 1 Ноябрь 2018 - 3.4.7.3 - 3 Январь 2019 - 3.4.7.3 - 2 Февраль 2019 - 3.4.7.3 - 2 Март 2019 - 3.4.7.3 - 1 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Удмуртская Республика | ПАО "Т Плюс" | ПАО "Т Плюс" | Ижевская ТЭЦ-1 | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.098 | 1 | 10169 | 0 | 10781 | Х1 - 0, количество аварий Т1 - 10781, ч Январь 2018 - 3749 Февраль 2018 - 3360 Март 2018 - 3672 Х2 - 1, количество аварий Февраль 2019 - 4.7 - 1 Т2 - 10169, ч Январь 2019 - 3569 Февраль 2019 - 3156 Март 2019 - 3444 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Удмуртская Республика | Электроэнергетика РФ | ООО "Удмуртэнергонефть" | Удмуртэнергонефть (ИА) | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.14 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Нарушение электрической изоляции | 4.12 | 3 | 4 | 4 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 4, количество аварий Октябрь 2018 - 4.12 - 3 Март 2019 - 4.12 - 1 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Ульяновская область | ПАО "Т Плюс" | ПАО "Т Плюс" | Ульяновская ТЭЦ-1 | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.19 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала | 3.4.1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 1, количество аварий Ноябрь 2018 - 3.4.1 - 1 | март 2019
Приволжский федеральный округ | Ульяновская область | ПАО "Т Плюс" | ПАО "Т Плюс" | Ульяновская ТЭЦ-2 | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 0.987 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.459 | 1 | 2180 | 0 | 2213 | Х1 - 0, количество аварий Т1 - 2213, ч Январь 2018 - 773 Февраль 2018 - 696 Март 2018 - 744 Х2 - 1, количество аварий Январь 2019 - 4.6 - 1 Т2 - 2180, ч Январь 2019 - 748 Февраль 2019 - 688 Март 2019 - 744 | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Архангельская область | ПАО "ТГК-2" | ПАО "ТГК-2" | Северодвинская ТЭЦ-2 | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 0.889 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | Генераторы: 4Г / Дата регистрации нарушения - 06.03.2019 Генераторы: Блок 3 / Дата регистрации нарушения - 19.12.2018 | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Архангельская область | Электроэнергетика РФ | АО "Архангельский ЦБК" | ТЭС-3 Архангельского ЦБК | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.19 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала | 3.4.1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 1, количество аварий Январь 2019 - 3.4.1 - 1 | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Архангельская область | Электроэнергетика РФ | АО "Группа "Илим" | ТЭЦ ПЛ Энергетика | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.14 | Системная надежность | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | [Приказ Минэнерго России от 22.11.2017 № 1098] 37.3 Модернизировать систему АСКУЭ филиала АО "Группы "Илим" в г. Коряжме. Срок исполнения: 31.10.18. | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Архангельская область | Электроэнергетика РФ | АО "Группа "Илим" | ТЭЦ ПЛ Энергетика | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.16 | Техническое состояние | 0.667 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: Завершить формирование учетных записей в системе АС СиОИ. Завершить внесение отчетных данных в систему АС СиОИ. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №27 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Завершено формирование учетных записей в НСИ по станции ТЭЦ, кроме объекта электроэнергетике ЛЭП, выдает ошибку (запрос был направлен в службу технической поддержки) / Скорректированный срок - 28.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Архангельская область | Электроэнергетика РФ | АО "Группа "Илим" | ТЭЦ ПЛ Энергетика | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.23 | Персонал | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 7 | 7 |  |  |  | Организационное мероприятие: Завершить формирование учетных записей в системе АС СиОИ. Завершить внесение отчетных данных в систему АС СиОИ. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №31 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Завершено формирование учетных записей в НСИ по станции ТЭЦ, кроме объекта электроэнергетике ЛЭП, выдает ошибку (запрос был направлен в службу технической поддержки) / Скорректированный срок - 28.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Завершить формирование учетных записей в системе АС СиОИ. Завершить внесение отчетных данных в систему АС СиОИ. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №32 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Завершено формирование учетных записей в НСИ по станции ТЭЦ, кроме объекта электроэнергетике ЛЭП, выдает ошибку (запрос был направлен в службу технической поддержки) / Скорректированный срок - 28.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Завершить формирование учетных записей в системе АС СиОИ. Завершить внесение отчетных данных в систему АС СиОИ. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №33 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Завершено формирование учетных записей в НСИ по станции ТЭЦ, кроме объекта электроэнергетике ЛЭП, выдает ошибку (запрос был направлен в службу технической поддержки) / Скорректированный срок - 28.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Завершить формирование учетных записей в системе АС СиОИ. Завершить внесение отчетных данных в систему АС СиОИ. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №34 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Завершено формирование учетных записей в НСИ по станции ТЭЦ, кроме объекта электроэнергетике ЛЭП, выдает ошибку (запрос был направлен в службу технической поддержки) / Скорректированный срок - 28.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Завершить формирование учетных записей в системе АС СиОИ. Завершить внесение отчетных данных в систему АС СиОИ. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №35 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Завершено формирование учетных записей в НСИ по станции ТЭЦ, кроме объекта электроэнергетике ЛЭП, выдает ошибку (запрос был направлен в службу технической поддержки) / Скорректированный срок - 28.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Завершить формирование учетных записей в системе АС СиОИ. Завершить внесение отчетных данных в систему АС СиОИ. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №36 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Завершено формирование учетных записей в НСИ по станции ТЭЦ, кроме объекта электроэнергетике ЛЭП, выдает ошибку (запрос был направлен в службу технической поддержки) / Скорректированный срок - 28.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Завершить формирование учетных записей в системе АС СиОИ. Завершить внесение отчетных данных в систему АС СиОИ. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №37 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Завершено формирование учетных записей в НСИ по станции ТЭЦ, кроме объекта электроэнергетике ЛЭП, выдает ошибку (запрос был направлен в службу технической поддержки) / Скорректированный срок - 28.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Архангельская область | Электроэнергетика РФ | АО "Группа "Илим" | ТЭЦ ПЛ Энергетика | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.25 | Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность | 0.5 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 4 | 4 |  |  |  | Организационное мероприятие: Завершить формирование учетных записей в системе АС СиОИ. Завершить внесение отчетных данных в систему АС СиОИ. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №38 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Завершено формирование учетных записей в НСИ по станции ТЭЦ, кроме объекта электроэнергетике ЛЭП, выдает ошибку (запрос был направлен в службу технической поддержки) / Скорректированный срок - 28.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Завершить формирование учетных записей в системе АС СиОИ. Завершить внесение отчетных данных в систему АС СиОИ. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №39 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Завершено формирование учетных записей в НСИ по станции ТЭЦ, кроме объекта электроэнергетике ЛЭП, выдает ошибку (запрос был направлен в службу технической поддержки) / Скорректированный срок - 28.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Завершить формирование учетных записей в системе АС СиОИ. Завершить внесение отчетных данных в систему АС СиОИ. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №40 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Завершено формирование учетных записей в НСИ по станции ТЭЦ, кроме объекта электроэнергетике ЛЭП, выдает ошибку (запрос был направлен в службу технической поддержки) / Скорректированный срок - 28.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Завершить формирование учетных записей в системе АС СиОИ. Завершить внесение отчетных данных в систему АС СиОИ. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №41 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Завершено формирование учетных записей в НСИ по станции ТЭЦ, кроме объекта электроэнергетике ЛЭП, выдает ошибку (запрос был направлен в службу технической поддержки) / Скорректированный срок - 28.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Архангельская область | Электроэнергетика РФ | АО "Группа "Илим" | ТЭЦ ПЛ Энергетика | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.30 | Ремонтная деятельность | 0.875 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 8 | 8 |  |  |  | Организационное мероприятие: Завершить формирование учетных записей в системе АС СиОИ. Завершить внесение отчетных данных в систему АС СиОИ. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №42 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Завершено формирование учетных записей в НСИ по станции ТЭЦ, кроме объекта электроэнергетике ЛЭП, выдает ошибку (запрос был направлен в службу технической поддержки) / Скорректированный срок - 28.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Завершить формирование учетных записей в системе АС СиОИ. Завершить внесение отчетных данных в систему АС СиОИ. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №43 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Завершено формирование учетных записей в НСИ по станции ТЭЦ, кроме объекта электроэнергетике ЛЭП, выдает ошибку (запрос был направлен в службу технической поддержки) / Скорректированный срок - 28.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Завершить формирование учетных записей в системе АС СиОИ. Завершить внесение отчетных данных в систему АС СиОИ. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №44 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Завершено формирование учетных записей в НСИ по станции ТЭЦ, кроме объекта электроэнергетике ЛЭП, выдает ошибку (запрос был направлен в службу технической поддержки) / Скорректированный срок - 28.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Завершить формирование учетных записей в системе АС СиОИ. Завершить внесение отчетных данных в систему АС СиОИ. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №45 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Завершено формирование учетных записей в НСИ по станции ТЭЦ, кроме объекта электроэнергетике ЛЭП, выдает ошибку (запрос был направлен в службу технической поддержки) / Скорректированный срок - 28.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Завершить формирование учетных записей в системе АС СиОИ. Завершить внесение отчетных данных в систему АС СиОИ. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №46 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Завершено формирование учетных записей в НСИ по станции ТЭЦ, кроме объекта электроэнергетике ЛЭП, выдает ошибку (запрос был направлен в службу технической поддержки) / Скорректированный срок - 28.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Завершить формирование учетных записей в системе АС СиОИ. Завершить внесение отчетных данных в систему АС СиОИ. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №49 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Завершено формирование учетных записей в НСИ по станции ТЭЦ, кроме объекта электроэнергетике ЛЭП, выдает ошибку (запрос был направлен в службу технической поддержки) / Скорректированный срок - 28.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен [Приказ Минэнерго России от 22.11.2017 № 1098] 37.1 Выполнить реконструкцию котлоагрегата № 2 с заменой барабана котла. Срок исполнения: 31.10.18; 37.2 Осуществить замену участка паросборного коллектора между задвижками 4П4-4П5. Срок исполнения: 31.12.18. | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Архангельская область | Электроэнергетика РФ | АО "Группа "Илим" | ТЭЦ ПЛ Энергетика | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.33 | Топливообеспечение | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: Завершить формирование учетных записей в системе АС СиОИ. Завершить внесение отчетных данных в систему АС СиОИ. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №58 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Завершено формирование учетных записей в НСИ по станции ТЭЦ, кроме объекта электроэнергетике ЛЭП, выдает ошибку (запрос был направлен в службу технической поддержки) / Скорректированный срок - 28.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Архангельская область | Электроэнергетика РФ | АО "Оборонэнерго" | Филиал "Северный" | Без утвержденной формы | Подведомственное Министерству энергетики Российской Федерации государственное бюджетное учреждение | 2.27 | Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность | 1 | Время устранения нарушения электроснабжения при аварии для объектов электросетевого комплекса более 24 часов |  | 24 | 30.7 | 30.7 |  |  |  | 1. Структурная единица: АО "Оборонэнерго" - филиал "Северный" (Архангельская обл) РЭС "Плесецкий" ПУ "Мирнинский". Диспетчерское наименование: КТП-Теплица. Дата и время начала аварии: 10,18 2019.02.07. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 30,7. | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Вологодская область | ПАО "Россети" | ПАО "МРСК Северо-Запада" | Вологдаэнерго | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.14 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Нарушение электрической изоляции | 4.12 | 3 | 5 | 7 | 2 |  |  | Х1 - 2, количество аварий Ноябрь 2017 - 4.12 - 1 Март 2018 - 4.12 - 1 Х2 - 7, количество аварий Октябрь 2018 - 4.12 - 2 Декабрь 2018 - 4.12 - 1 Январь 2019 - 4.12 - 1 Январь 2019 - 4.12 - 1 Февраль 2019 - 4.12 - 1 Март 2019 - 4.12 - 1 | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Вологодская область | ПАО "ТГК-2" | ПАО "ТГК-2" | Вологодская ТЭЦ | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 0.889 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  | Генераторы: ТГ №1 / Дата регистрации нарушения - 01.10.2018 Генераторы: ТГ №1 / Дата регистрации нарушения - 20.01.2019 Генераторы: ТГ №41 / Дата регистрации нарушения - 05.11.2018 Генераторы: ТГ №41 / Дата регистрации нарушения - 09.12.2018 Генераторы: ТГ №42 / Дата регистрации нарушения - 06.11.2018 Генераторы: ТГ №42 / Дата регистрации нарушения - 09.12.2018 | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Вологодская область | ПАО "ТГК-2" | ПАО "ТГК-2" | Вологодская ТЭЦ | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.127 | 1 | 7890 | 0 | 8728 | Х1 - 0, количество аварий Т1 - 8728, ч Январь 2018 - 2976 Февраль 2018 - 2711 Март 2018 - 3041 Х2 - 1, количество аварий Январь 2019 - 4.12 - 1 Т2 - 7890, ч Январь 2019 - 2394 Февраль 2019 - 2688 Март 2019 - 2808 | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Вологодская область | Электроэнергетика РФ | АО "Апатит" | ТЭЦ Апатит | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.19 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала | 3.4.1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 1, количество аварий Ноябрь 2018 - 3.4.1 - 1 | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Вологодская область | Электроэнергетика РФ | ГЭП "Вологдаоблкоммунэнерго" | Красавинская ГТ-ТЭЦ | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 0.889 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: 3 / Дата регистрации нарушения - 05.11.2018 | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Вологодская область | Электроэнергетика РФ | ГЭП "Вологдаоблкоммунэнерго" | Красавинская ГТ-ТЭЦ | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.19 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала | 3.4.1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 1, количество аварий Ноябрь 2018 - 3.4.1 - 1 | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Вологодская область | Электроэнергетика РФ | ООО "ЭТА" | Энерготранзит Альфа (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.19 | Техническое состояние | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Техническое мероприятие: выполнено, комиссией назначенной приказом начальника ДТЭКи ТР от 22.08.2018 г. №96 выдан акт проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов от 05.10.2018г. и паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов Основная / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №19 / Планируемый срок: 01.11.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: У сотрудника ответственного за работу с сайтом очень большая функциональная загруженность в соответствие с должностной инструкцией, кроме того в ноябре и декабре 2018г. сотрудник длительное время находился на больничных и объективно не мог справиться со всем объёмом работы, возложенным на него. / Скорректированный срок - 22.03.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Вологодская область | Электроэнергетика РФ | ООО "ЭТА" | Энерготранзит Альфа (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.29 | Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность | 0.938 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Техническое мероприятие: выполнено, комиссией назначенной приказом начальника ДТЭКи ТР от 22.08.2018 г. №96 выдан акт проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов от 05.10.2018г. и паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов Основная / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №35 / Планируемый срок: 01.11.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: У сотрудника ответственного за работу с сайтом очень большая функциональная загруженность в соответствие с должностной инструкцией, кроме того в ноябре и декабре 2018г. сотрудник длительное время находился на больничных и объективно не мог справиться со всем объёмом работы, возложенным на него. / Скорректированный срок - 22.03.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Вологодская область | Электроэнергетика РФ | ООО "ЭТА" | Энерготранзит Альфа (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.34 | Ремонтная деятельность | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 4 | 4 |  |  |  | Техническое мероприятие: выполнено, комиссией назначенной приказом начальника ДТЭКи ТР от 22.08.2018 г. №96 выдан акт проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов от 05.10.2018г. и паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №40 / Планируемый срок: 01.11.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: У сотрудника ответственного за работу с сайтом очень большая функциональная загруженность в соответствие с должностной инструкцией, кроме того в ноябре и декабре 2018г. сотрудник длительное время находился на больничных и объективно не мог справиться со всем объёмом работы, возложенным на него. / Скорректированный срок - 22.03.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: выполнено, комиссией назначенной приказом начальника ДТЭКи ТР от 22.08.2018 г. №96 выдан акт проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов от 05.10.2018г. и паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №42 / Планируемый срок: 01.11.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: У сотрудника ответственного за работу с сайтом очень большая функциональная загруженность в соответствие с должностной инструкцией, кроме того в ноябре и декабре 2018г. сотрудник длительное время находился на больничных и объективно не мог справиться со всем объёмом работы, возложенным на него. / Скорректированный срок - 22.03.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: выполнено, комиссией назначенной приказом начальника ДТЭКи ТР от 22.08.2018 г. №96 выдан акт проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов от 05.10.2018г. и паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №43 / Планируемый срок: 01.11.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: У сотрудника ответственного за работу с сайтом очень большая функциональная загруженность в соответствие с должностной инструкцией, кроме того в ноябре и декабре 2018г. сотрудник длительное время находился на больничных и объективно не мог справиться со всем объёмом работы, возложенным на него. / Скорректированный срок - 22.03.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: выполнено, комиссией назначенной приказом начальника ДТЭКи ТР от 22.08.2018 г. №96 выдан акт проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов от 05.10.2018г. и паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов Основная / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №41 / Планируемый срок: 01.11.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: У сотрудника ответственного за работу с сайтом очень большая функциональная загруженность в соответствие с должностной инструкцией, кроме того в ноябре и декабре 2018г. сотрудник длительное время находился на больничных и объективно не мог справиться со всем объёмом работы, возложенным на него. / Скорректированный срок - 22.03.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Вологодская область | Электроэнергетика РФ | ООО "ЭТА" | Энерготранзит Альфа (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.8 | Системная надежность | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: выполнено, комиссией назначенной приказом начальника ДТЭКи ТР от 22.08.2018 г. №96 выдан акт проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов от 05.10.2018г. и паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов Основная / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №13 / Планируемый срок: 01.11.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: У сотрудника ответственного за работу с сайтом очень большая функциональная загруженность в соответствие с должностной инструкцией, кроме того в ноябре и декабре 2018г. сотрудник длительное время находился на больничных и объективно не мог справиться со всем объёмом работы, возложенным на него. / Скорректированный срок - 22.03.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Вологодская область | Электроэнергетика РФ | ПАО "Северсталь" | ТЭЦ-ПВС (г. Череповец) | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.19 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала | 3.4.1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 1, количество аварий Октябрь 2018 - 3.4.1 - 1 | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Вологодская область | Электроэнергетика РФ | ПАО "Северсталь" | ТЭЦ-ПВС (г. Череповец) | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.009 | 1 | 12839 | 1 | 14461 | Х1 - 1, количество аварий Январь 2018 - 4.7 - 1 Т1 - 14461, ч Январь 2018 - 4553 Февраль 2018 - 4700 Март 2018 - 5208 Х2 - 1, количество аварий Январь 2019 - 4.12 - 1 Т2 - 12839, ч Январь 2019 - 4348 Февраль 2019 - 4027 Март 2019 - 4464 | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Вологодская область | Электроэнергетика РФ | ПАО "Северсталь" | ТЭЦ-ЭВС-2 (ЧерМК) | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.20 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) организации | 3.4.2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 1, количество аварий Декабрь 2018 - 3.4.2 - 1 | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Калининградская область | ПАО "ИНТЕР РАО" | АО "Интер РАО - Электрогенерация" | Маяковская ТЭС | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: Г-20 / Дата регистрации нарушения - 23.01.2019 | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Калининградская область | ПАО "ИНТЕР РАО" | АО "Интер РАО - Электрогенерация" | Прегольская ТЭС | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.20 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) организации | 3.4.2 | 1 | 3 | 3 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 3, количество аварий Декабрь 2018 - 3.4.2 - 2 Январь 2019 - 3.4.2 - 1 | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Калининградская область | ПАО "ИНТЕР РАО" | АО "Интер РАО - Электрогенерация" | Прегольская ТЭС | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.606 | 3 | 4949 | 0 | 0 | Х1 - 0, количество аварий Т1 - 0, ч Х2 - 3, количество аварий Март 2019 - 4.12 - 3 Т2 - 4949, ч Январь 2019 - 910 Февраль 2019 - 1504 Март 2019 - 2535 | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Калининградская область | ПАО "ИНТЕР РАО" | АО "Интер РАО - Электрогенерация" | Талаховская ТЭС | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.20 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) организации | 3.4.2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 1, количество аварий Декабрь 2018 - 3.4.2 - 1 | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Калининградская область | ПАО "Россети" | АО "Янтарьэнерго" | Янтарьэнерго (ИА) | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.22 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала | 3.4.1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 1, количество аварий Февраль 2019 - 3.4.1 - 1 (Западное предприятие электрических сетей) | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Калининградская область | ПАО "Россети" | АО "Янтарьэнерго" | Янтарьэнерго (ИА) | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.33 | Ремонтная деятельность | 1 | Рост числа аварий, причинами возникновения и (или) развития которых явилось несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 3.4.7.3 | 3 | 4 | 9 | 5 |  |  | Х1 - 5, количество аварий Октябрь 2017 - 3.4.7.3 - 1 Ноябрь 2017 - 3.4.7.3 - 3 Февраль 2018 - 3.4.7.3 - 1 (Восточное предприятие электрических сетей) Х2 - 9, количество аварий Октябрь 2018 - 3.4.7.3 - 1 (Западное предприятие электрических сетей) Ноябрь 2018 - 3.4.7.3 - 1 (Восточное предприятие электрических сетей) Ноябрь 2018 - 3.4.7.3 - 2 (Западное предприятие электрических сетей) Декабрь 2018 - 3.4.7.3 - 2 (Западное предприятие электрических сетей) Февраль 2019 - 3.4.7.3 - 1 (Восточное предприятие электрических сетей) Март 2019 - 3.4.7.3 - 2 (Западное предприятие электрических сетей) | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Калининградская область | Электроэнергетика РФ | АО "РЭК" | Региональная Энергетическая Компания (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.19 | Техническое состояние | 0.5 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: Заполнение соответствующих форм / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №19 / Планируемый срок: 28.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Калининградская область | Электроэнергетика РФ | АО "РЭК" | Региональная Энергетическая Компания (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.26 | Персонал | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 7 | 7 |  |  |  | Организационное мероприятие: Заполнение соответствующих форм / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №20 / Планируемый срок: 28.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Заполнение соответствующих форм / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №21 / Планируемый срок: 28.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Заполнение соответствующих форм / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №22 / Планируемый срок: 28.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Заполнение соответствующих форм / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №23 / Планируемый срок: 28.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Заполнение соответствующих форм / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №24 / Планируемый срок: 28.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Заполнение соответствующих форм / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №25 / Планируемый срок: 28.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Заполнение соответствующих форм / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №26 / Планируемый срок: 28.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Калининградская область | Электроэнергетика РФ | АО "РЭК" | Региональная Энергетическая Компания (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.29 | Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность | 0.417 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 9 | 9 |  |  |  | Организационное мероприятие: Заполнение соответствующих форм / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №27 / Планируемый срок: 28.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Заполнение соответствующих форм / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №28 / Планируемый срок: 28.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Заполнение соответствующих форм / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №29 / Планируемый срок: 28.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Заполнение соответствующих форм / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №30 / Планируемый срок: 28.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Заполнение соответствующих форм / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №31 / Планируемый срок: 28.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Заполнение соответствующих форм / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №32 / Планируемый срок: 28.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Заполнение соответствующих форм / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №35 / Планируемый срок: 28.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Заполнение соответствующих форм / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №36 / Планируемый срок: 28.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Заполнение соответствующих форм / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №37 / Планируемый срок: 28.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Калининградская область | Электроэнергетика РФ | АО "РЭК" | Региональная Энергетическая Компания (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.34 | Ремонтная деятельность | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  | Организационное мероприятие: Заполнение соответствующих форм / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №38 / Планируемый срок: 28.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Заполнение соответствующих форм / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №39 / Планируемый срок: 28.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Заполнение соответствующих форм / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №40 / Планируемый срок: 28.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Заполнение соответствующих форм / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №41 / Планируемый срок: 28.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Заполнение соответствующих форм / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №42 / Планируемый срок: 28.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Заполнение соответствующих форм / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №43 / Планируемый срок: 28.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Калининградская область | Электроэнергетика РФ | АО "РЭК" | Региональная Энергетическая Компания (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.38 | Передача энергии | 0.75 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: Заполнение соответствующих форм / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №45 / Планируемый срок: 28.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Калининградская область | Электроэнергетика РФ | АО "РЭК" | Региональная Энергетическая Компания (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.8 | Системная надежность | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: Заполнение соответствующих форм / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №13 / Планируемый срок: 28.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Ленинградская область | ООО "Газпром энергохолдинг" | ПАО "ОГК-2" | Киришская ГРЭС | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 0.889 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 4 | 4 |  |  |  | Генераторы: Г-2 / Дата регистрации нарушения - 15.02.2019 Генераторы: Г-2Т / Дата регистрации нарушения - 08.02.2019 Генераторы: Г-3 / Дата регистрации нарушения - 26.11.2018 Генераторы: Г-5Т / Дата регистрации нарушения - 06.11.2018 | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Ленинградская область | ООО "Газпром энергохолдинг" | ПАО "ОГК-2" | Киришская ГРЭС | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 0.839 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.109 | 3 | 16266 | 1 | 13256 | Х1 - 1, количество аварий Февраль 2018 - 4.12 - 1 Т1 - 13256, ч Январь 2018 - 3895 Февраль 2018 - 4382 Март 2018 - 4979 Х2 - 3, количество аварий Январь 2019 - 4.12 - 1 Январь 2019 - 4.8 - 1 Февраль 2019 - 4.7 - 1 Т2 - 16266, ч Январь 2019 - 5684 Февраль 2019 - 5111 Март 2019 - 5471 | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Ленинградская область | ООО "Газпром энергохолдинг" | ПАО "ТГК-1" | Лесогорская ГЭС | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.14 | Системная надежность | 0.889 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Техническое мероприятие: Выполнить доработку сервомотора рабочего колеса в условиях завода в рамках выполнения работ по модернизации гидроагрегата ст.№4 в период его капитального ремонта. Провести испытания гидроагрегата ст.№4, подтверждающие готовность к участию в ОПРЧ. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №17 / Планируемый срок: 31.03.2019 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Скорректирована дата окончания капитального ремонта. Изменение продолжительности ремонта из-за увеличения объема работ по результатам дефектации: генератора. Ремонт сервомотора рабочего колеса ГА-4 выполнен. / Скорректированный срок - 30.05.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Ленинградская область | ООО "Газпром энергохолдинг" | ПАО "ТГК-1" | Северная ТЭЦ | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: Г-5 / Дата регистрации нарушения - 21.02.2019 | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Ленинградская область | ООО "Газпром энергохолдинг" | ПАО "ТГК-1" | Северная ТЭЦ | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.22 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) руководящего персонала | 3.4.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 1, количество аварий Январь 2019 - 3.4.5 - 1 | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Ленинградская область | Электроэнергетика РФ | АО "ГСР ТЭЦ" | ТЭЦ ПГУ | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: ГП-1 / Дата регистрации нарушения - 04.03.2019 | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Ленинградская область | Электроэнергетика РФ | АО "Концерн Росэнергоатом" | Ленинградская АЭС | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 0.944 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: Г-6 / Дата регистрации нарушения - 03.01.2019 | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Ленинградская область | Электроэнергетика РФ | АО "Оборонэнерго" | Филиал "Северо-Западный" | Без утвержденной формы | Подведомственное Министерству энергетики Российской Федерации государственное бюджетное учреждение | 2.27 | Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность | 1 | Время устранения нарушения электроснабжения при аварии для объектов электросетевого комплекса более 24 часов |  | 24 | 328.06 | 328.06 |  |  |  | 1. Структурная единица: РЭС ЛО Северный ПУ Выборг. Диспетчерское наименование: ПС-41 Фид. 41-02. Дата и время начала аварии - 01,05 2018.12.30. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 37,92; 2. Структурная единица: РЭС СПб ПУ Кронштадт. Диспетчерское наименование: ПС-21 фид. 14 . Дата и время начала аварии - 10,40 2019.01.02. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 26,83; 3. Структурная единица: РЭС СПб ПУ Гатчина. Диспетчерское наименование: ПС-Борницы (ССО) фид.14. Дата и время начала аварии - 04,50 2019.01.10. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 34,2; 4. Структурная единица: РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг. Диспетчерское наименование: ПС-Симагино (ССО) фид.3. Дата и время начала аварии - 11,30 2019.01.17. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 50,6; 5. Структурная единица: РЭС СПб ПУ Ломоносов. Диспетчерское наименование: ПС-Дятлицы (ССО) фид.4. Дата и время начала аварии - 11,52 2019.01.27. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 32,47; 6. Структурная единица: РЭС СПб ПУ Гатчина. Диспетчерское наименование: ПС-Борницы (ССО) фид.14. Дата и время начала аварии - 20,00 2019.01.29. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 44,7; 7. Структурная единица: РЭС ЛО-Северный ПУ Выборг. Диспетчерское наименование: ПС-41 Фид. 41-02. Дата и время начала аварии - 08,10 2019.01.30. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 29,75; 8. Структурная единица: РЭС СПб ПУ Гатчина. Диспетчерское наименование: ПС-42 (ССО) фид.42-31. Дата и время начала аварии: 22,40 2019.02.03. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 41,17; 9. Структурная единица: РЭС Новгородско-Псковский ПУ Валдай. Диспетчерское наименование: ТП-1. Дата и время начала аварии - 07,45 2019.03.31. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 30,42. | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Мурманская область | ООО "Газпром энергохолдинг" | ПАО "ТГК-1" | Апатитская ТЭЦ | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.14 | Системная надежность | 0.889 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Техническое мероприятие: Провести контрольные испытания турбоагрегата ст.№7 Апатитской ТЭЦ для подтверждения готовности к участию в ОПРЧ. Оформить решение об отсутствии технической возможности участия турбоагрегатов ст.№№3,4,6,8 в ОПРЧ и согласовать решение с Филиалом «СО ЕЭС» Кольское РДУ в соответствии с требованиями Постановления Правительства от 13.08.2018 №937. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №17 / Планируемый срок: 31.03.2019 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Испытания турбоагрегата ст. № 7 проведены (письмо Филиала АО "СО ЕЭС" Кольское РДУ)от 11.01.2019 № Р24-б-III-19-34). Оформить решение об отсутствии технической возможности участия турбоагрегатов ст. №№ 3, 4, 6, 8 в ОПРЧ и согласовать решение с Филиалом "СО ЕЭС" Кольское РДУ не представляется возможным в связи с тем, что Требования к участию генерирующего оборудования в общем первичном регулировании частоты (приказ Минэнерго РФ от 09.01.2019 № 2) вступает в силу только с 01.05.2019 (п.2 приказа) - письмо Филиала АО "СО ЕЭС" Кольское РДУ от 11.01.2019 № Р24-б-III-19-30 / Скорректированный срок - 30.05.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Мурманская область | ПАО "Россети" | ПАО "МРСК Северо-Запада" | Колэнерго | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.12 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Нарушение герметичности | 4.7 | 3 | 5 | 5 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 5, количество аварий Ноябрь 2018 - 4.7 - 1 Декабрь 2018 - 4.7 - 4 | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Мурманская область | ПАО "Россети" | ПАО "МРСК Северо-Запада" | Колэнерго | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.14 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Нарушение электрической изоляции | 4.12 | 3 | 20 | 21 | 1 |  |  | Х1 - 1, количество аварий Ноябрь 2017 - 4.12 - 1 Х2 - 21, количество аварий Октябрь 2018 - 4.12 - 4 Ноябрь 2018 - 4.12 - 1 Декабрь 2018 - 4.12 - 2 Январь 2019 - 4.12 - 8 Февраль 2019 - 4.12 - 5 Март 2019 - 4.12 - 1 | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Мурманская область | ПАО "Россети" | ПАО "МРСК Северо-Запада" | Колэнерго | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.2 | Системная надежность | 1 | Отключение генерирующего оборудования или объекта электросетевого хозяйства, приводящее к снижению надежности ЕЭС России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, при возникновении следующего события: выделение энергорайона, включающего в себя электростанцию (электростанции) установленной мощностью 25 МВт и более (при отключении всех электрических связей с ЕЭС России или технологически изолированной территориальной энергосистемой) с переходом на изолированную от ЕЭС России или технологически изолированной территориальной энергосистемы работу, за исключением случаев успешного повторного включения в работу линий электропередачи или электротехнического оборудования действием устройств автоматического повторного включения | 1.9.2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Октябрь 2018 - 1.9.2 - 1 | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Мурманская область | ПАО "Россети" | ПАО "МРСК Северо-Запада" | Колэнерго | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.33 | Ремонтная деятельность | 0.833 | Рост числа аварий, причинами возникновения и (или) развития которых явилось несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 3.4.7.3 | 3 | 8 | 13 | 5 |  |  | Х1 - 5, количество аварий Октябрь 2017 - 3.4.7.3 - 1 Ноябрь 2017 - 3.4.7.3 - 3 Март 2018 - 3.4.7.3 - 1 Х2 - 13, количество аварий Октябрь 2018 - 3.4.7.3 - 3 Декабрь 2018 - 3.4.7.3 - 7 Январь 2019 - 3.4.7.3 - 1 Февраль 2019 - 3.4.7.3 - 2 | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Новгородская область | ПАО "Россети" | ПАО "МРСК Северо-Запада" | Новгородэнерго | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.14 | Техническое состояние | 0.93 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Нарушение электрической изоляции | 4.12 | 3 | 8 | 15 | 7 |  |  | Х1 - 7, количество аварий Декабрь 2017 - 4.12 - 1 Январь 2018 - 4.12 - 3 Март 2018 - 4.12 - 3 Х2 - 15, количество аварий Октябрь 2018 - 4.12 - 3 Ноябрь 2018 - 4.12 - 1 Декабрь 2018 - 4.12 - 2 Январь 2019 - 4.12 - 4 Февраль 2019 - 4.12 - 3 Март 2019 - 4.12 - 2 | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Новгородская область | ПАО "Россети" | ПАО "МРСК Северо-Запада" | Новгородэнерго | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.16 | Техническое состояние | 0.93 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Исчерпание ресурса | 4.16 | 3 | 3 | 3 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 3, количество аварий Октябрь 2018 - 4.16 - 1 Январь 2019 - 4.16 - 2 | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Новгородская область | Электроэнергетика РФ | АО "ГТ Энерго" | Лужская ГТ-ТЭЦ | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 5 | 5 |  |  |  | Генераторы: ГТУ-2 / Дата регистрации нарушения - 02.12.2018 Генераторы: ГТУ-3 / Дата регистрации нарушения - 02.12.2018 Генераторы: ГТУ-3 / Дата регистрации нарушения - 20.10.2018 Генераторы: ГТУ-4 / Дата регистрации нарушения - 02.12.2018 Генераторы: ГТУ-4 / Дата регистрации нарушения - 17.02.2019 | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Республика Карелия | ООО "Газпром энергохолдинг" | ПАО "ТГК-1" | Кондопожская ГЭС | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.177 | 1 | 5637 | 0 | 4241 | Х1 - 0, количество аварий Т1 - 4241, ч Январь 2018 - 1425 Февраль 2018 - 1328 Март 2018 - 1488 Х2 - 1, количество аварий Январь 2019 - 4.16 - 1 Т2 - 5637, ч Январь 2019 - 2108 Февраль 2019 - 1830 Март 2019 - 1699 | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Республика Карелия | ООО "Газпром энергохолдинг" | ПАО "ТГК-1" | Петрозаводская ТЭЦ | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: ТГ-1 / Дата регистрации нарушения - 09.12.2018 | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Республика Карелия | ООО "Газпром энергохолдинг" | ПАО "ТГК-1" | Петрозаводская ТЭЦ | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.19 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала | 3.4.1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 1, количество аварий Октябрь 2018 - 3.4.1 - 1 | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Республика Карелия | ПАО "Россети" | ПАО "МРСК Северо-Запада" | Карелэнерго | Приложение №47 к Приказу 340 | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.20 | Персонал | 1 | Наличие несчастных случаев с персоналом объектов со смертельным исходом |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 09.01.2019 15:00:00 | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Республика Коми | ПАО "ИНТЕР РАО" | АО "Интер РАО - Электрогенерация" | Печорская ГРЭС | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.22 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) руководящего персонала | 3.4.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 1, количество аварий Декабрь 2018 - 3.4.5 - 1 | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Республика Коми | ПАО "ЛУКОЙЛ" | ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" | Ярегская ТЭЦ | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.15 | 1 | 4589 | 1 | 14633 | Х1 - 1, количество аварий Январь 2018 - 4.8 - 1 Т1 - 14633, ч Январь 2018 - 11403 Февраль 2018 - 1365 Март 2018 - 1865 Х2 - 1, количество аварий Январь 2019 - 4.8 - 1 Т2 - 4589, ч Январь 2019 - 1618 Февраль 2019 - 1483 Март 2019 - 1488 | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Республика Коми | ПАО "Россети" | ПАО "МРСК Северо-Запада" | Комиэнерго | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.14 | Техническое состояние | 0.942 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Нарушение электрической изоляции | 4.12 | 3 | 17 | 20 | 3 |  |  | Х1 - 3, количество аварий Декабрь 2017 - 4.12 - 1 Январь 2018 - 4.12 - 1 Март 2018 - 4.12 - 1 Х2 - 20, количество аварий Октябрь 2018 - 4.12 - 4 Ноябрь 2018 - 4.12 - 2 Декабрь 2018 - 4.12 - 2 Январь 2019 - 4.12 - 3 Февраль 2019 - 4.12 - 3 Март 2019 - 4.12 - 6 | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Республика Коми | ПАО "Россети" | ПАО "МРСК Северо-Запада" | Комиэнерго | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.17 | Техническое состояние | 0.942 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Загрязнение, попадание инородных предметов | 4.17 | 3 | 3 | 3 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 3, количество аварий Октябрь 2018 - 4.17 - 1 Январь 2019 - 4.17 - 1 Февраль 2019 - 4.17 - 1 | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Республика Коми | ПАО "Россети" | ПАО "МРСК Северо-Запада" | Комиэнерго | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.33 | Ремонтная деятельность | 1 | Рост числа аварий, причинами возникновения и (или) развития которых явилось несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 3.4.7.3 | 3 | 4 | 11 | 7 |  |  | Х1 - 7, количество аварий Октябрь 2017 - 3.4.7.3 - 2 Ноябрь 2017 - 3.4.7.3 - 1 Декабрь 2017 - 3.4.7.3 - 1 Январь 2018 - 3.4.7.3 - 3 Х2 - 11, количество аварий Октябрь 2018 - 3.4.7.3 - 2 Декабрь 2018 - 3.4.7.3 - 2 Январь 2019 - 3.4.7.3 - 1 Февраль 2019 - 3.4.7.3 - 2 Март 2019 - 3.4.7.3 - 4 | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Республика Коми | ПАО "Россети" | ПАО "ФСК ЕЭС" | Северное ПМЭС | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.2 | Системная надежность | 1 | Отключение генерирующего оборудования или объекта электросетевого хозяйства, приводящее к снижению надежности ЕЭС России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, при возникновении следующего события: выделение энергорайона, включающего в себя электростанцию (электростанции) установленной мощностью 25 МВт и более (при отключении всех электрических связей с ЕЭС России или технологически изолированной территориальной энергосистемой) с переходом на изолированную от ЕЭС России или технологически изолированной территориальной энергосистемы работу, за исключением случаев успешного повторного включения в работу линий электропередачи или электротехнического оборудования действием устройств автоматического повторного включения | 1.9.2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Январь 2019 - 1.9.2 - 1 | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Республика Коми | ПАО "Т Плюс" | ООО "Воркутинские ТЭЦ" | Воркутинская ТЭЦ-1 | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 0.889 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: ТГ-2 / Дата регистрации нарушения - 02.02.2019 | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Республика Коми | ПАО "Т Плюс" | ООО "Воркутинские ТЭЦ" | Воркутинская ТЭЦ-1 | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.188 | 3 | 5953 | 2 | 6339 | Х1 - 2, количество аварий Январь 2018 - 4.12 - 1 Март 2018 - 4.16 - 1 Т1 - 6339, ч Январь 2018 - 2091 Февраль 2018 - 2016 Март 2018 - 2232 Х2 - 3, количество аварий Февраль 2019 - 4.17 - 1 Март 2019 - 4.17 - 1 Март 2019 - 4.6 - 1 Т2 - 5953, ч Январь 2019 - 2232 Февраль 2019 - 1585 Март 2019 - 2136 | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Республика Коми | ПАО "Т Плюс" | ООО "Воркутинские ТЭЦ" | Воркутинская ТЭЦ-2 | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 0.989 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.299 | 4 | 9946 | 1 | 9719 | Х1 - 1, количество аварий Январь 2018 - 4.6 - 1 Т1 - 9719, ч Январь 2018 - 3326 Февраль 2018 - 2715 Март 2018 - 3678 Х2 - 4, количество аварий Январь 2019 - 4.2 - 1 Январь 2019 - 4.6 - 1 Февраль 2019 - 4.12 - 1 Февраль 2019 - 4.16 - 1 Т2 - 9946, ч Январь 2019 - 3510 Февраль 2019 - 3385 Март 2019 - 3051 | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Республика Коми | ПАО "Т Плюс" | ПАО "Т Плюс" | Сосногорская ТЭЦ | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.107 | 1 | 9311 | 0 | 8203 | Х1 - 0, количество аварий Т1 - 8203, ч Январь 2018 - 2611 Февраль 2018 - 2466 Март 2018 - 3126 Х2 - 1, количество аварий Февраль 2019 - 4.16 - 1 Т2 - 9311, ч Январь 2019 - 3342 Февраль 2019 - 2688 Март 2019 - 3281 | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Республика Коми | Электроэнергетика РФ | АО "Монди СЛПК" | ТЭЦ Монди СЛПК | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.013 | 3 | 17180 | 2 | 12365 | Х1 - 2, количество аварий Январь 2018 - 4.7 - 1 Февраль 2018 - 4.12 - 1 Т1 - 12365, ч Январь 2018 - 4464 Февраль 2018 - 3663 Март 2018 - 4238 Х2 - 3, количество аварий Февраль 2019 - 4.18 - 1 Март 2019 - 4.18 - 1 Март 2019 - 4.7 - 1 Т2 - 17180, ч Январь 2019 - 5952 Февраль 2019 - 5332 Март 2019 - 5896 | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Санкт-Петербург | ООО "Газпром энергохолдинг" | ПАО "ТГК-1" | Автовская ТЭЦ | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 0.889 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: Г-3 / Дата регистрации нарушения - 28.11.2018 | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Санкт-Петербург | ООО "Газпром энергохолдинг" | ПАО "ТГК-1" | Автовская ТЭЦ | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.104 | 1 | 9604 | 0 | 9498 | Х1 - 0, количество аварий Т1 - 9498, ч Январь 2018 - 3635 Февраль 2018 - 2891 Март 2018 - 2972 Х2 - 1, количество аварий Февраль 2019 - 4.12 - 1 Т2 - 9604, ч Январь 2019 - 3587 Февраль 2019 - 2800 Март 2019 - 3217 | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Санкт-Петербург | ООО "Газпром энергохолдинг" | ПАО "ТГК-1" | Василеостровская ТЭЦ | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: ТГ-4 / Дата регистрации нарушения - 15.12.2018 | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Санкт-Петербург | ООО "Газпром энергохолдинг" | ПАО "ТГК-1" | Выборгская ТЭЦ | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | Генераторы: ТГ-2 / Дата регистрации нарушения - 10.11.2018 Генераторы: ТГ-3 / Дата регистрации нарушения - 10.10.2018 | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Санкт-Петербург | ООО "Газпром энергохолдинг" | ПАО "ТГК-1" | ЭС-2 Центральной ТЭЦ | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 0.889 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: 2 / Дата регистрации нарушения - 04.10.2018 | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Санкт-Петербург | ООО "Газпром энергохолдинг" | ПАО "ТГК-1" | Южная ТЭЦ | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | Генераторы: Г-2 / Дата регистрации нарушения - 14.03.2019 Генераторы: Г-2 / Дата регистрации нарушения - 16.10.2018 | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Санкт-Петербург | ООО "Газпром энергохолдинг" | ПАО "ТГК-1" | Южная ТЭЦ | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.19 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала | 3.4.1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 1, количество аварий Январь 2019 - 3.4.1 - 1 | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Санкт-Петербург | ООО "Газпром энергохолдинг" | ПАО "ТГК-1" | Южная ТЭЦ | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.22 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) руководящего персонала | 3.4.5 | 1 | 2 | 2 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 2, количество аварий Январь 2019 - 3.4.5 - 1 Январь 2019 - 3.4.5 - 1 | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Санкт-Петербург | ООО "Газпром энергохолдинг" | ПАО "ТГК-1" | Южная ТЭЦ | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.29 | Ремонтная деятельность | 1 | Рост числа аварий, причинами возникновения и (или) развития которых явилось несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 3.4.7.3 | 3 | 4 | 4 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 4, количество аварий Январь 2019 - 3.4.7.3 - 3 Март 2019 - 3.4.7.3 - 1 | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Санкт-Петербург | ПАО "Россети" | ПАО "Ленэнерго" | Ленэнерго (ИА) | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.17 | Техническое состояние | 0.833 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Загрязнение, попадание инородных предметов | 4.17 | 3 | 10 | 12 | 2 |  |  | Х1 - 2, количество аварий Январь 2018 - 4.17 - 2 (Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети) Х2 - 12, количество аварий Октябрь 2018 - 4.17 - 2 (Кингисеппские электрические сети) Декабрь 2018 - 4.17 - 2 (Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети) Январь 2019 - 4.17 - 2 (Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети) Февраль 2019 - 4.17 - 3 (Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети) Март 2019 - 4.17 - 3 (Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети) | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Санкт-Петербург | ПАО "Россети" | ПАО "ФСК ЕЭС" | Ленинградское ПМЭС | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.33 | Ремонтная деятельность | 1 | Рост числа аварий, причинами возникновения и (или) развития которых явилось несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 3.4.7.3 | 3 | 5 | 5 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 5, количество аварий Ноябрь 2018 - 3.4.7.3 - 1 Декабрь 2018 - 3.4.7.3 - 3 Февраль 2019 - 3.4.7.3 - 1 | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Санкт-Петербург | Электроэнергетика РФ | АО "Юго-Западная ТЭЦ" | Юго-Западная ТЭЦ | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 4 | 4 |  |  |  | Генераторы: Г-21 / Дата регистрации нарушения - 14.10.2018 Генераторы: Г-21 / Дата регистрации нарушения - 21.01.2019 Генераторы: Г-22 / Дата регистрации нарушения - 18.02.2019 Генераторы: Г-23 / Дата регистрации нарушения - 23.01.2019 | март 2019
Северо-Западный федеральный округ | Санкт-Петербург | Электроэнергетика РФ | АО "Юго-Западная ТЭЦ" | Юго-Западная ТЭЦ | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.133 | 2 | 15093 | 0 | 15135 | Х1 - 0, количество аварий Т1 - 15135, ч Январь 2018 - 5077 Февраль 2018 - 4790 Март 2018 - 5268 Х2 - 2, количество аварий Январь 2019 - 4.12 - 1 Март 2019 - 4.1 - 1 Т2 - 15093, ч Январь 2019 - 5109 Февраль 2019 - 4677 Март 2019 - 5307 | март 2019
Северо-Кавказский федеральный округ | Кабардино-Балкарская Республика | ПАО "Россети" | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Филиал ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Каббалкэнерго" | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.17 | Техническое состояние | 0.926 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Загрязнение, попадание инородных предметов | 4.17 | 3 | 4 | 4 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 4, количество аварий Октябрь 2018 - 4.17 - 2 Ноябрь 2018 - 4.17 - 1 Март 2019 - 4.17 - 1 | март 2019
Северо-Кавказский федеральный округ | Кабардино-Балкарская Республика | ПАО "Россети" | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Филиал ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Каббалкэнерго" | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.33 | Ремонтная деятельность | 1 | Рост числа аварий, причинами возникновения и (или) развития которых явилось несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 3.4.7.3 | 3 | 4 | 9 | 5 |  |  | Х1 - 5, количество аварий Декабрь 2017 - 3.4.7.3 - 3 Январь 2018 - 3.4.7.3 - 1 Февраль 2018 - 3.4.7.3 - 1 Х2 - 9, количество аварий Октябрь 2018 - 3.4.7.3 - 2 Декабрь 2018 - 3.4.7.3 - 2 Январь 2019 - 3.4.7.3 - 3 Февраль 2019 - 3.4.7.3 - 1 Март 2019 - 3.4.7.3 - 1 | март 2019
Северо-Кавказский федеральный округ | Кабардино-Балкарская Республика | ПАО "РусГидро" | ПАО "РусГидро" | Зарагижская ГЭС | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.20 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) организации | 3.4.2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 1, количество аварий Март 2019 - 3.4.2 - 1 | март 2019
Северо-Кавказский федеральный округ | Карачаево-Черкесская Республика | ПАО "Россети" | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Филиал ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Карачаево-Черкесскэнерго" | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.14 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Нарушение электрической изоляции | 4.12 | 3 | 9 | 33 | 24 |  |  | Х1 - 24, количество аварий Октябрь 2017 - 4.12 - 6 Ноябрь 2017 - 4.12 - 3 Декабрь 2017 - 4.12 - 1 Январь 2018 - 4.12 - 3 Февраль 2018 - 4.12 - 3 Март 2018 - 4.12 - 8 Х2 - 33, количество аварий Октябрь 2018 - 4.12 - 5 Ноябрь 2018 - 4.12 - 11 Декабрь 2018 - 4.12 - 5 Январь 2019 - 4.12 - 5 Февраль 2019 - 4.12 - 4 Март 2019 - 4.12 - 3 | март 2019
Северо-Кавказский федеральный округ | Республика Дагестан | ПАО "Россети" | АО "Дагестанская сетевая компания" | Дагестанская Сетевая Компания (ИА) | Без утвержденной формы | Подведомственное Министерству энергетики Российской Федерации государственное бюджетное учреждение | 2.27 | Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность | 1 | Время устранения нарушения электроснабжения при аварии для объектов электросетевого комплекса более 24 часов |  | 24 | 439.64 | 439.64 |  |  |  | 1. Структурная единица: Бабаюртовские РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Дагестанская сетевая компания ПАО "МРСК Северного Кавказа". Диспетчерское наименование: ВЛ-10 кВ. ф-4 ПС Хамаматюрт. Дата и время начала аварии - 10,54 2018.12.01. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 31,7; 2. Структурная единица: Бабаюртовские РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Дагестанская сетевая компания ПАО "МРСК Северного Кавказа". Диспетчерское наименование: ПС 110 кВ Львовская ВЛ-10кВ Л-2. Дата и время начала аварии - 10,50 2018.12.01. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 28,02; 3. Структурная единица: Буйнакские РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Дагестанская сетевая компания ПАО "МРСК Северного Кавказа". Диспетчерское наименование: ПС 110 кВ Новый Чиркей, Ф-3. Дата и время начала аварии - 10,30 2018.12.01. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 33,88; 4. Структурная единица: Касумкентские РЭС производственного отделения Дербентские ЭС филиала Дагестанская сетевая компания ПАО "МРСК Северного Кавказа". Диспетчерское наименование: ВЛ-10кВ Ф№3 ПС 110кВ Курах. Дата и время начала аварии - 10,36 2018.12.01. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 24,28; 5. Структурная единица: Махачкалинские ГЭС филиала Дагестанская сетевая компания ПАО "МРСК Северного Кавказа". Диспетчерское наименование: КВЛ-6 кВ Ф-39 ПС "Новая". Дата и время начала аварии - 10,30 2018.11.28. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 25,33; 6. Структурная единица: Северные РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Дагестанская сетевая компания ПАО "МРСК Северного Кавказа". Диспетчерское наименование: ПС 35 кВ Гертма ВЛ-10кВ Л-2. Дата и время начала аварии - 10,28 2018.12.01. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 26,7; 7. Структурная единица: Северные ЭС филиала Дагестанская сетевая компания ПАО "МРСК Северного Кавказа". Диспетчерское наименование: ПС 110 кВ Дылым ВЛ 10 кВ Л-3. Дата и время начала аварии - 10,59 2018.12.01. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 25,52; 8. Структурная единица: Табасаранские РЭС производственного отделения Дербентские ЭС филиала Дагестанская сетевая компания ПАО "МРСК Северного Кавказа". Диспетчерское наименование: ВЛ-10кВ Ф№3 ПС 35кВ Хив. Дата и время начала аварии - 10,45 2018.12.01. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 24,08; 9. Структурная единица: Хасавюртовские РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Дагестанская сетевая компания ПАО "МРСК Северного Кавказа". Диспетчерское наименование: ПС 35 кВ Дагестан ВЛ-10кВ Л-3. Дата и время начала аварии - 10,39 2018.12.01. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 24,23; 10. Структурная единица: Центральные РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Дагестанская сетевая компания ПАО "МРСК Северного Кавказа". Диспетчерское наименование: ПС 35 кВ Ленинкент, Ф-Ниисх. Дата и время начала аварии - 10,30 2018.12.01. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 28,07; 11. Структурная единица: Центральные РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Дагестанская сетевая компания ПАО "МРСК Северного Кавказа". Диспетчерское наименование: ПС 35 кВ Ниисх, Ф-2. Дата и время начала аварии - 10,35 2018.12.01. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 27,98; 12. Структурная единица: Центральные РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Дагестанская сетевая компания ПАО "МРСК Северного Кавказа". Диспетчерское наименование: ПС 35 кВ Ниисх, Ф-3. Дата и время начала аварии - 10,35 2018.12.01. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 24,3; 13. Структурная единица: Центральные РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Дагестанская сетевая компания ПАО "МРСК Северного Кавказа". Диспетчерское наименование: ПС 35 кВ Полигон солнце, Ф-3. Дата и время начала аварии - 10,34 2018.12.01. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 28; 14. Структурная единица: Центральные РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Дагестанская сетевая компания ПАО "МРСК Северного Кавказа". Диспетчерское наименование: ПС 35 кВ Согратль, Ф-5. Дата и время начала аварии - 10,54 2018.12.01. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 33,9; 15. Структурная единица: Центральные РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Дагестанская сетевая компания ПАО "МРСК Северного Кавказа". Диспетчерское наименование: Ф-3 пс 110/35/10 Шамхал. Дата и время начала аварии - 10,30 2018.12.01. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 28,07; 16. Структурная единица: Северные РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Дагестанская сетевая компания ПАО "МРСК Северного Кавказа". Диспетчерское наименование: ПС 35 кВ Дубки ВЛ 10 кВ Л-2. Дата и время начала аварии: 08,50 2019.02.17. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 25,58 | март 2019
Северо-Кавказский федеральный округ | Республика Дагестан | ПАО "Россети" | АО "Дагестанская сетевая компания" | Дагестанская Сетевая Компания (ИА) | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.14 | Техническое состояние | 0.923 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Нарушение электрической изоляции | 4.12 | 3 | 3 | 14 | 11 |  |  | Х1 - 11, количество аварий Октябрь 2017 - 4.12 - 1 Ноябрь 2017 - 4.12 - 2 Декабрь 2017 - 4.12 - 3 Январь 2018 - 4.12 - 1 Февраль 2018 - 4.12 - 1 Март 2018 - 4.12 - 3 Х2 - 14, количество аварий Октябрь 2018 - 4.12 - 3 Ноябрь 2018 - 4.12 - 4 Декабрь 2018 - 4.12 - 1 Март 2019 - 4.12 - 6 | март 2019
Северо-Кавказский федеральный округ | Республика Дагестан | ПАО "Россети" | ПАО "ФСК ЕЭС" | Каспийское ПМЭС | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.2 | Системная надежность | 1 | Отключение генерирующего оборудования или объекта электросетевого хозяйства, приводящее к снижению надежности ЕЭС России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, при возникновении следующего события: выделение энергорайона, включающего в себя электростанцию (электростанции) установленной мощностью 25 МВт и более (при отключении всех электрических связей с ЕЭС России или технологически изолированной территориальной энергосистемой) с переходом на изолированную от ЕЭС России или технологически изолированной территориальной энергосистемы работу, за исключением случаев успешного повторного включения в работу линий электропередачи или электротехнического оборудования действием устройств автоматического повторного включения | 1.9.2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Декабрь 2018 - 1.9.2 - 1 | март 2019
Северо-Кавказский федеральный округ | Республика Ингушетия | ПАО "Россети" | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Филиал ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Ингушэнерго" | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.22 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала | 3.4.1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 1, количество аварий Октябрь 2018 - 3.4.1 - 1 | март 2019
Северо-Кавказский федеральный округ | Республика Северная Осетия - Алания | ПАО "Россети" | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Филиал ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Севкавказэнерго" | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.8 | Системная надежность | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | [Приказ Минэнерго России от 22.11.2017 № 1098] 5.5. Завершить работы по реконструкции ПС 110 кВ Северный Портал и обеспечить ввод в эксплуатацию оборудования по проектной схеме в филиале ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Юга. Срок исполнения: 30.06.18. | март 2019
Северо-Кавказский федеральный округ | Ставропольский край | ООО "Газпром энергохолдинг" | ПАО "ОГК-2" | Ставропольская ГРЭС | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: ТГ-1 / Дата регистрации нарушения - 19.03.2019 | март 2019
Северо-Кавказский федеральный округ | Ставропольский край | ПАО "ЛУКОЙЛ" | ООО "ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго" | Буденновская ТЭС | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 3 | 3 |  |  |  | Генераторы: Г-1 / Дата регистрации нарушения - 10.02.2019 Генераторы: Г-3 / Дата регистрации нарушения - 08.10.2018 Генераторы: Г-3 / Дата регистрации нарушения - 18.11.2018 | март 2019
Северо-Кавказский федеральный округ | Ставропольский край | ПАО "ЛУКОЙЛ" | ООО "ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго" | Буденновская ТЭС | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.158 | 1 | 6310 | 0 | 5644 | Х1 - 0, количество аварий Т1 - 5644, ч Январь 2018 - 2219 Февраль 2018 - 1937 Март 2018 - 1488 Х2 - 1, количество аварий Март 2019 - 4.12 - 1 Т2 - 6310, ч Январь 2019 - 2216 Февраль 2019 - 1979 Март 2019 - 2115 | март 2019
Северо-Кавказский федеральный округ | Ставропольский край | ПАО "Россети" | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Филиал ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Ставропольэнерго" | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.14 | Техническое состояние | 0.925 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Нарушение электрической изоляции | 4.12 | 3 | 20 | 47 | 27 |  |  | Х1 - 27, количество аварий Октябрь 2017 - 4.12 - 5 Ноябрь 2017 - 4.12 - 5 Декабрь 2017 - 4.12 - 8 Январь 2018 - 4.12 - 4 Февраль 2018 - 4.12 - 2 Март 2018 - 4.12 - 3 Х2 - 47, количество аварий Октябрь 2018 - 4.12 - 7 Ноябрь 2018 - 4.12 - 6 Декабрь 2018 - 4.12 - 9 Январь 2019 - 4.12 - 8 Февраль 2019 - 4.12 - 5 Март 2019 - 4.12 - 12 | март 2019
Северо-Кавказский федеральный округ | Ставропольский край | ПАО "Россети" | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Филиал ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Ставропольэнерго" | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.16 | Техническое состояние | 0.925 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Исчерпание ресурса | 4.16 | 3 | 4 | 5 | 1 |  |  | Х1 - 1, количество аварий Ноябрь 2017 - 4.16 - 1 Х2 - 5, количество аварий Октябрь 2018 - 4.16 - 2 Январь 2019 - 4.16 - 1 Январь 2019 - 4.16 - 1 Март 2019 - 4.16 - 1 | март 2019
Северо-Кавказский федеральный округ | Ставропольский край | ПАО "Россети" | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Филиал ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Ставропольэнерго" | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.17 | Техническое состояние | 0.925 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Загрязнение, попадание инородных предметов | 4.17 | 3 | 5 | 7 | 2 |  |  | Х1 - 2, количество аварий Ноябрь 2017 - 4.17 - 1 Март 2018 - 4.17 - 1 Х2 - 7, количество аварий Октябрь 2018 - 4.17 - 3 Ноябрь 2018 - 4.17 - 1 Декабрь 2018 - 4.17 - 2 Март 2019 - 4.17 - 1 | март 2019
Северо-Кавказский федеральный округ | Ставропольский край | ПАО "Россети" | ПАО "ФСК ЕЭС" | Ставропольское ПМЭС | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.14 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Нарушение электрической изоляции | 4.12 | 3 | 8 | 19 | 11 |  |  | Х1 - 11, количество аварий Октябрь 2017 - 4.12 - 3 Декабрь 2017 - 4.12 - 1 Январь 2018 - 4.12 - 3 Февраль 2018 - 4.12 - 1 Март 2018 - 4.12 - 3 Х2 - 19, количество аварий Октябрь 2018 - 4.12 - 3 Ноябрь 2018 - 4.12 - 2 Декабрь 2018 - 4.12 - 4 Январь 2019 - 4.12 - 1 Январь 2019 - 4.12 - 2 Февраль 2019 - 4.12 - 2 Февраль 2019 - 4.12 - 2 Март 2019 - 4.12 - 3 | март 2019
Северо-Кавказский федеральный округ | Ставропольский край | ПАО "Россети" | ПАО "ФСК ЕЭС" | Ставропольское ПМЭС | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.33 | Ремонтная деятельность | 1 | Рост числа аварий, причинами возникновения и (или) развития которых явилось несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 3.4.7.3 | 3 | 3 | 7 | 4 |  |  | Х1 - 4, количество аварий Октябрь 2017 - 3.4.7.3 - 1 Ноябрь 2017 - 3.4.7.3 - 2 Декабрь 2017 - 3.4.7.3 - 1 Х2 - 7, количество аварий Октябрь 2018 - 3.4.7.3 - 1 Ноябрь 2018 - 3.4.7.3 - 1 Декабрь 2018 - 3.4.7.3 - 2 Февраль 2019 - 3.4.7.3 - 1 Март 2019 - 3.4.7.3 - 2 | март 2019
Северо-Кавказский федеральный округ | Ставропольский край | ПАО "Россети" | ПАО "ФСК ЕЭС" | Ставропольское ПМЭС | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.37 | Передача энергии | 0.904 | Наличие аварий с учетным признаком "нарушения в работе противоаварийной или режимной автоматики, в том числе обусловленные ошибочными действиями персонала, вызвавшие отключение объекта электросетевого хозяйства (высший класс напряжения 110 кВ и выше), отключение (включение) генерирующего оборудования, суммарная мощность которого составляет 100 МВт и более, или прекращение электроснабжения потребителей электрической энергии, суммарная мощность потребления которых составляет 100 МВт и более" | 1.11 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Ноябрь 2018 - 1.11 - 1 | март 2019
Северо-Кавказский федеральный округ | Ставропольский край | ПАО "Россети" | ПАО "ФСК ЕЭС" | Ставропольское ПМЭС | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.6 | Системная надежность | 1 | Наличие аварий с учетным признаком "нарушения в работе противоаварийной или режимной автоматики, в том числе обусловленные ошибочными действиями персонала, вызвавшие отключение объекта электросетевого хозяйства (высший класс напряжения 110 кВ и выше), отключение (включение) генерирующего оборудования, суммарная мощность которого составляет 100 МВт и более, или прекращение электроснабжения потребителей электрической энергии, суммарная мощность потребления которых составляет 100 МВт и более" | 1.11 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Ноябрь 2018 - 1.11 - 1 | март 2019
Северо-Кавказский федеральный округ | Ставропольский край | Электроэнергетика РФ | АО "Оборонэнерго" | Филиал "Северо-Кавказский" | Без утвержденной формы | Подведомственное Министерству энергетики Российской Федерации государственное бюджетное учреждение | 2.27 | Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность | 1 | Время устранения нарушения электроснабжения при аварии для объектов электросетевого комплекса более 24 часов |  | 24 | 273.83 | 273.83 |  |  |  | 1. Структурная единица: АО "Оборонэнерго" - филиал "Северо-Кавказский" (Краснодарский край), РЭС "Краснодарский", ПУ "Армавирский". Диспетчерское наименование: КЛ-6кВ ЮЖ-112 ТП-5,ТП-6.. Дата и время начала аварии - 05,00 2018.12.14. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 107,53; 2. Структурная единица: АО "Оборонэнерго" - филиал "Северо-Кавказский" (Ростовская обл) РЭС Ростовский, ОРБ РЭС Ростовский. Диспетчерское наименование: КЛ-0,4кВ от ТП-20 до столовой. Дата и время начала аварии - 13,00 2019.01.14. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 25,67; 3. Структурная единица: АО "Оборонэнерго" - филиал "Северо-Кавказский" (Краснодарский край) РЭС "Краснодарский" ПУ "Адыгейский". Диспетчерское наименование: ТП-701. Дата и время начала аварии - 18,40 2019.03.01. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 116,05; 4. Структурная единица: АО "Оборонэнерго" - филиал "Северо-Кавказский" (Краснодарский край) РЭС "Краснодарский" ПУ "Краснодарский". Диспетчерское наименование: КЛ-0,4 кВ ф. "Столовая" от ТП-71 до столовой АО "Оборонэнерго". Дата и время начала аварии - 17,55 2019.03.19. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 24,58. | март 2019
Северо-Кавказский федеральный округ | Ставропольский край | Электроэнергетика РФ | ПАО "Энел Россия" | Невинномысская ГРЭС | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 0.889 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: Г-8 / Дата регистрации нарушения - 16.02.2019 | март 2019
Северо-Кавказский федеральный округ | Чеченская Республика | ООО "Газпром энергохолдинг" | ПАО "ОГК-2" | Грозненская ТЭС | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: Г-1 / Дата регистрации нарушения - 06.02.2019 | март 2019
Северо-Кавказский федеральный округ | Чеченская Республика | ООО "Газпром энергохолдинг" | ПАО "ОГК-2" | Грозненская ТЭС | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.19 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала | 3.4.1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 1, количество аварий Март 2019 - 3.4.1 - 1 | март 2019
Северо-Кавказский федеральный округ | Чеченская Республика | ПАО "Россети" | АО "Чеченэнерго" | Чеченэнерго (ИА) | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.14 | Техническое состояние | 0.923 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Нарушение электрической изоляции | 4.12 | 3 | 20 | 21 | 1 |  |  | Х1 - 1, количество аварий Декабрь 2017 - 4.12 - 1 Х2 - 21, количество аварий Октябрь 2018 - 4.12 - 3 Ноябрь 2018 - 4.12 - 2 Декабрь 2018 - 4.12 - 7 Январь 2019 - 4.12 - 6 Февраль 2019 - 4.12 - 1 Март 2019 - 4.12 - 2 | март 2019
Северо-Кавказский федеральный округ | Чеченская Республика | ПАО "Россети" | АО "Чеченэнерго" | Чеченэнерго (ИА) | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.16 | Техническое состояние | 0.923 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Исчерпание ресурса | 4.16 | 3 | 10 | 11 | 1 |  |  | Х1 - 1, количество аварий Январь 2018 - 4.16 - 1 Х2 - 11, количество аварий Октябрь 2018 - 4.16 - 1 Ноябрь 2018 - 4.16 - 3 Декабрь 2018 - 4.16 - 2 Январь 2019 - 4.16 - 1 Февраль 2019 - 4.16 - 1 Март 2019 - 4.16 - 3 | март 2019
Северо-Кавказский федеральный округ | Чеченская Республика | Электроэнергетика РФ | АО "Энергия" (г. Урус-Мартан) | Энергия (ИА) (Урус-Мартан) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.19 | Техническое состояние | 0.5 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Техническое мероприятие: Проведение технического освидетельствования оборудования проработавшего более нормативного срока / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №19 / Планируемый срок: 05.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Северо-Кавказский федеральный округ | Чеченская Республика | Электроэнергетика РФ | АО "Энергия" (г. Урус-Мартан) | Энергия (ИА) (Урус-Мартан) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.26 | Персонал | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 3 | 3 |  |  |  | Организационное мероприятие: Проверить наличие действующей технической , оперативной , организационной документации, схем на всех рабочих местах / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №24 / Планируемый срок: 03.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Проверить наличие действующей технической , оперативной , организационной документации, схем на всех рабочих местах / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №25 / Планируемый срок: 03.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Проверить наличие действующей технической , оперативной , организационной документации, схем на всех рабочих местах / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №26 / Планируемый срок: 03.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Северо-Кавказский федеральный округ | Чеченская Республика | Электроэнергетика РФ | АО "Энергия" (г. Урус-Мартан) | Энергия (ИА) (Урус-Мартан) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.29 | Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность | 0.75 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 7 | 7 |  |  |  | Организационное мероприятие: Проведение противоаварийных тренировок / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №36 / Планируемый срок: 03.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Проведение противоаварийных тренировок / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №37 / Планируемый срок: 03.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Проверка наличия , полной комплектации и состояния аварийного резерва / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №27 / Планируемый срок: 01.11.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Необходимо провести дополнительно ФХА трансформаторного масла / Скорректированный срок - 17.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Проверка наличия , полной комплектации и состояния аварийного резерва / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №28 / Планируемый срок: 01.11.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Необходимо провести дополнительно ФХА трансформаторного масла / Скорректированный срок - 17.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Проверка наличия , полной комплектации и состояния аварийного резерва / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №29 / Планируемый срок: 01.11.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Необходимо провести дополнительно ФХА трансформаторного масла / Скорректированный срок - 17.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Рассмотреть целесообразность приобретения резервного источника питания / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №30 / Планируемый срок: 30.11.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Вопрос будет рассмотрен после назначения конкурсного управляющего / Скорректированный срок - 20.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Выполнение годового графика ремонтов оборудования / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №35 / Планируемый срок: 05.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Северо-Кавказский федеральный округ | Чеченская Республика | Электроэнергетика РФ | АО "Энергия" (г. Урус-Мартан) | Энергия (ИА) (Урус-Мартан) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.34 | Ремонтная деятельность | 0.5 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 4 | 4 |  |  |  | Техническое мероприятие: Выполнение годового графика ремонтов оборудования / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №40 / Планируемый срок: 05.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Выполнение годового графика ремонтов оборудования / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №41 / Планируемый срок: 05.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Выполнение годового графика ремонтов оборудования / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №42 / Планируемый срок: 05.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Выполнение годового графика ремонтов оборудования / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №43 / Планируемый срок: 05.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Северо-Кавказский федеральный округ | Чеченская Республика | Электроэнергетика РФ | АО "Энергия" (г. Урус-Мартан) | Энергия (ИА) (Урус-Мартан) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.8 | Системная надежность | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | Техническое мероприятие: Выполнение годового графика ТО устройств РЗА / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №3 / Планируемый срок: 15.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Выполнение годового графика ТО устройств РЗА / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №5 / Планируемый срок: 15.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Сибирский федеральный округ | Алтайский край | ООО "Сибирская генерирующая компания" | АО "Бийскэнерго" | Бийская ТЭЦ-1 | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: ТГ-7 / Дата регистрации нарушения - 25.10.2018 | март 2019
Сибирский федеральный округ | Алтайский край | ПАО "Россети" | ПАО "МРСК Сибири" | Алтайэнерго | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.14 | Техническое состояние | 0.92 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Нарушение электрической изоляции | 4.12 | 3 | 7 | 15 | 8 |  |  | Х1 - 8, количество аварий Март 2018 - 4.12 - 8 Х2 - 15, количество аварий Октябрь 2018 - 4.12 - 7 Ноябрь 2018 - 4.12 - 4 Декабрь 2018 - 4.12 - 1 Январь 2019 - 4.12 - 1 Февраль 2019 - 4.12 - 2 | март 2019
Сибирский федеральный округ | Алтайский край | ПАО "Россети" | ПАО "МРСК Сибири" | Алтайэнерго | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.33 | Ремонтная деятельность | 0.5 | Рост числа аварий, причинами возникновения и (или) развития которых явилось несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 3.4.7.3 | 3 | 5 | 16 | 11 |  |  | Х1 - 11, количество аварий Октябрь 2017 - 3.4.7.3 - 4 Ноябрь 2017 - 3.4.7.3 - 2 Декабрь 2017 - 3.4.7.3 - 3 Январь 2018 - 3.4.7.3 - 1 Март 2018 - 3.4.7.3 - 1 Х2 - 16, количество аварий Октябрь 2018 - 3.4.7.3 - 6 Ноябрь 2018 - 3.4.7.3 - 4 Декабрь 2018 - 3.4.7.3 - 3 Январь 2019 - 3.4.7.3 - 2 Февраль 2019 - 3.4.7.3 - 1 | март 2019
Сибирский федеральный округ | Алтайский край | ПАО "Россети" | ПАО "МРСК Сибири" | Алтайэнерго | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.9 | Техническое состояние | 0.92 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Нарушение структуры материала | 4.1 | 3 | 4 | 5 | 1 |  |  | Х1 - 1, количество аварий Март 2018 - 4.1 - 1 Х2 - 5, количество аварий Октябрь 2018 - 4.1 - 2 Январь 2019 - 4.1 - 1 Февраль 2019 - 4.1 - 2 | март 2019
Сибирский федеральный округ | Алтайский край | Электроэнергетика РФ | АО "ГТ Энерго" | Барнаульская ГТ-ТЭЦ | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.16 | Техническое состояние | 0.967 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: Предоставить отчет об отсутствии фактов эксплуатации основного тепломеханического оборудования (котлов, паровых и газовых турбин, главных паропроводов) сверх назначенного в установленном порядке ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению ресурса работы указанного оборудования / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №27 / Планируемый срок: 28.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Сибирский федеральный округ | Иркутская область | АО "ЕвроСибЭнерго" | ОАО "ИЭСК" | ИЭСК (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.34 | Ремонтная деятельность | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | [Приказ Минэнерго России от 22.11.2017 № 1098] 68.1 Выполнить реконструкцию ВЛ 35 кВ Новая Уда - Усть-Уда (участок Юголок - Усть-Уда). Срок исполнения: 15.10.18. | март 2019
Сибирский федеральный округ | Иркутская область | АО "ЕвроСибЭнерго" | ООО "ЕвроСибЭнерго - Гидрогенерация" | Братская ГЭС | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.21 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия собственного ремонтного или наладочного персонала организации | 3.4.4 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 1, количество аварий Ноябрь 2018 - 3.4.4 - 1 | март 2019
Сибирский федеральный округ | Иркутская область | АО "ЕвроСибЭнерго" | ООО "ЕвроСибЭнерго - Гидрогенерация" | Иркутская ГЭС | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.16 | Техническое состояние | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | [Приказ Минэнерго России от 22.11.2017 № 1098] 24.10. Предусмотреть возможность контроля температуры трансформаторов при реализации нового проекта АС ГЩУ Иркутской ГЭС. Срок исполнения: 31.12.18. | март 2019
Сибирский федеральный округ | Иркутская область | АО "ЕвроСибЭнерго" | ООО "ЕвроСибЭнерго - Гидрогенерация" | Иркутская ГЭС | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.21 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия собственного ремонтного или наладочного персонала организации | 3.4.4 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 1, количество аварий Декабрь 2018 - 3.4.4 - 1 | март 2019
Сибирский федеральный округ | Иркутская область | АО "ЕвроСибЭнерго" | ПАО "Иркутскэнерго" | Иркутская ТЭЦ-1 | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 0.989 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.237 | 1 | 4228 | 0 | 4343 | Х1 - 0, количество аварий Т1 - 4343, ч Январь 2018 - 1488 Февраль 2018 - 1344 Март 2018 - 1511 Х2 - 1, количество аварий Март 2019 - 4.5 - 1 Т2 - 4228, ч Январь 2019 - 1488 Февраль 2019 - 1344 Март 2019 - 1396 | март 2019
Сибирский федеральный округ | Иркутская область | АО "ЕвроСибЭнерго" | ПАО "Иркутскэнерго" | Иркутская ТЭЦ-10 | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.30 | Ремонтная деятельность | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | [Приказ Минэнерго России от 22.11.2017 № 1098] 24.12. Выполнить модернизацию системы регулирования и парораспределения ТГ-8 ТЭЦ-10 в соответствии с планом ОКС. Срок исполнения: 30.12.18; 24.11. Реализовать мероприятия по результатам обследования трубопроводов впрысков котлоагрегатов № 3-16 ТЭЦ-10. Срок исполнения: 25.11.18 | март 2019
Сибирский федеральный округ | Иркутская область | АО "ЕвроСибЭнерго" | ПАО "Иркутскэнерго" | Иркутская ТЭЦ-10 | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 8 | 8 |  |  |  | Генераторы: ТГ-1 / Дата регистрации нарушения - 04.01.2019 Генераторы: ТГ-1 / Дата регистрации нарушения - 09.01.2019 Генераторы: ТГ-2 / Дата регистрации нарушения - 21.10.2018 Генераторы: ТГ-3 / Дата регистрации нарушения - 09.12.2018 Генераторы: ТГ-6 / Дата регистрации нарушения - 04.03.2019 Генераторы: ТГ-7 / Дата регистрации нарушения - 08.01.2019 Генераторы: ТГ-7 / Дата регистрации нарушения - 08.10.2018 Генераторы: ТГ-8 / Дата регистрации нарушения - 10.12.2018 | март 2019
Сибирский федеральный округ | Иркутская область | АО "ЕвроСибЭнерго" | ПАО "Иркутскэнерго" | Иркутская ТЭЦ-11 | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.20 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) организации | 3.4.2 | 1 | 2 | 4 | 2 |  |  | Х1 - 2, количество аварий Декабрь 2017 - 3.4.2 - 1 Февраль 2018 - 3.4.2 - 1 Х2 - 4, количество аварий Ноябрь 2018 - 3.4.2 - 2 Декабрь 2018 - 3.4.2 - 1 Март 2019 - 3.4.2 - 1 | март 2019
Сибирский федеральный округ | Иркутская область | АО "ЕвроСибЭнерго" | ПАО "Иркутскэнерго" | Иркутская ТЭЦ-11 | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 0.99 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.027 | 1 | 6688 | 1 | 8188 | Х1 - 1, количество аварий Февраль 2018 - 4.8 - 1 Т1 - 8188, ч Январь 2018 - 3945 Февраль 2018 - 2442 Март 2018 - 1801 Х2 - 1, количество аварий Март 2019 - 4.6 - 1 Т2 - 6688, ч Январь 2019 - 2498 Февраль 2019 - 2319 Март 2019 - 1871 | март 2019
Сибирский федеральный округ | Иркутская область | АО "ЕвроСибЭнерго" | ПАО "Иркутскэнерго" | Иркутская ТЭЦ-6 | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.19 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала | 3.4.1 | 1 | 2 | 2 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 2, количество аварий Ноябрь 2018 - 3.4.1 - 2 | март 2019
Сибирский федеральный округ | Иркутская область | АО "ЕвроСибЭнерго" | ПАО "Иркутскэнерго" | Иркутская ТЭЦ-6 | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.163 | 1 | 6119 | 0 | 5993 | Х1 - 0, количество аварий Т1 - 5993, ч Январь 2018 - 2422 Февраль 2018 - 2073 Март 2018 - 1498 Х2 - 1, количество аварий Январь 2019 - 4.18 - 1 Т2 - 6119, ч Январь 2019 - 2474 Февраль 2019 - 2128 Март 2019 - 1517 | март 2019
Сибирский федеральный округ | Иркутская область | АО "ЕвроСибЭнерго" | ПАО "Иркутскэнерго" | Иркутская ТЭЦ-9 | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 0.889 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: ТГ-7 / Дата регистрации нарушения - 27.10.2018 | март 2019
Сибирский федеральный округ | Иркутская область | АО "ЕвроСибЭнерго" | ПАО "Иркутскэнерго" | Ново-Зиминская ТЭЦ | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: ТГ-3 / Дата регистрации нарушения - 20.10.2018 | март 2019
Сибирский федеральный округ | Иркутская область | АО "ЕвроСибЭнерго" | ПАО "Иркутскэнерго" | Ново-Иркутская ТЭЦ | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.19 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала | 3.4.1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 1, количество аварий Ноябрь 2018 - 3.4.1 - 1 | март 2019
Сибирский федеральный округ | Иркутская область | АО "ЕвроСибЭнерго" | ПАО "Иркутскэнерго" | Усть-Илимская ТЭЦ | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.182 | 1 | 5503 | 0 | 5874 | Х1 - 0, количество аварий Т1 - 5874, ч Январь 2018 - 2270 Февраль 2018 - 2080 Март 2018 - 1524 Х2 - 1, количество аварий Январь 2019 - 4.7 - 1 Т2 - 5503, ч Январь 2019 - 2299 Февраль 2019 - 1716 Март 2019 - 1488 | март 2019
Сибирский федеральный округ | Иркутская область | Электроэнергетика РФ | АО "Витимэнерго" | Витимэнерго (ИА) | Без утвержденной формы | Подведомственное Министерству энергетики Российской Федерации государственное бюджетное учреждение | 2.27 | Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность | 1 | Время устранения нарушения электроснабжения при аварии для объектов электросетевого комплекса более 24 часов |  | 24 | 50.52 | 50.52 |  |  |  | 1. Структурная единица: АО "Витимэнерго" Горсеть. Диспетчерское наименование: ВЛ 6 кВ Кяхтинская. Дата и время начала аварии - 04,17 2018.10.06. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 50,52. | март 2019
Сибирский федеральный округ | Иркутская область | Электроэнергетика РФ | АО "Витимэнерго" | Витимэнерго (ИА) | Приложение №7 к Приказу 380 | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.7 | Системная надежность | 1 | Наличие невыполненных в соответствии с утвержденными инвестиционными программами субъекта электроэнергетики мероприятий годового плана ввода в эксплуатацию новых и реконструированных объектов электроэнергетики (с прохождением их комплексного опробования), направленных на снижение рисков нарушения электроснабжения в энергосистемах и энергорайонах, характеризующихся режимом с высокими рисками нарушения электроснабжения |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 4.3. Ввод в работу АТ-2, СШ 110 кВ и 220 кВ на ПС 220 кВ Мамакан в соответствии с проектной схемой. Срок исполнения: 31.12.18. 4.4. Строительство и ввод в работу ОРУ-220 кВ на ПС 110 кВ Дяля и ПС 110 кВ Чаянгро с переводом ВЛ 110 кВ Таксимо – Мамакан с отпайками на номинальное напряжение 220 кВ. Срок исполнения: 31.12.18. | март 2019
Сибирский федеральный округ | Иркутская область | Электроэнергетика РФ | АО "МГЭС" | Мамаканская ГЭС | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.14 | Системная надежность | 0.889 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: 2.Организация работ по проведению проверки знаний работников (согласно графика на 2018год). 3.Проведение противоаварийных тренировок персонала ( согласно графика на 2018 год) / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №17 / Планируемый срок: 28.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Сибирский федеральный округ | Иркутская область | Электроэнергетика РФ | АО "МГЭС" | Мамаканская ГЭС | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.23 | Персонал | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: 2.Организация работ по проведению проверки знаний работников (согласно графика на 2018год). 3.Проведение противоаварийных тренировок персонала ( согласно графика на 2018 год) / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №33 / Планируемый срок: 28.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Сибирский федеральный округ | Иркутская область | Электроэнергетика РФ | АО "МГЭС" | Мамаканская ГЭС | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.25 | Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: 2.Организация работ по проведению проверки знаний работников (согласно графика на 2018год). 3.Проведение противоаварийных тренировок персонала ( согласно графика на 2018 год) / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №41 / Планируемый срок: 28.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | ООО "Сибирская генерирующая компания" | АО "Кемеровская генерация" | Кемеровская ГРЭС | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 0.9 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.076 | 1 | 13191 | 0 | 14880 | Х1 - 0, количество аварий Т1 - 14880, ч Январь 2018 - 5210 Февраль 2018 - 4660 Март 2018 - 5010 Х2 - 1, количество аварий Февраль 2019 - 4.1 - 1 Т2 - 13191, ч Январь 2019 - 4415 Февраль 2019 - 4372 Март 2019 - 4404 | март 2019
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | ООО "Сибирская генерирующая компания" | АО "Кузбассэнерго" | Беловская ГРЭС | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 0.98 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 3 | 3 |  |  |  | Генераторы: ТГ 6 / Дата регистрации нарушения - 01.12.2018 Генераторы: ТГ-4 / Дата регистрации нарушения - 02.03.2019 Генераторы: ТГ-5 / Дата регистрации нарушения - 18.03.2019 | март 2019
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | ООО "Сибирская генерирующая компания" | АО "Кузбассэнерго" | ГТЭС Новокузнецкая | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: ТГ-14 / Дата регистрации нарушения - 08.01.2019 | март 2019
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | ООО "Сибирская генерирующая компания" | АО "Кузбассэнерго" | Томь-Усинская ГРЭС | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.29 | Ремонтная деятельность | 0.938 | Рост числа аварий, причинами возникновения и (или) развития которых явилось несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 3.4.7.3 | 3 | 3 | 3 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 3, количество аварий Ноябрь 2018 - 3.4.7.3 - 1 Март 2019 - 3.4.7.3 - 2 | март 2019
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | ООО "Сибирская генерирующая компания" | АО "Кузбассэнерго" | Томь-Усинская ГРЭС | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.209 | 4 | 12200 | 2 | 16884 | Х1 - 2, количество аварий Январь 2018 - 4.7 - 1 Январь 2018 - 4.8 - 1 Т1 - 16884, ч Январь 2018 - 6184 Февраль 2018 - 5406 Март 2018 - 5294 Х2 - 4, количество аварий Январь 2019 - 4.7 - 1 Февраль 2019 - 4.7 - 1 Март 2019 - 4.12 - 1 Март 2019 - 4.7 - 1 Т2 - 12200, ч Январь 2019 - 3771 Февраль 2019 - 3420 Март 2019 - 5009 | март 2019
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | ООО "Сибирская генерирующая компания" | АО "Ново-Кемеровская ТЭЦ" | Ново-Кемеровская ТЭЦ | Приложение №47 к Приказу 340 | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.17 | Персонал | 1 | Наличие несчастных случаев с персоналом объектов со смертельным исходом |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 17.01.2019 12:54:00 | март 2019
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | ООО "Сибирская генерирующая компания" | АО "Ново-Кемеровская ТЭЦ" | Ново-Кемеровская ТЭЦ | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.506 | 5 | 9885 | 0 | 10643 | Х1 - 0, количество аварий Т1 - 10643, ч Январь 2018 - 3719 Февраль 2018 - 3360 Март 2018 - 3564 Х2 - 5, количество аварий Январь 2019 - 4.12 - 1 Январь 2019 - 4.17 - 1 Февраль 2019 - 4.2 - 1 Февраль 2019 - 4.8 - 1 Март 2019 - 4.12 - 1 Т2 - 9885, ч Январь 2019 - 3545 Февраль 2019 - 3352 Март 2019 - 2988 | март 2019
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | ПАО "Россети" | ПАО "МРСК Сибири" | Кузбассэнерго-РЭС | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.14 | Техническое состояние | 0.921 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Нарушение электрической изоляции | 4.12 | 3 | 41 | 56 | 15 |  |  | Х1 - 15, количество аварий Ноябрь 2017 - 4.12 - 1 Декабрь 2017 - 4.12 - 1 Январь 2018 - 4.12 - 1 Февраль 2018 - 4.12 - 2 Март 2018 - 4.12 - 10 Х2 - 56, количество аварий Октябрь 2018 - 4.12 - 15 Ноябрь 2018 - 4.12 - 30 Декабрь 2018 - 4.12 - 4 Январь 2019 - 4.12 - 2 Февраль 2019 - 4.12 - 2 Март 2019 - 4.12 - 3 | март 2019
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | Электроэнергетика РФ | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | Западно-Сибирская ТЭЦ | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.16 | Техническое состояние | 0.467 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | [Приказ Минэнерго России от 22.11.2017 № 1098] 60.2 Провести экспертизу промышленной безопасности котлу ст. № 11. Срок исполнения: 30.10.18. | март 2019
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | Электроэнергетика РФ | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | Западно-Сибирская ТЭЦ | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.30 | Ремонтная деятельность | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | [Приказ Минэнерго России от 22.11.2017 № 1098] 60.1 Выполнить капитальный ремонт котла ст. № 10. Срок исполнения: 30.11.18. | март 2019
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | Электроэнергетика РФ | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | Западно-Сибирская ТЭЦ | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.19 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала | 3.4.1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 1, количество аварий Декабрь 2018 - 3.4.1 - 1 | март 2019
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | Электроэнергетика РФ | ОАО "КузбассЭлектро" | КузбассЭлектро (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.19 | Техническое состояние | 0.667 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: во время предоставлять отчетную информацию в Минэнерго России. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №19 / Планируемый срок: 29.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | Электроэнергетика РФ | ОАО "КузбассЭлектро" | КузбассЭлектро (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.29 | Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: во время предоставлять отчетную информацию в Минэнерго России. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №35 / Планируемый срок: 29.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | Электроэнергетика РФ | ОАО "КузбассЭлектро" | КузбассЭлектро (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.34 | Ремонтная деятельность | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  | Организационное мероприятие: во время предоставлять отчетную информацию в Минэнерго России. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №38 / Планируемый срок: 29.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: во время предоставлять отчетную информацию в Минэнерго России. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №39 / Планируемый срок: 29.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: во время предоставлять отчетную информацию в Минэнерго России. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №40 / Планируемый срок: 29.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: во время предоставлять отчетную информацию в Минэнерго России. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №41 / Планируемый срок: 29.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: во время предоставлять отчетную информацию в Минэнерго России. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №42 / Планируемый срок: 29.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: во время предоставлять отчетную информацию в Минэнерго России. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №43 / Планируемый срок: 29.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | Электроэнергетика РФ | ОАО "КузбассЭлектро" | КузбассЭлектро (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.38 | Передача энергии | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: во время предоставлять отчетную информацию в Минэнерго России. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №45 / Планируемый срок: 29.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | Электроэнергетика РФ | ОАО "Селенгинский ЦКК" | ТЭЦ Селенгинского ЦКК | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.14 | Системная надежность | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: заполнение формы приказа №342 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №14 / Планируемый срок: 29.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | Электроэнергетика РФ | ОАО "Селенгинский ЦКК" | ТЭЦ Селенгинского ЦКК | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.16 | Техническое состояние | 0.667 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: заполнение формы приказа №342 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №27 / Планируемый срок: 29.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | Электроэнергетика РФ | ОАО "Селенгинский ЦКК" | ТЭЦ Селенгинского ЦКК | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.23 | Персонал | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 7 | 7 |  |  |  | Организационное мероприятие: заполнение формы приказа №342 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №31 / Планируемый срок: 29.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: заполнение формы приказа №342 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №32 / Планируемый срок: 29.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: заполнение формы приказа №342 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №33 / Планируемый срок: 29.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: заполнение формы приказа №342 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №34 / Планируемый срок: 29.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: заполнение формы приказа №342 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №35 / Планируемый срок: 29.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: заполнение формы приказа №342 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №36 / Планируемый срок: 29.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: заполнение формы приказа №342 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №37 / Планируемый срок: 29.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | Электроэнергетика РФ | ОАО "Селенгинский ЦКК" | ТЭЦ Селенгинского ЦКК | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.25 | Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность | 0.5 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 4 | 4 |  |  |  | Организационное мероприятие: заполнение формы приказа №342 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №38 / Планируемый срок: 29.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: заполнение формы приказа №342 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №39 / Планируемый срок: 29.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: заполнение формы приказа №342 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №40 / Планируемый срок: 29.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: заполнение формы приказа №342 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №41 / Планируемый срок: 29.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | Электроэнергетика РФ | ОАО "Селенгинский ЦКК" | ТЭЦ Селенгинского ЦКК | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.30 | Ремонтная деятельность | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  | Организационное мероприятие: заполнение формы приказа №342 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №42 / Планируемый срок: 29.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: заполнение формы приказа №342 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №43 / Планируемый срок: 29.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: заполнение формы приказа №342 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №44 / Планируемый срок: 29.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: заполнение формы приказа №342 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №45 / Планируемый срок: 29.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: заполнение формы приказа №342 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №46 / Планируемый срок: 29.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: заполнение формы приказа №342 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №49 / Планируемый срок: 29.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | Электроэнергетика РФ | ОАО "Селенгинский ЦКК" | ТЭЦ Селенгинского ЦКК | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.33 | Топливообеспечение | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: заполнение формы приказа №342 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №58 / Планируемый срок: 29.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | Электроэнергетика РФ | ОАО "Селенгинский ЦКК" | ТЭЦ Селенгинского ЦКК | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.19 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала | 3.4.1 | 1 | 2 | 2 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 2, количество аварий Декабрь 2018 - 3.4.1 - 1 Февраль 2019 - 3.4.1 - 1 | март 2019
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | Электроэнергетика РФ | ОАО "Селенгинский ЦКК" | ТЭЦ Селенгинского ЦКК | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 0.667 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.362 | 2 | 5525 | 0 | 5760 | Х1 - 0, количество аварий Т1 - 5760, ч Январь 2018 - 2232 Февраль 2018 - 1795 Март 2018 - 1733 Х2 - 2, количество аварий Февраль 2019 - 4.6 - 2 Т2 - 5525, ч Январь 2019 - 2232 Февраль 2019 - 1803 Март 2019 - 1490 | март 2019
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | Электроэнергетика РФ | ООО "ЕвразЭнергоТранс" | ЕвразЭнергоТранс (г. Нижний-Тагил) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.19 | Техническое состояние | 0.5 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 3 | 3 |  |  |  | Организационное мероприятие: Осмотр ИТС второй ступени - 2 раза в квартал / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №19 / Планируемый срок: 27.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Осмотр ИТС первой ступени - 2 раз в месяц / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №19 / Планируемый срок: 27.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Тепловизионный контроль оборудования - 2 раза в год / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №19 / Планируемый срок: 27.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | Электроэнергетика РФ | ООО "ЕвразЭнергоТранс" | ЕвразЭнергоТранс (г. Новокузнецк) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.19 | Техническое состояние | 0.833 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | Организационное мероприятие: Осмотр ИТР 1 ступени увеличить до 2 раз в месяц; Осмотр ИТР 2 ступени увеличить до 2 раз в квартал / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №19 / Планируемый срок: 31.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Тепловизионный осмотр увеличить до 2 раз в год; Текущий ремонт увеличить до 2 раз в год. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №19 / Планируемый срок: 29.03.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | Электроэнергетика РФ | ООО "Трансхимэнерго" | Трансхимэнерго (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.19 | Техническое состояние | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: Организационные мероприятия / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №19 / Планируемый срок: 19.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | Электроэнергетика РФ | ООО "Трансхимэнерго" | Трансхимэнерго (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.29 | Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: Организационные мероприятия / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №35 / Планируемый срок: 19.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | Электроэнергетика РФ | ООО "Трансхимэнерго" | Трансхимэнерго (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.34 | Ремонтная деятельность | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  | Организационное мероприятие: Организационные мероприятия / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №38 / Планируемый срок: 19.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Организационные мероприятия / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №39 / Планируемый срок: 19.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Организационные мероприятия / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №40 / Планируемый срок: 19.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Организационные мероприятия / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №41 / Планируемый срок: 19.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Организационные мероприятия / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №42 / Планируемый срок: 19.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Организационные мероприятия / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №43 / Планируемый срок: 19.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | Электроэнергетика РФ | ООО "Трансхимэнерго" | Трансхимэнерго (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.38 | Передача энергии | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: Организационные мероприятия / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №45 / Планируемый срок: 19.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | Электроэнергетика РФ | ООО "Энергопаритет" | Энергопаритет (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.19 | Техническое состояние | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: Своевременное предоставление информации в Минэнерго / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №19 / Планируемый срок: 28.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | Электроэнергетика РФ | ООО "Энергопаритет" | Энергопаритет (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.29 | Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: Своевременное предоставление информации в Минэнерго / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №35 / Планируемый срок: 28.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | Электроэнергетика РФ | ООО "Энергопаритет" | Энергопаритет (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.34 | Ремонтная деятельность | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  | Организационное мероприятие: Своевременное предоставление информации в Минэнерго / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №38 / Планируемый срок: 28.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Своевременное предоставление информации в Минэнерго / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №39 / Планируемый срок: 28.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Своевременное предоставление информации в Минэнерго / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №40 / Планируемый срок: 28.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Своевременное предоставление информации в Минэнерго / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №41 / Планируемый срок: 28.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Своевременное предоставление информации в Минэнерго / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №42 / Планируемый срок: 28.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Своевременное предоставление информации в Минэнерго / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №43 / Планируемый срок: 28.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | Электроэнергетика РФ | ООО "Энергопаритет" | Энергопаритет (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.38 | Передача энергии | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: Своевременное предоставление информации в Минэнерго / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №45 / Планируемый срок: 28.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | Электроэнергетика РФ | ООО "Энергопаритет" | Энергопаритет (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.8 | Системная надежность | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: Своевременное предоставление информации в Минэнерго / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №8 / Планируемый срок: 28.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | Электроэнергетика РФ | ПАО "ЮК ГРЭС" | Южно-Кузбасская ГРЭС | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.14 | Системная надежность | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | [Приказ Минэнерго России от 22.11.2017 № 1098] 79.2 Осуществить замену масляного выключателя ММО-110 на элегазовый ЭГВ-110 резервного трансформатора собственных нужд 2Р0Т. Срок исполнения: 30.06.18. | март 2019
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | Электроэнергетика РФ | ПАО "ЮК ГРЭС" | Южно-Кузбасская ГРЭС | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.16 | Техническое состояние | 0.887 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | [Приказ Минэнерго России от 22.11.2017 № 1098] 79.3 Осуществить реконструкцию ТА ст. № 2 (К-50-90) с заменой ротора турбины. Срок исполнения: 30.10.18. | март 2019
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | Электроэнергетика РФ | ПАО "ЮК ГРЭС" | Южно-Кузбасская ГРЭС | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.30 | Ремонтная деятельность | 0.875 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | [Приказ Минэнерго России от 22.11.2017 № 1098] 79.1 Осуществить реконструкцию золоулавливающей установки КА ст. № 5 (ПК-10) с установкой батарейных эмульгаторов второго поколения конструкции Панарина и заменой ВЭК с оребренными трубами. Срок исполнения: 30.09.18. | март 2019
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | Электроэнергетика РФ | ПАО "ЮК ГРЭС" | Южно-Кузбасская ГРЭС | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.21 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия собственного ремонтного или наладочного персонала организации | 3.4.4 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 1, количество аварий Январь 2019 - 3.4.4 - 1 | март 2019
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | Электроэнергетика РФ | ПАО "ЮК ГРЭС" | Южно-Кузбасская ГРЭС | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.29 | Ремонтная деятельность | 0.875 | Рост числа аварий, причинами возникновения и (или) развития которых явилось несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 3.4.7.3 | 3 | 5 | 6 | 1 |  |  | Х1 - 1, количество аварий Ноябрь 2017 - 3.4.7.3 - 1 Х2 - 6, количество аварий Октябрь 2018 - 3.4.7.3 - 1 Ноябрь 2018 - 3.4.7.3 - 2 Декабрь 2018 - 3.4.7.3 - 1 Январь 2019 - 3.4.7.3 - 1 Март 2019 - 3.4.7.3 - 1 | март 2019
Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | Электроэнергетика РФ | ПАО "ЮК ГРЭС" | Южно-Кузбасская ГРЭС | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 0.887 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.231 | 3 | 8712 | 1 | 8819 | Х1 - 1, количество аварий Январь 2018 - 4.18 - 1 Т1 - 8819, ч Январь 2018 - 2976 Февраль 2018 - 2861 Март 2018 - 2982 Х2 - 3, количество аварий Январь 2019 - 4.18 - 1 Февраль 2019 - 4.2 - 1 Март 2019 - 4.18 - 1 Т2 - 8712, ч Январь 2019 - 3035 Февраль 2019 - 2688 Март 2019 - 2989 | март 2019
Сибирский федеральный округ | Красноярский край | АО "ЕвроСибЭнерго" | АО "Красноярская ГЭС" | Красноярская ГЭС | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.30 | Ремонтная деятельность | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | [Приказ Минэнерго России от 22.11.2017 № 1098] 47.1 Заменить силовую часть и шкаф управления разъединителя РВК-20 блока генератор-трансформатор ст. № 3 на разъединительный комплекс HECPS-5S (поставщик ООО "АББ"). Срок исполнения: 28.09.18. | март 2019
Сибирский федеральный округ | Красноярский край | АО "ЕвроСибЭнерго" | АО "Красноярская ГЭС" | Красноярская ГЭС | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.19 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала | 3.4.1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 1, количество аварий Март 2019 - 3.4.1 - 1 | март 2019
Сибирский федеральный округ | Красноярский край | ООО "Газпром энергохолдинг" | ПАО "ОГК-2" | Красноярская ГРЭС-2 | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: ТГ-6 / Дата регистрации нарушения - 11.10.2018 | март 2019
Сибирский федеральный округ | Красноярский край | ООО "Сибирская генерирующая компания" | АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" | Красноярская ТЭЦ-2 | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.19 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала | 3.4.1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 1, количество аварий Январь 2019 - 3.4.1 - 1 | март 2019
Сибирский федеральный округ | Красноярский край | ООО "Сибирская генерирующая компания" | АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" | Красноярская ТЭЦ-2 | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.21 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия собственного ремонтного или наладочного персонала организации | 3.4.4 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 1, количество аварий Январь 2019 - 3.4.4 - 1 | март 2019
Сибирский федеральный округ | Красноярский край | ООО "Сибирская генерирующая компания" | АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" | Красноярская ТЭЦ-3 | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 1.089 | 2 | 1836 | 0 | 2153 | Х1 - 0, количество аварий Т1 - 2153, ч Январь 2018 - 737 Февраль 2018 - 672 Март 2018 - 744 Х2 - 2, количество аварий Март 2019 - 4.12 - 1 Март 2019 - 4.16 - 1 Т2 - 1836, ч Январь 2019 - 649 Февраль 2019 - 621 Март 2019 - 566 | март 2019
Сибирский федеральный округ | Красноярский край | ООО "Сибирская генерирующая компания" | АО "Назаровская ГРЭС" | Назаровская ГРЭС | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | Генераторы: ТГ-2 / Дата регистрации нарушения - 29.10.2018 Генераторы: ТГ-3 / Дата регистрации нарушения - 11.03.2019 | март 2019
Сибирский федеральный округ | Красноярский край | ООО "Сибирская генерирующая компания" | АО "Назаровская ГРЭС" | Назаровская ГРЭС | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.29 | Ремонтная деятельность | 0.813 | Рост числа аварий, причинами возникновения и (или) развития которых явилось несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 3.4.7.3 | 3 | 3 | 3 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 3, количество аварий Ноябрь 2018 - 3.4.7.3 - 1 Декабрь 2018 - 3.4.7.3 - 1 Март 2019 - 3.4.7.3 - 1 | март 2019
Сибирский федеральный округ | Красноярский край | ООО "Сибирская генерирующая компания" | АО "Назаровская ГРЭС" | Назаровская ГРЭС | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 0.983 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.179 | 10 | 12229 | 8 | 12516 | Х1 - 8, количество аварий Февраль 2018 - 4.12 - 2 Февраль 2018 - 4.18 - 1 Февраль 2018 - 4.7 - 3 Март 2018 - 4.12 - 1 Март 2018 - 4.2 - 1 Т1 - 12516, ч Январь 2018 - 4315 Февраль 2018 - 4256 Март 2018 - 3945 Х2 - 10, количество аварий Январь 2019 - 4.16 - 1 Январь 2019 - 4.7 - 2 Февраль 2019 - 4.16 - 1 Февраль 2019 - 4.17 - 1 Февраль 2019 - 4.8 - 1 Март 2019 - 4.12 - 1 Март 2019 - 4.16 - 1 Март 2019 - 4.17 - 1 Март 2019 - 4.7 - 1 Т2 - 12229, ч Январь 2019 - 4427 Февраль 2019 - 3757 Март 2019 - 4045 | март 2019
Сибирский федеральный округ | Красноярский край | ПАО "Россети" | ПАО "МРСК Сибири" | Красноярскэнерго | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.14 | Техническое состояние | 0.92 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Нарушение электрической изоляции | 4.12 | 3 | 10 | 17 | 7 |  |  | Х1 - 7, количество аварий Октябрь 2017 - 4.12 - 1 Март 2018 - 4.12 - 6 Х2 - 17, количество аварий Октябрь 2018 - 4.12 - 4 Ноябрь 2018 - 4.12 - 7 Декабрь 2018 - 4.12 - 1 Январь 2019 - 4.12 - 2 Февраль 2019 - 4.12 - 1 Март 2019 - 4.12 - 2 | март 2019
Сибирский федеральный округ | Красноярский край | ПАО "Россети" | ПАО "МРСК Сибири" | Красноярскэнерго | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.33 | Ремонтная деятельность | 1 | Рост числа аварий, причинами возникновения и (или) развития которых явилось несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 3.4.7.3 | 3 | 9 | 24 | 15 |  |  | Х1 - 15, количество аварий Октябрь 2017 - 3.4.7.3 - 5 Ноябрь 2017 - 3.4.7.3 - 1 Декабрь 2017 - 3.4.7.3 - 2 Январь 2018 - 3.4.7.3 - 1 Март 2018 - 3.4.7.3 - 6 Х2 - 24, количество аварий Октябрь 2018 - 3.4.7.3 - 3 Ноябрь 2018 - 3.4.7.3 - 4 Декабрь 2018 - 3.4.7.3 - 2 Январь 2019 - 3.4.7.3 - 1 Февраль 2019 - 3.4.7.3 - 10 Март 2019 - 3.4.7.3 - 4 | март 2019
Сибирский федеральный округ | Красноярский край | ПАО "Россети" | ПАО "ФСК ЕЭС" | Красноярское ПМЭС | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.14 | Техническое состояние | 0.95 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Нарушение электрической изоляции | 4.12 | 3 | 3 | 7 | 4 |  |  | Х1 - 4, количество аварий Октябрь 2017 - 4.12 - 1 Ноябрь 2017 - 4.12 - 1 Март 2018 - 4.12 - 2 Х2 - 7, количество аварий Октябрь 2018 - 4.12 - 3 Ноябрь 2018 - 4.12 - 1 Декабрь 2018 - 4.12 - 1 Январь 2019 - 4.12 - 1 Февраль 2019 - 4.12 - 1 | март 2019
Сибирский федеральный округ | Красноярский край | Электроэнергетика РФ | АО "НТЭК" | Электрические сети НТЭК | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.19 | Техническое состояние | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Техническое мероприятие: Провести техническое освидетельствование силовых трансформаторов ГПП-24 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №19 / Планируемый срок: 31.03.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Сибирский федеральный округ | Красноярский край | Электроэнергетика РФ | АО "РУСАЛ Ачинск" | ТЭЦ АГК | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.30 | Ремонтная деятельность | 0.938 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: Выполнение капитального ремонта Т/А ст. № 5 в соответствии с согласованным с филиалом АО "СО ЕЭС" Красноярское РДУ годовым графиком ремонтов оборудования. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №43 / Планируемый срок: 01.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Сибирский федеральный округ | Красноярский край | Электроэнергетика РФ | МУП "Жилкомсервис" | Жилищно-Коммунальный Сервис г.Сосновоборска (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.19 | Техническое состояние | 0.833 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | Организационное мероприятие: Проведение противопожарной тренировки / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №18 / Планируемый срок: 24.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Проведение противопожарной тренировки / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №19 / Планируемый срок: 24.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Сибирский федеральный округ | Красноярский край | Электроэнергетика РФ | МУП "Жилкомсервис" | Жилищно-Коммунальный Сервис г.Сосновоборска (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.26 | Персонал | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 7 | 7 |  |  |  | Организационное мероприятие: Проведение внепланового инструктажа / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №20 / Планируемый срок: 26.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Проведение противопожарной тренировки / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №21 / Планируемый срок: 24.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Проведение противопожарной тренировки / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №22 / Планируемый срок: 24.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Проведение противопожарной тренировки / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №23 / Планируемый срок: 24.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Проведение противопожарной тренировки / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №24 / Планируемый срок: 24.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Проведение противопожарной тренировки / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №25 / Планируемый срок: 24.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Проведение противопожарной тренировки / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №26 / Планируемый срок: 24.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Сибирский федеральный округ | Красноярский край | Электроэнергетика РФ | МУП "Жилкомсервис" | Жилищно-Коммунальный Сервис г.Сосновоборска (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.29 | Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность | 0.417 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 9 | 9 |  |  |  | Организационное мероприятие: Проведение противоаварийной тренировки / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №37 / Планируемый срок: 25.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Проведение противопожарной тренировки / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №28 / Планируемый срок: 24.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Проведение противопожарной тренировки / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №29 / Планируемый срок: 24.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Проведение противопожарной тренировки / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №30 / Планируемый срок: 24.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Проведение противопожарной тренировки / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №31 / Планируемый срок: 24.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Проведение противопожарной тренировки / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №32 / Планируемый срок: 24.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Проведение противопожарной тренировки / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №35 / Планируемый срок: 24.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Проведение противопожарной тренировки / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №36 / Планируемый срок: 24.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Пополнение аварийного запаса материалов / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №27 / Планируемый срок: 29.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Сибирский федеральный округ | Красноярский край | Электроэнергетика РФ | МУП "Жилкомсервис" | Жилищно-Коммунальный Сервис г.Сосновоборска (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.34 | Ремонтная деятельность | 0.5 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  | Организационное мероприятие: Организация круглосуточного дежурства руководящего состава / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №38 / Планируемый срок: 30.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Проведение противопожарной тренировки / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №39 / Планируемый срок: 24.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Проведение противопожарной тренировки / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №40 / Планируемый срок: 24.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Проведение противопожарной тренировки / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №41 / Планируемый срок: 24.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Проведение противопожарной тренировки / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №43 / Планируемый срок: 24.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Текущий ремонт ячеек: № 19 на ТП-27, 20 на РП-2, 34 на РП-1; щитов СН 1 и 2 секции, АВР, вентиляции на пс "Автоград"; яч. № 7 на РП-1, яч. № 13, 16, 11, 22 на РП-2, яч. № 3 на РП-4, ТП-2, ТП-41, ТП-49, ТП-52А, ТП-54, ТП-59, ТП-65 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №42 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Сибирский федеральный округ | Красноярский край | Электроэнергетика РФ | МУП "Жилкомсервис" | Жилищно-Коммунальный Сервис г.Сосновоборска (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.38 | Передача энергии | 0.75 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | Организационное мероприятие: Проведение противопожарной тренировки / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №45 / Планируемый срок: 24.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Проведение противопожарной тренировки / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №46 / Планируемый срок: 24.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Сибирский федеральный округ | Красноярский край | Электроэнергетика РФ | МУП "Жилкомсервис" | Жилищно-Коммунальный Сервис г.Сосновоборска (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.8 | Системная надежность | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: Проведение противопожарной тренировки / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №13 / Планируемый срок: 24.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Сибирский федеральный округ | Красноярский край | Электроэнергетика РФ | ОАО "РЖД" | Красноярская дирекция по энергообеспечению | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.8 | Системная надежность | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Техническое мероприятие: 100% выполнение графика ТО до конца года, с отчетом каждую неделю НТЭЗЭкс / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №3 / Планируемый срок: 28.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Отказ РДУ в выводе в ремонт оборудования для проведения регламентных работ по обслуживанию РЗА / Скорректированный срок - 25.04.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Сибирский федеральный округ | Красноярский край | Электроэнергетика РФ | ООО "РСК сети" (г. Красноярск) | Региональная Сетевая Компания (ИА) (г. Красноярск) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.19 | Техническое состояние | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: заполнение форм по приказу 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №19 / Планируемый срок: 29.03.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Сибирский федеральный округ | Красноярский край | Электроэнергетика РФ | ООО "РСК сети" (г. Красноярск) | Региональная Сетевая Компания (ИА) (г. Красноярск) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.26 | Персонал | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 7 | 7 |  |  |  | Организационное мероприятие: заполнение форм по приказу 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №20 / Планируемый срок: 29.03.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: заполнение форм по приказу 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №21 / Планируемый срок: 29.03.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: заполнение форм по приказу 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №22 / Планируемый срок: 29.03.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: заполнение форм по приказу 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №23 / Планируемый срок: 29.03.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: заполнение форм по приказу 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №24 / Планируемый срок: 29.03.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: заполнение форм по приказу 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №25 / Планируемый срок: 29.03.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: заполнение форм по приказу 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №26 / Планируемый срок: 29.03.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Сибирский федеральный округ | Красноярский край | Электроэнергетика РФ | ООО "РСК сети" (г. Красноярск) | Региональная Сетевая Компания (ИА) (г. Красноярск) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.29 | Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность | 0.938 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 9 | 9 |  |  |  | Организационное мероприятие: заполнение форм по приказу 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №27 / Планируемый срок: 29.03.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: заполнение форм по приказу 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №28 / Планируемый срок: 29.03.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: заполнение форм по приказу 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №29 / Планируемый срок: 29.03.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: заполнение форм по приказу 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №30 / Планируемый срок: 29.03.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: заполнение форм по приказу 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №31 / Планируемый срок: 29.03.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: заполнение форм по приказу 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №32 / Планируемый срок: 29.03.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: заполнение форм по приказу 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №35 / Планируемый срок: 29.03.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: заполнение форм по приказу 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №36 / Планируемый срок: 29.03.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: заполнение форм по приказу 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №37 / Планируемый срок: 29.03.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Сибирский федеральный округ | Красноярский край | Электроэнергетика РФ | ООО "РСК сети" (г. Красноярск) | Региональная Сетевая Компания (ИА) (г. Красноярск) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.34 | Ремонтная деятельность | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  | Организационное мероприятие: заполнение форм по приказу 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №38 / Планируемый срок: 29.03.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: заполнение форм по приказу 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №39 / Планируемый срок: 29.03.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: заполнение форм по приказу 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №40 / Планируемый срок: 29.03.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: заполнение форм по приказу 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №41 / Планируемый срок: 29.03.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: заполнение форм по приказу 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №42 / Планируемый срок: 29.03.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: заполнение форм по приказу 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №43 / Планируемый срок: 29.03.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Сибирский федеральный округ | Красноярский край | Электроэнергетика РФ | ООО "РСК сети" (г. Красноярск) | Региональная Сетевая Компания (ИА) (г. Красноярск) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.38 | Передача энергии | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: заполнение форм по приказу 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №45 / Планируемый срок: 29.03.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Сибирский федеральный округ | Красноярский край | Электроэнергетика РФ | ООО "РСК сети" (г. Красноярск) | Региональная Сетевая Компания (ИА) (г. Красноярск) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.8 | Системная надежность | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: заполнение форм по приказу 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №13 / Планируемый срок: 29.03.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Сибирский федеральный округ | Красноярский край | Электроэнергетика РФ | ПАО "ХМЗ" | Химико-Металлургический Завод (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.19 | Техническое состояние | 0.667 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: Предоставление отчетности по приказу 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №19 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Сибирский федеральный округ | Красноярский край | Электроэнергетика РФ | ПАО "ХМЗ" | Химико-Металлургический Завод (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.26 | Персонал | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 7 | 7 |  |  |  | Организационное мероприятие: Предоставление отчетности по приказу 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №20 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Предоставление отчетности по приказу 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №21 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Предоставление отчетности по приказу 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №22 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Предоставление отчетности по приказу 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №23 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Предоставление отчетности по приказу 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №24 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Предоставление отчетности по приказу 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №25 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Предоставление отчетности по приказу 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №26 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Сибирский федеральный округ | Красноярский край | Электроэнергетика РФ | ПАО "ХМЗ" | Химико-Металлургический Завод (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.29 | Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность | 0.938 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 9 | 9 |  |  |  | Организационное мероприятие: Предоставление отчетности по приказу 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №27 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Предоставление отчетности по приказу 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №28 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Предоставление отчетности по приказу 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №29 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Предоставление отчетности по приказу 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №30 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Предоставление отчетности по приказу 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №31 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Предоставление отчетности по приказу 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №32 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Предоставление отчетности по приказу 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №35 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Предоставление отчетности по приказу 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №36 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Предоставление отчетности по приказу 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №37 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Сибирский федеральный округ | Красноярский край | Электроэнергетика РФ | ПАО "ХМЗ" | Химико-Металлургический Завод (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.34 | Ремонтная деятельность | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  | Организационное мероприятие: Предоставление отчетности по приказу 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №38 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Предоставление отчетности по приказу 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №39 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Предоставление отчетности по приказу 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №40 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Предоставление отчетности по приказу 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №41 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Предоставление отчетности по приказу 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №42 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Предоставление отчетности по приказу 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №43 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Сибирский федеральный округ | Красноярский край | Электроэнергетика РФ | ПАО "ХМЗ" | Химико-Металлургический Завод (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.38 | Передача энергии | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: Предоставление отчетности по приказу 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №45 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Сибирский федеральный округ | Красноярский край | Электроэнергетика РФ | ПАО "ХМЗ" | Химико-Металлургический Завод (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.8 | Системная надежность | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | Организационное мероприятие: Предоставление отчетности по приказу 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №13 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Предоставление отчетности по приказу 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №8 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Сибирский федеральный округ | Новосибирская область | ООО "Сибирская генерирующая компания" | АО "СИБЭКО" | Барабинская ТЭЦ | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: ТГ-5 / Дата регистрации нарушения - 06.11.2018 | март 2019
Сибирский федеральный округ | Новосибирская область | ООО "Сибирская генерирующая компания" | АО "СИБЭКО" | Новосибирская ТЭЦ-2 | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: ТГ-9 / Дата регистрации нарушения - 15.01.2019 | март 2019
Сибирский федеральный округ | Новосибирская область | ООО "Сибирская генерирующая компания" | АО "СИБЭКО" | Новосибирская ТЭЦ-4 | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: ТГ-8 / Дата регистрации нарушения - 20.12.2018 | март 2019
Сибирский федеральный округ | Новосибирская область | ООО "Сибирская генерирующая компания" | АО "СИБЭКО" | Новосибирская ТЭЦ-4 | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.257 | 2 | 7773 | 0 | 6996 | Х1 - 0, количество аварий Т1 - 6996, ч Январь 2018 - 2981 Февраль 2018 - 2138 Март 2018 - 1877 Х2 - 2, количество аварий Февраль 2019 - 4.12 - 1 Февраль 2019 - 4.7 - 1 Т2 - 7773, ч Январь 2019 - 3192 Февраль 2019 - 2678 Март 2019 - 1903 | март 2019
Сибирский федеральный округ | Новосибирская область | ООО "Сибирская генерирующая компания" | АО "СИБЭКО" | Новосибирская ТЭЦ-5 | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.16 | Техническое состояние | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | [Приказ Минэнерго России от 22.11.2017 № 1098] 58.1 Обеспечить обследование высоковольтных вводов с твердой изоляцией методом частичных разрядов на электростанциях АО "СИБЭКО". Срок исполнения: 31.12.18. | март 2019
Сибирский федеральный округ | Новосибирская область | ООО "Сибирская генерирующая компания" | АО "СИБЭКО" | Новосибирская ТЭЦ-5 | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.30 | Ремонтная деятельность | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | [Приказ Минэнерго России от 22.11.2017 № 1098] 58.2 Выполнить "Программу замены поверхностей нагрева котлоагрегатов и паропроводов подразделений ТЭЦ АО "СИБЭКО". Срок исполнения: 31.12.18; 58.3 Оснастить ячейки КРУ и КСО на ПНС-1 устройствами дуговой защиты. Срок исполнения: 15.11.18. | март 2019
Сибирский федеральный округ | Новосибирская область | Электроэнергетика РФ | АО "РЭС" | РЭС (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.34 | Ремонтная деятельность | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 4 | 4 |  |  |  | [Приказ Минэнерго России от 22.11.2017 № 1098] 57.1 Заменить высоковольтные вводы 35-220 кВ (83 шт.). Срок исполнения: 31.12.18; 57.2 Заменить дефектные грозотросы на ВЛ 35-220 кВ (35,25 км). Срок исполнения: 31.12.18; 57.3 Заменить опорно-стержневую изоляцию на полимерную (900 шт.). Срок исполнения: 31.12.18; 57.4 Осуществить расчистку просек воздушных линий ВЛ 0,4-220 кВ (2369 га) Срок исполнения: 31.12.18. | март 2019
Сибирский федеральный округ | Новосибирская область | Электроэнергетика РФ | ОАО "РЖД" | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.16 | Техническое состояние | 0.5 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Исчерпание ресурса | 4.16 | 3 | 5 | 5 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 5, количество аварий Октябрь 2018 - 4.16 - 5 | март 2019
Сибирский федеральный округ | Новосибирская область | Электроэнергетика РФ | ОАО "РЖД" | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.9 | Техническое состояние | 0.5 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Нарушение структуры материала | 4.1 | 3 | 5 | 6 | 1 |  |  | Х1 - 1, количество аварий Декабрь 2017 - 4.1 - 1 Х2 - 6, количество аварий Октябрь 2018 - 4.1 - 1 Октябрь 2018 - 4.1 - 4 Ноябрь 2018 - 4.1 - 1 | март 2019
Сибирский федеральный округ | Омская область | ПАО "ИНТЕР РАО" | АО "ТГК-11" | Омская ТЭЦ-3 | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | Генераторы: Г-2 / Дата регистрации нарушения - 22.01.2019 Генераторы: ТГ-12 / Дата регистрации нарушения - 02.03.2019 | март 2019
Сибирский федеральный округ | Омская область | ПАО "ИНТЕР РАО" | АО "ТГК-11" | Омская ТЭЦ-3 | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.428 | 4 | 9347 | 0 | 12687 | Х1 - 0, количество аварий Т1 - 12687, ч Январь 2018 - 4431 Февраль 2018 - 4060 Март 2018 - 4196 Х2 - 4, количество аварий Февраль 2019 - 4.12 - 1 Февраль 2019 - 4.7 - 1 Март 2019 - 4.12 - 2 Т2 - 9347, ч Январь 2019 - 3921 Февраль 2019 - 3148 Март 2019 - 2278 | март 2019
Сибирский федеральный округ | Омская область | ПАО "ИНТЕР РАО" | АО "ТГК-11" | Омская ТЭЦ-4 | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 0.9 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.195 | 2 | 5221 | 1 | 5319 | Х1 - 1, количество аварий Март 2018 - 4.12 - 1 Т1 - 5319, ч Январь 2018 - 1780 Февраль 2018 - 1527 Март 2018 - 2012 Х2 - 2, количество аварий Март 2019 - 4.2 - 1 Март 2019 - 4.6 - 1 Т2 - 5221, ч Январь 2019 - 1637 Февраль 2019 - 1695 Март 2019 - 1889 | март 2019
Сибирский федеральный округ | Омская область | ПАО "ИНТЕР РАО" | АО "ТГК-11" | Омская ТЭЦ-5 | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.20 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) организации | 3.4.2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 1, количество аварий Февраль 2019 - 3.4.2 - 1 | март 2019
Сибирский федеральный округ | Омская область | Электроэнергетика РФ | АО "Омскшина" | Омскшина (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.19 | Техническое состояние | 0.667 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: Заполнение форм по 340 Приказу МЭ в полном объеме / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №19 / Планируемый срок: 28.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Сибирский федеральный округ | Омская область | Электроэнергетика РФ | АО "Омскшина" | Омскшина (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.26 | Персонал | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 7 | 7 |  |  |  | Организационное мероприятие: Заполнение форм по 340 Приказу МЭ в полном объеме / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №20 / Планируемый срок: 28.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Заполнение форм по 340 Приказу МЭ в полном объеме / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №21 / Планируемый срок: 28.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Заполнение форм по 340 Приказу МЭ в полном объеме / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №22 / Планируемый срок: 28.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Заполнение форм по 340 Приказу МЭ в полном объеме / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №23 / Планируемый срок: 28.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Заполнение форм по 340 Приказу МЭ в полном объеме / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №24 / Планируемый срок: 28.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Заполнение форм по 340 Приказу МЭ в полном объеме / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №25 / Планируемый срок: 28.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Заполнение форм по 340 Приказу МЭ в полном объеме / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №26 / Планируемый срок: 28.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Сибирский федеральный округ | Омская область | Электроэнергетика РФ | АО "Омскшина" | Омскшина (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.29 | Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность | 0.813 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 9 | 9 |  |  |  | Организационное мероприятие: Заполнение форм по 340 Приказу МЭ в полном объеме / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №27 / Планируемый срок: 28.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Заполнение форм по 340 Приказу МЭ в полном объеме / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №28 / Планируемый срок: 28.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Заполнение форм по 340 Приказу МЭ в полном объеме / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №29 / Планируемый срок: 28.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Заполнение форм по 340 Приказу МЭ в полном объеме / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №30 / Планируемый срок: 28.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Заполнение форм по 340 Приказу МЭ в полном объеме / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №31 / Планируемый срок: 28.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Заполнение форм по 340 Приказу МЭ в полном объеме / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №32 / Планируемый срок: 28.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Заполнение форм по 340 Приказу МЭ в полном объеме / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №35 / Планируемый срок: 28.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Заполнение форм по 340 Приказу МЭ в полном объеме / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №36 / Планируемый срок: 28.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Заполнение форм по 340 Приказу МЭ в полном объеме / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №37 / Планируемый срок: 28.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Сибирский федеральный округ | Омская область | Электроэнергетика РФ | АО "Омскшина" | Омскшина (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.34 | Ремонтная деятельность | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  | Организационное мероприятие: Заполнение форм по 340 Приказу МЭ в полном объеме / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №38 / Планируемый срок: 28.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Заполнение форм по 340 Приказу МЭ в полном объеме / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №39 / Планируемый срок: 28.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Заполнение форм по 340 Приказу МЭ в полном объеме / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №40 / Планируемый срок: 28.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Заполнение форм по 340 Приказу МЭ в полном объеме / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №41 / Планируемый срок: 28.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Заполнение форм по 340 Приказу МЭ в полном объеме / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №42 / Планируемый срок: 28.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Заполнение форм по 340 Приказу МЭ в полном объеме / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №43 / Планируемый срок: 28.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Сибирский федеральный округ | Омская область | Электроэнергетика РФ | АО "Омскшина" | Омскшина (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.38 | Передача энергии | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: Заполнение форм по 340 Приказу МЭ в полном объеме / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №45 / Планируемый срок: 28.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Сибирский федеральный округ | Омская область | Электроэнергетика РФ | АО "Омскшина" | Омскшина (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.8 | Системная надежность | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: Заполнение форм по 340 Приказу МЭ в полном объеме / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №13 / Планируемый срок: 28.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Сибирский федеральный округ | Омская область | Электроэнергетика РФ | АО "СПС" | Сибирские Приборы и Системы (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.19 | Техническое состояние | 0.833 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Техническое мероприятие: Необходимо выполнить обследование оборудования с истекшим сроком эксплуатации / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №19 / Планируемый срок: 01.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Сибирский федеральный округ | Омская область | Электроэнергетика РФ | АО "СПС" | Сибирские Приборы и Системы (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.26 | Персонал | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 7 | 7 |  |  |  | Техническое мероприятие: Необходимо выполнить обследование оборудования с истекшим сроком эксплуатации / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №20 / Планируемый срок: 01.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Необходимо выполнить обследование оборудования с истекшим сроком эксплуатации / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №21 / Планируемый срок: 01.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Необходимо выполнить обследование оборудования с истекшим сроком эксплуатации / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №22 / Планируемый срок: 01.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Необходимо выполнить обследование оборудования с истекшим сроком эксплуатации / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №23 / Планируемый срок: 01.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Необходимо выполнить обследование оборудования с истекшим сроком эксплуатации / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №24 / Планируемый срок: 01.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Необходимо выполнить обследование оборудования с истекшим сроком эксплуатации / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №25 / Планируемый срок: 01.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Необходимо выполнить обследование оборудования с истекшим сроком эксплуатации / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №26 / Планируемый срок: 01.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Сибирский федеральный округ | Омская область | Электроэнергетика РФ | АО "СПС" | Сибирские Приборы и Системы (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.29 | Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность | 0.417 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 9 | 9 |  |  |  | Техническое мероприятие: Необходимо выполнить обследование оборудования с истекшим сроком эксплуатации / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №27 / Планируемый срок: 01.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Необходимо выполнить обследование оборудования с истекшим сроком эксплуатации / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №28 / Планируемый срок: 01.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Необходимо выполнить обследование оборудования с истекшим сроком эксплуатации / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №29 / Планируемый срок: 01.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Необходимо выполнить обследование оборудования с истекшим сроком эксплуатации / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №30 / Планируемый срок: 01.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Необходимо выполнить обследование оборудования с истекшим сроком эксплуатации / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №31 / Планируемый срок: 01.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Необходимо выполнить обследование оборудования с истекшим сроком эксплуатации / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №32 / Планируемый срок: 01.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Необходимо выполнить обследование оборудования с истекшим сроком эксплуатации / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №35 / Планируемый срок: 01.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Необходимо выполнить обследование оборудования с истекшим сроком эксплуатации / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №36 / Планируемый срок: 01.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Необходимо выполнить обследование оборудования с истекшим сроком эксплуатации / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №37 / Планируемый срок: 01.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Сибирский федеральный округ | Омская область | Электроэнергетика РФ | АО "СПС" | Сибирские Приборы и Системы (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.34 | Ремонтная деятельность | 0.5 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  | Техническое мероприятие: Необходимо выполнить обследование оборудования с истекшим сроком эксплуатации / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №38 / Планируемый срок: 01.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Необходимо выполнить обследование оборудования с истекшим сроком эксплуатации / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №39 / Планируемый срок: 01.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Необходимо выполнить обследование оборудования с истекшим сроком эксплуатации / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №40 / Планируемый срок: 01.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Необходимо выполнить обследование оборудования с истекшим сроком эксплуатации / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №41 / Планируемый срок: 01.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Необходимо выполнить обследование оборудования с истекшим сроком эксплуатации / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №42 / Планируемый срок: 01.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Необходимо выполнить обследование оборудования с истекшим сроком эксплуатации / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №43 / Планируемый срок: 01.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Сибирский федеральный округ | Омская область | Электроэнергетика РФ | АО "СПС" | Сибирские Приборы и Системы (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.38 | Передача энергии | 0.75 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Техническое мероприятие: Необходимо выполнить обследование оборудования с истекшим сроком эксплуатации / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №45 / Планируемый срок: 01.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Сибирский федеральный округ | Омская область | Электроэнергетика РФ | АО "СПС" | Сибирские Приборы и Системы (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.8 | Системная надежность | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: Разработать и утвердить график ограничения режима потребления электрической энергии и мощности (график №1), график временного отключения потребления электрической мощности на 2018-2019 г.г. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №13 / Планируемый срок: 01.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Сибирский федеральный округ | Омская область | Электроэнергетика РФ | ПАО "Сатурн" (г. Омск) | Сатурн (ИА) (г. Омск) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.19 | Техническое состояние | 0.667 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Техническое мероприятие: Текущий ремонт ТРДН 25000 ГПП-18 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №19 / Планируемый срок: 31.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Сибирский федеральный округ | Республика Тыва | ПАО "Россети" | АО "Тываэнерго" | Тываэнерго (ИА) | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.14 | Техническое состояние | 0.924 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Нарушение электрической изоляции | 4.12 | 3 | 7 | 7 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 7, количество аварий Октябрь 2018 - 4.12 - 1 Ноябрь 2018 - 4.12 - 1 Декабрь 2018 - 4.12 - 2 Январь 2019 - 4.12 - 2 Март 2019 - 4.12 - 1 | март 2019
Сибирский федеральный округ | Республика Тыва | ПАО "Россети" | АО "Тываэнерго" | Тываэнерго (ИА) | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.33 | Ремонтная деятельность | 1 | Рост числа аварий, причинами возникновения и (или) развития которых явилось несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 3.4.7.3 | 3 | 5 | 7 | 2 |  |  | Х1 - 2, количество аварий Декабрь 2017 - 3.4.7.3 - 1 Март 2018 - 3.4.7.3 - 1 Х2 - 7, количество аварий Октябрь 2018 - 3.4.7.3 - 1 Ноябрь 2018 - 3.4.7.3 - 1 Декабрь 2018 - 3.4.7.3 - 2 Январь 2019 - 3.4.7.3 - 2 Март 2019 - 3.4.7.3 - 1 | март 2019
Сибирский федеральный округ | Республика Хакасия | ООО "Сибирская генерирующая компания" | АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" | Абаканская ТЭЦ | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.491 | 4 | 8140 | 0 | 7995 | Х1 - 0, количество аварий Т1 - 7995, ч Январь 2018 - 2809 Февраль 2018 - 2353 Март 2018 - 2833 Х2 - 4, количество аварий Февраль 2019 - 4.12 - 1 Февраль 2019 - 4.6 - 1 Февраль 2019 - 4.7 - 1 Март 2019 - 4.12 - 1 Т2 - 8140, ч Январь 2019 - 2715 Февраль 2019 - 2449 Март 2019 - 2976 | март 2019
Сибирский федеральный округ | Республика Хакасия | Электроэнергетика РФ | ООО "МРЭС" | Межрайонные распределительные электрические сети (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.19 | Техническое состояние | 0.833 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Техническое мероприятие: проведения технического освидетельствования основного электротехнического маслонаполненного оборудования в установленные сроки / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №19 / Планируемый срок: 01.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Сибирский федеральный округ | Республика Хакасия | Электроэнергетика РФ | ООО "МРЭС" | Межрайонные распределительные электрические сети (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.26 | Персонал | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 7 | 7 |  |  |  | Организационное мероприятие: Ежегодное обучение производственно-технического персонала, имеются графики обучения производственно-технического персонала / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №20 / Планируемый срок: 01.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Ежегодное обучение производственно-технического персонала, имеются графики обучения производственно-технического персонала / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №21 / Планируемый срок: 01.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Ежегодное обучение производственно-технического персонала, имеются графики обучения производственно-технического персонала / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №22 / Планируемый срок: 01.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Ежегодное обучение производственно-технического персонала, имеются графики обучения производственно-технического персонала / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №23 / Планируемый срок: 01.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Персонал обеспечен инструкциями, положениями, технологическими и оперативными схемами, а так же в организации имеется перечни данных инструкций. Оперативный и оперативно-ремонтный персонал обеспечен оперативной документацией / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №24 / Планируемый срок: 01.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Персонал обеспечен инструкциями, положениями, технологическими и оперативными схемами, а так же в организации имеется перечни данных инструкций. Оперативный и оперативно-ремонтный персонал обеспечен оперативной документацией / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №25 / Планируемый срок: 01.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Персонал обеспечен инструкциями, положениями, технологическими и оперативными схемами, а так же в организации имеется перечни данных инструкций. Оперативный и оперативно-ремонтный персонал обеспечен оперативной документацией / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №26 / Планируемый срок: 01.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Сибирский федеральный округ | Республика Хакасия | Электроэнергетика РФ | ООО "МРЭС" | Межрайонные распределительные электрические сети (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.29 | Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность | 0.417 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 9 | 9 |  |  |  | Организационное мероприятие: Имеются бригады и автотехника для проведения аварийно-восстановительных работ / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №31 / Планируемый срок: 01.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Имеются бригады и автотехника для проведения аварийно-восстановительных работ / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №32 / Планируемый срок: 01.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: имеется график проведения контрольных противоаварийных тренировок персонала, а также выполнение мероприятий, запланированных по результатам проведения контрольных противоаварийных тренировок. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №36 / Планируемый срок: 01.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: имеется график проведения контрольных противоаварийных тренировок персонала, а также выполнение мероприятий, запланированных по результатам проведения контрольных противоаварийных тренировок. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №37 / Планируемый срок: 01.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: имеются планы капитального ремонта основных технологических электрооборудований / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №35 / Планируемый срок: 01.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: укомплектование ресурсами для проведения аварийно-восстановительных работ, а также укомплектование аварийного запаса оборудования, материалов, кроме того имеется перечень аварийного запаса. Имеется резервный источник снабжения электрической энергией / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №27 / Планируемый срок: 01.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: укомплектование ресурсами для проведения аварийно-восстановительных работ, а также укомплектование аварийного запаса оборудования, материалов, кроме того имеется перечень аварийного запаса. Имеется резервный источник снабжения электрической энергией / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №28 / Планируемый срок: 01.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: укомплектование ресурсами для проведения аварийно-восстановительных работ, а также укомплектование аварийного запаса оборудования, материалов, кроме того имеется перечень аварийного запаса. Имеется резервный источник снабжения электрической энергией / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №29 / Планируемый срок: 01.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: укомплектование ресурсами для проведения аварийно-восстановительных работ, а также укомплектование аварийного запаса оборудования, материалов, кроме того имеется перечень аварийного запаса. Имеется резервный источник снабжения электрической энергией / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №30 / Планируемый срок: 01.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Сибирский федеральный округ | Республика Хакасия | Электроэнергетика РФ | ООО "МРЭС" | Межрайонные распределительные электрические сети (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.34 | Ремонтная деятельность | 0.583 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  | Организационное мероприятие: выполнение капитального ремонта основного технологического оборудования в соответствии с годовыми графиками, а также расчистка трасс от ДКР в соответствии с годовым планом / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №38 / Планируемый срок: 01.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: выполнение капитального ремонта основного технологического оборудования в соответствии с годовыми графиками, а также расчистка трасс от ДКР в соответствии с годовым планом / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №39 / Планируемый срок: 01.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: выполнение капитального ремонта основного технологического оборудования в соответствии с годовыми графиками, а также расчистка трасс от ДКР в соответствии с годовым планом / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №40 / Планируемый срок: 01.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: выполнение капитального ремонта основного технологического оборудования в соответствии с годовыми графиками, а также расчистка трасс от ДКР в соответствии с годовым планом / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №41 / Планируемый срок: 01.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: выполнение капитального ремонта основного технологического оборудования в соответствии с годовыми графиками, а также расчистка трасс от ДКР в соответствии с годовым планом / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №42 / Планируемый срок: 01.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: выполнение капитального ремонта основного технологического оборудования в соответствии с годовыми графиками, а также расчистка трасс от ДКР в соответствии с годовым планом / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №43 / Планируемый срок: 01.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Сибирский федеральный округ | Республика Хакасия | Электроэнергетика РФ | ООО "МРЭС" | Межрайонные распределительные электрические сети (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.38 | Передача энергии | 0.75 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: На балансе отсутствуют ЛЭП свыше 110 кВ / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №45 / Планируемый срок: 01.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Сибирский федеральный округ | Республика Хакасия | Электроэнергетика РФ | ООО "МРЭС" | Межрайонные распределительные электрические сети (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.8 | Системная надежность | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: разработка и утверждение в установленном порядке графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности), а также соответствующих выписок из указанных графиков на рабочих местах оперативного персонала, осуществляющего ввод графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №13 / Планируемый срок: 01.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Сибирский федеральный округ | Томская область | ПАО "ИНТЕР РАО" | АО "Томская генерация" | Томская ТЭЦ-3 | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.19 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала | 3.4.1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 1, количество аварий Октябрь 2018 - 3.4.1 - 1 | март 2019
Сибирский федеральный округ | Томская область | Электроэнергетика РФ | АО "ОТЭК" | ТЭЦ СХК | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 0.889 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 3 | 3 |  |  |  | Генераторы: ТГ-12 / Дата регистрации нарушения - 26.02.2019 Генераторы: ТГ-2 / Дата регистрации нарушения - 24.11.2018 Генераторы: ТГ-9 / Дата регистрации нарушения - 10.11.2018 | март 2019
Уральский федеральный округ | Курганская область | Электроэнергетика РФ | ПАО "КГК" | Курганская ТЭЦ | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: ТГ-8 / Дата регистрации нарушения - 20.10.2018 | март 2019
Уральский федеральный округ | Свердловская область | ПАО "ИНТЕР РАО" | АО "Интер РАО - Электрогенерация" | Верхнетагильская ГРЭС | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | Генераторы: ТГ ГТУ блока 12 / Дата регистрации нарушения - 24.12.2018 Генераторы: ТГ ПТУ блока 12 / Дата регистрации нарушения - 24.12.2018 | март 2019
Уральский федеральный округ | Свердловская область | ПАО "ИНТЕР РАО" | АО "Интер РАО - Электрогенерация" | Верхнетагильская ГРЭС | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.19 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала | 3.4.1 | 1 | 2 | 2 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 2, количество аварий Ноябрь 2018 - 3.4.1 - 1 Февраль 2019 - 3.4.1 - 1 | март 2019
Уральский федеральный округ | Свердловская область | ПАО "ИНТЕР РАО" | АО "Интер РАО - Электрогенерация" | Верхнетагильская ГРЭС | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.20 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) организации | 3.4.2 | 1 | 2 | 2 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 2, количество аварий Ноябрь 2018 - 3.4.2 - 1 Февраль 2019 - 3.4.2 - 1 | март 2019
Уральский федеральный округ | Свердловская область | ПАО "Т Плюс" | ПАО "Т Плюс" | Ново-Свердловская ТЭЦ | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: ТГ-4 / Дата регистрации нарушения - 15.03.2019 | март 2019
Уральский федеральный округ | Свердловская область | ПАО "Т Плюс" | ПАО "Т Плюс" | Ново-Свердловская ТЭЦ | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.006 | 1 | 8372 | 1 | 8796 | Х1 - 1, количество аварий Январь 2018 - 4.12 - 1 Т1 - 8796, ч Январь 2018 - 3342 Февраль 2018 - 2759 Март 2018 - 2695 Х2 - 1, количество аварий Февраль 2019 - 4.12 - 1 Т2 - 8372, ч Январь 2019 - 3132 Февраль 2019 - 2871 Март 2019 - 2369 | март 2019
Уральский федеральный округ | Свердловская область | Электроэнергетика РФ | АО "Концерн Росэнергоатом" | Белоярская АЭС | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 0.984 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: ТГ-6 / Дата регистрации нарушения - 22.12.2018 | март 2019
Уральский федеральный округ | Свердловская область | Электроэнергетика РФ | АО "Невьянский цементник" | Невьянская ТЭС | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.16 | Техническое состояние | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: Предоставить отчетность в АО "Техническая инспекция" / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №27 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Сбор информации / Скорректированный срок - 30.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Уральский федеральный округ | Свердловская область | Электроэнергетика РФ | АО "Невьянский цементник" | Невьянская ТЭС | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.23 | Персонал | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 7 | 7 |  |  |  | Организационное мероприятие: Предоставить отчетность в АО "Техническая инспекция" / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №31 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Сбор информации / Скорректированный срок - 30.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Предоставить отчетность в АО "Техническая инспекция" / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №32 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Сбор информации / Скорректированный срок - 30.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Предоставить отчетность в АО "Техническая инспекция" / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №33 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Сбор информации / Скорректированный срок - 30.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Предоставить отчетность в АО "Техническая инспекция" / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №34 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Сбор информации / Скорректированный срок - 30.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Предоставить отчетность в АО "Техническая инспекция" / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №35 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Сбор информации / Скорректированный срок - 30.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Предоставить отчетность в АО "Техническая инспекция" / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №36 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Сбор информации / Скорректированный срок - 30.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Предоставить отчетность в АО "Техническая инспекция" / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №37 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Сбор информации / Скорректированный срок - 30.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Уральский федеральный округ | Свердловская область | Электроэнергетика РФ | АО "Невьянский цементник" | Невьянская ТЭС | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.25 | Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность | 0.5 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 4 | 4 |  |  |  | Организационное мероприятие: Предоставить отчетность в АО "Техническая инспекция" / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №38 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Сбор информации / Скорректированный срок - 30.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Предоставить отчетность в АО "Техническая инспекция" / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №39 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Сбор информации / Скорректированный срок - 30.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Предоставить отчетность в АО "Техническая инспекция" / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №40 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Сбор информации / Скорректированный срок - 30.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Предоставить отчетность в АО "Техническая инспекция" / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №41 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Сбор информации / Скорректированный срок - 30.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Уральский федеральный округ | Свердловская область | Электроэнергетика РФ | АО "Невьянский цементник" | Невьянская ТЭС | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.30 | Ремонтная деятельность | 0.875 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  | Организационное мероприятие: Предоставить отчетность в АО "Техническая инспекция" / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №42 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Сбор информации / Скорректированный срок - 30.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Предоставить отчетность в АО "Техническая инспекция" / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №43 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Сбор информации / Скорректированный срок - 30.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Предоставить отчетность в АО "Техническая инспекция" / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №44 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Сбор информации / Скорректированный срок - 30.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Предоставить отчетность в АО "Техническая инспекция" / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №45 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Сбор информации / Скорректированный срок - 30.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Предоставить отчетность в АО "Техническая инспекция" / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №46 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Сбор информации / Скорректированный срок - 30.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Предоставить отчетность в АО "Техническая инспекция" / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №49 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Сбор информации / Скорректированный срок - 30.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Уральский федеральный округ | Свердловская область | Электроэнергетика РФ | АО "Невьянский цементник" | Невьянская ТЭС | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.33 | Топливообеспечение | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: Предоставить отчетность в АО "Техническая инспекция" / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №58 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Сбор информации / Скорректированный срок - 30.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Уральский федеральный округ | Свердловская область | Электроэнергетика РФ | АО "Облкоммунэнерго" | Облкоммунэнерго (ИА) Г. Екатеринбург | Без утвержденной формы | Подведомственное Министерству энергетики Российской Федерации государственное бюджетное учреждение | 2.27 | Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность | 0.938 | Время устранения нарушения электроснабжения при аварии для объектов электросетевого комплекса более 24 часов |  | 24 | 208.24 | 208.24 |  |  |  | 1. Структурная единица: филиал "Тагилэнергосети". Диспетчерское наименование: ТП-2822 ф. 2. Дата и время начала аварии - 18,10 2018.10.10. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 24,5; 2. Структурная единица: филиал "Тагилэнергосети". Диспетчерское наименование: ПС Евстюниха ф. п. Евстюниха ВВ-1006 отп. на д. Волчевка. Дата и время начала аварии - 16,00 2018.10.23. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 46,83; 3. Структурная единица: филиал "Тагилэнергосети". Диспетчерское наименование: ПС 31 ф. Сухоложский-2. Дата и время начала аварии - 00,42 2019.01.18. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 111,88; 4. Структурная единица: Новоуральский РКЭС. Диспетчерское наименование: ТП-30. Дата и время начала аварии - 11,58 2019.03.04. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 25,03. | март 2019
Уральский федеральный округ | Свердловская область | Электроэнергетика РФ | АО "Оборонэнерго" | Филиал "Уральский" | Без утвержденной формы | Подведомственное Министерству энергетики Российской Федерации государственное бюджетное учреждение | 2.27 | Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность | 1 | Время устранения нарушения электроснабжения при аварии для объектов электросетевого комплекса более 24 часов |  | 24 | 202.9 | 202.9 |  |  |  | 1. Структурная единица: РЭС Саратовский . Диспетчерское наименование: ТП-7Б ф.ТП-7А. Дата и время начала аварии - 11,25 2018.10.19. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 28,58; 2. Структурная единица: РЭС Самарский ПУ Рощинский. Диспетчерское наименование: ТП-5 РУ-6кВ Т-1. Дата и время начала аварии: 09,50 2019.02.19. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 27; 3. Структурная единица: РЭС Самарский ПУ Сызранский. Диспетчерское наименование: КЛ-6кВ "ПС Сердовино - ТП-КИС". Дата и время начала аварии: 10,52 2019.02.26. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 73,47; 4. Структурная единица: РЭС Самарский ПУ Сызранский. Диспетчерское наименование: КЛ-6кВ "ПС Сердовино - ТП-КИС". Дата и время начала аварии - 15,59 2019.03.07. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 73,85. | март 2019
Уральский федеральный округ | Свердловская область | Электроэнергетика РФ | АО "Русал Урал" | Богословская ТЭЦ | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.19 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала | 3.4.1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 1, количество аварий Декабрь 2018 - 3.4.1 - 1 | март 2019
Уральский федеральный округ | Свердловская область | Электроэнергетика РФ | АО "Русал Урал" | Красногорская ТЭЦ | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 0.889 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 3 | 3 |  |  |  | Генераторы: ТГ-1 / Дата регистрации нарушения - 04.02.2019 Генераторы: ТГ-1 / Дата регистрации нарушения - 21.12.2018 Генераторы: ТГ-1 / Дата регистрации нарушения - 29.01.2019 | март 2019
Уральский федеральный округ | Свердловская область | Электроэнергетика РФ | АО "Русал Урал" | Красногорская ТЭЦ | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 0.667 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.291 | 5 | 11263 | 2 | 13102 | Х1 - 2, количество аварий Февраль 2018 - 4.16 - 1 Февраль 2018 - 4.6 - 1 Т1 - 13102, ч Январь 2018 - 4621 Февраль 2018 - 4318 Март 2018 - 4163 Х2 - 5, количество аварий Январь 2019 - 4.16 - 2 Январь 2019 - 4.6 - 1 Февраль 2019 - 4.16 - 1 Февраль 2019 - 4.6 - 1 Т2 - 11263, ч Январь 2019 - 3780 Февраль 2019 - 3750 Март 2019 - 3733 | март 2019
Уральский федеральный округ | Свердловская область | Электроэнергетика РФ | АО "УЭХК" | Уральский Электрохимический Комбинат (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.19 | Техническое состояние | 0.667 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: Оформить отчет / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №19 / Планируемый срок: 28.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Не готовился отчет / Скорректированный срок - 21.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Уральский федеральный округ | Свердловская область | Электроэнергетика РФ | АО "УЭХК" | Уральский Электрохимический Комбинат (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.26 | Персонал | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 7 | 7 |  |  |  | Организационное мероприятие: Оформить отчет / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №20 / Планируемый срок: 28.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Не готовился отчет / Скорректированный срок - 21.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Оформить отчет / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №21 / Планируемый срок: 28.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Не готовился отчет / Скорректированный срок - 21.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Оформить отчет / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №22 / Планируемый срок: 28.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Не готовился отчет / Скорректированный срок - 21.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Оформить отчет / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №23 / Планируемый срок: 28.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Не готовился отчет / Скорректированный срок - 21.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Оформить отчет / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №24 / Планируемый срок: 28.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Не готовился отчет / Скорректированный срок - 21.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Оформить отчет / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №25 / Планируемый срок: 28.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Не готовился отчет / Скорректированный срок - 21.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Оформить отчет / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №26 / Планируемый срок: 28.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Не готовился отчет / Скорректированный срок - 21.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Уральский федеральный округ | Свердловская область | Электроэнергетика РФ | АО "УЭХК" | Уральский Электрохимический Комбинат (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.29 | Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 9 | 9 |  |  |  | Организационное мероприятие: Оформить отчет / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №27 / Планируемый срок: 28.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Не готовился отчет / Скорректированный срок - 21.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Оформить отчет / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №28 / Планируемый срок: 28.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Не готовился отчет / Скорректированный срок - 21.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Оформить отчет / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №29 / Планируемый срок: 28.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Не готовился отчет / Скорректированный срок - 21.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Оформить отчет / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №30 / Планируемый срок: 28.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Не готовился отчет / Скорректированный срок - 21.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Оформить отчет / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №31 / Планируемый срок: 28.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Не готовился отчет / Скорректированный срок - 21.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Оформить отчет / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №32 / Планируемый срок: 28.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Не готовился отчет / Скорректированный срок - 21.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Оформить отчет / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №35 / Планируемый срок: 28.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Не готовился отчет / Скорректированный срок - 21.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Оформить отчет / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №36 / Планируемый срок: 28.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Не готовился отчет / Скорректированный срок - 21.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Оформить отчет / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №37 / Планируемый срок: 28.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Не готовился отчет / Скорректированный срок - 21.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Уральский федеральный округ | Свердловская область | Электроэнергетика РФ | АО "УЭХК" | Уральский Электрохимический Комбинат (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.34 | Ремонтная деятельность | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  | Организационное мероприятие: Оформить отчет / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №38 / Планируемый срок: 28.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Не готовился отчет / Скорректированный срок - 21.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Оформить отчет / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №39 / Планируемый срок: 28.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Не готовился отчет / Скорректированный срок - 21.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Оформить отчет / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №40 / Планируемый срок: 28.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Не готовился отчет / Скорректированный срок - 21.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Оформить отчет / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №41 / Планируемый срок: 28.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Не готовился отчет / Скорректированный срок - 21.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Оформить отчет / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №42 / Планируемый срок: 28.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Не готовился отчет / Скорректированный срок - 21.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Оформить отчет / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №43 / Планируемый срок: 28.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Не готовился отчет / Скорректированный срок - 21.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Уральский федеральный округ | Свердловская область | Электроэнергетика РФ | АО "УЭХК" | Уральский Электрохимический Комбинат (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.38 | Передача энергии | 0.75 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: Оформить отчет / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №45 / Планируемый срок: 28.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Не готовился отчет / Скорректированный срок - 21.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Уральский федеральный округ | Свердловская область | Электроэнергетика РФ | АО "УЭХК" | Уральский Электрохимический Комбинат (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.8 | Системная надежность | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | Организационное мероприятие: Оформить отчет / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №13 / Планируемый срок: 28.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Не готовился отчет / Скорректированный срок - 21.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Оформить отчет / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №3 / Планируемый срок: 28.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Не готовился отчет / Скорректированный срок - 21.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Уральский федеральный округ | Свердловская область | Электроэнергетика РФ | ОАО "РЖД" | Свердловская дирекция по энергообеспечению | Без утвержденной формы | Подведомственное Министерству энергетики Российской Федерации государственное бюджетное учреждение | 2.27 | Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность | 1 | Время устранения нарушения электроснабжения при аварии для объектов электросетевого комплекса более 24 часов |  | 24 | 61.08 | 61.08 |  |  |  | 1. Структурная единица: ЭЧ-9 . Диспетчерское наименование: ТП Сама ф.Талая . Дата и время начала аварии - 19,15 2018.12.30. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 26,73; 2. Структурная единица: ЭЧ-9 . Диспетчерское наименование: ПС Сотрино ф.Ж.Д.. Дата и время начала аварии - 01,34 2019.01.06. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 34,35. | март 2019
Уральский федеральный округ | Свердловская область | Электроэнергетика РФ | ПАО "Энел Россия" | Рефтинская ГРЭС | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 0.889 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 4 | 4 |  |  |  | Генераторы: ТГ-10 / Дата регистрации нарушения - 13.11.2018 Генераторы: ТГ-10 / Дата регистрации нарушения - 18.02.2019 Генераторы: ТГ-5 / Дата регистрации нарушения - 15.10.2018 Генераторы: ТГ-5 / Дата регистрации нарушения - 21.12.2018 | март 2019
Уральский федеральный округ | Тюменская область | ПАО "Россети" | АО "Тюменьэнерго" | Тюменьэнерго (ИА) | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.14 | Техническое состояние | 0.833 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Нарушение электрической изоляции | 4.12 | 3 | 18 | 27 | 9 |  |  | Х1 - 9, количество аварий Октябрь 2017 - 4.12 - 1 (Нижневартовские электрические сети) Октябрь 2017 - 4.12 - 2 (Северные электрические сети) Октябрь 2017 - 4.12 - 2 (Тюменские распределительные сети) Декабрь 2017 - 4.12 - 1 (Тюменские распределительные сети) Февраль 2018 - 4.12 - 1 (Северные электрические сети) Март 2018 - 4.12 - 1 (Сургутские электрические сети) Март 2018 - 4.12 - 1 (Тюменские распределительные сети) Х2 - 27, количество аварий Октябрь 2018 - 4.12 - 1 (Северные электрические сети) Октябрь 2018 - 4.12 - 1 (Энергокомплекс Тюменьэнерго) Октябрь 2018 - 4.12 - 3 (Тюменские распределительные сети) Ноябрь 2018 - 4.12 - 1 (Когалымские электрические сети) Ноябрь 2018 - 4.12 - 1 (Сургутские электрические сети) Ноябрь 2018 - 4.12 - 1 (Тюменские распределительные сети) Ноябрь 2018 - 4.12 - 2 (Северные электрические сети) Декабрь 2018 - 4.12 - 1 (Северные электрические сети) Декабрь 2018 - 4.12 - 1 (Энергокомплекс Тюменьэнерго) Декабрь 2018 - 4.12 - 2 (Нефтеюганские электрические сети) Январь 2019 - 4.12 - 1 (Нижневартовские электрические сети) Январь 2019 - 4.12 - 1 (Северные электрические сети) Январь 2019 - 4.12 - 1 (Энергокомплекс Тюменьэнерго) Февраль 2019 - 4.12 - 2 (Нижневартовские электрические сети) Февраль 2019 - 4.12 - 2 (Урайские электрические сети) Февраль 2019 - 4.12 - 2 (Энергокомплекс Тюменьэнерго) Март 2019 - 4.12 - 1 (Нижневартовские электрические сети) Март 2019 - 4.12 - 1 (Ноябрьские электрические сети) Март 2019 - 4.12 - 2 (Энергокомплекс Тюменьэнерго) | март 2019
Уральский федеральный округ | Тюменская область | ПАО "Россети" | АО "Тюменьэнерго" | Тюменьэнерго (ИА) | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.15 | Техническое состояние | 0.833 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Разрушение фундамента, строительных конструкций, ослабление крепления оборудования к фундаменту | 4.15 | 3 | 3 | 3 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 3, количество аварий Октябрь 2018 - 4.15 - 1 (Ноябрьские электрические сети) Октябрь 2018 - 4.15 - 2 (Северные электрические сети) | март 2019
Уральский федеральный округ | Тюменская область | ПАО "Россети" | АО "Тюменьэнерго" | Тюменьэнерго (ИА) | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.17 | Техническое состояние | 0.833 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Загрязнение, попадание инородных предметов | 4.17 | 3 | 7 | 15 | 8 |  |  | Х1 - 8, количество аварий Октябрь 2017 - 4.17 - 1 (Северные электрические сети) Декабрь 2017 - 4.17 - 1 (Тюменские распределительные сети) Январь 2018 - 4.17 - 1 (Тюменские распределительные сети) Февраль 2018 - 4.17 - 1 (Тюменские распределительные сети) Март 2018 - 4.17 - 1 (Сургутские электрические сети) Март 2018 - 4.17 - 1 (Урайские электрические сети) Март 2018 - 4.17 - 2 (Тюменские распределительные сети) Х2 - 15, количество аварий Октябрь 2018 - 4.17 - 1 (Нефтеюганские электрические сети) Октябрь 2018 - 4.17 - 1 (Урайские электрические сети) Октябрь 2018 - 4.17 - 2 (Тюменские распределительные сети) Ноябрь 2018 - 4.17 - 1 (Сургутские электрические сети) Декабрь 2018 - 4.17 - 1 (Урайские электрические сети) Декабрь 2018 - 4.17 - 3 (Тюменские распределительные сети) Январь 2019 - 4.17 - 1 (Нефтеюганские электрические сети) Январь 2019 - 4.17 - 1 (Северные электрические сети) Февраль 2019 - 4.17 - 1 (Тюменские распределительные сети) Март 2019 - 4.17 - 1 (Северные электрические сети) Март 2019 - 4.17 - 1 (Тюменские распределительные сети) Март 2019 - 4.17 - 1 (Урайские электрические сети) | март 2019
Уральский федеральный округ | Тюменская область | ПАО "Россети" | АО "Тюменьэнерго" | Тюменьэнерго (ИА) | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.2 | Системная надежность | 1 | Отключение генерирующего оборудования или объекта электросетевого хозяйства, приводящее к снижению надежности ЕЭС России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, при возникновении следующего события: выделение энергорайона, включающего в себя электростанцию (электростанции) установленной мощностью 25 МВт и более (при отключении всех электрических связей с ЕЭС России или технологически изолированной территориальной энергосистемой) с переходом на изолированную от ЕЭС России или технологически изолированной территориальной энергосистемы работу, за исключением случаев успешного повторного включения в работу линий электропередачи или электротехнического оборудования действием устройств автоматического повторного включения | 1.9.2 | 1 | 3 | 3 |  |  |  | Ноябрь 2018 - 1.9.2 - 1 (Северные электрические сети) Декабрь 2018 - 1.9.2 - 1 (Северные электрические сети) Январь 2019 - 1.9.2 - 1 (Северные электрические сети) | март 2019
Уральский федеральный округ | Тюменская область | ПАО "Россети" | АО "Тюменьэнерго" | Тюменьэнерго (ИА) | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.22 | Персонал | 0.833 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала | 3.4.1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 1, количество аварий Ноябрь 2018 - 3.4.1 - 1 (Тюменские распределительные сети) | март 2019
Уральский федеральный округ | Тюменская область | ПАО "СИБУР Холдинг" | ООО "СИБУР Тобольск" | Тобольская ТЭЦ | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.14 | Системная надежность | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | [Приказ Минэнерго России от 22.11.2017 № 1098] 9.1. Разработать проект замены резервной статической тиристорной системы возбуждения для турбогенераторов ТГ-1, 2, 4 типа СТРВ-425-2500-2 на статическую типа СТСР. Срок исполнения: 30.07.18. | март 2019
Уральский федеральный округ | Тюменская область | ПАО "СИБУР Холдинг" | ООО "СИБУР Тобольск" | Тобольская ТЭЦ | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.30 | Ремонтная деятельность | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | [Приказ Минэнерго России от 22.11.2017 № 1098] 9.2. Заменить трубные пучки выпарных аппаратов 1ВА-2, 1ВА-3, 1ВА-4 выпарной батареи № 1. Срок исполнения: 30.05.18. | март 2019
Уральский федеральный округ | Тюменская область | Электроэнергетика РФ | ПАО "СУЭНКО" | СУЭНКО (ИА) | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.14 | Техническое состояние | 0.833 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Нарушение электрической изоляции | 4.12 | 3 | 3 | 8 | 5 |  |  | Х1 - 5, количество аварий Декабрь 2017 - 4.12 - 1 (Курганские ЭС) Январь 2018 - 4.12 - 1 (Западные ЭС) Январь 2018 - 4.12 - 1 (Шадринские ЭС) Март 2018 - 4.12 - 2 (Шадринские ЭС) Х2 - 8, количество аварий Октябрь 2018 - 4.12 - 1 (Курганские ЭС) Ноябрь 2018 - 4.12 - 2 (Западные ЭС) Декабрь 2018 - 4.12 - 3 (Курганские ЭС) Февраль 2019 - 4.12 - 1 (Курганские ЭС) Февраль 2019 - 4.12 - 1 (Западные ЭС) | март 2019
Уральский федеральный округ | Тюменская область | Электроэнергетика РФ | ПАО "Фортум" | Тюменская ТЭЦ-1 | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | Генераторы: 6Г / Дата регистрации нарушения - 12.10.2018 Генераторы: 7Г / Дата регистрации нарушения - 12.10.2018 | март 2019
Уральский федеральный округ | Тюменская область | Электроэнергетика РФ | ПАО "Фортум" | Тюменская ТЭЦ-1 | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.19 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала | 3.4.1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 1, количество аварий Декабрь 2018 - 3.4.1 - 1 | март 2019
Уральский федеральный округ | Тюменская область | Электроэнергетика РФ | ПАО "Фортум" | Тюменская ТЭЦ-1 | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.21 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия собственного ремонтного или наладочного персонала организации | 3.4.4 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 1, количество аварий Декабрь 2018 - 3.4.4 - 1 | март 2019
Уральский федеральный округ | Тюменская область | Электроэнергетика РФ | ПАО "Фортум" | Тюменская ТЭЦ-1 | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.152 | 2 | 13147 | 0 | 13091 | Х1 - 0, количество аварий Т1 - 13091, ч Январь 2018 - 4576 Февраль 2018 - 4128 Март 2018 - 4387 Х2 - 2, количество аварий Январь 2019 - 4.17 - 1 Март 2019 - 4.12 - 1 Т2 - 13147, ч Январь 2019 - 4870 Февраль 2019 - 4219 Март 2019 - 4058 | март 2019
Уральский федеральный округ | Тюменская область | Электроэнергетика РФ | ПАО "Фортум" | Тюменская ТЭЦ-2 | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: Г-4 / Дата регистрации нарушения - 21.11.2018 | март 2019
Уральский федеральный округ | Тюменская область | Электроэнергетика РФ | ПАО "Фортум" | Тюменская ТЭЦ-2 | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.19 | Персонал | 0.833 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала | 3.4.1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | Х1 - 1, количество аварий Январь 2018 - 3.4.1 - 1 Х2 - 2, количество аварий Октябрь 2018 - 3.4.1 - 2 | март 2019
Уральский федеральный округ | Тюменская область | Электроэнергетика РФ | ПАО "Фортум" | Тюменская ТЭЦ-2 | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.20 | Персонал | 0.833 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) организации | 3.4.2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 1, количество аварий Октябрь 2018 - 3.4.2 - 1 | март 2019
Уральский федеральный округ | Тюменская область | Электроэнергетика РФ | ПАО "Фортум" | Тюменская ТЭЦ-2 | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.21 | Персонал | 0.833 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия собственного ремонтного или наладочного персонала организации | 3.4.4 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 1, количество аварий Март 2019 - 3.4.4 - 1 | март 2019
Уральский федеральный округ | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | ООО "Газпром энергохолдинг" | ПАО "ОГК-2" | Сургутская ГРЭС-1 | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 0.993 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: ТГ-14 / Дата регистрации нарушения - 03.03.2019 | март 2019
Уральский федеральный округ | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | ООО "Газпром энергохолдинг" | ПАО "ОГК-2" | Сургутская ГРЭС-1 | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.29 | Ремонтная деятельность | 0.938 | Рост числа аварий, причинами возникновения и (или) развития которых явилось несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 3.4.7.3 | 3 | 3 | 3 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 3, количество аварий Октябрь 2018 - 3.4.7.3 - 1 Декабрь 2018 - 3.4.7.3 - 1 Февраль 2019 - 3.4.7.3 - 1 | март 2019
Уральский федеральный округ | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | ПАО "Газпром нефть" | ООО "Газпромнефть-Хантос" | ГТЭС "Южно-Приобская" | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.254 | 3 | 11812 | 0 | 16155 | Х1 - 0, количество аварий Т1 - 16155, ч Январь 2018 - 5465 Февраль 2018 - 4884 Март 2018 - 5806 Х2 - 3, количество аварий Январь 2019 - 4.17 - 3 Т2 - 11812, ч Январь 2019 - 4182 Февраль 2019 - 3554 Март 2019 - 4076 | март 2019
Уральский федеральный округ | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | ПАО "ИНТЕР РАО" | АО "Нижневартовская ГРЭС" | Нижневартовская ГРЭС | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 0.993 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: 3Г-2 / Дата регистрации нарушения - 08.01.2019 | март 2019
Уральский федеральный округ | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | ПАО "РусГидро" | ПАО "Передвижная энергетика" | Казымская ГТЭС | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | Генераторы: 5 ГТГ / Дата регистрации нарушения - 01.10.2018 Генераторы: 5 ГТГ / Дата регистрации нарушения - 12.10.2018 | март 2019
Уральский федеральный округ | Челябинская область | ПАО "ИНТЕР РАО" | АО "Интер РАО - Электрогенерация" | Южноуральская ГРЭС | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 0.984 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | Генераторы: ТГ5 / Дата регистрации нарушения - 22.12.2018 Генераторы: ТГ5 / Дата регистрации нарушения - 24.03.2019 | март 2019
Уральский федеральный округ | Челябинская область | ПАО "ИНТЕР РАО" | АО "Интер РАО - Электрогенерация" | Южноуральская ГРЭС | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.107 | 1 | 5024 | 1 | 10838 | Х1 - 1, количество аварий Январь 2018 - 4.1 - 1 Т1 - 10838, ч Январь 2018 - 2124 Январь 2018 - 2124 Февраль 2018 - 1698 Февраль 2018 - 1698 Март 2018 - 1597 Март 2018 - 1597 Х2 - 1, количество аварий Январь 2019 - 4.18 - 1 Т2 - 5024, ч Январь 2019 - 1660 Февраль 2019 - 1793 Март 2019 - 1571 | март 2019
Уральский федеральный округ | Челябинская область | ПАО "ИНТЕР РАО" | АО "Интер РАО - Электрогенерация" | Южноуральская ГРЭС-2 | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: ТГ2 (ПГУ-2) / Дата регистрации нарушения - 16.11.2018 | март 2019
Уральский федеральный округ | Челябинская область | ПАО "ИНТЕР РАО" | АО "Интер РАО - Электрогенерация" | Южноуральская ГРЭС-2 | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.059 | 1 | 7840 | 1 | 14520 | Х1 - 1, количество аварий Январь 2018 - 4.17 - 1 Т1 - 14520, ч Январь 2018 - 3006 Январь 2018 - 3010 Февраль 2018 - 2448 Февраль 2018 - 2448 Март 2018 - 1804 Март 2018 - 1804 Х2 - 1, количество аварий Январь 2019 - 4.6 - 1 Т2 - 7840, ч Январь 2019 - 2902 Февраль 2019 - 2478 Март 2019 - 2460 | март 2019
Уральский федеральный округ | Челябинская область | ПАО "Россети" | ОАО "МРСК Урала" | Челябэнерго | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.14 | Техническое состояние | 0.936 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Нарушение электрической изоляции | 4.12 | 3 | 6 | 38 | 32 |  |  | Х1 - 32, количество аварий Октябрь 2017 - 4.12 - 7 Ноябрь 2017 - 4.12 - 7 Декабрь 2017 - 4.12 - 5 Январь 2018 - 4.12 - 4 Февраль 2018 - 4.12 - 5 Март 2018 - 4.12 - 4 Х2 - 38, количество аварий Октябрь 2018 - 4.12 - 7 Ноябрь 2018 - 4.12 - 7 Декабрь 2018 - 4.12 - 10 Январь 2019 - 4.12 - 3 Февраль 2019 - 4.12 - 3 Март 2019 - 4.12 - 8 | март 2019
Уральский федеральный округ | Челябинская область | ПАО "Россети" | ОАО "МРСК Урала" | Челябэнерго | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.33 | Ремонтная деятельность | 0.948 | Рост числа аварий, причинами возникновения и (или) развития которых явилось несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 3.4.7.3 | 3 | 10 | 39 | 29 |  |  | Х1 - 29, количество аварий Октябрь 2017 - 3.4.7.3 - 6 Ноябрь 2017 - 3.4.7.3 - 7 Декабрь 2017 - 3.4.7.3 - 5 Январь 2018 - 3.4.7.3 - 2 Февраль 2018 - 3.4.7.3 - 6 Март 2018 - 3.4.7.3 - 3 Х2 - 39, количество аварий Октябрь 2018 - 3.4.7.3 - 4 Ноябрь 2018 - 3.4.7.3 - 10 Декабрь 2018 - 3.4.7.3 - 11 Январь 2019 - 3.4.7.3 - 3 Февраль 2019 - 3.4.7.3 - 6 Март 2019 - 3.4.7.3 - 5 | март 2019
Уральский федеральный округ | Челябинская область | ПАО "Россети" | ПАО "ФСК ЕЭС" | Южно-Уральское ПМЭС | Приложение №47 к Приказу 340 | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.20 | Персонал | 1 | Наличие несчастных случаев с персоналом объектов со смертельным исходом |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 07.12.2018 11:20:00 | март 2019
Уральский федеральный округ | Челябинская область | Электроэнергетика РФ | АО "Вишневогорский ГОК" | Вишневогорский ГОК (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.19 | Техническое состояние | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Техническое мероприятие: Показатели работы объектов электросетевого хозяйства на предприятии АО "Вишневогорский ГОК". / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №19 / Планируемый срок: 28.11.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Заполнение форм в системе сбора информации АССИОИ. / Скорректированный срок - 07.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Уральский федеральный округ | Челябинская область | Электроэнергетика РФ | АО "Вишневогорский ГОК" | Вишневогорский ГОК (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.29 | Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 9 | 9 |  |  |  | Техническое мероприятие: Готовность предприятия к выполнению аварийно-восстановительных работ. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №27 / Планируемый срок: 28.11.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Заполнение отчетности в системе сбора информации АССИОИ / Скорректированный срок - 07.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Готовность предприятия к выполнению аварийно-восстановительных работ. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №28 / Планируемый срок: 28.11.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Заполнение отчетности в системе сбора информации АССИОИ / Скорректированный срок - 07.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Готовность предприятия к выполнению аварийно-восстановительных работ. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №29 / Планируемый срок: 28.11.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Заполнение отчетности в системе сбора информации АССИОИ / Скорректированный срок - 07.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Готовность предприятия к выполнению аварийно-восстановительных работ. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №30 / Планируемый срок: 28.11.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Заполнение отчетности в системе сбора информации АССИОИ / Скорректированный срок - 07.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Готовность предприятия к выполнению аварийно-восстановительных работ. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №31 / Планируемый срок: 28.11.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Заполнение отчетности в системе сбора информации АССИОИ / Скорректированный срок - 07.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Готовность предприятия к выполнению аварийно-восстановительных работ. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №32 / Планируемый срок: 28.11.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Заполнение отчетности в системе сбора информации АССИОИ / Скорректированный срок - 07.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Готовность предприятия к выполнению аварийно-восстановительных работ. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №35 / Планируемый срок: 28.11.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Заполнение отчетности в системе сбора информации АССИОИ / Скорректированный срок - 07.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Готовность предприятия к выполнению аварийно-восстановительных работ. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №36 / Планируемый срок: 28.11.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Заполнение отчетности в системе сбора информации АССИОИ / Скорректированный срок - 07.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Готовность предприятия к выполнению аварийно-восстановительных работ. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №37 / Планируемый срок: 28.11.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Заполнение отчетности в системе сбора информации АССИОИ / Скорректированный срок - 07.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Уральский федеральный округ | Челябинская область | Электроэнергетика РФ | АО "Вишневогорский ГОК" | Вишневогорский ГОК (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.34 | Ремонтная деятельность | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  | Техническое мероприятие: Показатели работы объектов электросетевого хозяйства на предприятии АО "Вишневогорский ГОК". / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №38 / Планируемый срок: 28.11.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Заполнение форм в системе сбора информации АССИОИ. / Скорректированный срок - 07.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Показатели работы объектов электросетевого хозяйства на предприятии АО "Вишневогорский ГОК". / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №39 / Планируемый срок: 28.11.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Заполнение форм в системе сбора информации АССИОИ. / Скорректированный срок - 07.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Показатели работы объектов электросетевого хозяйства на предприятии АО "Вишневогорский ГОК". / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №40 / Планируемый срок: 28.11.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Заполнение форм в системе сбора информации АССИОИ. / Скорректированный срок - 07.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Показатели работы объектов электросетевого хозяйства на предприятии АО "Вишневогорский ГОК". / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №41 / Планируемый срок: 28.11.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Заполнение форм в системе сбора информации АССИОИ. / Скорректированный срок - 07.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Показатели работы объектов электросетевого хозяйства на предприятии АО "Вишневогорский ГОК". / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №42 / Планируемый срок: 28.11.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Заполнение форм в системе сбора информации АССИОИ. / Скорректированный срок - 07.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Показатели работы объектов электросетевого хозяйства на предприятии АО "Вишневогорский ГОК". / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №43 / Планируемый срок: 28.11.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Заполнение форм в системе сбора информации АССИОИ. / Скорректированный срок - 07.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Уральский федеральный округ | Челябинская область | Электроэнергетика РФ | АО "Вишневогорский ГОК" | Вишневогорский ГОК (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.38 | Передача энергии | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Техническое мероприятие: Показатели работы объектов электросетевого хозяйства на предприятии АО "Вишневогорский ГОК". / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №45 / Планируемый срок: 28.11.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Заполнение форм в системе сбора информации АССИОИ. / Скорректированный срок - 07.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Уральский федеральный округ | Челябинская область | Электроэнергетика РФ | АО "Вишневогорский ГОК" | Вишневогорский ГОК (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.8 | Системная надежность | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Техническое мероприятие: Готовность предприятия к выполнению аварийно-восстановительных работ. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №13 / Планируемый срок: 28.11.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Заполнение отчетности в системе сбора информации АССИОИ / Скорректированный срок - 07.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Уральский федеральный округ | Челябинская область | Электроэнергетика РФ | ООО "Продвижение" | Продвижение (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.19 | Техническое состояние | 0.5 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | Организационное мероприятие: Предоставляется информация по приказу № 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №18 / Планируемый срок: 29.11.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Сбор информации для заполнения в АССИОИ как вновь зарегистрированный объект / Скорректированный срок - 29.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Предоставляется информация по приказу № 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №19 / Планируемый срок: 29.11.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Сбор информации для заполнения в АССИОИ как вновь зарегистрированный объект / Скорректированный срок - 29.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Уральский федеральный округ | Челябинская область | Электроэнергетика РФ | ООО "Продвижение" | Продвижение (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.26 | Персонал | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 3 | 3 |  |  |  | Организационное мероприятие: Предоставляется информация по приказу № 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №21 / Планируемый срок: 29.11.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Сбор информации для заполнения в АССИОИ как вновь зарегистрированный объект / Скорректированный срок - 29.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Предоставляется информация по приказу № 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №22 / Планируемый срок: 29.11.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Сбор информации для заполнения в АССИОИ как вновь зарегистрированный объект / Скорректированный срок - 29.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Предоставляется информация по приказу № 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №23 / Планируемый срок: 29.11.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Сбор информации для заполнения в АССИОИ как вновь зарегистрированный объект / Скорректированный срок - 29.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Уральский федеральный округ | Челябинская область | Электроэнергетика РФ | ООО "Продвижение" | Продвижение (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.29 | Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность | 0.854 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | Организационное мероприятие: Предоставляется информация по приказу № 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №30 / Планируемый срок: 29.11.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Сбор информации для заполнения в АССИОИ как вновь зарегистрированный объект / Скорректированный срок - 29.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Предоставляется информация по приказу № 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №35 / Планируемый срок: 29.11.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Сбор информации для заполнения в АССИОИ как вновь зарегистрированный объект / Скорректированный срок - 29.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Уральский федеральный округ | Челябинская область | Электроэнергетика РФ | ООО "Продвижение" | Продвижение (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.34 | Ремонтная деятельность | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  | Организационное мероприятие: Предоставляется информация по приказу № 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №38 / Планируемый срок: 29.11.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Сбор информации для заполнения в АССИОИ как вновь зарегистрированный объект / Скорректированный срок - 29.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Предоставляется информация по приказу № 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №39 / Планируемый срок: 29.11.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Сбор информации для заполнения в АССИОИ как вновь зарегистрированный объект / Скорректированный срок - 29.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Предоставляется информация по приказу № 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №40 / Планируемый срок: 29.11.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Сбор информации для заполнения в АССИОИ как вновь зарегистрированный объект / Скорректированный срок - 29.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Предоставляется информация по приказу № 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №41 / Планируемый срок: 29.11.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Сбор информации для заполнения в АССИОИ как вновь зарегистрированный объект / Скорректированный срок - 29.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Предоставляется информация по приказу № 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №42 / Планируемый срок: 29.11.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Сбор информации для заполнения в АССИОИ как вновь зарегистрированный объект / Скорректированный срок - 29.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Предоставляется информация по приказу № 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №43 / Планируемый срок: 29.11.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Сбор информации для заполнения в АССИОИ как вновь зарегистрированный объект / Скорректированный срок - 29.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Уральский федеральный округ | Челябинская область | Электроэнергетика РФ | ООО "Продвижение" | Продвижение (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.38 | Передача энергии | 0.75 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | Организационное мероприятие: Предоставляется информация по приказу № 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №45 / Планируемый срок: 29.11.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Сбор информации для заполнения в АССИОИ как вновь зарегистрированный объект / Скорректированный срок - 29.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Предоставляется информация по приказу № 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №46 / Планируемый срок: 29.11.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Сбор информации для заполнения в АССИОИ как вновь зарегистрированный объект / Скорректированный срок - 29.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Уральский федеральный округ | Челябинская область | Электроэнергетика РФ | ООО "Продвижение" | Продвижение (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.8 | Системная надежность | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: Предоставляется информация по приказу № 340 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №13 / Планируемый срок: 29.11.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Сбор информации для заполнения в АССИОИ как вновь зарегистрированный объект / Скорректированный срок - 29.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Уральский федеральный округ | Челябинская область | Электроэнергетика РФ | ООО "Электросетевая компания" | Электросетевая Компания (ИА) | Без утвержденной формы | Подведомственное Министерству энергетики Российской Федерации государственное бюджетное учреждение | 2.27 | Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность | 1 | Время устранения нарушения электроснабжения при аварии для объектов электросетевого комплекса более 24 часов |  | 24 | 25.83 | 25.83 |  |  |  | 1. Структурная единица: ООО "Электросетевая компания", п. Шаля Екатеринбургский участок. Диспетчерское наименование: КЛ 6 кВ между ТП 1741 и ТП 1745. Дата и время начала аварии - 14,10 2018.11.27. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 25,83. | март 2019
Уральский федеральный округ | Челябинская область | Электроэнергетика РФ | ПАО "ММК" | ПВЭС ММК | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.30 | Ремонтная деятельность | 0.927 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Техническое мероприятие: Проведение ремонтов с целью устранения дефектов и поддержания тех состояния . Пересмотр графика ремонтов основного оборудования на 2019-2020 г. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №42 / Планируемый срок: 22.11.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: замена турбогенератора / Скорректированный срок - 20.06.2020 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Уральский федеральный округ | Челябинская область | Электроэнергетика РФ | ПАО "ММК" | ТЭЦ ММК | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 0.867 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.252 | 3 | 11914 | 0 | 10664 | Х1 - 0, количество аварий Т1 - 10664, ч Январь 2018 - 3676 Февраль 2018 - 3284 Март 2018 - 3704 Х2 - 3, количество аварий Январь 2019 - 4.12 - 1 Февраль 2019 - 4.6 - 1 Март 2019 - 4.1 - 1 Т2 - 11914, ч Январь 2019 - 4134 Февраль 2019 - 3892 Март 2019 - 3888 | март 2019
Уральский федеральный округ | Челябинская область | Электроэнергетика РФ | ПАО "Фортум" | Аргаяшская ТЭЦ | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.14 | Системная надежность | 0.889 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: Направить письмо в СО ЕЭС об отсутствии технической возможности участия в общем первичной регулировании частоты / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №17 / Планируемый срок: 14.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Внутреннее согласование документа. / Скорректированный срок - 17.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Уральский федеральный округ | Челябинская область | Электроэнергетика РФ | ПАО "Фортум" | Челябинская ТЭЦ-1 | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.14 | Системная надежность | 0.889 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: Направить письмо в СО ЕЭС об отсутствии технической возможности участия в общем первичном регулировании частоты. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №17 / Планируемый срок: 14.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Внутреннее согласование документа. / Скорректированный срок - 17.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Уральский федеральный округ | Челябинская область | Электроэнергетика РФ | ПАО "Фортум" | Челябинская ТЭЦ-1 | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 0.667 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.116 | 1 | 8641 | 0 | 6510 | Х1 - 0, количество аварий Т1 - 6510, ч Январь 2018 - 2164 Февраль 2018 - 2091 Март 2018 - 2255 Х2 - 1, количество аварий Март 2019 - 4.17 - 1 Т2 - 8641, ч Январь 2019 - 2947 Февраль 2019 - 2750 Март 2019 - 2944 | март 2019
Уральский федеральный округ | Челябинская область | Электроэнергетика РФ | ПАО "Фортум" | Челябинская ТЭЦ-2 | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: ТГ-3 / Дата регистрации нарушения - 23.11.2018 | март 2019
Уральский федеральный округ | Челябинская область | Электроэнергетика РФ | ПАО "Фортум" | Челябинская ТЭЦ-2 | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.19 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала | 3.4.1 | 1 | 2 | 3 | 1 |  |  | Х1 - 1, количество аварий Февраль 2018 - 3.4.1 - 1 Х2 - 3, количество аварий Октябрь 2018 - 3.4.1 - 2 Февраль 2019 - 3.4.1 - 1 | март 2019
Уральский федеральный округ | Челябинская область | Электроэнергетика РФ | ПАО "Фортум" | Челябинская ТЭЦ-2 | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.20 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) организации | 3.4.2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 1, количество аварий Октябрь 2018 - 3.4.2 - 1 | март 2019
Уральский федеральный округ | Челябинская область | Электроэнергетика РФ | ПАО "Фортум" | Челябинская ТЭЦ-2 | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 0.667 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.065 | 2 | 6343 | 2 | 8005 | Х1 - 2, количество аварий Февраль 2018 - 4.12 - 1 Март 2018 - 4.7 - 1 Т1 - 8005, ч Январь 2018 - 2975 Февраль 2018 - 2646 Март 2018 - 2384 Х2 - 2, количество аварий Январь 2019 - 4.17 - 1 Январь 2019 - 4.7 - 1 Т2 - 6343, ч Январь 2019 - 2067 Февраль 2019 - 2011 Март 2019 - 2265 | март 2019
Уральский федеральный округ | Челябинская область | Электроэнергетика РФ | ПАО "Фортум" | Челябинская ТЭЦ-3 | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: Г3-1 / Дата регистрации нарушения - 23.10.2018 | март 2019
Уральский федеральный округ | Челябинская область | Электроэнергетика РФ | ПАО "Фортум" | Челябинская ТЭЦ-3 | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.19 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала | 3.4.1 | 1 | 2 | 2 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 2, количество аварий Декабрь 2018 - 3.4.1 - 2 | март 2019
Уральский федеральный округ | Челябинская область | Электроэнергетика РФ | ФГУП "ПО "Маяк" | Производственное Объединение "Маяк" (ИА) | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.23 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) организации | 3.4.2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 1, количество аварий Октябрь 2018 - 3.4.2 - 1 | март 2019
Уральский федеральный округ | Ямало-Ненецкий автономный округ | ПАО "ИНТЕР РАО" | АО "Интер РАО - Электрогенерация" | Уренгойская ГРЭС | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: 1Г-1ГТ / Дата регистрации нарушения - 22.10.2018 | март 2019
Уральский федеральный округ | Ямало-Ненецкий автономный округ | ПАО "Россети" | ПАО "ФСК ЕЭС" | Ямало-Ненецкое ПМЭС | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.14 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Нарушение электрической изоляции | 4.12 | 3 | 5 | 9 | 4 |  |  | Х1 - 4, количество аварий Октябрь 2017 - 4.12 - 1 Ноябрь 2017 - 4.12 - 2 Январь 2018 - 4.12 - 1 Х2 - 9, количество аварий Октябрь 2018 - 4.12 - 3 Ноябрь 2018 - 4.12 - 1 Декабрь 2018 - 4.12 - 1 Январь 2019 - 4.12 - 1 Февраль 2019 - 4.12 - 2 Март 2019 - 4.12 - 1 | март 2019
Уральский федеральный округ | Ямало-Ненецкий автономный округ | ПАО "Россети" | ПАО "ФСК ЕЭС" | Ямало-Ненецкое ПМЭС | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.2 | Системная надежность | 0.998 | Отключение генерирующего оборудования или объекта электросетевого хозяйства, приводящее к снижению надежности ЕЭС России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, при возникновении следующего события: выделение энергорайона, включающего в себя электростанцию (электростанции) установленной мощностью 25 МВт и более (при отключении всех электрических связей с ЕЭС России или технологически изолированной территориальной энергосистемой) с переходом на изолированную от ЕЭС России или технологически изолированной территориальной энергосистемы работу, за исключением случаев успешного повторного включения в работу линий электропередачи или электротехнического оборудования действием устройств автоматического повторного включения | 1.9.2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Октябрь 2018 - 1.9.2 - 1 | март 2019
Уральский федеральный округ | Ямало-Ненецкий автономный округ | ПАО "Россети" | ПАО "ФСК ЕЭС" | Ямало-Ненецкое ПМЭС | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.33 | Ремонтная деятельность | 1 | Рост числа аварий, причинами возникновения и (или) развития которых явилось несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 3.4.7.3 | 3 | 3 | 6 | 3 |  |  | Х1 - 3, количество аварий Октябрь 2017 - 3.4.7.3 - 1 Ноябрь 2017 - 3.4.7.3 - 1 Январь 2018 - 3.4.7.3 - 1 Х2 - 6, количество аварий Октябрь 2018 - 3.4.7.3 - 1 Декабрь 2018 - 3.4.7.3 - 3 Февраль 2019 - 3.4.7.3 - 1 Март 2019 - 3.4.7.3 - 1 | март 2019
Уральский федеральный округ | Ямало-Ненецкий автономный округ | ПАО "РусГидро" | ПАО "Передвижная энергетика" | Уренгойская ГТЭС | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: 3 ГТГ / Дата регистрации нарушения - 12.01.2019 | март 2019
Уральский федеральный округ | Ямало-Ненецкий автономный округ | Электроэнергетика РФ | АО "Салехардэнерго" | ГТЭС Обдорск | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 3 | 3 |  |  |  | Генераторы: ГТГ-2 / Дата регистрации нарушения - 07.10.2018 Генераторы: ГТГ-3 / Дата регистрации нарушения - 07.03.2019 Генераторы: ГТГ-3 / Дата регистрации нарушения - 07.10.2018 | март 2019
Уральский федеральный округ | Ямало-Ненецкий автономный округ | Электроэнергетика РФ | АО "Салехардэнерго" | ГТЭС Обдорск | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.7 | Системная надежность | 1 | Отключение генерирующего оборудования или объекта электросетевого хозяйства, приводящее к снижению надежности ЕЭС России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, при возникновении следующего события: выделение энергорайона, включающего в себя электростанцию (электростанции) установленной мощностью 25 МВт и более (при отключении всех электрических связей с ЕЭС России или технологически изолированной территориальной энергосистемой) с переходом на изолированную от ЕЭС России или технологически изолированной территориальной энергосистемы работу, за исключением случаев успешного повторного включения в работу линий электропередачи или электротехнического оборудования действием устройств автоматического повторного включения | 1.9.2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Ноябрь 2018 - 1.9.2 - 1 | март 2019
Уральский федеральный округ | Ямало-Ненецкий автономный округ | Электроэнергетика РФ | ООО "Газпром добыча Ямбург" | ГТЭС Ямбург | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.7 | Системная надежность | 1 | Отключение генерирующего оборудования или объекта электросетевого хозяйства, приводящее к снижению надежности ЕЭС России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, при возникновении следующего события: выделение энергорайона, включающего в себя электростанцию (электростанции) установленной мощностью 25 МВт и более (при отключении всех электрических связей с ЕЭС России или технологически изолированной территориальной энергосистемой) с переходом на изолированную от ЕЭС России или технологически изолированной территориальной энергосистемы работу, за исключением случаев успешного повторного включения в работу линий электропередачи или электротехнического оборудования действием устройств автоматического повторного включения | 1.9.2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Январь 2019 - 1.9.2 - 1 | март 2019
Уральский федеральный округ | Ямало-Ненецкий автономный округ | Электроэнергетика РФ | ООО "НЭН" | Ноябрьскэнергонефть (ИА) | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.14 | Техническое состояние | 0.833 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Нарушение электрической изоляции | 4.12 | 3 | 3 | 3 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 3, количество аварий Октябрь 2018 - 4.12 - 1 Ноябрь 2018 - 4.12 - 2 | март 2019
Центральный федеральный округ | Белгородская область | ПАО "Россети" | ПАО "МРСК Центра" | Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.12 | Техническое состояние | 0.917 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Нарушение герметичности | 4.7 | 3 | 3 | 3 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 3, количество аварий Февраль 2019 - 4.7 - 3 | март 2019
Центральный федеральный округ | Белгородская область | ПАО "Россети" | ПАО "МРСК Центра" | Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.33 | Ремонтная деятельность | 1 | Рост числа аварий, причинами возникновения и (или) развития которых явилось несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 3.4.7.3 | 3 | 8 | 12 | 4 |  |  | Х1 - 4, количество аварий Октябрь 2017 - 3.4.7.3 - 1 Декабрь 2017 - 3.4.7.3 - 1 Февраль 2018 - 3.4.7.3 - 1 Март 2018 - 3.4.7.3 - 1 Х2 - 12, количество аварий Октябрь 2018 - 3.4.7.3 - 1 Декабрь 2018 - 3.4.7.3 - 6 Январь 2019 - 3.4.7.3 - 2 Февраль 2019 - 3.4.7.3 - 2 Март 2019 - 3.4.7.3 - 1 | март 2019
Центральный федеральный округ | Белгородская область | ПАО "Россети" | ПАО "МРСК Центра" | Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.9 | Техническое состояние | 0.917 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Нарушение структуры материала | 4.1 | 3 | 6 | 8 | 2 |  |  | Х1 - 2, количество аварий Декабрь 2017 - 4.1 - 1 Февраль 2018 - 4.1 - 1 Х2 - 8, количество аварий Декабрь 2018 - 4.1 - 6 Январь 2019 - 4.1 - 2 | март 2019
Центральный федеральный округ | Белгородская область | ПАО "Россети" | ПАО "ФСК ЕЭС" | Черноземное ПМЭС | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.33 | Ремонтная деятельность | 1 | Рост числа аварий, причинами возникновения и (или) развития которых явилось несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 3.4.7.3 | 3 | 3 | 4 | 1 |  |  | Х1 - 1, количество аварий Февраль 2018 - 3.4.7.3 - 1 Х2 - 4, количество аварий Октябрь 2018 - 3.4.7.3 - 1 Декабрь 2018 - 3.4.7.3 - 2 Январь 2019 - 3.4.7.3 - 1 | март 2019
Центральный федеральный округ | Владимирская область | ПАО "Россети" | ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | Филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.14 | Техническое состояние | 0.938 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Нарушение электрической изоляции | 4.12 | 3 | 9 | 14 | 5 |  |  | Х1 - 5, количество аварий Октябрь 2017 - 4.12 - 1 Февраль 2018 - 4.12 - 1 Март 2018 - 4.12 - 3 Х2 - 14, количество аварий Октябрь 2018 - 4.12 - 2 Ноябрь 2018 - 4.12 - 1 Декабрь 2018 - 4.12 - 1 Январь 2019 - 4.12 - 1 Февраль 2019 - 4.12 - 1 Март 2019 - 4.12 - 8 | март 2019
Центральный федеральный округ | Воронежская область | ПАО "Квадра" | ПАО "Квадра" | Воронежская ТЭЦ-1 | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.116 | 1 | 8653 | 0 | 8814 | Х1 - 0, количество аварий Т1 - 8814, ч Январь 2018 - 3011 Февраль 2018 - 2779 Март 2018 - 3024 Х2 - 1, количество аварий Март 2019 - 4.12 - 1 Т2 - 8653, ч Январь 2019 - 2976 Февраль 2019 - 2692 Март 2019 - 2985 | март 2019
Центральный федеральный округ | Воронежская область | ПАО "Квадра" | ПАО "Квадра" | Воронежская ТЭЦ-2 | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: ТГ-2 [ГТУ] / Дата регистрации нарушения - 21.02.2019 | март 2019
Центральный федеральный округ | Воронежская область | ПАО "Россети" | ПАО "МРСК Центра" | Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго" | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.14 | Техническое состояние | 0.937 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Нарушение электрической изоляции | 4.12 | 3 | 3 | 12 | 9 |  |  | Х1 - 9, количество аварий Октябрь 2017 - 4.12 - 2 Ноябрь 2017 - 4.12 - 3 Март 2018 - 4.12 - 4 Х2 - 12, количество аварий Октябрь 2018 - 4.12 - 3 Ноябрь 2018 - 4.12 - 4 Январь 2019 - 4.12 - 1 Февраль 2019 - 4.12 - 2 Март 2019 - 4.12 - 2 | март 2019
Центральный федеральный округ | Воронежская область | ПАО "Россети" | ПАО "МРСК Центра" | Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго" | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.17 | Техническое состояние | 0.937 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Загрязнение, попадание инородных предметов | 4.17 | 3 | 5 | 7 | 2 |  |  | Х1 - 2, количество аварий Март 2018 - 4.17 - 2 Х2 - 7, количество аварий Октябрь 2018 - 4.17 - 7 | март 2019
Центральный федеральный округ | Воронежская область | Электроэнергетика РФ | АО "Концерн Росэнергоатом" | Нововоронежская АЭС | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: ТГ-12 / Дата регистрации нарушения - 29.12.2018 | март 2019
Центральный федеральный округ | Воронежская область | Электроэнергетика РФ | ОАО "РЖД" | Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.16 | Техническое состояние | 0.667 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Исчерпание ресурса | 4.16 | 3 | 3 | 3 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 3, количество аварий Февраль 2019 - 4.16 - 1 Март 2019 - 4.16 - 2 | март 2019
Центральный федеральный округ | Ивановская область | ПАО "Т Плюс" | ПАО "Т Плюс" | Ивановская ТЭЦ-2 | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 0.889 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: ТГ 01 / Дата регистрации нарушения - 19.02.2019 | март 2019
Центральный федеральный округ | Ивановская область | ПАО "Т Плюс" | ПАО "Т Плюс" | Ивановская ТЭЦ-2 | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 0.986 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.689 | 3 | 4351 | 0 | 4464 | Х1 - 0, количество аварий Т1 - 4464, ч Январь 2018 - 1320 Февраль 2018 - 1533 Март 2018 - 1611 Х2 - 3, количество аварий Январь 2019 - 4.6 - 1 Февраль 2019 - 4.7 - 2 Т2 - 4351, ч Январь 2019 - 1639 Февраль 2019 - 1344 Март 2019 - 1368 | март 2019
Центральный федеральный округ | Калужская область | ПАО "Квадра" | ПАО "Квадра" | Калужская ТЭЦ | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.5 | Производство и отпуск энергии | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: Внести изменения в НСИ резервного вида топлива котлоагрегата ст. № К-1 с мазута топчного на "не предусмотрено". / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №3 / Планируемый срок: 31.03.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Центральный федеральный округ | Калужская область | ПАО "Россети" | ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | Филиал "Калугаэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.14 | Техническое состояние | 0.833 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Нарушение электрической изоляции | 4.12 | 3 | 3 | 6 | 3 |  |  | Х1 - 3, количество аварий Октябрь 2017 - 4.12 - 1 Март 2018 - 4.12 - 2 Х2 - 6, количество аварий Октябрь 2018 - 4.12 - 4 Март 2019 - 4.12 - 2 | март 2019
Центральный федеральный округ | Костромская область | ПАО "ИНТЕР РАО" | АО "Интер РАО - Электрогенерация" | Костромская ГРЭС | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 0.889 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: Г-9 / Дата регистрации нарушения - 21.11.2018 | март 2019
Центральный федеральный округ | Костромская область | ПАО "ИНТЕР РАО" | АО "Интер РАО - Электрогенерация" | Костромская ГРЭС | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.149 | 2 | 13439 | 0 | 9742 | Х1 - 0, количество аварий Т1 - 9742, ч Январь 2018 - 3799 Февраль 2018 - 3001 Март 2018 - 2942 Х2 - 2, количество аварий Январь 2019 - 4.7 - 1 Февраль 2019 - 4.8 - 1 Т2 - 13439, ч Январь 2019 - 3886 Февраль 2019 - 4580 Март 2019 - 4973 | март 2019
Центральный федеральный округ | Курская область | ПАО "Квадра" | ПАО "Квадра" | Курская ТЭЦ-1 | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 0.967 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.001 | 1 | 2165 | 1 | 2168 | Х1 - 1, количество аварий Март 2018 - 4.16 - 1 Т1 - 2168, ч Январь 2018 - 744 Февраль 2018 - 680 Март 2018 - 744 Х2 - 1, количество аварий Март 2019 - 4.16 - 1 Т2 - 2165, ч Январь 2019 - 744 Февраль 2019 - 677 Март 2019 - 744 | март 2019
Центральный федеральный округ | Курская область | ПАО "Квадра" | ПАО "Квадра" | Курская ТЭЦ Северо-Западного района | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.29 | Ремонтная деятельность | 1 | Рост числа аварий, причинами возникновения и (или) развития которых явилось несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 3.4.7.3 | 3 | 4 | 4 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 4, количество аварий Октябрь 2018 - 3.4.7.3 - 2 Ноябрь 2018 - 3.4.7.3 - 1 Январь 2019 - 3.4.7.3 - 1 | март 2019
Центральный федеральный округ | Курская область | ПАО "Квадра" | ПАО "Квадра" | Курская ТЭЦ Северо-Западного района | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.16 | 1 | 6257 | 0 | 6004 | Х1 - 0, количество аварий Т1 - 6004, ч Январь 2018 - 2141 Февраль 2018 - 1865 Март 2018 - 1998 Х2 - 1, количество аварий Январь 2019 - 4.16 - 1 Т2 - 6257, ч Январь 2019 - 2154 Февраль 2019 - 1957 Март 2019 - 2146 | март 2019
Центральный федеральный округ | Курская область | ПАО "Россети" | ПАО "МРСК Центра" | Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.14 | Техническое состояние | 0.94 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Нарушение электрической изоляции | 4.12 | 3 | 3 | 3 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 3, количество аварий Октябрь 2018 - 4.12 - 1 Декабрь 2018 - 4.12 - 1 Февраль 2019 - 4.12 - 1 | март 2019
Центральный федеральный округ | Курская область | ПАО "Россети" | ПАО "МРСК Центра" | Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.33 | Ремонтная деятельность | 1 | Рост числа аварий, причинами возникновения и (или) развития которых явилось несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 3.4.7.3 | 3 | 3 | 5 | 2 |  |  | Х1 - 2, количество аварий Декабрь 2017 - 3.4.7.3 - 1 Февраль 2018 - 3.4.7.3 - 1 Х2 - 5, количество аварий Октябрь 2018 - 3.4.7.3 - 2 Ноябрь 2018 - 3.4.7.3 - 1 Декабрь 2018 - 3.4.7.3 - 1 Январь 2019 - 3.4.7.3 - 1 | март 2019
Центральный федеральный округ | Курская область | Электроэнергетика РФ | АО "Концерн Росэнергоатом" | Курская АЭС | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 0.986 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: ТГ-4 / Дата регистрации нарушения - 19.11.2018 | март 2019
Центральный федеральный округ | Курская область | Электроэнергетика РФ | ООО "ЖСК" | Железногорская Сетевая Компания (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.19 | Техническое состояние | 0.833 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: Будет предоставлена информация в срок / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №19 / Планируемый срок: 29.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Неукомплектованность штата по заполнению форм / Скорректированный срок - 10.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Центральный федеральный округ | Курская область | Электроэнергетика РФ | ООО "ЖСК" | Железногорская Сетевая Компания (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.26 | Персонал | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 7 | 7 |  |  |  | Организационное мероприятие: Будет предоставлена информация в срок / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №20 / Планируемый срок: 29.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Неукомплектованность штата по заполнению форм / Скорректированный срок - 10.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Будет предоставлена информация в срок / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №21 / Планируемый срок: 29.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Неукомплектованность штата по заполнению форм / Скорректированный срок - 10.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Будет предоставлена информация в срок / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №22 / Планируемый срок: 29.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Неукомплектованность штата по заполнению форм / Скорректированный срок - 10.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Будет предоставлена информация в срок / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №23 / Планируемый срок: 29.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Неукомплектованность штата по заполнению форм / Скорректированный срок - 10.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Будет предоставлена информация в срок / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №24 / Планируемый срок: 29.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Неукомплектованность штата по заполнению форм / Скорректированный срок - 10.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Будет предоставлена информация в срок / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №25 / Планируемый срок: 29.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Неукомплектованность штата по заполнению форм / Скорректированный срок - 10.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Будет предоставлена информация в срок / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №26 / Планируемый срок: 29.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Неукомплектованность штата по заполнению форм / Скорректированный срок - 10.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Центральный федеральный округ | Курская область | Электроэнергетика РФ | ООО "ЖСК" | Железногорская Сетевая Компания (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.29 | Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность | 0.938 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 9 | 9 |  |  |  | Организационное мероприятие: Будет предоставлена информация в срок / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №27 / Планируемый срок: 29.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Неукомплектованность штата по заполнению форм / Скорректированный срок - 10.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Будет предоставлена информация в срок / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №28 / Планируемый срок: 29.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Неукомплектованность штата по заполнению форм / Скорректированный срок - 10.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Будет предоставлена информация в срок / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №29 / Планируемый срок: 29.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Неукомплектованность штата по заполнению форм / Скорректированный срок - 10.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Будет предоставлена информация в срок / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №30 / Планируемый срок: 29.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Неукомплектованность штата по заполнению форм / Скорректированный срок - 10.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Будет предоставлена информация в срок / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №31 / Планируемый срок: 29.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Неукомплектованность штата по заполнению форм / Скорректированный срок - 10.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Будет предоставлена информация в срок / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №32 / Планируемый срок: 29.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Неукомплектованность штата по заполнению форм / Скорректированный срок - 10.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Будет предоставлена информация в срок / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №35 / Планируемый срок: 29.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Неукомплектованность штата по заполнению форм / Скорректированный срок - 10.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Будет предоставлена информация в срок / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №36 / Планируемый срок: 29.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Неукомплектованность штата по заполнению форм / Скорректированный срок - 10.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Будет предоставлена информация в срок / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №37 / Планируемый срок: 29.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Неукомплектованность штата по заполнению форм / Скорректированный срок - 10.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Центральный федеральный округ | Курская область | Электроэнергетика РФ | ООО "ЖСК" | Железногорская Сетевая Компания (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.34 | Ремонтная деятельность | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  | Организационное мероприятие: Будет предоставлена информация в срок / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №38 / Планируемый срок: 29.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Неукомплектованность штата по заполнению форм / Скорректированный срок - 10.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Будет предоставлена информация в срок / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №39 / Планируемый срок: 29.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Неукомплектованность штата по заполнению форм / Скорректированный срок - 10.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Будет предоставлена информация в срок / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №40 / Планируемый срок: 29.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Неукомплектованность штата по заполнению форм / Скорректированный срок - 10.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Будет предоставлена информация в срок / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №41 / Планируемый срок: 29.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Неукомплектованность штата по заполнению форм / Скорректированный срок - 10.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Будет предоставлена информация в срок / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №42 / Планируемый срок: 29.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Неукомплектованность штата по заполнению форм / Скорректированный срок - 10.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Будет предоставлена информация в срок / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №43 / Планируемый срок: 29.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Неукомплектованность штата по заполнению форм / Скорректированный срок - 10.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Центральный федеральный округ | Курская область | Электроэнергетика РФ | ООО "ЖСК" | Железногорская Сетевая Компания (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.38 | Передача энергии | 0.75 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: Будет предоставлена информация в срок / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №45 / Планируемый срок: 29.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Неукомплектованность штата по заполнению форм / Скорректированный срок - 10.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Центральный федеральный округ | Курская область | Электроэнергетика РФ | ООО "ЖСК" | Железногорская Сетевая Компания (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.8 | Системная надежность | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: Будет предоставлена информация в срок / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №13 / Планируемый срок: 29.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Неукомплектованность штата по заполнению форм / Скорректированный срок - 10.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Центральный федеральный округ | Липецкая область | ПАО "Квадра" | ПАО "Квадра" | Елецкая ТЭЦ | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 0.889 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: ТГ-5 [ПГУ] / Дата регистрации нарушения - 10.10.2018 | март 2019
Центральный федеральный округ | Липецкая область | ПАО "Квадра" | ПАО "Квадра" | Липецкая ТЭЦ-2 | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.041 | 1 | 4458 | 1 | 5449 | Х1 - 1, количество аварий Январь 2018 - 4.12 - 1 Т1 - 5449, ч Январь 2018 - 1931 Февраль 2018 - 1830 Март 2018 - 1688 Х2 - 1, количество аварий Март 2019 - 4.12 - 1 Т2 - 4458, ч Январь 2019 - 1624 Февраль 2019 - 1351 Март 2019 - 1483 | март 2019
Центральный федеральный округ | Липецкая область | Электроэнергетика РФ | ООО "ЛТК "Свободный сокол" | Липецкая Трубная Компания "Свободный Сокол"(ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.19 | Техническое состояние | 0.833 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: Планирование предоставления информации / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №19 / Планируемый срок: 03.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Центральный федеральный округ | Липецкая область | Электроэнергетика РФ | ООО "ЛТК "Свободный сокол" | Липецкая Трубная Компания "Свободный Сокол"(ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.26 | Персонал | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 7 | 7 |  |  |  | Организационное мероприятие: Планирование предоставления информации / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №20 / Планируемый срок: 03.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Планирование предоставления информации / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №21 / Планируемый срок: 03.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Планирование предоставления информации / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №22 / Планируемый срок: 03.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Планирование предоставления информации / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №23 / Планируемый срок: 03.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Планирование предоставления информации / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №24 / Планируемый срок: 03.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Планирование предоставления информации / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №25 / Планируемый срок: 03.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Планирование предоставления информации / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №26 / Планируемый срок: 03.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Центральный федеральный округ | Липецкая область | Электроэнергетика РФ | ООО "ЛТК "Свободный сокол" | Липецкая Трубная Компания "Свободный Сокол"(ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.29 | Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность | 0.917 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 9 | 9 |  |  |  | Организационное мероприятие: Планирование предоставления информации / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №27 / Планируемый срок: 03.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Планирование предоставления информации / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №28 / Планируемый срок: 03.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Планирование предоставления информации / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №29 / Планируемый срок: 03.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Планирование предоставления информации / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №30 / Планируемый срок: 03.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Планирование предоставления информации / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №31 / Планируемый срок: 03.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Планирование предоставления информации / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №32 / Планируемый срок: 03.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Планирование предоставления информации / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №35 / Планируемый срок: 03.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Планирование предоставления информации / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №36 / Планируемый срок: 03.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Планирование предоставления информации / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №37 / Планируемый срок: 03.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Центральный федеральный округ | Липецкая область | Электроэнергетика РФ | ООО "ЛТК "Свободный сокол" | Липецкая Трубная Компания "Свободный Сокол"(ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.34 | Ремонтная деятельность | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  | Организационное мероприятие: Планирование предоставления информации / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №38 / Планируемый срок: 03.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Планирование предоставления информации / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №39 / Планируемый срок: 03.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Планирование предоставления информации / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №40 / Планируемый срок: 03.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Планирование предоставления информации / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №41 / Планируемый срок: 03.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Планирование предоставления информации / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №42 / Планируемый срок: 03.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Планирование предоставления информации / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №43 / Планируемый срок: 03.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Центральный федеральный округ | Липецкая область | Электроэнергетика РФ | ООО "ЛТК "Свободный сокол" | Липецкая Трубная Компания "Свободный Сокол"(ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.38 | Передача энергии | 0.75 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: Планирование предоставления информации / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №45 / Планируемый срок: 03.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Центральный федеральный округ | Липецкая область | Электроэнергетика РФ | ООО "ЛТК "Свободный сокол" | Липецкая Трубная Компания "Свободный Сокол"(ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.8 | Системная надежность | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: Планирование предоставления информации / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №13 / Планируемый срок: 03.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Центральный федеральный округ | Липецкая область | Электроэнергетика РФ | ПАО "НЛМК" | ТЭЦ НЛМК | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.30 | Ремонтная деятельность | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | [Приказ Минэнерго России от 22.11.2017 № 1098] 71.1 Выполнить капитальный ремонт котла № 2 (проведение экспертизы промышленной безопасности, замена водопропускных труб от верхних коллекторов экранов в барабаны). Срок исполнения: 31.07.18; 71.2 Выполнить капитальный ремонт котла № 3 (проведение экспертизы промышленной безопасности, замена водопропускных труб от верхних коллекторов экранов в барабаны). Срок исполнения: 30.09.18. | март 2019
Центральный федеральный округ | Липецкая область | Электроэнергетика РФ | ПАО "НЛМК" | ТЭЦ НЛМК | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.19 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала | 3.4.1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 1, количество аварий Декабрь 2018 - 3.4.1 - 1 | март 2019
Центральный федеральный округ | Липецкая область | Электроэнергетика РФ | ПАО "НЛМК" | ТЭЦ НЛМК | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.004 | 1 | 14846 | 1 | 15812 | Х1 - 1, количество аварий Март 2018 - 4.7 - 1 Т1 - 15812, ч Январь 2018 - 5208 Февраль 2018 - 5112 Март 2018 - 5492 Х2 - 1, количество аварий Январь 2019 - 4.7 - 1 Т2 - 14846, ч Январь 2019 - 5228 Февраль 2019 - 4793 Март 2019 - 4825 | март 2019
Центральный федеральный округ | Москва | ООО "Газпром энергохолдинг" | ПАО "Мосэнерго" | ГЭС-1 им. П.Г. Смидовича | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.14 | Системная надежность | 0.889 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Техническое мероприятие: Провести испытания для определения возможности участия турбин ТГ-26, ТГ-27, ТГ-28, ТГ-29, ТГ-30 в общем первичном регулировании частоты. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №17 / Планируемый срок: 31.03.2019 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Отсутствие возможности обеспечения ПАО "МОЭК" необходимым режимом работы потребителей, нагрузку которых потребуется перевести на теплоснабжение от ГЭС-1 для увеличения расхода сетевой воды в количестве 2000 т/ч, требуемого для проведения контрольных испытаний по проверке готовностиТГ-26, 27, 28, 29, 30 к участию в общем первичном регулировании частоты (письмо ПАО "МОЭК" от 08.02.2019 № АП/07-1344/19). / Скорректированный срок - 31.10.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Центральный федеральный округ | Москва | ООО "Газпром энергохолдинг" | ПАО "Мосэнерго" | ТЭЦ-11 им. М.Я.Уфаева | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.149 | 1 | 6715 | 0 | 6835 | Х1 - 0, количество аварий Т1 - 6835, ч Январь 2018 - 2386 Февраль 2018 - 2142 Март 2018 - 2307 Х2 - 1, количество аварий Март 2019 - 4.17 - 1 Т2 - 6715, ч Январь 2019 - 2414 Февраль 2019 - 2084 Март 2019 - 2217 | март 2019
Центральный федеральный округ | Москва | ООО "Газпром энергохолдинг" | ПАО "Мосэнерго" | ТЭЦ-12 | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | Генераторы: ТГ ст.№7 / Дата регистрации нарушения - 22.10.2018 Генераторы: ТГ ст.№9 / Дата регистрации нарушения - 10.12.2018 | март 2019
Центральный федеральный округ | Москва | ООО "Газпром энергохолдинг" | ПАО "Мосэнерго" | ТЭЦ-20 | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.22 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) руководящего персонала | 3.4.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 1, количество аварий Февраль 2019 - 3.4.5 - 1 | март 2019
Центральный федеральный округ | Москва | ООО "Газпром энергохолдинг" | ПАО "Мосэнерго" | ТЭЦ-21 | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: ГТ-11В / Дата регистрации нарушения - 06.03.2019 | март 2019
Центральный федеральный округ | Москва | ООО "Газпром энергохолдинг" | ПАО "Мосэнерго" | ТЭЦ-23 | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.20 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) организации | 3.4.2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 1, количество аварий Ноябрь 2018 - 3.4.2 - 1 | март 2019
Центральный федеральный округ | Москва | ООО "Газпром энергохолдинг" | ПАО "Мосэнерго" | ТЭЦ-23 | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.081 | 2 | 13007 | 1 | 13759 | Х1 - 1, количество аварий Январь 2018 - 4.12 - 1 Т1 - 13759, ч Январь 2018 - 4630 Февраль 2018 - 4568 Март 2018 - 4561 Х2 - 2, количество аварий Март 2019 - 4.15 - 1 Март 2019 - 4.7 - 1 Т2 - 13007, ч Январь 2019 - 4564 Февраль 2019 - 4377 Март 2019 - 4066 | март 2019
Центральный федеральный округ | Москва | ООО "Газпром энергохолдинг" | ПАО "Мосэнерго" | ТЭЦ-25 | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | Генераторы: ТГ-1 / Дата регистрации нарушения - 22.10.2018 Генераторы: ТГ-4 / Дата регистрации нарушения - 16.11.2018 | март 2019
Центральный федеральный округ | Москва | ООО "Газпром энергохолдинг" | ПАО "Мосэнерго" | ТЭЦ-8 | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 0.889 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: Г-11 / Дата регистрации нарушения - 30.01.2019 | март 2019
Центральный федеральный округ | Москва | ООО "Газпром энергохолдинг" | ПАО "Мосэнерго" | ТЭЦ-9 | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.24 | 3 | 6237 | 2 | 8282 | Х1 - 2, количество аварий Февраль 2018 - 4.12 - 2 Т1 - 8282, ч Январь 2018 - 2634 Февраль 2018 - 2887 Март 2018 - 2761 Х2 - 3, количество аварий Февраль 2019 - 4.16 - 2 Март 2019 - 4.2 - 1 Т2 - 6237, ч Январь 2019 - 2802 Февраль 2019 - 1871 Март 2019 - 1564 | март 2019
Центральный федеральный округ | Москва | ПАО "Россети" | ПАО "МОЭСК" | МОЭСК (ИА) | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.10 | Техническое состояние | 0.929 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Механический износ, неудовлетворительная смазка | 4.2 | 3 | 5 | 8 | 3 |  |  | Х1 - 3, количество аварий Ноябрь 2017 - 4.2 - 2 (Южные электрические сети) Январь 2018 - 4.2 - 1 (Московские Высоковольтные Сети) Х2 - 8, количество аварий Октябрь 2018 - 4.2 - 1 (Северные электрические сети) Ноябрь 2018 - 4.2 - 1 (Восточные электрические сети) Ноябрь 2018 - 4.2 - 1 (Московские Высоковольтные Сети) Декабрь 2018 - 4.2 - 1 (Южные электрические сети) Январь 2019 - 4.2 - 1 (Северные электрические сети) Февраль 2019 - 4.2 - 1 (Восточные электрические сети) Февраль 2019 - 4.2 - 1 (Московские Высоковольтные Сети) Март 2019 - 4.2 - 1 (Московские Высоковольтные Сети) | март 2019
Центральный федеральный округ | Москва | ПАО "Россети" | ПАО "МОЭСК" | МОЭСК (ИА) | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.11 | Техническое состояние | 0.929 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Коррозионный, эрозионный износ | 4.6 | 3 | 3 | 3 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 3, количество аварий Октябрь 2018 - 4.6 - 1 (Южные электрические сети) Ноябрь 2018 - 4.6 - 1 (Московские Высоковольтные Сети) Декабрь 2018 - 4.6 - 1 (Московские Высоковольтные Сети) | март 2019
Центральный федеральный округ | Москва | ПАО "Россети" | ПАО "МОЭСК" | МОЭСК (ИА) | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.14 | Техническое состояние | 0.929 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Нарушение электрической изоляции | 4.12 | 3 | 5 | 51 | 46 |  |  | Х1 - 46, количество аварий Октябрь 2017 - 4.12 - 1 (Восточные электрические сети) Октябрь 2017 - 4.12 - 1 (Западные электрические сети) Октябрь 2017 - 4.12 - 1 (Московские Высоковольтные Сети) Ноябрь 2017 - 4.12 - 1 (Восточные электрические сети) Ноябрь 2017 - 4.12 - 1 (Московские Высоковольтные Сети) Ноябрь 2017 - 4.12 - 1 (Новая Москва) Ноябрь 2017 - 4.12 - 1 (Северные электрические сети) Ноябрь 2017 - 4.12 - 1 (Южные электрические сети) Декабрь 2017 - 4.12 - 1 (Южные электрические сети) Декабрь 2017 - 4.12 - 3 (Северные электрические сети) Декабрь 2017 - 4.12 - 5 (Московские Высоковольтные Сети) Январь 2018 - 4.12 - 1 (Восточные электрические сети) Январь 2018 - 4.12 - 2 (Западные электрические сети) Январь 2018 - 4.12 - 2 (Московские Высоковольтные Сети) Февраль 2018 - 4.12 - 1 (Восточные электрические сети) Февраль 2018 - 4.12 - 1 (Московские Высоковольтные Сети) Февраль 2018 - 4.12 - 1 (Северные электрические сети) Март 2018 - 4.12 - 1 (Новая Москва) Март 2018 - 4.12 - 2 (Западные электрические сети) Март 2018 - 4.12 - 3 (Восточные электрические сети) Март 2018 - 4.12 - 4 (Московские Высоковольтные Сети) Март 2018 - 4.12 - 5 (Южные электрические сети) Март 2018 - 4.12 - 6 (Северные электрические сети) Х2 - 51, количество аварий Октябрь 2018 - 4.12 - 1 (Московские Высоковольтные Сети) Октябрь 2018 - 4.12 - 2 (Северные электрические сети) Октябрь 2018 - 4.12 - 5 (Восточные электрические сети) Ноябрь 2018 - 4.12 - 1 (Восточные электрические сети) Ноябрь 2018 - 4.12 - 1 (Западные электрические сети) Ноябрь 2018 - 4.12 - 1 (Южные электрические сети) Ноябрь 2018 - 4.12 - 2 (Московские Высоковольтные Сети) Ноябрь 2018 - 4.12 - 2 (Северные электрические сети) Декабрь 2018 - 4.12 - 3 (Восточные электрические сети) Декабрь 2018 - 4.12 - 4 (Московские Высоковольтные Сети) Декабрь 2018 - 4.12 - 4 (Северные электрические сети) Январь 2019 - 4.12 - 1 (Западные электрические сети) Январь 2019 - 4.12 - 1 (Московские Высоковольтные Сети) Январь 2019 - 4.12 - 2 (Восточные электрические сети) Январь 2019 - 4.12 - 4 (Южные электрические сети) Февраль 2019 - 4.12 - 1 (Южные электрические сети) Февраль 2019 - 4.12 - 2 (Восточные электрические сети) Февраль 2019 - 4.12 - 3 (Московские Высоковольтные Сети) Март 2019 - 4.12 - 1 (Западные электрические сети) Март 2019 - 4.12 - 2 (Северные электрические сети) Март 2019 - 4.12 - 3 (Южные электрические сети) Март 2019 - 4.12 - 5 (Восточные электрические сети) | март 2019
Центральный федеральный округ | Москва | ПАО "Россети" | ПАО "МОЭСК" | МОЭСК (ИА) | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.17 | Техническое состояние | 0.929 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Загрязнение, попадание инородных предметов | 4.17 | 3 | 11 | 12 | 1 |  |  | Х1 - 1, количество аварий Март 2018 - 4.17 - 1 (Восточные электрические сети) Х2 - 12, количество аварий Январь 2019 - 4.17 - 1 (Южные электрические сети) Январь 2019 - 4.17 - 2 (Северные электрические сети) Январь 2019 - 4.17 - 5 (Московские Высоковольтные Сети) Февраль 2019 - 4.17 - 1 (Московские Высоковольтные Сети) Март 2019 - 4.17 - 1 (Новая Москва) Март 2019 - 4.17 - 2 (Южные электрические сети) | март 2019
Центральный федеральный округ | Москва | ПАО "Россети" | ПАО "МОЭСК" | МОЭСК (ИА) | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.18 | Техническое состояние | 0.929 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Дефект сварного соединения (шва) | 4.18 | 3 | 3 | 3 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 3, количество аварий Октябрь 2018 - 4.18 - 2 (Московские Высоковольтные Сети) Ноябрь 2018 - 4.18 - 1 (Московские Высоковольтные Сети) | март 2019
Центральный федеральный округ | Москва | Электроэнергетика РФ | ООО "Ситиэнерго" | ТЭС "Международная" | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: Г-2 / Дата регистрации нарушения - 31.03.2019 | март 2019
Центральный федеральный округ | Московская область | ООО "Газпром энергохолдинг" | ПАО "Мосэнерго" | ТЭЦ-17 | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 0.889 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | Генераторы: ТГ-3 / Дата регистрации нарушения - 27.02.2019 Генераторы: ТГ-6 / Дата регистрации нарушения - 06.10.2018 | март 2019
Центральный федеральный округ | Московская область | ООО "Газпром энергохолдинг" | ПАО "Мосэнерго" | ТЭЦ-27 | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | Генераторы: ТГ-31 / Дата регистрации нарушения - 13.11.2018 Генераторы: ТГ-33 / Дата регистрации нарушения - 13.11.2018 | март 2019
Центральный федеральный округ | Московская область | ПАО "ИНТЕР РАО" | АО "Интер РАО - Электрогенерация" | Каширская ГРЭС | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | Генераторы: ТГ - 1 / Дата регистрации нарушения - 14.10.2018 Генераторы: ТГ - 5 / Дата регистрации нарушения - 24.10.2018 | март 2019
Центральный федеральный округ | Московская область | ПАО "ИНТЕР РАО" | АО "Интер РАО - Электрогенерация" | Каширская ГРЭС | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 0.987 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.398 | 1 | 2515 | 0 | 2421 | Х1 - 0, количество аварий Т1 - 2421, ч Январь 2018 - 756 Февраль 2018 - 921 Март 2018 - 744 Х2 - 1, количество аварий Февраль 2019 - 4.18 - 1 Т2 - 2515, ч Январь 2019 - 859 Февраль 2019 - 816 Март 2019 - 840 | март 2019
Центральный федеральный округ | Московская область | Электроэнергетика РФ | АО "Мособлэнерго" | Московская Областная Энергосетевая Компания | Без утвержденной формы | Подведомственное Министерству энергетики Российской Федерации государственное бюджетное учреждение | 2.27 | Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность | 1 | Время устранения нарушения электроснабжения при аварии для объектов электросетевого комплекса более 24 часов |  | 24 | 49.51 | 49.51 |  |  |  | 1. Структурная единица: АО "Мособлэнерго" "Химкинский филиал (Химкинское ПО)". Диспетчерское наименование: РП18133(абон.) - ТП186с.2 Б. Дата и время начала аварии - 07,06 2018.10.12. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 24,93; 2. Структурная единица: АО "Мособлэнерго" "Клинский филиал (Солнечногорское ПО)". Диспетчерское наименование: ПС185 "Воробьево" - ТП1 ф.5. Дата и время начала аварии - 00,05 2018.10.24. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 24,58. | март 2019
Центральный федеральный округ | Московская область | Электроэнергетика РФ | АО "Оборонэнерго" | Филиал "Центральный" | Без утвержденной формы | Подведомственное Министерству энергетики Российской Федерации государственное бюджетное учреждение | 2.27 | Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность | 1 | Время устранения нарушения электроснабжения при аварии для объектов электросетевого комплекса более 24 часов |  | 24 | 134.62 | 134.62 |  |  |  | 1. Структурная единица: АО "Оборонэнерго" филиал "Центральный" РЭС "Наро-Фоминский" ПУ "Можайский". Диспетчерское наименование: КЛ 6кВ от ТП-2 до ТП-26. Дата и время начала аварии - 12,53 2018.12.01. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 56,62; 2. Структурная единица: АО "Оборонэнерго" филиал "Центральный" РЭС "Солнечногорский" ПУ "Хотилово-Озерный". Диспетчерское наименование: КЛ 6кВ от ТП-14 до ТП-15. Дата и время начала аварии - 14,44 2018.10.17. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 48,17; 3. Структурная единица: АО "Оборонэнерго" филиал "Центральный" РЭС "Солнечногорский" ПУ "Торопецкий". Диспетчерское наименование: КВЛ 10кВ фид. 25 от ПС "Торопец" до РП "Новая". Дата и время начала аварии: 12,48 2019.02.06. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 29,83 | март 2019
Центральный федеральный округ | Московская область | Электроэнергетика РФ | ОАО "РЖД" | Московская дирекция по энергообеспечению | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.16 | Техническое состояние | 0.667 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Исчерпание ресурса | 4.16 | 3 | 3 | 5 | 2 |  |  | Х1 - 2, количество аварий Октябрь 2017 - 4.16 - 1 Март 2018 - 4.16 - 1 Х2 - 5, количество аварий Ноябрь 2018 - 4.16 - 2 Декабрь 2018 - 4.16 - 2 Март 2019 - 4.16 - 1 | март 2019
Центральный федеральный округ | Московская область | Электроэнергетика РФ | ОАО "РЖД" | Московская дирекция по энергообеспечению | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.33 | Ремонтная деятельность | 1 | Рост числа аварий, причинами возникновения и (или) развития которых явилось несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 3.4.7.3 | 3 | 3 | 5 | 2 |  |  | Х1 - 2, количество аварий Декабрь 2017 - 3.4.7.3 - 1 Март 2018 - 3.4.7.3 - 1 Х2 - 5, количество аварий Ноябрь 2018 - 3.4.7.3 - 3 Февраль 2019 - 3.4.7.3 - 1 Февраль 2019 - 3.4.7.3 - 1 | март 2019
Центральный федеральный округ | Московская область | Электроэнергетика РФ | ПАО "Юнипро" | Шатурская ГРЭС | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | Генераторы: ТГ-5 / Дата регистрации нарушения - 28.10.2018 Генераторы: ТГ-7 / Дата регистрации нарушения - 03.01.2019 | март 2019
Центральный федеральный округ | Московская область | Электроэнергетика РФ | ФКП "Гк НИПАС" | Федеральное казенное предприятие "Государственный казенный научно-испытательный полигон авиационных систем" (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.19 | Техническое состояние | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Техническое мероприятие: Капитальный ремонт трансформатора Т-2 110/10 кВ ПС-168 Фаустово" / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №19 / Планируемый срок: 12.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: отказ ПАО "МОЭСК" в выводе оборудования из работы / Скорректированный срок - 30.06.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Центральный федеральный округ | Московская область | Электроэнергетика РФ | ФКП "Гк НИПАС" | Федеральное казенное предприятие "Государственный казенный научно-испытательный полигон авиационных систем" (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.26 | Персонал | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Техническое мероприятие: Капитальный ремонт трансформатора Т-2 110/10 кВ ПС-168 Фаустово" / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №20 / Планируемый срок: 12.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: отказ ПАО "МОЭСК" в выводе оборудования из работы / Скорректированный срок - 30.06.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Центральный федеральный округ | Московская область | Электроэнергетика РФ | ФКП "Гк НИПАС" | Федеральное казенное предприятие "Государственный казенный научно-испытательный полигон авиационных систем" (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.29 | Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Техническое мероприятие: Капитальный ремонт трансформатора Т-2 110/10 кВ ПС-168 Фаустово" / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №35 / Планируемый срок: 12.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: отказ ПАО "МОЭСК" в выводе оборудования из работы / Скорректированный срок - 30.06.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Центральный федеральный округ | Московская область | Электроэнергетика РФ | ФКП "Гк НИПАС" | Федеральное казенное предприятие "Государственный казенный научно-испытательный полигон авиационных систем" (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.34 | Ремонтная деятельность | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  | Техническое мероприятие: Капитальный ремонт трансформатора Т-2 110/10 кВ ПС-168 Фаустово" / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №38 / Планируемый срок: 12.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: отказ ПАО "МОЭСК" в выводе оборудования из работы / Скорректированный срок - 30.06.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Капитальный ремонт трансформатора Т-2 110/10 кВ ПС-168 Фаустово" / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №39 / Планируемый срок: 12.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: отказ ПАО "МОЭСК" в выводе оборудования из работы / Скорректированный срок - 30.06.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Капитальный ремонт трансформатора Т-2 110/10 кВ ПС-168 Фаустово" / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №40 / Планируемый срок: 12.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: отказ ПАО "МОЭСК" в выводе оборудования из работы / Скорректированный срок - 30.06.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Капитальный ремонт трансформатора Т-2 110/10 кВ ПС-168 Фаустово" / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №41 / Планируемый срок: 12.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: отказ ПАО "МОЭСК" в выводе оборудования из работы / Скорректированный срок - 30.06.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Капитальный ремонт трансформатора Т-2 110/10 кВ ПС-168 Фаустово" / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №42 / Планируемый срок: 12.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: отказ ПАО "МОЭСК" в выводе оборудования из работы / Скорректированный срок - 30.06.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Капитальный ремонт трансформатора Т-2 110/10 кВ ПС-168 Фаустово" / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №43 / Планируемый срок: 12.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: отказ ПАО "МОЭСК" в выводе оборудования из работы / Скорректированный срок - 30.06.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Центральный федеральный округ | Московская область | Электроэнергетика РФ | ФКП "Гк НИПАС" | Федеральное казенное предприятие "Государственный казенный научно-испытательный полигон авиационных систем" (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.38 | Передача энергии | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Техническое мероприятие: Капитальный ремонт трансформатора Т-2 110/10 кВ ПС-168 Фаустово" / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №45 / Планируемый срок: 12.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: отказ ПАО "МОЭСК" в выводе оборудования из работы / Скорректированный срок - 30.06.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Центральный федеральный округ | Орловская область | ПАО "Квадра" | ПАО "Квадра" | Орловская ТЭЦ | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: ТГ-5 / Дата регистрации нарушения - 04.10.2018 | март 2019
Центральный федеральный округ | Орловская область | ПАО "Квадра" | ПАО "Квадра" | Орловская ТЭЦ | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.29 | Ремонтная деятельность | 1 | Рост числа аварий, причинами возникновения и (или) развития которых явилось несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 3.4.7.3 | 3 | 4 | 4 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 4, количество аварий Октябрь 2018 - 3.4.7.3 - 2 Ноябрь 2018 - 3.4.7.3 - 1 Март 2019 - 3.4.7.3 - 1 | март 2019
Центральный федеральный округ | Орловская область | ПАО "Квадра" | ПАО "Квадра" | Орловская ТЭЦ | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.004 | 1 | 4281 | 1 | 4353 | Х1 - 1, количество аварий Февраль 2018 - 4.16 - 1 Т1 - 4353, ч Январь 2018 - 1512 Февраль 2018 - 1348 Март 2018 - 1493 Х2 - 1, количество аварий Февраль 2019 - 4.2 - 1 Т2 - 4281, ч Январь 2019 - 1493 Февраль 2019 - 1350 Март 2019 - 1438 | март 2019
Центральный федеральный округ | Орловская область | ПАО "Россети" | ПАО "МРСК Центра" | Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.17 | Техническое состояние | 0.942 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Загрязнение, попадание инородных предметов | 4.17 | 3 | 6 | 6 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 6, количество аварий Октябрь 2018 - 4.17 - 5 Март 2019 - 4.17 - 1 | март 2019
Центральный федеральный округ | Рязанская область | ООО "Газпром энергохолдинг" | ПАО "ОГК-2" | Рязанская ГРЭС | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.28 | Ремонтная деятельность | 1 | Рост числа аварий, причинами возникновения и (или) развития которых явилось несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 3.4.7.2 | 3 | 3 | 3 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 3, количество аварий Декабрь 2018 - 3.4.7.2 - 2 Январь 2019 - 3.4.7.2 - 1 | март 2019
Центральный федеральный округ | Рязанская область | ООО "Газпром энергохолдинг" | ПАО "ОГК-2" | Рязанская ГРЭС | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.219 | 1 | 2021 | 1 | 3631 | Х1 - 1, количество аварий Февраль 2018 - 4.6 - 1 Т1 - 3631, ч Январь 2018 - 1459 Февраль 2018 - 1332 Март 2018 - 840 Х2 - 1, количество аварий Январь 2019 - 4.6 - 1 Т2 - 2021, ч Январь 2019 - 919 Февраль 2019 - 721 Март 2019 - 381 | март 2019
Центральный федеральный округ | Рязанская область | ПАО "Квадра" | ПАО "Квадра" | Дягилевская ТЭЦ | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 0.889 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: ТГ-6 / Дата регистрации нарушения - 15.10.2018 | март 2019
Центральный федеральный округ | Рязанская область | ПАО "Квадра" | ПАО "Квадра" | Дягилевская ТЭЦ | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.19 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала | 3.4.1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 1, количество аварий Октябрь 2018 - 3.4.1 - 1 | март 2019
Центральный федеральный округ | Рязанская область | ПАО "Россети" | ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | Филиал "Рязаньэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.16 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Исчерпание ресурса | 4.16 | 3 | 3 | 3 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 3, количество аварий Ноябрь 2018 - 4.16 - 1 Декабрь 2018 - 4.16 - 1 Январь 2019 - 4.16 - 1 | март 2019
Центральный федеральный округ | Рязанская область | Электроэнергетика РФ | ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ" | Ново-Рязанская ТЭЦ | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 0.889 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: 7 / Дата регистрации нарушения - 22.10.2018 | март 2019
Центральный федеральный округ | Смоленская область | ПАО "Квадра" | ПАО "Квадра" | Смоленская ТЭЦ-2 | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: ТГ-2 / Дата регистрации нарушения - 09.12.2018 | март 2019
Центральный федеральный округ | Смоленская область | ПАО "Квадра" | ПАО "Квадра" | Смоленская ТЭЦ-2 | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 0.987 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.222 | 2 | 4353 | 1 | 4213 | Х1 - 1, количество аварий Январь 2018 - 4.7 - 1 Т1 - 4213, ч Январь 2018 - 1395 Февраль 2018 - 1344 Март 2018 - 1474 Х2 - 2, количество аварий Январь 2019 - 4.1 - 1 Март 2019 - 4.1 - 1 Т2 - 4353, ч Январь 2019 - 1479 Февраль 2019 - 1397 Март 2019 - 1477 | март 2019
Центральный федеральный округ | Смоленская область | Электроэнергетика РФ | ООО "Дорогобужская ТЭЦ" | Дорогобужская ТЭЦ | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.14 | Системная надежность | 0.889 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: Принятие технического решения о неучастии противодавленческой турбины Р-18-90/2,5 ст. № ТГ-1 и газотурбинных установок ст. № Г-1, Г-2 работающих по тепловому графику в ОПРЧ, согласование данного решения с Системным оператором. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №17 / Планируемый срок: 28.02.2019 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Данную информацию в Минэнерго РФ предоставляет АО «СО ЕЭС», согласно перечня генераторов электростанций не участвующих в общем первичном регулировании частоты (ОПРЧ) утвержденным 10.02.2016 г. в Филиале АО «СО ЕЭС» Смоленское РДУ, Г-1, Г-2, ТГ-1 не участвуют в ОПРЧ / Скорректированный срок - 30.04.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Центральный федеральный округ | Смоленская область | Электроэнергетика РФ | ООО "Дорогобужская ТЭЦ" | Дорогобужская ТЭЦ | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.16 | Техническое состояние | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: Получение Лицензии на хранение воспламеняющихся веществ (мазута). 23.11.2018 года исправленные документы с заявлением о переоформлении лицензии направлены в Ростехнадзор. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №28 / Планируемый срок: 09.02.2019 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Непрохождение предлицензионной проверки по причине несоответствия газового оборудования котлоагрегата К-2 правилам безопасности сетей газораспределения и газопотребления. / Скорректированный срок - 31.08.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Центральный федеральный округ | Смоленская область | Электроэнергетика РФ | ООО "Дорогобужская ТЭЦ" | Дорогобужская ТЭЦ | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.30 | Ремонтная деятельность | 0.938 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Техническое мероприятие: Закончить капитальный ремонт турбины ст.№2г. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №43 / Планируемый срок: 28.02.2019 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Изменение сроков окончания капитального ремонта по причине выявления дефектов в ходе проведения приемосдаточных испытаний с необходимостью устранения в заводских условиях. / Скорректированный срок - 30.04.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Центральный федеральный округ | Смоленская область | Электроэнергетика РФ | ООО "Дорогобужская ТЭЦ" | Дорогобужская ТЭЦ | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 0.889 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: ТГ-1 / Дата регистрации нарушения - 13.03.2019 | март 2019
Центральный федеральный округ | Смоленская область | Электроэнергетика РФ | ООО "Дорогобужская ТЭЦ" | Дорогобужская ТЭЦ | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.065 | 1 | 2189 | 1 | 2551 | Х1 - 1, количество аварий Март 2018 - 4.12 - 1 Т1 - 2551, ч Январь 2018 - 845 Февраль 2018 - 936 Март 2018 - 770 Х2 - 1, количество аварий Февраль 2019 - 4.7 - 1 Т2 - 2189, ч Январь 2019 - 744 Февраль 2019 - 690 Март 2019 - 755 | март 2019
Центральный федеральный округ | Тамбовская область | ПАО "Россети" | ПАО "МРСК Центра" | Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.33 | Ремонтная деятельность | 1 | Рост числа аварий, причинами возникновения и (или) развития которых явилось несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 3.4.7.3 | 3 | 3 | 6 | 3 |  |  | Х1 - 3, количество аварий Ноябрь 2017 - 3.4.7.3 - 2 Декабрь 2017 - 3.4.7.3 - 1 Х2 - 6, количество аварий Ноябрь 2018 - 3.4.7.3 - 2 Декабрь 2018 - 3.4.7.3 - 1 Январь 2019 - 3.4.7.3 - 2 Март 2019 - 3.4.7.3 - 1 | март 2019
Центральный федеральный округ | Тверская область | ПАО "Россети" | ПАО "МРСК Центра" | Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.34 | Ремонтная деятельность | 0.917 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | [Приказ Минэнерго России от 22.11.2017 № 1098] 3.3. Филиалу ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" выполнить капитальный ремонт с заменой полимерной изоляции на ВЛ 110 кВ "Старица- Победа". Срок исполнения: 30.11.18. | март 2019
Центральный федеральный округ | Тверская область | ПАО "Россети" | ПАО "МРСК Центра" | Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.10 | Техническое состояние | 0.932 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Механический износ, неудовлетворительная смазка | 4.2 | 3 | 4 | 4 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 4, количество аварий Октябрь 2018 - 4.2 - 2 Ноябрь 2018 - 4.2 - 1 Декабрь 2018 - 4.2 - 1 | март 2019
Центральный федеральный округ | Тверская область | Электроэнергетика РФ | ООО "РСО" | Региональная Сетевая Организация (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.19 | Техническое состояние | 0.5 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 3 | 3 |  |  |  | Организационное мероприятие: Выполнено в полном объеме, отчетные формы заполняются. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №19 / Планируемый срок: 07.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Все мероприятия выполнены в полном объеме / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №19 / Планируемый срок: 07.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: мероприятия выполнены в полном объеме / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №19 / Планируемый срок: 07.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Центральный федеральный округ | Тверская область | Электроэнергетика РФ | ООО "РСО" | Региональная Сетевая Организация (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.26 | Персонал | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: Выполнено в полном объеме, отчетные формы заполняются. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №20 / Планируемый срок: 07.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Центральный федеральный округ | Тверская область | Электроэнергетика РФ | ООО "РСО" | Региональная Сетевая Организация (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.29 | Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность | 0.417 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 20 | 20 |  |  |  | Организационное мероприятие: Выполнено в полном объеме, отчетные формы заполняются. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №27 / Планируемый срок: 07.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Выполнено в полном объеме, отчетные формы заполняются. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №28 / Планируемый срок: 07.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Выполнено в полном объеме, отчетные формы заполняются. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №29 / Планируемый срок: 07.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Выполнено в полном объеме, отчетные формы заполняются. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №30 / Планируемый срок: 07.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Выполнено в полном объеме, отчетные формы заполняются. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №31 / Планируемый срок: 07.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Выполнено в полном объеме, отчетные формы заполняются. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №32 / Планируемый срок: 07.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Выполнено в полном объеме, отчетные формы заполняются. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №35 / Планируемый срок: 07.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Все мероприятия выполнены в полном объеме / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №27 / Планируемый срок: 07.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Все мероприятия выполнены в полном объеме / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №28 / Планируемый срок: 07.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Все мероприятия выполнены в полном объеме / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №29 / Планируемый срок: 07.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Все мероприятия выполнены в полном объеме / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №31 / Планируемый срок: 07.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Все мероприятия выполнены в полном объеме / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №32 / Планируемый срок: 07.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Все мероприятия выполнены в полном объеме / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №35 / Планируемый срок: 07.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Выполнено в полном объеме, отчетные формы заполняются. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №27 / Планируемый срок: 07.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Выполнено в полном объеме, отчетные формы заполняются. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №28 / Планируемый срок: 07.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Выполнено в полном объеме, отчетные формы заполняются. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №29 / Планируемый срок: 07.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Выполнено в полном объеме, отчетные формы заполняются. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №30 / Планируемый срок: 07.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Выполнено в полном объеме, отчетные формы заполняются. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №31 / Планируемый срок: 07.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Выполнено в полном объеме, отчетные формы заполняются. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №32 / Планируемый срок: 07.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Выполнено в полном объеме, отчетные формы заполняются. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №35 / Планируемый срок: 07.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Центральный федеральный округ | Тверская область | Электроэнергетика РФ | ООО "РСО" | Региональная Сетевая Организация (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.34 | Ремонтная деятельность | 0.5 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 12 | 12 |  |  |  | Организационное мероприятие: Выполнено в полном объеме, отчетные формы заполняются. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №38 / Планируемый срок: 07.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Выполнено в полном объеме, отчетные формы заполняются. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №39 / Планируемый срок: 07.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Выполнено в полном объеме, отчетные формы заполняются. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №40 / Планируемый срок: 07.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Выполнено в полном объеме, отчетные формы заполняются. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №41 / Планируемый срок: 07.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Выполнено в полном объеме, отчетные формы заполняются. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №42 / Планируемый срок: 07.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Выполнено в полном объеме, отчетные формы заполняются. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №43 / Планируемый срок: 07.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Выполнено в полном объеме, отчетные формы заполняются. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №38 / Планируемый срок: 07.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Выполнено в полном объеме, отчетные формы заполняются. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №39 / Планируемый срок: 07.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Выполнено в полном объеме, отчетные формы заполняются. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №40 / Планируемый срок: 07.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Выполнено в полном объеме, отчетные формы заполняются. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №41 / Планируемый срок: 07.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Выполнено в полном объеме, отчетные формы заполняются. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №42 / Планируемый срок: 07.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Выполнено в полном объеме, отчетные формы заполняются. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №43 / Планируемый срок: 07.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Центральный федеральный округ | Тверская область | Электроэнергетика РФ | ООО "РСО" | Региональная Сетевая Организация (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.38 | Передача энергии | 0.75 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: Выполнено в полном объеме, отчетные формы заполняются. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №45 / Планируемый срок: 07.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Центральный федеральный округ | Тульская область | ПАО "ИНТЕР РАО" | АО "Интер РАО - Электрогенерация" | Черепетская ГРЭС | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 0.889 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: ТГ №8 / Дата регистрации нарушения - 20.10.2018 | март 2019
Центральный федеральный округ | Тульская область | ПАО "ИНТЕР РАО" | АО "Интер РАО - Электрогенерация" | Черепетская ГРЭС | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.20 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) организации | 3.4.2 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | Х1 - 1, количество аварий Март 2018 - 3.4.2 - 1 Х2 - 2, количество аварий Декабрь 2018 - 3.4.2 - 1 Январь 2019 - 3.4.2 - 1 | март 2019
Центральный федеральный округ | Тульская область | ПАО "Квадра" | ПАО "Квадра" | Алексинская ТЭЦ | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.5 | Производство и отпуск энергии | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Техническое мероприятие: Ввод в эксплуатацию ПГУ-115 МВт / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №5 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: В связи с неудовлетворительными результатами проведения комплексного опробования и испытаний блока ПГУ-115 в декабре 2018 года. Комплексное опробование и испытания блока ПГУ-115 были проведены с 04.01.2019 по 07.01.2019 года. В соответствии с Регламентом аттестации генерирующего оборудования (Приложение № 19.2 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), с учетом рассмотрения документов СО ЕЭС, ввод в эксплуатацию планируется 01.02.2019. / Скорректированный срок - 01.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Центральный федеральный округ | Тульская область | ПАО "Квадра" | ПАО "Квадра" | Алексинская ТЭЦ | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 0.889 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 4 | 4 |  |  |  | Генераторы: Г-3 / Дата регистрации нарушения - 31.10.2018 Генераторы: Г-6 / Дата регистрации нарушения - 04.02.2019 Генераторы: Г-6 / Дата регистрации нарушения - 20.02.2019 Генераторы: Г-7 / Дата регистрации нарушения - 20.02.2019 | март 2019
Центральный федеральный округ | Тульская область | ПАО "Квадра" | ПАО "Квадра" | Новомосковская ГРЭС | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 0.889 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: ТГ-4 / Дата регистрации нарушения - 20.02.2019 | март 2019
Центральный федеральный округ | Тульская область | ПАО "Квадра" | ПАО "Квадра" | Новомосковская ГРЭС | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.416 | 4 | 4344 | 3 | 5946 | Х1 - 3, количество аварий Февраль 2018 - 4.16 - 1 Март 2018 - 4.16 - 2 Т1 - 5946, ч Январь 2018 - 1722 Февраль 2018 - 2046 Март 2018 - 2178 Х2 - 4, количество аварий Январь 2019 - 4.7 - 1 Март 2019 - 4.12 - 1 Март 2019 - 4.18 - 1 Март 2019 - 4.7 - 1 Т2 - 4344, ч Январь 2019 - 1488 Февраль 2019 - 1368 Март 2019 - 1488 | март 2019
Центральный федеральный округ | Тульская область | ПАО "Россети" | ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | Филиал "Тулэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.2 | Системная надежность | 1 | Отключение генерирующего оборудования или объекта электросетевого хозяйства, приводящее к снижению надежности ЕЭС России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, при возникновении следующего события: выделение энергорайона, включающего в себя электростанцию (электростанции) установленной мощностью 25 МВт и более (при отключении всех электрических связей с ЕЭС России или технологически изолированной территориальной энергосистемой) с переходом на изолированную от ЕЭС России или технологически изолированной территориальной энергосистемы работу, за исключением случаев успешного повторного включения в работу линий электропередачи или электротехнического оборудования действием устройств автоматического повторного включения | 1.9.2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Октябрь 2018 - 1.9.2 - 1 | март 2019
Центральный федеральный округ | Тульская область | Электроэнергетика РФ | ООО "Щекинская ГРЭС" | Щекинская ГРЭС | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.30 | Ремонтная деятельность | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | [Приказ Минэнерго России от 22.11.2017 № 1098] 21.1. Выполнить замену поверхностей нагрева ПрПП II ступени котла ст. № 16 энергоблока ст. № 1. Срок исполнения: 31.10.18; 21.2. Выполнить замену 2-х линзовых компенсаторов на напорных водоводах ЦЭН энергоблока ст. № 1. Срок исполнения: 31.10.18. | март 2019
Центральный федеральный округ | Тульская область | Электроэнергетика РФ | ООО "Щекинская ГРЭС" | Щекинская ГРЭС | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | Генераторы: ТГ-11 / Дата регистрации нарушения - 10.10.2018 Генераторы: ТГ-11 / Дата регистрации нарушения - 16.10.2018 | март 2019
Центральный федеральный округ | Тульская область | Электроэнергетика РФ | ПАО "Тулачермет" | ТЭЦ-ПВС (г. Тула) | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 0.967 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.264 | 2 | 7568 | 0 | 8640 | Х1 - 0, количество аварий Т1 - 8640, ч Январь 2018 - 2976 Февраль 2018 - 2688 Март 2018 - 2976 Х2 - 2, количество аварий Февраль 2019 - 4.12 - 1 Март 2019 - 4.2 - 1 Т2 - 7568, ч Январь 2019 - 2976 Февраль 2019 - 2360 Март 2019 - 2232 | март 2019
Центральный федеральный округ | Ярославская область | ПАО "Россети" | ПАО "МРСК Центра" | Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Ярэнерго" | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.14 | Техническое состояние | 0.933 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Нарушение электрической изоляции | 4.12 | 3 | 3 | 5 | 2 |  |  | Х1 - 2, количество аварий Март 2018 - 4.12 - 2 Х2 - 5, количество аварий Октябрь 2018 - 4.12 - 1 Декабрь 2018 - 4.12 - 1 Январь 2019 - 4.12 - 1 Март 2019 - 4.12 - 2 | март 2019
Центральный федеральный округ | Ярославская область | ПАО "ТГК-2" | ПАО "ТГК-2" | Ярославская ТЭЦ-1 | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.16 | Техническое состояние | 0.986 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Техническое мероприятие: Устранение присосов в топку и газоход котла ст. №11 / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №27 / Планируемый срок: 25.03.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Центральный федеральный округ | Ярославская область | ПАО "ТГК-2" | ПАО "ТГК-2" | Ярославская ТЭЦ-1 | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 0.889 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: ТГ 07 / Дата регистрации нарушения - 09.10.2018 | март 2019
Центральный федеральный округ | Ярославская область | ПАО "ТГК-2" | ПАО "ТГК-2" | Ярославская ТЭЦ-2 | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 0.985 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.058 | 1 | 4568 | 1 | 6210 | Х1 - 1, количество аварий Январь 2018 - 4.7 - 1 Т1 - 6210, ч Январь 2018 - 1163 Февраль 2018 - 2913 Март 2018 - 2134 Х2 - 1, количество аварий Февраль 2019 - 4.7 - 1 Т2 - 4568, ч Январь 2019 - 1736 Февраль 2019 - 1344 Март 2019 - 1488 | март 2019
Центральный федеральный округ | Ярославская область | ПАО "ТГК-2" | ПАО "ТГК-2" | Ярославская ТЭЦ-3 | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: ТГ 01 / Дата регистрации нарушения - 27.10.2018 | март 2019
Центральный федеральный округ | Ярославская область | ПАО "ТГК-2" | ПАО "ТГК-2" | Ярославская ТЭЦ-3 | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 0.987 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.314 | 2 | 6377 | 0 | 6130 | Х1 - 0, количество аварий Т1 - 6130, ч Январь 2018 - 2001 Февраль 2018 - 2016 Март 2018 - 2113 Х2 - 2, количество аварий Март 2019 - 4.6 - 1 Март 2019 - 4.7 - 1 Т2 - 6377, ч Январь 2019 - 2249 Февраль 2019 - 2023 Март 2019 - 2105 | март 2019
Центральный федеральный округ | Ярославская область | Электроэнергетика РФ | АО "Электросети ЯГК" | Электросети ЯГК (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.19 | Техническое состояние | 0.5 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: Выполнение плановых значений параметров и требований / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №19 / Планируемый срок: 30.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Центральный федеральный округ | Ярославская область | Электроэнергетика РФ | АО "Электросети ЯГК" | Электросети ЯГК (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.26 | Персонал | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 7 | 7 |  |  |  | Организационное мероприятие: Выполнение плановых значений параметров и требований / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №20 / Планируемый срок: 30.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Выполнение плановых значений параметров и требований / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №21 / Планируемый срок: 30.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Выполнение плановых значений параметров и требований / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №22 / Планируемый срок: 30.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Выполнение плановых значений параметров и требований / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №23 / Планируемый срок: 30.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Выполнение плановых значений параметров и требований / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №24 / Планируемый срок: 30.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Выполнение плановых значений параметров и требований / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №25 / Планируемый срок: 30.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Выполнение плановых значений параметров и требований / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №26 / Планируемый срок: 30.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Центральный федеральный округ | Ярославская область | Электроэнергетика РФ | АО "Электросети ЯГК" | Электросети ЯГК (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.29 | Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность | 0.417 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 9 | 9 |  |  |  | Организационное мероприятие: Выполнение плановых значений параметров и требований / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №27 / Планируемый срок: 30.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Выполнение плановых значений параметров и требований / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №28 / Планируемый срок: 03.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Выполнение плановых значений параметров и требований / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №29 / Планируемый срок: 30.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Выполнение плановых значений параметров и требований / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №30 / Планируемый срок: 30.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Выполнение плановых значений параметров и требований / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №31 / Планируемый срок: 30.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Выполнение плановых значений параметров и требований / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №32 / Планируемый срок: 03.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Выполнение плановых значений параметров и требований / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №35 / Планируемый срок: 30.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Выполнение плановых значений параметров и требований / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №36 / Планируемый срок: 30.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Выполнение плановых значений параметров и требований / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №37 / Планируемый срок: 30.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Центральный федеральный округ | Ярославская область | Электроэнергетика РФ | АО "Электросети ЯГК" | Электросети ЯГК (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.34 | Ремонтная деятельность | 0 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  | Организационное мероприятие: Выполнение плановых значений параметров и требований / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №38 / Планируемый срок: 30.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Выполнение плановых значений параметров и требований / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №39 / Планируемый срок: 30.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Выполнение плановых значений параметров и требований / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №40 / Планируемый срок: 30.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Выполнение плановых значений параметров и требований / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №41 / Планируемый срок: 30.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Выполнение плановых значений параметров и требований / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №42 / Планируемый срок: 30.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Выполнение плановых значений параметров и требований / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №43 / Планируемый срок: 30.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Центральный федеральный округ | Ярославская область | Электроэнергетика РФ | АО "Электросети ЯГК" | Электросети ЯГК (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.38 | Передача энергии | 0.75 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: Выполнение плановых значений параметров и требований / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №45 / Планируемый срок: 30.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Центральный федеральный округ | Ярославская область | Электроэнергетика РФ | АО "Электросети ЯГК" | Электросети ЯГК (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.8 | Системная надежность | 0.958 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: Выполнение плановых значений параметров и требований / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №13 / Планируемый срок: 30.11.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Центральный федеральный округ | Ярославская область | Электроэнергетика РФ | ОАО "РЖД" | Северная дирекция по энергообеспечению | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.14 | Техническое состояние | 0.5 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Нарушение электрической изоляции | 4.12 | 3 | 3 | 4 | 1 |  |  | Х1 - 1, количество аварий Октябрь 2017 - 4.12 - 1 Х2 - 4, количество аварий Октябрь 2018 - 4.12 - 2 Ноябрь 2018 - 4.12 - 1 Март 2019 - 4.12 - 1 | март 2019
Центральный федеральный округ | Ярославская область | Электроэнергетика РФ | ОАО "РЖД" | Северная дирекция по энергообеспечению | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.2 | Системная надежность | 1 | Отключение генерирующего оборудования или объекта электросетевого хозяйства, приводящее к снижению надежности ЕЭС России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, при возникновении следующего события: выделение энергорайона, включающего в себя электростанцию (электростанции) установленной мощностью 25 МВт и более (при отключении всех электрических связей с ЕЭС России или технологически изолированной территориальной энергосистемой) с переходом на изолированную от ЕЭС России или технологически изолированной территориальной энергосистемы работу, за исключением случаев успешного повторного включения в работу линий электропередачи или электротехнического оборудования действием устройств автоматического повторного включения | 1.9.2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Январь 2019 - 1.9.2 - 1 | март 2019
Центральный федеральный округ | Ярославская область | Электроэнергетика РФ | ОАО "РЖД" | Северная дирекция по энергообеспечению | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.22 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала | 3.4.1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | Х1 - 1, количество аварий Февраль 2018 - 3.4.1 - 1 Х2 - 2, количество аварий Декабрь 2018 - 3.4.1 - 1 Январь 2019 - 3.4.1 - 1 | март 2019
Центральный федеральный округ | Ярославская область | Электроэнергетика РФ | ОАО "РЖД" | Северная дирекция по энергообеспечению | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.24 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия собственного ремонтного или наладочного персонала организации | 3.4.4 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | Х1 - 1, количество аварий Ноябрь 2017 - 3.4.4 - 1 Х2 - 2, количество аварий Январь 2019 - 3.4.4 - 1 Март 2019 - 3.4.4 - 1 | март 2019
Центральный федеральный округ | Ярославская область | Электроэнергетика РФ | ОАО "РЖД" | Северная дирекция по энергообеспечению | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.33 | Ремонтная деятельность | 1 | Рост числа аварий, причинами возникновения и (или) развития которых явилось несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 3.4.7.3 | 3 | 3 | 3 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 3, количество аварий Октябрь 2018 - 3.4.7.3 - 2 Январь 2019 - 3.4.7.3 - 1 | март 2019
Южный федеральный округ | Астраханская область | ПАО "ЛУКОЙЛ" | ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" | Астраханская ГРЭС | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.189 | 2 | 5479 | 1 | 5680 | Х1 - 1, количество аварий Март 2018 - 4.7 - 1 Т1 - 5680, ч Январь 2018 - 2030 Февраль 2018 - 1653 Март 2018 - 1997 Х2 - 2, количество аварий Январь 2019 - 4.7 - 2 Т2 - 5479, ч Январь 2019 - 2150 Февраль 2019 - 1620 Март 2019 - 1709 | март 2019
Южный федеральный округ | Астраханская область | ПАО "ЛУКОЙЛ" | ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" | Астраханская ТЭЦ-2 | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 3 | 3 |  |  |  | Генераторы: ТГ-2 / Дата регистрации нарушения - 12.03.2019 Генераторы: ТГ-3 / Дата регистрации нарушения - 14.01.2019 Генераторы: ТГ-4 / Дата регистрации нарушения - 13.11.2018 | март 2019
Южный федеральный округ | Астраханская область | ПАО "ЛУКОЙЛ" | ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" | Астраханская ТЭЦ-2 | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 0.988 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.014 | 1 | 6145 | 1 | 6733 | Х1 - 1, количество аварий Январь 2018 - 4.6 - 1 Т1 - 6733, ч Январь 2018 - 2357 Февраль 2018 - 2136 Март 2018 - 2240 Х2 - 1, количество аварий Январь 2019 - 4.17 - 1 Т2 - 6145, ч Январь 2019 - 2214 Февраль 2019 - 2074 Март 2019 - 1857 | март 2019
Южный федеральный округ | Астраханская область | ПАО "Россети" | ПАО "МРСК Юга" | Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.17 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Загрязнение, попадание инородных предметов | 4.17 | 3 | 4 | 8 | 4 |  |  | Х1 - 4, количество аварий Март 2018 - 4.17 - 4 Х2 - 8, количество аварий Октябрь 2018 - 4.17 - 1 Ноябрь 2018 - 4.17 - 1 Январь 2019 - 4.17 - 1 Февраль 2019 - 4.17 - 4 Март 2019 - 4.17 - 1 | март 2019
Южный федеральный округ | Волгоградская область | ПАО "Россети" | ПАО "МРСК Юга" | Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.12 | Техническое состояние | 0.925 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Нарушение герметичности | 4.7 | 3 | 4 | 4 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 4, количество аварий Октябрь 2018 - 4.7 - 1 Ноябрь 2018 - 4.7 - 1 Декабрь 2018 - 4.7 - 1 Январь 2019 - 4.7 - 1 | март 2019
Южный федеральный округ | Волгоградская область | ПАО "Россети" | ПАО "МРСК Юга" | Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.14 | Техническое состояние | 0.925 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Нарушение электрической изоляции | 4.12 | 3 | 30 | 43 | 13 |  |  | Х1 - 13, количество аварий Октябрь 2017 - 4.12 - 4 Декабрь 2017 - 4.12 - 2 Январь 2018 - 4.12 - 1 Февраль 2018 - 4.12 - 1 Март 2018 - 4.12 - 5 Х2 - 43, количество аварий Октябрь 2018 - 4.12 - 7 Ноябрь 2018 - 4.12 - 11 Декабрь 2018 - 4.12 - 12 Январь 2019 - 4.12 - 11 Февраль 2019 - 4.12 - 2 | март 2019
Южный федеральный округ | Волгоградская область | ПАО "Россети" | ПАО "ФСК ЕЭС" | Волго-Донское ПМЭС | Без утвержденной формы | Подведомственное Министерству энергетики Российской Федерации государственное бюджетное учреждение | 2.27 | Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность | 1 | Время устранения нарушения электроснабжения при аварии для объектов электросетевого комплекса более 24 часов |  | 24 | 35.55 | 35.55 |  |  |  | 1. Структурная единица: ПАО "ФСК ЕЭС" МЭС Юга Волго-Донское ПМЭС. Диспетчерское наименование: ВЛ 110 кВ Джаныбек - Эльтон с отпайкой на ПС Приозерная (№244). Дата и время начала аварии - 03,24 2019.01.28. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 35,55. | март 2019
Южный федеральный округ | Волгоградская область | Электроэнергетика РФ | АО "Каустик" | Волгоградская ТЭЦ-3 | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 0.9 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.332 | 1 | 3013 | 0 | 2851 | Х1 - 0, количество аварий Т1 - 2851, ч Январь 2018 - 969 Февраль 2018 - 934 Март 2018 - 948 Х2 - 1, количество аварий Март 2019 - 4.16 - 1 Т2 - 3013, ч Январь 2019 - 1065 Февраль 2019 - 934 Март 2019 - 1014 | март 2019
Южный федеральный округ | Волгоградская область | Электроэнергетика РФ | ПАО "ВОЭ" | Волгоградоблэлектро (ИА) | Без утвержденной формы | Подведомственное Министерству энергетики Российской Федерации государственное бюджетное учреждение | 2.27 | Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность | 1 | Время устранения нарушения электроснабжения при аварии для объектов электросетевого комплекса более 24 часов |  | 24 | 37.95 | 37.95 |  |  |  | 1. Структурная единица: Заволжские МЭС. Диспетчерское наименование: Л-5 ПС Эльтон. Дата и время начала аварии - 01,44 2019.01.28. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 37,95. | март 2019
Южный федеральный округ | Краснодарский край | ПАО "ИНТЕР РАО" | АО "Интер РАО - Электрогенерация" | Сочинская ТЭС | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | Генераторы: ГГТУ-3 / Дата регистрации нарушения - 17.01.2019 Генераторы: ГГТУ-3 / Дата регистрации нарушения - 19.02.2019 | март 2019
Южный федеральный округ | Краснодарский край | ПАО "ЛУКОЙЛ" | ООО "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго" | Краснодарская ТЭЦ | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | Генераторы: ГЭ7П / Дата регистрации нарушения - 13.11.2018 Генераторы: ГЭ8Г / Дата регистрации нарушения - 12.11.2018 | март 2019
Южный федеральный округ | Краснодарский край | ПАО "ЛУКОЙЛ" | ООО "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго" | Краснодарская ТЭЦ | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.18 | 3 | 11264 | 1 | 11626 | Х1 - 1, количество аварий Январь 2018 - 4.7 - 1 Т1 - 11626, ч Январь 2018 - 4067 Февраль 2018 - 3668 Март 2018 - 3891 Х2 - 3, количество аварий Февраль 2019 - 4.1 - 1 Март 2019 - 4.17 - 1 Март 2019 - 4.7 - 1 Т2 - 11264, ч Январь 2019 - 4272 Февраль 2019 - 3418 Март 2019 - 3574 | март 2019
Южный федеральный округ | Краснодарский край | ПАО "Россети" | ПАО "Кубаньэнерго" | Кубаньэнерго (ИА) | Без утвержденной формы | Подведомственное Министерству энергетики Российской Федерации государственное бюджетное учреждение | 2.27 | Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность | 1 | Время устранения нарушения электроснабжения при аварии для объектов электросетевого комплекса более 24 часов |  | 24 | 2056.68 | 2056.68 |  |  |  | 1. Структурная единица: Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО "Кубаньэнерго" ПАО "Кубаньэнерго". Диспетчерское наименование: КВЛ-10 Кр5-Г36п-Г452-Г34-Г67/Г41/96-Г91. Дата и время начала аварии - 13,02 2018.10.24. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 150,55; 2. Структурная единица: Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО "Кубаньэнерго" ПАО "Кубаньэнерго". Диспетчерское наименование: КВЛ-10 Кр1-Г98-Г612-Г37-Г28-Г41. Дата и время начала аварии - 13,02 2018.10.24. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 150,55; 3. Структурная единица: Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО "Кубаньэнерго" ПАО "Кубаньэнерго". Диспетчерское наименование: ВЛ-10 Г97п-Г10-Г9-Г99п-Г11/Г12. Дата и время начала аварии - 18,05 2018.10.24. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 90,75; 4. Структурная единица: Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО "Кубаньэнерго" ПАО "Кубаньэнерго". Диспетчерское наименование: ВЛ-10 Г97п-Г10-Г9-Г99п-Г11/Г12. Дата и время начала аварии - 18,05 2018.10.24. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 112,78; 5. Структурная единица: Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО "Кубаньэнерго" ПАО "Кубаньэнерго". Диспетчерское наименование: ВЛ-10 Г97п-Г10-Г9-Г99п-Г11/Г12. Дата и время начала аварии - 18,05 2018.10.24. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 123,12; 6. Структурная единица: Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО "Кубаньэнерго" ПАО "Кубаньэнерго". Диспетчерское наименование: ВЛ-10 Г97п-Г10-Г9-Г99п-Г11/Г12. Дата и время начала аварии - 18,05 2018.10.24. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 68,75; 7. Структурная единица: Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО "Кубаньэнерго" ПАО "Кубаньэнерго". Диспетчерское наименование: ВЛ-10 Г97п-Г10-Г9-Г99п-Г11/Г12. Дата и время начала аварии - 18,05 2018.10.24. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 71,67; 8. Структурная единица: Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО "Кубаньэнерго" ПАО "Кубаньэнерго". Диспетчерское наименование: ТРП- 30. Дата и время начала аварии - 18,14 2018.10.24. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 64,43; 9. Структурная единица: Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО "Кубаньэнерго" ПАО "Кубаньэнерго". Диспетчерское наименование: КВЛ-10 Г14-Г77 . Дата и время начала аварии - 18,33 2018.10.24. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 47,87; 10. Структурная единица: Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО "Кубаньэнерго" ПАО "Кубаньэнерго". Диспетчерское наименование: КВЛ-10 Г14-Г77 . Дата и время начала аварии - 18,33 2018.10.24. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 46,7; 11. Структурная единица: Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО "Кубаньэнерго" ПАО "Кубаньэнерго". Диспетчерское наименование: КВЛ-10кВ Г57-Г491. Дата и время начала аварии - 19,04 2018.10.24. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 57,02; 12. Структурная единица: Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО "Кубаньэнерго" ПАО "Кубаньэнерго". Диспетчерское наименование: КВЛ-10 Вд17-Г69п-Г574п-Г45п-Г67/Г86/Г44. Дата и время начала аварии - 19,40 2018.10.24. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 118,03; 13. Структурная единица: Дагомысский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО "Кубаньэнерго" ПАО "Кубаньэнерго". Диспетчерское наименование: КВЛ-10 Д97-КРН-Д26П/Д117П/Д248. Дата и время начала аварии - 21,25 2018.10.24. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 26,17; 14. Структурная единица: Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО "Кубаньэнерго" ПАО "Кубаньэнерго". Диспетчерское наименование: КВЛ-10 Т70-Т73. Дата и время начала аварии - 04,00 2018.10.25. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 38,48; 15. Структурная единица: Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО "Кубаньэнерго" ПАО "Кубаньэнерго". Диспетчерское наименование: КВЛ 10 Л109-Л302/Л192. Дата и время начала аварии - 08,40 2018.10.25. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 36,08; 16. Структурная единица: Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО "Кубаньэнерго" ПАО "Кубаньэнерго". Диспетчерское наименование: КВЛ 10 Л109-Л302/Л192. Дата и время начала аварии - 08,40 2018.10.25. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 95,13; 17. Структурная единица: Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО "Кубаньэнерго" ПАО "Кубаньэнерго". Диспетчерское наименование: КВЛ-10 Кр5-Г36п-Г452-Г34-Г67/Г41/96-Г91. Дата и время начала аварии - 08,52 2018.10.25. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 33,72; 18. Структурная единица: Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО "Кубаньэнерго" ПАО "Кубаньэнерго". Диспетчерское наименование: КВЛ-10 Кр5-Г36п-Г452-Г34-Г67/Г41/96-Г91. Дата и время начала аварии - 08,52 2018.10.25. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 95,2; 19. Структурная единица: Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО "Кубаньэнерго" ПАО "Кубаньэнерго". Диспетчерское наименование: КВЛ-10 Кр5-Г36п-Г452-Г34-Г67/Г41/96-Г91. Дата и время начала аварии - 08,52 2018.10.25. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 113,8; 20. Структурная единица: Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО "Кубаньэнерго" ПАО "Кубаньэнерго". Диспетчерское наименование: ВЛ-10 Л226-Л178/211/164/85/257/281. Дата и время начала аварии - 08,59 2018.10.25. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 61,4; 21. Структурная единица: Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО "Кубаньэнерго" ПАО "Кубаньэнерго". Диспетчерское наименование: ВЛ-10 Л226-Л178/211/164/85/257/281. Дата и время начала аварии - 08,59 2018.10.25. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 41,27; 22. Структурная единица: Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО "Кубаньэнерго" ПАО "Кубаньэнерго". Диспетчерское наименование: ВЛ-10 Л226-Л178/211/164/85/257/281. Дата и время начала аварии - 08,59 2018.10.25. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 30,63; 23. Структурная единица: Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО "Кубаньэнерго" ПАО "Кубаньэнерго". Диспетчерское наименование: ВЛ 10 Тв5. Дата и время начала аварии - 11,35 2018.10.25. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 28,17; 24. Структурная единица: Апшеронский РЭС производственного отделения Адыгейские ЭС филиала ПАО "Кубаньэнерго" ПАО "Кубаньэнерго". Диспетчерское наименование: ВЛ 10 Тв5. Дата и время начала аварии - 11,35 2018.10.25. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 25,42; 25. Структурная единица: Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО "Кубаньэнерго" ПАО "Кубаньэнерго". Диспетчерское наименование: КЛ 10 кВ Л95-РП99. Дата и время начала аварии - 13,25 2018.10.25. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 56,17; 26. Структурная единица: Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО "Кубаньэнерго" ПАО "Кубаньэнерго". Диспетчерское наименование: КЛ 10 кВ Л95-РП99. Дата и время начала аварии - 13,25 2018.10.25. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 29,62; 27. Структурная единица: Лазаревский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО "Кубаньэнерго" ПАО "Кубаньэнерго". Диспетчерское наименование: КЛ 10 кВ Л95-РП99. Дата и время начала аварии - 13,25 2018.10.25. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 29,12; 28. Структурная единица: Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО "Кубаньэнерго" ПАО "Кубаньэнерго". Диспетчерское наименование: КВЛ-10 Нв1-Г63-Г65/Г64/Г106п. Дата и время начала аварии - 17,40 2018.10.25. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 71,5; 29. Структурная единица: Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО "Кубаньэнерго" ПАО "Кубаньэнерго". Диспетчерское наименование: КВЛ-10 Чл4-Г112-Г71-Г24-Г100/Г437. Дата и время начала аварии - 13,15 2018.10.26. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 47,25; 30. Структурная единица: Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО "Кубаньэнерго" ПАО "Кубаньэнерго". Диспетчерское наименование: КВЛ-10 Чл4-Г112-Г71-Г24-Г100/Г437. Дата и время начала аварии - 13,15 2018.10.26. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 54,23; 31. Структурная единица: Туапсинский РЭС производственного отделения Сочинские ЭС филиала ПАО "Кубаньэнерго" ПАО "Кубаньэнерго". Диспетчерское наименование: ВЛ-10 Г30-Г640-Г32/Г31/Г517п/Г521п. Дата и время начала аварии - 07,58 2018.10.27. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 41,1. | март 2019
Южный федеральный округ | Краснодарский край | ПАО "Россети" | ПАО "Кубаньэнерго" | Кубаньэнерго (ИА) | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.14 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Нарушение электрической изоляции | 4.12 | 3 | 8 | 31 | 23 |  |  | Х1 - 23, количество аварий Октябрь 2017 - 4.12 - 3 Ноябрь 2017 - 4.12 - 4 Декабрь 2017 - 4.12 - 5 Январь 2018 - 4.12 - 1 (Тимашевские электрические сети) Январь 2018 - 4.12 - 1 (Юго-Западные электрические сети) Февраль 2018 - 4.12 - 1 (Армавирские электрические сети) Февраль 2018 - 4.12 - 1 (Тимашевские электрические сети) Март 2018 - 4.12 - 1 (Адыгейские электрические сети) Март 2018 - 4.12 - 1 (Славянские электрические сети) Март 2018 - 4.12 - 2 (Тимашевские электрические сети) Март 2018 - 4.12 - 3 (Юго-Западные электрические сети) Х2 - 31, количество аварий Октябрь 2018 - 4.12 - 1 (Краснодарские электрические сети) Октябрь 2018 - 4.12 - 1 (Ленинградские электрические сети) Октябрь 2018 - 4.12 - 2 (Славянские электрические сети) Октябрь 2018 - 4.12 - 2 (Тихорецкие электрические сети) Ноябрь 2018 - 4.12 - 1 (Тимашевские электрические сети) Ноябрь 2018 - 4.12 - 1 (Усть-Лабинские электрические сети) Ноябрь 2018 - 4.12 - 3 (Юго-Западные электрические сети) Декабрь 2018 - 4.12 - 1 (Адыгейские электрические сети) Декабрь 2018 - 4.12 - 1 (Лабинские электрические сети) Декабрь 2018 - 4.12 - 1 (Славянские электрические сети) Декабрь 2018 - 4.12 - 2 (Армавирские электрические сети) Декабрь 2018 - 4.12 - 6 (Юго-Западные электрические сети) Январь 2019 - 4.12 - 1 (Сочинские электрические сети) Январь 2019 - 4.12 - 1 (Краснодарские электрические сети) Январь 2019 - 4.12 - 1 (Юго-Западные электрические сети) Февраль 2019 - 4.12 - 1 (Краснодарские электрические сети) Февраль 2019 - 4.12 - 1 (Славянские электрические сети) Февраль 2019 - 4.12 - 1 (Тимашевские электрические сети) Февраль 2019 - 4.12 - 1 (Юго-Западные электрические сети) Март 2019 - 4.12 - 1 (Тимашевские электрические сети) Март 2019 - 4.12 - 1 (Юго-Западные электрические сети) | март 2019
Южный федеральный округ | Краснодарский край | ПАО "Россети" | ПАО "Кубаньэнерго" | Кубаньэнерго (ИА) | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.16 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Исчерпание ресурса | 4.16 | 3 | 3 | 10 | 7 |  |  | Х1 - 7, количество аварий Ноябрь 2017 - 4.16 - 1 Декабрь 2017 - 4.16 - 2 Февраль 2018 - 4.16 - 1 (Краснодарские электрические сети) Февраль 2018 - 4.16 - 1 (Лабинские электрические сети) Март 2018 - 4.16 - 2 (Краснодарские электрические сети) Х2 - 10, количество аварий Октябрь 2018 - 4.16 - 1 (Краснодарские электрические сети) Декабрь 2018 - 4.16 - 2 (Краснодарские электрические сети) Январь 2019 - 4.16 - 3 (Краснодарские электрические сети) Февраль 2019 - 4.16 - 1 (Краснодарские электрические сети) Март 2019 - 4.16 - 3 (Краснодарские электрические сети) | март 2019
Южный федеральный округ | Краснодарский край | ПАО "Россети" | ПАО "Кубаньэнерго" | Кубаньэнерго (ИА) | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.17 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Загрязнение, попадание инородных предметов | 4.17 | 3 | 3 | 5 | 2 |  |  | Х1 - 2, количество аварий Февраль 2018 - 4.17 - 1 (Адыгейские электрические сети) Март 2018 - 4.17 - 1 (Сочинские электрические сети) Х2 - 5, количество аварий Октябрь 2018 - 4.17 - 1 (Тихорецкие электрические сети) Январь 2019 - 4.17 - 1 (Адыгейские электрические сети) Январь 2019 - 4.17 - 1 (Краснодарские электрические сети) Февраль 2019 - 4.17 - 1 (Славянские электрические сети) Март 2019 - 4.17 - 1 (Краснодарские электрические сети) | март 2019
Южный федеральный округ | Краснодарский край | ПАО "Россети" | ПАО "Кубаньэнерго" | Кубаньэнерго (ИА) | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.22 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала | 3.4.1 | 1 | 2 | 2 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 2, количество аварий Ноябрь 2018 - 3.4.1 - 1 (Лабинские электрические сети) Январь 2019 - 3.4.1 - 1 (Сочинские электрические сети) | март 2019
Южный федеральный округ | Краснодарский край | Электроэнергетика РФ | ООО "РН-Туапсинский НПЗ" | Туапсинская ГТУ-ТЭС | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.16 | Техническое состояние | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: После проведения испытаний ГТУ-1 заполнить раздела 8 Приложения 73(74) Разделы 4.14 (4.7) приказа 340 в редакции 1194. Сведения о техническом состоянии / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №27 / Планируемый срок: 21.01.2019 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Подконтрольная эксплуатация будет проведена после / Скорректированный срок - 31.05.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Южный федеральный округ | Республика Калмыкия | ПАО "Россети" | ПАО "МРСК Юга" | Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго" | Приложение №47 к Приказу 340 | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.20 | Персонал | 1 | Наличие несчастных случаев с персоналом объектов со смертельным исходом |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 17.04.2019 11:30:00 | март 2019
Южный федеральный округ | Республика Калмыкия | ПАО "Россети" | ПАО "МРСК Юга" | Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго" | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.10 | Техническое состояние | 0.927 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Механический износ, неудовлетворительная смазка | 4.2 | 3 | 5 | 8 | 3 |  |  | Х1 - 3, количество аварий Декабрь 2017 - 4.2 - 1 Январь 2018 - 4.2 - 1 Март 2018 - 4.2 - 1 Х2 - 8, количество аварий Ноябрь 2018 - 4.2 - 1 Декабрь 2018 - 4.2 - 2 Январь 2019 - 4.2 - 5 | март 2019
Южный федеральный округ | Республика Калмыкия | ПАО "Россети" | ПАО "МРСК Юга" | Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго" | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.14 | Техническое состояние | 0.927 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Нарушение электрической изоляции | 4.12 | 3 | 11 | 12 | 1 |  |  | Х1 - 1, количество аварий Февраль 2018 - 4.12 - 1 Х2 - 12, количество аварий Октябрь 2018 - 4.12 - 1 Ноябрь 2018 - 4.12 - 1 Декабрь 2018 - 4.12 - 8 Январь 2019 - 4.12 - 2 | март 2019
Южный федеральный округ | Республика Калмыкия | ПАО "Россети" | ПАО "МРСК Юга" | Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго" | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.17 | Техническое состояние | 0.927 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Загрязнение, попадание инородных предметов | 4.17 | 3 | 4 | 5 | 1 |  |  | Х1 - 1, количество аварий Октябрь 2017 - 4.17 - 1 Х2 - 5, количество аварий Октябрь 2018 - 4.17 - 3 Январь 2019 - 4.17 - 2 | март 2019
Южный федеральный округ | Республика Калмыкия | ПАО "Россети" | ПАО "МРСК Юга" | Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго" | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.33 | Ремонтная деятельность | 1 | Рост числа аварий, причинами возникновения и (или) развития которых явилось несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 3.4.7.3 | 3 | 16 | 18 | 2 |  |  | Х1 - 2, количество аварий Декабрь 2017 - 3.4.7.3 - 1 Март 2018 - 3.4.7.3 - 1 Х2 - 18, количество аварий Ноябрь 2018 - 3.4.7.3 - 1 Декабрь 2018 - 3.4.7.3 - 12 Январь 2019 - 3.4.7.3 - 5 | март 2019
Южный федеральный округ | Республика Крым | ПАО "Россети" | АО "Мобильные ГТЭС" | Западно-Крымская МГТЭС | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.5 | Производство и отпуск энергии | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: На основании данных завода изготовителя электрогенераторов BRUSH, внести корректировки в заявленный диапазон регулирования, с целью фиксации зависимости реактивной мощности от напряжения на шинах электрогенератора, температуры обмоток и активной мощности. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №7 / Планируемый срок: 28.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Южный федеральный округ | Республика Крым | ПАО "Россети" | АО "Мобильные ГТЭС" | Севастопольская МГТЭС | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.5 | Производство и отпуск энергии | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: На основании данных завода изготовителя электрогенераторов BRUSH, внести корректировки в заявленный диапазон регулирования, с целью фиксации зависимости реактивной мощности от напряжения на шинах электрогенератора, температуры обмоток и активной мощности. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №7 / Планируемый срок: 28.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Южный федеральный округ | Республика Крым | ПАО "Россети" | АО "Мобильные ГТЭС" | Севастопольская МГТЭС | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: Г-4 / Дата регистрации нарушения - 25.10.2018 | март 2019
Южный федеральный округ | Республика Крым | ПАО "Россети" | АО "Мобильные ГТЭС" | Симферопольская МГТЭС | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.5 | Производство и отпуск энергии | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: На основании данных завода изготовителя электрогенераторов BRUSH, внести корректировки в заявленный диапазон регулирования, с целью фиксации зависимости реактивной мощности от напряжения на шинах электрогенератора, температуры обмоток и активной мощности. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №7 / Планируемый срок: 28.02.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Южный федеральный округ | Республика Крым | Электроэнергетика РФ | АО "КрымТЭЦ" | Камыш-Бурунская ТЭЦ | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.14 | Системная надежность | 0.852 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Техническое мероприятие: Приобретение и монтаж оборудования для обеспечения готовности к участию в ОПРЧ / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №17 / Планируемый срок: 28.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: отсутствие финансирования / Скорректированный срок - 30.04.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Южный федеральный округ | Республика Крым | Электроэнергетика РФ | АО "КрымТЭЦ" | Камыш-Бурунская ТЭЦ | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 0.987 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.121 | 1 | 2837 | 1 | 4320 | Х1 - 1, количество аварий Март 2018 - 4.16 - 1 Т1 - 4320, ч Январь 2018 - 1488 Февраль 2018 - 1344 Март 2018 - 1488 Х2 - 1, количество аварий Февраль 2019 - 4.12 - 1 Т2 - 2837, ч Январь 2019 - 1353 Февраль 2019 - 709 Март 2019 - 775 | март 2019
Южный федеральный округ | Республика Крым | Электроэнергетика РФ | АО "КрымТЭЦ" | Сакская ТЭЦ | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 0.889 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 4 | 4 |  |  |  | Генераторы: Г-1 / Дата регистрации нарушения - 02.12.2018 Генераторы: Г-1 / Дата регистрации нарушения - 29.10.2018 Генераторы: Г-3 / Дата регистрации нарушения - 02.12.2018 Генераторы: Г-3 / Дата регистрации нарушения - 29.10.2018 | март 2019
Южный федеральный округ | Республика Крым | Электроэнергетика РФ | АО "КрымТЭЦ" | Сакская ТЭЦ | Приложение №79 к Приказу 340 | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.13 | Системная надежность | 0.889 | Наличие невыполненных в соответствии с утвержденными инвестиционными программами субъекта электроэнергетики мероприятий годового плана ввода в эксплуатацию новых и реконструированных объектов электроэнергетики (с прохождением их комплексного опробования), направленных на снижение рисков нарушения электроснабжения в энергосистемах и энергорайонах, характеризующихся режимом с высокими рисками нарушения электроснабжения |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2.3. Строительство и ввод в работу ПГУ 120 МВт на Сакской ТЭЦ и объектов электросетевого хозяйства для выдачи мощности (2 этап). Срок исполнения: 30.11.18. | март 2019
Южный федеральный округ | Республика Крым | Электроэнергетика РФ | АО "КрымТЭЦ" | Симферопольская ТЭЦ | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.16 | Техническое состояние | 0.988 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | Организационное мероприятие: Оборудование прошло техническое диагностирование, на основание которого получены положительные заключения экспертиз промышленной безопасности. Факты эксплуатации оборудования сверх разрешенного срока отсутствуют / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №23 / Планируемый срок: 30.11.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Техническое диагностирование пройдено, документация находится на оформлении / Скорректированный срок - 31.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Предоставление отчёта по приложению 73(74). Разделы 4, 14 (4, 7) Сведения о техническом состоянии Приказа 340 (в ред. Приказа 1194) за ноябрь 2018 года. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №27 / Планируемый срок: 31.12.2018 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: Отчёт предоставлен, но возвращён на доработку / Скорректированный срок - 31.01.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Южный федеральный округ | Республика Крым | Электроэнергетика РФ | АО "КрымТЭЦ" | Симферопольская ТЭЦ | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: Г1 / Дата регистрации нарушения - 22.11.2018 | март 2019
Южный федеральный округ | Республика Крым | Электроэнергетика РФ | АО "КрымТЭЦ" | Симферопольская ТЭЦ | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 0.988 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.303 | 1 | 3302 | 0 | 4254 | Х1 - 0, количество аварий Т1 - 4254, ч Январь 2018 - 1488 Февраль 2018 - 1278 Март 2018 - 1488 Х2 - 1, количество аварий Январь 2019 - 4.12 - 1 Т2 - 3302, ч Январь 2019 - 1488 Февраль 2019 - 999 Март 2019 - 815 | март 2019
Южный федеральный округ | Республика Крым | Электроэнергетика РФ | ГУП РК "Крымэнерго" | Крымэнерго (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.38 | Передача энергии | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | [Приказ Минэнерго России от 22.11.2017 № 1098] 44.2 Осуществить строительство и ввод в эксплуатацию объектов 1-го этапа схемы выдачи мощности Севастопольской ПГУ ТЭС. Срок исполнения: 15.01.18; 44.3 Осуществить строительство и ввод в эксплуатацию объектов 2-го этапа схемы выдачи мощности Севастопольской ПГУ ТЭС и Симферопольской ПГУ ТЭС. Срок исполнения: 15.06.18. | март 2019
Южный федеральный округ | Республика Крым | Электроэнергетика РФ | ГУП РК "Крымэнерго" | Крымэнерго (ИА) | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.14 | Техническое состояние | 0.667 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Нарушение электрической изоляции | 4.12 | 3 | 7 | 18 | 11 |  |  | Х1 - 11, количество аварий Октябрь 2017 - 4.12 - 1 (Симферопольские МЭС) Октябрь 2017 - 4.12 - 1 (Феодосийские ВЭС) Октябрь 2017 - 4.12 - 1 (Феодосийские МЭС) Ноябрь 2017 - 4.12 - 1 (Джанкойские МЭС) Ноябрь 2017 - 4.12 - 1 (Евпаторийские ВЭС) Ноябрь 2017 - 4.12 - 1 (Симферопольские ВЭС) Декабрь 2017 - 4.12 - 1 (Симферопольские МЭС) Январь 2018 - 4.12 - 1 (Джанкойские МЭС) Февраль 2018 - 4.12 - 1 Февраль 2018 - 4.12 - 1 (Евпаторийские ВЭС) Февраль 2018 - 4.12 - 1 (Симферопольские ВЭС) Х2 - 18, количество аварий Октябрь 2018 - 4.12 - 1 (Симферопольские ВЭС) Ноябрь 2018 - 4.12 - 1 (Джанкойские МЭС) Ноябрь 2018 - 4.12 - 1 (Симферопольские ВЭС) Декабрь 2018 - 4.12 - 1 (Джанкойские МЭС) Декабрь 2018 - 4.12 - 1 (Симферопольские МЭС) Декабрь 2018 - 4.12 - 1 (Феодосийские ВЭС) Январь 2019 - 4.12 - 1 (Евпаторийские ВЭС) Январь 2019 - 4.12 - 1 (Феодосийские ВЭС) Январь 2019 - 4.12 - 1 (Феодосийские МЭС) Январь 2019 - 4.12 - 2 (Симферопольские МЭС) Февраль 2019 - 4.12 - 1 (Джанкойские МЭС) Февраль 2019 - 4.12 - 1 (Симферопольские МЭС) Февраль 2019 - 4.12 - 1 (Феодосийские ВЭС) Март 2019 - 4.12 - 1 (Джанкойские МЭС) Март 2019 - 4.12 - 1 (Симферопольские ВЭС) Март 2019 - 4.12 - 2 (Феодосийские МЭС) | март 2019
Южный федеральный округ | Республика Крым | Электроэнергетика РФ | ГУП РК "Крымэнерго" | Крымэнерго (ИА) | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.16 | Техническое состояние | 0.667 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Исчерпание ресурса | 4.16 | 3 | 6 | 9 | 3 |  |  | Х1 - 3, количество аварий Ноябрь 2017 - 4.16 - 2 (Ялтинский РЭС) Декабрь 2017 - 4.16 - 1 (Джанкойские МЭС) Х2 - 9, количество аварий Октябрь 2018 - 4.16 - 1 (Симферопольские МЭС) Октябрь 2018 - 4.16 - 1 (Ялтинский РЭС) Декабрь 2018 - 4.16 - 1 (Джанкойские МЭС) Декабрь 2018 - 4.16 - 1 (Симферопольские ВЭС) Декабрь 2018 - 4.16 - 1 (Ялтинский РЭС) Январь 2019 - 4.16 - 1 (Симферопольские МЭС) Январь 2019 - 4.16 - 2 (Евпаторийские ВЭС) Март 2019 - 4.16 - 1 (Симферопольские ВЭС) | март 2019
Южный федеральный округ | Республика Крым | Электроэнергетика РФ | ГУП РК "Крымэнерго" | Крымэнерго (ИА) | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.17 | Техническое состояние | 0.667 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Загрязнение, попадание инородных предметов | 4.17 | 3 | 6 | 17 | 11 |  |  | Х1 - 11, количество аварий Октябрь 2017 - 4.17 - 1 (Ялтинский РЭС) Ноябрь 2017 - 4.17 - 1 (Ялтинский РЭС) Декабрь 2017 - 4.17 - 2 (Симферопольские ВЭС) Январь 2018 - 4.17 - 1 (Симферопольские ВЭС) Февраль 2018 - 4.17 - 1 (Симферопольские ВЭС) Февраль 2018 - 4.17 - 1 (Феодосийские ВЭС) Март 2018 - 4.17 - 1 (Феодосийские ВЭС) Март 2018 - 4.17 - 1 (Феодосийские МЭС) Март 2018 - 4.17 - 2 (Симферопольские ВЭС) Х2 - 17, количество аварий Октябрь 2018 - 4.17 - 2 (Джанкойские МЭС) Октябрь 2018 - 4.17 - 2 (Симферопольские ВЭС) Ноябрь 2018 - 4.17 - 1 (Симферопольские МЭС) Декабрь 2018 - 4.17 - 1 (Евпаторийские ВЭС) Январь 2019 - 4.17 - 1 (Симферопольские МЭС) Январь 2019 - 4.17 - 1 (Феодосийские ВЭС) Январь 2019 - 4.17 - 2 (Евпаторийские ВЭС) Февраль 2019 - 4.17 - 1 (Евпаторийские ВЭС) Февраль 2019 - 4.17 - 1 (Симферопольские ВЭС) Февраль 2019 - 4.17 - 1 (Симферопольские МЭС) Март 2019 - 4.17 - 1 (Евпаторийские ВЭС) Март 2019 - 4.17 - 1 (Симферопольские ВЭС) Март 2019 - 4.17 - 2 (Феодосийские ВЭС) | март 2019
Южный федеральный округ | Республика Крым | Электроэнергетика РФ | ГУП РК "Крымэнерго" | Крымэнерго (ИА) | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.22 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала | 3.4.1 | 1 | 2 | 2 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 2, количество аварий Октябрь 2018 - 3.4.1 - 1 (Симферопольские МЭС) Октябрь 2018 - 3.4.1 - 1 (Феодосийские МЭС) | март 2019
Южный федеральный округ | Республика Крым | Электроэнергетика РФ | ОАО "ВО "Технопромэкспорт" | Балаклавская ТЭС | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.19 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала | 3.4.1 | 1 | 2 | 2 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 2, количество аварий Октябрь 2018 - 3.4.1 - 1 Декабрь 2018 - 3.4.1 - 1 | март 2019
Южный федеральный округ | Республика Крым | Электроэнергетика РФ | ОАО "ВО "Технопромэкспорт" | Таврическая ТЭС | Приложение №79 к Приказу 340 | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.13 | Системная надежность | 1 | Наличие невыполненных в соответствии с утвержденными инвестиционными программами субъекта электроэнергетики мероприятий годового плана ввода в эксплуатацию новых и реконструированных объектов электроэнергетики (с прохождением их комплексного опробования), направленных на снижение рисков нарушения электроснабжения в энергосистемах и энергорайонах, характеризующихся режимом с высокими рисками нарушения электроснабжения |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2.2. Строительство и ввод в работу первого энергоблока Симферопольской ПГУ-ТЭС (Таврической ТЭС) и объектов электросетевого хозяйства для выдачи мощности (2 этап). Срок исполнения: 30.11.18. | март 2019
Южный федеральный округ | Республика Крым | Электроэнергетика РФ | ОАО "ВО "Технопромэкспорт" | Таврическая ТЭС | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.19 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала | 3.4.1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 1, количество аварий Ноябрь 2018 - 3.4.1 - 1 | март 2019
Южный федеральный округ | Республика Крым | Электроэнергетика РФ | ООО "Севастопольэнерго" | Севастопольэнерго (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.8 | Системная надежность | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | [Приказ Минэнерго России от 22.11.2017 № 1098] 26.1. Выполнить реконструкцию существующих объектов, связанных с реализацией мероприятий для обеспечения схем выдачи мощности Севастопольской ПГУ-ТЭС. Срок исполнения: 15.05.18. | март 2019
Южный федеральный округ | Ростовская область | ООО "Газпром энергохолдинг" | ПАО "ОГК-2" | Новочеркасская ГРЭС | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.27 | Ремонтная деятельность | 1 | Рост числа аварий, причинами возникновения и (или) развития которых явилось несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 3.4.7.1 | 3 | 4 | 5 | 1 |  |  | Х1 - 1, количество аварий Февраль 2018 - 3.4.7.1 - 1 Х2 - 5, количество аварий Октябрь 2018 - 3.4.7.1 - 1 Ноябрь 2018 - 3.4.7.1 - 2 Декабрь 2018 - 3.4.7.1 - 1 Февраль 2019 - 3.4.7.1 - 1 | март 2019
Южный федеральный округ | Ростовская область | ПАО "ЛУКОЙЛ" | ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" | Цимлянская ГЭС | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.20 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) организации | 3.4.2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 1, количество аварий Октябрь 2018 - 3.4.2 - 1 | март 2019
Южный федеральный округ | Ростовская область | ПАО "Россети" | ПАО "МРСК Юга" | Филиал ПАО "МРСК Юга"- "Ростовэнерго" | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.14 | Техническое состояние | 0.932 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Нарушение электрической изоляции | 4.12 | 3 | 13 | 23 | 10 |  |  | Х1 - 10, количество аварий Октябрь 2017 - 4.12 - 2 Январь 2018 - 4.12 - 1 Февраль 2018 - 4.12 - 2 Март 2018 - 4.12 - 5 Х2 - 23, количество аварий Октябрь 2018 - 4.12 - 2 Ноябрь 2018 - 4.12 - 1 Декабрь 2018 - 4.12 - 14 Январь 2019 - 4.12 - 3 Февраль 2019 - 4.12 - 2 Март 2019 - 4.12 - 1 | март 2019
Южный федеральный округ | Ростовская область | ПАО "Россети" | ПАО "МРСК Юга" | Филиал ПАО "МРСК Юга"- "Ростовэнерго" | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.17 | Техническое состояние | 0.932 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Загрязнение, попадание инородных предметов | 4.17 | 3 | 22 | 33 | 11 |  |  | Х1 - 11, количество аварий Октябрь 2017 - 4.17 - 3 Декабрь 2017 - 4.17 - 6 Март 2018 - 4.17 - 2 Х2 - 33, количество аварий Октябрь 2018 - 4.17 - 8 Ноябрь 2018 - 4.17 - 4 Декабрь 2018 - 4.17 - 12 Январь 2019 - 4.17 - 4 Февраль 2019 - 4.17 - 3 Март 2019 - 4.17 - 2 | март 2019
Южный федеральный округ | Ростовская область | ПАО "Россети" | ПАО "МРСК Юга" | Филиал ПАО "МРСК Юга"- "Ростовэнерго" | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.31 | Ремонтная деятельность | 0.995 | Рост числа аварий, причинами возникновения и (или) развития которых явилось несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 3.4.7.1 | 3 | 11 | 18 | 7 |  |  | Х1 - 7, количество аварий Октябрь 2017 - 3.4.7.1 - 2 Декабрь 2017 - 3.4.7.1 - 2 Январь 2018 - 3.4.7.1 - 1 Февраль 2018 - 3.4.7.1 - 1 Март 2018 - 3.4.7.1 - 1 Х2 - 18, количество аварий Октябрь 2018 - 3.4.7.1 - 4 Ноябрь 2018 - 3.4.7.1 - 2 Декабрь 2018 - 3.4.7.1 - 6 Январь 2019 - 3.4.7.1 - 3 Февраль 2019 - 3.4.7.1 - 3 | март 2019
Южный федеральный округ | Ростовская область | ПАО "Россети" | ПАО "МРСК Юга" | Филиал ПАО "МРСК Юга"- "Ростовэнерго" | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.33 | Ремонтная деятельность | 0.995 | Рост числа аварий, причинами возникновения и (или) развития которых явилось несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 3.4.7.3 | 3 | 13 | 44 | 31 |  |  | Х1 - 31, количество аварий Октябрь 2017 - 3.4.7.3 - 6 Ноябрь 2017 - 3.4.7.3 - 4 Декабрь 2017 - 3.4.7.3 - 5 Январь 2018 - 3.4.7.3 - 4 Февраль 2018 - 3.4.7.3 - 3 Март 2018 - 3.4.7.3 - 9 Х2 - 44, количество аварий Октябрь 2018 - 3.4.7.3 - 1 Ноябрь 2018 - 3.4.7.3 - 1 Декабрь 2018 - 3.4.7.3 - 20 Январь 2019 - 3.4.7.3 - 8 Февраль 2019 - 3.4.7.3 - 7 Март 2019 - 3.4.7.3 - 7 | март 2019
Южный федеральный округ | Ростовская область | Электроэнергетика РФ | ОАО "РЖД" | Северо-Кавказская дирекция по энергообеспечению | Приложение №7 к Приказу 380 | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.7 | Системная надежность | 0.865 | Наличие невыполненных в соответствии с утвержденными инвестиционными программами субъекта электроэнергетики мероприятий годового плана ввода в эксплуатацию новых и реконструированных объектов электроэнергетики (с прохождением их комплексного опробования), направленных на снижение рисков нарушения электроснабжения в энергосистемах и энергорайонах, характеризующихся режимом с высокими рисками нарушения электроснабжения |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1.1. Установка и ввод в работу основных быстродействующих защит на: - ВЛ 110 кВ Акташ – Карланюрт-Тяговая; - ВЛ 110 кВ Изберг-Северная – Манас-Тяговая. Срок исполнения: 30.09.18. | март 2019
Южный федеральный округ | Ростовская область | Электроэнергетика РФ | ОАО "РЖД" | Северо-Кавказская дирекция по энергообеспечению | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.14 | Техническое состояние | 0.667 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Нарушение электрической изоляции | 4.12 | 3 | 6 | 8 | 2 |  |  | Х1 - 2, количество аварий Декабрь 2017 - 4.12 - 2 Х2 - 8, количество аварий Октябрь 2018 - 4.12 - 2 Ноябрь 2018 - 4.12 - 2 Март 2019 - 4.12 - 4 | март 2019
Южный федеральный округ | Ростовская область | Электроэнергетика РФ | ОАО "РЖД" | Северо-Кавказская дирекция по энергообеспечению | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.17 | Техническое состояние | 0.667 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования: Загрязнение, попадание инородных предметов | 4.17 | 3 | 3 | 3 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 3, количество аварий Октябрь 2018 - 4.17 - 1 Октябрь 2018 - 4.17 - 1 Февраль 2019 - 4.17 - 1 | март 2019
Южный федеральный округ | Ростовская область | Электроэнергетика РФ | ОАО "РЖД" | Северо-Кавказская дирекция по энергообеспечению | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.22 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала | 3.4.1 | 1 | 4 | 5 | 1 |  |  | Х1 - 1, количество аварий Октябрь 2017 - 3.4.1 - 1 Х2 - 5, количество аварий Октябрь 2018 - 3.4.1 - 2 Ноябрь 2018 - 3.4.1 - -1 Ноябрь 2018 - 3.4.1 - 3 Март 2019 - 3.4.1 - 1 | март 2019
Южный федеральный округ | Ростовская область | Электроэнергетика РФ | ОАО "РЖД" | Северо-Кавказская дирекция по энергообеспечению | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.31 | Ремонтная деятельность | 0.5 | Рост числа аварий, причинами возникновения и (или) развития которых явилось несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 3.4.7.1 | 3 | 3 | 4 | 1 |  |  | Х1 - 1, количество аварий Январь 2018 - 3.4.7.1 - 1 Х2 - 4, количество аварий Ноябрь 2018 - 3.4.7.1 - -1 Ноябрь 2018 - 3.4.7.1 - 4 Февраль 2019 - 3.4.7.1 - 1 | март 2019
Южный федеральный округ | Ростовская область | Электроэнергетика РФ | ОАО "РЖД" | Северо-Кавказская дирекция по энергообеспечению | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.33 | Ремонтная деятельность | 0.5 | Рост числа аварий, причинами возникновения и (или) развития которых явилось несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 3.4.7.3 | 3 | 7 | 12 | 5 |  |  | Х1 - 5, количество аварий Ноябрь 2017 - 3.4.7.3 - 1 Декабрь 2017 - 3.4.7.3 - 2 Январь 2018 - 3.4.7.3 - 1 Март 2018 - 3.4.7.3 - 1 Х2 - 12, количество аварий Октябрь 2018 - 3.4.7.3 - 1 Октябрь 2018 - 3.4.7.3 - 2 Ноябрь 2018 - 3.4.7.3 - 1 Декабрь 2018 - 3.4.7.3 - 1 Декабрь 2018 - 3.4.7.3 - 1 Январь 2019 - 3.4.7.3 - 1 Февраль 2019 - 3.4.7.3 - 1 Март 2019 - 3.4.7.3 - 4 | март 2019
Южный федеральный округ | Ростовская область | Электроэнергетика РФ | ООО "Промэлектросеть" (г. Волгодонск) | Промэлектросеть (ИА) ( г. Волгодонск) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.38 | Передача энергии | 0.75 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: Расчет индекса технического состояния оборудования / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №45 / Планируемый срок: 28.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Южный федеральный округ | Ростовская область | Электроэнергетика РФ | ООО "Ростсельмашэнерго" | Ростсельмашэнерго (ИА) | Без утвержденной формы | Подведомственное Министерству энергетики Российской Федерации государственное бюджетное учреждение | 2.27 | Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность | 1 | Время устранения нарушения электроснабжения при аварии для объектов электросетевого комплекса более 24 часов |  | 24 | 55.28 | 55.28 |  |  |  | 1. Структурная единица: ООО Ростсельмашэнерго. Диспетчерское наименование: В 6 кВ Ф-5 ГПП-2. Дата и время начала аварии - 11,02 2018.12.14. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 27,58; 2. Структурная единица: ООО Ростсельмашэнерго. Диспетчерское наименование: КЛ 6 кВ Р-6 ГПП-2 . Дата и время начала аварии - 10,55 2018.12.14. Продолжительность прекращения передачи э/э (час): 27,7. | март 2019
Южный федеральный округ | Ростовская область | Электроэнергетика РФ | ООО "Ростсельмашэнерго" | Ростсельмашэнерго (ИА) | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.22 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала | 3.4.1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 1, количество аварий Март 2019 - 3.4.1 - 1 | март 2019
Южный федеральный округ | Ростовская область | Электроэнергетика РФ | ООО "Ростсельмашэнерго" | Ростсельмашэнерго (ИА) | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2.23 | Персонал | 1 | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) организации | 3.4.2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | Х1 - 0, количество аварий Х2 - 1, количество аварий Ноябрь 2018 - 3.4.2 - 1 | март 2019
Южный федеральный округ | Ростовская область | Электроэнергетика РФ | ООО "Шахтинская ГТЭС" | Шахтинская ГТЭС | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 1 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | Генераторы: ТГ-2 / Дата регистрации нарушения - 06.11.2018 Генераторы: ТГ-5 / Дата регистрации нарушения - 06.11.2018 | март 2019
Южный федеральный округ | Ростовская область | Электроэнергетика РФ | ООО "Шахтинская ГТЭС" | Шахтинская ГТЭС | Приложения №6 (Таблица 2) к Методике, Приложение №73 к Приказу 340 | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.15 | Техническое состояние | 1 | Рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования | 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 | 0.001 | 0.095 | 1 | 10475 | 0 | 11607 | Х1 - 0, количество аварий Т1 - 11607, ч Январь 2018 - 4195 Февраль 2018 - 3431 Март 2018 - 3981 Х2 - 1, количество аварий Январь 2019 - 4.7 - 1 Т2 - 10475, ч Январь 2019 - 4397 Февраль 2019 - 3520 Март 2019 - 2558 | март 2019
Южный федеральный округ | Ростовская область | Электроэнергетика РФ | ООО "Энерготранс" | Энерготранс (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.19 | Техническое состояние | 0.833 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: Формирование перечня ИТС силовых трансформаторов классом напряжения 110 кВ и выше / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №19 / Планируемый срок: 17.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Южный федеральный округ | Ростовская область | Электроэнергетика РФ | ООО "Энерготранс" | Энерготранс (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.26 | Персонал | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 7 | 7 |  |  |  | Организационное мероприятие: Обеспечение рабочих мест оперативного, оперативно-ремонтного персонала оперативной документацией в соответствии с утвержденным субъектом электроэнергетики перечнем / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №26 / Планируемый срок: 17.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Обеспечение рабочих мест персонала эксплуатационной документацией в соответствии с утвержденным субъектом электроэнергетики перечнем / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №25 / Планируемый срок: 17.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Создание и утверждение субъектом электроэнергетики перечня инструкций, положений, технологических и оперативных схем для каждой(го) подстанции, района, участка, лаборатории и службы / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №24 / Планируемый срок: 17.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Составление и выполнение графика проверки знаний работников (руководящие работники и специалисты, оперативный, ремонтный, оперативно-ремонтный персонал) / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №22 / Планируемый срок: 17.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Составление и выполнение плана дополнительного профессионального образования работников (руководящие работники и специалисты, оперативный, ремонтный, оперативно-ремонтный персонал) / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №20 / Планируемый срок: 17.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Составление программ подготовки по новой должности для оперативного, ремонтного, оперативно-ремонтного персонала / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №21 / Планируемый срок: 17.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Составление программ специальной подготовки для работников из числа оперативного, ремонтного и оперативно-ремонтного персонала / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №23 / Планируемый срок: 17.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Южный федеральный округ | Ростовская область | Электроэнергетика РФ | ООО "Энерготранс" | Энерготранс (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.29 | Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность | 0.417 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 9 | 9 |  |  |  | Организационное мероприятие: Создание аварийного запаса оборудования и необходимых материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ в соответствии с утвержденным субъектом электроэнергетики перечнем / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №27 / Планируемый срок: 17.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Укомплектование ресурсами для проведения аварийно-восстановительных работ / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №28 / Планируемый срок: 17.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Формирование и выполнение графика проведения контрольных противоаварийных тренировок персонала / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №36 / Планируемый срок: 17.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Формирование перечня аварийного запаса оборудования, материалов в соответствии с утвержденным субъектом электроэнергетики перечнем / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №29 / Планируемый срок: 17.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Формирование списка автотехники для проведения аварийно-восстановительных работ / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №32 / Планируемый срок: 17.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Формирование списка бригад для проведения аварийно-восстановительных работ / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №31 / Планируемый срок: 17.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Формирование списка и выполнение мероприятий, запланированных по результатам проведения контрольных противоаварийных тренировок персонала / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №37 / Планируемый срок: 17.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Организационное мероприятие: Формирование списка резервных источников снабжения электрической энергией / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №30 / Планируемый срок: 17.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Разработка и выполнение плана подготовки к работе в отопительный сезон, включающего в себя в том числе проведение ремонта вспомогательного оборудования, зданий и сооружений / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №35 / Планируемый срок: 17.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Южный федеральный округ | Ростовская область | Электроэнергетика РФ | ООО "Энерготранс" | Энерготранс (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.34 | Ремонтная деятельность | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  | Организационное мероприятие: Создание и выполнение графика по выводу основного технологического оборудования в средний ремонт / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №42 / Планируемый срок: 17.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Выполнение графика окончания среднего ремонта основного технологического оборудования / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №43 / Планируемый срок: 17.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Формирование и выполнение годового графика ремонта ЛЭП / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №38 / Планируемый срок: 17.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Формирование и выполнение годового плана расчистки трасс ВЛ от ДКР / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №39 / Планируемый срок: 17.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Формирование и выполнение графика окончания капитального ремонта основного технологического оборудования / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №41 / Планируемый срок: 17.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен Техническое мероприятие: Формирование и выполнение графика по выводу основного технологического оборудования в капитальный ремонт / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №40 / Планируемый срок: 17.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Южный федеральный округ | Ростовская область | Электроэнергетика РФ | ООО "Энерготранс" | Энерготранс (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.38 | Передача энергии | 0.75 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Техническое мероприятие: Обеспечение готовности объектов электросетевого хозяйства к передаче электроэнергии в пределах длительно допустимых значений токовых нагрузок / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №45 / Планируемый срок: 17.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Южный федеральный округ | Ростовская область | Электроэнергетика РФ | ООО "Энерготранс" | Энерготранс (ИА) | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | 2.8 | Системная надежность | 1 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Организационное мероприятие: Разработка и утверждение в установленном порядке графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности), а также соответствующих выписок из указанных графиков на рабочих местах оперативного персонала, осуществляющего ввод графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №2, Показатель №13 / Планируемый срок: 17.12.2018 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Южный федеральный округ | Севастополь | Электроэнергетика РФ | ООО "СГС ПЛЮС" | Севастопольская ТЭЦ | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543. Без утвержденной формы предоставления информации | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | 1.14 | Системная надежность | 0.815 | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Техническое мероприятие: Подготовить и направить комплект документов в АО «СО ЕЭС» для исключения Г-3 из ОПРЧ. / Номер показателя: Приложение №1, Таблица №1, Показатель №17 / Планируемый срок: 31.03.2019 / Причины не выполнения мероприятия в плановые сроки: В соответствии с введенными Требованиями к участию генерирующего оборудования в общем первичном регулировании частоты, утвержденные приказом Минэнерго России № 2 от 09.01.2019, необходимо заключение экспертной организации, осуществляющей деятельность по проведению испытаний, техническому обслуживанию и наладке данного типа оборудования, аккредитованной в соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждающее отсутствие технической возможности участия в ОПРЧ. Проведение испытаний ТГ-3 для проверки возможности участия в ОПРЧ запланировано на осенне-зимний период 2019-2020 гг. / Скорректированный срок - 31.12.2019 / Статус отчета - Отчет не предоставлен | март 2019
Южный федеральный округ | Севастополь | Электроэнергетика РФ | ООО "СГС ПЛЮС" | Севастопольская ТЭЦ | Приложение №5 (Таблица 1) к Методике | Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1.11 | Системная надежность | 0.815 | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Генераторы: Г-2 / Дата регистрации нарушения - 09.10.2018 | март 2019