## Сводка затрат
Заказчик
(наименование организации)
Утвержден «_____»________________20___ г.
Сводка затрат в сумме | 21193.1226 | тыс.руб. с НДС
«____»________________20___ г.
СВОДКА ЗАТРАТ
по инвестиционному проекту 2023-2027г.г.
Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №366 - ТП 6/0,4 кВ №1428 ф.12 ПС 110/6 кВ 145 Октябрьская с заменой кабеля (протяженность 3,100 км)
(наименование проекта)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
1 | Сметная стоимость:
1.1 | строительных и монтажных работ | 13017.485 | ПИР_тек | СМР_тек | ПНР_тек | Обор_тек | Прочее_тек | итого
1.2 | оборудования | 0 | 1026.253 | 13017.485 | 7.122 | 0 | 226.628 | 14277.488
1.3 | ПИР | 1026.253
1.4 | ПНР | 7.122
1.5 | прочих затрат | 226.628
| Итого, сметная стоимость в ценах 4 кв. 2021 года | 14277.488
| Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года текущих цен в расчете (4 кв 2021) до года реализации( 2026) | 1.237
| Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен | 17660.9355
2 | Сметная стоимость всего: | 17660.9355
2.1 | НДС (20%) | 3532.1871
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен с учетом НДС | 21193.1226
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР 4 кв 2021
| Заказчик | Филиал ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго"
(наименование организации)
Утвержден «_____»________________20___ г.
Сводный сметный расчет 17132.986 тыс. руб. с НДС
«____»________________20___ г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №366 - ТП 6/0,4 кВ №1428 ф.12 ПС 110/6 кВ 145 Октябрьская с заменой кабеля (протяженность 3,100 км)
(наименование проекта)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | Объектный сметный расчет 02-01 | Строительство КЛ 6 кВ | 11276.76 | 1127.141 | 0 | 0 | 12403.901
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 11276.76 | 1127.141 | 0 | 0 | 12403.901
Глава 9. Прочие работы и затраты
2 | ГСН 81-05-02-2007 | Зимнее удорожание 2,1%*0,9 | 0 | 234.434 | 0 | 0 | 234.434
3 | Объектный сметный расчет 09-01 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 6.915 | 6.915
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 0 | 234.434 | 0 | 6.915 | 241.349
| Итого по Главам 1-9 |  | 11276.76 | 1361.575 | 0 | 6.915 | 12645.25
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
4 | Постановление № 468 от 21.06.2010 | Затраты на строительный контроль-2,14% |  |  |  | 0 | 0
5 | Приказ АО "ТГЭС" от 2021г. | Затраты на содержание службы заказчика - 1,74% | 0 | 0 | 0 | 220.027 | 220.027
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  | 0 | 0 | 0 | 220.027 | 220.027
| Итого по Главам 1-10 |  | 11276.76 | 1361.575 | 0 | 226.942 | 12865.277
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
6 | Объектный сметный расчет 12-01 | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 996.3623 | 996.3623
7 | Приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр | Авторский надзор - 0,2% |  |  |  | 0 | 0
| Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы" |  | 0 | 0 | 0 | 996.3623 | 996.3623
| Итого по Главам 1-12 |  | 11276.76 | 1361.575 | 0 | 1223.3043 | 13861.6393
Непредвиденные затраты
8 | Приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр | Непредвиденные работы и затраты - 3% | 338.303 | 40.847 | 0 | 36.699 | 415.849
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 338.303 | 40.847 | 0 | 36.699 | 415.849
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 11615.063 | 1402.422 | 0 | 1260.0033 | 14277.4883
Налоги и обязательные платежи
9 | Налоговой кодекс РФ | НДС - 20% | 2323.0126 | 280.4844 | 0 | 252.0007 | 2855.4977
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 2323.0126 | 280.4844 | 0 | 252.0007 | 2855.4977
| Итого по сводному расчету |  | 13938.0756 | 1682.9064 | 0 | 1512.004 | 17132.986
|  | возврат материалов | 540.99 |  |  |  | 540.99

## Объектный расчет 02-01
Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №366 - ТП 6/0,4 кВ №1428 ф.12 ПС 110/6 кВ 145 Октябрьская с заменой кабеля (протяженность 3,100 км)
(наименование проекта)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01
(объектная смета)
|  | на | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №366 - ТП 6/0,4 кВ №1428 ф.12 ПС 110/6 кВ 145 Октябрьская с заменой кабеля (протяженность 3,100 км)
(наименование сметы)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, руб. | Показатели единичной стоимости
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния | прочих | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Локальные сметы (расчеты)
1 | 02-01-01 | Строительство КЛ 6 кВ | 11276.76 | 1127.141 | 0 | 0 | 12403.901 | 26029
2 | 02-01-01 | [5 empty] | 0
3 | 02-02-01 | [5 empty] | 0
4 | 02-03-01 | [5 empty] | 0
5 | 02-04-01 | [5 empty] | 0
6 | 02-05-01 | [5 empty] | 0
7 | 02-06-01 | [5 empty] | 0
8 | 02-07-01 | [5 empty] | 0
9 | 02-08-01 | [5 empty] | 0
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 11276.76 | 1127.141 | 0 | 0 | 12403.901 | 26029
Временные здания и сооружения
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Прочие работы и затраты
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 11276.76 | 1127.141 | 0 | 0 | 12403.901
|  | ВСЕГО, в том числе: |  |  |  |  | 12403.901
|  | ОТ |  |  |  |  | 967.392
|  | ЭМ |  |  |  |  | 2497.26
|  | МР |  |  |  |  | 7480.629
|  | НР |  |  |  |  | 979.214
|  | СП |  |  |  |  | 479.406
|  | оборудование |  |  |  |  | 0
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 0
[6 empty] | И смр* = | 0.32258 | И смр* = | 1

## Объектный расчет 09-01
Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №366 - ТП 6/0,4 кВ №1428 ф.12 ПС 110/6 кВ 145 Октябрьская с заменой кабеля (протяженность 3,100 км)
(наименование проекта)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01
(объектная смета)
|  | на | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №366 - ТП 6/0,4 кВ №1428 ф.12 ПС 110/6 кВ 145 Октябрьская с заменой кабеля (протяженность 3,100 км)
(наименование сметы)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, руб. | Показатели единичной стоимости
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния | прочих | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Локальные сметы (расчеты)
2 | 02-01-01 | [5 empty] | 0
3 | 02-02-01 | [5 empty] | 0
4 | 02-03-01 | [5 empty] | 0
5 | 02-04-01 | [5 empty] | 0
6 | 02-05-01 | [5 empty] | 0
7 | 02-06-01 | [5 empty] | 0
8 | 02-07-01 | [5 empty] | 0
9 | 02-08-01 | [5 empty] | 0
1 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 |  | 6.915 | 6.915
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 0 | 0 |  | 6.915 | 6.915 | #REF!
Временные здания и сооружения
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Прочие работы и затраты
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 0 | 0 |  | 6.915 | 6.915
|  | ВСЕГО, в том числе: |  |  |  |  | 6.915
|  | ОТ |  |  |  |  | 3.293
|  | ЭМ |  |  |  |  | 0
|  | МР |  |  |  |  | 0
|  | НР |  |  |  |  | 2.437
|  | СП |  |  |  |  | 1.185
|  | оборудование |  |  |  |  | 0
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 0 |  |  | объем
[6 empty] | И смр* = | 0.32258 | И смр* = | 1 | 37

## Объектный расчет 12-01
Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №366 - ТП 6/0,4 кВ №1428 ф.12 ПС 110/6 кВ 145 Октябрьская с заменой кабеля (протяженность 3,100 км)
(наименование проекта)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-01
(объектная смета)
|  | на | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №366 - ТП 6/0,4 кВ №1428 ф.12 ПС 110/6 кВ 145 Октябрьская с заменой кабеля (протяженность 3,100 км)
(наименование сметы)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, руб. | Показатели единичной стоимости
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния | прочих | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Локальные сметы (расчеты)
2 | 02-01-01 | [5 empty] | 0
3 | 02-02-01 | [5 empty] | 0
4 | 02-03-01 | [5 empty] | 0
5 | 02-04-01 | [5 empty] | 0
6 | 02-05-01 | [5 empty] | 0
7 | 02-06-01 | [5 empty] | 0
8 | 02-07-01 | [5 empty] | 0
9 | 02-08-01 | [5 empty] | 0
1 | 12-01-01 | Проектно-изыскательские работы | 0 | 0 |  | 996.3623 | 996.3623
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 0 | 0 |  | 996.3623 | 996.3623 | #REF!
Временные здания и сооружения
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Прочие работы и затраты
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 0 | 0 |  | 996.3623 | 996.3623
[6 empty] | И смр* = | 0.32258 | И смр* = | 1 | 37

## Источник ценовой информации
|  | Наименование проекта | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №366 - ТП 6/0,4 кВ №1428 ф.12 ПС 110/6 кВ 145 Октябрьская с заменой кабеля (протяженность 3,100 км)
ИСТОЧНИКИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ п/п | Номер расчета (ЛСР) | Наименование расчета (ЛСР) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Удельная стоимость, тыс. руб. (ст.7=ст.4/ст.5) | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 02-01-01 | Строительство КЛ-6 кВ | КЛ 6 кВ | 12403.901 | 3.1 | км | 4001.2584 | Строительство кабельной линии электропередач 6 кВ ПС 149 «Мясново» ф.10 – ТП 469, протяженностью 1,543 км, из них 0,687 км методом ГНБ с закладкой резервной трубы. Приказ №35а от 17.02.2022г.
| 09-01-01 | Пусконаладочные работы. | КЛ 6 кВ | 6915 | 3.1 | км | 2230.6452
| 12-01-01 | Проектно-изыскательские работы. | КЛ 6 кВ | 996.3623 | 3.1 | км | 321.4072

## Стоимость материалов по ТКП
Наименование проекта |  | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №366 - ТП 6/0,4 кВ №1428 ф.12 ПС 110/6 кВ 145 Октябрьская с заменой кабеля (протяженность 3,100 км)
ЦЕНЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс. руб. без НДС | Напряжение | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
1 | Кабель АСБл-10 3х240 мм2 | м | 3255 | 1.7224 | 6 кВ | кабель с алюминиевыми жилами, сечение жилы 240 мм2 | 5606.4771 | КП ООО "Промкомплект" от 14.01.2022 г.
2 | Труба хризотилцементная БНТ-100 (3,95м) | м | 100 | 0.12447 |  |  | 12.4473 | ООО «Аглона»; https://www.aglona.ru/prajs-list/
3 | Муфта 3КНТП-10 150/240 | шт | 2 | 4.2232 |  |  | 8.4463 | Компания ЭТМ; https://www.etm.ru/
4 | Муфта 3СТП-10 150/240 | шт | 3 | 8.4663 |  |  | 25.399 | КП ООО "Компания Альянс-Кабель" от 24.01.2022 г.
5 | Труба ПНД-160 SDR-11 | м | 440 | 0.89833 |  |  | 395.2652 | КП ООО "Компания Альянс-Кабель" от 24.01.2022 г.
6 | Плита ПЗК 360х480х16 | шт | 5792 | 0.05958 |  |  | 345.0874 | КП ООО "Компания Альянс-Кабель" от 24.01.2022 г.
7 | Песок горный | м3 | 413,2 | 0.625 |  |  | #VALUE! | КП ООО "Стройпартнер" от 18.01.2022 г.
8 | Щебень | м3 | 10 | 1.375 |  | фр. 5-20 мм | 13.75 | КП ООО "Стройпартнер" от 18.01.2022 г.
9 | Капа ОГТ-4 40/117 | шт | 14 | 0.30901 |  |  | 4.3261
10 | Заглушка полиэтиленовая ПЭ-150 | шт | 14 | 0.55067 |  |  | 7.7094
11 | Уплотнитель кабельных проходов УКПТ 175/50 | шт | 16 | 0.675 |  |  | 10.8 | Компания "Русский Свет"; https://rs24.ru/product
12 | Пена монтажная "PENOSIL" огнеупорная 750мл | шт | 5 | 0.66667 |  |  | 3.3333 | Интернет магазин Ozon; https://www.ozon.ru/product
#VALUE!

## ЛСР 02-01-01
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Наименование редакции сметных нормативов
Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2021"
Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №366 - ТП 6/0,4 кВ №1428 ф.12 ПС 110/6 кВ 145 Октябрьская с заменой кабеля (протяженность 3,100 км)
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01
строительство КЛ-6 кВ
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Инвест.программа 2023-2027г.г.
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2021г.
Сметная стоимость |  | 14884.68 | (1806,44) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 11276.76 | (1436,39) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 624.22 | (23,67) | тыс.руб.
| монтажных работ | 1127.14 | (68,98) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 2731.79 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 1044.59 | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Строительство КЛ-6 кВ
Земляные, асфальтные и восстановительные работы
1 | ТЕР01-01-014-02 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0,4032
Объем=(28,8*100*0,4*0,35) / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 151.34; 9: 1,15; 10: 70.17; 11: 26.37; 12: 1850
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5555.57; 9: 1,15; 10: 2576.01; 11: 8.15; 12: 20994
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 734.44; 9: 1,15; 10: 340.55; 11: 26.37; 12: 8980
| 4 | М |  |  | 8: 4.66; 10: 1.88; 11: 9.81; 12: 18
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20,76; 6: 1,15; 7: 9,6259968
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 60,2; 6: 1,15; 7: 27,913536
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5711.57; 10: 2648.06
|  | ФОТ |  |  | 10: 410.72; 12: 10830
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 377.86; 12: 9964
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 188.93; 12: 4982
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3214.85; 12: 37808
2 | ТЕР01-01-004-02 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0,6236
Объем=(28,8*100*0,4*0,9-0,4032*1000-10) / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 62.26; 9: 1,15; 10: 44.65; 11: 26.37; 12: 1177
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3772.38; 9: 1,15; 10: 2705.32; 11: 6.37; 12: 17233
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 469.09; 9: 1,15; 10: 336.4; 11: 26.37; 12: 8871
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8,54; 6: 1,15; 7: 6,1243756
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37,17; 6: 1,15; 7: 26,6560938
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3834.64; 10: 2749.97
|  | ФОТ |  |  | 10: 381.05; 12: 10048
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 350.57; 12: 9244
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 175.28; 12: 4622
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3275.82; 12: 32276
3 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (шурфы) |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,1
Объем=(5*2) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1122.66; 9: 1,15; 10: 129.11; 11: 26.37; 12: 3405
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1,15; 7: 17,71
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1122.66; 10: 129.11
|  | ФОТ |  |  | 10: 129.11; 12: 3405
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 114.91; 12: 3030
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 51.64; 12: 1362
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 295.66; 12: 7797
4 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 4,132
Объем=(0,4032*1000+0,1*100) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 620.39; 9: 1,15; 10: 2947.97; 11: 26.37; 12: 77738
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88,5; 6: 1,15; 7: 420,5343
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 620.39; 10: 2947.97
|  | ФОТ |  |  | 10: 2947.97; 12: 77738
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 2623.69; 12: 69187
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 1179.19; 12: 31095
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6750.85; 12: 178020
5 | ТССЦпг-03-21-01-008 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 743,76 | 6.71 |  | 4990.63 | 14.16 | 70667
Объем=4,132*100*1,8
6 | ТЕР27-03-009-02 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 10 см |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,5
Объем=(100*0,5) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 46.31; 9: 1,15; 10: 26.63; 11: 26.37; 12: 702
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1547.51; 9: 1,15; 10: 889.82; 11: 6.55; 12: 5828
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 73.63; 9: 1,15; 10: 42.34; 11: 26.37; 12: 1117
| 4 | М |  |  | 8: 6.89; 10: 3.45; 11: 19.33; 12: 67
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,81; 6: 1,15; 7: 3,34075
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6,06; 6: 1,15; 7: 3,4845
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1600.71; 10: 919.9
|  | ФОТ |  |  | 10: 68.97; 12: 1819
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 86.9; 12: 2292
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 65.52; 12: 1728
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1072.32; 12: 10617
7 | ТЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3 конструкций; 7: 0,1
Объем=0,5*0,2
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 96.37; 9: 1,15; 10: 11.08; 11: 26.37; 12: 292
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 380.31; 9: 1,15; 10: 43.74; 11: 12.09; 12: 529
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 47; 9: 1,15; 10: 5.41; 11: 26.37; 12: 143
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13,22; 6: 1,15; 7: 1,5203
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,79; 6: 1,15; 7: 0,43585
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 476.68; 10: 54.82
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.49; 12: 435
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 20.78; 12: 548
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 15.67; 12: 413
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 91.27; 12: 1782
8 | ТССЦпг-01-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза |  |  | 28 | 2.83 |  | 79.24 | 17.04 | 1350
Объем=0,5*100*0,1*2+0,1*100*1,8
9 | ТССЦпг-03-21-01-008 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 28 | 6.71 |  | 187.88 | 14.16 | 2660
10 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  | 4: 100 м3 материала основания (в плотном теле); 7: 0,1
Объем=(0,5*100*0,2) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 117.74; 9: 1,15; 10: 13.54; 11: 26.37; 12: 357
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2132.93; 9: 1,15; 10: 245.29; 11: 11.78; 12: 2890
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 166; 9: 1,15; 10: 19.09; 11: 26.37; 12: 503
| 4 | М |  |  | 8: 6.5; 10: 0.65; 11: 19.33; 12: 13
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15,72; 6: 1,15; 7: 1,8078
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13,88; 6: 1,15; 7: 1,5962
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2257.17; 10: 259.48
|  | ФОТ |  |  | 10: 32.63; 12: 860
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 41.11; 12: 1084
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 31; 12: 817
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 331.59; 12: 5161
11 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3 материала основания (в плотном теле); 7: 0,1
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 182.88; 9: 1,15; 10: 21.03; 11: 26.37; 12: 555
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3314.87; 9: 1,15; 10: 381.21; 11: 11.02; 12: 4201
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 260.38; 9: 1,15; 10: 29.94; 11: 26.37; 12: 790
| 4 | М |  |  | 8: 9.1; 10: 0.91; 11: 19.33; 12: 18
| 408-9080 | Щебень |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24,19; 6: 1,15; 7: 2,78185
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20,6; 6: 1,15; 7: 2,369
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3506.85; 10: 403.15
|  | ФОТ |  |  | 10: 50.97; 12: 1345
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 64.22; 12: 1695
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 48.42; 12: 1278
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 515.79; 12: 7747
12 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов |  |  | 4: 1 т; 7: 0,04
Объем=0,5*100*0,8/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 37.39; 9: 1,15; 10: 1.72; 11: 10.2; 12: 18
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.68; 9: 1,15; 10: 0.31; 11: 26.37; 12: 8
| 4 | М |  |  | 8: 1593.35; 10: 63.73; 11: 17.25; 12: 1099
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,66; 6: 1,15; 7: 0,03036
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1630.74; 10: 65.45
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.31; 12: 8
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 0.39; 12: 10
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 0.29; 12: 8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 66.13; 12: 1135
13 | ТЕР27-06-020-03 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 |  |  | 4: 1000 м2 покрытия; 7: 0,05
Объем=(0,5*100) / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 344.32; 9: 1,15; 10: 19.8; 11: 26.37; 12: 522
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2259.24; 9: 1,15; 10: 129.91; 11: 14.72; 12: 1912
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 245.37; 9: 1,15; 10: 14.11; 11: 26.37; 12: 372
| 4 | М |  |  | 8: 42282.22; 10: 2114.11; 11: 11.32; 12: 23932
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 38,3; 6: 1,15; 7: 2,20225
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19,08; 6: 1,15; 7: 1,0971
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 44885.78; 10: 2263.82
|  | ФОТ |  |  | 10: 33.91; 12: 894
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 42.73; 12: 1126
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 32.21; 12: 849
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2338.76; 12: 28341
14 | ТЕР27-06-021-03 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять : к расценке 27-06-020-03 |  |  | 4: 1000 м2 покрытия; 7: 0,05
| Толщина - 5 см | ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 0.81; 9: 2,3; 10: 0.09; 11: 26.37; 12: 2
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.92; 9: 2,3; 10: 0.34; 11: 2.1; 12: 1
| 4 | М |  |  | 8: 5265.3; 9: 2; 10: 526.53; 11: 11.32; 12: 5960
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,09; 6: 2,3; 7: 0,01035
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5269.03; 10: 526.96
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.09; 12: 2
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 0.11; 12: 3
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 0.09; 12: 2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 527.16; 12: 5968
15 | ТЕР47-01-046-02 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную |  |  | 4: 100 м2; 7: 13,9
Объем=(28,8-1)*0,5
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 125.9; 9: 1,15; 10: 2012.51; 11: 26.37; 12: 53070
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.36; 9: 1,15; 10: 453.33; 11: 8.12; 12: 3681
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.82; 9: 1,15; 10: 45.08; 11: 26.37; 12: 1189
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17,27; 6: 1,15; 7: 276,06095
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,26; 6: 1,15; 7: 4,1561
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 154.26; 10: 2465.84
|  | ФОТ |  |  | 10: 2057.59; 12: 54259
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 2119.32; 12: 55887
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 1481.46; 12: 39066
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6066.62; 12: 151704
16 | ТЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  |  | 4: 100 м2; 7: 13,9
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 47.32; 9: 1,15; 10: 756.41; 11: 26.37; 12: 19947
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 298.82; 9: 1,15; 10: 4776.64; 11: 8.12; 12: 38786
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 29.7; 9: 1,15; 10: 474.75; 11: 26.37; 12: 12519
| 4 | М |  |  | 8: 349.78; 10: 4861.94; 11: 2.76; 12: 13419
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,99; 6: 1,15; 7: 95,75015
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,74; 6: 1,15; 7: 43,7989
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 695.92; 10: 10394.99
|  | ФОТ |  |  | 10: 1231.16; 12: 32466
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1268.09; 12: 33440
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 886.44; 12: 23376
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12549.52; 12: 128968
17 | ТЕР46-03-002-16 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм |  |  | 4: 100 отверстий; 7: 0,01
Объем=1 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 575.36; 9: 1,15; 10: 6.62; 11: 26.37; 12: 175
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2394.85; 9: 1,15; 10: 27.54; 11: 9.67; 12: 266
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 650.4; 9: 1,15; 10: 7.48; 11: 26.37; 12: 197
| 4 | М |  |  | 8: 8060.65; 10: 80.61; 11: 3.99; 12: 322
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 64; 6: 1,15; 7: 0,736
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 60; 6: 1,15; 7: 0,69
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11030.86; 10: 114.77
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.1; 12: 372
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 14.52; 12: 383
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 8.32; 12: 219
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 137.61; 12: 1365
18 | ТЕР46-03-002-32 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-16 |  |  | 4: 100 отверстий; 7: 0,01
Объем=1 / 100
до толщины 300 мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.23; 9: 11,5; 10: 1.41; 11: 26.37; 12: 37
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 114.33; 9: 11,5; 10: 13.15; 11: 9.45; 12: 124
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 32.52; 9: 11,5; 10: 3.74; 11: 26.37; 12: 99
| 4 | М |  |  | 8: 403.03; 9: 10; 10: 40.3; 11: 3.99; 12: 161
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,36; 6: 11,5; 7: 0,1564
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3; 6: 11,5; 7: 0,345
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 529.59; 10: 54.86
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.15; 12: 136
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 5.3; 12: 140
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 3.04; 12: 80
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 63.2; 12: 542
19 | ТЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 28,8
Объем=2880 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 47.65; 9: 1,15; 10: 1578.17; 11: 26.37; 12: 41616
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 234.55; 9: 1,15; 10: 7768.3; 11: 14.45; 12: 112252
| 4 | М |  |  | 8: 0.95; 10: 27.36; 11: 26.45; 12: 724
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,3; 6: 1,15; 7: 175,536
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 283.15; 10: 9373.83
|  | ФОТ |  |  | 10: 1578.17; 12: 41616
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1530.82; 12: 40368
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 804.87; 12: 21224
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11709.52; 12: 216184
20 | ТЕРм08-02-143-03 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 27,8
Объем=(28,8*100-0,1*1000) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 51.6; 9: 1,15; 10: 1649.65; 11: 26.37; 12: 43501
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 371.1; 9: 1,15; 10: 11864.07; 11: 9.22; 12: 109387
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 24.23; 9: 1,15; 10: 774.63; 11: 26.37; 12: 20427
| 4 | М |  |  | 8: 1.03; 10: 28.63; 11: 26.43; 12: 757
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,74; 6: 1,15; 7: 183,5078
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,92; 6: 1,15; 7: 61,3824
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 423.73; 10: 13542.35
|  | ФОТ |  |  | 10: 2424.28; 12: 63928
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 2351.55; 12: 62010
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1236.38; 12: 32603
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17130.28; 12: 248258
Прокол методом ГНБ
21 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (котлованы для проколов) |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,21
Объем=(3*7) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1122.66; 9: 1,15; 10: 271.12; 11: 26.37; 12: 7149
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1,15; 7: 37,191
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1122.66; 10: 271.12
|  | ФОТ |  |  | 10: 271.12; 12: 7149
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 241.3; 12: 6363
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 108.45; 12: 2860
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 620.87; 12: 16372
22 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,21
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 620.39; 9: 1,15; 10: 149.82; 11: 26.37; 12: 3951
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88,5; 6: 1,15; 7: 21,37275
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 620.39; 10: 149.82
|  | ФОТ |  |  | 10: 149.82; 12: 3951
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 133.34; 12: 3516
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 59.93; 12: 1580
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 343.09; 12: 9047
23 | ФЕР04-01-079-01 | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) |  |  | 4: шт; 7: 7
Приведение федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) к территориальным условиям строительства (ТЕР-2001) - Тульская область ОЗП=0,935; ЭМ=0,9; ЗПМ=0,935; МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.6; 9: 1,07525; 10: 19.57; 11: 26.37; 12: 516
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 298.12; 9: 1,035; 10: 2159.88; 11: 6.22; 12: 13434
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.78; 9: 1,07525; 10: 28.45; 11: 26.37; 12: 750
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,27; 6: 1,15; 7: 2,1735
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,28; 6: 1,15; 7: 2,254
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 300.72; 10: 2179.45
|  | ФОТ |  |  | 10: 48.02; 12: 1266
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 50.9; 12: 1342
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 21.61; 12: 570
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2251.96; 12: 15862
24 | ФЕР04-01-080-01 | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) |  |  | 4: шт; 7: 7
Приведение федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) к территориальным условиям строительства (ТЕР-2001) - Тульская область ОЗП=0,935; ЭМ=0,9; ЗПМ=0,935; МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.5; 9: 1,07525; 10: 18.82; 11: 26.37; 12: 496
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 276.83; 9: 1,035; 10: 2005.63; 11: 6.22; 12: 12475
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.51; 9: 1,07525; 10: 26.42; 11: 26.37; 12: 697
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,26; 6: 1,15; 7: 2,093
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,26; 6: 1,15; 7: 2,093
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 279.33; 10: 2024.45
|  | ФОТ |  |  | 10: 45.24; 12: 1193
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 47.95; 12: 1265
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 20.36; 12: 537
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2092.76; 12: 14773
25 | ФЕР04-01-085-02 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=225 мм длиной до 300 м |  |  | 4: м; 7: 440
Объем=220*2
Приведение федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) к территориальным условиям строительства (ТЕР-2001) - Тульская область ОЗП=0,935; ЭМ=0,9; ЗПМ=0,935; МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 14.06; 9: 1,07525; 10: 6651.93; 11: 26.37; 12: 175411
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 813.09; 9: 1,035; 10: 370281.19; 11: 6.22; 12: 2303149
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 21.29; 9: 1,07525; 10: 10072.51; 11: 26.37; 12: 265612
| 4 | М |  |  | 8: 3.18; 9: 0; 10: 0
| 01.4.03.01 | Бентонит |  |  | 4: кг; 5: 40,6; 6: 0; 7: 0
| 01.4.03.03 | Полимер для стабилизации грунта |  |  | 4: т; 5: 0,00206; 6: 0; 7: 0
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,32; 6: 1,15; 7: 667,92
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,56; 6: 1,15; 7: 789,36
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 830.33; 10: 376933.12
|  | ФОТ |  |  | 10: 16724.44; 12: 441023
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 17727.91; 12: 467484
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 7526; 12: 198460
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 402187.03; 12: 3144504
26 | ТССЦ-101-1880 | Смазка графитовая |  |  | кг |  |  | 16,72 | 12.86 |  | 215.02 | 7.47 | 1606
Объем=0,038*440
Цена=96,04/7,47
27 | ТССЦ-101-0963 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая |  |  | т |  |  | 0,238 | 3187.35 |  | 758.59 | 7.47 | 5667
Объем=0,00054*440
Цена=23809,48/7,47
28 | ТССЦ-101-6000 | Композиция полимерно-минеральная (ПМК) Nicoflok для стабилизации грунта |  |  | т |  |  | 0,906 | 19094.18 |  | 17299.33 | 7.47 | 129226
Объем=0,00206*440
Цена=142633,54/7,47
29 | ТССЦ-109-0012 | Глина бентонитовая марки ПБМГ |  |  | т |  |  | 17,864 | 3290.53 |  | 58782.03 | 7.47 | 439102
Объем=40,6*0,001*440
Цена=24580,28/7,47
30 | ТЕР24-02-001-02 | Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: при ручном управлении процессом сварки, диаметр труб 110 мм |  |  | 4: 1 соединение; 7: 37
Объем=440/12
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.02; 9: 1,15; 10: 511.45; 11: 26.37; 12: 13487
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 15.88; 9: 1,15; 10: 675.69; 11: 2.84; 12: 1919
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,16; 6: 1,15; 7: 49,358
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 27.9; 10: 1187.14
|  | ФОТ |  |  | 10: 511.45; 12: 13487
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 598.4; 12: 15780
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 378.47; 12: 9980
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2164.01; 12: 41166
31 | ТЕРм08-02-148-05 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 2,2
Объем=(440/2) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 264.67; 9: 1,15; 10: 669.62; 11: 26.37; 12: 17658
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 99.96; 9: 1,15; 10: 252.9; 11: 5.63; 12: 1424
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.52; 9: 1,15; 10: 6.38; 11: 26.37; 12: 168
| 4 | М |  |  | 8: 39.84; 10: 87.65; 11: 13.01; 12: 1140
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29,44; 6: 1,15; 7: 74,4832
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 6: 1,15; 7: 0,506
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 404.47; 10: 1010.17
|  | ФОТ |  |  | 10: 676; 12: 17826
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 655.72; 12: 17291
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 344.76; 12: 9091
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2010.65; 12: 46604
32 | ТЕРм10-06-034-28 | Герметизация канала кабельной канализации: занятого |  |  | 4: 1 канал; 7: 14
Объем=7*2
МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.77; 9: 1,15; 10: 76.8; 11: 26.37; 12: 2025
| 4 | М |  |  | 8: 138.76; 9: 0; 10: 0; 11: 5.31
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,55; 6: 1,15; 7: 8,855
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 143.53; 10: 76.8
|  | ФОТ |  |  | 10: 76.8; 12: 2025
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 69.12; 12: 1823
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 35.33; 12: 932
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 181.25; 12: 4780
33 | ТЕРм10-06-034-27 | Герметизация канала кабельной канализации: свободного |  |  | 4: 1 канал; 7: 14
Объем=7*2
МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 0.9; 9: 1,15; 10: 14.49; 11: 26.37; 12: 382
| 4 | М |  |  | 8: 138.68; 9: 0; 10: 0; 11: 5.3
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,1; 6: 1,15; 7: 1,61
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 139.58; 10: 14.49
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.49; 12: 382
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 13.04; 12: 344
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 6.67; 12: 176
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 34.2; 12: 902
Прокладка КЛ-10 кВ
34 | ТЕРм08-02-141-05 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 9 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 27,8
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 158.22; 9: 1,15; 10: 5058.29; 11: 26.37; 12: 133387
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 411.73; 9: 1,15; 10: 13163.01; 11: 8.7; 12: 114518
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 24.48; 9: 1,15; 10: 782.63; 11: 26.37; 12: 20638
| 4 | М |  |  | 8: 66.37; 10: 1845.09; 11: 14.34; 12: 26459
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17,6; 6: 1,15; 7: 562,672
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,94; 6: 1,15; 7: 62,0218
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 636.32; 10: 20066.39
|  | ФОТ |  |  | 10: 5840.92; 12: 154025
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 5665.69; 12: 149404
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 2978.87; 12: 78553
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28710.95; 12: 502321
35 | ТЕР34-02-001-03 | Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий |  |  | 4: 1 канало-километр трубопровода; 7: 0,1
Объем=100/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1137.6; 9: 1,15; 10: 130.82; 11: 26.37; 12: 3450
| 4 | М |  |  | 8: 16729.83; 10: 1672.98; 11: 9.28; 12: 15525
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 144; 6: 1,15; 7: 16,56
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17867.43; 10: 1803.8
|  | ФОТ |  |  | 10: 130.82; 12: 3450
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 128.2; 12: 3381
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 75.88; 12: 2001
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2007.88; 12: 24357
36 | ТССЦ-101-2260 | Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 100 мм |  |  | м |  |  | -99 | 19.24 |  | -1904.76 | 7.47 | -14229
Объем=-0,1*1000*0,99
Цена=143,72/7,47
37 | ТЕРм08-02-148-05 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 1
Объем=(0,1*1000) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 264.67; 9: 1,15; 10: 304.37; 11: 26.37; 12: 8026
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 99.96; 9: 1,15; 10: 114.95; 11: 5.63; 12: 647
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.52; 9: 1,15; 10: 2.9; 11: 26.37; 12: 76
| 4 | М |  |  | 8: 39.84; 10: 39.84; 11: 13.01; 12: 518
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29,44; 6: 1,15; 7: 33,856
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 6: 1,15; 7: 0,23
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 404.47; 10: 459.16
|  | ФОТ |  |  | 10: 307.27; 12: 8102
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 298.05; 12: 7859
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 156.71; 12: 4132
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 913.92; 12: 21182
38 | ТЕРм08-02-147-05 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 9 кг (в ТП и ПС) |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 0
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 222.95; 9: 1,15; 10: 0; 11: 26.37
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 91.35; 9: 1,15; 10: 0; 11: 5.84
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.52; 9: 1,15; 10: 0; 11: 26.37
| 4 | М |  |  | 8: 31.61; 10: 0; 11: 12.95
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24,8; 6: 1,15
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 6: 1,15
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 345.91
ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0
39 | ТЕРм08-02-165-09 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 74.8; 10: 149.6; 11: 26.37; 12: 3945
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 998.66; 10: 3.86; 11: 7.08; 12: 27
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 89.22; 10: 0.24; 11: 26.37; 12: 6
| 4 | М |  |  | 8: 3.74; 10: 7.48; 11: 19.75; 12: 148
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8,32; 7: 16,64
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7,07; 7: 14,14
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 80.47; 10: 160.94
|  | ФОТ |  |  | 10: 149.84; 12: 3951
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 145.34; 12: 3832
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 76.42; 12: 2015
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 382.7; 12: 9967
40 | ТЕРм08-02-167-10 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 |  |  | 4: 1 шт.; 7: 3
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 100.69; 9: 1,15; 10: 347.38; 11: 26.37; 12: 9160
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.93; 9: 1,15; 10: 6.66; 11: 9.24; 12: 62
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.13; 9: 1,15; 10: 0.45; 11: 26.37; 12: 12
| 4 | М |  |  | 8: 109.5; 10: 328.5; 11: 11.04; 12: 3627
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11,2; 6: 1,15; 7: 38,64
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 6: 1,15; 7: 0,0345
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 212.12; 10: 682.54
|  | ФОТ |  |  | 10: 347.83; 12: 9172
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 337.4; 12: 8897
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 177.39; 12: 4678
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1197.33; 12: 26424
41 | ТЕРм08-02-157-01 | Снятие с кабеля верхнего джутового покрова, масса 1 м кабеля: до 9 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 0,06
Объем=6 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11.33; 9: 1,15; 10: 0.78; 11: 26.37; 12: 21
| 4 | М |  |  | 8: 0.23; 10: 0.01; 11: 25.96
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,26; 6: 1,15; 7: 0,08694
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11.56; 10: 0.79
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.78; 12: 21
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 0.76; 12: 20
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 0.4; 12: 11
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1.95; 12: 52
42 | ТЕРм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей |  |  | 4: 1 проход кабеля; 7: 2
МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.42; 9: 1,15; 10: 7.87; 11: 26.37; 12: 208
| 4 | М |  |  | 8: 16.55; 9: 0; 10: 0; 11: 11.54
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,38; 6: 1,15; 7: 0,874
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.97; 10: 7.87
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.87; 12: 208
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 7.63; 12: 202
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 4.01; 12: 106
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19.51; 12: 516
Итоги по разделу 1 Строительство КЛ-6 кВ :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 536351.34
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 23671.57
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 425797.91
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 13013.81
|  | Материалы |  |  | 10: 86881.86
|  | Строительные работы |  |  | 10: 529372.71
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 13814.55
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 392624.16
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 11446.58
|  | материалы |  |  | 10: 84517.3
|  | накладные расходы |  |  | 10: 26058.5
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 12358.2
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 62292.26
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 9857.02
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 33173.75
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1567.23
|  | материалы |  |  | 10: 2364.56
|  | накладные расходы |  |  | 10: 11075.12
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 5821.81
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 36685.38
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 37133.62
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 18180.01
|  | Итого по разделу 1 Строительство КЛ-6 кВ |  |  | 10: 591664.97
Раздел 2. Материалы
43 | Прайс | Кабель АСБл-10 3х240 мм2 |  |  | м |  |  | 3100 | 230.58 | 1,02 | 729093.96 | 7.47 | 5446332
Объем=(0+2,2+27,8+1)*100
Цена=1722,42/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
44 | 5% на расход кабеля | Кабель АСБл-10 3х240мм2 |  |  | м |  |  | 155 | 230.58 | 1,02 | 36454.7 | 7.47 | 272317
Объем=3100*0,05
Цена=1722,42/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
45 |  | Труба хризотилцементная БНТ-100 |  |  | м |  |  | 100 | 16.66 | 1,02 | 1699.32 | 7.47 | 12694
Объем=0,1*1000
Цена=124,47/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
46 |  | Муфта 3КНТП-10 150/240 |  |  | шт |  |  | 2 | 565.35 | 1,02 | 1153.31 | 7.47 | 8615
Цена=4223,17/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
47 |  | Муфта 3СТП-10 150/240 |  |  | шт |  |  | 3 | 1133.38 | 1,02 | 3468.14 | 7.47 | 25907
Цена=8466,33/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
48 |  | Труба ПНД-160 SDR-11 |  |  | м |  |  | 440 | 120.26 | 1,02 | 53972.69 | 7.47 | 403176
Цена=898,33/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
49 |  | Заглушка полиэтиленовая ПЭ-150 |  |  | шт |  |  | 14 | 73.72 | 1,02 | 1052.72 | 7.47 | 7864
Объем=7*2
Цена=550,67/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
50 |  | Капа ОГТ-4 40/117 |  |  | шт |  |  | 14 | 41.37 | 1,02 | 590.76 | 7.47 | 4413
Объем=7*2
Цена=309,01/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
51 |  | Пена монтажная "PENOSIL" огнеупорная 750мл |  |  | шт |  |  | 5 | 89.25 | 1,02 | 455.18 | 7.47 | 3400
Цена=666,67/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
52 |  | Уплотнитель кабельных проходов УКПТ 175/50 |  |  | шт |  |  | 16 | 90.36 | 1,02 | 1474.68 | 7.47 | 11016
Объем=2+7*2
Цена=675/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
53 |  | Песок горный |  |  | м3 |  |  | 413,2 | 83.67 | 1,02 | 35263.89 | 7.47 | 263421
Объем=28,8*100*0,4*0,35+0,1*100
Цена=625/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
54 |  | Щебень фр. 5-20 |  |  | м3 |  |  | 10 | 184.07 | 1,02 | 1877.51 | 7.47 | 14025
Объем=0,1*100
Цена=1375/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
55 |  | Плита ПЗК 360х480х16 |  |  | шт |  |  | 5792 | 7.98 | 1,02 | 47144.56 | 7.47 | 352170
Объем=27,8*100/0,48
Цена=59,58/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
Итоги по разделу 2 Материалы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 913701.42
в том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 913701.42
|  | Строительные работы |  |  | 10: 907014.53
в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 907014.53
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 6686.89
в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 6686.89
|  | Итого по разделу 2 Материалы |  |  | 10: 913701.42
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1450052.76; 12: 10945281
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 23671.57; 12: 624218
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 425797.91; 12: 2840434
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 13013.81; 12: 343174
|  | Материалы |  |  | 10: 1000583.28; 12: 7480629
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1436387.24; 12: 11276760
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 13814.55; 12: 364289
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 392624.16; 12: 2502117
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 11446.58; 12: 301847
|  | материалы |  |  | 10: 991531.83; 12: 7397305
|  | накладные расходы |  |  | 10: 26058.5; 12: 687164
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 12358.2; 12: 325885
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 68979.15; 12: 1127141
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 9857.02; 12: 259929
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 33173.75; 12: 338317
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1567.23; 12: 41327
|  | материалы |  |  | 10: 9051.45; 12: 83324
|  | накладные расходы |  |  | 10: 11075.12; 12: 292050
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 5821.81; 12: 153521
|  | Итого |  |  | 10: 1505366.39; 12: 12403901
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 36685.38; 12: 967392
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 37133.62; 12: 979214
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 18180.01; 12: 479406
|  | НДС 20% |  |  | 10: 301073.28; 12: 2480780.2
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 1806439.67; 12: 14884681.2
| Составил: | (Сенопальникова О.Е.)

## ЛСР 09-01-01
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Тульской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2021"
Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №366 - ТП 6/0,4 кВ №1428 ф.12 ПС 110/6 кВ 145 Октябрьская с заменой кабеля (протяженность 3,100 км)
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01
Пусконаладочные работы
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Инвест.программа 2023-2027г.г.
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2021г.
Сметная стоимость |  | 8.3 | (0,31) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 3.29 | (0,12) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 11.47 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | чел.час.
| прочих затрат | 6.92 | (0,26) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Пусконаладочные работы
1 | ТЕРп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  |  | 4: 1 испытание; 7: 1
вхолостую ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 52.07; 9: 0,8; 10: 41.66; 11: 26.37; 12: 1099
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,86; 6: 0,8; 7: 3,888
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 52.07; 10: 41.66
|  | ФОТ |  |  | 10: 41.66; 12: 1099
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 30.83; 12: 813
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 15; 12: 396
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 87.49; 12: 2308
2 | ТЕРп01-12-027-04 | За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к расценке 01-12-027-01 |  |  | 4: 500 м кабеля; 7: 5,2
Объем=3100/500-1
вхолостую ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.53; 9: 0,8; 10: 64.6; 11: 26.37; 12: 1704
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,45; 6: 0,8; 7: 6,032
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.53; 10: 64.6
|  | ФОТ |  |  | 10: 64.6; 12: 1704
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 47.8; 12: 1261
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 23.26; 12: 613
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 135.66; 12: 3578
3 | ТЕРп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ |  |  | 4: 1 фазировка; 7: 1
вхолостую ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.39; 9: 0,8; 10: 15.51; 11: 26.37; 12: 409
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,62; 6: 0,8; 7: 1,296
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.39; 10: 15.51
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.51; 12: 409
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 11.48; 12: 303
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 5.58; 12: 147
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32.57; 12: 859
4 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  |  | 4: 1 линия; 7: 1
вхолостую ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.83; 9: 0,8; 10: 3.06; 11: 26.37; 12: 81
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,32; 6: 0,8; 7: 0,256
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3.83; 10: 3.06
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.06; 12: 81
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 2.26; 12: 60
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 1.1; 12: 29
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6.42; 12: 170
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 124.83; 12: 3293
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 124.83; 12: 3293
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 262.14; 12: 6915
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 262.14; 12: 6915
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 124.83; 12: 3293
|  | накладные расходы |  |  | 10: 92.37; 12: 2437
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 44.94; 12: 1185
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 124.83; 12: 3293
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 92.37; 12: 2437
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 44.94; 12: 1185
|  | НДС 20% |  |  | 10: 52.43; 12: 1383
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 314.57; 12: 8298
| Составил: | (Сенопальникова О.Е.)

## ЛСР 12-01-01
Смета № 12-01-01
на проектно-изыскательские работы
Сметный расчет составлен с использованием:
|  |  | СБЦИГИ-2004 | Справочник базовых цен на инженерно-геодезические изыскания для строительства, М., 2004 г., в ценах 2001 года
|  |  | СБЦП 81-2001-07 | Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве. "Коммунальные инженерные сети и сооружения", М., 2012 г., в ценах 2001 года
| Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ: |  |  | 4.82 |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09)
| Индекс изменения сметной стоимости проектных работ: |  |  | 4.75 |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09)
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии здания, этапа проектных или изыскательских работ |  |  | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №366 - ТП 6/0,4 кВ №1428 ф.12 ПС 110/6 кВ 145 Октябрьская с заменой кабеля (протяженность 3,100 км)
Наименование проектной (изыскательской) организации
Наименование организации заказчика
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ |  | №№ частей, глав, таблиц, §§ и пунктов указаний к разд. или сборникам цен на проектные и изыскательские рабо-ты для стр-ва |  | Расчет стоимости а+вх или (объем) строительно-монтажных работ) х % ( руб.) | [11 empty] | Стоимость (руб.)
А. Изыскательские работы
1 | Изыскания трасс КЛ 6 кВ, (II категории сложности) |  | СБЦИГИ-2004, Табл. 15, §1, §6 Гл.3, п.4, Ч.1 ОП К=1,2 при длине трассы до 1 км
[6 empty] | 7913 | х | 1.5 | х | 3.1 | [6 empty] | 36795.45
| Lтрассы КЛ 6 кВ (км) | 3.1 |  |  |  | 4889 | [10 empty] | 15155.9
| Итого: (полевые + камеральные) |  |  |  |  | 36795.45 | + | 15155.9 | [8 empty] | 51951.35
2 | Расходы по внешнему транспорту от полевых работ |  | СБЦИГИ-2004, ОУ п.10, Таблица 5, §1 (14%) |  |  | 36795.45 | х | 0.14 | [8 empty] | 5151.363
| Итого для начисления индекса пересчета | [15 empty] | 57102.713
3 | Итого |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09) |  |  | 57102.713 | х | 4.82 | [8 empty] | 275235.0767
| Итого по А: | [15 empty] | 275235.0767
Б. Инженерно-топографические работы
1 | Инженерно-топографические работы (II категории сложности), масштаб съемки 1÷500 высота сечения рельефа- 0,5м |  | СБЦИГИ-2004, Глава 2, п.3, Табл. 9, §11 (застроенная территория);
[6 empty] | 3284 |  |  |  |  | х | 1 | х | 6.2 |  |  | 20360.8
[6 empty] | 1067 | [10 empty] | 6615.4
| S=(L)м*20м/10000= | 6.2
| Итого (полевые работы) | [15 empty] | 20360.8
| Итого (камеральные работы) | [15 empty] | 6615.4
| Итого: (полевые + камеральные) | [15 empty] | 26976.2
3 | Расходы по внешнему транспорту от полевых работ |  | СБЦИГИ-2004, ОУ п.10, Таблица 5, §1 (14%) |  |  | 20360.8 | х | 0.14 | [8 empty] | 2850.51
| Итого для начисления индекса пересчета | [15 empty] | 29826.71
4 | Итого |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09) |  |  | 29826.71 | х | 4.82 | [8 empty] | 143764.7422
| Итого по Б: | [15 empty] | 143764.7422
В. Проектные работы
1 | КЛ 6 кВ L=2,880 км |  | СБЦП 81-2001-07, Глава 2.8., Таблица 17, п.4, Показатель а=12,265 тыс. руб., в=0,037 тыс. руб. ; 0,6 - рабочий проект |  | ( | 12.265 | + | 0.037 | х | 2880 | ) х | 1000 | х | 0.6 | = |  | 71295
2 | Канализация, прокладываемая методом горизонтального направленного бурения L=0,220 км (с резервом) |  | СБЦП 81-2001-07, Глава 2.4., Таблица 5, п.10, Показатель а=47,8 тыс. руб., в=0,18 тыс. руб.; 0,6 - рабочий проект |  | ( | 47.8 | + | 0.18 | х | 220 | ) х | 1000 | х | 0.5 | = |  | 43700
|  |  | СБЦП 81-2001-07, Глава 2.4. , Таблица 5, п.10, Показатель а=47,8 тыс. руб., в=0,18 тыс. руб. п. 2.4.6 К=0,15 - за каждую последующую линию (резерв); 0,6 - рабочий проект |  | ( | 47.8 | + | 0.18 | х | 220 | ) х | 1000 | х | 0.15 | х | 0.5 | 6555
| Итого для начисления индекса пересчета | [15 empty] | 121550
| ИТОГО |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09) |  | Стоимость проектирования в 4 кв. 2021 года
[5 empty] | 121550 |  | х | 4.75 | [8 empty] | 577362.5
| Итого по А + Б + В: |  |  |  |  | 275235.0767 | + | 143764.7422 | + | 577362.5 | = | [5 empty] | 996362.3189
| Итого по смете: | [15 empty] | 996362.3189
| НДС 20% | [15 empty] | 199272.46
| Всего | [15 empty] | 1195634.7789
|  | Составил: |  |  | Сенопальникова О.Е.