## Сводка затрат
Заказчик
(наименование организации)
Утвержден «_____»________________20___ г.
Сводка затрат в сумме | 2479.9086 | тыс.руб. с НДС
«____»________________20___ г.
СВОДКА ЗАТРАТ
по инвестиционному проекту 2023-2027г.г.
Модернизация РП 6/0,4 кВ №4 ф.9 ПС 110/6 кВ 243 Привокзальная ф.9 ПС 110/6 кВ 392 Фрунзенская с установкой оборудования систем телемеханики (1 система)
(наименование проекта)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
1 | Сметная стоимость:
1.1 | строительных и монтажных работ | 348.518 | ПИР_тек | СМР_тек | ПНР_тек | Обор_тек | Прочее_тек | итого
1.2 | оборудования | 1300.675 | 21.982 | 348.518 | 129.293 | 1300.675 | 30.945 | 1831.413
1.3 | ПИР | 21.982
1.4 | ПНР | 129.293
1.5 | прочих затрат | 30.945
| Итого, сметная стоимость в ценах 4 кв. 2021 года | 1831.413
| Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года текущих цен в расчете (4 кв 2021) до года реализации( 2024) | 1.1284
| Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен | 2066.5913
2 | Сметная стоимость всего: | 2066.5913
2.1 | НДС (20%) | 413.3183
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен с учетом НДС | 2479.9086
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР 4 кв 2021
| Заказчик | Филиал ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго"
(наименование организации)
Утвержден «_____»________________20___ г.
Сводный сметный расчет 2197.696 тыс. руб. с НДС
«____»________________20___ г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
Модернизация РП 6/0,4 кВ №4 ф.9 ПС 110/6 кВ 243 Привокзальная ф.9 ПС 110/6 кВ 392 Фрунзенская с установкой оборудования систем телемеханики (1 система)
(наименование проекта)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | Объектный сметный расчет 02-01 | Монтаж системы телемеханики | 12.073 | 326.294 | 1262.791 | 0 | 1601.158
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 12.073 | 326.294 | 1262.791 | 0 | 1601.158
Глава 9. Прочие работы и затраты
2 | ГСН 81-05-02-2007 | Зимнее удорожание 2,1%*0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Объектный сметный расчет 09-01 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 125.527 | 125.527
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 0 | 0 | 0 | 125.527 | 125.527
| Итого по Главам 1-9 |  | 12.073 | 326.294 | 1262.791 | 125.527 | 1726.685
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
4 | Постановление № 468 от 21.06.2010 | Затраты на строительный контроль-2,14% |  |  |  | 0 | 0
5 | Приказ АО "ТГЭС" от 2021г. | Затраты на содержание службы заказчика - 1,74% | 0 | 0 | 0 | 30.044 | 30.044
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  | 0 | 0 | 0 | 30.044 | 30.044
| Итого по Главам 1-10 |  | 12.073 | 326.294 | 1262.791 | 155.571 | 1756.729
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
6 | Объектный сметный расчет 12-01 | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 21.3422 | 21.3422
7 | Приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр | Авторский надзор - 0,2% |  |  |  | 0 | 0
| Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы" |  | 0 | 0 | 0 | 21.3422 | 21.3422
| Итого по Главам 1-12 |  | 12.073 | 326.294 | 1262.791 | 176.9132 | 1778.0712
Непредвиденные затраты
8 | Приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр | Непредвиденные работы и затраты - 3% | 0.362 | 9.789 | 37.884 | 5.307 | 53.342
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 0.362 | 9.789 | 37.884 | 5.307 | 53.342
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 12.435 | 336.083 | 1300.675 | 182.2202 | 1831.4132
Налоги и обязательные платежи
9 | Налоговой кодекс РФ | НДС - 20% | 2.487 | 67.2166 | 260.135 | 36.444 | 366.2826
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 2.487 | 67.2166 | 260.135 | 36.444 | 366.2826
| Итого по сводному расчету |  | 14.922 | 403.2996 | 1560.81 | 218.6643 | 2197.696
|  | возврат материалов | 540.99 |  |  |  | 540.99

## Объектный расчет 02-01
Модернизация РП 6/0,4 кВ №4 ф.9 ПС 110/6 кВ 243 Привокзальная ф.9 ПС 110/6 кВ 392 Фрунзенская с установкой оборудования систем телемеханики (1 система)
(наименование проекта)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01
(объектная смета)
|  | на | Модернизация РП 6/0,4 кВ №4 ф.9 ПС 110/6 кВ 243 Привокзальная ф.9 ПС 110/6 кВ 392 Фрунзенская с установкой оборудования систем телемеханики (1 система)
(наименование сметы)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, руб. | Показатели единичной стоимости
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния | прочих | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Локальные сметы (расчеты)
1 | 02-01-01 | Монтаж системы телемеханики | 12.073 | 326.294 | 1262.791 | 0 | 1601.158 | 26029
2 | 02-01-01 | [5 empty] | 0
3 | 02-02-01 | [5 empty] | 0
4 | 02-03-01 | [5 empty] | 0
5 | 02-04-01 | [5 empty] | 0
6 | 02-05-01 | [5 empty] | 0
7 | 02-06-01 | [5 empty] | 0
8 | 02-07-01 | [5 empty] | 0
9 | 02-08-01 | [5 empty] | 0
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 12.073 | 326.294 | 1262.791 | 0 | 1601.158 | 26029
Временные здания и сооружения
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Прочие работы и затраты
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 12.073 | 326.294 | 1262.791 | 0 | 1601.158
|  | ВСЕГО, в том числе: |  |  |  |  | 1601.158
|  | ОТ |  |  |  |  | 130.014
|  | ЭМ |  |  |  |  | 5.766
|  | МР |  |  |  |  | 19.95
|  | НР |  |  |  |  | 120.407
|  | СП |  |  |  |  | 62.23
|  | оборудование |  |  |  |  | 1262.791
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 0
[6 empty] | И смр* = | 1 | И смр* = | 1

## Объектный расчет 09-01
Модернизация РП 6/0,4 кВ №4 ф.9 ПС 110/6 кВ 243 Привокзальная ф.9 ПС 110/6 кВ 392 Фрунзенская с установкой оборудования систем телемеханики (1 система)
(наименование проекта)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01
(объектная смета)
|  | на | Модернизация РП 6/0,4 кВ №4 ф.9 ПС 110/6 кВ 243 Привокзальная ф.9 ПС 110/6 кВ 392 Фрунзенская с установкой оборудования систем телемеханики (1 система)
(наименование сметы)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, руб. | Показатели единичной стоимости
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния | прочих | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Локальные сметы (расчеты)
2 | 02-01-01 | [5 empty] | 0
3 | 02-02-01 | [5 empty] | 0
4 | 02-03-01 | [5 empty] | 0
5 | 02-04-01 | [5 empty] | 0
6 | 02-05-01 | [5 empty] | 0
7 | 02-06-01 | [5 empty] | 0
8 | 02-07-01 | [5 empty] | 0
9 | 02-08-01 | [5 empty] | 0
1 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 |  | 125.527 | 125.527
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 0 | 0 |  | 125.527 | 125.527 | #REF!
Временные здания и сооружения
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Прочие работы и затраты
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 0 | 0 |  | 125.527 | 125.527
|  | ВСЕГО, в том числе: |  |  |  |  | 125.527
|  | ОТ |  |  |  |  | 59.775
|  | ЭМ |  |  |  |  | 0
|  | МР |  |  |  |  | 0
|  | НР |  |  |  |  | 44.233
|  | СП |  |  |  |  | 21.519
|  | оборудование |  |  |  |  | 0
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 0 |  |  | объем
[6 empty] | И смр* = | 1 | И смр* = | 1 | 37

## Объектный расчет 12-01
Модернизация РП 6/0,4 кВ №4 ф.9 ПС 110/6 кВ 243 Привокзальная ф.9 ПС 110/6 кВ 392 Фрунзенская с установкой оборудования систем телемеханики (1 система)
(наименование проекта)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-01
(объектная смета)
|  | на | Модернизация РП 6/0,4 кВ №4 ф.9 ПС 110/6 кВ 243 Привокзальная ф.9 ПС 110/6 кВ 392 Фрунзенская с установкой оборудования систем телемеханики (1 система)
(наименование сметы)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, руб. | Показатели единичной стоимости
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния | прочих | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Локальные сметы (расчеты)
2 | 02-01-01 | [5 empty] | 0
3 | 02-02-01 | [5 empty] | 0
4 | 02-03-01 | [5 empty] | 0
5 | 02-04-01 | [5 empty] | 0
6 | 02-05-01 | [5 empty] | 0
7 | 02-06-01 | [5 empty] | 0
8 | 02-07-01 | [5 empty] | 0
9 | 02-08-01 | [5 empty] | 0
1 | 12-01-01 | Проектно-изыскательские работы | 0 | 0 |  | 21.3422 | 21.3422
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 0 | 0 |  | 21.3422 | 21.3422 | #REF!
Временные здания и сооружения
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Прочие работы и затраты
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 0 | 0 |  | 21.3422 | 21.3422
[6 empty] | И смр* = | 1 | И смр* = | 1 | 37

## Источник ценовой информации
|  | Наименование проекта | Модернизация РП 6/0,4 кВ №4 ф.9 ПС 110/6 кВ 243 Привокзальная ф.9 ПС 110/6 кВ 392 Фрунзенская с установкой оборудования систем телемеханики (1 система)
ИСТОЧНИКИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ п/п | Номер расчета (ЛСР) | Наименование расчета (ЛСР) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Удельная стоимость, тыс. руб. (ст.7=ст.4/ст.5) | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 02-01-01 | Монтаж системы телемеханики |  | 1601.158 | 1 | шт | 1601.158 | "Замена ячеек КСО, реконструкция РП 44 по адресу: г.Тула, Красноармейский проспект, д.25". Приказ АО "ТГЭС" №35г от 17.02.2022г.
| 09-01-01 | Пусконаладочные работы. |  | 125.527 | 1 | шт | 125.527
| 12-01-01 | Проектно-изыскательские работы. |  | 21.3422 | 1 | шт | 21.3422

## Стоимость материалов по ТКП
Наименование проекта |  | Модернизация РП 6/0,4 кВ №4 ф.9 ПС 110/6 кВ 243 Привокзальная ф.9 ПС 110/6 кВ 392 Фрунзенская с установкой оборудования систем телемеханики (1 система)
ЦЕНЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс. руб. без НДС | Напряжение | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
1 | ПТК КТМ "Пирамида"- 16 ТС-0 ТИ-0 ТУ ВЛСТ 330.00.000 | шт | 1 | 165.55 |  |  | 165.55 | АО Группа Компаний "Системы и Технологии" ТКП №77 от 18.01.2021г.
2 | Измерительный преобразователь ST500-M2-100*5-12-6-4-КRЕ | шт | 2 | 32.7 |  |  | 65.4
3 | Измерительный преобразователь ST500-M2-230*5-12-3-3-R2 | шт | 11 | 28.2 |  |  | 310.2
4 | Трансформатор напряжения НАМИ-10-95 | шт | 2 | 47.355 |  |  | 94.71
5 | Трансформатор тока ТПЛ-10-0,5 | шт | 33 | 18.9979 |  |  | 626.9314
6 | Блок-контактов КСА-4 | шт | 11 | 0.98333 |  |  | 10.8166
7 | Извещатель ИО-102-26 | шт | 2 | 0.21 |  |  | 0.42
8 | Провод ПуГВ 2,5 | м | 40 | 0.01522 |  |  | 0.6088
9 | Провод ПуГВ 1,5 | м | 20 | 0.0113 |  |  | 0.226
1274.8628

## ЛСР 02-01-01
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Наименование редакции сметных нормативов
Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2021"
Модернизация РП 6/0,4 кВ №4 ф.9 ПС 110/6 кВ 243 Привокзальная ф.9 ПС 110/6 кВ 392 Фрунзенская с установкой оборудования систем телемеханики (1 система)
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01
монтаж системы телемеханики
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Инвест.программа 2023-2027г.г.
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2021г.
Сметная стоимость |  | 1921.39 | (283,05) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 12.07 | (1,62) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 128.1 | (4,86) | тыс.руб.
| монтажных работ | 326.29 | (13,11) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 422.91 | чел.час.
| оборудования | 1262.79 | (221,15) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 6.36 | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Комплект телемеханики
Демонтажные работы
1 | ТЕРм08-01-053-01 | Демонтаж.Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ |  |  | 4: 1 шт.; 7: 22
Объем=33-11
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.2 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 21.85; 9: 0,81; 10: 389.37; 11: 26.37; 12: 10268
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 10.33; 9: 0,81; 10: 184.08; 11: 8.17; 12: 1504
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.72; 9: 0,81; 10: 12.83; 11: 26.37; 12: 338
| 4 | М |  |  | 8: 7.88; 9: 0; 10: 0; 11: 21.89
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,43; 6: 0,81; 7: 43,3026
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,06; 6: 0,81; 7: 1,0692
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 40.06; 10: 573.45
|  | ФОТ |  |  | 10: 402.2; 12: 10606
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 390.13; 12: 10288
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 205.12; 12: 5409
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1168.7; 12: 27469
2 | ТЕРм08-01-054-02 | Демонтаж.Трансформатор напряжением: до 10 кВ, трехфазный |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.2 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.55; 9: 0,81; 10: 25.19; 11: 26.37; 12: 664
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 25.13; 9: 0,81; 10: 40.71; 11: 9.22; 12: 375
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.64; 9: 0,81; 10: 2.66; 11: 26.37; 12: 70
| 4 | М |  |  | 8: 4.08; 9: 0; 10: 0; 11: 29.36
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,73; 6: 0,81; 7: 2,8026
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,13; 6: 0,81; 7: 0,2106
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 44.76; 10: 65.9
|  | ФОТ |  |  | 10: 27.85; 12: 734
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 27.01; 12: 712
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 14.2; 12: 374
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 107.11; 12: 2125
Монтажные работы
3 | ТЕРм08-03-573-01 | Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту: до 700х600 мм |  |  | 4: 1 шт.; 7: 1
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 21.97; 9: 1,35; 10: 29.66; 11: 26.37; 12: 782
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 88.44; 9: 1,35; 10: 119.39; 11: 8.01; 12: 956
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.32; 9: 1,35; 10: 8.53; 11: 26.37; 12: 225
| 4 | М |  |  | 8: 5.93; 10: 5.93; 11: 11.65; 12: 69
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,37; 6: 1,35; 7: 3,1995
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,59; 6: 1,35; 7: 0,7965
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 116.34; 10: 154.98
|  | ФОТ |  |  | 10: 38.19; 12: 1007
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 37.04; 12: 977
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 19.48; 12: 514
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 211.5; 12: 3298
4 | ТЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг |  |  | 4: 1 шт.; 7: 13
Объем=11+2
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.82; 9: 1,35; 10: 84.59; 11: 26.37; 12: 2231
| 4 | М |  |  | 8: 1.13; 10: 14.69; 11: 10.16; 12: 149
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,52; 6: 1,35; 7: 9,126
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5.95; 10: 99.28
|  | ФОТ |  |  | 10: 84.59; 12: 2231
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 76.13; 12: 2008
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 38.91; 12: 1026
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 214.32; 12: 5414
5 | ТЕРм10-08-002-04 | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.55; 9: 1,35; 10: 20.39; 11: 26.37; 12: 538
| 4 | М |  |  | 8: 1.94; 10: 3.88; 11: 12.48; 12: 48
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,84; 6: 1,35; 7: 2,268
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9.49; 10: 24.27
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.39; 12: 538
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 18.35; 12: 484
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 9.38; 12: 247
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 52; 12: 1317
6 | ТЕРм08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ |  |  | 4: 1 шт.; 7: 33
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 21.85; 9: 1,35; 10: 973.42; 11: 26.37; 12: 25669
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 10.33; 9: 1,35; 10: 460.2; 11: 8.17; 12: 3760
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.72; 9: 1,35; 10: 32.08; 11: 26.37; 12: 846
| 4 | М |  |  | 8: 7.88; 10: 260.04; 11: 21.89; 12: 5692
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,43; 6: 1,35; 7: 108,2565
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,06; 6: 1,35; 7: 2,673
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 40.06; 10: 1693.66
|  | ФОТ |  |  | 10: 1005.5; 12: 26515
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 975.34; 12: 25720
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 512.81; 12: 13523
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3181.81; 12: 74364
7 | ТЕРм08-01-054-02 | Трансформатор напряжением: до 10 кВ, трехфазный |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.55; 9: 1,35; 10: 41.99; 11: 26.37; 12: 1107
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 25.13; 9: 1,35; 10: 67.85; 11: 9.22; 12: 626
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.64; 9: 1,35; 10: 4.43; 11: 26.37; 12: 117
| 4 | М |  |  | 8: 4.08; 10: 8.16; 11: 29.36; 12: 240
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,73; 6: 1,35; 7: 4,671
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,13; 6: 1,35; 7: 0,351
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 44.76; 10: 118
|  | ФОТ |  |  | 10: 46.42; 12: 1224
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 45.03; 12: 1187
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 23.67; 12: 624
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 186.7; 12: 3784
8 | ТЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат (КСА-4) |  |  | 4: 1 шт.; 7: 11
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.38; 9: 1,35; 10: 154.14; 11: 26.37; 12: 4065
| 4 | М |  |  | 8: 0.4; 10: 4.4; 11: 20; 12: 88
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,12; 6: 1,35; 7: 16,632
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10.78; 10: 158.54
|  | ФОТ |  |  | 10: 154.14; 12: 4065
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 149.52; 12: 3943
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 78.61; 12: 2073
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 386.67; 12: 10169
9 | ТЕРм08-02-400-01 | Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0,6
Объем=60 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 33.05; 9: 1,35; 10: 26.77; 11: 26.37; 12: 706
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 47.87; 9: 1,35; 10: 38.77; 11: 11.39; 12: 442
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 14.6; 9: 1,35; 10: 11.83; 11: 26.37; 12: 312
| 4 | М |  |  | 8: 11.98; 10: 7.19; 11: 10.3; 12: 74
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,76; 6: 1,35; 7: 3,0456
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,55; 6: 1,35; 7: 1,2555
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 92.9; 10: 72.73
|  | ФОТ |  |  | 10: 38.6; 12: 1018
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 37.44; 12: 987
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 19.69; 12: 519
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 129.86; 12: 2728
11 | ТЕРм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 |  |  | 4: 100 жил; 7: 0,6
Объем=60 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 155.74; 9: 1,35; 10: 126.15; 11: 26.37; 12: 3327
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.93; 9: 1,35; 10: 1.56; 11: 9.24; 12: 14
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.13; 9: 1,35; 10: 0.11; 11: 26.37; 12: 3
| 4 | М |  |  | 8: 101.79; 10: 61.07; 11: 5.73; 12: 350
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16,8; 6: 1,35; 7: 13,608
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 6: 1,35; 7: 0,0081
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 259.46; 10: 188.78
|  | ФОТ |  |  | 10: 126.26; 12: 3330
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 122.47; 12: 3230
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 64.39; 12: 1698
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 375.64; 12: 8619
12 | ТЕРм10-06-068-16 | Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы |  |  | 4: 1 сетевой элемент; 7: 8
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 276.5; 9: 1,35; 10: 2986.2; 11: 26.37; 12: 78746
| 4 | М |  |  | 8: 5.53; 10: 44.24; 11: 26.37; 12: 1167
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20; 6: 1,35; 7: 216
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 282.03; 10: 3030.44
|  | ФОТ |  |  | 10: 2986.2; 12: 78746
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 2687.58; 12: 70871
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 1373.65; 12: 36223
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7091.67; 12: 187007
Итоги по разделу 1 Комплект телемеханики :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 6180.03
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 4857.87
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 912.56
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 72.47
|  | Материалы |  |  | 10: 409.6
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 13105.98
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 4857.87
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 912.56
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 72.47
|  | материалы |  |  | 10: 409.6
|  | накладные расходы |  |  | 10: 4566.04
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2359.91
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 4930.34
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 4566.04
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 2359.91
|  | Итого по разделу 1 Комплект телемеханики |  |  | 10: 13105.98
Раздел 2. Оборудование и материалы
13 | Прайс ГК "Системы и технологии" | ПТК КТМ "Пирамида"- 16 ТС-0 ТИ-0 ТУ ВЛСТ 330.00.000 |  |  | шт |  |  | 1 | 28992.99 |  | 28992.99 | 5.71 | 165550
Цена=165550/5,71
14 | -"- | Измерительный преобразователь ST500-M2-100*5-12-6-4-КRЕ |  |  | шт |  |  | 2 | 5726.8 |  | 11453.6 | 5.71 | 65400
Цена=32700/5,71
15 | -"- | Измерительный преобразователь ST500-M2-230*5-12-3-3-R2 |  |  | шт |  |  | 11 | 4938.7 |  | 54325.7 | 5.71 | 310200
Цена=28200/5,71
16 |  | Трансформатор напряжения НАМИ-10-95 |  |  | шт |  |  | 2 | 8293.35 |  | 16586.7 | 5.71 | 94710
Цена=47355/5,71
17 |  | Трансформатор тока ТПЛ-10-0,5 |  |  | шт |  |  | 33 | 3327.13 |  | 109795.29 | 5.71 | 626931
Цена=18997,92/5,71
18 |  | Блок-контактов КСА-4 |  |  | шт |  |  | 11 | 131.64 |  | 1448.04 | 7.47 | 10817
Цена=983,33/7,47
19 |  | Извещатель ИО-102-26 |  |  | шт |  |  | 2 | 28.11 |  | 56.22 | 7.47 | 420
Цена=210/7,47
20 |  | Провод ПуГВ 2,5 |  |  | м |  |  | 40 | 2.04 |  | 81.6 | 7.47 | 610
Цена=15,22/7,47
21 |  | Провод ПуГВ 1,5 |  |  | м |  |  | 20 | 1.51 |  | 30.2 | 7.47 | 226
Цена=11,3/7,47
Итоги по разделу 2 Оборудование и материалы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1616.06
в том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 1616.06
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1616.06
в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 1616.06
|  | Оборудование |  |  | 10: 221154.28
|  | Итого по разделу 2 Оборудование и материалы |  |  | 10: 222770.34
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 7796.09; 12: 155730
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 4857.87; 12: 128103
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 912.56; 12: 7677
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 72.47; 12: 1911
|  | Материалы |  |  | 10: 2025.66; 12: 19950
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1616.06; 12: 12073
в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 1616.06; 12: 12073
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 13105.98; 12: 326294
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 4857.87; 12: 128103
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 912.56; 12: 7677
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 72.47; 12: 1911
|  | материалы |  |  | 10: 409.6; 12: 7877
|  | накладные расходы |  |  | 10: 4566.04; 12: 120407
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2359.91; 12: 62230
|  | Оборудование |  |  | 10: 221154.28; 12: 1262791
|  | Итого |  |  | 10: 235876.32; 12: 1601158
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 4930.34; 12: 130014
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 4566.04; 12: 120407
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 2359.91; 12: 62230
|  | НДС 20% |  |  | 10: 47175.26; 12: 320231.6
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 283051.58; 12: 1921389.6
| Составил: | (Сенопальникова О.Е.)

## ЛСР 09-01-01
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Тульской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2021"
Модернизация РП 6/0,4 кВ №4 ф.9 ПС 110/6 кВ 243 Привокзальная ф.9 ПС 110/6 кВ 392 Фрунзенская с установкой оборудования систем телемеханики (1 система)
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01
Пусконаладочные работы
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Инвест.программа 2023-2027г.г.
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2021г.
Сметная стоимость |  | 150.63 | (5,71) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 59.78 | (2,27) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 206.82 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | чел.час.
| прочих затрат | 125.53 | (4,76) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Пусконаладочные работы
1 | ТЕРп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов |  |  | 4: 1 сигнал; 7: 13
ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 13.33; 9: 0,8; 10: 138.63; 11: 26.37; 12: 3656
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,22; 6: 0,8; 7: 12,688
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 13.33; 10: 138.63
|  | ФОТ |  |  | 10: 138.63; 12: 3656
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 102.59; 12: 2705
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 49.91; 12: 1316
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 291.13; 12: 7677
2 | ТЕРп01-03-020-01 | Схема вторичной коммутации масляного выключателя напряжением до 11 кВ с местным управлением и общим приводом: электромагнитным |  |  | 4: 1 схема; 7: 13
ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 195.71; 9: 0,8; 10: 2035.38; 11: 26.37; 12: 53673
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18; 6: 0,8; 7: 187,2
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 195.71; 10: 2035.38
|  | ФОТ |  |  | 10: 2035.38; 12: 53673
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 1506.18; 12: 39718
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 732.74; 12: 19322
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4274.3; 12: 112713
3 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  |  | 4: 1 линия; 7: 13
ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.83; 9: 0,8; 10: 39.83; 11: 26.37; 12: 1050
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,32; 6: 0,8; 7: 3,328
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3.83; 10: 39.83
|  | ФОТ |  |  | 10: 39.83; 12: 1050
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 29.47; 12: 777
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 14.34; 12: 378
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 83.64; 12: 2205
4 | ТЕРп02-02-005-01 | Комплексная наладка АС: I категории сложности |  |  | 4: 1 система; 7: 1
ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 66.15; 9: 0,8; 10: 52.92; 11: 26.37; 12: 1396
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,5; 6: 0,8; 7: 3,6
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 66.15; 10: 52.92
|  | ФОТ |  |  | 10: 52.92; 12: 1396
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 39.16; 12: 1033
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 19.05; 12: 503
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 111.13; 12: 2932
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 2266.76; 12: 59775
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 2266.76; 12: 59775
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 4760.2; 12: 125527
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 4760.2; 12: 125527
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2266.76; 12: 59775
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1677.4; 12: 44233
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 816.04; 12: 21519
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 2266.76; 12: 59775
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1677.4; 12: 44233
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 816.04; 12: 21519
|  | НДС 20% |  |  | 10: 952.04; 12: 25105.4
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 5712.24; 12: 150632.4
| Составил: | (Сенопальникова О.Е.)

## ЛСР 12-01-01
Смета № 12-01-01
на проектно-изыскательские работы
Сметный расчет составлен с использованием:
|  |  | СБЦИГИ-2004 | Справочник базовых цен на инженерно-геодезические изыскания для строительства, М., 2004 г., в ценах 2001 года
|  |  | СБЦП 81-2001-07 | Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве. "Коммунальные инженерные сети и сооружения", М., 2012 г., в ценах 2001 года
| Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ: |  |  | 4.82 |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09)
| Индекс изменения сметной стоимости проектных работ: |  |  | 4.75 |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09)
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии здания, этапа проектных или изыскательских работ |  |  | Модернизация РП 6/0,4 кВ №4 ф.9 ПС 110/6 кВ 243 Привокзальная ф.9 ПС 110/6 кВ 392 Фрунзенская с установкой оборудования систем телемеханики (1 система)
Наименование проектной (изыскательской) организации
Наименование организации заказчика
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ |  | №№ частей, глав, таблиц, §§ и пунктов указаний к разд. или сборникам цен на проектные и изыскательские рабо-ты для стр-ва |  | Расчет стоимости а+вх или (объем) строительно-монтажных работ) х % ( руб.) | [8 empty] | Стоимость (руб.)
А. Проектные работы
1 | Комплект телемеханики |  | СБЦП 81-2001-07, Глава 2.8., Таблица 34, п.3,4; 0,7 - рабочий проект; таблица 29, п.2; 0,6 - рабочий проект |  |  | 2.16 | : | 10 | х | 0.7 | х | 1000 | = | 151.2
[6 empty] | 3.57 | : | 10 | х | 0.7 | х | 1000 | = | 249.9
[8 empty] | 6.82 | х | 0.6 | х | 1000 | = | 4092
| Итого для начисления индекса пересчета | [12 empty] | 4493.1
| ИТОГО |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09) |  | Стоимость проектирования в 4 кв. 2021 года
[5 empty] | 4493.1 |  | х | 4.75 | = |  |  |  |  | 21342.225
| Итого по смете: | [12 empty] | 21342.225
| НДС 20% | [12 empty] | 4268.45
| Всего | [12 empty] | 25610.675
|  | Составил: |  |  | Сенопальникова О.Е.