## Сводка затрат
Заказчик | АО "ТГЭС"
(наименование организации)
Утвержден «_____»________________20___ г.
Сводка затрат в сумме | 9569.202 | тыс.руб. с НДС
«____»________________20___ г.
СВОДКА ЗАТРАТ
по инвестиционному проекту 2023-2027г.г.
Реконструкция с заменой ТП 6/0,4 кВ №57 ф.4а, ф.11а ПС 110/10/6 кВ 41 Перекоп на КТП 6/0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,5 МВА)
(наименование проекта)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
1 | Сметная стоимость:
1.1 | строительных и монтажных работ | 699.761
1.2 | оборудования | 5387.926
1.3 | ПИР | 334.549
1.4 | ПНР | 87.776
1.5 | прочих затрат | 239.608
| Итого, сметная стоимость в ценах 4 кв. 2021 года | 6749.62
| Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года текущих цен в расчете (4 кв 2021) до года реализации( 2025) | 1.1814
| Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен | 7974.3341
2 | Сметная стоимость всего: | 7974.3341
2.1 | НДС (20%) | 1594.8668
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен с учетом НДС | 9569.202
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР 4 кв 2021
| Заказчик | АО "ТГЭС"
(наименование организации)
Утвержден «_____»________________20___ г.
Сводный сметный расчет 8099.544 тыс. руб. с НДС
«____»________________20___ г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
Реконструкция с заменой ТП 6/0,4 кВ №57 ф.4а, ф.11а ПС 110/10/6 кВ 41 Перекоп на КТП 6/0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,5 МВА)
(наименование проекта)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | Объектный сметный расчет 02-01 | Электромонтажные работы | 576.05 | 89.357 | 5230.996 | 0 | 5896.403
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 576.05 | 89.357 | 5230.996 | 0 | 5896.403
Глава 9. Прочие работы и затраты
2 | ГСН 81-05-02-2007 | Зимнее удорожание 2,1% | 12.097 | 1.876 | 0 | 0 | 13.973
3 | Объектный сметный расчет 09-01 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 85.219 | 85.219
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 12.097 | 1.876 | 0 | 85.219 | 99.192
| Итого по Главам 1-9 |  | 588.147 | 91.233 | 5230.996 | 85.219 | 5995.595
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
4 | Постановление № 468 от 21.06.2010 | Затраты на строительный контроль-2,14% |  |  |  | 128.3057 | 128.3057
5 | Приказ АО "ТГЭС" от 2021г. | Затраты на содержание службы заказчика - 1,74% | 0 | 0 | 0 | 104.323 | 104.323
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  | 0 | 0 | 0 | 232.6287 | 232.6287
| Итого по Главам 1-10 |  | 588.147 | 91.233 | 5230.996 | 317.8477 | 6228.2237
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
6 | Объектный сметный расчет 12-01 | Проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 324.805 | 324.805
7 | Приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр | Авторский надзор - 0,2% |  |  |  | 0 | 0
| Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы" |  | 0 | 0 | 0 | 324.805 | 324.805
| Итого по Главам 1-12 |  | 588.147 | 91.233 | 5230.996 | 642.6527 | 6553.0287
Непредвиденные затраты
8 | Приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр | Непредвиденные работы и затраты - 3% | 17.644 | 2.737 | 156.93 | 19.28 | 196.591
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 17.644 | 2.737 | 156.93 | 19.28 | 196.591
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 605.791 | 93.97 | 5387.926 | 661.9327 | 6749.6197
Налоги и обязательные платежи
9 | Налоговой кодекс РФ | НДС - 20% | 121.158 | 18.794 | 1077.585 | 132.387 | 1349.9239
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 121.158 | 18.794 | 1077.585 | 132.387 | 1349.9239
| Итого по сводному расчету |  | 726.949 | 112.764 | 6465.511 | 794.3197 | 8099.544
|  | возврат материалов | 540.99 |  |  |  | 540.99

## Объектный расчет 02-01
Реконструкция с заменой ТП 6/0,4 кВ №57 ф.4а, ф.11а ПС 110/10/6 кВ 41 Перекоп на КТП 6/0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,5 МВА)
(наименование проекта)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01
(объектная смета)
|  | на | Электромонтажные работы
(наименование сметы)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, руб. | Показатели единичной стоимости
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния | прочих | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Локальные сметы (расчеты)
1 | 02-01-01 | Строительство КТП | 292.921 | 89.357 | 5230.996 | 0 | 5613.274 | 26029
2 | 02-01-02 | Демонтажные работы | 283.129 | 0 | 0 | 0 | 283.129
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 576.05 | 89.357 | 5230.996 | 0 | 5896.403 | 26029
Временные здания и сооружения
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Прочие работы и затраты
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 576.05 | 89.357 | 5230.996 | 0 | 5896.403
|  | ВСЕГО, в том числе: |  |  |  |  | 5896.403
|  | ОТ |  |  |  |  | 138.45
|  | ЭМ |  |  |  |  | 119.497
|  | МР |  |  |  |  | 184.036
|  | НР |  |  |  |  | 142.027
|  | СП |  |  |  |  | 81.397
|  | оборудование |  |  |  |  | 5230.996
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 0
[8 empty] | И смр* = | 1

## Объектный расчет 09-01
Реконструкция с заменой ТП 6/0,4 кВ №57 ф.4а, ф.11а ПС 110/10/6 кВ 41 Перекоп на КТП 6/0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,5 МВА)
(наименование проекта)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01
(объектная смета)
|  | на | Пусконаладочные работы
(наименование сметы)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, руб. | Показатели единичной стоимости
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния | прочих | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Локальные сметы (расчеты)
2 | 02-01-01 | [5 empty] | 0
3 | 02-02-01 | [5 empty] | 0
4 | 02-03-01 | [5 empty] | 0
5 | 02-04-01 | [5 empty] | 0
6 | 02-05-01 | [5 empty] | 0
7 | 02-06-01 | [5 empty] | 0
8 | 02-07-01 | [5 empty] | 0
9 | 02-08-01 | [5 empty] | 0
1 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы КТП | 0 | 0 |  | 85.219 | 85.219
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 0 | 0 |  | 85.219 | 85.219 | #REF!
Временные здания и сооружения
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Прочие работы и затраты
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 0 | 0 |  | 85.219 | 85.219
|  | ВСЕГО, в том числе: |  |  |  |  | 85.219
|  | ОТ |  |  |  |  | 40.581
|  | ЭМ |  |  |  |  | 0
|  | МР |  |  |  |  | 0
|  | НР |  |  |  |  | 30.029
|  | СП |  |  |  |  | 14.609
|  | оборудование |  |  |  |  | 0
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 0 |  |  | объем
[8 empty] | И смр* = | 1 | 37

## Объектный расчет 12-01
Реконструкция с заменой ТП 6/0,4 кВ №57 ф.4а, ф.11а ПС 110/10/6 кВ 41 Перекоп на КТП 6/0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,5 МВА)
(наименование проекта)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-01
(объектная смета)
|  | на | Проектно-изыскательские работы
(наименование сметы)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, руб. | Показатели единичной стоимости
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния | прочих | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Локальные сметы (расчеты)
2 | 02-01-01 | [5 empty] | 0
3 | 02-02-01 | [5 empty] | 0
4 | 02-03-01 | [5 empty] | 0
5 | 02-04-01 | [5 empty] | 0
6 | 02-05-01 | [5 empty] | 0
7 | 02-06-01 | [5 empty] | 0
8 | 02-07-01 | [5 empty] | 0
9 | 02-08-01 | [5 empty] | 0
1 | 12-01-01 | Проектные работы КТП | 0 | 0 |  | 324.805 | 324.805
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 0 | 0 |  | 324.805 | 324.805 | #REF!
Временные здания и сооружения
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Прочие работы и затраты
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 0 | 0 |  | 324.805 | 324.805
[8 empty] | И смр* = | 1

## Источник ценовой информации
| Наименование проекта | Реконструкция с заменой ТП 6/0,4 кВ №57 ф.4а, ф.11а ПС 110/10/6 кВ 41 Перекоп на КТП 6/0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,5 МВА)
ИСТОЧНИКИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
Номер расчета (ЛСР) | Наименование расчета (ЛСР) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель, км | Удельная стоимость, тыс. руб. (ст.7=ст.4/ст.5) | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
02-01-01 | Строительство КТП | 2КТП630/6/0,4 с двумя ТМ 250/6/04 | 5613.274 | 15 | шт | 374.2183 | Строительство и монтаж двухтрансформаторной РТП взамен ТП 725, прокладка и монтаж КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ, установка и монтаж временной КТП по адресу: г.Тула, ул.Кирова, д.174-б Приказ АО "ТГЭС" от 17.02.2022 г. № 35д
02-01-02 | Демонтажные работы |  | 283.129 | 1 | шт | 283.129
09-01-01 | Пусконаладочные работы КТП |  | 85.219 | 15 | шт | 5.6813
12-01-01 | Проектные работы КТП |  | 324.805 | 1 | шт | 324.805

## Стоимость материалов по ТКП
Наименование проекта |  | Реконструкция с заменой ТП 6/0,4 кВ №57 ф.4а, ф.11а ПС 110/10/6 кВ 41 Перекоп на КТП 6/0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,5 МВА)
ЦЕНЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс. руб. без НДС | Напряжение | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 2КТП 630/6/0,4 У1 | шт | 1 | 3839.801 | 6 кВ | 2КТП 630/6/0,4 У1 | 3839.8 | ТКП ООО "Континент Энерго" № КЭН00000046 от 26.01.2022 г.
2 | Трансформатор ТМ-250/6/0,4 У/У | шт | 2 | 329.0625 |  | ТМ-250/6/0,4 У/У | 658.13 | ТКП ООО "Континент Энерго" № КЭН00000042 от 26.01.2022 г.
3 | Пункт распределительный внутренней установки ПР11 | шт | 2 | 111.6667 |  |  | 223.33 | ТКП ООО "Континент Энерго" № КЭН00000497 от 17.12.2021 г.
4 | Трехфазный прибор учета ПСЧ-4ТМ 05М.11 | шт | 14 | 31.9792 |  |  | 447.71 | ООО "Электрокомплект" № 98 от 01.06.2022 г.
5168.97

## ЛСР 02-01-01
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Ф.И.О. | [8 empty] | Ф.И.О.
"_____" ________________ 2021 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2021 года
Наименование редакции сметных нормативов
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
Реконструкция с заменой ТП 6/0,4 кВ №57 ф.4а, ф.11а ПС 110/10/6 кВ 41 Перекоп на КТП 6/0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,5 МВА)
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01
Строительство КТП
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2021 г.
Сметная стоимость |  | 5613.27 | (950,61) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 292.92 | (28,26) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 55.94 | (2,12) | тыс.руб.
| монтажных работ | 89.36 | (6,23) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 257.8 | чел.час.
| оборудования | 5231 | (916,11) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 35.51 | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. ТП
1 | ТЕР01-01-004-02 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0,0721
Объем=((8,3+0,6)*(4,8+0,6)*1,5) / 1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 62.26; 10: 4.49; 11: 26,37; 12: 118
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3772.38; 10: 271.99; 11: 6,37; 12: 1733
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 469.09; 10: 33.82; 11: 26,37; 12: 892
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8,54; 7: 0,615734
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37,17; 7: 2,679957
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3834.64; 10: 276.48
|  | ФОТ |  |  | 10: 38.31; 12: 1010
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 35.25; 12: 929
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 17.62; 12: 465
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 329.35; 12: 3245
2 | ТЕР01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0,01233
Объем=12,33 / 1000
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 476.82; 10: 5.88; 11: 17,41; 12: 102
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 82.38; 10: 1.02; 11: 26,37; 12: 27
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7,6; 7: 0,093708
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 476.82; 10: 5.88
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.02; 12: 27
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 0.94; 12: 25
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 0.47; 12: 12
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7.29; 12: 139
3 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3 уплотненного грунта; 7: 0,1233
Объем=12,33 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 99.86; 10: 12.31; 11: 26,37; 12: 325
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 307.26; 10: 37.89; 11: 6,99; 12: 265
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 28.58; 10: 3.52; 11: 26,37; 12: 93
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12,53; 7: 1,544949
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,04; 7: 0,374832
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 407.12; 10: 50.2
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.83; 12: 418
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 14.56; 12: 385
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 7.28; 12: 192
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 72.04; 12: 1167
4 | ТЕР08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты: песчаного |  |  | 4: 1 м3 основания; 7: 9,612
Объем=8,9*5,4*0,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17.55; 10: 168.69; 11: 26,37; 12: 4448
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 33.19; 10: 319.02; 11: 6,3; 12: 2010
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.84; 10: 27.3; 11: 26,37; 12: 720
| 4 | М |  |  | 8: 83.99; 10: 1.83; 11: 6,68; 12: 12
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,3; 7: 22,1076
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,29; 7: 2,78748
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 50.93; 10: 489.54
|  | ФОТ |  |  | 10: 195.99; 12: 5168
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 215.59; 12: 5685
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 135.23; 12: 3566
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 840.36; 12: 15721
5 | ТЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  |  | 4: 1 м3 основания; 7: 9,612
Объем=8,9*5,4*0,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 18.31; 10: 176; 11: 26,37; 12: 4641
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 58.18; 10: 559.23; 11: 6,61; 12: 3697
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.19; 10: 49.89; 11: 26,37; 12: 1316
| 4 | М |  |  | 8: 159.45; 10: 1.92; 11: 6,98; 12: 13
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,4; 7: 23,0688
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,54; 7: 5,19048
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 76.69; 10: 737.15
|  | ФОТ |  |  | 10: 225.89; 12: 5957
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 248.48; 12: 6553
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 155.86; 12: 4110
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1141.49; 12: 19014
6 | ТЕР07-05-001-01 | Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т |  |  | 4: 100 шт. сборных конструкций; 7: 0,06
Объем=6 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 431.7; 10: 25.9; 11: 26,37; 12: 683
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1974.69; 10: 118.48; 11: 8,37; 12: 992
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 210.54; 10: 12.63; 11: 26,37; 12: 333
| 4 | М |  |  | 8: 800.83; 10: 48.05; 11: 8,54; 12: 410
| 403-9020 | Конструкции сборные железобетонные |  |  | 4: шт.; 5: 100; 7: 6
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 52,84; 7: 3,1704
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17,53; 7: 1,0518
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3207.22; 10: 192.43
|  | ФОТ |  |  | 10: 38.53; 12: 1016
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 42.38; 12: 1118
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 28.13; 12: 742
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 262.94; 12: 3945
7 | ТЕР07-05-001-02 | Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т |  |  | 4: 100 шт. сборных конструкций; 7: 0,3
Объем=30 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 605.81; 10: 181.74; 11: 26,37; 12: 4792
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2758.94; 10: 827.68; 11: 8,45; 12: 6994
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 291.84; 10: 87.55; 11: 26,37; 12: 2309
| 4 | М |  |  | 8: 1199.28; 10: 359.78; 11: 8,32; 12: 2993
| 403-9020 | Конструкции сборные железобетонные |  |  | 4: шт.; 5: 100; 7: 30
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 74,15; 7: 22,245
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24,3; 7: 7,29
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4564.03; 10: 1369.2
|  | ФОТ |  |  | 10: 269.29; 12: 7101
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 296.22; 12: 7811
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 196.58; 12: 5184
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1862; 12: 27774
8 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки (пояс) |  |  | 4: 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле; 7: 0,0122
Объем=1,22 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1312.2; 10: 16.01; 11: 26,37; 12: 422
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1377.5; 10: 16.81; 11: 12,29; 12: 207
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 227.16; 10: 2.77; 11: 26,37; 12: 73
| 4 | М |  |  | 8: 61972.9; 10: 756.07; 11: 6,25; 12: 4725
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 180; 7: 2,196
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18; 7: 0,2196
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 64662.6; 10: 788.89
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.78; 12: 495
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 19.16; 12: 505
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 10.89; 12: 287
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 818.94; 12: 6146
9 | ТЕР06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок |  |  | 4: 1 т; 7: 0,022
Объем=22/1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 104.66; 10: 2.3; 11: 26,37; 12: 61
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 27.45; 10: 0.6; 11: 12,29; 12: 7
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.93; 10: 0.04; 11: 26,37; 12: 1
| 4 | М |  |  | 8: 5689.98; 10: 125.18; 11: 11,97; 12: 1498
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12,64; 7: 0,27808
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,16; 7: 0,00352
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5822.09; 10: 128.08
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.34; 12: 62
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 2.39; 12: 63
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 1.36; 12: 36
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 131.83; 12: 1665
10 | ТЕР06-01-015-07 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг |  |  | 4: 1 т; 7: 0,0228
Объем=3,8*6/1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1830.15; 10: 41.73; 11: 26,37; 12: 1100
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 25.96; 10: 0.59; 11: 12,31; 12: 7
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.89; 10: 0.04; 11: 26,37; 12: 1
| 4 | М |  |  | 8: 6559.99; 10: 149.57; 11: 18,41; 12: 2754
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 215,82; 7: 4,920696
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,15; 7: 0,00342
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8416.1; 10: 191.89
|  | ФОТ |  |  | 10: 41.77; 12: 1101
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 42.61; 12: 1123
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 24.23; 12: 639
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 258.73; 12: 5623
11 | ТЕР08-02-001-09 | Кладка стен приямков и каналов |  |  | 4: 1 м3 кладки; 7: 3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 55.01; 10: 165.03; 11: 26,37; 12: 4352
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 26.91; 10: 80.73; 11: 12,42; 12: 1003
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.54; 10: 13.62; 11: 26,37; 12: 359
| 4 | М |  |  | 8: 629.9; 10: 1889.7; 11: 10,21; 12: 19294
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7,08; 7: 21,24
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,36; 7: 1,08
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 711.82; 10: 2135.46
|  | ФОТ |  |  | 10: 178.65; 12: 4711
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 196.52; 12: 5182
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 123.27; 12: 3251
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2455.25; 12: 33082
12 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (под отмостку) |  |  | 4: 100 м3 материала основания (в плотном теле); 7: 0,03
Объем=3 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 182.88; 10: 5.49; 11: 26,37; 12: 145
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3314.87; 10: 99.45; 11: 11,02; 12: 1096
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 260.38; 10: 7.81; 11: 26,37; 12: 206
| 4 | М |  |  | 8: 9.1; 10: 0.27; 11: 19,33; 12: 5
| 408-9080 | Щебень |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24,19; 7: 0,7257
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20,6; 7: 0,618
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3506.85; 10: 105.21
|  | ФОТ |  |  | 10: 13.3; 12: 351
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 19.55; 12: 516
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 12.64; 12: 333
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 137.4; 12: 2095
13 | ТЕР11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев: бетонных (отмостка) (прим.) |  |  | 4: 1 м3 подстилающего слоя; 7: 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 28.69; 10: 57.38; 11: 26,37; 12: 1513
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.24; 10: 0.48; 11: 4,54; 12: 2
| 4 | М |  |  | 8: 461.59; 10: 923.18; 11: 9,03; 12: 8336
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,66; 7: 7,32
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 490.52; 10: 981.04
|  | ФОТ |  |  | 10: 57.38; 12: 1513
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 64.27; 12: 1695
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 37.3; 12: 983
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1082.61; 12: 12529
14 | ТЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2 изолируемой поверхности; 7: 0,58
| 1 | ОТ |  |  | 8: 188.47; 10: 109.31; 11: 26,37; 12: 2883
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 70.53; 10: 40.91; 11: 9,9; 12: 405
| 4 | М |  |  | 8: 983.28; 10: 570.3; 11: 9,92; 12: 5657
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21,2; 7: 12,296
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1242.28; 10: 720.52
|  | ФОТ |  |  | 10: 109.31; 12: 2883
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 120.24; 12: 3171
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 75.42; 12: 1989
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 916.18; 12: 14105
15 | ТЕР34-02-001-03 | Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий |  |  | 4: 1 канало-километр трубопровода; 7: 0,0468
Объем=(36*1,3)/1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1137.6; 10: 53.24; 11: 26,37; 12: 1404
| 4 | М |  |  | 8: 16729.83; 10: 69.91; 11: 9,28; 12: 649
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 144; 7: 6,7392
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2631.33; 10: 123.15
|  | ФОТ |  |  | 10: 53.24; 12: 1404
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 52.18; 12: 1376
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 30.88; 12: 814
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 206.21; 12: 4243
16 | ТЕР26-01-021-01 | Изоляция труб методом напыления (прим.) |  |  | 4: 1 м3 изоляции; 7: 0,015
Объем=0,002*5*1,5
МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 296.92; 10: 4.45; 11: 26,37; 12: 117
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 335.71; 10: 5.04; 11: 3,87; 12: 20
| 4 | М |  |  | 8: 5100.87; 9: 0; 10: 0; 11: 4,4
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32,03; 7: 0,48045
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5733.5; 10: 9.49
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.45; 12: 117
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20 | НР Теплоизоляционные работы |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 4.32; 12: 113
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20 | СП Теплоизоляционные работы |  |  | 4: %; 5: 55; 7: 55; 10: 2.45; 12: 64
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16.26; 12: 314
17 | ТЕРм08-01-025-01 | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 400 кВ•А |  |  | 4: 1 подстанция; 7: 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 277.79; 10: 277.79; 11: 26,37; 12: 7325
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1037.28; 10: 1037.28; 11: 7,34; 12: 7614
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 90.11; 10: 90.11; 11: 26,37; 12: 2376
| 4 | М |  |  | 8: 113.83; 10: 113.83; 11: 12,23; 12: 1392
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30,9; 7: 30,9
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7,14; 7: 7,14
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1428.9; 10: 1428.9
|  | ФОТ |  |  | 10: 367.9; 12: 9701
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 356.86; 12: 9410
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 187.63; 12: 4948
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1973.39; 12: 30689
18 | ТЕРм08-01-062-01 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 193.29; 10: 386.58; 11: 26,37; 12: 10194
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 498.3; 10: 996.6; 11: 7,76; 12: 7734
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 41.65; 10: 83.3; 11: 26,37; 12: 2197
| 4 | М |  |  | 8: 743.12; 10: 1486.24; 11: 4,77; 12: 7089
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21,5; 7: 43
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,3; 7: 6,6
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1434.71; 10: 2869.42
|  | ФОТ |  |  | 10: 469.88; 12: 12391
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 455.78; 12: 12019
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 239.64; 12: 6319
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3564.84; 12: 43355
Заземление
19 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,129
Объем=(35,8*0,4*0,9) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1122.66; 10: 144.82; 11: 26,37; 12: 3819
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 7: 19,866
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1122.66; 10: 144.82
|  | ФОТ |  |  | 10: 144.82; 12: 3819
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 128.89; 12: 3399
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 57.93; 12: 1528
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 331.64; 12: 8746
20 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,129
Объем=12,9 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 620.39; 10: 80.03; 11: 26,37; 12: 2110
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88,5; 7: 11,4165
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 620.39; 10: 80.03
|  | ФОТ |  |  | 10: 80.03; 12: 2110
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 71.23; 12: 1878
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 32.01; 12: 844
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 183.27; 12: 4832
21 | ТЕРм08-02-471-01 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм |  |  | 4: 10 шт.; 7: 1,4
Объем=14 / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 94.05; 10: 131.67; 11: 26,37; 12: 3472
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 50.9; 10: 71.26; 11: 8,14; 12: 580
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.4; 10: 3.36; 11: 26,37; 12: 89
| 4 | М |  |  | 8: 29.42; 10: 41.19; 11: 10,04; 12: 414
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10,7; 7: 14,98
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,19; 7: 0,266
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 174.37; 10: 244.12
|  | ФОТ |  |  | 10: 135.03; 12: 3561
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 130.98; 12: 3454
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 68.87; 12: 1816
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 443.97; 12: 9736
22 | ТЕРм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0,418
Объем=41,8 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 145.91; 10: 60.99; 11: 26,37; 12: 1608
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 67.87; 10: 28.37; 11: 7,78; 12: 221
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.78; 10: 1.16; 11: 26,37; 12: 31
| 4 | М |  |  | 8: 49.38; 10: 20.64; 11: 10,09; 12: 208
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16,6; 7: 6,9388
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,22; 7: 0,09196
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.16; 10: 110
|  | ФОТ |  |  | 10: 62.15; 12: 1639
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 60.29; 12: 1590
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 31.7; 12: 836
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 201.99; 12: 4463
23 | ТЕРм08-02-472-07 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0,082
Объем=(50-41,8) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 187.23; 10: 15.35; 11: 26,37; 12: 405
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 75.54; 10: 6.19; 11: 7,83; 12: 48
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.16; 10: 0.26; 11: 26,37; 12: 7
| 4 | М |  |  | 8: 85.71; 10: 5.22; 11: 9,73; 12: 51
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21,3; 7: 1,7466
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,25; 7: 0,0205
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 326.38; 10: 26.76
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.61; 12: 412
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 15.14; 12: 400
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 7.96; 12: 210
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 49.86; 12: 1114
Материалы
24 | ООО "Керамик-Групп" | Блоки ФБС 24-3-6 |  |  | шт |  |  | 20 | 275.21 | 1,02 | 5614.28 | 7,47 | 41939
(Материалы)
Цена=2055,83/7,47
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
25 | ООО "Керамик-Групп" | Блоки ФБС 12-3-6 |  |  | шт |  |  | 10 | 180.83 | 1,02 | 1844.47 | 7,47 | 13778
(Материалы)
Цена=1350,83/7,47
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
26 | ООО "Керамик-Групп" | Блоки ФБС 9-3-6 |  |  | шт |  |  | 6 | 141.23 | 1,02 | 864.33 | 7,47 | 6457
(Материалы)
Цена=1055/7,47
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
27 | ООО "Стройпартнер" | Щебень 5-20 фр. |  |  | м3 |  |  | 12,612 | 184.07 | 1,02 | 2367.92 | 7,47 | 17688
(Материалы)
Объем=3+9,612
Цена=1375/7,47
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
28 | ООО "Стройпартнер" | Песок горный |  |  | м3 |  |  | 9,612 | 83.67 | 1,02 | 820.32 | 7,47 | 6128
(Материалы)
Цена=625/7,47
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
29 | ООО "Аглона" | Труба хризотилцементная БНТ-100 |  |  | м |  |  | 46,8 | 16.66 | 1,02 | 795.28 | 7,47 | 5941
(Материалы)
Объем=36*1,3
Цена=124,47/7,47
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
30 | OZON | Пена монтажная "PENOSIL" огнеупорная 750мл |  |  | шт |  |  | 5 | 89.69 | 1,02 | 457.42 | 7,47 | 3417
(Материалы)
Объем=10-5
Цена=670/7,47
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
31 | ООО "Металлтула" | Полоса стальная 40х5 (50м) - заземлитель |  |  | кг |  |  | 78,5 | 15.39 | 1,02 | 1232.28 | 7,47 | 9205
(Материалы)
Объем=50*1,57
Цена=115/7,47
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
32 | ООО "ТД"Металл-Гарант" | Уголок 50х50х5 (42м) - заземлитель |  |  | кг |  |  | 158,34 | 11.29 | 1,02 | 1823.41 | 7,47 | 13621
(Материалы)
Объем=42*3,77
Цена=84,37/7,47
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
33 | ООО "ТД"Металл-Гарант" | Сталь В10 А3 (192м) |  |  | кг |  |  | 118,464 | 11.48 | 1,02 | 1387.17 | 7,47 | 10362
(Материалы)
Объем=192*0,617
Цена=85,75/7,47
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
Оборудование
34 О | ТКП ООО "Континент Энерго" № КЭН00000046 от 26.01.2022 г. | Трансформаторная подстанция 2КТП-630/10/0,4-У1 к/к в утепленном корпусе |  |  | компл |  |  | 1 | 672469.53 | 1,012 | 680539.16 | 5,71 | 3885879
(Оборудование)
Цена=3839801,02/5,71
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
35 О | ТКП ООО "Континент Энерго" № КЭН00000042 от 26.01.2022 г. | Трансформатор ТМ-250/10/0,4 У/У |  |  | шт |  |  | 2 | 57629.16 | 1,012 | 116641.42 | 5,71 | 666023
(Оборудование)
Цена=329062,5/5,71
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
36 О | ТКП ООО "Континент Энерго" № КЭН00000497 от 17.12.2021 г. | Пункт распределительный внутренней установки ПР11 |  |  | шт |  |  | 2 | 19556.33 | 1,012 | 39582.01 | 5,71 | 226013
(Оборудование)
Цена=111666,67/5,71
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
37 О | ООО "Электрокомплект" № 98 от 01.06.2022 г. | Трехфазный прибор учета ПСЧ-4ТМ 05М.11 |  |  | шт |  |  | 14 | 5600.56 | 1,012 | 79348.73 | 5,71 | 453081
(Оборудование)
Цена=31979,17/5,71
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 30415.54; 12: 274710
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 2121.3; 12: 55937
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 4524.48; 12: 34737
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 418.2; 12: 11030
|  | Материалы |  |  | 10: 23769.76; 12: 184036
|  | Строительные работы |  |  | 10: 28260.67; 12: 292921
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1248.92; 12: 32933
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2384.78; 12: 18540
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 240.01; 12: 6330
|  | материалы |  |  | 10: 22102.64; 12: 174882
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1574.78; 12: 41527
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 949.55; 12: 25039
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 6234.05; 12: 89357
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 872.38; 12: 23004
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2139.7; 12: 16197
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 178.19; 12: 4700
|  | материалы |  |  | 10: 1667.12; 12: 9154
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1019.05; 12: 26873
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 535.8; 12: 14129
|  | Оборудование |  |  | 10: 916111.32; 12: 5230996
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 2539.5; 12: 66967
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2593.83; 12: 68400
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1485.35; 12: 39168
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 950606.04; 12: 5613274
| Составил: | (Савыкина Т.А.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## ЛСР 02-01-02
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Ф.И.О. | [8 empty] | Ф.И.О.
"_____" ________________ 2021 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2021 года
Наименование редакции сметных нормативов
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
Реконструкция с заменой ТП 6/0,4 кВ №57 ф.4а, ф.11а ПС 110/10/6 кВ 41 Перекоп на КТП 6/0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,5 МВА)
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02
Демонтажные работы
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2021 г.
Сметная стоимость |  | 283.13 | (16,3) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 283.13 | (16,3) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 58.46 | (2,22) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 269.49 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 50.26 | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтаж ТП 57
1 | ТЕР46-06-001-05 | Разборка надземной части без сохранения годных материалов: кирпичных зданий 1, 2-этажных |  |  | 4: 10 м3 строительного объема; 7: 11,8125
Объем=(10,5*7,5*3/2) / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 99.18; 10: 1171.56; 11: 26,37; 12: 30894
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 131.17; 10: 1549.45; 11: 8,23; 12: 12752
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 14.16; 10: 167.27; 11: 26,37; 12: 4411
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12,29; 7: 145,175625
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,39; 7: 16,419375
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 230.35; 10: 2721.01
|  | ФОТ |  |  | 10: 1338.83; 12: 35305
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1378.99; 12: 36364
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 789.91; 12: 20830
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4889.91; 12: 100840
2 | ТЕР46-04-001-02 | Разборка: бетонных фундаментов |  |  | 4: 1 м3; 7: 11
Объем=10,5*7,5*1,6-115
| 1 | ОТ |  |  | 8: 79.41; 10: 873.51; 11: 26,37; 12: 23034
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 289.48; 10: 3184.28; 11: 6,91; 12: 22003
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.7; 10: 293.7; 11: 26,37; 12: 7745
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9,59; 7: 105,49
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,84; 7: 31,24
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 368.89; 10: 4057.79
|  | ФОТ |  |  | 10: 1167.21; 12: 30779
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1202.23; 12: 31702
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 688.65; 12: 18160
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5948.67; 12: 94899
3 | ТЕР33-04-028-04 | Демонтаж оборудования для комплектных трансформаторных подстанций шкафного типа |  |  | 4: 1 подстанция; 7: 1
| МДС37 п.3.2.1. | Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 245.51; 9: 0,7; 10: 171.86; 11: 26,37; 12: 4532
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 330.6; 9: 0,7; 10: 231.42; 11: 10,28; 12: 2379
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 46.95; 9: 0,7; 10: 32.87; 11: 26,37; 12: 867
| 201-9261 | Детали крепления стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 6: 0; 7: 0
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26,89; 6: 0,7; 7: 18,823
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,72; 6: 0,7; 7: 2,604
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 576.11; 10: 403.28
|  | ФОТ |  |  | 10: 204.73; 12: 5399
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 210.87; 12: 5561
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 122.84; 12: 3239
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 736.99; 12: 15711
4 | ТССЦпг-01-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза |  |  | 154 | 2.83 |  | 435.82 | 17,04 | 7426
Объем=(660-198)/3
5 | ТССЦпг-01-01-01-016 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т (оборудование) |  |  | 1 т груза |  |  | 99 | 9.87 |  | 977.13 | 15,78 | 15419
Объем=198/2
6 | ТССЦпг-01-01-02-016 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т (оборудование) |  |  | 1 т груза |  |  | 99 | 9.87 |  | 977.13 | 15,78 | 15419
Объем=198/2
7 | ТССЦпг-03-02-01-008 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 8 км I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 99 | 13.13 |  | 1299.87 | 14,45 | 18783
Объем=198/2
8 | ТССЦпг-03-21-01-008 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 154 | 6.71 |  | 1033.34 | 14,16 | 14632
Объем=(660-198)/3
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 11905.37; 12: 167273
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 2216.93; 12: 58460
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 9688.44; 12: 108813
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 493.84; 12: 13023
|  | Строительные работы |  |  | 10: 16298.86; 12: 283129
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2216.93; 12: 58460
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 9688.44; 12: 108813
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 493.84; 12: 13023
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2792.09; 12: 73627
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1601.4; 12: 42229
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 2710.77; 12: 71483
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2792.09; 12: 73627
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1601.4; 12: 42229
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 16298.86; 12: 283129
| Составил: | (Савыкина Т.А.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## ЛСР 09-01-01
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Ф.И.О. | [8 empty] | Ф.И.О.
"_____" ________________ 2021 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2021 года
Наименование редакции сметных нормативов
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
Реконструкция с заменой ТП 6/0,4 кВ №57 ф.4а, ф.11а ПС 110/10/6 кВ 41 Перекоп на КТП 6/0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,5 МВА)
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01
Пусконаладочные работы КТП
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2021 г.
Сметная стоимость |  | 85.22 | (3,23) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 40.58 | (1,54) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 134.73 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | чел.час.
| прочих затрат | 85.22 | (3,23) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. ТП
Пусконаладочные работы
1 | ТЕРп01-02-004-02 | Трансформатор силовой однофазный масляный напряжением: до 11 кВ |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 132.56; 10: 265.12; 11: 26,37; 12: 6991
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11,7; 7: 23,4
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 132.56; 10: 265.12
|  | ФОТ |  |  | 10: 265.12; 12: 6991
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 196.19; 12: 5173
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 95.44; 12: 2517
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 556.75; 12: 14681
2 | ТЕРп01-12-010-01 | Испытание: обмотки трансформатора силового |  |  | 4: 1 испытание; 7: 4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 29.28; 10: 117.12; 11: 26,37; 12: 3088
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,43; 7: 9,72
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 29.28; 10: 117.12
|  | ФОТ |  |  | 10: 117.12; 12: 3088
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 86.67; 12: 2285
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 42.16; 12: 1112
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 245.95; 12: 6485
3 | ТЕРп01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м (внешний и внутренние 2шт) |  |  | 4: 1 измерение; 7: 3
Объем=1+2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.39; 10: 58.17; 11: 26,37; 12: 1534
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,62; 7: 4,86
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.39; 10: 58.17
|  | ФОТ |  |  | 10: 58.17; 12: 1534
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 43.05; 12: 1135
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 20.94; 12: 552
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 122.16; 12: 3221
4 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  | 4: 100 точек; 7: 0,14
Объем=14 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 155.13; 10: 21.72; 11: 26,37; 12: 573
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12,96; 7: 1,8144
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 155.13; 10: 21.72
|  | ФОТ |  |  | 10: 21.72; 12: 573
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 16.07; 12: 424
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 7.82; 12: 206
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 45.61; 12: 1203
5 | ТЕРп01-03-008-01 | Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ |  |  | 4: 1 шт.; 7: 8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 92.45; 10: 739.6; 11: 26,37; 12: 19503
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8,1; 7: 64,8
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 92.45; 10: 739.6
|  | ФОТ |  |  | 10: 739.6; 12: 19503
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 547.3; 12: 14432
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 266.26; 12: 7021
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1553.16; 12: 40956
6 | ТЕРп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) |  |  | 4: 1 испытание; 7: 5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 18.35; 10: 91.75; 11: 26,37; 12: 2419
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,62; 7: 8,1
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 18.35; 10: 91.75
|  | ФОТ |  |  | 10: 91.75; 12: 2419
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 67.9; 12: 1790
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 33.03; 12: 871
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 192.68; 12: 5080
7 | ТЕРп01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов |  |  | 4: 1 измерение; 7: 17
Объем=5+12
| 1 | ОТ |  |  | 8: 0.96; 10: 16.32; 11: 26,37; 12: 430
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,08; 7: 1,36
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 0.96; 10: 16.32
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.32; 12: 430
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 12.08; 12: 318
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 5.88; 12: 155
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 34.28; 12: 903
8 | ТЕРп01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ |  |  | 4: 1 испытание; 7: 2
Объем=5-3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 78.08; 10: 156.16; 11: 26,37; 12: 4118
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7,29; 7: 14,58
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 78.08; 10: 156.16
|  | ФОТ |  |  | 10: 156.16; 12: 4118
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 115.56; 12: 3047
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 56.22; 12: 1482
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 327.94; 12: 8647
9 | ТЕРп01-02-018-01 | Трансформатор тока измерительный нулевой последовательности: без подмагничивания |  |  | 4: 1 шт.; 7: 0
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.39; 10: 0; 11: 26,37
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,8
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20.39
ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0
10 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» |  |  | 4: 1 токоприемник; 7: 5
Объем=10-5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 14.6; 10: 73; 11: 26,37; 12: 1925
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,22; 7: 6,1
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 14.6; 10: 73
|  | ФОТ |  |  | 10: 73; 12: 1925
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 54.02; 12: 1425
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 26.28; 12: 693
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 153.3; 12: 4043
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1538.96; 12: 40581
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1538.96; 12: 40581
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 3231.83; 12: 85219
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 3231.83; 12: 85219
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1538.96; 12: 40581
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1138.84; 12: 30029
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 554.03; 12: 14609
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1538.96; 12: 40581
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1138.84; 12: 30029
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 554.03; 12: 14609
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 3231.83; 12: 85219
| Составил: | (Савыкина Т.А.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## ЛСР 12-01-01
Смета № 12-01-01
на проектно-изыскательские работы
Сметный расчет составлен с использованием:
|  |  | СБЦИГИ-2004 | Справочник базовых цен на инженерно-геодезические изыскания для строительства, М., 2004 г., в ценах 2001 года
|  |  | СБЦП 81-2001-07 | Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве. "Коммунальные инженерные сети и сооружения", М., 2012 г., в ценах 2001 года
| Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ: |  |  | 4.82 |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09)
| Индекс изменения сметной стоимости проектных работ: |  |  | 4.75 |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09)
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии здания, этапа проектных или изыскательских работ |  |  | Проектные работы КТП
Наименование проектной (изыскательской) организации
Наименование организации заказчика |  |  | АО "ТГЭС"
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ |  | №№ частей, глав, таблиц, §§ и пунктов указаний к разд. или сборникам цен на проектные и изыскательские рабо-ты для стр-ва |  | Расчет стоимости а+вх или (объем) строительно-монтажных работ) х % ( руб.) | [10 empty] | Стоимость (руб.)
А. Проектные работы
1 | 2КТП 630/6/0,4 |  | СБЦП 81-2001-07, Глава 2.8., Таблица 37, п.4, Показатель а=68,38 тыс. руб., в=0 тыс. руб. ; 0,5 - рабочий проект |  |  |  |  | 68.38 | х | 1 | х | 1000 | х | 1 | = | 68380
| Итого для начисления индекса пересчета | [14 empty] | 68380
| ИТОГО |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09) |  | Стоимость проектирования в 4 кв. 2021 года
[5 empty] | 68380 |  | х | 4.75 | [7 empty] | 324805
| Итого по смете: | [14 empty] | 324805
|  | Составил: |  |  | Савыкина Т.А.