## Сводка затрат
Заказчик
(наименование организации)
Утвержден «_____»________________20___ г.
Сводка затрат в сумме | #VALUE! | тыс.руб. с НДС
«____»________________20___ г.
СВОДКА ЗАТРАТ
по инвестиционному проекту 2023-2027г.г.
Техперевооружение КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ №67 - ф.19 ПС 110/10 кВ 218 Южная с заменой кабеля (протяженность 2,170 км)
(наименование проекта)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
1 | Сметная стоимость:
1.1 | строительных и монтажных работ | 11994.277
1.2 | оборудования | 0
1.3 | ПИР | 746.61
1.4 | ПНР | #VALUE!
1.5 | прочих затрат | #VALUE!
| Итого, сметная стоимость в ценах 4 кв. 2021 года | #VALUE!
| Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года текущих цен в расчете (4 кв 2021) до года реализации( 2026) | 1.237
| Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен | #VALUE!
2 | Сметная стоимость всего: | #VALUE!
2.1 | НДС (20%) | #VALUE!
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен с учетом НДС | #VALUE!
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР 4 кв 2021
| Заказчик | Филиал ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго"
(наименование организации)
Утвержден «_____»________________20___ г.
#VALUE!
«____»________________20___ г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
Техперевооружение КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ №67 - ф.19 ПС 110/10 кВ 218 Южная с заменой кабеля (протяженность 2,170 км)
(наименование проекта)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | Объектный сметный расчет 02-01 | Строительство КЛ 6 кВ | 10625.233 | 803.689 | 0 | 0 | 11428.922
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 10625.233 | 803.689 | 0 | 0 | 11428.922
Глава 9. Прочие работы и затраты
2 | ГСН 81-05-02-2007 | Зимнее удорожание 2,1%*0,9 | 200.817 | 15.19 | 0 | 0 | 216.007
3 | Объектный сметный расчет 09-01 | Пусконаладочные работы |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 200.817 | 15.19 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
| Итого по Главам 1-9 |  | 10826.05 | 818.879 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
4 | Постановление № 468 от 21.06.2010 | Затраты на строительный контроль-2,14% |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
5 | Приказ АО "ТГЭС" от 2021г. | Затраты на содержание службы заказчика - 1,74% | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
| Итого по Главам 1-10 |  | 10826.05 | 818.879 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
6 | Объектный сметный расчет 12-01 | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 724.8645 | 724.8645
7 | Приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр | Авторский надзор - 0,2% |  |  |  | 0 | 0
| Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы" |  | 0 | 0 | 0 | 724.8645 | 724.8645
| Итого по Главам 1-12 |  | 10826.05 | 818.879 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
Непредвиденные затраты
8 | Приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр | Непредвиденные работы и затраты - 3% | 324.782 | 24.566 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 324.782 | 24.566 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 11150.832 | 843.445 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
Налоги и обязательные платежи
9 | Налоговой кодекс РФ | НДС - 20% | 2230.166 | 168.689 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 2230.166 | 168.689 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
| Итого по сводному расчету |  | 13380.998 | 1012.134 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  | возврат материалов | 540.99 |  |  |  | 540.99

## Объектный расчет 02-01
Техперевооружение КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ №67 - ф.19 ПС 110/10 кВ 218 Южная с заменой кабеля (протяженность 2,170 км)
(наименование проекта)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01
(объектная смета)
|  | на | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ №67 - ф.19 ПС 110/10 кВ 218 Южная с заменой кабеля (протяженность 2,170 км)
(наименование сметы)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, руб. | Показатели единичной стоимости
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния | прочих | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Локальные сметы (расчеты)
1 | 02-01-01 | Строительство КЛ 6 кВ | 10625.233 | 803.689 | 0 | 0 | 11428.922 | 26029
2 | 02-01-01 | [5 empty] | 0
3 | 02-02-01 | [5 empty] | 0
4 | 02-03-01 | [5 empty] | 0
5 | 02-04-01 | [5 empty] | 0
6 | 02-05-01 | [5 empty] | 0
7 | 02-06-01 | [5 empty] | 0
8 | 02-07-01 | [5 empty] | 0
9 | 02-08-01 | [5 empty] | 0
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 10625.233 | 803.689 | 0 | 0 | 11428.922 | 26029
Временные здания и сооружения
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Прочие работы и затраты
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 10625.233 | 803.689 | 0 | 0 | 11428.922
|  | ВСЕГО, в том числе: |  |  |  |  | 11428.922
|  | ОТ |  |  |  |  | 572.675
|  | ЭМ |  |  |  |  | 3521.019
|  | МР |  |  |  |  | 5849.394
|  | НР |  |  |  |  | 1011.811
|  | СП |  |  |  |  | 474.023
|  | оборудование |  |  |  |  | 0
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 0
[8 empty] | И смр* = | 1

## Объектный расчет 09-01
Техперевооружение КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ №67 - ф.19 ПС 110/10 кВ 218 Южная с заменой кабеля (протяженность 2,170 км)
(наименование проекта)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01
(объектная смета)
|  | на | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ №67 - ф.19 ПС 110/10 кВ 218 Южная с заменой кабеля (протяженность 2,170 км)
(наименование сметы)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, руб. | Показатели единичной стоимости
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния | прочих | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Локальные сметы (расчеты)
2 | 02-01-01 | [5 empty] | 0
3 | 02-02-01 | [5 empty] | 0
4 | 02-03-01 | [5 empty] | 0
5 | 02-04-01 | [5 empty] | 0
6 | 02-05-01 | [5 empty] | 0
7 | 02-06-01 | [5 empty] | 0
8 | 02-07-01 | [5 empty] | 0
9 | 02-08-01 | [5 empty] | 0
1 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE!
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF!
Временные здания и сооружения
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Прочие работы и затраты
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE!
|  | ВСЕГО, в том числе: |  |  |  |  | #VALUE!
|  | ОТ |  |  |  |  | #VALUE!
|  | ЭМ |  |  |  |  | 0
|  | МР |  |  |  |  | 0
|  | НР |  |  |  |  | #VALUE!
|  | СП |  |  |  |  | #VALUE!
|  | оборудование |  |  |  |  | 0
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 0 |  |  | объем
[8 empty] | И смр* = | 1 | 37

## Объектный расчет 12-01
Техперевооружение КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ №67 - ф.19 ПС 110/10 кВ 218 Южная с заменой кабеля (протяженность 2,170 км)
(наименование проекта)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-01
(объектная смета)
|  | на | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ №67 - ф.19 ПС 110/10 кВ 218 Южная с заменой кабеля (протяженность 2,170 км)
(наименование сметы)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, руб. | Показатели единичной стоимости
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния | прочих | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Локальные сметы (расчеты)
2 | 02-01-01 | [5 empty] | 0
3 | 02-02-01 | [5 empty] | 0
4 | 02-03-01 | [5 empty] | 0
5 | 02-04-01 | [5 empty] | 0
6 | 02-05-01 | [5 empty] | 0
7 | 02-06-01 | [5 empty] | 0
8 | 02-07-01 | [5 empty] | 0
9 | 02-08-01 | [5 empty] | 0
1 | 12-01-01 | Проектно-изыскательские работы | 0 | 0 |  | 724.8645 | 724.8645
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 0 | 0 |  | 724.8645 | 724.8645 | #REF!
Временные здания и сооружения
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Прочие работы и затраты
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 0 | 0 |  | 724.8645 | 724.8645
[8 empty] | И смр* = | 1

## Источник ценовой информации
| Наименование проекта | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ №67 - ф.19 ПС 110/10 кВ 218 Южная с заменой кабеля (протяженность 2,170 км)
ИСТОЧНИКИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
Номер расчета (ЛСР) | Наименование расчета (ЛСР) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель, км | Удельная стоимость, тыс. руб. (ст.7=ст.4/ст.5) | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
02-01-01 | строительство КЛ 6 кВ | КЛ 6 кВ | 11428.922 | 2.2 | км | 5194.9645 | Строительство кабельной линии электропередач 6 кВ ПС 149 «Мясново» ф.10 – ТП 469, протяженностью 1,543 км, из них 0,687 км методом ГНБ с закладкой резервной трубы. Приказ №35а от 17.02.2022г.
09-01-01 | Пусконаладочные работы | КЛ 6 кВ | #VALUE! | 2.2 | км | #VALUE!
12-01-01 | Проектно-изыскательские работы | КЛ 6 кВ | 724.8645 | 2.2 | км | 329.4839

## Стоимость материалов по ТКП
Наименование проекта |  | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ №67 - ф.19 ПС 110/10 кВ 218 Южная с заменой кабеля (протяженность 2,170 км)
ЦЕНЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс. руб. без НДС | Напряжение | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Кабель АСБл-10 3х240 мм2 | м | 2279 | 1.7224 | 10 кВ | кабель с алюминиевыми жилами, сечение жилы 240 мм2 | 3925.4 | КП ООО "Промкомплект" от 14.01.2022 г.
2 | Труба хризотилцементная БНТ-100 | м | 0 | 0.12447 |  |  | 0 | ООО «Аглона»; https://www.aglona.ru/prajs-list/
3 | Муфта 3КНТП-10 150/240 | шт | 2 | 4.2232 |  |  | 8.45 | Компания ЭТМ; https://www.etm.ru/
4 | Муфта 3СТП-10 150/240 | шт | 2 | 8.4663 |  |  | 16.93 | КП ООО "Компания Альянс-Кабель" от 24.01.2022 г.
5 | Труба ПНД-160 SDR-11 | м | 600 | 0.89833 |  |  | 539 | КП ООО "Компания Альянс-Кабель" от 24.01.2022 г.
6 | Плита ПЗК 360х480х16 | шт | 3896 | 0.05958 |  |  | 232.12 | КП ООО "Компания Альянс-Кабель" от 24.01.2022 г.
7 | Песок горный | м3 | 261,8 | 0.625 |  |  | #VALUE! | КП ООО "Стройпартнер" от 18.01.2022 г.
8 | Щебень фр. 5-20 | м3 | 0 | 1.375 |  | фр.5-20 мм | 0 | КП ООО "Стройпартнер" от 18.01.2022 г.
9 | Уплотнитель кабельных проходов УКПТ 175/50 | шт | 30 | 0.675 |  |  | 20.25 | Компания "Русский Свет"; https://rs24.ru/product
10 | Пена монтажная "PENOSIL" огнеупорная 750мл | шт | 5 | 0.66667 |  |  | 3.33 | Интернет магазин Ozon; https://www.ozon.ru/product
11 | Капа ОГТ-4 40/117 | шт | 28 | 0.30901 |  |  | 8.65
12 | Заглушка полиэтиленовая ПЭ-150 | шт | 28 | 0.55067 |  |  | 15.42
#VALUE!

## ЛСР 02-01-01
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"_____" ________________ 2021 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2021 года
Наименование редакции сметных нормативов
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
Техперевооружение КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ №67 - ф.19 ПС 110/10 кВ 218 Южная с заменой кабеля (протяженность 2,170 км)
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01
строительство КЛ-6 кВ
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Инвест.программа 2023-2027г.г.
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2021
Сметная стоимость |  | 11428.92 | (1408,49) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 10625.23 | (1358,27) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 572.68 | (21,72) | тыс.руб.
| монтажных работ | 803.69 | (50,23) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 2440.54 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 1251.96 | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Строительство КЛ-6 кВ
Земляные, асфальтные и восстановительные работы
1 | ТЕР01-01-014-02 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0,2618
Объем=(18,7*100*0,4*0,35) / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 151.34; 9: 1,15; 10: 45.56; 11: 26,37; 12: 1201
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5555.57; 9: 1,15; 10: 1672.62; 11: 8,15; 12: 13632
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 734.44; 9: 1,15; 10: 221.12; 11: 26,37; 12: 5831
| 4 | М |  |  | 8: 4.66; 10: 1.22; 11: 9,81; 12: 12
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20,76; 6: 1,15; 7: 6,2502132
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 60,2; 6: 1,15; 7: 18,124414
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5711.57; 10: 1719.4
|  | ФОТ |  |  | 10: 266.68; 12: 7032
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 245.35; 12: 6469
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 122.67; 12: 3235
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2087.42; 12: 24549
2 | ТЕР01-01-004-02 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0,4114
Объем=(18,7*100*0,4*0,9-0,2618*1000-0) / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 62.26; 9: 1,15; 10: 29.46; 11: 26,37; 12: 777
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3772.38; 9: 1,15; 10: 1784.75; 11: 6,37; 12: 11369
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 469.09; 9: 1,15; 10: 221.93; 11: 26,37; 12: 5852
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8,54; 6: 1,15; 7: 4,0403594
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37,17; 6: 1,15; 7: 17,5854987
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3834.64; 10: 1814.21
|  | ФОТ |  |  | 10: 251.39; 12: 6629
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 231.28; 12: 6099
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 115.64; 12: 3049
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2161.13; 12: 21294
3 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (шурфы) |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,1
Объем=(5*2) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1122.66; 9: 1,15; 10: 129.11; 11: 26,37; 12: 3405
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1,15; 7: 17,71
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1122.66; 10: 129.11
|  | ФОТ |  |  | 10: 129.11; 12: 3405
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 114.91; 12: 3030
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 51.64; 12: 1362
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 295.66; 12: 7797
4 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 2,718
Объем=(0,2618*1000+0,1*100) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 620.39; 9: 1,15; 10: 1939.15; 11: 26,37; 12: 51135
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88,5; 6: 1,15; 7: 276,62445
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 620.39; 10: 1939.15
|  | ФОТ |  |  | 10: 1939.15; 12: 51135
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 1725.84; 12: 45510
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 775.66; 12: 20454
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4440.65; 12: 117099
5 | ТССЦпг-03-21-01-008 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 489,24 | 6.71 |  | 3282.8 | 14,16 | 46484
Объем=2,718*100*1,8
6 | ТЕР27-03-009-02 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 10 см |  |  | 4: 100 м2; 7: 0
Объем=(0*0,5) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 46.31; 9: 1,15; 10: 0; 11: 26,37
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1547.51; 9: 1,15; 10: 0; 11: 6,55
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 73.63; 9: 1,15; 10: 0; 11: 26,37
| 4 | М |  |  | 8: 6.89; 10: 0; 11: 19,33
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,81; 6: 1,15
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6,06; 6: 1,15
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1600.71
ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0
7 | ТЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3 конструкций; 7: 0
Объем=0*0,2
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 96.37; 9: 1,15; 10: 0; 11: 26,37
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 380.31; 9: 1,15; 10: 0; 11: 12,09
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 47; 9: 1,15; 10: 0; 11: 26,37
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13,22; 6: 1,15
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,79; 6: 1,15
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 476.68
ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0
8 | ТССЦпг-01-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0; 8: 2.83; 11: 17,04
Объем=0*100*0,1*2+0*100*1,8
9 | ТССЦпг-03-21-01-008 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0; 8: 6.71; 11: 14,16
10 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  | 4: 100 м3 материала основания (в плотном теле); 7: 0
Объем=(0*100*0,2) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 117.74; 9: 1,15; 10: 0; 11: 26,37
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2132.93; 9: 1,15; 10: 0; 11: 11,78
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 166; 9: 1,15; 10: 0; 11: 26,37
| 4 | М |  |  | 8: 6.5; 10: 0; 11: 19,33
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15,72; 6: 1,15
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13,88; 6: 1,15
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2257.17
ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0
11 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3 материала основания (в плотном теле); 7: 0
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 182.88; 9: 1,15; 10: 0; 11: 26,37
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3314.87; 9: 1,15; 10: 0; 11: 11,02
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 260.38; 9: 1,15; 10: 0; 11: 26,37
| 4 | М |  |  | 8: 9.1; 10: 0; 11: 19,33
| 408-9080 | Щебень |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24,19; 6: 1,15
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20,6; 6: 1,15
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3506.85
ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0
12 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов |  |  | 4: 1 т; 7: 0
Объем=0*100*0,8/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 37.39; 9: 1,15; 10: 0; 11: 10,2
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.68; 9: 1,15; 10: 0; 11: 26,37
| 4 | М |  |  | 8: 1593.35; 10: 0; 11: 17,25
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,66; 6: 1,15
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1630.74
ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0
13 | ТЕР27-06-020-03 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 |  |  | 4: 1000 м2 покрытия; 7: 0
Объем=(0*100) / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 344.32; 9: 1,15; 10: 0; 11: 26,37
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2259.24; 9: 1,15; 10: 0; 11: 14,72
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 245.37; 9: 1,15; 10: 0; 11: 26,37
| 4 | М |  |  | 8: 42282.22; 10: 0; 11: 11,32
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 38,3; 6: 1,15
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19,08; 6: 1,15
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 44885.78
ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0
14 | ТЕР27-06-021-03 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять : к расценке 27-06-020-03 |  |  | 4: 1000 м2 покрытия; 7: 0
| Толщина - 5 см | ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 0.81; 9: 2,3; 10: 0; 11: 26,37
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.92; 9: 2,3; 10: 0; 11: 2,1
| 4 | М |  |  | 8: 5265.3; 9: 2; 10: 0; 11: 11,32
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,09; 6: 2,3
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5269.03
ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0
15 | ТЕР47-01-046-02 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную |  |  | 4: 100 м2; 7: 9,35
Объем=(1870*0,5) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 125.9; 9: 1,15; 10: 1353.74; 11: 26,37; 12: 35698
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.36; 9: 1,15; 10: 304.94; 11: 8,12; 12: 2476
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.82; 9: 1,15; 10: 30.32; 11: 26,37; 12: 800
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17,27; 6: 1,15; 7: 185,695675
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,26; 6: 1,15; 7: 2,79565
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 154.26; 10: 1658.68
|  | ФОТ |  |  | 10: 1384.06; 12: 36498
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1425.58; 12: 37593
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 996.52; 12: 26279
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4080.78; 12: 102046
16 | ТЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  |  | 4: 100 м2; 7: 9,35
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 47.32; 9: 1,15; 10: 508.81; 11: 26,37; 12: 13417
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 298.82; 9: 1,15; 10: 3213.06; 11: 8,12; 12: 26090
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 29.7; 9: 1,15; 10: 319.35; 11: 26,37; 12: 8421
| 4 | М |  |  | 8: 349.78; 10: 3270.44; 11: 2,76; 12: 9026
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,99; 6: 1,15; 7: 64,407475
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,74; 6: 1,15; 7: 29,46185
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 695.92; 10: 6992.31
|  | ФОТ |  |  | 10: 828.16; 12: 21838
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 853; 12: 22493
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 596.28; 12: 15723
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8441.59; 12: 86749
17 | ТЕР46-03-002-16 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм |  |  | 4: 100 отверстий; 7: 0,01
Объем=1 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 575.36; 9: 1,15; 10: 6.62; 11: 26,37; 12: 175
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2394.85; 9: 1,15; 10: 27.54; 11: 9,67; 12: 266
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 650.4; 9: 1,15; 10: 7.48; 11: 26,37; 12: 197
| 4 | М |  |  | 8: 8060.65; 10: 80.61; 11: 3,99; 12: 322
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 64; 6: 1,15; 7: 0,736
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 60; 6: 1,15; 7: 0,69
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11030.86; 10: 114.77
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.1; 12: 372
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 14.52; 12: 383
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 8.32; 12: 219
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 137.61; 12: 1365
18 | ТЕР46-03-002-32 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-16 |  |  | 4: 100 отверстий; 7: 0,01
Объем=1 / 100
до толщины 300 мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.23; 9: 11,5; 10: 1.41; 11: 26,37; 12: 37
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 114.33; 9: 11,5; 10: 13.15; 11: 9,45; 12: 124
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 32.52; 9: 11,5; 10: 3.74; 11: 26,37; 12: 99
| 4 | М |  |  | 8: 403.03; 9: 10; 10: 40.3; 11: 3,99; 12: 161
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,36; 6: 11,5; 7: 0,1564
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3; 6: 11,5; 7: 0,345
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 529.59; 10: 54.86
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.15; 12: 136
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 5.3; 12: 140
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 3.04; 12: 80
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 63.2; 12: 542
19 | ТЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 18,7
Объем=1870 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 47.65; 9: 1,15; 10: 1024.71; 11: 26,37; 12: 27022
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 234.55; 9: 1,15; 10: 5044; 11: 14,45; 12: 72886
| 4 | М |  |  | 8: 0.95; 10: 17.77; 11: 26,45; 12: 470
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,3; 6: 1,15; 7: 113,9765
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 283.15; 10: 6086.48
|  | ФОТ |  |  | 10: 1024.71; 12: 27022
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 993.97; 12: 26211
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 522.6; 12: 13781
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7603.05; 12: 140370
20 | ТЕРм08-02-143-03 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 18,7
Объем=(18,7*100-0*1000) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 51.6; 9: 1,15; 10: 1109.66; 11: 26,37; 12: 29262
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 371.1; 9: 1,15; 10: 7980.51; 11: 9,22; 12: 73580
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 24.23; 9: 1,15; 10: 521.07; 11: 26,37; 12: 13741
| 4 | М |  |  | 8: 1.03; 10: 19.26; 11: 26,43; 12: 509
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,74; 6: 1,15; 7: 123,4387
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,92; 6: 1,15; 7: 41,2896
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 423.73; 10: 9109.43
|  | ФОТ |  |  | 10: 1630.73; 12: 43003
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1581.81; 12: 41713
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 831.67; 12: 21932
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11522.91; 12: 166996
Прокол методом ГНБ
21 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (котлованы для проколов) |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,42
Объем=(3*14) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1122.66; 9: 1,15; 10: 542.24; 11: 26,37; 12: 14299
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1,15; 7: 74,382
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1122.66; 10: 542.24
|  | ФОТ |  |  | 10: 542.24; 12: 14299
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 482.59; 12: 12726
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 216.9; 12: 5720
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1241.73; 12: 32745
22 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,42
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 620.39; 9: 1,15; 10: 299.65; 11: 26,37; 12: 7902
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88,5; 6: 1,15; 7: 42,7455
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 620.39; 10: 299.65
|  | ФОТ |  |  | 10: 299.65; 12: 7902
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 266.69; 12: 7033
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 119.86; 12: 3161
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 686.2; 12: 18096
23 | ФЕР04-01-079-01 | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) |  |  | 4: шт; 7: 14
Приведение федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) к территориальным условиям строительства (ТЕР-2001) - Тульская область ОЗП=0,935; ЭМ=0,9; ЗПМ=0,935; МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.6; 9: 1,07525; 10: 39.14; 11: 26,37; 12: 1032
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 298.12; 9: 1,035; 10: 4319.76; 11: 6,22; 12: 26869
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.78; 9: 1,07525; 10: 56.9; 11: 26,37; 12: 1500
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,27; 6: 1,15; 7: 4,347
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,28; 6: 1,15; 7: 4,508
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 300.72; 10: 4358.9
|  | ФОТ |  |  | 10: 96.04; 12: 2532
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 101.8; 12: 2684
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 43.22; 12: 1139
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4503.92; 12: 31724
24 | ФЕР04-01-080-01 | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) |  |  | 4: шт; 7: 14
Приведение федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) к территориальным условиям строительства (ТЕР-2001) - Тульская область ОЗП=0,935; ЭМ=0,9; ЗПМ=0,935; МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.5; 9: 1,07525; 10: 37.63; 11: 26,37; 12: 992
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 276.83; 9: 1,035; 10: 4011.27; 11: 6,22; 12: 24950
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.51; 9: 1,07525; 10: 52.84; 11: 26,37; 12: 1393
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,26; 6: 1,15; 7: 4,186
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,26; 6: 1,15; 7: 4,186
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 279.33; 10: 4048.9
|  | ФОТ |  |  | 10: 90.47; 12: 2385
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 95.9; 12: 2528
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 40.71; 12: 1073
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4185.51; 12: 29543
25 | ФЕР04-01-085-02 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=225 мм длиной до 300 м |  |  | 4: м; 7: 600
Объем=300*2
Приведение федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) к территориальным условиям строительства (ТЕР-2001) - Тульская область ОЗП=0,935; ЭМ=0,9; ЗПМ=0,935; МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 14.06; 9: 1,07525; 10: 9070.81; 11: 26,37; 12: 239197
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 813.09; 9: 1,035; 10: 504928.89; 11: 6,22; 12: 3140658
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 21.29; 9: 1,07525; 10: 13735.24; 11: 26,37; 12: 362198
| 4 | М |  |  | 8: 3.18; 9: 0; 10: 0
| 01.4.03.01 | Бентонит |  |  | 4: кг; 5: 40,6; 6: 0; 7: 0
| 01.4.03.03 | Полимер для стабилизации грунта |  |  | 4: т; 5: 0,00206; 6: 0; 7: 0
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,32; 6: 1,15; 7: 910,8
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,56; 6: 1,15; 7: 1076,4
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 830.33; 10: 513999.7
|  | ФОТ |  |  | 10: 22806.05; 12: 601395
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 24174.41; 12: 637479
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 10262.72; 12: 270628
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 548436.83; 12: 4287962
26 | ТССЦ-101-1880 | Смазка графитовая |  |  | кг |  |  | 22,8 | 12.86 |  | 293.21 | 7,47 | 2190
(Скважины)
Объем=0,038*600
Цена=96,04/7,47
27 | ТССЦ-101-0963 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая |  |  | т |  |  | 0,324 | 3187.35 |  | 1032.7 | 7,47 | 7714
(Скважины)
Объем=0,00054*600
Цена=23809,48/7,47
28 | ТССЦ-101-6000 | Композиция полимерно-минеральная (ПМК) Nicoflok для стабилизации грунта |  |  | т |  |  | 1,236 | 19094.18 |  | 23600.41 | 7,47 | 176295
(Скважины)
Объем=0,00206*600
Цена=142633,54/7,47
29 | ТССЦ-109-0012 | Глина бентонитовая марки ПБМГ |  |  | т |  |  | 24,36 | 3290.53 |  | 80157.31 | 7,47 | 598775
(Скважины)
Объем=40,6*0,001*600
Цена=24580,28/7,47
30 | ТЕР24-02-001-02 | Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: при ручном управлении процессом сварки, диаметр труб 110 мм |  |  | 4: 1 соединение; 7: 50
Объем=600/12
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.02; 9: 1,15; 10: 691.15; 11: 26,37; 12: 18226
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 15.88; 9: 1,15; 10: 913.1; 11: 2,84; 12: 2593
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,16; 6: 1,15; 7: 66,7
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 27.9; 10: 1604.25
|  | ФОТ |  |  | 10: 691.15; 12: 18226
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 808.65; 12: 21324
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 511.45; 12: 13487
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2924.35; 12: 55630
31 | ТЕРм08-02-148-05 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 3
Объем=(600/2) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 264.67; 9: 1,15; 10: 913.11; 11: 26,37; 12: 24079
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 99.96; 9: 1,15; 10: 344.86; 11: 5,63; 12: 1942
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.52; 9: 1,15; 10: 8.69; 11: 26,37; 12: 229
| 4 | М |  |  | 8: 39.84; 10: 119.52; 11: 13,01; 12: 1555
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29,44; 6: 1,15; 7: 101,568
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 6: 1,15; 7: 0,69
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 404.47; 10: 1377.49
|  | ФОТ |  |  | 10: 921.8; 12: 24308
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 894.15; 12: 23579
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 470.12; 12: 12397
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2741.76; 12: 63552
32 | ТЕРм10-06-034-28 | Герметизация канала кабельной канализации: занятого |  |  | 4: 1 канал; 7: 28
Объем=14*2
МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.77; 9: 1,15; 10: 153.59; 11: 26,37; 12: 4050
| 4 | М |  |  | 8: 138.76; 9: 0; 10: 0; 11: 5,31
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,55; 6: 1,15; 7: 17,71
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 143.53; 10: 153.59
|  | ФОТ |  |  | 10: 153.59; 12: 4050
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 138.23; 12: 3645
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 70.65; 12: 1863
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 362.47; 12: 9558
33 | ТЕРм10-06-034-27 | Герметизация канала кабельной канализации: свободного |  |  | 4: 1 канал; 7: 28
Объем=14*2
МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 0.9; 9: 1,15; 10: 28.98; 11: 26,37; 12: 764
| 4 | М |  |  | 8: 138.68; 9: 0; 10: 0; 11: 5,3
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,1; 6: 1,15; 7: 3,22
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 139.58; 10: 28.98
|  | ФОТ |  |  | 10: 28.98; 12: 764
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 26.08; 12: 688
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 13.33; 12: 351
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 68.39; 12: 1803
Прокладка КЛ-10 кВ
34 | ТЕРм08-02-141-05 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 9 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 18,7
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 158.22; 9: 1,15; 10: 3402.52; 11: 26,37; 12: 89724
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 411.73; 9: 1,15; 10: 8854.25; 11: 8,7; 12: 77032
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 24.48; 9: 1,15; 10: 526.44; 11: 26,37; 12: 13882
| 4 | М |  |  | 8: 66.37; 10: 1241.12; 11: 14,34; 12: 17798
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17,6; 6: 1,15; 7: 378,488
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,94; 6: 1,15; 7: 41,7197
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 636.32; 10: 13497.89
|  | ФОТ |  |  | 10: 3928.96; 12: 103606
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 3811.09; 12: 100498
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 2003.77; 12: 52839
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19312.75; 12: 337891
35 | ТЕР34-02-001-03 | Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий |  |  | 4: 1 канало-километр трубопровода; 7: 0
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1137.6; 9: 1,15; 10: 0; 11: 26,37
| 4 | М |  |  | 8: 16729.83; 10: 0; 11: 9,28
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 144; 6: 1,15
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17867.43
ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0
36 | ТССЦ-101-2260 | Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 100 мм |  |  | 4: м; 7: 0; 8: 19.24; 11: 7,47
(Сооружения связи, радиовещания и телевидения)
Объем=-0*1000*0,99
Цена=143,72/7,47
37 | ТЕРм08-02-148-05 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 0
Объем=(0*1000) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 264.67; 9: 1,15; 10: 0; 11: 26,37
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 99.96; 9: 1,15; 10: 0; 11: 5,63
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.52; 9: 1,15; 10: 0; 11: 26,37
| 4 | М |  |  | 8: 39.84; 10: 0; 11: 13,01
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29,44; 6: 1,15
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 6: 1,15
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 404.47
ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0
38 | ТЕРм08-02-147-05 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 9 кг (в ТП и ПС) |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 0
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 222.95; 9: 1,15; 10: 0; 11: 26,37
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 91.35; 9: 1,15; 10: 0; 11: 5,84
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.52; 9: 1,15; 10: 0; 11: 26,37
| 4 | М |  |  | 8: 31.61; 10: 0; 11: 12,95
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24,8; 6: 1,15
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 6: 1,15
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 345.91
ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0
39 | ТЕРм08-02-165-09 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 74.8; 10: 149.6; 11: 26,37; 12: 3945
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 998.66; 10: 3.86; 11: 7,08; 12: 27
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 89.22; 10: 0.24; 11: 26,37; 12: 6
| 4 | М |  |  | 8: 3.74; 10: 7.48; 11: 19,75; 12: 148
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8,32; 7: 16,64
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7,07; 7: 14,14
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 80.47; 10: 160.94
|  | ФОТ |  |  | 10: 149.84; 12: 3951
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 145.34; 12: 3832
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 76.42; 12: 2015
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 382.7; 12: 9967
40 | ТЕРм08-02-167-10 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 100.69; 9: 1,15; 10: 231.59; 11: 26,37; 12: 6107
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.93; 9: 1,15; 10: 4.44; 11: 9,24; 12: 41
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.13; 9: 1,15; 10: 0.3; 11: 26,37; 12: 8
| 4 | М |  |  | 8: 109.5; 10: 219; 11: 11,04; 12: 2418
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11,2; 6: 1,15; 7: 25,76
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 6: 1,15; 7: 0,023
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 212.12; 10: 455.03
|  | ФОТ |  |  | 10: 231.89; 12: 6115
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 224.93; 12: 5932
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 118.26; 12: 3119
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 798.22; 12: 17617
41 | ТЕРм08-02-157-01 | Снятие с кабеля верхнего джутового покрова, масса 1 м кабеля: до 9 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 0,06
Объем=6 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11.33; 9: 1,15; 10: 0.78; 11: 26,37; 12: 21
| 4 | М |  |  | 8: 0.23; 10: 0.01; 11: 25,96
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,26; 6: 1,15; 7: 0,08694
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11.56; 10: 0.79
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.78; 12: 21
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 0.76; 12: 20
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 0.4; 12: 11
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1.95; 12: 52
42 | ТЕРм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей |  |  | 4: 1 проход кабеля; 7: 2
МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.42; 9: 1,15; 10: 7.87; 11: 26,37; 12: 208
| 4 | М |  |  | 8: 16.55; 9: 0; 10: 0; 11: 11,54
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,38; 6: 1,15; 7: 0,874
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.97; 10: 7.87
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.87; 12: 208
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 7.63; 12: 202
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 4.01; 12: 106
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19.51; 12: 516
Итоги по разделу 1 Строительство КЛ-6 кВ :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 678521.05
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 21716.89
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 546703.8
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 15705.66
|  | Материалы |  |  | 10: 110100.36
|  | Строительные работы |  |  | 10: 692053.01
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 14694.48
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 524471.88
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 14648.92
|  | материалы |  |  | 10: 108476.2
|  | накладные расходы |  |  | 10: 30545.82
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 13864.63
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 42813.71
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 7022.41
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 22231.92
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1056.74
|  | материалы |  |  | 10: 1624.16
|  | накладные расходы |  |  | 10: 7823.99
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 4111.23
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 37422.55
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 38369.81
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 17975.86
|  | Итого по разделу 1 Строительство КЛ-6 кВ |  |  | 10: 734866.72
Раздел 2. Материалы
43 | Прайс | Кабель АСБл-10 3х240 мм2 |  |  | м |  |  | 2170 | 230.58 | 1,02 | 510365.77 | 7,47 | 3812432
(Материалы)
Объем=(0+3+18,7+0)*100
Цена=1722,42/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
44 | 5% на расход кабеля | Кабель АСБл-10 3х240мм2 |  |  | м |  |  | 109 | 230.58 | 1,02 | 25635.88 | 7,47 | 191500
(Материалы)
Объем=2170*0,05
Цена=1722,42/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
45 |  | Труба хризотилцементная БНТ-100 |  |  | 4: м; 7: 0; 8: 16.66; 9: 1,02; 11: 7,47
(Материалы)
Объем=0*1000
Цена=124,47/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
46 |  | Муфта 3КНТП-10 150/240 |  |  | шт |  |  | 2 | 565.35 | 1,02 | 1153.31 | 7,47 | 8615
(Материалы для монтажных работ)
Цена=4223,17/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
47 |  | Муфта 3СТП-10 150/240 |  |  | шт |  |  | 2 | 1133.38 | 1,02 | 2312.1 | 7,47 | 17271
(Материалы для монтажных работ)
Цена=8466,33/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
48 |  | Труба ПНД-160 SDR-11 |  |  | м |  |  | 600 | 120.26 | 1,02 | 73599.12 | 7,47 | 549785
(Материалы)
Цена=898,33/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
49 |  | Заглушка полиэтиленовая ПЭ-150 |  |  | шт |  |  | 28 | 73.72 | 1,02 | 2105.44 | 7,47 | 15728
(Материалы)
Объем=14*2
Цена=550,67/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
50 |  | Капа ОГТ-4 40/117 |  |  | шт |  |  | 28 | 41.37 | 1,02 | 1181.53 | 7,47 | 8826
(Материалы для монтажных работ)
Объем=14*2
Цена=309,01/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
51 |  | Пена монтажная "PENOSIL" огнеупорная 750мл |  |  | шт |  |  | 5 | 89.25 | 1,02 | 455.18 | 7,47 | 3400
(Материалы)
Цена=666,67/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
52 |  | Уплотнитель кабельных проходов УКПТ 175/50 |  |  | шт |  |  | 30 | 90.36 | 1,02 | 2765.02 | 7,47 | 20655
(Материалы для монтажных работ)
Объем=2+14*2
Цена=675/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
53 |  | Песок горный |  |  | м3 |  |  | 261,8 | 83.67 | 1,02 | 22342.9 | 7,47 | 166901
(Материалы)
Объем=18,7*100*0,4*0,35+0*100
Цена=625/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
54 |  | Щебень фр. 5-20 |  |  | 4: м3; 7: 0; 8: 184.07; 9: 1,02; 11: 7,47
(Материалы)
Объем=0*100
Цена=1375/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
55 |  | Плита ПЗК 360х480х16 |  |  | шт |  |  | 3896 | 7.98 | 1,02 | 31711.88 | 7,47 | 236888
(Материалы)
Объем=18,7*100/0,48
Цена=59,58/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
Итоги по разделу 2 Материалы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 673628.13
в том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 673628.13
|  | Строительные работы |  |  | 10: 666216.17
в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 666216.17
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 7411.96
в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 7411.96
|  | Итого по разделу 2 Материалы |  |  | 10: 673628.13
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1352149.18; 12: 9943088
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 21716.89; 12: 572675
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 546703.8; 12: 3521019
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 15705.66; 12: 414157
|  | Материалы |  |  | 10: 783728.49; 12: 5849394
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1358269.18; 12: 10625233
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 14694.48; 12: 387493
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 524471.88; 12: 3295511
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 14648.92; 12: 386291
|  | материалы |  |  | 10: 774692.37; 12: 5771129
|  | накладные расходы |  |  | 10: 30545.82; 12: 805491
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 13864.63; 12: 365609
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 50225.67; 12: 803689
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 7022.41; 12: 185182
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 22231.92; 12: 225508
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1056.74; 12: 27866
|  | материалы |  |  | 10: 9036.12; 12: 78265
|  | накладные расходы |  |  | 10: 7823.99; 12: 206320
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 4111.23; 12: 108414
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 37422.55; 12: 986832
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 38369.81; 12: 1011811
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 17975.86; 12: 474023
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 1408494.85; 12: 11428922
| Составил: | (Савыкина Т.А.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## ЛСР 09-01-01
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"_____" ________________ 2021 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2021 года
Наименование редакции сметных нормативов
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
Техперевооружение КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ №67 - ф.19 ПС 110/10 кВ 218 Южная с заменой кабеля (протяженность 2,170 км)
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01
пусконаладочные работы
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | инвест. программа 2023-2027
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | #VALUE! | #VALUE! | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | #VALUE! | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | чел.час.
| прочих затрат | #VALUE! | #VALUE! | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. КЛ 6 кВ
Пусконаладочные работы
1 | ТЕРп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  |  | 4: 1 испытание; 7: 1
ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 52.07; 9: 0,8; 10: 41.66; 11: 26,37; 12: 1099
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,86; 6: 0,8; 7: 3.888
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 52.07; 10: 41.66
|  | ФОТ |  |  | 10: 41.66; 12: 1099
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 30.83; 12: 813
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 15; 12: 396
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 87.49; 12: 2308
2 | ТЕРп01-12-027-04 | За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к расценке 01-12-027-01 |  |  | 4: 500 м кабеля; 7: 3.34
ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.53; 9: 0,8; 10: #VALUE!; 11: 26,37; 12: #VALUE!
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,45; 6: 0,8; 7: #VALUE!
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.53; 10: #VALUE!
|  | ФОТ |  |  | 10: #VALUE!; 12: #VALUE!
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: #VALUE!; 12: #VALUE!
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: #VALUE!; 12: #VALUE!
|  | Всего по позиции |  |  | 10: #VALUE!; 12: #VALUE!
3 | ТЕРп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ |  |  | 4: 1 фазировка; 7: 1
ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.39; 9: 0,8; 10: 15.51; 11: 26,37; 12: 409
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,62; 6: 0,8; 7: 1.296
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.39; 10: 15.51
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.51; 12: 409
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 11.48; 12: 303
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 5.58; 12: 147
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32.57; 12: 859
4 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  |  | 4: 1 линия; 7: 1
вхолостую ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.83; 9: 0,8; 10: 3.06; 11: 26,37; 12: 81
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,32; 6: 0,8; 7: 0,256
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3.83; 10: 3.06
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.06; 12: 81
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 2.26; 12: 60
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 1.1; 12: 29
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6.42; 12: 170
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: #VALUE!; 12: #VALUE!
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: #VALUE!; 12: #VALUE!
|  | Прочие затраты |  |  | 10: #VALUE!; 12: #VALUE!
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: #VALUE!; 12: #VALUE!
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: #VALUE!; 12: #VALUE!
|  | накладные расходы |  |  | 10: #VALUE!; 12: #VALUE!
|  | сметная прибыль |  |  | 10: #VALUE!; 12: #VALUE!
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: #VALUE!; 12: #VALUE!
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: #VALUE!; 12: #VALUE!
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: #VALUE!; 12: #VALUE!
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: #VALUE!; 12: #VALUE!
| Составил: | (Савыкина Т.А.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## ЛСР 12-01-01
Смета № 12-01-01
на проектно-изыскательские работы
Сметный расчет составлен с использованием:
|  |  | СБЦИГИ-2004 | Справочник базовых цен на инженерно-геодезические изыскания для строительства, М., 2004 г., в ценах 2001 года
|  |  | СБЦП 81-2001-07 | Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве. "Коммунальные инженерные сети и сооружения", М., 2012 г., в ценах 2001 года
| Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ: |  |  | 4.82 |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09)
| Индекс изменения сметной стоимости проектных работ: |  |  | 4.75 |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09)
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии здания, этапа проектных или изыскательских работ |  |  | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ №67 - ф.19 ПС 110/10 кВ 218 Южная с заменой кабеля (протяженность 2,170 км)
Наименование проектной (изыскательской) организации
Наименование организации заказчика
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ |  | №№ частей, глав, таблиц, §§ и пунктов указаний к разд. или сборникам цен на проектные и изыскательские рабо-ты для стр-ва |  | Расчет стоимости а+вх или (объем) строительно-монтажных работ) х % ( руб.) | [11 empty] | Стоимость (руб.)
А. Изыскательские работы
1 | Изыскания трасс КЛ 6 кВ, (II категории сложности) |  | СБЦИГИ-2004, Табл. 15, §1, §6 Гл.3, п.4, Ч.1 ОП К=1,2 при длине трассы до 1 км
[6 empty] | 7913 | х | 1.2 | х | 2.17 | [6 empty] | 20605.45
| Lтрассы КЛ 6 кВ (км) | 2.17 |  |  |  | 4889 | [10 empty] | 10609.13
| Итого: (полевые + камеральные) |  |  |  |  | 20605.45 | + | 10609.13 | [8 empty] | 31214.58
2 | Расходы по внешнему транспорту от полевых работ |  | СБЦИГИ-2004, ОУ п.10, Таблица 5, §1 (14%) |  |  | 20605.45 | х | 0.14 | [8 empty] | 2884.763
| Итого для начисления индекса пересчета | [15 empty] | 34099.343
3 | Итого |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09) |  |  | 34099.343 | х | 4.82 | [8 empty] | 164358.8333
| Итого по А: | [15 empty] | 164358.8333
Б. Инженерно-топографические работы
1 | Инженерно-топографические работы (II категории сложности), масштаб съемки 1÷500 высота сечения рельефа- 0,5м |  | СБЦИГИ-2004, Глава 2, п.3, Табл. 9, §11 (застроенная территория);
[6 empty] | 3284 |  |  |  |  | х | 1 | х | 2.17 |  |  | 7126.28
[6 empty] | 1067 | [10 empty] | 2315.39
| S=(L)м*20м/10000= | 2.17
| Итого (полевые работы) | [15 empty] | 7126.28
| Итого (камеральные работы) | [15 empty] | 2315.39
| Итого: (полевые + камеральные) | [15 empty] | 9441.67
3 | Расходы по внешнему транспорту от полевых работ |  | СБЦИГИ-2004, ОУ п.10, Таблица 5, §1 (14%) |  |  | 7126.28 | х | 0.14 | [8 empty] | 997.68
| Итого для начисления индекса пересчета | [15 empty] | 10439.35
4 | Итого |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09) |  |  | 10439.35 | х | 4.82 | [8 empty] | 50317.667
| Итого по Б: | [15 empty] | 50317.667
В. Проектные работы
1 | КЛ 6 кВ, км L= | 1.87 | СБЦП 81-2001-07, Глава 2.8., Таблица 17, п.4, Показатель а=12,265 тыс. руб., в=0,037 тыс. руб. ; 0,6 - рабочий проект |  | ( | 12.265 | + | 0.037 | х | 1870 | ) х | 1000 | х | 0.6 | = |  | 48873
2 | Канализация, прокладываемая методом горизонтального направленного бурения (с резервом), км L= |  | СБЦП 81-2001-07, Глава 2.4., Таблица 5, п.10, Показатель а=47,8 тыс. руб., в=0,18 тыс. руб.; 0,6 - рабочий проект |  | ( | 47.8 | + | 0.18 | х | 300 | ) х | 1000 | х | 0.5 | = |  | 50900
|  | 0.3 | СБЦП 81-2001-07, Глава 2.4. , Таблица 5, п.10, Показатель а=47,8 тыс. руб., в=0,18 тыс. руб. п. 2.4.6 К=0,15 - за каждую последующую линию (резерв); 0,6 - рабочий проект |  | ( | 47.8 | + | 0.18 | х | 300 | ) х | 1000 | х | 0.15 | х | 0.5 | 7635
| Итого для начисления индекса пересчета | [15 empty] | 107408
| ИТОГО |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09) |  | Стоимость проектирования в 4 кв. 2021 года
[5 empty] | 107408 |  | х | 4.75 | [8 empty] | 510188
| Итого по А + Б + В: |  |  |  |  | 164358.8333 | + | 50317.667 | + | 510188 | = | [5 empty] | 724864.5003
| Итого по смете: | [15 empty] | 724864.5003
|  | Составил: |  |  | Савыкина Т.А.