## Сводка затрат
Заказчик
(наименование организации)
Утвержден «_____»________________20___ г.
Сводка затрат в сумме | 8445.1744 | тыс.руб. с НДС
«____»________________20___ г.
СВОДКА ЗАТРАТ
по инвестиционному проекту 2023-2027г.г.
Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №368 - ТП 6/0,4 кВ №456 ф.4 ПС 110/6 кВ №370 "Тулица" (протяженность 1,442 км)
(наименование проекта)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
1 | Сметная стоимость:
1.1 | строительных и монтажных работ | 4921.871 | ПИР_тек | СМР_тек | ПНР_тек | Обор_тек | Прочее_тек | итого
1.2 | оборудования | 0 | 571.965 | 4921.871 | 4.41 | 0 | 191.141 | 5689.387
1.3 | ПИР | 571.965
1.4 | ПНР | 4.41
1.5 | прочих затрат | 191.141
| Итого, сметная стоимость в ценах 4 кв. 2021 года | 5689.387
| Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года текущих цен в расчете (4 кв 2021) до года реализации( 2026) | 1.237
| Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен | 7037.6454
2 | Сметная стоимость всего: | 7037.6454
2.1 | НДС (20%) | 1407.5291
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен с учетом НДС | 8445.1744
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР 4 кв 2021
| Заказчик | Филиал ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго"
(наименование организации)
Утвержден «_____»________________20___ г.
Сводный сметный расчет 6827.264 тыс. руб. с НДС
«____»________________20___ г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №368 - ТП 6/0,4 кВ №456 ф.4 ПС 110/6 кВ №370 "Тулица" (протяженность 1,442 км)
(наименование проекта)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | Объектный сметный расчет 02-01 | Строительство КЛ 6 кВ | 1601.527 | 3088.349 | 0 | 0 | 4689.876
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 1601.527 | 3088.349 | 0 | 0 | 4689.876
Глава 9. Прочие работы и затраты
2 | ГСН 81-05-02-2007 | Зимнее удорожание 2,1%*0,9 | 0 | 88.639 | 0 | 0 | 88.639
3 | Объектный сметный расчет 09-01 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 4.282 | 4.282
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 0 | 88.639 | 0 | 4.282 | 92.921
| Итого по Главам 1-9 |  | 1601.527 | 3176.988 | 0 | 4.282 | 4782.797
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
4 | Постановление № 468 от 21.06.2010 | Затраты на строительный контроль-2,14% |  |  |  | 102.3519 | 102.3519
5 | Приказ АО "ТГЭС" от 2021г. | Затраты на содержание службы заказчика - 1,74% | 0 | 0 | 0 | 83.221 | 83.221
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  | 0 | 0 | 0 | 185.5729 | 185.5729
| Итого по Главам 1-10 |  | 1601.527 | 3176.988 | 0 | 189.8549 | 4968.3699
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
6 | Объектный сметный расчет 12-01 | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 555.3059 | 555.3059
7 | Приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр | Авторский надзор - 0,2% |  |  |  | 0 | 0
| Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы" |  | 0 | 0 | 0 | 555.3059 | 555.3059
| Итого по Главам 1-12 |  | 1601.527 | 3176.988 | 0 | 745.1608 | 5523.6758
Непредвиденные затраты
8 | Приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр | Непредвиденные работы и затраты - 3% | 48.046 | 95.31 | 0 | 22.355 | 165.711
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 48.046 | 95.31 | 0 | 22.355 | 165.711
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 1649.573 | 3272.298 | 0 | 767.5158 | 5689.3868
Налоги и обязательные платежи
9 | Налоговой кодекс РФ | НДС - 20% | 329.9146 | 654.4596 | 0 | 153.5032 | 1137.8774
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 329.9146 | 654.4596 | 0 | 153.5032 | 1137.8774
| Итого по сводному расчету |  | 1979.4876 | 3926.7576 | 0 | 921.019 | 6827.264
|  | возврат материалов | 540.99 |  |  |  | 540.99

## Объектный расчет 02-01
Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №368 - ТП 6/0,4 кВ №456 ф.4 ПС 110/6 кВ №370 "Тулица" (протяженность 1,442 км)
(наименование проекта)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01
(объектная смета)
|  | на | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №368 - ТП 6/0,4 кВ №456 ф.4 ПС 110/6 кВ №370 "Тулица" (протяженность 1,442 км)
(наименование сметы)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, руб. | Показатели единичной стоимости
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния | прочих | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Локальные сметы (расчеты)
1 | 02-01-01 | Строительство КЛ 6 кВ | 1601.527 | 3088.349 | 0 | 0 | 4689.876 | 26029
2 | 02-01-01 | [5 empty] | 0
3 | 02-02-01 | [5 empty] | 0
4 | 02-03-01 | [5 empty] | 0
5 | 02-04-01 | [5 empty] | 0
6 | 02-05-01 | [5 empty] | 0
7 | 02-06-01 | [5 empty] | 0
8 | 02-07-01 | [5 empty] | 0
9 | 02-08-01 | [5 empty] | 0
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 1601.527 | 3088.349 | 0 | 0 | 4689.876 | 26029
Временные здания и сооружения
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Прочие работы и затраты
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 1601.527 | 3088.349 | 0 | 0 | 4689.876
|  | ВСЕГО, в том числе: |  |  |  |  | 4689.876
|  | ОТ |  |  |  |  | 561.423
|  | ЭМ |  |  |  |  | 615.505
|  | МР |  |  |  |  | 2716.512
|  | НР |  |  |  |  | 534.925
|  | СП |  |  |  |  | 261.511
|  | оборудование |  |  |  |  | 0
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 0
[6 empty] | И смр* = | 0.69348 | И смр* = | 1

## Объектный расчет 09-01
Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №368 - ТП 6/0,4 кВ №456 ф.4 ПС 110/6 кВ №370 "Тулица" (протяженность 1,442 км)
(наименование проекта)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01
(объектная смета)
|  | на | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №368 - ТП 6/0,4 кВ №456 ф.4 ПС 110/6 кВ №370 "Тулица" (протяженность 1,442 км)
(наименование сметы)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, руб. | Показатели единичной стоимости
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния | прочих | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Локальные сметы (расчеты)
2 | 02-01-01 | [5 empty] | 0
3 | 02-02-01 | [5 empty] | 0
4 | 02-03-01 | [5 empty] | 0
5 | 02-04-01 | [5 empty] | 0
6 | 02-05-01 | [5 empty] | 0
7 | 02-06-01 | [5 empty] | 0
8 | 02-07-01 | [5 empty] | 0
9 | 02-08-01 | [5 empty] | 0
1 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 |  | 4.282 | 4.282
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 0 | 0 |  | 4.282 | 4.282 | #REF!
Временные здания и сооружения
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Прочие работы и затраты
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 0 | 0 |  | 4.282 | 4.282
|  | ВСЕГО, в том числе: |  |  |  |  | 4.282
|  | ОТ |  |  |  |  | 2.039
|  | ЭМ |  |  |  |  | 0
|  | МР |  |  |  |  | 0
|  | НР |  |  |  |  | 1.509
|  | СП |  |  |  |  | 0.734
|  | оборудование |  |  |  |  | 0
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 0 |  |  | объем
[6 empty] | И смр* = | 0.69348 | И смр* = | 1 | 37

## Объектный расчет 12-01
Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №368 - ТП 6/0,4 кВ №456 ф.4 ПС 110/6 кВ №370 "Тулица" (протяженность 1,442 км)
(наименование проекта)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-01
(объектная смета)
|  | на | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №368 - ТП 6/0,4 кВ №456 ф.4 ПС 110/6 кВ №370 "Тулица" (протяженность 1,442 км)
(наименование сметы)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, руб. | Показатели единичной стоимости
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния | прочих | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Локальные сметы (расчеты)
2 | 02-01-01 | [5 empty] | 0
3 | 02-02-01 | [5 empty] | 0
4 | 02-03-01 | [5 empty] | 0
5 | 02-04-01 | [5 empty] | 0
6 | 02-05-01 | [5 empty] | 0
7 | 02-06-01 | [5 empty] | 0
8 | 02-07-01 | [5 empty] | 0
9 | 02-08-01 | [5 empty] | 0
1 | 12-01-01 | Проектно-изыскательские работы | 0 | 0 |  | 555.3059 | 555.3059
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 0 | 0 |  | 555.3059 | 555.3059 | #REF!
Временные здания и сооружения
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Прочие работы и затраты
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 0 | 0 |  | 555.3059 | 555.3059
[6 empty] | И смр* = | 0.69348 | И смр* = | 1 | 37

## Источник ценовой информации
| Наименование проекта | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №368 - ТП 6/0,4 кВ №456 ф.4 ПС 110/6 кВ №370 "Тулица" (протяженность 1,442 км)
ИСТОЧНИКИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
Номер расчета (ЛСР) | Наименование расчета (ЛСР) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Удельная стоимость, тыс. руб. (ст.7=ст.4/ст.5) | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
02-01-01 | Строительство КЛ-6 кВ | КЛ 6 кВ | 4689.876 | 1.442 | км | 3252.3412 | Строительство кабельной линии электропередач 6 кВ ТП 75 – ТП 26, протяженностью 0,618 км, из них 0,265 км методом ГНБ с закладкой резервной трубы. Приказ №35в от 17.02.2022г.
09-01-01 | Пусконаладочные работы. | КЛ 6 кВ | 4.282 | 1.442 | км | 2.9695
12-01-01 | Проектно-изыскательские работы. | КЛ 6 кВ | 555.3059 | 1.442 | км | 385.0943

## Стоимость материалов по ТКП
Наименование проекта |  | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №368 - ТП 6/0,4 кВ №456 ф.4 ПС 110/6 кВ №370 "Тулица" (протяженность 1,442 км)
ЦЕНЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс. руб. без НДС | Напряжение | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
1 | Кабель АСБл-10 3х120 мм2 | м | 1514 | 1.4167 | 6 кВ | кабель с алюминиевыми жилами, сечение жилы 120 мм2 | 2144.8384 | КП ООО "Промкомплект" от 14.01.2022 г.
3 | Муфта 3КВТП-10 70/120 | шт | 2 | 3.2576 |  |  | 6.5152 | Компания ЭТМ; https://www.etm.ru/
4 | Муфта 3СТП-10 70/120 | шт | 5 | 6.4173 |  |  | 32.0864 | КП ООО "Компания Альянс-Кабель" от 24.01.2022 г.
2 | Труба хризотилцементная БНТТ-100 (3,95м) | м | 130 | 0.12447 |  |  | 16.1811 | ООО «Аглона»; https://www.aglona.ru/prajs-list/
5 | Труба ПЭ-110 SDR-11 | м | 120 | 0.45375 |  |  | 54.45 | КП ООО "Компания Альянс-Кабель" от 24.01.2022 г.
11 | Уплотнитель кабельных проходов УКПТ 130/28 | шт | 8 | 0.30353 |  |  | 2.4282 | Компания "Русский Свет"; https://rs24.ru/product
12 | Пена монтажная противопожарная | шт | 4 | 0.66667 |  |  | 2.6667 | Интернет магазин Ozon; https://www.ozon.ru/product
6 | Плита ПЗК 240х480х16 | шт | 2484 | 0.05958 |  |  | 147.9967 | КП ООО "Компания Альянс-Кабель" от 24.01.2022 г.
3 | Кирпич | шт | 20 | 0.01833 |  | М150 | 0.3666 | КП ООО СК "ДомСтрой" от 20.01.2022г.
7 | Песок горный | м3 | 147.81 | 0.625 |  |  | 92.3812 | КП ООО "Стройпартнер" от 18.01.2022 г.
8 | Щебень | м3 | 3.75 | 1.375 |  | фр. 5-20 мм | 5.1562 | КП ООО "Стройпартнер" от 18.01.2022 г.
2505.0667

## ЛСР 02-01-01
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Наименование редакции сметных нормативов
Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2021"
Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №368 - ТП 6/0,4 кВ №456 ф.4 ПС 110/6 кВ №370 "Тулица"
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01
строительство КЛ-6 кВ
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Инвест.программа 2023-2027г.г.
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2021г.
Сметная стоимость |  | 5627.85 | (613,57) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 1601.53 | (139,76) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 482.53 | (18,3) | тыс.руб.
| монтажных работ | 3088.35 | (371,55) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 2326.58 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 252.16 | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. КЛ 6 кВ
Строительно-монтажные работы
1 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (шурфы) |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,1
Объем=(2*5) / 100
| Прил.1.12 п.3.189 | Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб ОЗП=1,15; ТЗ=1,15
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1122.66; 9: 1,3225; 10: 148.47; 11: 26.37; 12: 3915
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1,3225; 7: 20,3665
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1122.66; 10: 148.47
|  | ФОТ |  |  | 10: 148.47; 12: 3915
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 132.14; 12: 3484
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 59.39; 12: 1566
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 340; 12: 8965
2 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 4,9392
Объем=13,72*0,4*0,9
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1122.66; 9: 1,15; 10: 6376.8; 11: 26.37; 12: 168156
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1,15; 7: 874,73232
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1122.66; 10: 6376.8
|  | ФОТ |  |  | 10: 6376.8; 12: 168156
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 5675.35; 12: 149659
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 2550.72; 12: 67262
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14602.87; 12: 385077
3 | ТЕР01-02-056-02 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2 (котлованы для прокола) |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,12
Объем=(4*3) / 100
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1826.72; 9: 1,15; 10: 252.09; 11: 26.37; 12: 6648
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 233; 6: 1,15; 7: 32,154
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1826.72; 10: 252.09
|  | ФОТ |  |  | 10: 252.09; 12: 6648
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 224.36; 12: 5917
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 100.84; 12: 2659
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 577.29; 12: 15224
4 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 3,7186
Объем=0,1+0,12+4,9392-1,4406
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 620.39; 9: 1,15; 10: 2653.03; 11: 26.37; 12: 69960
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88,5; 6: 1,15; 7: 378,460515
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 620.39; 10: 2653.03
|  | ФОТ |  |  | 10: 2653.03; 12: 69960
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 2361.2; 12: 62264
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 1061.21; 12: 27984
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6075.44; 12: 160208
5 | ТЕР01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 7: 1,4406
Объем=13,72*0,3*0,35
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 375.46; 9: 1,15; 10: 622.02; 11: 26.37; 12: 16403
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 53,56; 6: 1,15; 7: 88,7323164
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 375.46; 10: 622.02
|  | ФОТ |  |  | 10: 622.02; 12: 16403
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 553.6; 12: 14599
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 248.81; 12: 6561
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1424.43; 12: 37563
6 | ТССЦпг-03-21-01-008 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 259,308 | 6.71 |  | 1739.96 | 14.16 | 24638
Объем=1,4406*1,8*100
7 | ТЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 13,72
Объем=1372 / 100
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 47.65; 9: 1,15; 10: 751.82; 11: 26.37; 12: 19825
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 234.55; 9: 1,15; 10: 3700.73; 11: 14.45; 12: 53476
| 4 | М |  |  | 8: 0.95; 10: 13.03; 11: 26.45; 12: 345
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,3; 6: 1,15; 7: 83,6234
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 283.15; 10: 4465.58
|  | ФОТ |  |  | 10: 751.82; 12: 19825
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 729.27; 12: 19230
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 383.43; 12: 10111
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5578.28; 12: 102987
8 | ТЕРм08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 0,05
Объем=5 / 100
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 46.84; 9: 1,15; 10: 2.69; 11: 26.37; 12: 71
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 334.37; 9: 1,15; 10: 19.23; 11: 9.22; 12: 177
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 21.83; 9: 1,15; 10: 1.26; 11: 26.37; 12: 33
| 4 | М |  |  | 8: 0.94; 10: 0.05; 11: 26.28; 12: 1
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,21; 6: 1,15; 7: 0,299575
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,73; 6: 1,15; 7: 0,099475
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 382.15; 10: 21.97
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.95; 12: 104
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 3.83; 12: 101
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 2.01; 12: 53
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.81; 12: 403
9 | ТЕРм08-02-143-03 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 12,42
Объем=13,72-1,3
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 51.6; 9: 1,15; 10: 737; 11: 26.37; 12: 19435
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 371.1; 9: 1,15; 10: 5300.42; 11: 9.22; 12: 48870
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 24.23; 9: 1,15; 10: 346.08; 11: 26.37; 12: 9126
| 4 | М |  |  | 8: 1.03; 10: 12.79; 11: 26.43; 12: 338
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,74; 6: 1,15; 7: 81,98442
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,92; 6: 1,15; 7: 27,42336
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 423.73; 10: 6050.21
|  | ФОТ |  |  | 10: 1083.08; 12: 28561
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1050.59; 12: 27704
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 552.37; 12: 14566
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7653.17; 12: 110913
10 | ФЕР04-01-079-01 | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) |  |  | 4: шт; 7: 4
Приведение федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) к территориальным условиям строительства (ТЕР-2001) - Тульская область ОЗП=0,935; ЭМ=0,9; ЗПМ=0,935; МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.6; 9: 1,07525; 10: 11.18; 11: 26.37; 12: 295
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 298.12; 9: 1,035; 10: 1234.22; 11: 6.22; 12: 7677
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.78; 9: 1,07525; 10: 16.26; 11: 26.37; 12: 429
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,27; 6: 1,15; 7: 1,242
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,28; 6: 1,15; 7: 1,288
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 300.72; 10: 1245.4
|  | ФОТ |  |  | 10: 27.44; 12: 724
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 29.09; 12: 767
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 12.35; 12: 326
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1286.84; 12: 9065
11 | ФЕР04-01-080-01 | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) |  |  | 4: шт; 7: 4
Приведение федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) к территориальным условиям строительства (ТЕР-2001) - Тульская область ОЗП=0,935; ЭМ=0,9; ЗПМ=0,935; МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.5; 9: 1,07525; 10: 10.75; 11: 26.37; 12: 283
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 276.83; 9: 1,035; 10: 1146.08; 11: 6.22; 12: 7129
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.51; 9: 1,07525; 10: 15.1; 11: 26.37; 12: 398
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,26; 6: 1,15; 7: 1,196
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,26; 6: 1,15; 7: 1,196
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 279.33; 10: 1156.83
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.85; 12: 681
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 27.4; 12: 722
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 11.63; 12: 306
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1195.86; 12: 8440
12 | ФЕР04-01-085-01 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=110 мм длиной до 400 м |  |  | 4: м; 7: 120
Объем=60*2
Приведение федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) к территориальным условиям строительства (ТЕР-2001) - Тульская область ОЗП=0,935; ЭМ=0,9; ЗПМ=0,935
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.83; 9: 1,07525; 10: 1397.39; 11: 26.37; 12: 36849
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 623.36; 9: 1,035; 10: 77421.31; 11: 6.22; 12: 481561
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 15.57; 9: 1,07525; 10: 2009; 11: 26.37; 12: 52977
| 4 | М |  |  | 8: 1.04; 10: 124.8; 12: 125
| 01.4.03.01 | Бентонит |  |  | 4: кг; 5: 8,1; 7: 972
| 01.4.03.03 | Полимер для стабилизации грунта |  |  | 4: т; 5: 0,00045; 7: 0,054
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,99; 6: 1,15; 7: 136,62
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,14; 6: 1,15; 7: 157,32
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 635.23; 10: 78943.5
|  | ФОТ |  |  | 10: 3406.39; 12: 89826
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 3610.77; 12: 95216
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 1532.88; 12: 40422
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 84087.15; 12: 654173
13 | ТССЦ-109-0087 | Бентонит Super-Bore 50 LB Bag |  |  | т |  |  | 0,972 | 118934.46 |  | 15475.77 | 7.47 | 115604
Объем=972*0,001
15 | ТССЦ-101-6000 | Композиция полимерно-минеральная (ПМК) Nicoflok для стабилизации грунта |  |  | т |  |  | 0,054 | 163280.37 |  | 1180.32 | 7.47 | 8817
Объем=120*0,00045
16 | ТССЦ-101-0963 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая |  |  | т |  |  | 0,0132 | 27210.63 |  | 48.06 | 7.47 | 359
Объем=120*0,00011
17 | ТССЦ-101-1880 | Смазка графитовая |  |  | кг |  |  | 4,272 | 109.88 |  | 62.78 | 7.47 | 469
Объем=120*0,0356
18 | ТЕРм08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 0,6
Объем=(120/2) / 100
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 207.13; 9: 1,15; 10: 142.92; 11: 26.37; 12: 3769
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 86.25; 9: 1,15; 10: 59.51; 11: 5.99; 12: 356
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.52; 9: 1,15; 10: 1.74; 11: 26.37; 12: 46
| 4 | М |  |  | 8: 38.69; 10: 23.21; 11: 12.61; 12: 293
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23,04; 6: 1,15; 7: 15,8976
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 6: 1,15; 7: 0,138
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 332.07; 10: 225.64
|  | ФОТ |  |  | 10: 144.66; 12: 3815
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 140.32; 12: 3701
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 73.78; 12: 1946
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 439.74; 12: 10065
19 | ТЕР34-02-001-03 | Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий |  |  | 4: 1 канало-километр трубопровода; 7: 0,13
Объем=130*0,001
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1137.6; 9: 1,15; 10: 170.07; 11: 26.37; 12: 4485
| 4 | М |  |  | 8: 16729.83; 10: 194.18; 11: 9.28; 12: 1802
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 144; 6: 1,15; 7: 21,528
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2631.33; 10: 364.25
|  | ФОТ |  |  | 10: 170.07; 12: 4485
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 166.67; 12: 4395
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 98.64; 12: 2601
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 629.56; 12: 13283
20 | ТЕРм08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 1,3
Объем=(0,13*1000) / 100
| МДС35 пр.1 т.2 п.5. | Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 207.13; 9: 1,38; 10: 371.59; 11: 26.37; 12: 9799
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 86.25; 9: 1,38; 10: 154.73; 11: 5.99; 12: 927
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.52; 9: 1,38; 10: 4.52; 11: 26.37; 12: 119
| 4 | М |  |  | 8: 38.69; 10: 50.3; 11: 12.61; 12: 634
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23,04; 6: 1,38; 7: 41,33376
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 6: 1,38; 7: 0,3588
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 332.07; 10: 576.62
|  | ФОТ |  |  | 10: 376.11; 12: 9918
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 364.83; 12: 9620
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 191.82; 12: 5058
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1133.27; 12: 26038
21 | ТЕРм08-02-141-04 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 12,42
Объем=13,72-1,3
| МДС35 пр.1 т.2 п.5. | Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 156.79; 9: 1,38; 10: 2687.32; 11: 26.37; 12: 70865
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 291.89; 9: 1,38; 10: 5002.88; 11: 8.48; 12: 42424
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 16.66; 9: 1,38; 10: 285.55; 11: 26.37; 12: 7530
| 4 | М |  |  | 8: 66.35; 10: 824.07; 11: 14.33; 12: 11809
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17,44; 6: 1,38; 7: 298,914624
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,32; 6: 1,38; 7: 22,624272
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 515.03; 10: 8514.27
|  | ФОТ |  |  | 10: 2972.87; 12: 78395
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 2883.68; 12: 76043
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1516.16; 12: 39981
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12914.11; 12: 241122
22 | ТЕРм08-02-147-04 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 0,1
Объем=10 / 100
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 181.96; 9: 1,35; 10: 24.56; 11: 26.37; 12: 648
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 81.9; 9: 1,35; 10: 11.06; 11: 6.13; 12: 68
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.52; 9: 1,35; 10: 0.34; 11: 26.37; 12: 9
| 4 | М |  |  | 8: 30.79; 10: 3.08; 11: 12.59; 12: 39
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20,24; 6: 1,35; 7: 2,7324
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 6: 1,35; 7: 0,027
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 294.65; 10: 38.7
|  | ФОТ |  |  | 10: 24.9; 12: 657
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 24.15; 12: 637
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 12.7; 12: 335
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 75.55; 12: 1727
23 | ТЕРм08-02-157-01 | Снятие с кабеля верхнего джутового покрова, масса 1 м кабеля: до 9 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 0,08
Объем=8 / 100
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11.33; 9: 1,35; 10: 1.22; 11: 26.37; 12: 32
| 4 | М |  |  | 8: 0.23; 10: 0.02; 11: 25.96; 12: 1
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,26; 6: 1,35; 7: 0,13608
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11.56; 10: 1.24
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.22; 12: 32
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1.18; 12: 31
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 0.62; 12: 16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3.04; 12: 80
24 | ТЕРм08-02-165-07 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 54.75; 9: 1,35; 10: 147.83; 11: 26.37; 12: 3898
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 696.54; 9: 1,35; 10: 5.21; 11: 7.09; 12: 37
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 62.22; 9: 1,35; 10: 0.35; 11: 26.37; 12: 9
| 4 | М |  |  | 8: 3.33; 10: 6.66; 11: 19; 12: 127
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6,09; 6: 1,35; 7: 16,443
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,93; 6: 1,35; 7: 13,311
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 60.01; 10: 159.7
|  | ФОТ |  |  | 10: 148.18; 12: 3907
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 143.73; 12: 3790
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 75.57; 12: 1993
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 379; 12: 9845
25 | ТЕРм08-02-167-08 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2 |  |  | 4: 1 шт.; 7: 5
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 70.66; 9: 1,15; 10: 406.3; 11: 26.37; 12: 10714
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.93; 9: 1,15; 10: 11.1; 11: 9.24; 12: 103
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.13; 9: 1,15; 10: 0.75; 11: 26.37; 12: 20
| 4 | М |  |  | 8: 49.72; 10: 248.6; 11: 11.19; 12: 2782
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7,86; 6: 1,15; 7: 45,195
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 6: 1,15; 7: 0,0575
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 122.31; 10: 666
|  | ФОТ |  |  | 10: 407.05; 12: 10734
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 394.84; 12: 10412
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 207.6; 12: 5474
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1268.44; 12: 29485
26 | ТЕР46-03-002-14 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 125 мм |  |  | 4: 100 отверстий; 7: 0,02
Объем=2 / 100
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 575.36; 9: 1,15; 10: 13.23; 11: 26.37; 12: 349
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2394.85; 9: 1,15; 10: 55.08; 11: 9.67; 12: 533
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 650.4; 9: 1,15; 10: 14.96; 11: 26.37; 12: 394
| 4 | М |  |  | 8: 6413.51; 10: 128.27; 11: 2.15; 12: 276
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 64; 6: 1,15; 7: 1,472
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 60; 6: 1,15; 7: 1,38
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9383.72; 10: 196.58
|  | ФОТ |  |  | 10: 28.19; 12: 743
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 29.04; 12: 765
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 16.63; 12: 438
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 242.25; 12: 2361
27 | ТЕР46-03-002-30 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-14 |  |  | 4: 100 отверстий; 7: 0,02
Объем=2 / 100
ПЗ=20 (ОЗП=20; ЭМ=20 к расх.; ЗПМ=20; МАТ=20 к расх.; ТЗ=20; ТЗМ=20)
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.45; 9: 23; 10: 3.89; 11: 26.37; 12: 103
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 114.33; 9: 23; 10: 52.59; 11: 9.45; 12: 497
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 32.52; 9: 23; 10: 14.96; 11: 26.37; 12: 394
| 4 | М |  |  | 8: 320.68; 9: 20; 10: 128.27; 11: 2.15; 12: 276
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,94; 6: 23; 7: 0,4324
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3; 6: 23; 7: 1,38
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 443.46; 10: 184.75
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.85; 12: 497
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 19.42; 12: 512
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 11.12; 12: 293
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 215.29; 12: 1681
28 | ТЕРм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой |  |  | 4: 1 проход кабеля; 7: 2
МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.42; 9: 1,15; 10: 7.87; 11: 26.37; 12: 208
| 4 | М |  |  | 8: 16.55; 9: 0; 10: 0; 11: 11.54
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,38; 6: 1,15; 7: 0,874
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.97; 10: 7.87
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.87; 12: 208
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 7.63; 12: 202
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 4.01; 12: 106
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19.51; 12: 516
Благоустройство
29 | ТЕР27-03-009-01 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,15
Объем=(30*0,5) / 100
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 27.82; 9: 1,15; 10: 4.8; 11: 26.37; 12: 127
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 929.53; 9: 1,15; 10: 160.34; 11: 6.55; 12: 1050
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 44.23; 9: 1,15; 10: 7.63; 11: 26.37; 12: 201
| 4 | М |  |  | 8: 4.16; 10: 0.62; 11: 19.33; 12: 12
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,49; 6: 1,15; 7: 0,602025
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,64; 6: 1,15; 7: 0,6279
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 961.51; 10: 165.76
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.43; 12: 328
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 18.27; 12: 482
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 11.81; 12: 312
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 195.84; 12: 1983
30 | ТССЦпг-01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза |  |  | 1,8 | 28.47 |  | 51.25 | 19.47 | 998
Объем=0,15*100*0,06*2
31 | ТССЦпг-03-21-01-008 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 1,8 | 6.71 |  | 12.08 | 14.16 | 171
32 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  | 4: 100 м3 материала основания (в плотном теле); 7: 0,0375
Объем=0,15*0,25
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 117.74; 9: 1,15; 10: 5.08; 11: 26.37; 12: 134
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2132.93; 9: 1,15; 10: 91.98; 11: 11.78; 12: 1084
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 166; 9: 1,15; 10: 7.16; 11: 26.37; 12: 189
| 4 | М |  |  | 8: 6.5; 10: 0.24; 11: 19.33; 12: 5
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15,72; 6: 1,15; 7: 0,677925
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13,88; 6: 1,15; 7: 0,598575
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2257.17; 10: 97.3
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.24; 12: 323
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 17.99; 12: 475
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 11.63; 12: 307
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 126.92; 12: 2005
33 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3 материала основания (в плотном теле); 7: 0,0375
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 182.88; 9: 1,15; 10: 7.89; 11: 26.37; 12: 208
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3314.87; 9: 1,15; 10: 142.95; 11: 11.02; 12: 1575
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 260.38; 9: 1,15; 10: 11.23; 11: 26.37; 12: 296
| 4 | М |  |  | 8: 9.1; 10: 0.34; 11: 19.33; 12: 7
| 408-9080 | Щебень |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24,19; 6: 1,15; 7: 1,0431938
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20,6; 6: 1,15; 7: 0,888375
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3506.85; 10: 151.18
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.12; 12: 504
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 28.11; 12: 741
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 18.16; 12: 479
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 197.45; 12: 3010
34 | ТЕР27-06-020-03 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 |  |  | 4: 1000 м2 покрытия; 7: 0,015
Объем=(0,15*100) / 1000
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 344.32; 9: 1,15; 10: 5.94; 11: 26.37; 12: 157
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2259.24; 9: 1,15; 10: 38.97; 11: 14.72; 12: 574
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 245.37; 9: 1,15; 10: 4.23; 11: 26.37; 12: 112
| 4 | М |  |  | 8: 42282.22; 10: 634.23; 11: 11.32; 12: 7179
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 38,3; 6: 1,15; 7: 0,660675
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19,08; 6: 1,15; 7: 0,32913
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 44885.78; 10: 679.14
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.17; 12: 269
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 14.95; 12: 395
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 9.66; 12: 256
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 703.75; 12: 8561
35 | ТЕР27-06-021-03 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 |  |  | 4: 1000 м2 покрытия; 7: 0,015
ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 0.81; 9: 4,6; 10: 0.06; 11: 26.37; 12: 2
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.92; 9: 4,6; 10: 0.2; 11: 2.1
| 4 | М |  |  | 8: 5265.3; 9: 4; 10: 315.92; 11: 11.32; 12: 3576
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,09; 6: 4,6; 7: 0,00621
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5269.03; 10: 316.18
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.06; 12: 2
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 0.09; 12: 3
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 0.06; 12: 2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 316.33; 12: 3583
36 | ТЕР47-01-046-02 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную |  |  | 4: 100 м2; 7: 6,7
Объем=(1340*0,5) / 100
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 125.9; 9: 1,15; 10: 970.06; 11: 26.37; 12: 25580
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.36; 9: 1,15; 10: 218.51; 11: 8.12; 12: 1774
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.82; 9: 1,15; 10: 21.73; 11: 26.37; 12: 573
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17,27; 6: 1,15; 7: 133,06535
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,26; 6: 1,15; 7: 2,0033
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 154.26; 10: 1188.57
|  | ФОТ |  |  | 10: 991.79; 12: 26153
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1021.54; 12: 26938
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 714.09; 12: 18830
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2924.2; 12: 73122
37 | ТЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  |  | 4: 100 м2; 7: 6,7
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 47.32; 9: 1,15; 10: 364.6; 11: 26.37; 12: 9615
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 298.82; 9: 1,15; 10: 2302.41; 11: 8.12; 12: 18696
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 29.7; 9: 1,15; 10: 228.84; 11: 26.37; 12: 6035
| 4 | М |  |  | 8: 349.78; 10: 2343.53; 11: 2.76; 12: 6468
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,99; 6: 1,15; 7: 46,15295
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,74; 6: 1,15; 7: 21,1117
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 695.92; 10: 5010.54
|  | ФОТ |  |  | 10: 593.44; 12: 15650
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 611.24; 12: 16120
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 427.28; 12: 11268
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6049.06; 12: 62167
Итоги по разделу 1 КЛ 6 кВ :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 139050.41
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 18298.47
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 98932.8
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 2991.69
|  | Материалы |  |  | 10: 21819.14
|  | Строительные работы |  |  | 10: 139760.75
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 13017.35
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 84667.93
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 2351.1
|  | материалы |  |  | 10: 20637.33
|  | накладные расходы |  |  | 10: 14541.23
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 6896.91
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 29491.92
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 5281.12
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 14264.87
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 640.59
|  | материалы |  |  | 10: 1181.81
|  | накладные расходы |  |  | 10: 5744.05
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 3020.07
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 21290.16
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 20285.28
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 9916.98
|  | Итого по разделу 1 КЛ 6 кВ |  |  | 10: 169252.67
Раздел 2. Материалы
38 | Прайс | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл-10 3х120 мм2 |  |  | м |  |  | 1442 | 1416.67 | 1,02 | 278941.77 | 7.47 | 2083695
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
39 | Прайс | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл-10 3х120 мм2 (+5%) |  |  | м |  |  | 72 | 1416.67 | 1,02 | 13927.71 | 7.47 | 104040
Объем=1442*0,05
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
40 | Прайс | Муфта 3КВТП-10-70/120 (Б) |  |  | шт. |  |  | 2 | 3257.59 | 1,02 | 889.56 | 7.47 | 6645
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
41 | Прайс | Муфта 3СТП-10-70/120 (Б) |  |  | шт. |  |  | 5 | 6417.27 | 1,02 | 4381.26 | 7.47 | 32728
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
42 | Прайс | Труба хризотилцементная БНТТ 100-3950 |  |  | м |  |  | 130 | 124.47 | 1,02 | 2209.5 | 7.47 | 16505
Цена=491,67/3,95
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
43 | Прайс | Труба ПЭ-SDR 11-110 |  |  | м |  |  | 120 | 453.75 | 1,02 | 7434.94 | 7.47 | 55539
Объем=60*2
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
44 | Прайс | Уплотнитель кабельных проходов УКПТ-130/28 |  |  | шт. |  |  | 8 | 303.53 | 1,02 | 331.59 | 7.47 | 2477
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
45 | Прайс | Пена монтажная противопожарная |  |  | шт. |  |  | 4 | 666.67 | 1,02 | 364.12 | 7.47 | 2720
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
46 | Прайс | Плита ПЗК 480х240х16 |  |  | шт. |  |  | 2484 | 59.58 | 1,02 | 20208.43 | 7.47 | 150957
Объем=1242*2
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
47 | Прайс | Кирпич М150 |  |  | шт. |  |  | 20 | 18.33 | 1,02 | 50.07 | 7.47 | 374
Объем=5*4
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
48 | Прайс | Песок |  |  | м3 |  |  | 147,81 | 625 | 1,02 | 12614.32 | 7.47 | 94229
Объем=144,06+3,75
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
49 | Прайс | Щебень фр. 5-20 мм |  |  | м3 |  |  | 3,75 | 1375 | 1,02 | 704.02 | 7.47 | 5259
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
Итоги по разделу 2 Материалы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 342057.29
в том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 342057.29
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 342057.29
в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 342057.29
|  | Итого по разделу 2 Материалы |  |  | 10: 342057.29
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 481107.7; 12: 3893440
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 18298.47; 12: 482533
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 98932.8; 12: 694395
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 2991.69; 12: 78890
|  | Материалы |  |  | 10: 363876.43; 12: 2716512
|  | Строительные работы |  |  | 10: 139760.75; 12: 1601527
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 13017.35; 12: 343269
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 84667.93; 12: 547957
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 2351.1; 12: 61998
|  | материалы |  |  | 10: 20637.33; 12: 144975
|  | накладные расходы |  |  | 10: 14541.23; 12: 383454
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 6896.91; 12: 181872
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 371549.21; 12: 3088349
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 5281.12; 12: 139264
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 14264.87; 12: 146438
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 640.59; 12: 16892
|  | материалы |  |  | 10: 343239.1; 12: 2571537
|  | накладные расходы |  |  | 10: 5744.05; 12: 151471
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 3020.07; 12: 79639
|  | Итого |  |  | 10: 511309.96; 12: 4689876
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 21290.16; 12: 561423
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 20285.28; 12: 534925
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 9916.98; 12: 261511
|  | НДС 20% |  |  | 10: 102261.99; 12: 937975.2
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 613571.95; 12: 5627851.2
| Составил: | (Сенопальникова О.Е.)

## ЛСР 09-01-01
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Тульской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2021"
Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №368 - ТП 6/0,4 кВ №456 ф.4 ПС 110/6 кВ №370 "Тулица"
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01
Пусконаладочные работы
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Инвест.программа 2023-2027г.г.
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2021г.
Сметная стоимость |  | 5.14 | (0,19) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 2.04 | (0,08) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 7.06 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | чел.час.
| прочих затрат | 4.28 | (0,16) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. КЛ 6 кВ
Пусконаладочные работы
1 | ТЕРп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  |  | 4: 1 испытание; 7: 1
ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 52.07; 9: 0,8; 10: 41.66; 11: 26.37; 12: 1099
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,86; 6: 0,8; 7: 3,888
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 52.07; 10: 41.66
|  | ФОТ |  |  | 10: 41.66; 12: 1099
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 30.83; 12: 813
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 15; 12: 396
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 87.49; 12: 2308
2 | ТЕРп01-12-027-04 | За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к расценке 01-12-027-01 |  |  | 4: 500 м кабеля; 7: 1,62
ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.53; 9: 0,8; 10: 20.13; 11: 26.37; 12: 531
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,45; 6: 0,8; 7: 1,8792
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.53; 10: 20.13
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.13; 12: 531
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 14.9; 12: 393
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 7.25; 12: 191
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 42.28; 12: 1115
3 | ТЕРп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ |  |  | 4: 1 фазировка; 7: 1
ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.39; 9: 0,8; 10: 15.51; 11: 26.37; 12: 409
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,62; 6: 0,8; 7: 1,296
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.39; 10: 15.51
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.51; 12: 409
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 11.48; 12: 303
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 5.58; 12: 147
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32.57; 12: 859
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 77.3; 12: 2039
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 77.3; 12: 2039
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 162.34; 12: 4282
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 162.34; 12: 4282
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 77.3; 12: 2039
|  | накладные расходы |  |  | 10: 57.21; 12: 1509
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 27.83; 12: 734
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 77.3; 12: 2039
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 57.21; 12: 1509
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 27.83; 12: 734
|  | НДС 20% |  |  | 10: 32.47; 12: 856.4
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 194.81; 12: 5138.4
| Составил: | (Сенопальникова О.Е.)

## ЛСР 12-01-01
Смета № 12-01-01
на проектно-изыскательские работы
Сметный расчет составлен с использованием:
|  |  | СБЦИГИ-2004 | Справочник базовых цен на инженерно-геодезические изыскания для строительства, М., 2004 г., в ценах 2001 года
|  |  | СБЦП 81-2001-07 | Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве. "Коммунальные инженерные сети и сооружения", М., 2012 г., в ценах 2001 года
| Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ: |  |  | 4.82 |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09)
| Индекс изменения сметной стоимости проектных работ: |  |  | 4.75 |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09)
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии здания, этапа проектных или изыскательских работ |  |  | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №368 - ТП 6/0,4 кВ №456 ф.4 ПС 110/6 кВ №370 "Тулица"
Наименование проектной (изыскательской) организации
Наименование организации заказчика
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ |  | №№ частей, глав, таблиц, §§ и пунктов указаний к разд. или сборникам цен на проектные и изыскательские рабо-ты для стр-ва |  | Расчет стоимости а+вх или (объем) строительно-монтажных работ) х % ( руб.) | [11 empty] | Стоимость (руб.)
А. Изыскательские работы
1 | Изыскания трасс КЛ 6 кВ, (II категории сложности) |  | СБЦИГИ-2004, Табл. 15, §1, §6 Гл.3, п.4, Ч.1 ОП К=1,2 при длине трассы до 1 км
[6 empty] | 7913 | х | 1.5 | х | 1.442 | [6 empty] | 17115.82
| Lтрассы КЛ 6 кВ (км) | 1.442 |  |  |  | 4889 | [10 empty] | 7049.94
| Итого: (полевые + камеральные) |  |  |  |  | 17115.82 | + | 7049.94 | [8 empty] | 24165.76
2 | Расходы по внешнему транспорту от полевых работ |  | СБЦИГИ-2004, ОУ п.10, Таблица 5, §1 (14%) |  |  | 17115.82 | х | 0.14 | [8 empty] | 2396.2148
| Итого для начисления индекса пересчета | [15 empty] | 26561.9748
3 | Итого |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09) |  |  | 26561.9748 | х | 4.82 | [8 empty] | 128028.7185
| Итого по А: | [15 empty] | 128028.7185
Б. Инженерно-топографические работы
1 | Инженерно-топографические работы (II категории сложности), масштаб съемки 1÷500 высота сечения рельефа- 0,5м |  | СБЦИГИ-2004, Глава 2, п.3, Табл. 9, §11 (застроенная территория);
[6 empty] | 3284 |  |  |  |  | х | 1 | х | 2.884 |  |  | 9471.06
[6 empty] | 1067 | [10 empty] | 3077.228
| S=(L)м*20м/10000= | 2.884
| Итого (полевые работы) | [15 empty] | 9471.06
| Итого (камеральные работы) | [15 empty] | 3077.228
| Итого: (полевые + камеральные) | [15 empty] | 12548.288
3 | Расходы по внешнему транспорту от полевых работ |  | СБЦИГИ-2004, ОУ п.10, Таблица 5, §1 (14%) |  |  | 9471.06 | х | 0.14 | [8 empty] | 1325.95
| Итого для начисления индекса пересчета | [15 empty] | 13874.238
4 | Итого |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09) |  |  | 13874.238 | х | 4.82 | [8 empty] | 66873.8272
| Итого по Б: | [15 empty] | 66873.8272
В. Проектные работы
1 | КЛ 6 кВ L=1,382 км |  | СБЦП 81-2001-07, Глава 2.8., Таблица 17, п.4, Показатель а=12,265 тыс. руб., в=0,037 тыс. руб. ; 0,6 - рабочий проект |  | ( | 12.265 | + | 0.037 | х | 1382 | ) х | 1000 | х | 0.6 | = |  | 38039.4
2 | Канализация, прокладываемая методом горизонтального направленного бурения L=0,060 км (с резервом) |  | СБЦП 81-2001-07, Глава 2.4., Таблица 5, п.10, Показатель а=47,8 тыс. руб., в=0,18 тыс. руб.; 0,6 - рабочий проект |  | ( | 47.8 | + | 0.18 | х | 100 | ) х | 1000 | х | 0.5 | = |  | 32900
|  |  | СБЦП 81-2001-07, Глава 2.4. , Таблица 5, п.10, Показатель а=47,8 тыс. руб., в=0,18 тыс. руб. п. 2.4.6 К=0,15 - за каждую последующую линию (резерв); 0,6 - рабочий проект |  | ( | 47.8 | + | 0.18 | х | 100 | ) х | 1000 | х | 0.15 | х | 0.5 | 4935
| Итого для начисления индекса пересчета | [15 empty] | 75874.4
| ИТОГО |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09) |  | Стоимость проектирования в 4 кв. 2021 года
[5 empty] | 75874.4 |  | х | 4.75 | [8 empty] | 360403.4
| Итого по А + Б + В: |  |  |  |  | 128028.7185 | + | 66873.8272 | + | 360403.4 | = | [5 empty] | 555305.9457
| Итого по смете: | [15 empty] | 555305.9457
| НДС 20% | [15 empty] | 111061.19
| Всего | [15 empty] | 666367.1357
|  | Составил: |  |  | Сенопальникова О.Е.