## Сводка затрат
Заказчик | АО "ТГЭС"
(наименование организации)
Утвержден «_____»________________20___ г.
Сводка затрат в сумме | 32848.6312 | тыс.руб. с НДС
«____»________________20___ г.
СВОДКА ЗАТРАТ
по инвестиционному проекту 2023-2027г.г.
Реконструкция с заменой ТП 6/0,4 кВ на БКТП углубленного исполнения 6/0,4 кв № 27 ф.1; 10 ПС 110/10/6 кВ Пролетарская большей мощности в рамках мероприятий по безопасности эксплуатации (трансформаторна мощность 1,26 МВА)
(наименование проекта)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
1 | Сметная стоимость:
1.1 | строительных и монтажных работ | 1188.4858
1.2 | оборудования | 22097.011
1.3 | ПИР | 1663.3488
1.4 | ПНР | 552.9011
1.5 | прочих затрат | 0
| Итого, сметная стоимость в ценах 4 кв. 2021 года | 25501.7458
| Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года текущих цен в расчете (4 кв 2021) до года реализации( 2022) | 1.0255
| Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года текущих цен в расчете (4 кв 2021) до года реализации( 2023) | 1.0768
| Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен | 27373.8593
2 | Сметная стоимость всего: | 27373.8593
2.1 | НДС (20%) | 5474.7719
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен с учетом НДС | 32848.6312
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР 4 кв 2021
| Заказчик | АО "ТГЭС"
(наименование организации)
Утвержден «_____»________________20___ г.
Сводный сметный расчет 30602.095 тыс. руб. с НДС
«____»________________20___ г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
Реконструкция с заменой ТП 6/0,4 кВ на БКТП углубленного исполнения 6/0,4 кв № 27 ф.1; 10 ПС 110/10/6 кВ Пролетарская большей мощности в рамках мероприятий по безопасности эксплуатации (трансформаторна мощность 1,26 МВА)
(наименование проекта)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 3 кв. 2021 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | Объектный сметный расчет 02-01 | Электромонтажные работы | 816.9739 | 371.5119 | 22097.011 | 0 | 23285.4968
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 816.9739 | 371.5119 | 22097.011 | 0 | 23285.4968
Глава 9. Прочие работы и затраты
2 | ГСН 81-05-02-2007 | Зимнее удорожание 1,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Объектный сметный расчет 09-01 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 552.9011 | 552.9011
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 0 | 0 | 0 | 552.9011 | 552.9011
| Итого по Главам 1-9 |  | 816.9739 | 371.5119 | 22097.011 | 552.9011 | 23838.3979
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
4 | Постановление № 468 от 21.06.2010 | Затраты на строительный контроль-2,14% |  |  |  | 0 | 0
5 | Приказ АО "ТГЭС" от 2021г. | Затраты на содержание службы заказчика - 1,74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-10 |  | 816.9739 | 371.5119 | 22097.011 | 552.9011 | 23838.3979
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
6 | Объектный сметный расчет 12-01 | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 1663.3488 | 1663.3488
7 | Приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр | Авторский надзор - 0,2% |  |  |  | 0 | 0
| Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы" |  | 0 | 0 | 0 | 1663.3488 | 1663.3488
| Итого по Главам 1-12 |  | 816.9739 | 371.5119 | 22097.011 | 2216.25 | 25501.7468
Непредвиденные затраты
8 | Приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр | Непредвиденные работы и затраты - 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 816.9739 | 371.5119 | 22097.011 | 2216.25 | 25501.7458
Налоги и обязательные платежи
9 | Налоговой кодекс РФ | НДС - 20% | 163.395 | 74.302 | 4419.402 | 443.25 | 5100.3492
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 163.395 | 74.302 | 4419.402 | 443.25 | 5100.3492
| Итого по сводному расчету |  | 980.3689 | 445.8139 | 26516.413 | 2659.5 | 30602.095
|  | возврат материалов | 540.99 |  |  |  | 540.99

## Объектный расчет 02-01
Реконструкция с заменой ТП 6/0,4 кВ на БКТП углубленного исполнения 6/0,4 кв № 27 ф.1; 10 ПС 110/10/6 кВ Пролетарская большей мощности в рамках мероприятий по безопасности эксплуатации (трансформаторна мощность 1,26 МВА)
(наименование проекта)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01
(объектная смета)
|  | на | Электромонтажные работы
(наименование сметы)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, руб. | Показатели единичной стоимости
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния | прочих | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Локальные сметы (расчеты)
1 | 02-01-01 | Демонтажные работы | 223.4199 | 0 | 0 | 0 | 223.4199 | 26029
| 02-01-02 | Строительство БКТП | 593.554 | 371.5119 | 22097.011 | 0 | 23062.0769
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 816.9739 | 371.5119 | 22097.011 | 0 | 23285.4968 | 26029
Временные здания и сооружения
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Прочие работы и затраты
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 816.9739 | 371.5119 | 22097.011 | 0 | 23285.4968
|  | ВСЕГО, в том числе: |  |  |  |  | 23285.4968
|  | ОТ |  |  |  |  | 302.7582
|  | ЭМ |  |  |  |  | 109.2373
|  | МР |  |  |  |  | 229.9081
|  | НР |  |  |  |  | 329.0133
|  | СП |  |  |  |  | 177.5886
|  | оборудование |  |  |  |  | 22097.011
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 0
[8 empty] | И смр* = | 1

## Объектный расчет 09-01
Реконструкция с заменой ТП 6/0,4 кВ на БКТП углубленного исполнения 6/0,4 кв № 27 ф.1; 10 ПС 110/10/6 кВ Пролетарская большей мощности в рамках мероприятий по безопасности эксплуатации (трансформаторна мощность 1,26 МВА)
(наименование проекта)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01
(объектная смета)
|  | на | Пусконаладочные работы
(наименование сметы)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, руб. | Показатели единичной стоимости
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния | прочих | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Локальные сметы (расчеты)
2 | 02-01-01 | [5 empty] | 0
3 | 02-02-01 | [5 empty] | 0
4 | 02-03-01 | [5 empty] | 0
5 | 02-04-01 | [5 empty] | 0
6 | 02-05-01 | [5 empty] | 0
7 | 02-06-01 | [5 empty] | 0
8 | 02-07-01 | [5 empty] | 0
9 | 02-08-01 | [5 empty] | 0
1 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 |  | 552.9011 | 552.9011
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 0 | 0 |  | 552.9011 | 552.9011 | #REF!
Временные здания и сооружения
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Прочие работы и затраты
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 0 | 0 |  | 552.9011 | 552.9011
|  | ВСЕГО, в том числе: |  |  |  |  | 552.9011
|  | ОТ |  |  |  |  | 263.2863
|  | ЭМ |  |  |  |  | 0
|  | МР |  |  |  |  | 0
|  | НР |  |  |  |  | 194.8318
|  | СП |  |  |  |  | 94.7831
|  | оборудование |  |  |  |  | 0
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 0 |  |  | объем
[8 empty] | И смр* = | 1 | 37

## Объектный расчет 12-01
Реконструкция с заменой ТП 6/0,4 кВ на БКТП углубленного исполнения 6/0,4 кв № 27 ф.1; 10 ПС 110/10/6 кВ Пролетарская большей мощности в рамках мероприятий по безопасности эксплуатации (трансформаторна мощность 1,26 МВА)
(наименование проекта)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-01
(объектная смета)
|  | на | Проектно-изыскательские работы
(наименование сметы)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, руб. | Показатели единичной стоимости
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния | прочих | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Локальные сметы (расчеты)
2 | 02-01-01 | [5 empty] | 0
3 | 02-02-01 | [5 empty] | 0
4 | 02-03-01 | [5 empty] | 0
5 | 02-04-01 | [5 empty] | 0
6 | 02-05-01 | [5 empty] | 0
7 | 02-06-01 | [5 empty] | 0
8 | 02-07-01 | [5 empty] | 0
9 | 02-08-01 | [5 empty] | 0
1 | 12-01-01 | Проектные работы | 0 | 0 |  | 1663.3488 | 1663.3488
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 0 | 0 |  | 1663.3488 | 1663.3488 | #REF!
Временные здания и сооружения
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Прочие работы и затраты
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 0 | 0 |  | 1663.3488 | 1663.3488
[8 empty] | И смр* = | 1

## Источник ценовой информации
| Наименование проекта | Реконструкция с заменой ТП 6/0,4 кВ на БКТП углубленного исполнения 6/0,4 кв № 27 ф.1; 10 ПС 110/10/6 кВ Пролетарская большей мощности в рамках мероприятий по безопасности эксплуатации (трансформаторна мощность 1,26 МВА)
ИСТОЧНИКИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
Номер расчета (ЛСР) | Наименование расчета (ЛСР) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель, км | Удельная стоимость, тыс. руб. (ст.7=ст.4/ст.5) | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
02-01-01 | Демонтажные работы |  | 223.4199 | 1 | шт | 223.4199
02-01-02 | Строительство БКТП | 2БКТП-630/6/0,4 кВ | 23062.0769 | 1 | шт | 23062.0769
09-01-01 | Пусконаладочные работы |  | 552.9011 | 1 | шт | 552.9011
12-01-01 | Проектные работы |  | 1663.3488 | 1 | шт | 1663.3488

## Стоимость материалов по ТКП
Наименование проекта |  | Реконструкция с заменой ТП 6/0,4 кВ на БКТП углубленного исполнения 6/0,4 кв № 27 ф.1; 10 ПС 110/10/6 кВ Пролетарская большей мощности в рамках мероприятий по безопасности эксплуатации (трансформаторна мощность 1,26 МВА)
ЦЕНЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 3 кв. 2021 г.
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс. руб. без НДС | Напряжение | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 2БКТП НУ-630/6/0,4-0,3-У1 | компл | 1 | 22097011 | 6 кВ | 2БКТП-630/6/0,4 | 22097011
2 | Электрод повторного заземления оцинков. | шт | 60 | 364,41 |  |  | #VALUE!
3 | Полоса оцинков. 40*5 | шт | 40 | 146,61 |  |  | #VALUE!
4 | Пенетрон (20 кг) | шт | 2 | 5583,33 |  |  | #VALUE!
[6 empty] | ИТОГО | #VALUE!

## ЛСР 02-01-01
«СОГЛАСОВАНО» | [6 empty] | «УТВЕРЖДАЮ»
Название организации | [6 empty] | Название организации
________________ Ф.И.О. | [6 empty] | ________________ Ф.И.О.
"____" ____________ 20___ г. | [6 empty] | "____" ____________ 20___ г.
Реконструкция с заменой ТП 6/0,4 кВ на БКТП углубленного исполнения 6/0,4 кв № 27 ф.1; 10 ПС 110/10/6 кВ Пролетарская большей мощности в рамках мероприятий по безопасности эксплуатации (трансформаторная мощность 1,26 МВА)
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01
(локальный сметный расчет)
на демонтажные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Инвест.программа на 2023 год.
[7 empty] | в базисном уровне цен |  | в текущем уровне цен
|  |  |  | Сметная стоимость |  |  | 14687,02 руб. |  | 268103,92 руб.
|  |  |  | Средства на оплату труда |  |  | 2551,99 руб. |  | 67295,97 руб.
Составлен(а) в ценах на 4 кв. 2021г.
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Коэф. поправочные к позиции | Всего в базисных ценах, руб. | Коэф. пересчета | Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб. | Справочно
ЗТР, ЗТМ, всего чел.-час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ТЕР46-06-001-05 | Разборка надземной части без сохранения годных материалов: кирпичных зданий 1, 2-этажных | 10 м3 строительного объема | 9.8 | 230.35 |  |  | IV КВАРТАЛ 2021 ГОДА |  | 120,4413,62
|  | ЗП |  |  | 99.18 |  | 1117.75 | 26.37 | 29475.34
|  | ЭМ |  |  | 131.17 |  | 1478.29 | 8.23 | 12166.3
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 14.16 |  | 159.59 | 26.37 | 4208.22
МР
|  | НР от ФОТ | % | 110 |  |  | 1405.07 | 110 | 37051.92
|  | СП от ФОТ | % | 70 |  |  | 894.14 | 70 | 23578.49
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 4895.25 |  | 102272.05
2 | ТЕР46-04-001-02 | Разборка: бетонных фундаментов | 1 м3 | 9 | 368.89 |  |  | IV КВАРТАЛ 2021 ГОДА |  | 86,3125,56
|  | ЗП |  |  | 79.41 |  | 821.89 | 26.37 | 21673.31
|  | ЭМ |  |  | 289.48 |  | 2996.12 | 6.91 | 20703.21
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 26.7 |  | 276.35 | 26.37 | 7287.23
МР
|  | НР от ФОТ | % | 110 |  |  | 1208.06 | 110 | 31856.59
|  | СП от ФОТ | % | 70 |  |  | 768.77 | 70 | 20272.38
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 5794.84 |  | 94505.49
3 | ТЕР33-04-029-07 | Демонтаж оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: проходных подстанций с кабельными вводами (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 подстанция | 1 | 544.72 |  |  | IV КВАРТАЛ 2021 ГОДА |  | 12,672,99
|  | ЗП |  |  | 165.25 | 0.7 | 133.03 | 26.37 | 3507.9
|  | ЭМ |  |  | 379.47 | 0.7 | 305.46 | 10.28 | 3140.27
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 53.89 | 0.7 | 43.38 | 26.37 | 1143.97
|  | МР |  |  |  | 0
|  | НР от ФОТ | % | 105 |  |  | 185.23 | 105 | 4884.46
|  | СП от ФОТ | % | 60 |  |  | 105.85 | 60 | 2791.12
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 729.57 |  | 14323.75
4 | ТССЦпг-01-01-01-016 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой от 1 до 3 т | 1 т груза | 8 | 9.87 |  |  | IV КВАРТАЛ 2021 ГОДА
ЗП
|  | ЭМ |  |  | 9.87 |  | 78.96 | 15.78 | 1246
в т.ч. ЗПМ
|  | МР | [5 empty] | 15.78
|  | НР от ФОТ | % | 0 |  |  |  | 0
|  | СП от ФОТ | % | 0 |  |  |  | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 78.96 |  | 1246
5 | ТССЦпг-01-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 72 | 2.83 |  |  | IV КВАРТАЛ 2021 ГОДА
ЗП
|  | ЭМ |  |  | 2.83 |  | 203.76 | 17.04 | 3471.84
в т.ч. ЗПМ
МР
|  | НР от ФОТ | % | 0 |  |  |  | 0
|  | СП от ФОТ | % | 0 |  |  |  | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 203.76 |  | 3471.84
6 | ТССЦпг-03-21-01-008 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 8 км | 1 т груза | 80 | 6.71 |  |  | IV КВАРТАЛ 2021 ГОДА
ЗП
|  | ЭМ |  |  | 6.71 |  | 536.8 | 14.16 | 7600.8
в т.ч. ЗПМ
МР
|  | НР от ФОТ | % | 0 |  |  |  | 0
|  | СП от ФОТ | % | 0 |  |  |  | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 536.8 |  | 7600.8
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [8 empty] | 223419.93
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [8 empty] | 91158.93
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 102984.97
В том числе, справочно:
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-3) | [8 empty] | 11826.04
Накладные расходы | [8 empty] | 73792.97
Сметная прибыль | [8 empty] | 46641.99
Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 102272.05
Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | [8 empty] | 94505.49
Линии электропередачи | [8 empty] | 14323.75
Погрузо-разгрузочные работы | [8 empty] | 4717.84
Перевозка грузов автотранспортом | [8 empty] | 7600.8
Итого | [8 empty] | 223419.93
В том числе:
Основная заработная плата | [8 empty] | 54656.55
Машины и механизмы | [8 empty] | 48328.42
в том числе заработная плата машинистов | [8 empty] | 12639.42
Накладные расходы | [8 empty] | 73792.97
Сметная прибыль | [8 empty] | 46641.99
НДС 20% | [8 empty] | 44683.99
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 268103.92
Составил: ___________________Сенопальникова О.Е.
Note on A14: на <Наименование локальной сметы>, <Наименование объекта>
Note on A17: <Основание>
Note on A25: <Номер позиции по смете>
Note on A76: <Текстовая часть (итоги)>
Note on B25: <Обоснование (код) позиции>
Note on B101: <Составил>
Note on C25: <Наименование (текстовая часть) расценки> <Формула расчета стоимости единицы> <Обоснование коэффициентов>
Note on D25: <Ед. измерения по расценке>
Note on E25: <Количество всего (физ. объем) по позиции><Нормы НР(неокругл.) по позиции при БИМ><Нормы СП(неокругл.) по позиции при БИМ>
Note on F25: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах >
Note on G25: <К-т к позиции на прямые затраты><К-т к позиции на основную з/п><К-т к позиции на эксплуатацию машин><К-т к позиции на з/п машинистов><К-т к позиции на материалы><К-т к позиции на трудозатраты рабочих> <К-т к позиции на трудозатраты механизаторов><К-ты к НР по позиции для баз.цен><К-ты к СП по позиции для баз.цен>
Note on H19: <Итого по расчету> руб.
Note on H20: <Итого ФОТ> руб.
Note on H25: <Общая стоимость ПЗ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам (игнор.тек.ур.ц.)> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах><Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I25: <Наименование индекса к позиции> <Индекс к позиции на ОЗП><Индекс к позиции на ЭМ><Индекс к позиции на ЗПМ><Индекс к позиции на МАТ><Индекс к СМР><Строка задания НР для БИМ><Строка задания СП для БИМ>
Note on J19: <Итого по расчету> руб.
Note on J20: <Итого ФОТ> руб.
Note on J25: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП><Сумма НР по позиции для БИМ><Сумма СП по позиции для БИМ>
Note on K25: <ТЗ по позиции всего><ТЗМ по позиции всего>
Note on K76: <Пустой идентификатор>
Текущие цены

## ЛСР 02-01-02
«СОГЛАСОВАНО» | [6 empty] | «УТВЕРЖДАЮ»
Название организации | [6 empty] | Название организации
________________ Ф.И.О. | [6 empty] | ________________ Ф.И.О.
"____" ____________ 20___ г. | [6 empty] | "____" ____________ 20___ г.
Реконструкция с заменой ТП 6/0,4 кВ на БКТП углубленного исполнения 6/0,4 кв № 27 ф.1; 10 ПС 110/10/6 кВ Пролетарская большей мощности в рамках мероприятий по безопасности эксплуатации (трансформаторна мощность 1,26 МВА)
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02
(локальный сметный расчет)
на строительство БКТП
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Инвест.программа на 2023 год
[7 empty] | в базисном уровне цен |  | в текущем уровне цен
|  |  |  | Сметная стоимость |  |  | 4722491 руб. |  | 27674492,26 руб.
|  |  |  | Средства на оплату труда |  |  | 10445,31 руб. |  | 275442,52 руб.
Составлен(а) в ценах на 4 кв. 2021г.
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Коэф. поправочные к позиции | Всего в базисных ценах, руб. | Коэф. пересчета | Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб. | Справочно
ЗТР, ЗТМ, всего чел.-час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. 2БКТП 630/10/0,4
Земляные работы
1 | ТЕР01-02-056-02 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2 (Прил.1.12 п.3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 2 группы ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 100 м3 грунта | 1.406 | 1826.72 |  |  | IV КВАРТАЛ 2021 ГОДА |  | 376.74
|  | ЗП |  |  | 1826.72 | 1.15 | 3396.67 | 26.37 | 89570.12
ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 26.37
МР
|  | НР от ФОТ | % | 89 |  |  | 3023.04 | 89 | 79717.41
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 1358.67 | 40 | 35828.05
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 7778.38 |  | 205115.58
2 | ТЕР01-02-067-06 | Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: более 3 м, глубиной до 3 м в грунтах мокрых | 100 м2 креплений | 0.895 | 1491.61 |  |  | IV КВАРТАЛ 2021 ГОДА |  | 73.57
|  | ЗП |  |  | 680.62 |  | 700.52 | 26.37 | 18472.93
|  | ЭМ |  |  | 73.97 |  | 76.13 | 14.45 | 1100.14
|  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 26.37
|  | МР |  |  | 737.02 |  | 659.64 | 13.24 | 8733.53
|  | НР от ФОТ | % | 89 |  |  | 623.46 | 89 | 16440.91
|  | СП от ФОТ | % | 41 |  |  | 287.21 | 41 | 7573.9
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 2346.96 |  | 52321.41
3 | ТЕР01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.04712 | 476.82 |  |  | IV КВАРТАЛ 2021 ГОДА |  | 0.36
|  | ЗП | [5 empty] | 26.37
|  | ЭМ |  |  | 476.82 |  | 25.84 | 17.41 | 449.83
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 82.38 |  | 4.46 | 26.37 | 117.71
МР
|  | НР от ФОТ | % | 92 |  |  | 4.1 | 92 | 108.29
|  | СП от ФОТ | % | 46 |  |  | 2.05 | 46 | 54.15
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 31.99 |  | 612.27
4 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0.4712 | 407.12 |  |  | IV КВАРТАЛ 2021 ГОДА |  | 5,91,43
|  | ЗП |  |  | 99.86 |  | 54.11 | 26.37 | 1426.94
|  | ЭМ |  |  | 307.26 |  | 166.5 | 6.99 | 1163.82
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 28.58 |  | 15.49 | 26.37 | 408.39
МР
|  | НР от ФОТ | % | 92 |  |  | 64.03 | 92 | 1688.5
|  | СП от ФОТ | % | 46 |  |  | 32.02 | 46 | 844.25
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 316.66 |  | 5123.51
5 | ТЕР01-01-014-01 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.09348 | 4522.55 |  |  | IV КВАРТАЛ 2021 ГОДА |  | 1,544,46
|  | ЗП |  |  | 120.07 |  | 12.9 | 26.37 | 340.38
|  | ЭМ |  |  | 4398.99 |  | 472.9 | 8.15 | 3854.13
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 581.57 |  | 62.53 | 26.37 | 1648.65
|  | МР |  |  | 3.49 |  | 0.33 | 9.83 | 3.21
|  | НР от ФОТ | % | 92 |  |  | 69.4 | 92 | 1829.91
|  | СП от ФОТ | % | 46 |  |  | 34.7 | 46 | 914.95
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 590.23 |  | 6942.58
6 | ТССЦпг-03-21-01-008 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза | 1 т груза | 168.264 | 6.71 |  |  | IV КВАРТАЛ 2021 ГОДА
ЗП
|  | ЭМ |  |  | 6.71 |  | 1129.05 | 14.16 | 15986.76
в т.ч. ЗПМ
МР
|  | НР от ФОТ | % | 0 |  |  |  | 0
|  | СП от ФОТ | % | 0 |  |  |  | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 1129.05 |  | 15986.76
Строительные работы
7 | ТЕР08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | 1 м3 основания | 11.328 | 134.73 |  |  | IV КВАРТАЛ 2021 ГОДА |  | 26,053,29
|  | ЗП |  |  | 17.55 |  | 228.63 | 26.37 | 6028.86
|  | ЭМ |  |  | 33.19 |  | 432.38 | 6.3 | 2723.98
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2.84 |  | 37 | 26.37 | 975.6
|  | МР |  |  | 83.99 |  | 951.43 | 6.68 | 6355.57
|  | НР от ФОТ | % | 110 |  |  | 292.19 | 110 | 7704.91
|  | СП от ФОТ | % | 69 |  |  | 183.28 | 69 | 4833.08
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 2087.91 |  | 27646.4
8 | ТЕР06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.08835 | 124417.34 |  |  | IV КВАРТАЛ 2021 ГОДА |  | 19,52,41
|  | ЗП |  |  | 1758.66 |  | 178.69 | 26.37 | 4711.91
|  | ЭМ |  |  | 2203.24 |  | 223.86 | 12.33 | 2760.13
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 343.83 |  | 34.94 | 26.37 | 921.21
|  | МР |  |  | 120455.44 |  | 10642.23 | 8 | 85137.9
|  | НР от ФОТ | % | 102 |  |  | 217.9 | 102 | 5745.78
|  | СП от ФОТ | % | 58 |  |  | 123.91 | 58 | 3267.21
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 11386.59 |  | 101622.93
9 | ТССЦ-401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | -8.968 | 747.74 |  | -6705.73 | 4135,74 | -37089.32
10 | ТССЦ-401-0069 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350) | м3 | 8.968 | 805.24 |  | 7221.39 | 5835,74 | 52334.92
11 | ТЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.9474 | 1242.28 |  |  | IV КВАРТАЛ 2021 ГОДА |  | 20.08
|  | ЗП |  |  | 188.47 |  | 205.34 | 26.37 | 5414.81
|  | ЭМ |  |  | 70.53 |  | 76.84 | 9.9 | 760.75
|  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 26.37
|  | МР |  |  | 983.28 |  | 931.56 | 9.92 | 9241.07
|  | НР от ФОТ | % | 110 |  |  | 225.87 | 110 | 5956.29
|  | СП от ФОТ | % | 69 |  |  | 141.68 | 69 | 3736.22
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 1581.29 |  | 25109.14
12 | ТЕР08-01-003-03 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.3534 | 4550.34 |  |  | IV КВАРТАЛ 2021 ГОДА |  | 7.1
|  | ЗП |  |  | 160.2 |  | 65.1 | 26.37 | 1716.87
|  | ЭМ |  |  | 144.4 |  | 58.68 | 10.56 | 619.72
|  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 26.37
|  | МР |  |  | 4245.74 |  | 1500.45 | 7.8 | 11703.46
|  | НР от ФОТ | % | 110 |  |  | 71.61 | 110 | 1888.56
|  | СП от ФОТ | % | 69 |  |  | 44.92 | 69 | 1184.64
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 1740.76 |  | 17113.25
13 | ТЕР06-01-015-07 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0.1 | 8416.1 |  |  | IV КВАРТАЛ 2021 ГОДА |  | 21,580,02
|  | ЗП |  |  | 1830.15 |  | 210.47 | 26.37 | 5550.03
|  | ЭМ |  |  | 25.96 |  | 2.99 | 12.31 | 36.75
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.89 |  | 0.22 | 26.37 | 5.73
|  | МР |  |  | 6559.99 |  | 655.99 | 18.41 | 12076.93
|  | НР от ФОТ | % | 102 |  |  | 214.9 | 102 | 5666.88
|  | СП от ФОТ | % | 58 |  |  | 122.2 | 58 | 3222.34
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 1206.55 |  | 26552.93
14 | ТЕР34-02-001-03 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий | 1 канало-километр трубопровода | 0.144 | 17867.43 |  |  | IV КВАРТАЛ 2021 ГОДА |  | 20.74
|  | ЗП |  |  | 1137.6 |  | 188.38 | 26.37 | 4967.76
ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 26.37
|  | МР |  |  | 16729.83 |  | 2409.1 | 9.28 | 22356.4
|  | НР от ФОТ | % | 98 |  |  | 184.61 | 98 | 4868.4
|  | СП от ФОТ | % | 58 |  |  | 109.26 | 58 | 2881.3
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 2891.35 |  | 35073.86
Монтажные работы
16 | ТЕРм37-01-001-12 | Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 18 т (2 блока) | 1 шт. | 2 | 7649.1 |  |  | IV КВАРТАЛ 2021 ГОДА |  | 31448.94
|  | ЗП |  |  | 1347.06 |  | 3098.24 | 26.37 | 81700.53
|  | ЭМ |  |  | 5067.27 |  | 11654.72 | 5.63 | 65616.08
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 357.75 |  | 822.83 | 26.37 | 21697.9
|  | МР |  |  | 1234.77 |  | 2469.54 | 7.08 | 17484.34
|  | НР от ФОТ | % | 92 |  |  | 3607.38 | 92 | 95126.56
|  | СП от ФОТ | % | 49 |  |  | 1921.32 | 49 | 50665.23
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 22751.2 |  | 310592.74
17 | ТЕРм08-02-471-02 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм | 10 шт. | 2 | 210.11 |  |  | IV КВАРТАЛ 2021 ГОДА |  | 23,60,6
|  | ЗП |  |  | 103.72 |  | 238.56 | 26.37 | 6290.73
|  | ЭМ |  |  | 72.16 |  | 165.97 | 8.46 | 1404.08
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 3.79 |  | 8.72 | 26.37 | 229.86
|  | МР |  |  | 34.23 |  | 68.46 | 10.02 | 685.96
|  | НР от ФОТ | % | 97 |  |  | 239.86 | 97 | 6324.97
|  | СП от ФОТ | % | 51 |  |  | 126.11 | 51 | 3325.5
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 838.96 |  | 18031.24
18 | ТЕРм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0.4 | 263.16 |  |  | IV КВАРТАЛ 2021 ГОДА |  | 6,640,09
|  | ЗП |  |  | 145.91 |  | 67.11 | 26.37 | 1769.92
|  | ЭМ |  |  | 67.87 |  | 31.22 | 7.78 | 242.89
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2.78 |  | 1.28 | 26.37 | 33.72
|  | МР |  |  | 49.38 |  | 19.75 | 10.09 | 199.3
|  | НР от ФОТ | % | 97 |  |  | 66.34 | 97 | 1749.53
|  | СП от ФОТ | % | 51 |  |  | 34.88 | 51 | 919.86
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 219.3 |  | 4881.5
Благоустройство
19 | ТЕР47-01-046-02 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную | 100 м2 | 1 | 154.26 |  |  | IV КВАРТАЛ 2021 ГОДА |  | 17,270,26
|  | ЗП |  |  | 125.9 |  | 144.79 | 26.37 | 3817.99
|  | ЭМ |  |  | 28.36 |  | 32.61 | 8.12 | 264.82
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2.82 |  | 3.24 | 26.37 | 85.51
МР
|  | НР от ФОТ | % | 103 |  |  | 152.47 | 103 | 4020.61
|  | СП от ФОТ | % | 72 |  |  | 106.58 | 72 | 2810.52
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 436.45 |  | 10913.94
20 | ТЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 1 | 695.92 |  |  | IV КВАРТАЛ 2021 ГОДА |  | 5,992,74
|  | ЗП |  |  | 47.32 |  | 54.42 | 26.37 | 1435
|  | ЭМ |  |  | 298.82 |  | 343.64 | 8.12 | 2790.38
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 29.7 |  | 34.16 | 26.37 | 900.67
|  | МР |  |  | 349.78 |  | 349.78 | 2.76 | 965.39
|  | НР от ФОТ | % | 103 |  |  | 91.24 | 103 | 2405.74
|  | СП от ФОТ | % | 72 |  |  | 63.78 | 72 | 1681.68
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 902.86 |  | 9278.19
Телемеханика
21 | ТЕРм08-03-573-01 | Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту: до 700х600 мм | 1 шт. | 1 | 116.34 |  |  | IV КВАРТАЛ 2021 ГОДА |  | 2,370,59
|  | ЗП |  |  | 21.97 |  | 21.97 | 26.37 | 579.35
|  | ЭМ |  |  | 88.44 |  | 88.44 | 8.01 | 708.4
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 6.32 |  | 6.32 | 26.37 | 166.66
|  | МР |  |  | 5.93 |  | 5.93 | 11.65 | 69.09
|  | НР от ФОТ | % | 97 |  |  | 27.44 | 97 | 723.63
|  | СП от ФОТ | % | 51 |  |  | 14.43 | 51 | 380.47
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 158.21 |  | 2460.94
22 | ТЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | 1 шт. | 26 | 5.95 |  |  | IV КВАРТАЛ 2021 ГОДА |  | 13.52
|  | ЗП |  |  | 4.82 |  | 125.32 | 26.37 | 3304.6
ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 26.37
|  | МР |  |  | 1.13 |  | 29.38 | 10.16 | 298.48
|  | НР от ФОТ | % | 90 |  |  | 112.79 | 90 | 2974.14
|  | СП от ФОТ | % | 46 |  |  | 57.65 | 46 | 1520.12
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 325.14 |  | 8097.34
23 | ТЕРм10-08-002-04 | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей | 1 шт. | 2 | 9.49 |  |  | IV КВАРТАЛ 2021 ГОДА |  | 1.68
|  | ЗП |  |  | 7.55 |  | 15.1 | 26.37 | 398.18
ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 26.37
|  | МР |  |  | 1.94 |  | 3.88 | 12.48 | 48.42
|  | НР от ФОТ | % | 90 |  |  | 13.59 | 90 | 358.36
|  | СП от ФОТ | % | 46 |  |  | 6.95 | 46 | 183.16
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 39.52 |  | 988.12
24 | ТЕРм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0.4 | 263.16 |  |  | IV КВАРТАЛ 2021 ГОДА |  | 6,640,09
|  | ЗП |  |  | 145.91 |  | 67.11 | 26.37 | 1769.92
|  | ЭМ |  |  | 67.87 |  | 31.22 | 7.78 | 242.89
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2.78 |  | 1.28 | 26.37 | 33.72
|  | МР |  |  | 49.38 |  | 19.75 | 10.09 | 199.3
|  | НР от ФОТ | % | 97 |  |  | 66.34 | 97 | 1749.53
|  | СП от ФОТ | % | 51 |  |  | 34.88 | 51 | 919.86
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 219.3 |  | 4881.5
25 | ТЕРм08-02-400-01 | Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2 | 100 м | 0.3 | 92.9 |  |  | IV КВАРТАЛ 2021 ГОДА |  | 1,130,47
|  | ЗП |  |  | 33.05 |  | 9.92 | 26.37 | 261.46
|  | ЭМ |  |  | 47.87 |  | 14.36 | 11.39 | 163.57
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 14.6 |  | 4.38 | 26.37 | 115.5
|  | МР |  |  | 11.98 |  | 3.59 | 10.3 | 37.02
|  | НР от ФОТ | % | 97 |  |  | 13.87 | 97 | 365.65
|  | СП от ФОТ | % | 51 |  |  | 7.29 | 51 | 192.25
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 49.03 |  | 1019.95
26 | ТЕРм08-02-144-02 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 | 100 шт. | 0.52 | 95.37 |  |  | IV КВАРТАЛ 2021 ГОДА |  | 5.41
|  | ЗП |  |  | 93.5 |  | 48.62 | 26.37 | 1282.11
ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 26.37
|  | МР |  |  | 1.87 |  | 0.97 | 26.37 | 25.64
|  | НР от ФОТ | % | 97 |  |  | 47.16 | 97 | 1243.65
|  | СП от ФОТ | % | 51 |  |  | 24.8 | 51 | 653.88
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 121.55 |  | 3205.28
27 | ТЕРм10-06-068-16 | Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы | 1 сетевой элемент | 1 | 282.03 |  |  | IV КВАРТАЛ 2021 ГОДА |  | 20
|  | ЗП |  |  | 276.5 |  | 276.5 | 26.37 | 7291.31
ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 26.37
|  | МР |  |  | 5.53 |  | 5.53 | 26.37 | 145.82
|  | НР от ФОТ | % | 90 |  |  | 248.85 | 90 | 6562.18
|  | СП от ФОТ | % | 46 |  |  | 127.19 | 46 | 3354
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 658.07 |  | 17353.31
Материалы
28 | Прайс | 2БКТП НУ-630/10/0,4-0,3-У1 | шт | 1 | 3869879.33 |  | 3869879.33 | 22097011 | 22097011
29 | -"- | Электрод повторного заземления оцинков. | м | 60 | 48.78 |  | 2926.8 | 364,41 | 21864.6
30 | -"- | Полоса оцинков. 40*5 | м | 40 | 19.63 |  | 785.2 | 146,61 | 5864.4
31 | -"- | Пенетрон (20 кг) | шт. | 2 | 747.43 |  | 1494.86 | 5583,33 | 11166.66
Итого по разделу 1 2БКТП 630/10/0,4 | [8 empty] | 23062076.88
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [8 empty] | 22634299.27
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 22675909.93
В том числе, справочно:
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-5, 7, 11-12, 8-10, 13-14, 19-20, 16-18, 24) | [8 empty] | 41610.66
Накладные расходы | [8 empty] | 255220.36
Сметная прибыль | [8 empty] | 130946.59
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 593553.98
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 371511.9
Итого Оборудование | [8 empty] | 22097011
Итого | [8 empty] | 23062076.88
В том числе:
Основная заработная плата | [8 empty] | 248101.7
Материалы | [8 empty] | 229908.09
Машины и механизмы | [8 empty] | 100889.14
в том числе заработная плата машинистов | [8 empty] | 27340.82
Оборудование | [8 empty] | 22097011
Накладные расходы | [8 empty] | 255220.36
Сметная прибыль | [8 empty] | 130946.59
НДС 20% | [8 empty] | 4612415.38
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 27674492.26
Составил: ___________________Сенопальникова О.Е.
Note on A14: на <Наименование локальной сметы>, <Наименование объекта>
Note on A17: <Основание>
Note on A25: <Номер позиции по смете>
Note on A232: <Текстовая часть (итоги)>
Note on B25: <Обоснование (код) позиции>
Note on B257: <Составил>
Note on C25: <Наименование (текстовая часть) расценки> <Формула расчета стоимости единицы> <Обоснование коэффициентов>
Note on D25: <Ед. измерения по расценке>
Note on E25: <Количество всего (физ. объем) по позиции><Нормы НР(неокругл.) по позиции при БИМ><Нормы СП(неокругл.) по позиции при БИМ>
Note on F25: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах >
Note on G25: <К-т к позиции на прямые затраты><К-т к позиции на основную з/п><К-т к позиции на эксплуатацию машин><К-т к позиции на з/п машинистов><К-т к позиции на материалы><К-т к позиции на трудозатраты рабочих> <К-т к позиции на трудозатраты механизаторов><К-ты к НР по позиции для баз.цен><К-ты к СП по позиции для баз.цен>
Note on H19: <Итого по расчету> руб.
Note on H20: <Итого ФОТ> руб.
Note on H25: <Общая стоимость ПЗ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам (игнор.тек.ур.ц.)> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах><Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I25: <Наименование индекса к позиции> <Индекс к позиции на ОЗП><Индекс к позиции на ЭМ><Индекс к позиции на ЗПМ><Индекс к позиции на МАТ><Индекс к СМР><Строка задания НР для БИМ><Строка задания СП для БИМ>
Note on J19: <Итого по расчету> руб.
Note on J20: <Итого ФОТ> руб.
Note on J25: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП><Сумма НР по позиции для БИМ><Сумма СП по позиции для БИМ>
Note on K25: <ТЗ по позиции всего><ТЗМ по позиции всего>
Note on K232: <Пустой идентификатор>
Текущие цены

## ЛСР 09-01-01
«СОГЛАСОВАНО» | [6 empty] | «УТВЕРЖДАЮ»
Название организации | [6 empty] | Название организации
________________ Ф.И.О. | [6 empty] | ________________ Ф.И.О.
"____" ____________ 20___ г. | [6 empty] | "____" ____________ 20___ г.
Реконструкция с заменой ТП 6/0,4 кВ на БКТП углубленного исполнения 6/0,4 кв № 27 ф.1; 10 ПС 110/10/6 кВ Пролетарская большей мощности в рамках мероприятий по безопасности эксплуатации (трансформаторна мощность 1,26 МВА)
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-01
(локальный сметный расчет)
на пусконаладочные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Инвест.программа на 2023 год
[7 empty] | в базисном уровне цен |  | в текущем уровне цен
|  |  |  | Сметная стоимость |  |  | 25160,46 руб. |  | 663481,37 руб.
|  |  |  | Средства на оплату труда |  |  | 9984,31 руб. |  | 263286,26 руб.
Составлен(а) в ценах на 4 кв. 2021г.
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Коэф. поправочные к позиции | Всего в базисных ценах, руб. | Коэф. пересчета | Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб. | Справочно
ЗТР, ЗТМ, всего чел.-час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Пусконаладочные работы
2БКТП 630/10/0,4
1 | ТЕРп01-02-002-02 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | 1 шт. | 2 | 130.85 |  |  | IV КВАРТАЛ 2021 ГОДА |  | 21.6
|  | ЗП |  |  | 130.85 |  | 209.36 | 26.37 | 5520.82
ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 26.37
МР
|  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  | 154.93 | 74 | 4085.41
|  | СП от ФОТ | % | 36 |  |  | 75.37 | 36 | 1987.5
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 439.66 |  | 11593.73
2 | ТЕРп01-12-010-01 | Испытание: обмотки трансформатора силового | 1 испытание | 4 | 29.28 |  |  | IV КВАРТАЛ 2021 ГОДА |  | 9.72
|  | ЗП |  |  | 29.28 |  | 93.7 | 26.37 | 2470.75
ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 26.37
МР
|  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  | 69.34 | 74 | 1828.36
|  | СП от ФОТ | % | 36 |  |  | 33.73 | 36 | 889.47
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 196.77 |  | 5188.58
3 | ТЕРп01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ | 1 испытание | 6 | 78.08 |  |  | IV КВАРТАЛ 2021 ГОДА |  | 43.74
|  | ЗП |  |  | 78.08 |  | 374.78 | 26.37 | 9883.06
ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 26.37
МР
|  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  | 277.34 | 74 | 7313.46
|  | СП от ФОТ | % | 36 |  |  | 134.92 | 36 | 3557.9
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 787.04 |  | 20754.42
4 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.2 | 155.13 |  |  | IV КВАРТАЛ 2021 ГОДА |  | 2.59
|  | ЗП |  |  | 155.13 |  | 24.82 | 26.37 | 654.53
ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 26.37
МР
|  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  | 18.37 | 74 | 484.35
|  | СП от ФОТ | % | 36 |  |  | 8.94 | 36 | 235.63
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 52.13 |  | 1374.51
5 | ТЕРп01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м | 1 измерение | 1 | 38.78 |  |  | IV КВАРТАЛ 2021 ГОДА |  | 3.24
|  | ЗП |  |  | 38.78 |  | 31.02 | 26.37 | 818.1
ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 26.37
МР
|  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  | 22.95 | 74 | 605.39
|  | СП от ФОТ | % | 36 |  |  | 11.17 | 36 | 294.52
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 65.14 |  | 1718.01
6 | ТЕРп01-03-005-01 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ | 1 шт. | 1 | 61.64 |  |  | IV КВАРТАЛ 2021 ГОДА |  | 5.4
|  | ЗП |  |  | 61.64 |  | 49.31 | 26.37 | 1300.36
ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 26.37
МР
|  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  | 36.49 | 74 | 962.27
|  | СП от ФОТ | % | 36 |  |  | 17.75 | 36 | 468.13
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 103.55 |  | 2730.76
7 | ТЕРп01-03-008-05 | Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ | 1 шт. | 9 | 246.54 |  |  | IV КВАРТАЛ 2021 ГОДА |  | 194.4
|  | ЗП |  |  | 246.54 |  | 1775.09 | 26.37 | 46809.07
ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 26.37
МР
|  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  | 1313.57 | 74 | 34638.71
|  | СП от ФОТ | % | 36 |  |  | 639.03 | 36 | 16851.27
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 3727.69 |  | 98299.05
8 | ТЕРп01-12-010-02 | Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного | 1 испытание | 2 | 29.28 |  |  | IV КВАРТАЛ 2021 ГОДА |  | 4.86
|  | ЗП |  |  | 29.28 |  | 46.85 | 26.37 | 1235.38
ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 26.37
МР
|  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  | 34.67 | 74 | 914.18
|  | СП от ФОТ | % | 36 |  |  | 16.87 | 36 | 444.74
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 98.39 |  | 2594.3
9 | ТЕРп01-12-010-03 | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного | 1 испытание | 2 | 19.51 |  |  | IV КВАРТАЛ 2021 ГОДА |  | 3.24
|  | ЗП |  |  | 19.51 |  | 31.22 | 26.37 | 823.17
ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 26.37
МР
|  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  | 23.1 | 74 | 609.15
|  | СП от ФОТ | % | 36 |  |  | 11.24 | 36 | 296.34
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 65.56 |  | 1728.66
10 | ТЕРп01-04-006-03 | Максимальная токовая защита от замыканий на «землю» с работой на сигнал | 1 компл. | 9 | 25.46 |  |  | IV КВАРТАЛ 2021 ГОДА |  | 19.44
|  | ЗП |  |  | 25.46 |  | 183.31 | 26.37 | 4833.94
ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 26.37
МР
|  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  | 135.65 | 74 | 3577.12
|  | СП от ФОТ | % | 36 |  |  | 65.99 | 36 | 1740.22
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 384.95 |  | 10151.28
11 | ТЕРп01-04-015-01 | Максимальная токовая защита транзисторная типа ЗЗТ | 1 компл. | 9 | 230.56 |  |  | IV КВАРТАЛ 2021 ГОДА |  | 174.96
|  | ЗП |  |  | 230.56 |  | 1660.03 | 26.37 | 43775.06
ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 26.37
МР
|  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  | 1228.42 | 74 | 32393.54
|  | СП от ФОТ | % | 36 |  |  | 597.61 | 36 | 15759.02
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 3486.06 |  | 91927.62
12 | ТЕРп01-05-013-01 | Устройство трехфазное ТАПВ: однократного действия | 1 устройство | 1 | 111.01 |  |  | IV КВАРТАЛ 2021 ГОДА |  | 9.36
|  | ЗП |  |  | 111.01 |  | 88.81 | 26.37 | 2341.86
ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 26.37
МР
|  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  | 65.72 | 74 | 1732.98
|  | СП от ФОТ | % | 36 |  |  | 31.97 | 36 | 843.07
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 186.5 |  | 4917.91
13 | ТЕРп01-10-002-01 | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) | 1 участок | 9 | 256.78 |  |  | IV КВАРТАЛ 2021 ГОДА |  | 211.41
|  | ЗП |  |  | 256.78 |  | 1848.82 | 26.37 | 48753.29
ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 26.37
МР
|  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  | 1368.13 | 74 | 36077.43
|  | СП от ФОТ | % | 36 |  |  | 665.58 | 36 | 17551.18
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 3882.53 |  | 102381.9
14 | ТЕРп01-12-021-02 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ | 1 испытание | 9 | 32.07 |  |  | IV КВАРТАЛ 2021 ГОДА |  | 25.47
|  | ЗП |  |  | 32.07 |  | 230.9 | 26.37 | 6088.97
ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 26.37
МР
|  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  | 170.87 | 74 | 4505.84
|  | СП от ФОТ | % | 36 |  |  | 83.12 | 36 | 2192.03
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 484.89 |  | 12786.84
15 | ТЕРп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) | 1 испытание | 27 | 18.35 |  |  | IV КВАРТАЛ 2021 ГОДА |  | 43.74
|  | ЗП |  |  | 18.35 |  | 396.36 | 26.37 | 10452.02
ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 26.37
МР
|  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  | 293.31 | 74 | 7734.49
|  | СП от ФОТ | % | 36 |  |  | 142.69 | 36 | 3762.73
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 832.36 |  | 21949.24
16 | ТЕРп01-12-024-01 | Испытание изолятора опорного: отдельного одноэлементного | 1 испытание | 9 | 27.95 |  |  | IV КВАРТАЛ 2021 ГОДА |  | 21.87
|  | ЗП |  |  | 27.95 |  | 201.24 | 26.37 | 5306.69
ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 26.37
МР
|  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  | 148.92 | 74 | 3926.95
|  | СП от ФОТ | % | 36 |  |  | 72.45 | 36 | 1910.41
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 422.61 |  | 11144.05
17 | ТЕРп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации | 1 испытание | 9 | 18.24 |  |  | IV КВАРТАЛ 2021 ГОДА |  | 14.58
|  | ЗП |  |  | 18.24 |  | 131.33 | 26.37 | 3463.13
ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 26.37
МР
|  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  | 97.18 | 74 | 2562.72
|  | СП от ФОТ | % | 36 |  |  | 47.28 | 36 | 1246.73
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 275.79 |  | 7272.58
К-т телемеханики
18 | ТЕРп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов | 1 сигнал | 15 | 13.33 |  |  | IV КВАРТАЛ 2021 ГОДА |  | 18.3
|  | ЗП |  |  | 13.33 |  | 159.96 | 26.37 | 4218.12
ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 26.37
МР
|  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  | 118.37 | 74 | 3121.41
|  | СП от ФОТ | % | 36 |  |  | 57.59 | 36 | 1518.52
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 335.92 |  | 8858.05
19 | ТЕРп01-03-020-01 | Схема вторичной коммутации масляного выключателя напряжением до 11 кВ с местным управлением и общим приводом: электромагнитным | 1 схема | 15 | 195.71 |  |  | IV КВАРТАЛ 2021 ГОДА |  | 270
|  | ЗП |  |  | 195.71 |  | 2348.52 | 26.37 | 61930.44
ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 26.37
МР
|  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  | 1737.9 | 74 | 45828.53
|  | СП от ФОТ | % | 36 |  |  | 845.47 | 36 | 22294.96
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 4931.89 |  | 130053.93
20 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 15 | 3.83 |  |  | IV КВАРТАЛ 2021 ГОДА |  | 4.8
|  | ЗП |  |  | 3.83 |  | 45.96 | 26.37 | 1212
ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 26.37
МР
|  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  | 34.01 | 74 | 896.88
|  | СП от ФОТ | % | 36 |  |  | 16.55 | 36 | 436.32
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 96.52 |  | 2545.2
21 | ТЕРп02-02-005-01 | Комплексная наладка АС: I категории сложности | 1 система | 1 | 66.15 |  |  | IV КВАРТАЛ 2021 ГОДА |  | 4.5
|  | ЗП |  |  | 66.15 |  | 52.92 | 26.37 | 1395.5
ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 26.37
МР
|  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  | 39.16 | 74 | 1032.67
|  | СП от ФОТ | % | 36 |  |  | 19.05 | 36 | 502.38
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 111.13 |  | 2930.55
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы | [8 empty] | 552901.14
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [8 empty] | 329107.82
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 263286.26
В том числе, справочно:
ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 (Поз. 1-21) | [8 empty] | -65821.56
Накладные расходы | [8 empty] | 194831.83
Сметная прибыль | [8 empty] | 94783.05
Итоги по смете:
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [8 empty] | 552901.14
Итого | [8 empty] | 552901.14
В том числе:
Основная заработная плата | [8 empty] | 263286.26
Накладные расходы | [8 empty] | 194831.83
Сметная прибыль | [8 empty] | 94783.05
НДС 20% | [8 empty] | 110580.23
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 663481.37
Составил: ___________________Сенопальникова О.Е.
Note on A14: на <Наименование локальной сметы>, <Наименование объекта>
Note on A17: <Основание>
Note on A25: <Номер позиции по смете>
Note on A198: <Текстовая часть (итоги)>
Note on B25: <Обоснование (код) позиции>
Note on B217: <Составил>
Note on C25: <Наименование (текстовая часть) расценки> <Формула расчета стоимости единицы> <Обоснование коэффициентов>
Note on D25: <Ед. измерения по расценке>
Note on E25: <Количество всего (физ. объем) по позиции><Нормы НР(неокругл.) по позиции при БИМ><Нормы СП(неокругл.) по позиции при БИМ>
Note on F25: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах >
Note on G25: <К-т к позиции на прямые затраты><К-т к позиции на основную з/п><К-т к позиции на эксплуатацию машин><К-т к позиции на з/п машинистов><К-т к позиции на материалы><К-т к позиции на трудозатраты рабочих> <К-т к позиции на трудозатраты механизаторов><К-ты к НР по позиции для баз.цен><К-ты к СП по позиции для баз.цен>
Note on H19: <Итого по расчету> руб.
Note on H20: <Итого ФОТ> руб.
Note on H25: <Общая стоимость ПЗ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам (игнор.тек.ур.ц.)> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах><Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I25: <Наименование индекса к позиции> <Индекс к позиции на ОЗП><Индекс к позиции на ЭМ><Индекс к позиции на ЗПМ><Индекс к позиции на МАТ><Индекс к СМР><Строка задания НР для БИМ><Строка задания СП для БИМ>
Note on J19: <Итого по расчету> руб.
Note on J20: <Итого ФОТ> руб.
Note on J25: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП><Сумма НР по позиции для БИМ><Сумма СП по позиции для БИМ>
Note on K25: <ТЗ по позиции всего><ТЗМ по позиции всего>
Note on K198: <Пустой идентификатор>
Текущие цены

## ЛСР 12-01-01
Смета № 12-01-01
на проектно-изыскательские работы
Сметный расчет составлен с использованием:
|  |  | СБЦИГИ-2004 | Справочник базовых цен на инженерно-геодезические изыскания для строительства, М., 2004 г., в ценах 2001 года
|  |  | СБЦП 81-2001-07 | Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве. "Коммунальные инженерные сети и сооружения", М., 2012 г., в ценах 2001 года
| Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ: |  |  | 4.82 |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09)
| Индекс изменения сметной стоимости проектных работ: |  |  | 4.75 |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09)
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии здания, этапа проектных или изыскательских работ |  |  | Строительство БКТП углубленного исполнения взамен ТП 27 в рамках обеспечения безопасности эксплуатации (трансформаторна мощность 1,26 МВА)
Наименование проектной (изыскательской) организации
Наименование организации заказчика
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ |  | №№ частей, глав, таблиц, §§ и пунктов указаний к разд. или сборникам цен на проектные и изыскательские рабо-ты для стр-ва |  | Расчет стоимости а+вх или (объем) строительно-монтажных работ) х % ( руб.) | [12 empty] | Стоимость (руб.)
А. Инженерно-геологические изыскания
1 | Колонковое буpение скважин диаметpом до 160 мм глубиной до 15м в породах, 20м, II категория сложности (полевые работы) |  | СБЦИГИ-1999, Глава 2, п.3, Табл. 17, §1, К=0,9 прим.1 к табл.17, 14 % - расходы по внеш. транспорту (ОУ п.10,Табл.5 §1) Письмо Минстроя России 25.10.2021 г. №46012-ИФ/09 (индексы на 4 квартал 2021г.к уровню цен на 1991г.) К = 54,75 индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ |  |  | Геологические работы в ценах 1999г.:
[6 empty] | 38.4 | х | 20 | х | 0.9 | = | 691.2
Расходы по внешнему транспорту
[6 empty] | 691.2 | х | 0.14 | = | 96.768 | [7 empty] | 43141.248
Геологические работы в ценах на 4 кв. 2021г. :
[5 empty] | ( | 691.2 | + | 96.768 | ) х | 54.75 | = | 43141.248
2 | Отбоp монолитов из скважин до глубины 10 м, 4 монолита (полевые работы) |  | СБЦИГИ-1999, Табл. 57, §1 , 14 % - расходы по внеш. транспорту (ОУ п.10,Табл.5 §1) Письмо Минстроя России 25.10.2021 г. №46012-ИФ/09 (индексы на 4 квартал 2021г.к уровню цен на 1991г.) К = 54,75 индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ |  |  | Геологические работы в ценах 1999г.:
[6 empty] | 22.9 | х | 4 | = | 91.6
Расходы по внешнему транспорту
[6 empty] | 91.6 | х | 0.14 | = | 12.824 | [7 empty] | 5717.214
Геологические работы в ценах на 4 кв. 2021г. :
[5 empty] | ( | 91.6 | + | 12.824 | ) х | 54.75 | = | 5717.214
3 | Сокращенных комплекс физико-механических свойств со сдвигом, 4 образца (лабораторные работы) |  | СБЦИГИ-1999, Табл.63, §11; Табл.62, §23, Письмо Минстроя России 25.10.2021 г. №46012-ИФ/09 (индексы на 4 квартал 2021г.к уровню цен на 1991г.) К = 54,75 индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ |  |  | Геологические работы в ценах 1999г.:
[5 empty] | ( | 135 | + | 17.6 | ) х | 4 | = | 610.4
[6 empty] | Геологические работы в ценах на 4 кв. 2021г. : | [11 empty] | 33419.4
[6 empty] | 610.4 | х | 54.75 | = | 33419.4
4 | Камеpальная обpаботка материалов буровых скважин II категории сложности, 20м (камеральные работы) |  | СБЦИГИ-1999, Табл.82, §1, Письмо Минстроя России 25.10.2021 г. №46012-ИФ/09 (индексы на 4 квартал 2021г.к уровню цен на 1991г.) К = 54,75 индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ |  |  | Геологические работы в ценах 1999г.:
[6 empty] | 8.2 | х | 20 | = | 164
[6 empty] | Геологические работы в ценах на 4 кв. 2021г. : | [11 empty] | 8979
[6 empty] | 164 | х | 54.75 | = | 8979
5 | Камеральная обработка исследований, от стоимости лабораторных работ - 20% |  | СБЦИГИ-1999, Табл.86, §1, Письмо Минстроя России 25.10.2021 г. №46012-ИФ/09 (индексы на 4 квартал 2021г.к уровню цен на 1991г.) К = 54,75 индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ |  |  | Геологические работы в ценах 1999г.:
[6 empty] | 610.4 | х | 0.2 | = | 122.08
[6 empty] | Геологические работы в ценах на 4 кв. 2021г. : | [11 empty] | 6683.88
[6 empty] | 122.08 | х | 54.75 | = | 6683.88
6 | Составление отчета, II категория сложности, от стоимости камеральных работ - 21% |  | СБЦИГИ-1999, Табл.87, §1, Письмо Минстроя России 25.10.2021 г. №46012-ИФ/09 (индексы на 4 квартал 2021г.к уровню цен на 1991г.) К = 54,75 индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ |  |  | Геологические работы в ценах 1999г.:
[6 empty] | 717.52 | х | 0.21 | = | 150.6792
[6 empty] | Геологические работы в ценах на 4 кв. 2021г. : | [11 empty] | 8249.6862
[6 empty] | 150.6792 | х | 54.75 | = | 8249.6862
| Итого по А: | [16 empty] | 106190.4282
Б. Инженерно-топографические работы
1 | Инженерно-топографические работы (II категории сложности), масштаб съемки 1÷500 высота сечения рельефа- 0,5м |  | СБЦИГИ-2004, Глава 2, п.3, Табл. 9, §6 (застроенная территория); К= 1,55 -стоимость съемки подземных коммуникаций с помощью приборов поиска (трубокабелеискателя) и составление плана подземных коммуникаций: на застроенных территориях (прим.4); К = 1,2 - применение компьютерных технологий (ОУ п.15д); К=1,75 составление планов в двух видах (ОУ п.15е)
[6 empty] | 4824 |  |  |  |  | х | 1.55 | х | 0.16 | = |  |  | 1196.35
[6 empty] | 1559 | х | 1.2 | х | 1.75 | [7 empty] | 811.93
| S=40м*40м/10000= | 0.16
2 | Инженерно-топографические работы (II категории сложности), масштаб съемки 1÷5000 |  | СБЦИГИ-2004; Глава 2,п.4 Выполение вертикальной (высотной) съемки на планах горизонтальной съемки (застроенные территории); k=0,4 полевые работы, k =0,55 камеральные работы
[6 empty] | 4824 | х | 0.4 |  |  |  |  | х | 1.55 | х | 0.16 |  | 478.5408
[6 empty] | 1559 | х | 1.2 | х | 1.75 | х | 0.55 | [5 empty] | 446.56
| S=40м*40м/10000= | 0.16
| Итого (полевые работы) | [16 empty] | 1674.8908
| Итого (камеральные работы) | [16 empty] | 1258.49
| Итого: (полевые + камеральные) | [16 empty] | 2933.3808
3 | Расходы по внешнему транспорту от полевых работ |  | СБЦИГИ-2004, ОУ п.10, Таблица 5, §1 (14%) |  |  | 1674.8908 | х | 0.14 |  | = | [7 empty] | 234.48
| Итого для начисления индекса пересчета | [16 empty] | 3167.8608
4 | Итого |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09) |  |  | 3167.8608 | х | 4.82 |  | = | [7 empty] | 15269.0889
| Итого по Б: | [16 empty] | 15269.0889
В. Проектные работы
1 | Трансформаторная подстанция напряжением 6-20/0,4-10кВ с количеством ячеек до 16: закрытая |  | СБЦП 81-2001-07, Глава 2.8., Таблица 37, п.6, показатель а=178,46 тыс.руб., в=0 тыс.руб., стадия РП К=0,5; К=1,1 п.1,10; Крек.=1,3 п.3.4; К=1,3 п.3,8 (Метод. указания, утв.Приказом Минрегиона России от 29.12.2009 г. №620-МУ) |  |  | 178.46 | х | 1.3 | х | 0.5 | х | 1.3 | х | 1.1 | х | 1000 | = | 165878.57
2 | Релейная защита электрических сетей напряжением до 20 кВ |  | СБЦП 81-2001-07, Глава 2.8., Таблица 38, п.3, показатель а=9,44 тыс.руб., в=0 тыс.руб., стадия РП К=0,8; Крек.=1,3 п.3.4 (Метод. указания, утв.Приказом Минрегиона России от 29.12.2009 г. №620-МУ) |  |  | 9.44 | х | 1.3 | х | 0.8 | х | 1 | х | 1000 |  | = |  | 9817.6
3 | Линейная автоматика электрических сетей напряжением до 20 кВ |  | СБЦП 81-2001-07, Глава 2.8., Таблица 39, п.3, показатель а=8,05 тыс.руб., в=0 тыс.руб., стадия РП К=0,6; Крек.=1,3 п.3.4 (Метод. указания, утв.Приказом Минрегиона России от 29.12.2009 г. №620-МУ) |  |  | 8.05 | х | 1.3 | х | 0.6 | х | 1 | х | 1000 |  | = |  | 8830
4 | Расчет токов короткого замыкания электрических сетей 3-20 кВ |  | СБЦП 81-2001-07, Глава 2.8., Таблица 40, п.3, показатель а=4,72 тыс.руб., в=0 тыс.руб., Крек.=1,3 п.3.4 (Метод. указания, утв.Приказом Минрегиона России от 29.12.2009 г. №620-МУ) |  |  | 4.72 | х | 1.3 | х | 1 | х | 1 | х | 1000 |  | = |  | 6020
5 | Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов |  | СБЦП 81-2001-07, Глава 2.8., Таблица 34, п.4, показатель а=0 тыс.руб., в=3,57 тыс.руб. (на 10 приборов), стадия РП К=0,7; Крек.=1,3 п.3.4 (Метод. указания, утв.Приказом Минрегиона России от 29.12.2009 г. №620-МУ) |  |  | 3.57 | х | 1.3 | х | 0.7 | х | 1 | х | 1000 |  | = |  | 4480
6 | Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети |  | СБЦП 81-2001-07, Глава 2.8., Таблица 17, п.1, показатель а=11,96 тыс.руб., в=0 тыс.руб., стадия РП К=0,6; Крек.=1,3 п.3.4 (Метод. указания, утв.Приказом Минрегиона России от 29.12.2009 г. №620-МУ) |  |  | 11.96 | х | 1.3 | х | 0.6 | х | 1 | х | 1000 |  | = |  | 12740
[6 empty] | 10.14 | х | 0 | х | 1000 | = | 1 | х | 1 | х |  |  | 0
| Итого для начисления индекса пересчета | [16 empty] | 207766.17
| ИТОГО |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09) |  | Стоимость проектирования в 4 кв. 2021 года
[5 empty] | 207766.17 |  | х | 4.75 |  | = | [7 empty] | 986889.3075
| Итого по А + Б + В: |  |  |  |  | 106190.4282 | + | 15269.0889 | + | 986889.3075 | = | [6 empty] | 1108348.8246
Г | Согласование с городскими организациями |  | АО Тулагорводоканал", ПАО "Ростелеком", АО "Тулатеплосеть" | [14 empty] | 15000
Д | Подготовка схемы расположения границ предполагаемых к использованию земель на кадастровом плане | [16 empty] | 10000
Е | Экспертное заключение о соответствии проекта действующим нормам | [16 empty] | 30000
Ж | Государственная историко-культурная экспертиза | [16 empty] | 500000
| Итого по Г +Д + Е: | [16 empty] | 555000
| Итого по смете: | [16 empty] | 1663348.8246
| НДС 20% | [16 empty] | 332669.76
| Всего | [16 empty] | 1996018.5846
Всего по смете: |  |  | 1996018.5846 | руб.
|  | Составил: |  | Сенопальникова О.Е.