## Сводка затрат
Заказчик
(наименование организации)
Утвержден «_____»________________20___ г.
Сводка затрат в сумме | 1262.4131 | тыс.руб. с НДС
«____»________________20___ г.
СВОДКА ЗАТРАТ
по инвестиционному проекту 2023-2027г.г.
Техперевооружение ТП 6/0,4 кВ №91 ф.16Б ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп с заменой силовых трансформаторов (трансформаторная мощность 0,32 МВА)
(наименование проекта)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
1 | Сметная стоимость:
1.1 | строительных и монтажных работ | 273.635 | ПИР_тек | СМР_тек | ПНР_тек | Обор_тек | Прочее_тек | итого
1.2 | оборудования | 562.31 | 115.61 | 273.635 | 25.464 | 562.31 | 0 | 977.019
1.3 | ПИР | 115.61
1.4 | ПНР | 25.464
1.5 | прочих затрат | 0
| Итого, сметная стоимость в ценах 4 кв. 2021 года | 977.018
| Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года текущих цен в расчете (4 кв 2021) до года реализации( 2023) | 1.0768
| Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен | 1052.0101
2 | Сметная стоимость всего: | 1052.0101
2.1 | НДС (20%) | 210.402
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен с учетом НДС | 1262.4131
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР 4 кв 2021
| Заказчик | Филиал ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго"
(наименование организации)
Утвержден «_____»________________20___ г.
Сводный сметный расчет 1172.422 тыс. руб. с НДС
«____»________________20___ г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
Техперевооружение ТП 6/0,4 кВ №91 ф.16Б ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп с заменой силовых трансформаторов (трансформаторная мощность 0,32 МВА)
(наименование проекта)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | Объектный сметный расчет 02-01 | Замена силовых трансформаторов | 3.246 | 262.419 | 545.932 | 0 | 811.597
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 3.246 | 262.419 | 545.932 | 0 | 811.597
Глава 9. Прочие работы и затраты
2 | ГСН 81-05-02-2007 | Зимнее удорожание 2,1%*0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Объектный сметный расчет 09-01 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 24.722 | 24.722
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 0 | 0 | 0 | 24.722 | 24.722
| Итого по Главам 1-9 |  | 3.246 | 262.419 | 545.932 | 24.722 | 836.319
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
4 | Постановление № 468 от 21.06.2010 | Затраты на строительный контроль-2,14% |  |  |  | 0 | 0
5 | Приказ АО "ТГЭС" от 2021г. | Затраты на содержание службы заказчика - 1,74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-10 |  | 3.246 | 262.419 | 545.932 | 24.722 | 836.319
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
6 | Объектный сметный расчет 12-01 | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 112.2425 | 112.2425
7 | Приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр | Авторский надзор - 0,2% |  |  |  | 0 | 0
| Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы" |  | 0 | 0 | 0 | 112.2425 | 112.2425
| Итого по Главам 1-12 |  | 3.246 | 262.419 | 545.932 | 136.9645 | 948.5615
Непредвиденные затраты
8 | Приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр | Непредвиденные работы и затраты - 3% | 0.097 | 7.873 | 16.378 | 4.109 | 28.457
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 0.097 | 7.873 | 16.378 | 4.109 | 28.457
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 3.343 | 270.292 | 562.31 | 141.0735 | 977.0185
Налоги и обязательные платежи
9 | Налоговой кодекс РФ | НДС - 20% | 0.6686 | 54.0584 | 112.462 | 28.2147 | 195.4037
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 0.6686 | 54.0584 | 112.462 | 28.2147 | 195.4037
| Итого по сводному расчету |  | 4.0116 | 324.3504 | 674.772 | 169.2882 | 1172.422
|  | возврат материалов | 540.99 |  |  |  | 540.99

## Объектный расчет 02-01
Техперевооружение ТП 6/0,4 кВ №91 ф.16Б ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп с заменой силовых трансформаторов (трансформаторная мощность 0,32 МВА)
(наименование проекта)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01
(объектная смета)
|  | на | Техперевооружение ТП 6/0,4 кВ №91 ф.16Б ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп с заменой силовых трансформаторов (трансформаторная мощность 0,32 МВА)
(наименование сметы)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, руб. | Показатели единичной стоимости
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния | прочих | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Локальные сметы (расчеты)
1 | 02-01-01 | Замена силовых трансформаторов | 3.246 | 262.419 | 545.932 | 0 | 811.597 | 26029
2 | 02-01-01 | [5 empty] | 0
3 | 02-02-01 | [5 empty] | 0
4 | 02-03-01 | [5 empty] | 0
5 | 02-04-01 | [5 empty] | 0
6 | 02-05-01 | [5 empty] | 0
7 | 02-06-01 | [5 empty] | 0
8 | 02-07-01 | [5 empty] | 0
9 | 02-08-01 | [5 empty] | 0
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 3.246 | 262.419 | 545.932 | 0 | 811.597 | 26029
Временные здания и сооружения
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Прочие работы и затраты
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 3.246 | 262.419 | 545.932 | 0 | 811.597
|  | ВСЕГО, в том числе: |  |  |  |  | 811.597
|  | ОТ |  |  |  |  | 63.493
|  | ЭМ |  |  |  |  | 35.884
|  | МР |  |  |  |  | 72.318
|  | НР |  |  |  |  | 61.59
|  | СП |  |  |  |  | 32.38
|  | оборудование |  |  |  |  | 545.932
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 0
[6 empty] | И смр* = | 1 | И смр* = | 1

## Объектный расчет 09-01
Техперевооружение ТП 6/0,4 кВ №91 ф.16Б ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп с заменой силовых трансформаторов (трансформаторная мощность 0,32 МВА)
(наименование проекта)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01
(объектная смета)
|  | на | Техперевооружение ТП 6/0,4 кВ №91 ф.16Б ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп с заменой силовых трансформаторов (трансформаторная мощность 0,32 МВА)
(наименование сметы)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, руб. | Показатели единичной стоимости
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния | прочих | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Локальные сметы (расчеты)
2 | 02-01-01 | [5 empty] | 0
3 | 02-02-01 | [5 empty] | 0
4 | 02-03-01 | [5 empty] | 0
5 | 02-04-01 | [5 empty] | 0
6 | 02-05-01 | [5 empty] | 0
7 | 02-06-01 | [5 empty] | 0
8 | 02-07-01 | [5 empty] | 0
9 | 02-08-01 | [5 empty] | 0
1 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 |  | 24.722 | 24.722
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 0 | 0 |  | 24.722 | 24.722 | #REF!
Временные здания и сооружения
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Прочие работы и затраты
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 0 | 0 |  | 24.722 | 24.722
|  | ВСЕГО, в том числе: |  |  |  |  | 24.722
|  | ОТ |  |  |  |  | 4.239
|  | ЭМ |  |  |  |  | 0
|  | МР |  |  |  |  | 0
|  | НР |  |  |  |  | 11.771
|  | СП |  |  |  |  | 8.712
|  | оборудование |  |  |  |  | 0
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 0 |  |  | объем
[6 empty] | И смр* = | 1 | И смр* = | 1 | 37

## Объектный расчет 12-01
Техперевооружение ТП 6/0,4 кВ №91 ф.16Б ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп с заменой силовых трансформаторов (трансформаторная мощность 0,32 МВА)
(наименование проекта)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-01
(объектная смета)
|  | на | Техперевооружение ТП 6/0,4 кВ №91 ф.16Б ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп с заменой силовых трансформаторов (трансформаторная мощность 0,32 МВА)
(наименование сметы)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, руб. | Показатели единичной стоимости
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния | прочих | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Локальные сметы (расчеты)
2 | 02-01-01 | [5 empty] | 0
3 | 02-02-01 | [5 empty] | 0
4 | 02-03-01 | [5 empty] | 0
5 | 02-04-01 | [5 empty] | 0
6 | 02-05-01 | [5 empty] | 0
7 | 02-06-01 | [5 empty] | 0
8 | 02-07-01 | [5 empty] | 0
9 | 02-08-01 | [5 empty] | 0
1 | 12-01-01 | Проектно-изыскательские работы | 0 | 0 |  | 112.2425 | 112.2425
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 0 | 0 |  | 112.2425 | 112.2425 | #REF!
Временные здания и сооружения
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Прочие работы и затраты
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 0 | 0 |  | 112.2425 | 112.2425
[6 empty] | И смр* = | 1 | И смр* = | 1 | 37

## Источник ценовой информации
|  | Наименование проекта | Техперевооружение ТП 6/0,4 кВ №91 ф.16Б ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп с заменой силовых трансформаторов (трансформаторная мощность 0,32 МВА)
ИСТОЧНИКИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ п/п | Номер расчета (ЛСР) | Наименование расчета (ЛСР) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Удельная стоимость, тыс. руб. (ст.7=ст.4/ст.5) | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 02-01-01 | Монтаж системы телемеханики |  | #REF! | 1 | шт | #REF! | "Замена ячеек КСО, реконструкция РП 44 по адресу: г.Тула, Красноармейский проспект, д.25". Приказ АО "ТГЭС" №35г от 17.02.2022г.
| 09-01-01 | Пусконаладочные работы. |  | 24.722 | 1 | шт | 24.722
| 12-01-01 | Проектно-изыскательские работы. |  | 112.2425 | 1 | шт | 112.2425

## Стоимость материалов по ТКП
Наименование проекта |  | Техперевооружение ТП 6/0,4 кВ №91 ф.16Б ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп с заменой силовых трансформаторов (трансформаторная мощность 0,32 МВА)
ЦЕНЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс. руб. без НДС | Напряжение | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
1 | ПТК КТМ "Пирамида"- 16 ТС-0 ТИ-0 ТУ ВЛСТ 330.00.000 | шт | 0 | 165.55 |  |  | 0 | АО Группа Компаний "Системы и Технологии" ТКП №77 от 18.01.2021г.
2 | Измерительный преобразователь ST500-M2-100*5-12-6-4-КRЕ | шт | 0 | 32.7 |  |  | 0
3 | Измерительный преобразователь ST500-M2-230*5-12-3-3-R2 | шт | 0 | 28.2 |  |  | 0
4 | Трансформатор напряжения НАМИ-10-95 | шт | 0 | 47.355 |  |  | 0
5 | Трансформатор тока ТПЛ-10-0,5 | шт | #REF! | 18.9979 |  |  | #REF!
6 | Блок-контактов КСА-4 | шт | #REF! | 0.98333 |  |  | #REF!
7 | Извещатель ИО-102-26 | шт | #REF! | 0.21 |  |  | #REF!
8 | Провод ПуГВ 2,5 | м | #REF! | 0.01522 |  |  | #REF!
9 | Провод ПуГВ 1,5 | м | #REF! | 0.0113 |  |  | #REF!
#REF!

## ЛСР 02-01-01
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Наименование редакции сметных нормативов
Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2021"
Техперевооружение ТП 6/0,4 кВ №91 ф.16Б ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп с заменой силовых трансформаторов (трансформаторная мощность 0,32 МВА)
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01
замена силовых трансформаторов
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Инвест.программа 2023-2027г.г.
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2021г.
Сметная стоимость |  | 973.92 | (140) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 3.25 | (0,21) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 52.57 | (1,99) | тыс.руб.
| монтажных работ | 262.42 | (20,85) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 221.75 | чел.час.
| оборудования | 545.93 | (95,61) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 34.47 | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. ТП 91
Демонтажные работы
1 | ТЕРм08-01-062-02 | Демонтаж трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.1 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.6 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 270.6; 9: 0,95; 10: 514.14; 11: 26.37; 12: 13558
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 991.12; 9: 0,95; 10: 1883.13; 11: 8.54; 12: 16082
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 73.2; 9: 0,95; 10: 139.08; 11: 26.37; 12: 3668
| 4 | М |  |  | 8: 1114.29; 9: 0; 10: 0; 11: 4.77
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30,1; 6: 0,95; 7: 57,19
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,8; 6: 0,95; 7: 11,02
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2376.01; 10: 2397.27
|  | ФОТ |  |  | 10: 653.22; 12: 17226
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 633.62; 12: 16709
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 333.14; 12: 8785
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3364.03; 12: 55134
2 | ТЕРм08-01-061-01 | Предохранитель |  |  | 4: 1 шт.; 7: 6
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.1 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.6 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.16; 9: 0,95; 10: 57.91; 11: 26.37; 12: 1527
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.17; 9: 0,95; 10: 29.47; 11: 8.17; 12: 241
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.36; 9: 0,95; 10: 2.05; 11: 26.37; 12: 54
| 4 | М |  |  | 8: 12.51; 9: 0; 10: 0; 11: 14.4
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,13; 6: 0,95; 7: 6,441
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,03; 6: 0,95; 7: 0,171
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 27.84; 10: 87.38
|  | ФОТ |  |  | 10: 59.96; 12: 1581
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 58.16; 12: 1534
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 30.58; 12: 806
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 176.12; 12: 4108
3 | ТЕРм08-01-072-01 | Демонтаж Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0,3
Объем=30 / 100
| МДС37 п.3.2.1. | Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.6 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 526.81; 9: 0,41; 10: 64.8; 11: 26.37; 12: 1709
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 198.39; 9: 0,41; 10: 24.4; 11: 12.92; 12: 315
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 67.45; 9: 0,41; 10: 8.3; 11: 26.37; 12: 219
| 4 | М |  |  | 8: 83.62; 9: 0; 10: 0; 11: 8.44
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 58,6; 6: 0,41; 7: 7,2078
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7,1; 6: 0,41; 7: 0,8733
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 808.82; 10: 89.2
|  | ФОТ |  |  | 10: 73.1; 12: 1928
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 70.91; 12: 1870
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 37.28; 12: 983
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 197.39; 12: 4877
Монтажные работы
4 | ТЕРм08-01-062-02 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.6 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 270.6; 9: 1,35; 10: 730.62; 11: 26.37; 12: 19266
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 991.12; 9: 1,35; 10: 2676.02; 11: 8.54; 12: 22853
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 73.2; 9: 1,35; 10: 197.64; 11: 26.37; 12: 5212
| 4 | М |  |  | 8: 1114.29; 10: 2228.58; 11: 4.77; 12: 10630
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30,1; 6: 1,35; 7: 81,27
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,8; 6: 1,35; 7: 15,66
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2376.01; 10: 5635.22
|  | ФОТ |  |  | 10: 928.26; 12: 24478
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 900.41; 12: 23744
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 473.41; 12: 12484
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7009.04; 12: 88977
5 | ТЕРм08-01-061-01 | Предохранитель |  |  | 4: 1 шт.; 7: 6
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.6 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.16; 9: 1,35; 10: 82.3; 11: 26.37; 12: 2170
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.17; 9: 1,35; 10: 41.88; 11: 8.17; 12: 342
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.36; 9: 1,35; 10: 2.92; 11: 26.37; 12: 77
| 4 | М |  |  | 8: 12.51; 10: 75.06; 11: 14.4; 12: 1081
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,13; 6: 1,35; 7: 9,153
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,03; 6: 1,35; 7: 0,243
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 27.84; 10: 199.24
|  | ФОТ |  |  | 10: 85.22; 12: 2247
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 82.66; 12: 2180
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 43.46; 12: 1146
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 325.36; 12: 6919
6 | ТЕРм08-01-072-03 | Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 700 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0,3
Объем=30 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.6 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 709.31; 9: 1,35; 10: 287.27; 11: 26.37; 12: 7575
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 416.93; 9: 1,35; 10: 168.86; 11: 12.93; 12: 2183
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 136.61; 9: 1,35; 10: 55.33; 11: 26.37; 12: 1459
| 4 | М |  |  | 8: 237.87; 10: 71.36; 11: 8.2; 12: 585
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 78,9; 6: 1,35; 7: 31,9545
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14,29; 6: 1,35; 7: 5,78745
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1364.11; 10: 527.49
|  | ФОТ |  |  | 10: 342.6; 12: 9034
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 332.32; 12: 8763
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 174.73; 12: 4607
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1034.54; 12: 23713
7 | ТЕРм08-02-144-05 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 |  |  | 4: 100 шт.; 7: 0,12
Объем=(4*3) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.6 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 135.93; 9: 1,35; 10: 22.02; 11: 26.37; 12: 581
| 4 | М |  |  | 8: 2.72; 10: 0.33; 11: 26.36; 12: 9
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15,12; 6: 1,35; 7: 2,44944
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 138.65; 10: 22.35
|  | ФОТ |  |  | 10: 22.02; 12: 581
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 21.36; 12: 564
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 11.23; 12: 296
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54.94; 12: 1450
8 | ТЕРм08-01-087-03 | Металлические конструкции (рамы под установку оборудования) |  |  | 4: 1 т; 7: 0,3
Объем=300/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.6 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 559.18; 9: 1,35; 10: 226.47; 11: 26.37; 12: 5972
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 458.62; 9: 1,35; 10: 185.74; 11: 8.19; 12: 1521
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 21.96; 9: 1,35; 10: 8.89; 11: 26.37; 12: 234
| 4 | М |  |  | 8: 15048.37; 10: 4514.51; 11: 7.69; 12: 34717
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 62,2; 6: 1,35; 7: 25,191
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,74; 6: 1,35; 7: 0,7047
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 16066.17; 10: 4926.72
|  | ФОТ |  |  | 10: 235.36; 12: 6206
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 228.3; 12: 6020
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 120.03; 12: 3165
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5275.05; 12: 51395
9 | ТЕРм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0,04
Объем=4 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.6 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 145.91; 9: 1,35; 10: 7.88; 11: 26.37; 12: 208
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 67.87; 9: 1,35; 10: 3.66; 11: 7.78; 12: 28
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.78; 9: 1,35; 10: 0.15; 11: 26.37; 12: 4
| 4 | М |  |  | 8: 49.38; 10: 1.98; 11: 10.09; 12: 20
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16,6; 6: 1,35; 7: 0,8964
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,22; 6: 1,35; 7: 0,01188
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.16; 10: 13.52
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.03; 12: 212
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 7.79; 12: 206
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 4.1; 12: 108
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25.41; 12: 570
10 | ТССЦпг-01-01-01-015 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 1 т груза |  |  | 4 | 21.08 |  | 84.32 | 15.79 | 1331
11 | ТССЦпг-01-01-02-015 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 1 т груза |  |  | 4 | 21.08 |  | 84.32 | 15.79 | 1331
12 | ТССЦпг-03-02-01-005 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 5 км I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 4 | 10.1 |  | 40.4 | 14.45 | 584
Материалы
13 | Прайс | Трансформатор силовой ТСЛ 160 |  |  | 1 шт |  |  | 2 | 44199.63 | 1,04 | 91935.23 | 5.71 | 524950
Цена=252379,9/5,71
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
Транспортные расходы ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3% к расх.; ЗПМ=3%; МАТ=3% к расх.; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
14 | -"- | предохранители ПКТ-103-6-100А |  |  | 1 шт |  |  | 6 | 588.88 | 1,04 | 3674.61 | 5.71 | 20982
Цена=3362,5/5,71
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
Транспортные расходы ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3% к расх.; ЗПМ=3%; МАТ=3% к расх.; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
15 |  | Шина алюминиевая АД-31Т 80х6 мм |  |  | м |  |  | 30 | 110.17 |  | 3305.1 | 7.47 | 24689
Цена=823/7,47
16 |  | Полоса стальная 40х5 |  |  | м |  |  | 4 | 19.63 |  | 78.52 | 7.47 | 587
Цена=146,67/7,47
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 17491.05; 12: 171695
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1993.41; 12: 52566
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 5222.2; 12: 46811
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 414.36; 12: 10927
|  | Материалы |  |  | 10: 10275.44; 12: 72318
|  | Строительные работы |  |  | 10: 209.04; 12: 3246
в том числе:
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 209.04; 12: 3246
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 20845.5; 12: 262419
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1993.41; 12: 52566
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 5013.16; 12: 43565
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 414.36; 12: 10927
|  | материалы |  |  | 10: 10275.44; 12: 72318
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2335.53; 12: 61590
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1227.96; 12: 32380
|  | Оборудование |  |  | 10: 95609.84; 12: 545932
|  | Итого |  |  | 10: 116664.38; 12: 811597
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 2407.77; 12: 63493
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2335.53; 12: 61590
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1227.96; 12: 32380
|  | НДС 20% |  |  | 10: 23332.88; 12: 162319.4
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 139997.26; 12: 973916.4
| Составил: | (Сенопальникова О.Е.)

## ЛСР 09-01-01
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Тульской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2021"
Техперевооружение ТП 6/0,4 кВ №91 ф.16Б ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп с заменой силовых трансформаторов (трансформаторная мощность 0,32 МВА)
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01
Пусконаладочные работы
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Инвест.программа 2023-2027г.г.
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2021г.
Сметная стоимость |  | 29.67 | (1,12) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 11.77 | (0,45) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 38.26 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | чел.час.
| прочих затрат | 24.72 | (0,94) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. ТП 91
Пусконаладочные работы
1 | ТЕРп01-02-002-02 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2
вхолостую ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 130.85; 9: 0,8; 10: 209.36; 11: 26.37; 12: 5521
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10,8; 6: 0,8; 7: 17,28
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 130.85; 10: 209.36
|  | ФОТ |  |  | 10: 209.36; 12: 5521
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 154.93; 12: 4086
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 75.37; 12: 1988
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 439.66; 12: 11595
2 | ТЕРп01-12-010-01 | Испытание: обмотки трансформатора силового |  |  | 4: 1 испытание; 7: 4
вхолостую ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 29.28; 9: 0,8; 10: 93.7; 11: 26.37; 12: 2471
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,43; 6: 0,8; 7: 7,776
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 29.28; 10: 93.7
|  | ФОТ |  |  | 10: 93.7; 12: 2471
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 69.34; 12: 1829
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 33.73; 12: 890
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 196.77; 12: 5190
3 | ТЕРп01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ |  |  | 4: 1 испытание; 7: 2
вхолостую ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 78.08; 9: 0,8; 10: 124.93; 11: 26.37; 12: 3294
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7,29; 6: 0,8; 7: 11,664
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 78.08; 10: 124.93
|  | ФОТ |  |  | 10: 124.93; 12: 3294
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 92.45; 12: 2438
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 44.97; 12: 1186
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 262.35; 12: 6918
4 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  |  | 4: 1 линия; 7: 6
вхолостую ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.83; 9: 0,8; 10: 18.38; 11: 26.37; 12: 485
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,32; 6: 0,8; 7: 1,536
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3.83; 10: 18.38
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.38; 12: 485
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 13.6; 12: 359
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 6.62; 12: 175
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 38.6; 12: 1019
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 446.37; 12: 11771
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 446.37; 12: 11771
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 937.38; 12: 24722
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 937.38; 12: 24722
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 446.37; 12: 11771
|  | накладные расходы |  |  | 10: 330.32; 12: 8712
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 160.69; 12: 4239
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 446.37; 12: 11771
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 330.32; 12: 8712
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 160.69; 12: 4239
|  | НДС 20% |  |  | 10: 187.48; 12: 4944.4
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 1124.86; 12: 29666.4
| Составил: | (Сенопальникова О.Е.)

## ЛСР 12-01-01
Смета № 12-01-01
на проектно-изыскательские работы
Сметный расчет составлен с использованием:
|  |  | СБЦИГИ-2004 | Справочник базовых цен на инженерно-геодезические изыскания для строительства, М., 2004 г., в ценах 2001 года
|  |  | СБЦП 81-2001-07 | Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве. "Коммунальные инженерные сети и сооружения", М., 2012 г., в ценах 2001 года
| Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ: |  |  | 4.82 |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09)
| Индекс изменения сметной стоимости проектных работ: |  |  | 4.75 |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09)
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии здания, этапа проектных или изыскательских работ |  |  | Техперевооружение ТП 6/0,4 кВ №91 ф.16Б ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп с заменой силовых трансформаторов (трансформаторная мощность 0,32 МВА)
Наименование проектной (изыскательской) организации
Наименование организации заказчика
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ |  | №№ частей, глав, таблиц, §§ и пунктов указаний к разд. или сборникам цен на проектные и изыскательские рабо-ты для стр-ва |  | Расчет стоимости а+вх или (объем) строительно-монтажных работ) х % ( руб.) | [10 empty] | Стоимость (руб.)
А. Проектные работы
1 | Замена силовых трансформаторов (2 шт.) |  | СБЦП 81-2001-07, Глава 2.8., Таблица 37, п.4; К=0,5 - рабочий проект; К=0,5 - однотрансформаторная ТП |  |  | 47.26 | х | 0.5 | х | 0.5 | х | 2 | х | 1000 | = | 23630
| Итого для начисления индекса пересчета | [14 empty] | 23630
| ИТОГО |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09) |  | Стоимость проектирования в 4 кв. 2021 года
[5 empty] | 23630 |  | х | 4.75 | = | [6 empty] | 112242.5
| Итого по смете: | [14 empty] | 112242.5
| НДС 20% | [14 empty] | 22448.5
| Всего | [14 empty] | 134691
|  | Составил: |  |  | Сенопальникова О.Е.