## Сводка затрат
Заказчик
(наименование организации)
Утвержден «_____»________________20___ г.
Сводка затрат в сумме | 12459.4528 | тыс.руб. с НДС
«____»________________20___ г.
СВОДКА ЗАТРАТ
по инвестиционному проекту 2023-2027г.г.
Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №256 - РП 6/0,4 кВ №3 ф.23 ПС 110/6 кВ №392 "Фрунзенская" с заменой кабеля (протяженность 1,006 км)
(наименование проекта)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
1 | Сметная стоимость:
1.1 | строительных и монтажных работ | 7737.888 | ПИР_тек | СМР_тек | ПНР_тек | Обор_тек | Прочее_тек | итого
1.2 | оборудования | 0 | 516.366 | 7737.888 | 4.77 | 0 | 134.722 | 8393.746
1.3 | ПИР | 516.366
1.4 | ПНР | 4.77
1.5 | прочих затрат | 134.722
| Итого, сметная стоимость в ценах 4 кв. 2021 года | 8393.746
| Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года текущих цен в расчете (4 кв 2021) до года реализации( 2026) | 1.237
| Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен | 10382.8774
2 | Сметная стоимость всего: | 10382.8774
2.1 | НДС (20%) | 2076.5755
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен с учетом НДС | 12459.4528
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР 4 кв 2021
| Заказчик | Филиал ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго"
(наименование организации)
Утвержден «_____»________________20___ г.
Сводный сметный расчет 10072.495 тыс. руб. с НДС
«____»________________20___ г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №256 - РП 6/0,4 кВ №3 ф.23 ПС 110/6 кВ №392 "Фрунзенская" с заменой кабеля (протяженность 1,006 км)
(наименование проекта)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | Объектный сметный расчет 02-01 | Строительство КЛ 6 кВ | 6931.821 | 441.338 | 0 | 0 | 7373.159
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 6931.821 | 441.338 | 0 | 0 | 7373.159
Глава 9. Прочие работы и затраты
2 | ГСН 81-05-02-2007 | Зимнее удорожание 2,1%*0,9 | 0 | 139.353 | 0 | 0 | 139.353
3 | Объектный сметный расчет 09-01 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 4.631 | 4.631
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 0 | 139.353 | 0 | 4.631 | 143.984
| Итого по Главам 1-9 |  | 6931.821 | 580.691 | 0 | 4.631 | 7517.143
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
4 | Постановление № 468 от 21.06.2010 | Затраты на строительный контроль-2,14% |  |  |  | 0 | 0
5 | Приказ АО "ТГЭС" от 2021г. | Затраты на содержание службы заказчика - 1,74% | 0 | 0 | 0 | 130.798 | 130.798
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  | 0 | 0 | 0 | 130.798 | 130.798
| Итого по Главам 1-10 |  | 6931.821 | 580.691 | 0 | 135.429 | 7647.941
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
6 | Объектный сметный расчет 12-01 | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 501.3261 | 501.3261
7 | Приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр | Авторский надзор - 0,2% |  |  |  | 0 | 0
| Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы" |  | 0 | 0 | 0 | 501.3261 | 501.3261
| Итого по Главам 1-12 |  | 6931.821 | 580.691 | 0 | 636.7551 | 8149.2671
Непредвиденные затраты
8 | Приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр | Непредвиденные работы и затраты - 3% | 207.955 | 17.421 | 0 | 19.103 | 244.479
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 207.955 | 17.421 | 0 | 19.103 | 244.479
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 7139.776 | 598.112 | 0 | 655.8581 | 8393.7461
Налоги и обязательные платежи
9 | Налоговой кодекс РФ | НДС - 20% | 1427.9552 | 119.6224 | 0 | 131.1716 | 1678.7492
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 1427.9552 | 119.6224 | 0 | 131.1716 | 1678.7492
| Итого по сводному расчету |  | 8567.7312 | 717.7344 | 0 | 787.0297 | 10072.495
|  | возврат материалов | 540.99 |  |  |  | 540.99

## Объектный расчет 02-01
Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №256 - РП 6/0,4 кВ №3 ф.23 ПС 110/6 кВ №392 "Фрунзенская" с заменой кабеля (протяженность 1,006 км)
(наименование проекта)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01
(объектная смета)
|  | на | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №256 - РП 6/0,4 кВ №3 ф.23 ПС 110/6 кВ №392 "Фрунзенская" с заменой кабеля (протяженность 1,006 км)
(наименование сметы)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, руб. | Показатели единичной стоимости
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния | прочих | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Локальные сметы (расчеты)
1 | 02-01-01 | Строительство КЛ 6 кВ | 6931.821 | 441.338 | 0 | 0 | 7373.159 | 26029
2 | 02-01-01 | [5 empty] | 0
3 | 02-02-01 | [5 empty] | 0
4 | 02-03-01 | [5 empty] | 0
5 | 02-04-01 | [5 empty] | 0
6 | 02-05-01 | [5 empty] | 0
7 | 02-06-01 | [5 empty] | 0
8 | 02-07-01 | [5 empty] | 0
9 | 02-08-01 | [5 empty] | 0
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 6931.821 | 441.338 | 0 | 0 | 7373.159 | 26029
Временные здания и сооружения
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Прочие работы и затраты
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 6931.821 | 441.338 | 0 | 0 | 7373.159
|  | ВСЕГО, в том числе: |  |  |  |  | 7373.159
|  | ОТ |  |  |  |  | 752.554
|  | ЭМ |  |  |  |  | 2489.494
|  | МР |  |  |  |  | 2994.839
|  | НР |  |  |  |  | 777.779
|  | СП |  |  |  |  | 358.493
|  | оборудование |  |  |  |  | 0
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 0
[6 empty] | И смр* = | 0.99404 | И смр* = | 1

## Объектный расчет 09-01
Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №256 - РП 6/0,4 кВ №3 ф.23 ПС 110/6 кВ №392 "Фрунзенская" с заменой кабеля (протяженность 1,006 км)
(наименование проекта)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01
(объектная смета)
|  | на | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №256 - РП 6/0,4 кВ №3 ф.23 ПС 110/6 кВ №392 "Фрунзенская" с заменой кабеля (протяженность 1,006 км)
(наименование сметы)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, руб. | Показатели единичной стоимости
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния | прочих | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Локальные сметы (расчеты)
2 | 02-01-01 | [5 empty] | 0
3 | 02-02-01 | [5 empty] | 0
4 | 02-03-01 | [5 empty] | 0
5 | 02-04-01 | [5 empty] | 0
6 | 02-05-01 | [5 empty] | 0
7 | 02-06-01 | [5 empty] | 0
8 | 02-07-01 | [5 empty] | 0
9 | 02-08-01 | [5 empty] | 0
1 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 |  | 4.631 | 4.631
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 0 | 0 |  | 4.631 | 4.631 | #REF!
Временные здания и сооружения
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Прочие работы и затраты
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 0 | 0 |  | 4.631 | 4.631
|  | ВСЕГО, в том числе: |  |  |  |  | 4.631
|  | ОТ |  |  |  |  | 2.205
|  | ЭМ |  |  |  |  | 0
|  | МР |  |  |  |  | 0
|  | НР |  |  |  |  | 1.632
|  | СП |  |  |  |  | 0.794
|  | оборудование |  |  |  |  | 0
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 0 |  |  | объем
[6 empty] | И смр* = | 0.99404 | И смр* = | 1 | 37

## Объектный расчет 12-01
Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №256 - РП 6/0,4 кВ №3 ф.23 ПС 110/6 кВ №392 "Фрунзенская" с заменой кабеля (протяженность 1,006 км)
(наименование проекта)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-01
(объектная смета)
|  | на | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №256 - РП 6/0,4 кВ №3 ф.23 ПС 110/6 кВ №392 "Фрунзенская" с заменой кабеля (протяженность 1,006 км)
(наименование сметы)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, руб. | Показатели единичной стоимости
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния | прочих | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Локальные сметы (расчеты)
2 | 02-01-01 | [5 empty] | 0
3 | 02-02-01 | [5 empty] | 0
4 | 02-03-01 | [5 empty] | 0
5 | 02-04-01 | [5 empty] | 0
6 | 02-05-01 | [5 empty] | 0
7 | 02-06-01 | [5 empty] | 0
8 | 02-07-01 | [5 empty] | 0
9 | 02-08-01 | [5 empty] | 0
1 | 12-01-01 | Проектно-изыскательские работы | 0 | 0 |  | 501.3261 | 501.3261
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 0 | 0 |  | 501.3261 | 501.3261 | #REF!
Временные здания и сооружения
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Прочие работы и затраты
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 0 | 0 |  | 501.3261 | 501.3261
[6 empty] | И смр* = | 0.99404 | И смр* = | 1 | 37

## Источник ценовой информации
|  | Наименование проекта | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №256 - РП 6/0,4 кВ №3 ф.23 ПС 110/6 кВ №392 "Фрунзенская" с заменой кабеля (протяженность 1,006 км)
ИСТОЧНИКИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ п/п | Номер расчета (ЛСР) | Наименование расчета (ЛСР) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Удельная стоимость, тыс. руб. (ст.7=ст.4/ст.5) | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 02-01-01 | Электромонтажные работы | КЛ 6 кВ | 7373.159 | 1.006 | км | 7329.1839 | Строительство кабельной линии электропередач 6 кВ ПС 149 «Мясново» ф.10 – ТП 469, протяженностью 1,543 км, из них 0,687 км методом ГНБ с закладкой резервной трубы. Приказ №35а от 17.02.2022г.
| 09-01-01 | Пусконаладочные работы. | КЛ 6 кВ | 4.631 | 1.006 | км | 4.6034
| 12-01-01 | Проектно-изыскательские работы. | КЛ 6 кВ | 501.3261 | 1.006 | км | 498.3361

## Стоимость материалов по ТКП
Наименование проекта |  | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №256 - РП 6/0,4 кВ №3 ф.23 ПС 110/6 кВ №392 "Фрунзенская" с заменой кабеля (протяженность 1,006 км)
ЦЕНЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс. руб. без НДС | Напряжение | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
1 | Кабель АСБл-10 3х185 мм2 | м | 1056 | 1.4648 | 6 кВ | кабель с алюминиевыми жилами, сечение жилы 185 мм2 | 1546.8605 | КП ООО "Промкомплект" от 14.01.2022 г.
2 | Труба хризотилцементная БНТ-100 (3,95м) | м | 57,3 | 0.12447 |  |  | #VALUE! | ООО «Аглона»; https://www.aglona.ru/prajs-list/
3 | Муфта 3КНТП-10 150/240 | шт | 2 | 4.2232 |  |  | 8.4463 | Компания ЭТМ; https://www.etm.ru/
4 | Муфта 3СТП-10 150/240 | шт | 5 | 8.4663 |  |  | 42.3317 | КП ООО "Компания Альянс-Кабель" от 24.01.2022 г.
5 | Труба ПНД-160 SDR-11 | м | 500 | 0.89833 |  |  | 449.165 | КП ООО "Компания Альянс-Кабель" от 24.01.2022 г.
6 | Плита ПЗК 360х480х16 | шт | 1458 | 0.11275 |  |  | 164.3895 | КП ООО "Компания Альянс-Кабель" от 24.01.2022 г.
7 | Песок горный | м3 | 111,4 | 0.625 |  |  | #VALUE! | КП ООО "Стройпартнер" от 18.01.2022 г.
8 | Щебень | м3 | 5,6 | 1.375 |  | фр. 5-20 мм | #VALUE! | КП ООО "Стройпартнер" от 18.01.2022 г.
9 | Капа ОГТ-4 40/117 | шт | 30 | 0.30901 |  |  | 9.2703
10 | Заглушка полиэтиленовая ПЭ-150 | шт | 30 | 0.55067 |  |  | 16.5201
11 | Уплотнитель кабельных проходов УКПТ 175/50 | шт | 2 | 0.675 |  |  | 1.35 | Компания "Русский Свет"; https://rs24.ru/product
12 | Пена монтажная "PENOSIL" огнеупорная 750мл | шт | 20 | 0.66667 |  |  | 13.3334 | Интернет магазин Ozon; https://www.ozon.ru/product
#VALUE!

## ЛСР 02-01-01
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Наименование редакции сметных нормативов
Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2021"
Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №256 - РП 6/0,4 кВ №3 ф.23 ПС 110/6 кВ №392 "Фрунзенская" с заменой кабеля (протяженность 1,006 км)
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01
строительство КЛ-6 кВ
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Инвест.программа 2023-2027г.г.
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2021г.
Сметная стоимость |  | 8847.79 | (1085,05) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 6931.82 | (875,5) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 426.91 | (16,19) | тыс.руб.
| монтажных работ | 441.34 | (28,71) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 1796.91 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 984.88 | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Строительство КЛ-6 кВ
Земляные, асфальтные и восстановительные работы
1 | ТЕР01-01-014-02 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0,1058
Объем=(756*0,4*0,35) / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 151.34; 9: 1,15; 10: 18.41; 11: 26.37; 12: 485
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5555.57; 9: 1,15; 10: 675.95; 11: 8.15; 12: 5509
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 734.44; 9: 1,15; 10: 89.36; 11: 26.37; 12: 2356
| 4 | М |  |  | 8: 4.66; 10: 0.49; 11: 9.81; 12: 5
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20,76; 6: 1,15; 7: 2,5258692
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 60,2; 6: 1,15; 7: 7,324534
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5711.57; 10: 694.85
|  | ФОТ |  |  | 10: 107.77; 12: 2841
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 99.15; 12: 2614
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 49.57; 12: 1307
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 843.57; 12: 9920
2 | ТЕР01-01-004-02 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0,1664
Объем=(756*0,4*0,9-105,8) / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 62.26; 9: 1,15; 10: 11.91; 11: 26.37; 12: 314
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3772.38; 9: 1,15; 10: 721.88; 11: 6.37; 12: 4598
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 469.09; 9: 1,15; 10: 89.77; 11: 26.37; 12: 2367
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8,54; 6: 1,15; 7: 1,6342144
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37,17; 6: 1,15; 7: 7,1128512
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3834.64; 10: 733.79
|  | ФОТ |  |  | 10: 101.68; 12: 2681
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 93.55; 12: 2467
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 46.77; 12: 1233
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 874.11; 12: 8612
3 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (шурфы и котлованы для соединительных муфт) |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,23
Объем=(2*4+3*5) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1122.66; 9: 1,15; 10: 296.94; 11: 26.37; 12: 7830
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1,15; 7: 40,733
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1122.66; 10: 296.94
|  | ФОТ |  |  | 10: 296.94; 12: 7830
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 264.28; 12: 6969
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 118.78; 12: 3132
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 680; 12: 17931
4 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 1,894
Объем=(166,4+23) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 620.39; 9: 1,15; 10: 1351.27; 11: 26.37; 12: 35633
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88,5; 6: 1,15; 7: 192,76185
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 620.39; 10: 1351.27
|  | ФОТ |  |  | 10: 1351.27; 12: 35633
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 1202.63; 12: 31713
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 540.51; 12: 14253
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3094.41; 12: 81599
5 | ТССЦпг-03-21-01-008 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 190,44 | 6.71 |  | 1277.85 | 14.16 | 18094
Объем=105,8*1,8
6 | ТЕР27-03-009-02 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 10 см |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,28
Объем=(56*0,5) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 46.31; 9: 1,15; 10: 14.91; 11: 26.37; 12: 393
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1547.51; 9: 1,15; 10: 498.3; 11: 6.55; 12: 3264
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 73.63; 9: 1,15; 10: 23.71; 11: 26.37; 12: 625
| 4 | М |  |  | 8: 6.89; 10: 1.93; 11: 19.33; 12: 37
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,81; 6: 1,15; 7: 1,87082
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6,06; 6: 1,15; 7: 1,95132
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1600.71; 10: 515.14
|  | ФОТ |  |  | 10: 38.62; 12: 1018
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 48.66; 12: 1283
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 36.69; 12: 967
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 600.49; 12: 5944
7 | ТЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3 конструкций; 7: 0,056
Объем=(28*0,2) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 96.37; 9: 1,15; 10: 6.21; 11: 26.37; 12: 164
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 380.31; 9: 1,15; 10: 24.49; 11: 12.09; 12: 296
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 47; 9: 1,15; 10: 3.03; 11: 26.37; 12: 80
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13,22; 6: 1,15; 7: 0,851368
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,79; 6: 1,15; 7: 0,244076
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 476.68; 10: 30.7
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.24; 12: 244
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 11.64; 12: 307
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 8.78; 12: 232
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 51.12; 12: 999
8 | ТССЦпг-01-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза |  |  | 15,68 | 2.83 |  | 44.37 | 17.04 | 756
Объем=28*0,1*2+5,6*1,8
9 | ТССЦпг-03-21-01-008 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 15,68 | 6.71 |  | 105.21 | 14.16 | 1490
10 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  | 4: 100 м3 материала основания (в плотном теле); 7: 0,056
Объем=(28*0,2) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 117.74; 9: 1,15; 10: 7.58; 11: 26.37; 12: 200
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2132.93; 9: 1,15; 10: 137.36; 11: 11.78; 12: 1618
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 166; 9: 1,15; 10: 10.69; 11: 26.37; 12: 282
| 4 | М |  |  | 8: 6.5; 10: 0.36; 11: 19.33; 12: 7
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15,72; 6: 1,15; 7: 1,012368
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13,88; 6: 1,15; 7: 0,893872
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2257.17; 10: 145.3
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.27; 12: 482
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 23.02; 12: 607
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 17.36; 12: 458
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 185.68; 12: 2890
11 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3 материала основания (в плотном теле); 7: 0,056
Объем=(28*0,2) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 182.88; 9: 1,15; 10: 11.78; 11: 26.37; 12: 311
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3314.87; 9: 1,15; 10: 213.48; 11: 11.02; 12: 2353
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 260.38; 9: 1,15; 10: 16.77; 11: 26.37; 12: 442
| 4 | М |  |  | 8: 9.1; 10: 0.51; 11: 19.33; 12: 10
| 408-9080 | Щебень |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24,19; 6: 1,15; 7: 1,557836
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20,6; 6: 1,15; 7: 1,32664
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3506.85; 10: 225.77
|  | ФОТ |  |  | 10: 28.55; 12: 753
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 35.97; 12: 949
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 27.12; 12: 715
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 288.86; 12: 4338
12 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов |  |  | 4: 1 т; 7: 0,0224
Объем=28*0,8/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 37.39; 9: 1,15; 10: 0.96; 11: 10.2; 12: 10
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.68; 9: 1,15; 10: 0.17; 11: 26.37; 12: 4
| 4 | М |  |  | 8: 1593.35; 10: 35.69; 11: 17.25; 12: 616
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,66; 6: 1,15; 7: 0,0170016
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1630.74; 10: 36.65
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.17; 12: 4
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 0.21; 12: 5
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 0.16; 12: 4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 37.02; 12: 635
13 | ТЕР27-06-020-03 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 |  |  | 4: 1000 м2 покрытия; 7: 0,028
Объем=28 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 344.32; 9: 1,15; 10: 11.09; 11: 26.37; 12: 292
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2259.24; 9: 1,15; 10: 72.75; 11: 14.72; 12: 1071
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 245.37; 9: 1,15; 10: 7.9; 11: 26.37; 12: 208
| 4 | М |  |  | 8: 42282.22; 10: 1183.9; 11: 11.32; 12: 13402
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 38,3; 6: 1,15; 7: 1,23326
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19,08; 6: 1,15; 7: 0,614376
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 44885.78; 10: 1267.74
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.99; 12: 500
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 23.93; 12: 630
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 18.04; 12: 475
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1309.71; 12: 15870
14 | ТЕР27-06-021-03 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять : к расценке 27-06-020-03 |  |  | 4: 1000 м2 покрытия; 7: 0,028
Объем=28 / 1000
| Толщина - 5 см | ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 0.81; 9: 2,3; 10: 0.05; 11: 26.37; 12: 1
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.92; 9: 2,3; 10: 0.19; 11: 2.1
| 4 | М |  |  | 8: 5265.3; 9: 2; 10: 294.86; 11: 11.32; 12: 3338
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,09; 6: 2,3; 7: 0,005796
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5269.03; 10: 295.1
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.05; 12: 1
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 0.06; 12: 1
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 0.05; 12: 1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 295.21; 12: 3341
15 | ТЕР47-01-046-02 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную |  |  | 4: 100 м2; 7: 3,5
Объем=(700*0,5) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 125.9; 9: 1,15; 10: 506.75; 11: 26.37; 12: 13363
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.36; 9: 1,15; 10: 114.15; 11: 8.12; 12: 927
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.82; 9: 1,15; 10: 11.35; 11: 26.37; 12: 299
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17,27; 6: 1,15; 7: 69,51175
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,26; 6: 1,15; 7: 1,0465
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 154.26; 10: 620.9
|  | ФОТ |  |  | 10: 518.1; 12: 13662
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 533.64; 12: 14072
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 373.03; 12: 9837
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1527.57; 12: 38199
16 | ТЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  |  | 4: 100 м2; 7: 3,5
Объем=(700*0,5) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 47.32; 9: 1,15; 10: 190.46; 11: 26.37; 12: 5022
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 298.82; 9: 1,15; 10: 1202.75; 11: 8.12; 12: 9766
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 29.7; 9: 1,15; 10: 119.54; 11: 26.37; 12: 3152
| 4 | М |  |  | 8: 349.78; 10: 1224.23; 11: 2.76; 12: 3379
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,99; 6: 1,15; 7: 24,10975
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,74; 6: 1,15; 7: 11,0285
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 695.92; 10: 2617.44
|  | ФОТ |  |  | 10: 310; 12: 8174
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 319.3; 12: 8419
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 223.2; 12: 5885
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3159.94; 12: 32471
17 | ТЕР46-03-002-16 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм |  |  | 4: 100 отверстий; 7: 0,01
Объем=1 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 575.36; 9: 1,15; 10: 6.62; 11: 26.37; 12: 175
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2394.85; 9: 1,15; 10: 27.54; 11: 9.67; 12: 266
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 650.4; 9: 1,15; 10: 7.48; 11: 26.37; 12: 197
| 4 | М |  |  | 8: 8060.65; 10: 80.61; 11: 3.99; 12: 322
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 64; 6: 1,15; 7: 0,736
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 60; 6: 1,15; 7: 0,69
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11030.86; 10: 114.77
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.1; 12: 372
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 14.52; 12: 383
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 8.32; 12: 219
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 137.61; 12: 1365
18 | ТЕР46-03-002-32 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-16 |  |  | 4: 100 отверстий; 7: 0,01
Объем=1 / 100
до толщины 300 мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.23; 9: 11,5; 10: 1.41; 11: 26.37; 12: 37
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 114.33; 9: 11,5; 10: 13.15; 11: 9.45; 12: 124
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 32.52; 9: 11,5; 10: 3.74; 11: 26.37; 12: 99
| 4 | М |  |  | 8: 403.03; 9: 10; 10: 40.3; 11: 3.99; 12: 161
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,36; 6: 11,5; 7: 0,1564
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3; 6: 11,5; 7: 0,345
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 529.59; 10: 54.86
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.15; 12: 136
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 5.3; 12: 140
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 3.04; 12: 80
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 63.2; 12: 542
19 | ТЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 7,56
Объем=756 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 47.65; 9: 1,15; 10: 414.27; 11: 26.37; 12: 10924
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 234.55; 9: 1,15; 10: 2039.18; 11: 14.45; 12: 29466
| 4 | М |  |  | 8: 0.95; 10: 7.18; 11: 26.45; 12: 190
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,3; 6: 1,15; 7: 46,0782
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 283.15; 10: 2460.63
|  | ФОТ |  |  | 10: 414.27; 12: 10924
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 401.84; 12: 10596
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 211.28; 12: 5571
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3073.75; 12: 56747
20 | ТЕРм08-02-143-03 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 7
Объем=700 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 51.6; 9: 1,15; 10: 415.38; 11: 26.37; 12: 10954
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 371.1; 9: 1,15; 10: 2987.36; 11: 9.22; 12: 27543
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 24.23; 9: 1,15; 10: 195.05; 11: 26.37; 12: 5143
| 4 | М |  |  | 8: 1.03; 10: 7.21; 11: 26.43; 12: 191
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,74; 6: 1,15; 7: 46,207
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,92; 6: 1,15; 7: 15,456
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 423.73; 10: 3409.95
|  | ФОТ |  |  | 10: 610.43; 12: 16097
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 592.12; 12: 15614
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 311.32; 12: 8209
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4313.39; 12: 62511
Прокол методом ГНБ
21 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (котлованы для проколов) |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,45
Объем=(3*15) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1122.66; 9: 1,15; 10: 580.98; 11: 26.37; 12: 15320
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1,15; 7: 79,695
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1122.66; 10: 580.98
|  | ФОТ |  |  | 10: 580.98; 12: 15320
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 517.07; 12: 13635
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 232.39; 12: 6128
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1330.44; 12: 35083
22 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,45
Объем=45 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 620.39; 9: 1,15; 10: 321.05; 11: 26.37; 12: 8466
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88,5; 6: 1,15; 7: 45,79875
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 620.39; 10: 321.05
|  | ФОТ |  |  | 10: 321.05; 12: 8466
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 285.73; 12: 7535
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 128.42; 12: 3386
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 735.2; 12: 19387
23 | ФЕР04-01-079-01 | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) |  |  | 4: шт; 7: 15
Приведение федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) к территориальным условиям строительства (ТЕР-2001) - Тульская область ОЗП=0,935; ЭМ=0,9; ЗПМ=0,935; МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.6; 9: 1,07525; 10: 41.93; 11: 26.37; 12: 1106
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 298.12; 9: 1,035; 10: 4628.31; 11: 6.22; 12: 28788
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.78; 9: 1,07525; 10: 60.97; 11: 26.37; 12: 1608
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,27; 6: 1,15; 7: 4,6575
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,28; 6: 1,15; 7: 4,83
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 300.72; 10: 4670.24
|  | ФОТ |  |  | 10: 102.9; 12: 2714
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 109.07; 12: 2877
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 46.31; 12: 1221
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4825.62; 12: 33992
24 | ФЕР04-01-080-01 | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) |  |  | 4: шт; 7: 15
Приведение федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) к территориальным условиям строительства (ТЕР-2001) - Тульская область ОЗП=0,935; ЭМ=0,9; ЗПМ=0,935; МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.5; 9: 1,07525; 10: 40.32; 11: 26.37; 12: 1063
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 276.83; 9: 1,035; 10: 4297.79; 11: 6.22; 12: 26732
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.51; 9: 1,07525; 10: 56.61; 11: 26.37; 12: 1493
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,26; 6: 1,15; 7: 4,485
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,26; 6: 1,15; 7: 4,485
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 279.33; 10: 4338.11
|  | ФОТ |  |  | 10: 96.93; 12: 2556
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 102.75; 12: 2709
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 43.62; 12: 1150
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4484.48; 12: 31654
25 | ФЕР04-01-085-02 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=225 мм длиной до 300 м |  |  | 4: м; 7: 500
Объем=250*2
Приведение федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) к территориальным условиям строительства (ТЕР-2001) - Тульская область ОЗП=0,935; ЭМ=0,9; ЗПМ=0,935; МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 14.06; 9: 1,07525; 10: 7559.01; 11: 26.37; 12: 199331
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 813.09; 9: 1,035; 10: 420774.08; 11: 6.22; 12: 2617215
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 21.29; 9: 1,07525; 10: 11446.04; 11: 26.37; 12: 301832
| 4 | М |  |  | 8: 3.18; 9: 0; 10: 0
| 01.4.03.01 | Бентонит |  |  | 4: кг; 5: 40,6; 6: 0; 7: 0
| 01.4.03.03 | Полимер для стабилизации грунта |  |  | 4: т; 5: 0,00206; 6: 0; 7: 0
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,32; 6: 1,15; 7: 759
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,56; 6: 1,15; 7: 897
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 830.33; 10: 428333.09
|  | ФОТ |  |  | 10: 19005.05; 12: 501163
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 20145.35; 12: 531233
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 8552.27; 12: 225523
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 457030.71; 12: 3573302
26 | ТССЦ-101-1880 | Смазка графитовая |  |  | кг |  |  | 19 | 12.86 |  | 244.34 | 7.47 | 1825
Объем=0,038*500
Цена=96,04/7,47
27 | ТССЦ-101-0963 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая |  |  | т |  |  | 0,27 | 3187.35 |  | 860.58 | 7.47 | 6429
Объем=0,00054*500
Цена=23809,48/7,47
28 | ТССЦ-101-6000 | Композиция полимерно-минеральная (ПМК) Nicoflok для стабилизации грунта |  |  | т |  |  | 1,03 | 19094.18 |  | 19667.01 | 7.47 | 146913
Объем=0,00206*500
Цена=142633,54/7,47
29 | ТССЦ-109-0012 | Глина бентонитовая марки ПБМГ |  |  | т |  |  | 20,3 | 3290.53 |  | 66797.76 | 7.47 | 498979
Объем=40,6*0,001*500
Цена=24580,28/7,47
30 | ТЕР24-02-001-02 | Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: при ручном управлении процессом сварки, диаметр труб 110 мм |  |  | 4: 1 соединение; 7: 83
Объем=500/6
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.02; 9: 1,15; 10: 1147.31; 11: 26.37; 12: 30255
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 15.88; 9: 1,15; 10: 1515.75; 11: 2.84; 12: 4305
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,16; 6: 1,15; 7: 110,722
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 27.9; 10: 2663.06
|  | ФОТ |  |  | 10: 1147.31; 12: 30255
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 1342.35; 12: 35398
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 849.01; 12: 22389
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4854.42; 12: 92347
31 | ТЕРм08-02-148-05 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 2,5
Объем=250 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 264.67; 9: 1,15; 10: 760.93; 11: 26.37; 12: 20066
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 99.96; 9: 1,15; 10: 287.39; 11: 5.63; 12: 1618
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.52; 9: 1,15; 10: 7.25; 11: 26.37; 12: 191
| 4 | М |  |  | 8: 39.84; 10: 99.6; 11: 13.01; 12: 1296
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29,44; 6: 1,15; 7: 84,64
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 6: 1,15; 7: 0,575
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 404.47; 10: 1147.92
|  | ФОТ |  |  | 10: 768.18; 12: 20257
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 745.13; 12: 19649
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 391.77; 12: 10331
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2284.82; 12: 52960
32 | ТЕРм10-06-034-28 | Герметизация канала кабельной канализации: занятого |  |  | 4: 1 канал; 7: 30
МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.77; 9: 1,15; 10: 164.57; 11: 26.37; 12: 4340
| 4 | М |  |  | 8: 138.76; 9: 0; 10: 0; 11: 5.31
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,55; 6: 1,15; 7: 18,975
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 143.53; 10: 164.57
|  | ФОТ |  |  | 10: 164.57; 12: 4340
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 148.11; 12: 3906
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 75.7; 12: 1996
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 388.38; 12: 10242
33 | ТЕРм10-06-034-27 | Герметизация канала кабельной канализации: свободного |  |  | 4: 1 канал; 7: 30
МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 0.9; 9: 1,15; 10: 31.05; 11: 26.37; 12: 819
| 4 | М |  |  | 8: 138.68; 9: 0; 10: 0; 11: 5.3
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,1; 6: 1,15; 7: 3,45
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 139.58; 10: 31.05
|  | ФОТ |  |  | 10: 31.05; 12: 819
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 27.95; 12: 737
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 14.28; 12: 377
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 73.28; 12: 1933
Прокладка КЛ-10 кВ
34 | ТЕРм08-02-141-05 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 9 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 7
Объем=700 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 158.22; 9: 1,15; 10: 1273.67; 11: 26.37; 12: 33587
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 411.73; 9: 1,15; 10: 3314.43; 11: 8.7; 12: 28836
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 24.48; 9: 1,15; 10: 197.06; 11: 26.37; 12: 5196
| 4 | М |  |  | 8: 66.37; 10: 464.59; 11: 14.34; 12: 6662
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17,6; 6: 1,15; 7: 141,68
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,94; 6: 1,15; 7: 15,617
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 636.32; 10: 5052.69
|  | ФОТ |  |  | 10: 1470.73; 12: 38783
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1426.61; 12: 37620
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 750.07; 12: 19779
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7229.37; 12: 126484
35 | ТЕР34-02-001-03 | Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий |  |  | 4: 1 канало-километр трубопровода; 7: 0,056
Объем=56/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1137.6; 9: 1,15; 10: 73.26; 11: 26.37; 12: 1932
| 4 | М |  |  | 8: 16729.83; 10: 936.87; 11: 9.28; 12: 8694
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 144; 6: 1,15; 7: 9,2736
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17867.43; 10: 1010.13
|  | ФОТ |  |  | 10: 73.26; 12: 1932
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 71.79; 12: 1893
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 42.49; 12: 1121
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1124.41; 12: 13640
36 | ТССЦ-101-2260 | Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 100 мм |  |  | м |  |  | -55,44 | 19.24 |  | -1066.67 | 7.47 | -7968
Объем=-56*0,99
Цена=143,72/7,47
37 | ТЕРм08-02-148-05 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 0,56
Объем=56 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 264.67; 9: 1,15; 10: 170.45; 11: 26.37; 12: 4495
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 99.96; 9: 1,15; 10: 64.37; 11: 5.63; 12: 362
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.52; 9: 1,15; 10: 1.62; 11: 26.37; 12: 43
| 4 | М |  |  | 8: 39.84; 10: 22.31; 11: 13.01; 12: 290
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29,44; 6: 1,15; 7: 18,95936
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 6: 1,15; 7: 0,1288
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 404.47; 10: 257.13
|  | ФОТ |  |  | 10: 172.07; 12: 4538
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 166.91; 12: 4402
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 87.76; 12: 2314
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 511.8; 12: 11863
38 | ТЕРм08-02-147-05 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 9 кг (в ТП и ПС) |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 0
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 222.95; 9: 1,15; 10: 0; 11: 26.37
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 91.35; 9: 1,15; 10: 0; 11: 5.84
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.52; 9: 1,15; 10: 0; 11: 26.37
| 4 | М |  |  | 8: 31.61; 10: 0; 11: 12.95
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24,8; 6: 1,15
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 6: 1,15
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 345.91
ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0
39 | ТЕРм10-06-034-28 | Герметизация канала кабельной канализации: занятого |  |  | 4: 1 канал; 7: 4
МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.77; 9: 1,15; 10: 21.94; 11: 26.37; 12: 579
| 4 | М |  |  | 8: 138.76; 9: 0; 10: 0; 11: 5.31
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,55; 6: 1,15; 7: 2,53
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 143.53; 10: 21.94
|  | ФОТ |  |  | 10: 21.94; 12: 579
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 19.75; 12: 521
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 10.09; 12: 266
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 51.78; 12: 1366
40 | ТЕРм08-02-165-09 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 74.8; 10: 149.6; 11: 26.37; 12: 3945
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 998.66; 10: 3.86; 11: 7.08; 12: 27
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 89.22; 10: 0.24; 11: 26.37; 12: 6
| 4 | М |  |  | 8: 3.74; 10: 7.48; 11: 19.75; 12: 148
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8,32; 7: 16,64
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7,07; 7: 14,14
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 80.47; 10: 160.94
|  | ФОТ |  |  | 10: 149.84; 12: 3951
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 145.34; 12: 3832
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 76.42; 12: 2015
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 382.7; 12: 9967
41 | ТЕРм08-02-167-10 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 |  |  | 4: 1 шт.; 7: 5
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 100.69; 9: 1,15; 10: 578.97; 11: 26.37; 12: 15267
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.93; 9: 1,15; 10: 11.1; 11: 9.24; 12: 103
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.13; 9: 1,15; 10: 0.75; 11: 26.37; 12: 20
| 4 | М |  |  | 8: 109.5; 10: 547.5; 11: 11.04; 12: 6044
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11,2; 6: 1,15; 7: 64,4
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 6: 1,15; 7: 0,0575
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 212.12; 10: 1137.57
|  | ФОТ |  |  | 10: 579.72; 12: 15287
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 562.33; 12: 14828
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 295.66; 12: 7796
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1995.56; 12: 44038
42 | ТЕРм08-02-157-01 | Снятие с кабеля верхнего джутового покрова, масса 1 м кабеля: до 9 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 0,1
Объем=10 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11.33; 9: 1,15; 10: 1.3; 11: 26.37; 12: 34
| 4 | М |  |  | 8: 0.23; 10: 0.02; 11: 25.96; 12: 1
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,26; 6: 1,15; 7: 0,1449
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11.56; 10: 1.32
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.3; 12: 34
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1.26; 12: 33
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 0.66; 12: 17
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3.24; 12: 85
43 | ТЕРм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей |  |  | 4: 1 проход кабеля; 7: 2
МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.42; 9: 1,15; 10: 7.87; 11: 26.37; 12: 208
| 4 | М |  |  | 8: 16.55; 9: 0; 10: 0; 11: 11.54
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,38; 6: 1,15; 7: 0,874
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.97; 10: 7.87
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.87; 12: 208
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 7.63; 12: 202
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 4.01; 12: 106
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19.51; 12: 516
Итоги по разделу 1 Строительство КЛ-6 кВ :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 552701.91
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 16189.25
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 445054
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 12349.1
|  | Материалы |  |  | 10: 91458.66
|  | Строительные работы |  |  | 10: 575464.23
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 12199.25
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 436346.31
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 11947.13
|  | материалы |  |  | 10: 90302.77
|  | накладные расходы |  |  | 10: 25249.97
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 11365.93
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 20327.58
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 3990
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 8707.69
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 401.97
|  | материалы |  |  | 10: 1155.89
|  | накладные расходы |  |  | 10: 4244.98
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2229.02
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 28538.35
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 29494.95
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 13594.95
|  | Итого по разделу 1 Строительство КЛ-6 кВ |  |  | 10: 595791.81
Раздел 2. Материалы
44 | Прайс | Кабель АСБл-10 3х185 мм2 |  |  | м |  |  | 1006 | 196.1 | 1,02 | 201222.13 | 7.47 | 1503129
Цена=1464,83/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
45 | 5% на расход кабеля | Кабель АСБл-10 3х185мм2 |  |  | м |  |  | 50 | 196.1 | 1,02 | 10001.1 | 7.47 | 74708
Объем=1006*0,05
Цена=1464,83/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
46 |  | Труба хризотилцементная БНТ-100 |  |  | м |  |  | 57,3 | 16.66 | 1,02 | 973.71 | 7.47 | 7274
Объем=56+1,3
Цена=124,47/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
47 |  | Муфта 3КНТП-10 150/240 |  |  | шт |  |  | 2 | 565.35 | 1,02 | 1153.31 | 7.47 | 8615
Цена=4223,17/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
48 |  | Муфта 3СТП-10 150/240 |  |  | шт |  |  | 5 | 1133.38 | 1,02 | 5780.24 | 7.47 | 43178
Цена=8466,33/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
49 |  | Труба ПНД-160 SDR-11 |  |  | м |  |  | 500 | 120.26 | 1,02 | 61332.6 | 7.47 | 458155
Объем=250*2
Цена=898,33/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
50 |  | Заглушка полиэтиленовая ПЭ-150 |  |  | шт |  |  | 30 | 73.72 | 1,02 | 2255.83 | 7.47 | 16851
Цена=550,67/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
51 |  | Капа ОГТ-4 40/117 |  |  | шт |  |  | 30 | 41.37 | 1,02 | 1265.92 | 7.47 | 9456
Цена=309,01/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
52 |  | Пена монтажная "PENOSIL" огнеупорная 750мл |  |  | шт |  |  | 20 | 89.25 | 1,02 | 1820.7 | 7.47 | 13601
Цена=666,67/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
53 |  | Уплотнитель кабельных проходов УКПТ 175/50 |  |  | шт |  |  | 2 | 90.36 | 1,02 | 184.33 | 7.47 | 1377
Цена=675/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
54 |  | Песок горный |  |  | м3 |  |  | 111,4 | 83.67 | 1,02 | 9507.25 | 7.47 | 71019
Объем=105,8+5,6
Цена=625/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
55 |  | Щебень фр. 5-20 |  |  | м3 |  |  | 5,6 | 184.07 | 1,02 | 1051.41 | 7.47 | 7854
Цена=1375/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
56 |  | Плита ПЗК 360х480х16 |  |  | шт |  |  | 1458 | 7.98 | 1,02 | 11867.54 | 7.47 | 88651
Объем=700/0,48
Цена=59,58/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
Итоги по разделу 2 Материалы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 308416.07
в том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 308416.07
|  | Строительные работы |  |  | 10: 300032.27
в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 300032.27
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 8383.8
в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 8383.8
|  | Итого по разделу 2 Материалы |  |  | 10: 308416.07
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 861117.98; 12: 6236887
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 16189.25; 12: 426911
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 445054; 12: 2815137
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 12349.1; 12: 325643
|  | Материалы |  |  | 10: 399874.73; 12: 2994839
|  | Строительные работы |  |  | 10: 875496.5; 12: 6931821
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 12199.25; 12: 321693
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 436346.31; 12: 2727182
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 11947.13; 12: 315044
|  | материалы |  |  | 10: 390335.04; 12: 2917391
|  | накладные расходы |  |  | 10: 25249.97; 12: 665839
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 11365.93; 12: 299716
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 28711.38; 12: 441338
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 3990; 12: 105218
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 8707.69; 12: 87955
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 401.97; 12: 10599
|  | материалы |  |  | 10: 9539.69; 12: 77448
|  | накладные расходы |  |  | 10: 4244.98; 12: 111940
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2229.02; 12: 58777
|  | Итого |  |  | 10: 904207.88; 12: 7373159
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 28538.35; 12: 752554
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 29494.95; 12: 777779
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 13594.95; 12: 358493
|  | НДС 20% |  |  | 10: 180841.58; 12: 1474631.8
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 1085049.46; 12: 8847790.8
| Составил: | (Сенопальникова О.Е.)

## ЛСР 09-01-01
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Тульской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2021"
Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №256 - РП 6/0,4 кВ №3 ф.23 ПС 110/6 кВ №392 "Фрунзенская" с заменой кабеля (протяженность 1,006 км)
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01
Пусконаладочные работы
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Инвест.программа 2023-2027г.г.
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2021г.
Сметная стоимость |  | 5.56 | (0,21) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 2.21 | (0,08) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 7.62 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | чел.час.
| прочих затрат | 4.63 | (0,18) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Пусконаладочные работы
1 | ТЕРп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  |  | 4: 1 испытание; 7: 1
вхолостую ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 52.07; 9: 0,8; 10: 41.66; 11: 26.37; 12: 1099
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,86; 6: 0,8; 7: 3,888
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 52.07; 10: 41.66
|  | ФОТ |  |  | 10: 41.66; 12: 1099
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 30.83; 12: 813
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 15; 12: 396
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 87.49; 12: 2308
2 | ТЕРп01-12-027-04 | За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к расценке 01-12-027-01 |  |  | 4: 500 м кабеля; 7: 1,88
вхолостую ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.53; 9: 0,8; 10: 23.36; 11: 26.37; 12: 616
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,45; 6: 0,8; 7: 2,1808
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.53; 10: 23.36
|  | ФОТ |  |  | 10: 23.36; 12: 616
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 17.29; 12: 456
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 8.41; 12: 222
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 49.06; 12: 1294
3 | ТЕРп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ |  |  | 4: 1 фазировка; 7: 1
вхолостую ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.39; 9: 0,8; 10: 15.51; 11: 26.37; 12: 409
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,62; 6: 0,8; 7: 1,296
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.39; 10: 15.51
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.51; 12: 409
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 11.48; 12: 303
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 5.58; 12: 147
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32.57; 12: 859
4 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  |  | 4: 1 линия; 7: 1
вхолостую ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.83; 9: 0,8; 10: 3.06; 11: 26.37; 12: 81
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,32; 6: 0,8; 7: 0,256
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3.83; 10: 3.06
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.06; 12: 81
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 2.26; 12: 60
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 1.1; 12: 29
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6.42; 12: 170
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 83.59; 12: 2205
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 83.59; 12: 2205
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 175.54; 12: 4631
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 175.54; 12: 4631
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 83.59; 12: 2205
|  | накладные расходы |  |  | 10: 61.86; 12: 1632
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 30.09; 12: 794
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 83.59; 12: 2205
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 61.86; 12: 1632
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 30.09; 12: 794
|  | НДС 20% |  |  | 10: 35.11; 12: 926.2
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 210.65; 12: 5557.2
| Составил: | (Сенопальникова О.Е.)

## ЛСР 12-01-01
Смета № 12-01-01
на проектно-изыскательские работы
Сметный расчет составлен с использованием:
|  |  | СБЦИГИ-2004 | Справочник базовых цен на инженерно-геодезические изыскания для строительства, М., 2004 г., в ценах 2001 года
|  |  | СБЦП 81-2001-07 | Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве. "Коммунальные инженерные сети и сооружения", М., 2012 г., в ценах 2001 года
| Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ: |  |  | 4.82 |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09)
| Индекс изменения сметной стоимости проектных работ: |  |  | 4.75 |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09)
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии здания, этапа проектных или изыскательских работ |  |  | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №256 - РП 6/0,4 кВ №3 ф.23 ПС 110/6 кВ №392 "Фрунзенская"
Наименование проектной (изыскательской) организации
Наименование организации заказчика
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ |  | №№ частей, глав, таблиц, §§ и пунктов указаний к разд. или сборникам цен на проектные и изыскательские рабо-ты для стр-ва |  | Расчет стоимости а+вх или (объем) строительно-монтажных работ) х % ( руб.) | [11 empty] | Стоимость (руб.)
А. Изыскательские работы
1 | Изыскания трасс КЛ 6 кВ, (II категории сложности) |  | СБЦИГИ-2004, Табл. 15, §1, §6 Гл.3, п.4, Ч.1 ОП К=1,2 при длине трассы до 1 км
[6 empty] | 7913 | х | 1.5 | х | 1.006 | [6 empty] | 11940.72
| Lтрассы КЛ 6 кВ (км) | 1.006 |  |  |  | 4889 | [10 empty] | 4918.33
| Итого: (полевые + камеральные) |  |  |  |  | 11940.72 | + | 4918.33 | [8 empty] | 16859.05
2 | Расходы по внешнему транспорту от полевых работ |  | СБЦИГИ-2004, ОУ п.10, Таблица 5, §1 (14%) |  |  | 11940.72 | х | 0.14 | [8 empty] | 1671.7008
| Итого для начисления индекса пересчета | [15 empty] | 18530.7508
3 | Итого |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09) |  |  | 18530.7508 | х | 4.82 | [8 empty] | 89318.2189
| Итого по А: | [15 empty] | 89318.2189
Б. Инженерно-топографические работы
1 | Инженерно-топографические работы (II категории сложности), масштаб съемки 1÷500 высота сечения рельефа- 0,5м |  | СБЦИГИ-2004, Глава 2, п.3, Табл. 9, §11 (застроенная территория);
[6 empty] | 3284 |  |  |  |  | х | 1 | х | 2.012 |  |  | 6607.41
[6 empty] | 1067 | [10 empty] | 2146.804
| S=(L)м*20м/10000= | 2.012
| Итого (полевые работы) | [15 empty] | 6607.41
| Итого (камеральные работы) | [15 empty] | 2146.804
| Итого: (полевые + камеральные) | [15 empty] | 8754.214
3 | Расходы по внешнему транспорту от полевых работ |  | СБЦИГИ-2004, ОУ п.10, Таблица 5, §1 (14%) |  |  | 6607.41 | х | 0.14 | [8 empty] | 925.04
| Итого для начисления индекса пересчета | [15 empty] | 9679.254
4 | Итого |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09) |  |  | 9679.254 | х | 4.82 | [8 empty] | 46654.0043
| Итого по Б: | [15 empty] | 46654.0043
В. Проектные работы
1 | КЛ 6 кВ L=0,756 км |  | СБЦП 81-2001-07, Глава 2.8., Таблица 17, п.3, Показатель а=8,265 тыс. руб., в=0,041 тыс. руб. ; 0,6 - рабочий проект |  | ( | 8.265 | + | 0.041 | х | 756 | ) х | 1000 | х | 0.6 | = |  | 23556.6
2 | Канализация, прокладываемая методом горизонтального направленного бурения L=0,250 км (с резервом) |  | СБЦП 81-2001-07, Глава 2.4., Таблица 5, п.10, Показатель а=47,8 тыс. руб., в=0,18 тыс. руб.; 0,6 - рабочий проект |  | ( | 47.8 | + | 0.18 | х | 250 | ) х | 1000 | х | 0.5 | = |  | 46400
|  |  | СБЦП 81-2001-07, Глава 2.4. , Таблица 5, п.10, Показатель а=47,8 тыс. руб., в=0,18 тыс. руб. п. 2.4.6 К=0,15 - за каждую последующую линию (резерв); 0,6 - рабочий проект |  | ( | 47.8 | + | 0.18 | х | 250 | ) х | 1000 | х | 0.15 | х | 0.5 | 6960
| Итого для начисления индекса пересчета | [15 empty] | 76916.6
| ИТОГО |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09) |  | Стоимость проектирования в 4 кв. 2021 года
[5 empty] | 76916.6 |  | х | 4.75 | [8 empty] | 365353.85
| Итого по А + Б + В: |  |  |  |  | 89318.2189 | + | 46654.0043 | + | 365353.85 | = | [5 empty] | 501326.0731
| Итого по смете: | [15 empty] | 501326.0731
| НДС 20% | [15 empty] | 100265.21
| Всего | [15 empty] | 601591.2831
|  | Составил: |  |  | Сенопальникова О.Е.