## Сводка затрат
Заказчик
(наименование организации)
Утвержден «_____»________________20___ г.
Сводка затрат в сумме | 1991.8067 | тыс.руб. с НДС
«____»________________20___ г.
СВОДКА ЗАТРАТ
по инвестиционному проекту 2023-2027г.г.
Реконструкция КЛ 10 кВ №2 ТП 10 кВ №546 - РП 10 кВ №18 ф.38 ПС 110/10 кВ №145 "Октябрьская" (протяженность 0,229 км)
(наименование проекта)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
1 | Сметная стоимость:
1.1 | строительных и монтажных работ | 1054.463 | ПИР_тек | СМР_тек | ПНР_тек | Обор_тек | Прочее_тек | итого
1.2 | оборудования | 0 | 265.544 | 1054.463 | 3.437 | 0 | 18.407 | 1341.851
1.3 | ПИР | 265.544
1.4 | ПНР | 3.437
1.5 | прочих затрат | 18.407
| Итого, сметная стоимость в ценах 4 кв. 2021 года | 1341.851
| Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года текущих цен в расчете (4 кв 2021) до года реализации( 2026) | 1.237
| Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен | 1659.8389
2 | Сметная стоимость всего: | 1659.8389
2.1 | НДС (20%) | 331.9678
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен с учетом НДС | 1991.8067
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР 4 кв 2021
| Заказчик | Филиал ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго"
(наименование организации)
Утвержден «_____»________________20___ г.
Сводный сметный расчет 1610.222 тыс. руб. с НДС
«____»________________20___ г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
Реконструкция КЛ 10 кВ №2 ТП 10 кВ №546 - РП 10 кВ №18 ф.38 ПС 110/10 кВ №145 "Октябрьская" (протяженность 0,229 км)
(наименование проекта)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | Объектный сметный расчет 02-01 | Строительство КЛ 10 кВ | 888.589 | 116.171 | 0 | 0 | 1004.76
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 888.589 | 116.171 | 0 | 0 | 1004.76
Глава 9. Прочие работы и затраты
2 | ГСН 81-05-02-2007 | Зимнее удорожание 2,1%*0,9 | 0 | 18.99 | 0 | 0 | 18.99
3 | Объектный сметный расчет 09-01 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 3.337 | 3.337
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 0 | 18.99 | 0 | 3.337 | 22.327
| Итого по Главам 1-9 |  | 888.589 | 135.161 | 0 | 3.337 | 1027.087
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
4 | Постановление № 468 от 21.06.2010 | Затраты на строительный контроль-2,14% |  |  |  | 0 | 0
5 | Приказ АО "ТГЭС" от 2021г. | Затраты на содержание службы заказчика - 1,74% | 0 | 0 | 0 | 17.871 | 17.871
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  | 0 | 0 | 0 | 17.871 | 17.871
| Итого по Главам 1-10 |  | 888.589 | 135.161 | 0 | 21.208 | 1044.958
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
6 | Объектный сметный расчет 12-01 | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 257.81 | 257.81
7 | Приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр | Авторский надзор - 0,2% |  |  |  | 0 | 0
| Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы" |  | 0 | 0 | 0 | 257.81 | 257.81
| Итого по Главам 1-12 |  | 888.589 | 135.161 | 0 | 279.018 | 1302.768
Непредвиденные затраты
8 | Приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр | Непредвиденные работы и затраты - 3% | 26.658 | 4.055 | 0 | 8.371 | 39.084
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 26.658 | 4.055 | 0 | 8.371 | 39.084
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 915.247 | 139.216 | 0 | 287.389 | 1341.852
Налоги и обязательные платежи
9 | Налоговой кодекс РФ | НДС - 20% | 183.0494 | 27.8432 | 0 | 57.4778 | 268.3704
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 183.0494 | 27.8432 | 0 | 57.4778 | 268.3704
| Итого по сводному расчету |  | 1098.2964 | 167.0592 | 0 | 344.8668 | 1610.222
|  | возврат материалов | 540.99 |  |  |  | 540.99

## Объектный расчет 02-01
Реконструкция КЛ 10 кВ №2 ТП 10 кВ №546 - РП 10 кВ №18 ф.38 ПС 110/10 кВ №145 "Октябрьская" (протяженность 0,229 км)
(наименование проекта)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01
(объектная смета)
|  | на | Реконструкция КЛ 10 кВ №2 ТП 10 кВ №546 - РП 10 кВ №18 ф.38 ПС 110/10 кВ №145 "Октябрьская" (протяженность 0,229 км)
(наименование сметы)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, руб. | Показатели единичной стоимости
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния | прочих | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Локальные сметы (расчеты)
1 | 02-01-01 | Строительство КЛ 10 кВ | 888.589 | 116.171 | 0 | 0 | 1004.76 | 26029
2 | 02-01-01 | [5 empty] | 0
3 | 02-02-01 | [5 empty] | 0
4 | 02-03-01 | [5 empty] | 0
5 | 02-04-01 | [5 empty] | 0
6 | 02-05-01 | [5 empty] | 0
7 | 02-06-01 | [5 empty] | 0
8 | 02-07-01 | [5 empty] | 0
9 | 02-08-01 | [5 empty] | 0
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 888.589 | 116.171 | 0 | 0 | 1004.76 | 26029
Временные здания и сооружения
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Прочие работы и затраты
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 888.589 | 116.171 | 0 | 0 | 1004.76
|  | ВСЕГО, в том числе: |  |  |  |  | 1004.76
|  | ОТ |  |  |  |  | 97.067
|  | ЭМ |  |  |  |  | 226.151
|  | МР |  |  |  |  | 535.607
|  | НР |  |  |  |  | 97.92
|  | СП |  |  |  |  | 48.015
|  | оборудование |  |  |  |  | 0
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 0
[6 empty] | И смр* = | 4.3668 | И смр* = | 1

## Объектный расчет 09-01
Реконструкция КЛ 10 кВ №2 ТП 10 кВ №546 - РП 10 кВ №18 ф.38 ПС 110/10 кВ №145 "Октябрьская" (протяженность 0,229 км)
(наименование проекта)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01
(объектная смета)
|  | на | Реконструкция КЛ 10 кВ №2 ТП 10 кВ №546 - РП 10 кВ №18 ф.38 ПС 110/10 кВ №145 "Октябрьская" (протяженность 0,229 км)
(наименование сметы)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, руб. | Показатели единичной стоимости
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния | прочих | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Локальные сметы (расчеты)
2 | 02-01-01 | [5 empty] | 0
3 | 02-02-01 | [5 empty] | 0
4 | 02-03-01 | [5 empty] | 0
5 | 02-04-01 | [5 empty] | 0
6 | 02-05-01 | [5 empty] | 0
7 | 02-06-01 | [5 empty] | 0
8 | 02-07-01 | [5 empty] | 0
9 | 02-08-01 | [5 empty] | 0
1 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 |  | 3.337 | 3.337
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 0 | 0 |  | 3.337 | 3.337 | #REF!
Временные здания и сооружения
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Прочие работы и затраты
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 0 | 0 |  | 3.337 | 3.337
|  | ВСЕГО, в том числе: |  |  |  |  | 3.337
|  | ОТ |  |  |  |  | 1.589
|  | ЭМ |  |  |  |  | 0
|  | МР |  |  |  |  | 0
|  | НР |  |  |  |  | 1.176
|  | СП |  |  |  |  | 0.572
|  | оборудование |  |  |  |  | 0
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 0 |  |  | объем
[6 empty] | И смр* = | 4.3668 | И смр* = | 1 | 37

## Объектный расчет 12-01
Реконструкция КЛ 10 кВ №2 ТП 10 кВ №546 - РП 10 кВ №18 ф.38 ПС 110/10 кВ №145 "Октябрьская" (протяженность 0,229 км)
(наименование проекта)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-01
(объектная смета)
|  | на | Реконструкция КЛ 10 кВ №2 ТП 10 кВ №546 - РП 10 кВ №18 ф.38 ПС 110/10 кВ №145 "Октябрьская" (протяженность 0,229 км)
(наименование сметы)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, руб. | Показатели единичной стоимости
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния | прочих | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Локальные сметы (расчеты)
2 | 02-01-01 | [5 empty] | 0
3 | 02-02-01 | [5 empty] | 0
4 | 02-03-01 | [5 empty] | 0
5 | 02-04-01 | [5 empty] | 0
6 | 02-05-01 | [5 empty] | 0
7 | 02-06-01 | [5 empty] | 0
8 | 02-07-01 | [5 empty] | 0
9 | 02-08-01 | [5 empty] | 0
1 | 12-01-01 | Проектно-изыскательские работы | 0 | 0 |  | 257.81 | 257.81
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 0 | 0 |  | 257.81 | 257.81 | #REF!
Временные здания и сооружения
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Прочие работы и затраты
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 0 | 0 |  | 257.81 | 257.81
[6 empty] | И смр* = | 4.3668 | И смр* = | 1 | 37

## Источник ценовой информации
|  | Наименование проекта | Реконструкция КЛ 10 кВ №2 ТП 10 кВ №546 - РП 10 кВ №18 ф.38 ПС 110/10 кВ №145 "Октябрьская" (протяженность 0,229 км)
ИСТОЧНИКИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ п/п | Номер расчета (ЛСР) | Наименование расчета (ЛСР) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Удельная стоимость, тыс. руб. (ст.7=ст.4/ст.5) | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 02-01-01 | Строительство КЛ-10 кВ | КЛ 10 кВ | 1004.76 | 0.229 | км | 4387.5983 | Строительство кабельной линии электропередач 6 кВ ПС 149 «Мясново» ф.10 – ТП 469, протяженностью 1,543 км, из них 0,687 км методом ГНБ с закладкой резервной трубы. Приказ №35а от 17.02.2022г.
| 09-01-01 | Пусконаладочные работы. | КЛ 10 кВ | 3.337 | 0.229 | км | 14.5721
| 12-01-01 | Проектно-изыскательские работы. | КЛ 10 кВ | 257.81 | 0.229 | км | 1125.808

## Стоимость материалов по ТКП
Наименование проекта |  | Реконструкция КЛ 10 кВ №2 ТП 10 кВ №546 - РП 10 кВ №18 ф.38 ПС 110/10 кВ №145 "Октябрьская" (протяженность 0,229 км)
ЦЕНЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс. руб. без НДС | Напряжение | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
1 | Кабель АСБл-10 3х185 мм2 | м | 240 | 1.4648 | 10 кВ | кабель с алюминиевыми жилами, сечение жилы 185 мм2 | 351.5592 | КП ООО "Промкомплект" от 14.01.2022 г.
2 | Труба хризотилцементная БНТ-100 (3,95м) | м | 30,3 | 0.12447 |  |  | #VALUE! | ООО «Аглона»; https://www.aglona.ru/prajs-list/
3 | Муфта 3КНТП-10 150/240 | шт | 2 | 4.2232 |  |  | 8.4463 | Компания ЭТМ; https://www.etm.ru/
4 | Муфта 3СТП-10 150/240 | шт | 1 | 8.4663 |  |  | 8.4663 | КП ООО "Компания Альянс-Кабель" от 24.01.2022 г.
5 | Труба ПНД-160 SDR-11 | м | 40 | 0.89833 |  |  | 35.9332 | КП ООО "Компания Альянс-Кабель" от 24.01.2022 г.
6 | Плита ПЗК 360х480х16 | шт | 375 | 0.05958 |  |  | 22.3425 | КП ООО "Компания Альянс-Кабель" от 24.01.2022 г.
7 | Песок горный | м3 | 32,16 | 0.625 |  |  | #VALUE! | КП ООО "Стройпартнер" от 18.01.2022 г.
8 | Щебень | м3 | 2,86 | 1.375 |  | фр. 5-20 мм | #VALUE! | КП ООО "Стройпартнер" от 18.01.2022 г.
9 | Капа ОГТ-4 40/117 | шт | 4 | 0.30901 |  |  | 1.236
10 | Заглушка полиэтиленовая ПЭ-150 | шт | 4 | 0.55067 |  |  | 2.2027
11 | Уплотнитель кабельных проходов УКПТ 175/50 | шт | 2 | 0.675 |  |  | 1.35 | Компания "Русский Свет"; https://rs24.ru/product
12 | Пена монтажная "PENOSIL" огнеупорная 750мл | шт | 1 | 0.66667 |  |  | 0.66667 | Интернет магазин Ozon; https://www.ozon.ru/product
#VALUE!

## ЛСР 02-01-01
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Наименование редакции сметных нормативов
Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2021"
Реконструкция КЛ 10 кВ №2 ТП 10 кВ №546 - РП 10 кВ №18 ф.38 ПС 110/10 кВ №145 "Октябрьская"
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01
строительство КЛ-10 кВ
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Инвест.программа 2023-2027г.г.
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2021г.
Сметная стоимость |  | 1205.71 | (141,86) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 888.59 | (110,4) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 66.42 | (2,52) | тыс.руб.
| монтажных работ | 116.17 | (7,82) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 293.79 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 106.14 | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Строительство КЛ-10 кВ
Земляные, асфальтные и восстановительные работы
1 | ТЕР01-01-014-02 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0,0293
Объем=(209*0,4*0,35) / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 151.34; 9: 1,15; 10: 5.1; 11: 26.37; 12: 134
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5555.57; 9: 1,15; 10: 187.19; 11: 8.15; 12: 1526
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 734.44; 9: 1,15; 10: 24.75; 11: 26.37; 12: 653
| 4 | М |  |  | 8: 4.66; 10: 0.14; 11: 9.81; 12: 1
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20,76; 6: 1,15; 7: 0,6995082
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 60,2; 6: 1,15; 7: 2,028439
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5711.57; 10: 192.43
|  | ФОТ |  |  | 10: 29.85; 12: 787
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 27.46; 12: 724
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 13.73; 12: 362
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 233.62; 12: 2747
2 | ТЕР01-01-004-02 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0,0459
Объем=(209*0,4*0,9-29,3) / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 62.26; 9: 1,15; 10: 3.29; 11: 26.37; 12: 87
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3772.38; 9: 1,15; 10: 199.13; 11: 6.37; 12: 1268
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 469.09; 9: 1,15; 10: 24.76; 11: 26.37; 12: 653
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8,54; 6: 1,15; 7: 0,4507839
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37,17; 6: 1,15; 7: 1,9620185
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3834.64; 10: 202.42
|  | ФОТ |  |  | 10: 28.05; 12: 740
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 25.81; 12: 681
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 12.9; 12: 340
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 241.13; 12: 2376
3 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (шурфы и котлованы для соединительных муфт) |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,04
Объем=(1*2+1*2) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1122.66; 9: 1,15; 10: 51.64; 11: 26.37; 12: 1362
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1,15; 7: 7,084
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1122.66; 10: 51.64
|  | ФОТ |  |  | 10: 51.64; 12: 1362
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 45.96; 12: 1212
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 20.66; 12: 545
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 118.26; 12: 3119
4 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,499
Объем=(45,9+4) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 620.39; 9: 1,15; 10: 356.01; 11: 26.37; 12: 9388
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88,5; 6: 1,15; 7: 50,785725
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 620.39; 10: 356.01
|  | ФОТ |  |  | 10: 356.01; 12: 9388
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 316.85; 12: 8355
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 142.4; 12: 3755
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 815.26; 12: 21498
5 | ТССЦпг-03-21-01-008 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 52,74 | 6.71 |  | 353.89 | 14.16 | 5011
Объем=29,3*1,8
6 | ТЕР27-03-009-02 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 10 см |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,143
Объем=(28,6*0,5) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 46.31; 9: 1,15; 10: 7.62; 11: 26.37; 12: 201
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1547.51; 9: 1,15; 10: 254.49; 11: 6.55; 12: 1667
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 73.63; 9: 1,15; 10: 12.11; 11: 26.37; 12: 319
| 4 | М |  |  | 8: 6.89; 10: 0.99; 11: 19.33; 12: 19
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,81; 6: 1,15; 7: 0,9554545
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6,06; 6: 1,15; 7: 0,996567
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1600.71; 10: 263.1
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.73; 12: 520
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 24.86; 12: 655
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 18.74; 12: 494
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 306.7; 12: 3036
7 | ТЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3 конструкций; 7: 0,0286
Объем=(14,3*0,2) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 96.37; 9: 1,15; 10: 3.17; 11: 26.37; 12: 84
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 380.31; 9: 1,15; 10: 12.51; 11: 12.09; 12: 151
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 47; 9: 1,15; 10: 1.55; 11: 26.37; 12: 41
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13,22; 6: 1,15; 7: 0,4348058
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,79; 6: 1,15; 7: 0,1246531
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 476.68; 10: 15.68
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.72; 12: 125
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 5.95; 12: 158
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 4.48; 12: 119
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26.11; 12: 512
8 | ТССЦпг-01-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза |  |  | 8,008 | 2.83 |  | 22.66 | 17.04 | 386
Объем=14,3*0,1*2+2,86*1,8
9 | ТССЦпг-03-21-01-008 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 8,008 | 6.71 |  | 53.73 | 14.16 | 761
10 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  | 4: 100 м3 материала основания (в плотном теле); 7: 0,0286
Объем=(14,3*0,2) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 117.74; 9: 1,15; 10: 3.87; 11: 26.37; 12: 102
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2132.93; 9: 1,15; 10: 70.15; 11: 11.78; 12: 826
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 166; 9: 1,15; 10: 5.46; 11: 26.37; 12: 144
| 4 | М |  |  | 8: 6.5; 10: 0.19; 11: 19.33; 12: 4
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15,72; 6: 1,15; 7: 0,5170308
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13,88; 6: 1,15; 7: 0,4565132
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2257.17; 10: 74.21
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.33; 12: 246
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 11.76; 12: 310
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 8.86; 12: 234
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 94.83; 12: 1476
11 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3 материала основания (в плотном теле); 7: 0,0286
Объем=(14,3*0,2) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 182.88; 9: 1,15; 10: 6.01; 11: 26.37; 12: 158
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3314.87; 9: 1,15; 10: 109.03; 11: 11.02; 12: 1202
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 260.38; 9: 1,15; 10: 8.56; 11: 26.37; 12: 226
| 4 | М |  |  | 8: 9.1; 10: 0.26; 11: 19.33; 12: 5
| 408-9080 | Щебень |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24,19; 6: 1,15; 7: 0,7956091
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20,6; 6: 1,15; 7: 0,677534
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3506.85; 10: 115.3
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.57; 12: 384
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 18.36; 12: 484
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 13.84; 12: 365
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 147.5; 12: 2214
12 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов |  |  | 4: 1 т; 7: 0,01144
Объем=14,3*0,8/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 37.39; 9: 1,15; 10: 0.49; 11: 10.2; 12: 5
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.68; 9: 1,15; 10: 0.09; 11: 26.37; 12: 2
| 4 | М |  |  | 8: 1593.35; 10: 18.23; 11: 17.25; 12: 314
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,66; 6: 1,15; 7: 0,008683
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1630.74; 10: 18.72
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.09; 12: 2
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 0.11; 12: 3
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 0.09; 12: 2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18.92; 12: 324
13 | ТЕР27-06-020-03 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 |  |  | 4: 1000 м2 покрытия; 7: 0,0143
Объем=14,3 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 344.32; 9: 1,15; 10: 5.66; 11: 26.37; 12: 149
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2259.24; 9: 1,15; 10: 37.15; 11: 14.72; 12: 547
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 245.37; 9: 1,15; 10: 4.04; 11: 26.37; 12: 107
| 4 | М |  |  | 8: 42282.22; 10: 604.64; 11: 11.32; 12: 6845
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 38,3; 6: 1,15; 7: 0,6298435
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19,08; 6: 1,15; 7: 0,3137706
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 44885.78; 10: 647.45
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.7; 12: 256
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 12.22; 12: 323
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 9.22; 12: 243
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 668.89; 12: 8107
14 | ТЕР27-06-021-03 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять : к расценке 27-06-020-03 |  |  | 4: 1000 м2 покрытия; 7: 0,0143
Объем=14,3 / 1000
| Толщина - 5 см | ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 0.81; 9: 2,3; 10: 0.03; 11: 26.37; 12: 1
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.92; 9: 2,3; 10: 0.1; 11: 2.1
| 4 | М |  |  | 8: 5265.3; 9: 2; 10: 150.59; 11: 11.32; 12: 1705
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,09; 6: 2,3; 7: 0,0029601
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5269.03; 10: 150.72
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.03; 12: 1
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 0.04; 12: 1
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 0.03; 12: 1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 150.79; 12: 1708
15 | ТЕР47-01-046-02 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,95
Объем=(190*0,5) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 125.9; 9: 1,15; 10: 137.55; 11: 26.37; 12: 3627
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.36; 9: 1,15; 10: 30.98; 11: 8.12; 12: 252
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.82; 9: 1,15; 10: 3.08; 11: 26.37; 12: 81
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17,27; 6: 1,15; 7: 18,867475
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,26; 6: 1,15; 7: 0,28405
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 154.26; 10: 168.53
|  | ФОТ |  |  | 10: 140.63; 12: 3708
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 144.85; 12: 3819
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 101.25; 12: 2670
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 414.63; 12: 10368
16 | ТЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,95
Объем=(190*0,5) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 47.32; 9: 1,15; 10: 51.7; 11: 26.37; 12: 1363
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 298.82; 9: 1,15; 10: 326.46; 11: 8.12; 12: 2651
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 29.7; 9: 1,15; 10: 32.45; 11: 26.37; 12: 856
| 4 | М |  |  | 8: 349.78; 10: 332.29; 11: 2.76; 12: 917
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,99; 6: 1,15; 7: 6,544075
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,74; 6: 1,15; 7: 2,99345
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 695.92; 10: 710.45
|  | ФОТ |  |  | 10: 84.15; 12: 2219
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 86.67; 12: 2286
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 60.59; 12: 1598
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 857.71; 12: 8815
17 | ТЕР46-03-002-16 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм |  |  | 4: 100 отверстий; 7: 0,01
Объем=1 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 575.36; 9: 1,15; 10: 6.62; 11: 26.37; 12: 175
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2394.85; 9: 1,15; 10: 27.54; 11: 9.67; 12: 266
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 650.4; 9: 1,15; 10: 7.48; 11: 26.37; 12: 197
| 4 | М |  |  | 8: 8060.65; 10: 80.61; 11: 3.99; 12: 322
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 64; 6: 1,15; 7: 0,736
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 60; 6: 1,15; 7: 0,69
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11030.86; 10: 114.77
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.1; 12: 372
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 14.52; 12: 383
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 8.32; 12: 219
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 137.61; 12: 1365
18 | ТЕР46-03-002-32 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-16 |  |  | 4: 100 отверстий; 7: 0,01
Объем=1 / 100
до толщины 300 мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.23; 9: 11,5; 10: 1.41; 11: 26.37; 12: 37
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 114.33; 9: 11,5; 10: 13.15; 11: 9.45; 12: 124
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 32.52; 9: 11,5; 10: 3.74; 11: 26.37; 12: 99
| 4 | М |  |  | 8: 403.03; 9: 10; 10: 40.3; 11: 3.99; 12: 161
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,36; 6: 11,5; 7: 0,1564
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3; 6: 11,5; 7: 0,345
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 529.59; 10: 54.86
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.15; 12: 136
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 5.3; 12: 140
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 3.04; 12: 80
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 63.2; 12: 542
19 | ТЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 2,09
Объем=209 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 47.65; 9: 1,15; 10: 114.53; 11: 26.37; 12: 3020
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 234.55; 9: 1,15; 10: 563.74; 11: 14.45; 12: 8146
| 4 | М |  |  | 8: 0.95; 10: 1.99; 11: 26.45; 12: 53
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,3; 6: 1,15; 7: 12,73855
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 283.15; 10: 680.26
|  | ФОТ |  |  | 10: 114.53; 12: 3020
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 111.09; 12: 2929
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 58.41; 12: 1540
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 849.76; 12: 15688
20 | ТЕРм08-02-143-03 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 1,8
Объем=180 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 51.6; 9: 1,15; 10: 106.81; 11: 26.37; 12: 2817
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 371.1; 9: 1,15; 10: 768.18; 11: 9.22; 12: 7083
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 24.23; 9: 1,15; 10: 50.16; 11: 26.37; 12: 1323
| 4 | М |  |  | 8: 1.03; 10: 1.85; 11: 26.43; 12: 49
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,74; 6: 1,15; 7: 11,8818
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,92; 6: 1,15; 7: 3,9744
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 423.73; 10: 876.84
|  | ФОТ |  |  | 10: 156.97; 12: 4140
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 152.26; 12: 4016
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 80.05; 12: 2111
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1109.15; 12: 16076
Прокол методом ГНБ
21 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (котлованы для проколов) |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,06
Объем=(3*2) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1122.66; 9: 1,15; 10: 77.46; 11: 26.37; 12: 2043
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1,15; 7: 10,626
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1122.66; 10: 77.46
|  | ФОТ |  |  | 10: 77.46; 12: 2043
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 68.94; 12: 1818
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 30.98; 12: 817
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 177.38; 12: 4678
22 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,06
Объем=6 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 620.39; 9: 1,15; 10: 42.81; 11: 26.37; 12: 1129
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88,5; 6: 1,15; 7: 6,1065
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 620.39; 10: 42.81
|  | ФОТ |  |  | 10: 42.81; 12: 1129
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 38.1; 12: 1005
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 17.12; 12: 452
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 98.03; 12: 2586
23 | ФЕР04-01-079-01 | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) |  |  | 4: шт; 7: 2
Приведение федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) к территориальным условиям строительства (ТЕР-2001) - Тульская область ОЗП=0,935; ЭМ=0,9; ЗПМ=0,935; МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.6; 9: 1,07525; 10: 5.59; 11: 26.37; 12: 147
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 298.12; 9: 1,035; 10: 617.11; 11: 6.22; 12: 3838
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.78; 9: 1,07525; 10: 8.13; 11: 26.37; 12: 214
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,27; 6: 1,15; 7: 0,621
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,28; 6: 1,15; 7: 0,644
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 300.72; 10: 622.7
|  | ФОТ |  |  | 10: 13.72; 12: 361
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 14.54; 12: 383
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 6.17; 12: 162
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 643.41; 12: 4530
24 | ФЕР04-01-080-01 | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) |  |  | 4: шт; 7: 2
Приведение федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) к территориальным условиям строительства (ТЕР-2001) - Тульская область ОЗП=0,935; ЭМ=0,9; ЗПМ=0,935; МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.5; 9: 1,07525; 10: 5.38; 11: 26.37; 12: 142
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 276.83; 9: 1,035; 10: 573.04; 11: 6.22; 12: 3564
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.51; 9: 1,07525; 10: 7.55; 11: 26.37; 12: 199
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,26; 6: 1,15; 7: 0,598
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,26; 6: 1,15; 7: 0,598
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 279.33; 10: 578.42
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.93; 12: 341
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 13.71; 12: 361
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 5.82; 12: 153
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 597.95; 12: 4220
25 | ФЕР04-01-085-02 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=225 мм длиной до 300 м |  |  | 4: м; 7: 40
Объем=20*2
Приведение федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) к территориальным условиям строительства (ТЕР-2001) - Тульская область ОЗП=0,935; ЭМ=0,9; ЗПМ=0,935; МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 14.06; 9: 1,07525; 10: 604.72; 11: 26.37; 12: 15946
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 813.09; 9: 1,035; 10: 33661.93; 11: 6.22; 12: 209377
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 21.29; 9: 1,07525; 10: 915.68; 11: 26.37; 12: 24146
| 4 | М |  |  | 8: 3.18; 9: 0; 10: 0
| 01.4.03.01 | Бентонит |  |  | 4: кг; 5: 40,6; 6: 0; 7: 0
| 01.4.03.03 | Полимер для стабилизации грунта |  |  | 4: т; 5: 0,00206; 6: 0; 7: 0
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,32; 6: 1,15; 7: 60,72
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,56; 6: 1,15; 7: 71,76
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 830.33; 10: 34266.65
|  | ФОТ |  |  | 10: 1520.4; 12: 40092
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 1611.62; 12: 42498
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 684.18; 12: 18041
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 36562.45; 12: 285862
26 | ТССЦ-101-1880 | Смазка графитовая |  |  | кг |  |  | 1,52 | 12.86 |  | 19.55 | 7.47 | 146
Объем=0,038*40
Цена=96,04/7,47
27 | ТССЦ-101-0963 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая |  |  | т |  |  | 0,022 | 3187.35 |  | 70.12 | 7.47 | 524
Объем=0,00054*40
Цена=23809,48/7,47
28 | ТССЦ-101-6000 | Композиция полимерно-минеральная (ПМК) Nicoflok для стабилизации грунта |  |  | т |  |  | 0,082 | 19094.18 |  | 1565.72 | 7.47 | 11696
Объем=0,00206*40
Цена=142633,54/7,47
29 | ТССЦ-109-0012 | Глина бентонитовая марки ПБМГ |  |  | т |  |  | 1,624 | 3290.53 |  | 5343.82 | 7.47 | 39918
Объем=40,6*0,001*40
Цена=24580,28/7,47
30 | ТЕР24-02-001-02 | Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: при ручном управлении процессом сварки, диаметр труб 110 мм |  |  | 4: 1 соединение; 7: 7
Объем=40/6
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.02; 9: 1,15; 10: 96.76; 11: 26.37; 12: 2552
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 15.88; 9: 1,15; 10: 127.83; 11: 2.84; 12: 363
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,16; 6: 1,15; 7: 9,338
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 27.9; 10: 224.59
|  | ФОТ |  |  | 10: 96.76; 12: 2552
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 113.21; 12: 2986
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 71.6; 12: 1888
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 409.4; 12: 7789
31 | ТЕРм08-02-148-05 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 0,2
Объем=20 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 264.67; 9: 1,15; 10: 60.87; 11: 26.37; 12: 1605
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 99.96; 9: 1,15; 10: 22.99; 11: 5.63; 12: 129
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.52; 9: 1,15; 10: 0.58; 11: 26.37; 12: 15
| 4 | М |  |  | 8: 39.84; 10: 7.97; 11: 13.01; 12: 104
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29,44; 6: 1,15; 7: 6,7712
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 6: 1,15; 7: 0,046
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 404.47; 10: 91.83
|  | ФОТ |  |  | 10: 61.45; 12: 1620
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 59.61; 12: 1571
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 31.34; 12: 826
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 182.78; 12: 4235
32 | ТЕРм10-06-034-28 | Герметизация канала кабельной канализации: занятого |  |  | 4: 1 канал; 7: 4
МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.77; 9: 1,15; 10: 21.94; 11: 26.37; 12: 579
| 4 | М |  |  | 8: 138.76; 9: 0; 10: 0; 11: 5.31
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,55; 6: 1,15; 7: 2,53
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 143.53; 10: 21.94
|  | ФОТ |  |  | 10: 21.94; 12: 579
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 19.75; 12: 521
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 10.09; 12: 266
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 51.78; 12: 1366
33 | ТЕРм10-06-034-27 | Герметизация канала кабельной канализации: свободного |  |  | 4: 1 канал; 7: 4
МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 0.9; 9: 1,15; 10: 4.14; 11: 26.37; 12: 109
| 4 | М |  |  | 8: 138.68; 9: 0; 10: 0; 11: 5.3
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,1; 6: 1,15; 7: 0,46
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 139.58; 10: 4.14
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.14; 12: 109
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 3.73; 12: 98
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 1.9; 12: 50
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9.77; 12: 257
Прокладка КЛ-10 кВ
34 | ТЕРм08-02-141-05 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 9 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 1,8
Объем=180 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 158.22; 9: 1,15; 10: 327.52; 11: 26.37; 12: 8637
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 411.73; 9: 1,15; 10: 852.28; 11: 8.7; 12: 7415
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 24.48; 9: 1,15; 10: 50.67; 11: 26.37; 12: 1336
| 4 | М |  |  | 8: 66.37; 10: 119.47; 11: 14.34; 12: 1713
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17,6; 6: 1,15; 7: 36,432
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,94; 6: 1,15; 7: 4,0158
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 636.32; 10: 1299.27
|  | ФОТ |  |  | 10: 378.19; 12: 9973
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 366.84; 12: 9674
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 192.88; 12: 5086
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1858.99; 12: 32525
35 | ТЕР34-02-001-03 | Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий |  |  | 4: 1 канало-километр трубопровода; 7: 0,029
Объем=29/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1137.6; 9: 1,15; 10: 37.94; 11: 26.37; 12: 1000
| 4 | М |  |  | 8: 16729.83; 10: 485.17; 11: 9.28; 12: 4502
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 144; 6: 1,15; 7: 4,8024
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17867.43; 10: 523.11
|  | ФОТ |  |  | 10: 37.94; 12: 1000
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 37.18; 12: 980
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 22.01; 12: 580
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 582.3; 12: 7062
36 | ТССЦ-101-2260 | Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 100 мм |  |  | м |  |  | -28,71 | 19.24 |  | -552.38 | 7.47 | -4126
Объем=-29*0,99
Цена=143,72/7,47
37 | ТЕРм08-02-148-05 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 0,29
Объем=29 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 264.67; 9: 1,15; 10: 88.27; 11: 26.37; 12: 2328
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 99.96; 9: 1,15; 10: 33.34; 11: 5.63; 12: 188
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.52; 9: 1,15; 10: 0.84; 11: 26.37; 12: 22
| 4 | М |  |  | 8: 39.84; 10: 11.55; 11: 13.01; 12: 150
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29,44; 6: 1,15; 7: 9,81824
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 6: 1,15; 7: 0,0667
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 404.47; 10: 133.16
|  | ФОТ |  |  | 10: 89.11; 12: 2350
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 86.44; 12: 2280
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 45.45; 12: 1199
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 265.05; 12: 6145
38 | ТЕРм08-02-147-05 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 9 кг (в ТП и ПС) |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 0
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 222.95; 9: 1,15; 10: 0; 11: 26.37
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 91.35; 9: 1,15; 10: 0; 11: 5.84
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.52; 9: 1,15; 10: 0; 11: 26.37
| 4 | М |  |  | 8: 31.61; 10: 0; 11: 12.95
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24,8; 6: 1,15
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 6: 1,15
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 345.91
ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0
39 | ТЕРм10-06-034-28 | Герметизация канала кабельной канализации: занятого |  |  | 4: 1 канал; 7: 2
МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.77; 9: 1,15; 10: 10.97; 11: 26.37; 12: 289
| 4 | М |  |  | 8: 138.76; 9: 0; 10: 0; 11: 5.31
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,55; 6: 1,15; 7: 1,265
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 143.53; 10: 10.97
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.97; 12: 289
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 9.87; 12: 260
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 5.05; 12: 133
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25.89; 12: 682
40 | ТЕРм08-02-165-09 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 74.8; 10: 149.6; 11: 26.37; 12: 3945
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 998.66; 10: 3.86; 11: 7.08; 12: 27
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 89.22; 10: 0.24; 11: 26.37; 12: 6
| 4 | М |  |  | 8: 3.74; 10: 7.48; 11: 19.75; 12: 148
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8,32; 7: 16,64
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7,07; 7: 14,14
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 80.47; 10: 160.94
|  | ФОТ |  |  | 10: 149.84; 12: 3951
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 145.34; 12: 3832
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 76.42; 12: 2015
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 382.7; 12: 9967
41 | ТЕРм08-02-167-10 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 |  |  | 4: 1 шт.; 7: 1
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 100.69; 9: 1,15; 10: 115.79; 11: 26.37; 12: 3053
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.93; 9: 1,15; 10: 2.22; 11: 9.24; 12: 21
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.13; 9: 1,15; 10: 0.15; 11: 26.37; 12: 4
| 4 | М |  |  | 8: 109.5; 10: 109.5; 11: 11.04; 12: 1209
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11,2; 6: 1,15; 7: 12,88
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 6: 1,15; 7: 0,0115
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 212.12; 10: 227.51
|  | ФОТ |  |  | 10: 115.94; 12: 3057
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 112.46; 12: 2965
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 59.13; 12: 1559
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 399.1; 12: 8807
42 | ТЕРм08-02-157-01 | Снятие с кабеля верхнего джутового покрова, масса 1 м кабеля: до 9 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 0,02
Объем=2 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11.33; 9: 1,15; 10: 0.26; 11: 26.37; 12: 7
| 4 | М |  |  | 8: 0.23; 10: 0; 11: 25.96
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,26; 6: 1,15; 7: 0,02898
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11.56; 10: 0.26
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.26; 12: 7
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 0.25; 12: 7
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 0.13; 12: 4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0.64; 12: 18
43 | ТЕРм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей |  |  | 4: 1 проход кабеля; 7: 2
МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.42; 9: 1,15; 10: 7.87; 11: 26.37; 12: 208
| 4 | М |  |  | 8: 16.55; 9: 0; 10: 0; 11: 11.54
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,38; 6: 1,15; 7: 0,874
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.97; 10: 7.87
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.87; 12: 208
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 7.63; 12: 202
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 4.01; 12: 106
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19.51; 12: 516
Итоги по разделу 1 Строительство КЛ-10 кВ :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 49864.13
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 2518.91
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 38925.17
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1162.07
|  | Материалы |  |  | 10: 8420.05
|  | Строительные работы |  |  | 10: 50243.19
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1510.34
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 36678.56
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1059.43
|  | материалы |  |  | 10: 8160.24
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2638.02
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1256.03
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 5155.12
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1008.57
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2246.61
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 102.64
|  | материалы |  |  | 10: 259.81
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1075.27
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 564.86
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 3680.98
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 3713.29
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1820.89
|  | Итого по разделу 1 Строительство КЛ-10 кВ |  |  | 10: 55398.31
Раздел 2. Материалы
44 | Прайс | Кабель АСБл-10 3х185 мм2 |  |  | м |  |  | 229 | 196.1 | 1,02 | 45805.04 | 7.47 | 342164
Цена=1464,83/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
45 | 5% на расход кабеля | Кабель АСБл-10 3х185мм2 |  |  | м |  |  | 11 | 196.1 | 1,02 | 2200.24 | 7.47 | 16436
Объем=229*0,05
Цена=1464,83/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
46 |  | Труба хризотилцементная БНТ-100 |  |  | м |  |  | 30,3 | 16.66 | 1,02 | 514.89 | 7.47 | 3846
Объем=29+1,3
Цена=124,47/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
47 |  | Муфта 3КНТП-10 150/240 |  |  | шт |  |  | 2 | 565.35 | 1,02 | 1153.31 | 7.47 | 8615
Цена=4223,17/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
48 |  | Муфта 3СТП-10 150/240 |  |  | шт |  |  | 1 | 1133.38 | 1,02 | 1156.05 | 7.47 | 8636
Цена=8466,33/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
49 |  | Труба ПНД-160 SDR-11 |  |  | м |  |  | 40 | 120.26 | 1,02 | 4906.61 | 7.47 | 36652
Объем=20*2
Цена=898,33/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
50 |  | Заглушка полиэтиленовая ПЭ-150 |  |  | шт |  |  | 4 | 73.72 | 1,02 | 300.78 | 7.47 | 2247
Цена=550,67/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
51 |  | Капа ОГТ-4 40/117 |  |  | шт |  |  | 4 | 41.37 | 1,02 | 168.79 | 7.47 | 1261
Цена=309,01/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
52 |  | Пена монтажная "PENOSIL" огнеупорная 750мл |  |  | шт |  |  | 1 | 89.25 | 1,02 | 91.04 | 7.47 | 680
Цена=666,67/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
53 |  | Уплотнитель кабельных проходов УКПТ 175/50 |  |  | шт |  |  | 2 | 90.36 | 1,02 | 184.33 | 7.47 | 1377
Цена=675/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
54 |  | Песок горный |  |  | м3 |  |  | 32,16 | 83.67 | 1,02 | 2744.64 | 7.47 | 20502
Объем=29,3+2,86
Цена=625/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
55 |  | Щебень фр. 5-20 |  |  | м3 |  |  | 2,86 | 184.07 | 1,02 | 536.97 | 7.47 | 4011
Цена=1375/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
56 |  | Плита ПЗК 360х480х16 |  |  | шт |  |  | 375 | 7.98 | 1,02 | 3052.35 | 7.47 | 22801
Объем=180/0,48
Цена=59,58/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
Итоги по разделу 2 Материалы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 62815.04
в том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 62815.04
|  | Строительные работы |  |  | 10: 60152.56
в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 60152.56
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 2662.48
в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 2662.48
|  | Итого по разделу 2 Материалы |  |  | 10: 62815.04
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 112679.17; 12: 858825
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 2518.91; 12: 66424
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 38925.17; 12: 256794
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1162.07; 12: 30643
|  | Материалы |  |  | 10: 71235.09; 12: 535607
|  | Строительные работы |  |  | 10: 110395.75; 12: 888589
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1510.34; 12: 39827
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 36678.56; 12: 233785
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1059.43; 12: 27937
|  | материалы |  |  | 10: 68312.8; 12: 512292
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2638.02; 12: 69565
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1256.03; 12: 33120
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 7817.6; 12: 116171
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1008.57; 12: 26597
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2246.61; 12: 23009
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 102.64; 12: 2706
|  | материалы |  |  | 10: 2922.29; 12: 23315
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1075.27; 12: 28355
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 564.86; 12: 14895
|  | Итого |  |  | 10: 118213.35; 12: 1004760
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 3680.98; 12: 97067
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 3713.29; 12: 97920
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1820.89; 12: 48015
|  | НДС 20% |  |  | 10: 23642.67; 12: 200952
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 141856.02; 12: 1205712
| Составил: | (Сенопальникова О.Е.)

## ЛСР 09-01-01
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Тульской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2021"
Реконструкция КЛ 10 кВ №2 ТП 10 кВ №546 - РП 10 кВ №18 ф.38 ПС 110/10 кВ №145 "Октябрьская"
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01
Пусконаладочные работы
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Инвест.программа 2023-2027г.г.
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2021г.
Сметная стоимость |  | 4 | (0,15) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 1.59 | (0,06) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 5.44 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | чел.час.
| прочих затрат | 3.34 | (0,13) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Пусконаладочные работы
1 | ТЕРп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  |  | 4: 1 испытание; 7: 1
вхолостую ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 52.07; 9: 0,8; 10: 41.66; 11: 26.37; 12: 1099
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,86; 6: 0,8; 7: 3,888
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 52.07; 10: 41.66
|  | ФОТ |  |  | 10: 41.66; 12: 1099
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 30.83; 12: 813
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 15; 12: 396
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 87.49; 12: 2308
2 | ТЕРп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ |  |  | 4: 1 фазировка; 7: 1
вхолостую ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.39; 9: 0,8; 10: 15.51; 11: 26.37; 12: 409
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,62; 6: 0,8; 7: 1,296
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.39; 10: 15.51
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.51; 12: 409
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 11.48; 12: 303
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 5.58; 12: 147
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32.57; 12: 859
3 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  |  | 4: 1 линия; 7: 1
вхолостую ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.83; 9: 0,8; 10: 3.06; 11: 26.37; 12: 81
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,32; 6: 0,8; 7: 0,256
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3.83; 10: 3.06
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.06; 12: 81
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 2.26; 12: 60
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 1.1; 12: 29
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6.42; 12: 170
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 60.23; 12: 1589
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 60.23; 12: 1589
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 126.48; 12: 3337
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 126.48; 12: 3337
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 60.23; 12: 1589
|  | накладные расходы |  |  | 10: 44.57; 12: 1176
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 21.68; 12: 572
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 60.23; 12: 1589
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 44.57; 12: 1176
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 21.68; 12: 572
|  | НДС 20% |  |  | 10: 25.3; 12: 667.4
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 151.78; 12: 4004.4
| Составил: | (Сенопальникова О.Е.)

## ЛСР 12-01-01
Смета № 12-01-01
на проектно-изыскательские работы
Сметный расчет составлен с использованием:
|  |  | СБЦИГИ-2004 | Справочник базовых цен на инженерно-геодезические изыскания для строительства, М., 2004 г., в ценах 2001 года
|  |  | СБЦП 81-2001-07 | Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве. "Коммунальные инженерные сети и сооружения", М., 2012 г., в ценах 2001 года
| Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ: |  |  | 4.82 |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09)
| Индекс изменения сметной стоимости проектных работ: |  |  | 4.75 |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09)
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии здания, этапа проектных или изыскательских работ |  |  | Реконструкция КЛ 10 кВ №2 ТП 10 кВ №546 - РП 10 кВ №18 ф.38 ПС 110/10 кВ №145 "Октябрьская"
Наименование проектной (изыскательской) организации
Наименование организации заказчика
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ |  | №№ частей, глав, таблиц, §§ и пунктов указаний к разд. или сборникам цен на проектные и изыскательские рабо-ты для стр-ва |  | Расчет стоимости а+вх или (объем) строительно-монтажных работ) х % ( руб.) | [11 empty] | Стоимость (руб.)
А. Изыскательские работы
1 | Изыскания трасс КЛ 6 кВ, (II категории сложности) |  | СБЦИГИ-2004, Табл. 15, §1, §6 Гл.3, п.4, Ч.1 ОП К=1,2 при длине трассы до 1 км
[6 empty] | 7913 | х | 1.5 | х | 0.229 | [6 empty] | 2718.12
| Lтрассы КЛ 10 кВ (км) | 0.229 |  |  |  | 4889 | [10 empty] | 1119.58
| Итого: (полевые + камеральные) |  |  |  |  | 2718.12 | + | 1119.58 | [8 empty] | 3837.7
2 | Расходы по внешнему транспорту от полевых работ |  | СБЦИГИ-2004, ОУ п.10, Таблица 5, §1 (14%) |  |  | 2718.12 | х | 0.14 | [8 empty] | 380.5368
| Итого для начисления индекса пересчета | [15 empty] | 4218.2368
3 | Итого |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09) |  |  | 4218.2368 | х | 4.82 | [8 empty] | 20331.9014
| Итого по А: | [15 empty] | 20331.9014
Б. Инженерно-топографические работы
1 | Инженерно-топографические работы (II категории сложности), масштаб съемки 1÷500 высота сечения рельефа- 0,5м |  | СБЦИГИ-2004, Глава 2, п.3, Табл. 9, §11 (застроенная территория);
[6 empty] | 3284 |  |  |  |  | х | 1 | х | 0.458 |  |  | 1504.07
[6 empty] | 1067 | [10 empty] | 488.686
| S=(L)м*20м/10000= | 0.458
| Итого (полевые работы) | [15 empty] | 1504.07
| Итого (камеральные работы) | [15 empty] | 488.686
| Итого: (полевые + камеральные) | [15 empty] | 1992.756
3 | Расходы по внешнему транспорту от полевых работ |  | СБЦИГИ-2004, ОУ п.10, Таблица 5, §1 (14%) |  |  | 1504.07 | х | 0.14 | [8 empty] | 210.57
| Итого для начисления индекса пересчета | [15 empty] | 2203.326
4 | Итого |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09) |  |  | 2203.326 | х | 4.82 | [8 empty] | 10620.0313
| Итого по Б: | [15 empty] | 10620.0313
В. Проектные работы
1 | КЛ 10 кВ L=0,209 км |  | СБЦП 81-2001-07, Глава 2.8., Таблица 17, п.2, Показатель а=7,763 тыс. руб., в=0,042 тыс. руб. ; 0,6 - рабочий проект |  | ( | 7.763 | + | 0.042 | х | 209 | ) х | 1000 | х | 0.6 | = |  | 9924.6
2 | Канализация, прокладываемая методом горизонтального направленного бурения L=0,020 км (с резервом) |  | СБЦП 81-2001-07, Глава 2.4., Таблица 5, п.10, Показатель а=47,8 тыс. руб., в=0,18 тыс. руб.; 0,6 - рабочий проект |  | ( | 47.8 | + | 0.18 | х | 100 | ) х | 1000 | х | 0.5 | = |  | 32900
|  |  | СБЦП 81-2001-07, Глава 2.4. , Таблица 5, п.10, Показатель а=47,8 тыс. руб., в=0,18 тыс. руб. п. 2.4.6 К=0,15 - за каждую последующую линию (резерв); 0,6 - рабочий проект |  | ( | 47.8 | + | 0.18 | х | 100 | ) х | 1000 | х | 0.15 | х | 0.5 | 4935
| Итого для начисления индекса пересчета | [15 empty] | 47759.6
| ИТОГО |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09) |  | Стоимость проектирования в 4 кв. 2021 года
[5 empty] | 47759.6 |  | х | 4.75 | [8 empty] | 226858.1
| Итого по А + Б + В: |  |  |  |  | 20331.9014 | + | 10620.0313 | + | 226858.1 | = | [5 empty] | 257810.0327
| Итого по смете: | [15 empty] | 257810.0327
| НДС 20% | [15 empty] | 51562.01
| Всего | [15 empty] | 309372.0427
|  | Составил: |  |  | Сенопальникова О.Е.