## Сводка затрат
Заказчик
(наименование организации)
Утвержден «_____»________________20___ г.
Сводка затрат в сумме | 11992.8106 | тыс.руб. с НДС
«____»________________20___ г.
СВОДКА ЗАТРАТ
по инвестиционному проекту 2023-2027г.г.
Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №57 - ТП 6/0,4 кВ №693 ф.15А ПС 110/6 кВ 41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 0,710 км)
(наименование проекта)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
1 | Сметная стоимость:
1.1 | строительных и монтажных работ | 7652.938 | ПИР_тек | СМР_тек | ПНР_тек | Обор_тек | Прочее_тек | итого
1.2 | оборудования | 0 | 505.537 | 7652.938 | 3.561 | 0 | 297.073 | 8459.109
1.3 | ПИР | 505.537
1.4 | ПНР | 3.561
1.5 | прочих затрат | 297.073
| Итого, сметная стоимость в ценах 4 кв. 2021 года | 8459.109
| Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года текущих цен в расчете (4 кв 2021) до года реализации( 2025) | 1.1814
| Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен | 9994.0088
2 | Сметная стоимость всего: | 9994.0088
2.1 | НДС (20%) | 1998.8018
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен с учетом НДС | 11992.8106
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР 4 кв 2021
| Заказчик | Филиал ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго"
(наименование организации)
Утвержден «_____»________________20___ г.
Сводный сметный расчет 10150.931 тыс. руб. с НДС
«____»________________20___ г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №57 - ТП 6/0,4 кВ №693 ф.15А ПС 110/6 кВ 41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 0,710 км)
(наименование проекта)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | Объектный сметный расчет 02-01 | Строительство КЛ 6 кВ | 5539.437 | 1752.777 | 0 | 0 | 7292.214
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 5539.437 | 1752.777 | 0 | 0 | 7292.214
Глава 9. Прочие работы и затраты
2 | ГСН 81-05-02-2007 | Зимнее удорожание 2,1%*0,9 | 0 | 137.823 | 0 | 0 | 137.823
3 | Объектный сметный расчет 09-01 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 3.457 | 3.457
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 0 | 137.823 | 0 | 3.457 | 141.28
| Итого по Главам 1-9 |  | 5539.437 | 1890.6 | 0 | 3.457 | 7433.494
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
4 | Постановление № 468 от 21.06.2010 | Затраты на строительный контроль-2,14% |  |  |  | 159.0768 | 159.0768
5 | Приказ АО "ТГЭС" от 2021г. | Затраты на содержание службы заказчика - 1,74% | 0 | 0 | 0 | 129.343 | 129.343
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  | 0 | 0 | 0 | 288.4198 | 288.4198
| Итого по Главам 1-10 |  | 5539.437 | 1890.6 | 0 | 291.8768 | 7721.9138
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
6 | Объектный сметный расчет 12-01 | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 490.813 | 490.813
7 | Приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр | Авторский надзор - 0,2% |  |  |  | 0 | 0
| Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы" |  | 0 | 0 | 0 | 490.813 | 490.813
| Итого по Главам 1-12 |  | 5539.437 | 1890.6 | 0 | 782.6898 | 8212.7268
Непредвиденные затраты
8 | Приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр | Непредвиденные работы и затраты - 3% | 166.183 | 56.718 | 0 | 23.481 | 246.382
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 166.183 | 56.718 | 0 | 23.481 | 246.382
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 5705.62 | 1947.318 | 0 | 806.1708 | 8459.1088
Налоги и обязательные платежи
9 | Налоговой кодекс РФ | НДС - 20% | 1141.124 | 389.4636 | 0 | 161.2342 | 1691.8218
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 1141.124 | 389.4636 | 0 | 161.2342 | 1691.8218
| Итого по сводному расчету |  | 6846.744 | 2336.7816 | 0 | 967.4049 | 10150.931
|  | возврат материалов | 540.99 |  |  |  | 540.99

## Объектный расчет 02-01
Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №57 - ТП 6/0,4 кВ №693 ф.15А ПС 110/6 кВ 41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 0,710 км)
(наименование проекта)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01
(объектная смета)
|  | на | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №57 - ТП 6/0,4 кВ №693 ф.15А ПС 110/6 кВ 41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 0,710 км)
(наименование сметы)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, руб. | Показатели единичной стоимости
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния | прочих | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Локальные сметы (расчеты)
1 | 02-01-01 | Строительство КЛ 6 кВ | 5539.437 | 1752.777 | 0 | 0 | 7292.214 | 26029
2 | 02-01-01 | [5 empty] | 0
3 | 02-02-01 | [5 empty] | 0
4 | 02-03-01 | [5 empty] | 0
5 | 02-04-01 | [5 empty] | 0
6 | 02-05-01 | [5 empty] | 0
7 | 02-06-01 | [5 empty] | 0
8 | 02-07-01 | [5 empty] | 0
9 | 02-08-01 | [5 empty] | 0
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 5539.437 | 1752.777 | 0 | 0 | 7292.214 | 26029
Временные здания и сооружения
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Прочие работы и затраты
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 5539.437 | 1752.777 | 0 | 0 | 7292.214
|  | ВСЕГО, в том числе: |  |  |  |  | 7292.214
|  | ОТ |  |  |  |  | 777.709
|  | ЭМ |  |  |  |  | 2951.865
|  | МР |  |  |  |  | 2406.929
|  | НР |  |  |  |  | 802.786
|  | СП |  |  |  |  | 352.925
|  | оборудование |  |  |  |  | 0
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 0
[6 empty] | И смр* = | 1.4085 | И смр* = | 1

## Объектный расчет 09-01
Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №57 - ТП 6/0,4 кВ №693 ф.15А ПС 110/6 кВ 41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 0,710 км)
(наименование проекта)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01
(объектная смета)
|  | на | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №57 - ТП 6/0,4 кВ №693 ф.15А ПС 110/6 кВ 41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 0,710 км)
(наименование сметы)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, руб. | Показатели единичной стоимости
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния | прочих | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Локальные сметы (расчеты)
2 | 02-01-01 | [5 empty] | 0
3 | 02-02-01 | [5 empty] | 0
4 | 02-03-01 | [5 empty] | 0
5 | 02-04-01 | [5 empty] | 0
6 | 02-05-01 | [5 empty] | 0
7 | 02-06-01 | [5 empty] | 0
8 | 02-07-01 | [5 empty] | 0
9 | 02-08-01 | [5 empty] | 0
1 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 |  | 3.457 | 3.457
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 0 | 0 |  | 3.457 | 3.457 | #REF!
Временные здания и сооружения
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Прочие работы и затраты
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 0 | 0 |  | 3.457 | 3.457
|  | ВСЕГО, в том числе: |  |  |  |  | 3.457
|  | ОТ |  |  |  |  | 1.646
|  | ЭМ |  |  |  |  | 0
|  | МР |  |  |  |  | 0
|  | НР |  |  |  |  | 0.593
|  | СП |  |  |  |  | 1.646
|  | оборудование |  |  |  |  | 0
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 0 |  |  | объем
[6 empty] | И смр* = | 1.4085 | И смр* = | 1 | 37

## Объектный расчет 12-01
Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №57 - ТП 6/0,4 кВ №693 ф.15А ПС 110/6 кВ 41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 0,710 км)
(наименование проекта)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-01
(объектная смета)
|  | на | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №57 - ТП 6/0,4 кВ №693 ф.15А ПС 110/6 кВ 41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 0,710 км)
(наименование сметы)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, руб. | Показатели единичной стоимости
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния | прочих | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Локальные сметы (расчеты)
2 | 02-01-01 | [5 empty] | 0
3 | 02-02-01 | [5 empty] | 0
4 | 02-03-01 | [5 empty] | 0
5 | 02-04-01 | [5 empty] | 0
6 | 02-05-01 | [5 empty] | 0
7 | 02-06-01 | [5 empty] | 0
8 | 02-07-01 | [5 empty] | 0
9 | 02-08-01 | [5 empty] | 0
1 | 12-01-01 | Проектно-изыскательские работы | 0 | 0 |  | 490.813 | 490.813
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 0 | 0 |  | 490.813 | 490.813 | #REF!
Временные здания и сооружения
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Прочие работы и затраты
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 0 | 0 |  | 490.813 | 490.813
[6 empty] | И смр* = | 1.4085 | И смр* = | 1 | 37

## Источник ценовой информации
| Наименование проекта | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №57 - ТП 6/0,4 кВ №693 ф.15А ПС 110/6 кВ 41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 0,710 км)
ИСТОЧНИКИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
Номер расчета (ЛСР) | Наименование расчета (ЛСР) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Удельная стоимость, тыс. руб. (ст.7=ст.4/ст.5) | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
02-01-01 | Строительство КЛ-6 кВ | КЛ 6 кВ | 7292.214 | 0.71 | км | 10270.7239 | Строительство кабельной линии электропередач 6 кВ ТП 75 – ТП 26, протяженностью 0,618 км, из них 0,265 км методом ГНБ с закладкой резервной трубы. Приказ №35в от 17.02.2022г.
09-01-01 | Пусконаладочные работы. | КЛ 6 кВ | 3.457 | 0.71 | км | 4.869
12-01-01 | Проектно-изыскательские работы. | КЛ 6 кВ | 490.813 | 0.71 | км | 691.2859

## Стоимость материалов по ТКП
Наименование проекта |  | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №57 - ТП 6/0,4 кВ №693 ф.15А ПС 110/6 кВ 41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 0,710 км)
ЦЕНЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс. руб. без НДС | Напряжение | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
1 | Кабель АСБл-10 3х120 мм2 | м | 746 | 1.4167 | 6 кВ | кабель с алюминиевыми жилами, сечение жилы 120 мм2 | 1056.8358 | КП ООО "Промкомплект" от 14.01.2022 г.
3 | Муфта 3КВТП-10 70/120 | шт | 2 | 3.2576 |  |  | 6.5152 | Компания ЭТМ; https://www.etm.ru/
4 | Муфта 3СТП-10 70/120 | шт | 3 | 6.4173 |  |  | 19.2518 | КП ООО "Компания Альянс-Кабель" от 24.01.2022 г.
2 | Труба хризотилцементная БНТТ-100 (3,95м) | м | 40 | 0.12447 |  |  | 4.9788 | ООО «Аглона»; https://www.aglona.ru/prajs-list/
5 | Труба ПЭ-110 SDR-11 | м | 800 | 0.45375 |  |  | 363 | КП ООО "Компания Альянс-Кабель" от 24.01.2022 г.
11 | Уплотнитель кабельных проходов УКПТ 130/28 | шт | 8 | 0.30353 |  |  | 2.4282 | Компания "Русский Свет"; https://rs24.ru/product
12 | Пена монтажная противопожарная | шт | 2 | 0.66667 |  |  | 1.3333 | Интернет магазин Ozon; https://www.ozon.ru/product
6 | Плита ПЗК 240х480х16 | шт | 540 | 0.05958 |  |  | 32.1732 | КП ООО "Компания Альянс-Кабель" от 24.01.2022 г.
3 | Кирпич | шт | 20 | 0.01833 |  | М150 | 0.3666 | КП ООО СК "ДомСтрой" от 20.01.2022г.
7 | Песок горный | м3 | 37,6 | 0.625 |  |  | #VALUE! | КП ООО "Стройпартнер" от 18.01.2022 г.
8 | Щебень | м3 | 5 | 1.375 |  | фр. 5-20 мм | 6.875 | КП ООО "Стройпартнер" от 18.01.2022 г.
#VALUE!

## ЛСР 02-01-01
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Наименование редакции сметных нормативов
Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2021"
Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №57 - ТП 6/0,4 кВ №693 ф.15А ПС 110/6 кВ 41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 0,710 км)
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01
строительство КЛ-6 кВ
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | на 4 кв. 2021г.
Сметная стоимость |  | 8750.66 | (1093,93) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 5539.44 | (694,16) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 414.42 | (15,72) | тыс.руб.
| монтажных работ | 1752.78 | (217,45) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 1718.81 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 1093.55 | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. КЛ 6 кВ
Строительно-монтажные работы
1 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (шурфы) |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,06
Объем=(2*3) / 100
| Прил.1.12 п.3.189 | Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб ОЗП=1,15; ТЗ=1,15
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1122.66; 9: 1,3225; 10: 89.08; 11: 26.37; 12: 2349
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1,3225; 7: 12,2199
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1122.66; 10: 89.08
|  | ФОТ |  |  | 10: 89.08; 12: 2349
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 79.28; 12: 2091
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 35.63; 12: 940
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 203.99; 12: 5380
2 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 1,116
Объем=3,1*0,4*0,9
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1122.66; 9: 1,15; 10: 1440.82; 11: 26.37; 12: 37994
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1,15; 7: 197,6436
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1122.66; 10: 1440.82
|  | ФОТ |  |  | 10: 1440.82; 12: 37994
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 1282.33; 12: 33815
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 576.33; 12: 15198
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3299.48; 12: 87007
3 | ТЕР01-02-056-02 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2 (котлованы для прокола) |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,45
Объем=(15*3) / 100
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1826.72; 9: 1,15; 10: 945.33; 11: 26.37; 12: 24928
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 233; 6: 1,15; 7: 120,5775
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1826.72; 10: 945.33
|  | ФОТ |  |  | 10: 945.33; 12: 24928
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 841.34; 12: 22186
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 378.13; 12: 9971
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2164.8; 12: 57085
4 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 1,3005
Объем=0,06+0,45+1,116-0,3255
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 620.39; 9: 1,15; 10: 927.84; 11: 26.37; 12: 24467
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88,5; 6: 1,15; 7: 132,3583875
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 620.39; 10: 927.84
|  | ФОТ |  |  | 10: 927.84; 12: 24467
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 825.78; 12: 21776
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 371.14; 12: 9787
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2124.76; 12: 56030
5 | ТЕР01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0,3255
Объем=3,1*0,3*0,35
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 375.46; 9: 1,15; 10: 140.54; 11: 26.37; 12: 3706
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 53,56; 6: 1,15; 7: 20,048847
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 375.46; 10: 140.54
|  | ФОТ |  |  | 10: 140.54; 12: 3706
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 125.08; 12: 3298
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 56.22; 12: 1482
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 321.84; 12: 8486
6 | ТССЦпг-03-21-01-008 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 58,59 | 6.71 |  | 393.14 | 14.16 | 5567
Объем=0,3255*1,8*100
7 | ТЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 3,1
Объем=310 / 100
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 47.65; 9: 1,15; 10: 169.87; 11: 26.37; 12: 4479
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 234.55; 9: 1,15; 10: 836.17; 11: 14.45; 12: 12083
| 4 | М |  |  | 8: 0.95; 10: 2.95; 11: 26.45; 12: 78
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,3; 6: 1,15; 7: 18,8945
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 283.15; 10: 1008.99
|  | ФОТ |  |  | 10: 169.87; 12: 4479
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 164.77; 12: 4345
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 86.63; 12: 2284
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1260.39; 12: 23269
8 | ТЕРм08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 0,05
Объем=5 / 100
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 46.84; 9: 1,15; 10: 2.69; 11: 26.37; 12: 71
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 334.37; 9: 1,15; 10: 19.23; 11: 9.22; 12: 177
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 21.83; 9: 1,15; 10: 1.26; 11: 26.37; 12: 33
| 4 | М |  |  | 8: 0.94; 10: 0.05; 11: 26.28; 12: 1
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,21; 6: 1,15; 7: 0,299575
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,73; 6: 1,15; 7: 0,099475
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 382.15; 10: 21.97
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.95; 12: 104
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 3.83; 12: 101
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 2.01; 12: 53
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.81; 12: 403
9 | ТЕРм08-02-143-03 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 2,7
Объем=3,1-0,4
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 51.6; 9: 1,15; 10: 160.22; 11: 26.37; 12: 4225
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 371.1; 9: 1,15; 10: 1152.27; 11: 9.22; 12: 10624
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 24.23; 9: 1,15; 10: 75.23; 11: 26.37; 12: 1984
| 4 | М |  |  | 8: 1.03; 10: 2.78; 11: 26.43; 12: 73
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,74; 6: 1,15; 7: 17,8227
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,92; 6: 1,15; 7: 5,9616
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 423.73; 10: 1315.27
|  | ФОТ |  |  | 10: 235.45; 12: 6209
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 228.39; 12: 6023
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 120.08; 12: 3167
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1663.74; 12: 24112
10 | ФЕР04-01-079-01 | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) |  |  | 4: шт; 7: 14
Приведение федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) к территориальным условиям строительства (ТЕР-2001) - Тульская область ОЗП=0,935; ЭМ=0,9; ЗПМ=0,935; МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.6; 9: 1,07525; 10: 39.14; 11: 26.37; 12: 1032
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 298.12; 9: 1,035; 10: 4319.76; 11: 6.22; 12: 26869
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.78; 9: 1,07525; 10: 56.9; 11: 26.37; 12: 1500
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,27; 6: 1,15; 7: 4,347
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,28; 6: 1,15; 7: 4,508
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 300.72; 10: 4358.9
|  | ФОТ |  |  | 10: 96.04; 12: 2532
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 101.8; 12: 2684
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 43.22; 12: 1139
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4503.92; 12: 31724
11 | ФЕР04-01-080-01 | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) |  |  | 4: шт; 7: 14
Приведение федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) к территориальным условиям строительства (ТЕР-2001) - Тульская область ОЗП=0,935; ЭМ=0,9; ЗПМ=0,935; МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.5; 9: 1,07525; 10: 37.63; 11: 26.37; 12: 992
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 276.83; 9: 1,035; 10: 4011.27; 11: 6.22; 12: 24950
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.51; 9: 1,07525; 10: 52.84; 11: 26.37; 12: 1393
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,26; 6: 1,15; 7: 4,186
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,26; 6: 1,15; 7: 4,186
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 279.33; 10: 4048.9
|  | ФОТ |  |  | 10: 90.47; 12: 2385
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 95.9; 12: 2528
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 40.71; 12: 1073
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4185.51; 12: 29543
12 | ФЕР04-01-085-01 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=110 мм длиной до 400 м |  |  | 4: м; 7: 800
Объем=400*2
Приведение федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) к территориальным условиям строительства (ТЕР-2001) - Тульская область ОЗП=0,935; ЭМ=0,9; ЗПМ=0,935
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.83; 9: 1,07525; 10: 9315.97; 11: 26.37; 12: 245662
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 623.36; 9: 1,035; 10: 516142.08; 11: 6.22; 12: 3210404
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 15.57; 9: 1,07525; 10: 13393.31; 11: 26.37; 12: 353182
| 4 | М |  |  | 8: 1.04; 10: 832; 12: 832
| 01.4.03.01 | Бентонит |  |  | 4: кг; 5: 8,1; 7: 6480
| 01.4.03.03 | Полимер для стабилизации грунта |  |  | 4: т; 5: 0,00045; 7: 0,36
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,99; 6: 1,15; 7: 910,8
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,14; 6: 1,15; 7: 1048,8
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 635.23; 10: 526290.05
|  | ФОТ |  |  | 10: 22709.28; 12: 598844
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 24071.84; 12: 634775
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 10219.18; 12: 269480
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 560581.07; 12: 4361153
13 | ТССЦ-109-0087 | Бентонит Super-Bore 50 LB Bag |  |  | т |  |  | 6,48 | 15921.61 |  | 103172.03 | 7.47 | 770695
Объем=6480*0,001
Цена=118934,46/7,47
15 | ТССЦ-101-6000 | Композиция полимерно-минеральная (ПМК) Nicoflok для стабилизации грунта |  |  | т |  |  | 0,36 | 21858.15 |  | 7868.93 | 7.47 | 58781
Объем=800*0,00045
Цена=163280,37/7,47
16 | ТССЦ-101-0963 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая |  |  | т |  |  | 0,088 | 3642.65 |  | 320.55 | 7.47 | 2395
Объем=800*0,00011
Цена=27210,63/7,47
17 | ТССЦ-101-1880 | Смазка графитовая |  |  | кг |  |  | 28,48 | 14.71 |  | 418.94 | 7.47 | 3129
Объем=800*0,0356
Цена=109,88/7,47
18 | ТЕРм08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 4
Объем=(800/2) / 100
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 207.13; 9: 1,15; 10: 952.8; 11: 26.37; 12: 25125
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 86.25; 9: 1,15; 10: 396.75; 11: 5.99; 12: 2377
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.52; 9: 1,15; 10: 11.59; 11: 26.37; 12: 306
| 4 | М |  |  | 8: 38.69; 10: 154.76; 11: 12.61; 12: 1952
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23,04; 6: 1,15; 7: 105,984
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 6: 1,15; 7: 0,92
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 332.07; 10: 1504.31
|  | ФОТ |  |  | 10: 964.39; 12: 25431
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 935.46; 12: 24668
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 491.84; 12: 12970
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2931.61; 12: 67092
19 | ТЕР34-02-001-03 | Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий |  |  | 4: 1 канало-километр трубопровода; 7: 0,04
Объем=40*0,001
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1137.6; 9: 1,15; 10: 52.33; 11: 26.37; 12: 1380
| 4 | М |  |  | 8: 16729.83; 10: 59.75; 11: 9.28; 12: 554
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 144; 6: 1,15; 7: 6,624
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2631.33; 10: 112.08
|  | ФОТ |  |  | 10: 52.33; 12: 1380
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 51.28; 12: 1352
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 30.35; 12: 800
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 193.71; 12: 4086
20 | ТЕРм08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 0,4
Объем=(0,04*1000) / 100
| МДС35 пр.1 т.2 п.5. | Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 207.13; 9: 1,38; 10: 114.34; 11: 26.37; 12: 3015
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 86.25; 9: 1,38; 10: 47.61; 11: 5.99; 12: 285
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.52; 9: 1,38; 10: 1.39; 11: 26.37; 12: 37
| 4 | М |  |  | 8: 38.69; 10: 15.48; 11: 12.61; 12: 195
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23,04; 6: 1,38; 7: 12,71808
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 6: 1,38; 7: 0,1104
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 332.07; 10: 177.43
|  | ФОТ |  |  | 10: 115.73; 12: 3052
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 112.26; 12: 2960
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 59.02; 12: 1557
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 348.71; 12: 8012
21 | ТЕРм08-02-141-04 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 2,7
Объем=3,1-0,4
| МДС35 пр.1 т.2 п.5. | Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 156.79; 9: 1,38; 10: 584.2; 11: 26.37; 12: 15405
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 291.89; 9: 1,38; 10: 1087.58; 11: 8.48; 12: 9223
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 16.66; 9: 1,38; 10: 62.08; 11: 26.37; 12: 1637
| 4 | М |  |  | 8: 66.35; 10: 179.15; 11: 14.33; 12: 2567
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17,44; 6: 1,38; 7: 64,98144
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,32; 6: 1,38; 7: 4,91832
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 515.03; 10: 1850.93
|  | ФОТ |  |  | 10: 646.28; 12: 17042
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 626.89; 12: 16531
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 329.6; 12: 8691
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2807.42; 12: 52417
22 | ТЕРм08-02-147-04 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 0,1
Объем=10 / 100
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 181.96; 9: 1,35; 10: 24.56; 11: 26.37; 12: 648
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 81.9; 9: 1,35; 10: 11.06; 11: 6.13; 12: 68
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.52; 9: 1,35; 10: 0.34; 11: 26.37; 12: 9
| 4 | М |  |  | 8: 30.79; 10: 3.08; 11: 12.59; 12: 39
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20,24; 6: 1,35; 7: 2,7324
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 6: 1,35; 7: 0,027
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 294.65; 10: 38.7
|  | ФОТ |  |  | 10: 24.9; 12: 657
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 24.15; 12: 637
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 12.7; 12: 335
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 75.55; 12: 1727
23 | ТЕРм08-02-157-01 | Снятие с кабеля верхнего джутового покрова, масса 1 м кабеля: до 9 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 0,08
Объем=8 / 100
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11.33; 9: 1,35; 10: 1.22; 11: 26.37; 12: 32
| 4 | М |  |  | 8: 0.23; 10: 0.02; 11: 25.96; 12: 1
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,26; 6: 1,35; 7: 0,13608
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11.56; 10: 1.24
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.22; 12: 32
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1.18; 12: 31
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 0.62; 12: 16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3.04; 12: 80
24 | ТЕРм08-02-165-07 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 54.75; 9: 1,35; 10: 147.83; 11: 26.37; 12: 3898
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 696.54; 9: 1,35; 10: 5.21; 11: 7.09; 12: 37
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 62.22; 9: 1,35; 10: 0.35; 11: 26.37; 12: 9
| 4 | М |  |  | 8: 3.33; 10: 6.66; 11: 19; 12: 127
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6,09; 6: 1,35; 7: 16,443
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,93; 6: 1,35; 7: 13,311
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 60.01; 10: 159.7
|  | ФОТ |  |  | 10: 148.18; 12: 3907
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 143.73; 12: 3790
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 75.57; 12: 1993
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 379; 12: 9845
25 | ТЕРм08-02-167-08 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2 |  |  | 4: 1 шт.; 7: 3
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 70.66; 9: 1,15; 10: 243.78; 11: 26.37; 12: 6428
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.93; 9: 1,15; 10: 6.66; 11: 9.24; 12: 62
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.13; 9: 1,15; 10: 0.45; 11: 26.37; 12: 12
| 4 | М |  |  | 8: 49.72; 10: 149.16; 11: 11.19; 12: 1669
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7,86; 6: 1,15; 7: 27,117
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 6: 1,15; 7: 0,0345
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 122.31; 10: 399.6
|  | ФОТ |  |  | 10: 244.23; 12: 6440
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 236.9; 12: 6247
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 124.56; 12: 3284
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 761.06; 12: 17690
26 | ТЕР46-03-002-14 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 125 мм |  |  | 4: 100 отверстий; 7: 0,02
Объем=2 / 100
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 575.36; 9: 1,15; 10: 13.23; 11: 26.37; 12: 349
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2394.85; 9: 1,15; 10: 55.08; 11: 9.67; 12: 533
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 650.4; 9: 1,15; 10: 14.96; 11: 26.37; 12: 394
| 4 | М |  |  | 8: 6413.51; 10: 128.27; 11: 2.15; 12: 276
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 64; 6: 1,15; 7: 1,472
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 60; 6: 1,15; 7: 1,38
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9383.72; 10: 196.58
|  | ФОТ |  |  | 10: 28.19; 12: 743
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 29.04; 12: 765
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 16.63; 12: 438
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 242.25; 12: 2361
27 | ТЕР46-03-002-30 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-14 |  |  | 4: 100 отверстий; 7: 0,02
Объем=2 / 100
ПЗ=20 (ОЗП=20; ЭМ=20 к расх.; ЗПМ=20; МАТ=20 к расх.; ТЗ=20; ТЗМ=20)
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.45; 9: 23; 10: 3.89; 11: 26.37; 12: 103
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 114.33; 9: 23; 10: 52.59; 11: 9.45; 12: 497
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 32.52; 9: 23; 10: 14.96; 11: 26.37; 12: 394
| 4 | М |  |  | 8: 320.68; 9: 20; 10: 128.27; 11: 2.15; 12: 276
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,94; 6: 23; 7: 0,4324
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3; 6: 23; 7: 1,38
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 443.46; 10: 184.75
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.85; 12: 497
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 19.42; 12: 512
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 11.12; 12: 293
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 215.29; 12: 1681
28 | ТЕРм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой |  |  | 4: 1 проход кабеля; 7: 2
МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.42; 9: 1,15; 10: 7.87; 11: 26.37; 12: 208
| 4 | М |  |  | 8: 16.55; 9: 0; 10: 0; 11: 11.54
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,38; 6: 1,15; 7: 0,874
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.97; 10: 7.87
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.87; 12: 208
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 7.63; 12: 202
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 4.01; 12: 106
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19.51; 12: 516
Благоустройство
29 | ТЕР27-03-009-01 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,2
Объем=(40*0,5) / 100
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 27.82; 9: 1,15; 10: 6.4; 11: 26.37; 12: 169
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 929.53; 9: 1,15; 10: 213.79; 11: 6.55; 12: 1400
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 44.23; 9: 1,15; 10: 10.17; 11: 26.37; 12: 268
| 4 | М |  |  | 8: 4.16; 10: 0.83; 11: 19.33; 12: 16
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,49; 6: 1,15; 7: 0,8027
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,64; 6: 1,15; 7: 0,8372
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 961.51; 10: 221.02
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.57; 12: 437
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 24.36; 12: 642
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 15.74; 12: 415
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 261.12; 12: 2642
30 | ТССЦпг-01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза |  |  | 2,4 | 28.47 |  | 68.33 | 19.47 | 1330
Объем=0,2*100*0,06*2
31 | ТССЦпг-03-21-01-008 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 2,4 | 6.71 |  | 16.1 | 14.16 | 228
32 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  | 4: 100 м3 материала основания (в плотном теле); 7: 0,05
Объем=0,2*0,25
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 117.74; 9: 1,15; 10: 6.77; 11: 26.37; 12: 179
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2132.93; 9: 1,15; 10: 122.64; 11: 11.78; 12: 1445
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 166; 9: 1,15; 10: 9.55; 11: 26.37; 12: 252
| 4 | М |  |  | 8: 6.5; 10: 0.33; 11: 19.33; 12: 6
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15,72; 6: 1,15; 7: 0,9039
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13,88; 6: 1,15; 7: 0,7981
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2257.17; 10: 129.74
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.32; 12: 431
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 23.99; 12: 634
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 15.5; 12: 409
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 169.23; 12: 2673
33 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3 материала основания (в плотном теле); 7: 0,05
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 182.88; 9: 1,15; 10: 10.52; 11: 26.37; 12: 277
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3314.87; 9: 1,15; 10: 190.61; 11: 11.02; 12: 2101
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 260.38; 9: 1,15; 10: 14.97; 11: 26.37; 12: 395
| 4 | М |  |  | 8: 9.1; 10: 0.46; 11: 19.33; 12: 9
| 408-9080 | Щебень |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24,19; 6: 1,15; 7: 1,390925
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20,6; 6: 1,15; 7: 1,1845
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3506.85; 10: 201.59
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.49; 12: 672
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 37.47; 12: 988
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 24.22; 12: 638
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 263.28; 12: 4013
34 | ТЕР27-06-020-03 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 |  |  | 4: 1000 м2 покрытия; 7: 0,02
Объем=(0,2*100) / 1000
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 344.32; 9: 1,15; 10: 7.92; 11: 26.37; 12: 209
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2259.24; 9: 1,15; 10: 51.96; 11: 14.72; 12: 765
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 245.37; 9: 1,15; 10: 5.64; 11: 26.37; 12: 149
| 4 | М |  |  | 8: 42282.22; 10: 845.64; 11: 11.32; 12: 9573
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 38,3; 6: 1,15; 7: 0,8809
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19,08; 6: 1,15; 7: 0,43884
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 44885.78; 10: 905.52
|  | ФОТ |  |  | 10: 13.56; 12: 358
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 19.93; 12: 526
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 12.88; 12: 340
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 938.33; 12: 11413
35 | ТЕР27-06-021-03 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 |  |  | 4: 1000 м2 покрытия; 7: 0,02
ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 0.81; 9: 4,6; 10: 0.07; 11: 26.37; 12: 2
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.92; 9: 4,6; 10: 0.27; 11: 2.1; 12: 1
| 4 | М |  |  | 8: 5265.3; 9: 4; 10: 421.22; 11: 11.32; 12: 4768
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,09; 6: 4,6; 7: 0,00828
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5269.03; 10: 421.56
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.07; 12: 2
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 0.1; 12: 3
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 0.07; 12: 2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 421.73; 12: 4776
36 | ТЕР47-01-046-02 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную |  |  | 4: 100 м2; 7: 1,35
Объем=(270*0,5) / 100
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 125.9; 9: 1,15; 10: 195.46; 11: 26.37; 12: 5154
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.36; 9: 1,15; 10: 44.03; 11: 8.12; 12: 358
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.82; 9: 1,15; 10: 4.38; 11: 26.37; 12: 116
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17,27; 6: 1,15; 7: 26,811675
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,26; 6: 1,15; 7: 0,40365
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 154.26; 10: 239.49
|  | ФОТ |  |  | 10: 199.84; 12: 5270
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 205.84; 12: 5428
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 143.88; 12: 3794
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 589.21; 12: 14734
37 | ТЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  |  | 4: 100 м2; 7: 1,35
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 47.32; 9: 1,15; 10: 73.46; 11: 26.37; 12: 1937
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 298.82; 9: 1,15; 10: 463.92; 11: 8.12; 12: 3767
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 29.7; 9: 1,15; 10: 46.11; 11: 26.37; 12: 1216
| 4 | М |  |  | 8: 349.78; 10: 472.2; 11: 2.76; 12: 1303
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,99; 6: 1,15; 7: 9,299475
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,74; 6: 1,15; 7: 4,25385
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 695.92; 10: 1009.58
|  | ФОТ |  |  | 10: 119.57; 12: 3153
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 123.16; 12: 3248
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 86.09; 12: 2270
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1218.83; 12: 12525
Итоги по разделу 1 КЛ 6 кВ :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 660607.4
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 15715.78
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 529708.11
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 13776.48
|  | Материалы |  |  | 10: 115183.51
|  | Строительные работы |  |  | 10: 694156.37
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 13306.4
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 526145.57
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 13623.79
|  | материалы |  |  | 10: 114669.42
|  | накладные расходы |  |  | 10: 27957.94
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 12077.04
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 10277.84
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2409.38
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 3562.54
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 152.69
|  | материалы |  |  | 10: 514.09
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2485.19
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1306.64
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 29492.26
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 30443.13
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 13383.68
|  | Итого по разделу 1 КЛ 6 кВ |  |  | 10: 704434.21
Раздел 2. Материалы
38 | Прайс | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл-10 3х120 мм2 |  |  | м |  |  | 710 | 189.65 | 1,02 | 137344.53 | 7.47 | 1025964
Цена=1416,67/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
39 | Прайс | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл-10 3х120 мм2 (+5%) |  |  | м |  |  | 36 | 189.65 | 1,02 | 6963.95 | 7.47 | 52021
Объем=710*0,05
Цена=1416,67/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
40 | Прайс | Муфта 3КВТП-10-70/120 (Б) |  |  | шт. |  |  | 2 | 436.09 | 1,02 | 889.62 | 7.47 | 6645
Цена=3257,59/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
41 | Прайс | Муфта 3СТП-10-70/120 (Б) |  |  | шт. |  |  | 3 | 859.07 | 1,02 | 2628.75 | 7.47 | 19637
Цена=6417,27/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
42 | Прайс | Труба хризотилцементная БНТТ 100-3950 |  |  | м |  |  | 40 | 16.66 | 1,02 | 679.73 | 7.47 | 5078
Цена=124,47/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
43 | Прайс | Труба ПЭ-SDR 11-110 |  |  | м |  |  | 800 | 60.74 | 1,02 | 49563.84 | 7.47 | 370242
Объем=400*2
Цена=453,75/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
44 | Прайс | Уплотнитель кабельных проходов УКПТ-130/28 |  |  | шт. |  |  | 8 | 40.63 | 1,02 | 331.54 | 7.47 | 2477
Цена=303,53/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
45 | Прайс | Пена монтажная противопожарная |  |  | шт. |  |  | 2 | 89.25 | 1,02 | 182.07 | 7.47 | 1360
Цена=666,67/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
46 | Прайс | Плита ПЗК 480х240х16 |  |  | шт. |  |  | 540 | 7.98 | 1,02 | 4395.38 | 7.47 | 32833
Объем=270*2
Цена=59,58/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
47 | Прайс | Кирпич М150 |  |  | шт. |  |  | 20 | 2.45 | 1,02 | 49.98 | 7.47 | 373
Объем=5*4
Цена=18,33/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
48 | Прайс | Песок |  |  | м3 |  |  | 37,6 | 83.67 | 1,02 | 3208.91 | 7.47 | 23971
Объем=32,6+5
Цена=625/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
49 | Прайс | Щебень фр. 5-20 мм |  |  | м3 |  |  | 5 | 184.07 | 1,02 | 938.76 | 7.47 | 7013
Объем=0,05*100
Цена=1375/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
Итоги по разделу 2 Материалы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 207177.06
в том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 207177.06
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 207177.06
в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 207177.06
|  | Итого по разделу 2 Материалы |  |  | 10: 207177.06
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 867784.46; 12: 6136503
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 15715.78; 12: 414423
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 529708.11; 12: 3315151
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 13776.48; 12: 363286
|  | Материалы |  |  | 10: 322360.57; 12: 2406929
|  | Строительные работы |  |  | 10: 694156.37; 12: 5539437
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 13306.4; 12: 350889
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 526145.57; 12: 3280215
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 13623.79; 12: 359259
|  | материалы |  |  | 10: 114669.42; 12: 852613
|  | накладные расходы |  |  | 10: 27957.94; 12: 737251
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 12077.04; 12: 318469
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 217454.9; 12: 1752777
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2409.38; 12: 63534
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 3562.54; 12: 34936
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 152.69; 12: 4027
|  | материалы |  |  | 10: 207691.15; 12: 1554316
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2485.19; 12: 65535
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1306.64; 12: 34456
|  | Итого |  |  | 10: 911611.27; 12: 7292214
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 29492.26; 12: 777709
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 30443.13; 12: 802786
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 13383.68; 12: 352925
|  | НДС 20% |  |  | 10: 182322.25; 12: 1458442.8
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 1093933.52; 12: 8750656.8

## ЛСР 09-01-01
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Тульской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2021"
Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №57 - ТП 6/0,4 кВ №693 ф.15А ПС 110/6 кВ 41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 0,710 км)
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01
Пусконаладочные работы
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Инвест.программа 2023-2027г.г.
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2021г.
Сметная стоимость |  | 4.15 | (0,16) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 1.65 | (0,06) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 5.67 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | чел.час.
| прочих затрат | 3.46 | (0,13) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. КЛ 6 кВ
Пусконаладочные работы
1 | ТЕРп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  |  | 4: 1 испытание; 7: 1
ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 52.07; 9: 0,8; 10: 41.66; 11: 26.37; 12: 1099
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,86; 6: 0,8; 7: 3,888
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 52.07; 10: 41.66
|  | ФОТ |  |  | 10: 41.66; 12: 1099
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 30.83; 12: 813
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 15; 12: 396
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 87.49; 12: 2308
2 | ТЕРп01-12-027-04 | За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к расценке 01-12-027-01 |  |  | 4: 500 м кабеля; 7: 0,42
Объем=(710-500)/500
ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.53; 9: 0,8; 10: 5.22; 11: 26.37; 12: 138
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,45; 6: 0,8; 7: 0,4872
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.53; 10: 5.22
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.22; 12: 138
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 3.86; 12: 102
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 1.88; 12: 50
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10.96; 12: 290
3 | ТЕРп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ |  |  | 4: 1 фазировка; 7: 1
ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.39; 9: 0,8; 10: 15.51; 11: 26.37; 12: 409
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,62; 6: 0,8; 7: 1,296
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.39; 10: 15.51
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.51; 12: 409
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 11.48; 12: 303
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 5.58; 12: 147
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32.57; 12: 859
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 62.39; 12: 1646
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 62.39; 12: 1646
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 131.02; 12: 3457
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 131.02; 12: 3457
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 62.39; 12: 1646
|  | накладные расходы |  |  | 10: 46.17; 12: 1218
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 22.46; 12: 593
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 62.39; 12: 1646
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 46.17; 12: 1218
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 22.46; 12: 593
|  | НДС 20% |  |  | 10: 26.2; 12: 691.4
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 157.22; 12: 4148.4

## ЛСР 12-01-01
Смета № 12-01-01
на проектно-изыскательские работы
Сметный расчет составлен с использованием:
|  |  | СБЦИГИ-2004 | Справочник базовых цен на инженерно-геодезические изыскания для строительства, М., 2004 г., в ценах 2001 года
|  |  | СБЦП 81-2001-07 | Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве. "Коммунальные инженерные сети и сооружения", М., 2012 г., в ценах 2001 года
| Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ: |  |  | 4.82 |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09)
| Индекс изменения сметной стоимости проектных работ: |  |  | 4.75 |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09)
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии здания, этапа проектных или изыскательских работ |  |  | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №57 - ТП 6/0,4 кВ №693 ф.15А ПС 110/6 кВ 41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 0,710 км)
Наименование проектной (изыскательской) организации
Наименование организации заказчика
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ |  | №№ частей, глав, таблиц, §§ и пунктов указаний к разд. или сборникам цен на проектные и изыскательские рабо-ты для стр-ва |  | Расчет стоимости а+вх или (объем) строительно-монтажных работ) х % ( руб.) | [11 empty] | Стоимость (руб.)
А. Изыскательские работы
1 | Изыскания трасс КЛ 6 кВ, (II категории сложности) |  | СБЦИГИ-2004, Табл. 15, §1, §6 Гл.3, п.4, Ч.1 ОП К=1,2 при длине трассы до 1 км
[6 empty] | 7913 | х | 1.5 | х | 0.71 | [6 empty] | 8427.35
| Lтрассы КЛ 6 кВ (км) | 0.71 |  |  |  | 4889 | [10 empty] | 3471.19
| Итого: (полевые + камеральные) |  |  |  |  | 8427.35 | + | 3471.19 | [8 empty] | 11898.54
2 | Расходы по внешнему транспорту от полевых работ |  | СБЦИГИ-2004, ОУ п.10, Таблица 5, §1 (14%) |  |  | 8427.35 | х | 0.14 | [8 empty] | 1179.829
| Итого для начисления индекса пересчета | [15 empty] | 13078.369
3 | Итого |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09) |  |  | 13078.369 | х | 4.82 | [8 empty] | 63037.7386
| Итого по А: | [15 empty] | 63037.7386
Б. Инженерно-топографические работы
1 | Инженерно-топографические работы (II категории сложности), масштаб съемки 1÷500 высота сечения рельефа- 0,5м |  | СБЦИГИ-2004, Глава 2, п.3, Табл. 9, §11 (застроенная территория);
[6 empty] | 3284 |  |  |  |  | х | 1 | х | 1.42 |  |  | 4663.28
[6 empty] | 1067 | [10 empty] | 1515.14
| S=(L)м*20м/10000= | 1.42
| Итого (полевые работы) | [15 empty] | 4663.28
| Итого (камеральные работы) | [15 empty] | 1515.14
| Итого: (полевые + камеральные) | [15 empty] | 6178.42
3 | Расходы по внешнему транспорту от полевых работ |  | СБЦИГИ-2004, ОУ п.10, Таблица 5, §1 (14%) |  |  | 4663.28 | х | 0.14 | [8 empty] | 652.86
| Итого для начисления индекса пересчета | [15 empty] | 6831.28
4 | Итого |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09) |  |  | 6831.28 | х | 4.82 | [8 empty] | 32926.7696
| Итого по Б: | [15 empty] | 32926.7696
В. Проектные работы
1 | КЛ 6 кВ L=0,310 км |  | СБЦП 81-2001-07, Глава 2.8., Таблица 17, п.4, Показатель а=12,265 тыс. руб., в=0,037 тыс. руб. ; 0,6 - рабочий проект |  | ( | 12.265 | + | 0.037 | х | 310 | ) х | 1000 | х | 0.6 | = |  | 14241
2 | Канализация, прокладываемая методом горизонтального направленного бурения L=0,400 км (с резервом) |  | СБЦП 81-2001-07, Глава 2.4., Таблица 5, п.10, Показатель а=47,8 тыс. руб., в=0,18 тыс. руб.; 0,6 - рабочий проект |  | ( | 47.8 | + | 0.18 | х | 400 | ) х | 1000 | х | 0.5 | = |  | 59900
|  |  | СБЦП 81-2001-07, Глава 2.4. , Таблица 5, п.10, Показатель а=47,8 тыс. руб., в=0,18 тыс. руб. п. 2.4.6 К=0,15 - за каждую последующую линию (резерв); 0,6 - рабочий проект |  | ( | 47.8 | + | 0.18 | х | 400 | ) х | 1000 | х | 0.15 | х | 0.5 | 8985
| Итого для начисления индекса пересчета | [15 empty] | 83126
| ИТОГО |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09) |  | Стоимость проектирования в 4 кв. 2021 года
[5 empty] | 83126 |  | х | 4.75 | [8 empty] | 394848.5
| Итого по А + Б + В: |  |  |  |  | 63037.7386 | + | 32926.7696 | + | 394848.5 | = | [5 empty] | 490813.0082
| Итого по смете: | [15 empty] | 490813.0082
| НДС 20% | [15 empty] | 98162.6
| Всего | [15 empty] | 588975.6082
|  | Составил: |  |  | Сенопальникова О.Е.