## Сводка затрат
Заказчик
(наименование организации)
Утвержден «_____»________________20___ г.
Сводка затрат в сумме | 9915.746 | тыс.руб. с НДС
«____»________________20___ г.
СВОДКА ЗАТРАТ
по инвестиционному проекту 2023-2027г.г.
Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №195 - ТП 6/0,4 кВ №170 ф.15 ПС 110/6 кВ №243 Привокзальная с заменой кабеля (протяженность 1,094 км)
(наименование проекта)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
1 | Сметная стоимость:
1.1 | строительных и монтажных работ | 6069.519 | ПИР_тек | СМР_тек | ПНР_тек | Обор_тек | Прочее_тек | итого
1.2 | оборудования | 0 | 500.606 | 6069.519 | 4.279 | 0 | 105.684 | 6680.088
1.3 | ПИР | 500.606
1.4 | ПНР | 4.279
1.5 | прочих затрат | 105.684
| Итого, сметная стоимость в ценах 4 кв. 2021 года | 6680.088
| Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года текущих цен в расчете (4 кв 2021) до года реализации( 2026) | 1.237
| Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен | 8263.1225
2 | Сметная стоимость всего: | 8263.1225
2.1 | НДС (20%) | 1652.6245
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен с учетом НДС | 9915.746
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР 4 кв 2021
| Заказчик | Филиал ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго"
(наименование организации)
Утвержден «_____»________________20___ г.
Сводный сметный расчет 8016.106 тыс. руб. с НДС
«____»________________20___ г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №195 - ТП 6/0,4 кВ №170 ф.15 ПС 110/6 кВ №243 Привокзальная с заменой кабеля (протяженность 1,094 км)
(наименование проекта)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | Объектный сметный расчет 02-01 | Строительство КЛ 6 кВ | 5292.548 | 490.882 | 0 | 0 | 5783.43
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 5292.548 | 490.882 | 0 | 0 | 5783.43
Глава 9. Прочие работы и затраты
2 | ГСН 81-05-02-2007 | Зимнее удорожание 2,1%*0,9 | 0 | 109.307 | 0 | 0 | 109.307
3 | Объектный сметный расчет 09-01 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 4.154 | 4.154
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 0 | 109.307 | 0 | 4.154 | 113.461
| Итого по Главам 1-9 |  | 5292.548 | 600.189 | 0 | 4.154 | 5896.891
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
4 | Постановление № 468 от 21.06.2010 | Затраты на строительный контроль-2,14% |  |  |  | 0 | 0
5 | Приказ АО "ТГЭС" от 2021г. | Затраты на содержание службы заказчика - 1,74% | 0 | 0 | 0 | 102.606 | 102.606
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  | 0 | 0 | 0 | 102.606 | 102.606
| Итого по Главам 1-10 |  | 5292.548 | 600.189 | 0 | 106.76 | 5999.497
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
6 | Объектный сметный расчет 12-01 | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 486.0255 | 486.0255
7 | Приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр | Авторский надзор - 0,2% |  |  |  | 0 | 0
| Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы" |  | 0 | 0 | 0 | 486.0255 | 486.0255
| Итого по Главам 1-12 |  | 5292.548 | 600.189 | 0 | 592.7855 | 6485.5225
Непредвиденные затраты
8 | Приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр | Непредвиденные работы и затраты - 3% | 158.776 | 18.006 | 0 | 17.784 | 194.566
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 158.776 | 18.006 | 0 | 17.784 | 194.566
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 5451.324 | 618.195 | 0 | 610.5695 | 6680.0885
Налоги и обязательные платежи
9 | Налоговой кодекс РФ | НДС - 20% | 1090.2648 | 123.639 | 0 | 122.1139 | 1336.0177
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 1090.2648 | 123.639 | 0 | 122.1139 | 1336.0177
| Итого по сводному расчету |  | 6541.5888 | 741.834 | 0 | 732.6834 | 8016.106
|  | возврат материалов | 540.99 |  |  |  | 540.99

## Объектный расчет 02-01
Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №195 - ТП 6/0,4 кВ №170 ф.15 ПС 110/6 кВ №243 Привокзальная с заменой кабеля (протяженность 1,094 км)
(наименование проекта)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01
(объектная смета)
|  | на | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №195 - ТП 6/0,4 кВ №170 ф.15 ПС 110/6 кВ №243 Привокзальная с заменой кабеля (протяженность 1,094 км)
(наименование сметы)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, руб. | Показатели единичной стоимости
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния | прочих | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Локальные сметы (расчеты)
1 | 02-01-01 | Строительство КЛ 6 кВ | 5292.548 | 490.882 | 0 | 0 | 5783.43 | 26029
2 | 02-01-01 | [5 empty] | 0
3 | 02-02-01 | [5 empty] | 0
4 | 02-03-01 | [5 empty] | 0
5 | 02-04-01 | [5 empty] | 0
6 | 02-05-01 | [5 empty] | 0
7 | 02-06-01 | [5 empty] | 0
8 | 02-07-01 | [5 empty] | 0
9 | 02-08-01 | [5 empty] | 0
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 5292.548 | 490.882 | 0 | 0 | 5783.43 | 26029
Временные здания и сооружения
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Прочие работы и затраты
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 5292.548 | 490.882 | 0 | 0 | 5783.43
|  | ВСЕГО, в том числе: |  |  |  |  | 5783.43
|  | ОТ |  |  |  |  | 521.455
|  | ЭМ |  |  |  |  | 1570.298
|  | МР |  |  |  |  | 2907.222
|  | НР |  |  |  |  | 533.162
|  | СП |  |  |  |  | 251.293
|  | оборудование |  |  |  |  | 0
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 0
[6 empty] | И смр* = | 0.91408 | И смр* = | 1

## Объектный расчет 09-01
Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №195 - ТП 6/0,4 кВ №170 ф.15 ПС 110/6 кВ №243 Привокзальная с заменой кабеля (протяженность 1,094 км)
(наименование проекта)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01
(объектная смета)
|  | на | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №195 - ТП 6/0,4 кВ №170 ф.15 ПС 110/6 кВ №243 Привокзальная с заменой кабеля (протяженность 1,094 км)
(наименование сметы)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, руб. | Показатели единичной стоимости
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния | прочих | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Локальные сметы (расчеты)
2 | 02-01-01 | [5 empty] | 0
3 | 02-02-01 | [5 empty] | 0
4 | 02-03-01 | [5 empty] | 0
5 | 02-04-01 | [5 empty] | 0
6 | 02-05-01 | [5 empty] | 0
7 | 02-06-01 | [5 empty] | 0
8 | 02-07-01 | [5 empty] | 0
9 | 02-08-01 | [5 empty] | 0
1 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 |  | 4.154 | 4.154
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 0 | 0 |  | 4.154 | 4.154 | #REF!
Временные здания и сооружения
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Прочие работы и затраты
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 0 | 0 |  | 4.154 | 4.154
|  | ВСЕГО, в том числе: |  |  |  |  | 4.154
|  | ОТ |  |  |  |  | 1.978
|  | ЭМ |  |  |  |  | 0
|  | МР |  |  |  |  | 0
|  | НР |  |  |  |  | 1.464
|  | СП |  |  |  |  | 0.712
|  | оборудование |  |  |  |  | 0
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 0 |  |  | объем
[6 empty] | И смр* = | 0.91408 | И смр* = | 1 | 37

## Объектный расчет 12-01
Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №195 - ТП 6/0,4 кВ №170 ф.15 ПС 110/6 кВ №243 Привокзальная с заменой кабеля (протяженность 1,094 км)
(наименование проекта)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-01
(объектная смета)
|  | на | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №195 - ТП 6/0,4 кВ №170 ф.15 ПС 110/6 кВ №243 Привокзальная с заменой кабеля (протяженность 1,094 км)
(наименование сметы)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, руб. | Показатели единичной стоимости
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния | прочих | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Локальные сметы (расчеты)
2 | 02-01-01 | [5 empty] | 0
3 | 02-02-01 | [5 empty] | 0
4 | 02-03-01 | [5 empty] | 0
5 | 02-04-01 | [5 empty] | 0
6 | 02-05-01 | [5 empty] | 0
7 | 02-06-01 | [5 empty] | 0
8 | 02-07-01 | [5 empty] | 0
9 | 02-08-01 | [5 empty] | 0
1 | 12-01-01 | Проектно-изыскательские работы | 0 | 0 |  | 486.0255 | 486.0255
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 0 | 0 |  | 486.0255 | 486.0255 | #REF!
Временные здания и сооружения
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Прочие работы и затраты
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 0 | 0 |  | 486.0255 | 486.0255
[6 empty] | И смр* = | 0.91408 | И смр* = | 1 | 37

## Источник ценовой информации
|  | Наименование проекта | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №195 - ТП 6/0,4 кВ №170 ф.15 ПС 110/6 кВ №243 Привокзальная с заменой кабеля (протяженность 1,094 км)
ИСТОЧНИКИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ п/п | Номер расчета (ЛСР) | Наименование расчета (ЛСР) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель, км | Удельная стоимость, тыс. руб. (ст.7=ст.4/ст.5) | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 02-01-01 | Строительство КЛ-6 кВ | КЛ 6 кВ | 5783.43 | 1.094 | км | 5286.4991 | Строительство кабельной линии электропередач 6 кВ ПС 149 «Мясново» ф.10 – ТП 469, протяженностью 1,543 км, из них 0,687 км методом ГНБ с закладкой резервной трубы. Приказ №35а от 17.02.2022г.
| 09-01-01 | Пусконаладочные работы. | КЛ 6 кВ | 4.154 | 1.094 | км | 3.7971
| 12-01-01 | Проектно-изыскательские работы. | КЛ 6 кВ | 486.0255 | 1.094 | км | 444.2646

## Стоимость материалов по ТКП
Наименование проекта |  | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №195 - ТП 6/0,4 кВ №170 ф.15 ПС 110/6 кВ №243 Привокзальная с заменой кабеля (протяженность 1,094 км)
ЦЕНЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс. руб. без НДС | Напряжение | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
1 | Кабель АСБл-10 3х185 мм2 | м | 1149 | 1.4648 | 6 кВ | кабель с алюминиевыми жилами, сечение жилы 185 мм2 | 1683.0897 | КП ООО "Промкомплект" от 14.01.2022 г.
2 | Труба хризотилцементная БНТ-100 (3,95м) | м | 44 | 0.12447 |  |  | 5.4768 | ООО «Аглона»; https://www.aglona.ru/prajs-list/
3 | Муфта 3КНТП-10 150/240 | шт | 2 | 4.2232 |  |  | 8.4463 | Компания ЭТМ; https://www.etm.ru/
4 | Муфта 3СТП-10 150/240 | шт | 5 | 8.4663 |  |  | 42.3317 | КП ООО "Компания Альянс-Кабель" от 24.01.2022 г.
5 | Труба ПНД-160 SDR-11 | м | 300 | 0.89833 |  |  | 269.499 | КП ООО "Компания Альянс-Кабель" от 24.01.2022 г.
6 | Плита ПЗК 360х480х16 | шт | 1875 | 0.05958 |  |  | 111.7125 | КП ООО "Компания Альянс-Кабель" от 24.01.2022 г.
7 | Песок горный | м3 | 136,56 | 0.625 |  |  | #VALUE! | КП ООО "Стройпартнер" от 18.01.2022 г.
8 | Щебень | м3 | 4,4 | 1.375 |  | фр. 5-20 мм | #VALUE! | КП ООО "Стройпартнер" от 18.01.2022 г.
9 | Капа ОГТ-4 40/117 | шт | 20 | 0.30901 |  |  | 6.1802
10 | Заглушка полиэтиленовая ПЭ-150 | шт | 20 | 0.55067 |  |  | 11.0134
11 | Уплотнитель кабельных проходов УКПТ 175/50 | шт | 22 | 0.675 |  |  | 14.85 | Компания "Русский Свет"; https://rs24.ru/product
12 | Пена монтажная "PENOSIL" огнеупорная 750мл | шт | 4 | 0.66667 |  |  | 2.6667 | Интернет магазин Ozon; https://www.ozon.ru/product
#VALUE!

## ЛСР 02-01-01
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Наименование редакции сметных нормативов
Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2021"
Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №195 - ТП 6/0,4 кВ №170 ф.15 ПС 110/6 кВ №243 Привокзальная с заменой кабеля (протяженность 1,094 км)
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01
строительство КЛ-6 кВ
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Инвест.программа 2023-2027г.г.
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | 6940.12 | (847,09) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 5292.55 | (672,94) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 312.96 | (11,87) | тыс.руб.
| монтажных работ | 490.88 | (32,96) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 1341.51 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 637.37 | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Строительство КЛ-6 кВ
Земляные, асфальтные и восстановительные работы
1 | ТЕР01-01-014-02 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0,1322
Объем=(9,44*100*0,4*0,35) / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 151.34; 9: 1,15; 10: 23.01; 11: 26.37; 12: 607
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5555.57; 9: 1,15; 10: 844.61; 11: 8.15; 12: 6884
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 734.44; 9: 1,15; 10: 111.66; 11: 26.37; 12: 2944
| 4 | М |  |  | 8: 4.66; 10: 0.62; 11: 9.81; 12: 6
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20,76; 6: 1,15; 7: 3,1561428
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 60,2; 6: 1,15; 7: 9,152206
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5711.57; 10: 868.24
|  | ФОТ |  |  | 10: 134.67; 12: 3551
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 123.9; 12: 3267
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 61.95; 12: 1633
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1054.09; 12: 12397
2 | ТЕР01-01-004-02 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0,2032
Объем=(9,44*100*0,4*0,9-0,1322*1000-4,4) / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 62.26; 9: 1,15; 10: 14.55; 11: 26.37; 12: 384
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3772.38; 9: 1,15; 10: 881.53; 11: 6.37; 12: 5615
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 469.09; 9: 1,15; 10: 109.62; 11: 26.37; 12: 2891
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8,54; 6: 1,15; 7: 1,9956272
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37,17; 6: 1,15; 7: 8,6858856
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3834.64; 10: 896.08
|  | ФОТ |  |  | 10: 124.17; 12: 3275
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 114.24; 12: 3013
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 57.12; 12: 1507
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1067.44; 12: 10519
3 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (шурфы) |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,1
Объем=(5*2) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1122.66; 9: 1,15; 10: 129.11; 11: 26.37; 12: 3405
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1,15; 7: 17,71
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1122.66; 10: 129.11
|  | ФОТ |  |  | 10: 129.11; 12: 3405
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 114.91; 12: 3030
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 51.64; 12: 1362
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 295.66; 12: 7797
4 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 1,422
Объем=(0,1322*1000+0,1*100) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 620.39; 9: 1,15; 10: 1014.52; 11: 26.37; 12: 26753
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88,5; 6: 1,15; 7: 144,72405
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 620.39; 10: 1014.52
|  | ФОТ |  |  | 10: 1014.52; 12: 26753
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 902.92; 12: 23810
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 405.81; 12: 10701
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2323.25; 12: 61264
5 | ТССЦпг-03-21-01-008 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 255,96 | 6.71 |  | 1717.49 | 14.16 | 24320
Объем=1,422*100*1,8
6 | ТЕР27-03-009-02 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 10 см |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,22
Объем=(44*0,5) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 46.31; 9: 1,15; 10: 11.72; 11: 26.37; 12: 309
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1547.51; 9: 1,15; 10: 391.52; 11: 6.55; 12: 2564
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 73.63; 9: 1,15; 10: 18.63; 11: 26.37; 12: 491
| 4 | М |  |  | 8: 6.89; 10: 1.52; 11: 19.33; 12: 29
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,81; 6: 1,15; 7: 1,46993
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6,06; 6: 1,15; 7: 1,53318
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1600.71; 10: 404.76
|  | ФОТ |  |  | 10: 30.35; 12: 800
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 38.24; 12: 1008
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 28.83; 12: 760
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 471.83; 12: 4670
7 | ТЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3 конструкций; 7: 0,044
Объем=0,22*0,2
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 96.37; 9: 1,15; 10: 4.88; 11: 26.37; 12: 129
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 380.31; 9: 1,15; 10: 19.24; 11: 12.09; 12: 233
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 47; 9: 1,15; 10: 2.38; 11: 26.37; 12: 63
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13,22; 6: 1,15; 7: 0,668932
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,79; 6: 1,15; 7: 0,191774
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 476.68; 10: 24.12
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.26; 12: 192
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 9.15; 12: 242
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 6.9; 12: 182
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 40.17; 12: 786
8 | ТССЦпг-01-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза |  |  | 12,32 | 2.83 |  | 34.87 | 17.04 | 594
Объем=0,22*100*0,1*2+0,044*100*1,8
9 | ТССЦпг-03-21-01-008 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 12,32 | 6.71 |  | 82.67 | 14.16 | 1171
10 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  | 4: 100 м3 материала основания (в плотном теле); 7: 0,044
Объем=(0,22*100*0,2) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 117.74; 9: 1,15; 10: 5.96; 11: 26.37; 12: 157
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2132.93; 9: 1,15; 10: 107.93; 11: 11.78; 12: 1271
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 166; 9: 1,15; 10: 8.4; 11: 26.37; 12: 222
| 4 | М |  |  | 8: 6.5; 10: 0.29; 11: 19.33; 12: 6
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15,72; 6: 1,15; 7: 0,795432
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13,88; 6: 1,15; 7: 0,702328
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2257.17; 10: 114.18
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.36; 12: 379
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 18.09; 12: 478
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 13.64; 12: 360
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 145.91; 12: 2272
11 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3 материала основания (в плотном теле); 7: 0,044
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 182.88; 9: 1,15; 10: 9.25; 11: 26.37; 12: 244
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3314.87; 9: 1,15; 10: 167.73; 11: 11.02; 12: 1848
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 260.38; 9: 1,15; 10: 13.18; 11: 26.37; 12: 348
| 4 | М |  |  | 8: 9.1; 10: 0.4; 11: 19.33; 12: 8
| 408-9080 | Щебень |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24,19; 6: 1,15; 7: 1,224014
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20,6; 6: 1,15; 7: 1,04236
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3506.85; 10: 177.38
|  | ФОТ |  |  | 10: 22.43; 12: 592
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 28.26; 12: 746
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 21.31; 12: 562
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 226.95; 12: 3408
12 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов |  |  | 4: 1 т; 7: 0,0176
Объем=0,22*100*0,8/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 37.39; 9: 1,15; 10: 0.76; 11: 10.2; 12: 8
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.68; 9: 1,15; 10: 0.14; 11: 26.37; 12: 4
| 4 | М |  |  | 8: 1593.35; 10: 28.04; 11: 17.25; 12: 484
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,66; 6: 1,15; 7: 0,0133584
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1630.74; 10: 28.8
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.14; 12: 4
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 0.18; 12: 5
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 0.13; 12: 4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29.11; 12: 501
13 | ТЕР27-06-020-03 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 |  |  | 4: 1000 м2 покрытия; 7: 0,022
Объем=(0,22*100) / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 344.32; 9: 1,15; 10: 8.71; 11: 26.37; 12: 230
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2259.24; 9: 1,15; 10: 57.16; 11: 14.72; 12: 841
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 245.37; 9: 1,15; 10: 6.21; 11: 26.37; 12: 164
| 4 | М |  |  | 8: 42282.22; 10: 930.21; 11: 11.32; 12: 10530
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 38,3; 6: 1,15; 7: 0,96899
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19,08; 6: 1,15; 7: 0,482724
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 44885.78; 10: 996.08
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.92; 12: 394
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 18.8; 12: 496
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 14.17; 12: 374
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1029.05; 12: 12471
14 | ТЕР27-06-021-03 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять : к расценке 27-06-020-03 |  |  | 4: 1000 м2 покрытия; 7: 0,022
| Толщина - 5 см | ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 0.81; 9: 2,3; 10: 0.04; 11: 26.37; 12: 1
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.92; 9: 2,3; 10: 0.15; 11: 2.1
| 4 | М |  |  | 8: 5265.3; 9: 2; 10: 231.67; 11: 11.32; 12: 2623
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,09; 6: 2,3; 7: 0,004554
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5269.03; 10: 231.86
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.04; 12: 1
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 0.05; 12: 1
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 0.04; 12: 1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 231.95; 12: 2626
15 | ТЕР47-01-046-02 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную |  |  | 4: 100 м2; 7: 4,5
Объем=(9,44-0,44)*0,5
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 125.9; 9: 1,15; 10: 651.53; 11: 26.37; 12: 17181
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.36; 9: 1,15; 10: 146.76; 11: 8.12; 12: 1192
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.82; 9: 1,15; 10: 14.59; 11: 26.37; 12: 385
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17,27; 6: 1,15; 7: 89,37225
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,26; 6: 1,15; 7: 1,3455
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 154.26; 10: 798.29
|  | ФОТ |  |  | 10: 666.12; 12: 17566
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 686.1; 12: 18093
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 479.61; 12: 12648
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1964; 12: 49114
16 | ТЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  |  | 4: 100 м2; 7: 4,5
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 47.32; 9: 1,15; 10: 244.88; 11: 26.37; 12: 6457
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 298.82; 9: 1,15; 10: 1546.39; 11: 8.12; 12: 12557
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 29.7; 9: 1,15; 10: 153.7; 11: 26.37; 12: 4053
| 4 | М |  |  | 8: 349.78; 10: 1574.01; 11: 2.76; 12: 4344
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,99; 6: 1,15; 7: 30,99825
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,74; 6: 1,15; 7: 14,1795
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 695.92; 10: 3365.28
|  | ФОТ |  |  | 10: 398.58; 12: 10510
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 410.54; 12: 10825
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 286.98; 12: 7567
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4062.8; 12: 41750
17 | ТЕР46-03-002-16 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм |  |  | 4: 100 отверстий; 7: 0,01
Объем=1 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 575.36; 9: 1,15; 10: 6.62; 11: 26.37; 12: 175
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2394.85; 9: 1,15; 10: 27.54; 11: 9.67; 12: 266
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 650.4; 9: 1,15; 10: 7.48; 11: 26.37; 12: 197
| 4 | М |  |  | 8: 8060.65; 10: 80.61; 11: 3.99; 12: 322
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 64; 6: 1,15; 7: 0,736
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 60; 6: 1,15; 7: 0,69
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11030.86; 10: 114.77
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.1; 12: 372
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 14.52; 12: 383
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 8.32; 12: 219
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 137.61; 12: 1365
18 | ТЕР46-03-002-32 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-16 |  |  | 4: 100 отверстий; 7: 0,01
Объем=1 / 100
до толщины 300 мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.23; 9: 11,5; 10: 1.41; 11: 26.37; 12: 37
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 114.33; 9: 11,5; 10: 13.15; 11: 9.45; 12: 124
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 32.52; 9: 11,5; 10: 3.74; 11: 26.37; 12: 99
| 4 | М |  |  | 8: 403.03; 9: 10; 10: 40.3; 11: 3.99; 12: 161
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,36; 6: 11,5; 7: 0,1564
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3; 6: 11,5; 7: 0,345
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 529.59; 10: 54.86
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.15; 12: 136
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 5.3; 12: 140
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 3.04; 12: 80
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 63.2; 12: 542
19 | ТЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 9,44
Объем=944 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 47.65; 9: 1,15; 10: 517.29; 11: 26.37; 12: 13641
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 234.55; 9: 1,15; 10: 2546.27; 11: 14.45; 12: 36794
| 4 | М |  |  | 8: 0.95; 10: 8.97; 11: 26.45; 12: 237
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,3; 6: 1,15; 7: 57,5368
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 283.15; 10: 3072.53
|  | ФОТ |  |  | 10: 517.29; 12: 13641
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 501.77; 12: 13232
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 263.82; 12: 6957
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3838.12; 12: 70861
20 | ТЕРм08-02-143-03 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 9
Объем=(9,44*100-0,044*1000) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 51.6; 9: 1,15; 10: 534.06; 11: 26.37; 12: 14083
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 371.1; 9: 1,15; 10: 3840.89; 11: 9.22; 12: 35413
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 24.23; 9: 1,15; 10: 250.78; 11: 26.37; 12: 6613
| 4 | М |  |  | 8: 1.03; 10: 9.27; 11: 26.43; 12: 245
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,74; 6: 1,15; 7: 59,409
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,92; 6: 1,15; 7: 19,872
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 423.73; 10: 4384.22
|  | ФОТ |  |  | 10: 784.84; 12: 20696
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 761.29; 12: 20075
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 400.27; 12: 10555
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5545.78; 12: 80371
Прокол методом ГНБ
21 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (котлованы для проколов) |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,3
Объем=(10*3) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1122.66; 9: 1,15; 10: 387.32; 11: 26.37; 12: 10214
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1,15; 7: 53,13
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1122.66; 10: 387.32
|  | ФОТ |  |  | 10: 387.32; 12: 10214
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 344.71; 12: 9090
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 154.93; 12: 4086
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 886.96; 12: 23390
22 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,3
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 620.39; 9: 1,15; 10: 214.03; 11: 26.37; 12: 5644
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88,5; 6: 1,15; 7: 30,5325
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 620.39; 10: 214.03
|  | ФОТ |  |  | 10: 214.03; 12: 5644
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 190.49; 12: 5023
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 85.61; 12: 2258
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 490.13; 12: 12925
23 | ФЕР04-01-079-01 | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) |  |  | 4: шт; 7: 10
Приведение федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) к территориальным условиям строительства (ТЕР-2001) - Тульская область ОЗП=0,935; ЭМ=0,9; ЗПМ=0,935; МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.6; 9: 1,07525; 10: 27.96; 11: 26.37; 12: 737
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 298.12; 9: 1,035; 10: 3085.54; 11: 6.22; 12: 19192
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.78; 9: 1,07525; 10: 40.64; 11: 26.37; 12: 1072
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,27; 6: 1,15; 7: 3,105
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,28; 6: 1,15; 7: 3,22
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 300.72; 10: 3113.5
|  | ФОТ |  |  | 10: 68.6; 12: 1809
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 72.72; 12: 1918
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 30.87; 12: 814
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3217.09; 12: 22661
24 | ФЕР04-01-080-01 | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) |  |  | 4: шт; 7: 10
Приведение федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) к территориальным условиям строительства (ТЕР-2001) - Тульская область ОЗП=0,935; ЭМ=0,9; ЗПМ=0,935; МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.5; 9: 1,07525; 10: 26.88; 11: 26.37; 12: 709
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 276.83; 9: 1,035; 10: 2865.19; 11: 6.22; 12: 17821
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.51; 9: 1,07525; 10: 37.74; 11: 26.37; 12: 995
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,26; 6: 1,15; 7: 2,99
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,26; 6: 1,15; 7: 2,99
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 279.33; 10: 2892.07
|  | ФОТ |  |  | 10: 64.62; 12: 1704
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 68.5; 12: 1806
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 29.08; 12: 767
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2989.65; 12: 21103
25 | ФЕР04-01-085-02 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=225 мм длиной до 300 м |  |  | 4: м; 7: 300
Объем=150*2
Приведение федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) к территориальным условиям строительства (ТЕР-2001) - Тульская область ОЗП=0,935; ЭМ=0,9; ЗПМ=0,935; МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 14.06; 9: 1,07525; 10: 4535.4; 11: 26.37; 12: 119598
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 813.09; 9: 1,035; 10: 252464.45; 11: 6.22; 12: 1570329
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 21.29; 9: 1,07525; 10: 6867.62; 11: 26.37; 12: 181099
| 4 | М |  |  | 8: 3.18; 9: 0; 10: 0
| 01.4.03.01 | Бентонит |  |  | 4: кг; 5: 40,6; 6: 0; 7: 0
| 01.4.03.03 | Полимер для стабилизации грунта |  |  | 4: т; 5: 0,00206; 6: 0; 7: 0
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,32; 6: 1,15; 7: 455,4
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,56; 6: 1,15; 7: 538,2
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 830.33; 10: 256999.85
|  | ФОТ |  |  | 10: 11403.02; 12: 300697
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 12087.2; 12: 318739
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 5131.36; 12: 135314
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 274218.41; 12: 2143980
26 | ТССЦ-101-1880 | Смазка графитовая |  |  | кг |  |  | 11,4 | 12.86 |  | 146.6 | 7.47 | 1095
Объем=0,038*300
Цена=96,04/7,47
27 | ТССЦ-101-0963 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая |  |  | т |  |  | 0,162 | 3187.35 |  | 516.35 | 7.47 | 3857
Объем=0,00054*300
Цена=23809,48/7,47
28 | ТССЦ-101-6000 | Композиция полимерно-минеральная (ПМК) Nicoflok для стабилизации грунта |  |  | т |  |  | 0,618 | 19094.18 |  | 11800.2 | 7.47 | 88147
Объем=0,00206*300
Цена=142633,54/7,47
29 | ТССЦ-109-0012 | Глина бентонитовая марки ПБМГ |  |  | т |  |  | 12,18 | 3290.53 |  | 40078.66 | 7.47 | 299388
Объем=40,6*0,001*300
Цена=24580,28/7,47
30 | ТЕР24-02-001-02 | Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: при ручном управлении процессом сварки, диаметр труб 110 мм |  |  | 4: 1 соединение; 7: 25
Объем=300/12
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.02; 9: 1,15; 10: 345.58; 11: 26.37; 12: 9113
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 15.88; 9: 1,15; 10: 456.55; 11: 2.84; 12: 1297
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,16; 6: 1,15; 7: 33,35
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 27.9; 10: 802.13
|  | ФОТ |  |  | 10: 345.58; 12: 9113
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 404.33; 12: 10662
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 255.73; 12: 6744
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1462.19; 12: 27816
31 | ТЕРм08-02-148-05 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 1,5
Объем=(300/2) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 264.67; 9: 1,15; 10: 456.56; 11: 26.37; 12: 12039
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 99.96; 9: 1,15; 10: 172.43; 11: 5.63; 12: 971
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.52; 9: 1,15; 10: 4.35; 11: 26.37; 12: 115
| 4 | М |  |  | 8: 39.84; 10: 59.76; 11: 13.01; 12: 777
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29,44; 6: 1,15; 7: 50,784
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 6: 1,15; 7: 0,345
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 404.47; 10: 688.75
|  | ФОТ |  |  | 10: 460.91; 12: 12154
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 447.08; 12: 11789
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 235.06; 12: 6199
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1370.89; 12: 31775
32 | ТЕРм10-06-034-28 | Герметизация канала кабельной канализации: занятого |  |  | 4: 1 канал; 7: 20
Объем=10*2
МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.77; 9: 1,15; 10: 109.71; 11: 26.37; 12: 2893
| 4 | М |  |  | 8: 138.76; 9: 0; 10: 0; 11: 5.31
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,55; 6: 1,15; 7: 12,65
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 143.53; 10: 109.71
|  | ФОТ |  |  | 10: 109.71; 12: 2893
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 98.74; 12: 2604
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 50.47; 12: 1331
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 258.92; 12: 6828
33 | ТЕРм10-06-034-27 | Герметизация канала кабельной канализации: свободного |  |  | 4: 1 канал; 7: 20
Объем=10*2
МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 0.9; 9: 1,15; 10: 20.7; 11: 26.37; 12: 546
| 4 | М |  |  | 8: 138.68; 9: 0; 10: 0; 11: 5.3
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,1; 6: 1,15; 7: 2,3
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 139.58; 10: 20.7
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.7; 12: 546
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 18.63; 12: 491
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 9.52; 12: 251
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 48.85; 12: 1288
Прокладка КЛ-10 кВ
34 | ТЕРм08-02-141-05 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 9 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 9
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 158.22; 9: 1,15; 10: 1637.58; 11: 26.37; 12: 43183
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 411.73; 9: 1,15; 10: 4261.41; 11: 8.7; 12: 37074
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 24.48; 9: 1,15; 10: 253.37; 11: 26.37; 12: 6681
| 4 | М |  |  | 8: 66.37; 10: 597.33; 11: 14.34; 12: 8566
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17,6; 6: 1,15; 7: 182,16
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,94; 6: 1,15; 7: 20,079
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 636.32; 10: 6496.32
|  | ФОТ |  |  | 10: 1890.95; 12: 49864
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1834.22; 12: 48368
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 964.38; 12: 25431
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9294.92; 12: 162622
35 | ТЕР34-02-001-03 | Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий |  |  | 4: 1 канало-километр трубопровода; 7: 0,044
Объем=44/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1137.6; 9: 1,15; 10: 57.56; 11: 26.37; 12: 1518
| 4 | М |  |  | 8: 16729.83; 10: 736.11; 11: 9.28; 12: 6831
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 144; 6: 1,15; 7: 7,2864
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17867.43; 10: 793.67
|  | ФОТ |  |  | 10: 57.56; 12: 1518
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 56.41; 12: 1488
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 33.38; 12: 880
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 883.46; 12: 10717
36 | ТССЦ-101-2260 | Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 100 мм |  |  | м |  |  | -43,56 | 19.24 |  | -838.09 | 7.47 | -6261
Объем=-0,044*1000*0,99
Цена=143,72/7,47
37 | ТЕРм08-02-148-05 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 0,44
Объем=(0,044*1000) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 264.67; 9: 1,15; 10: 133.92; 11: 26.37; 12: 3531
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 99.96; 9: 1,15; 10: 50.58; 11: 5.63; 12: 285
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.52; 9: 1,15; 10: 1.28; 11: 26.37; 12: 34
| 4 | М |  |  | 8: 39.84; 10: 17.53; 11: 13.01; 12: 228
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29,44; 6: 1,15; 7: 14,89664
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 6: 1,15; 7: 0,1012
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 404.47; 10: 202.03
|  | ФОТ |  |  | 10: 135.2; 12: 3565
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 131.14; 12: 3458
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 68.95; 12: 1818
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 402.12; 12: 9320
38 | ТЕРм08-02-147-05 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 9 кг (в ТП и ПС) |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 0
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 222.95; 9: 1,15; 10: 0; 11: 26.37
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 91.35; 9: 1,15; 10: 0; 11: 5.84
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.52; 9: 1,15; 10: 0; 11: 26.37
| 4 | М |  |  | 8: 31.61; 10: 0; 11: 12.95
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24,8; 6: 1,15
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 6: 1,15
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 345.91
ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0
39 | ТЕРм08-02-165-09 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 74.8; 10: 149.6; 11: 26.37; 12: 3945
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 998.66; 10: 3.86; 11: 7.08; 12: 27
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 89.22; 10: 0.24; 11: 26.37; 12: 6
| 4 | М |  |  | 8: 3.74; 10: 7.48; 11: 19.75; 12: 148
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8,32; 7: 16,64
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7,07; 7: 14,14
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 80.47; 10: 160.94
|  | ФОТ |  |  | 10: 149.84; 12: 3951
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 145.34; 12: 3832
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 76.42; 12: 2015
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 382.7; 12: 9967
40 | ТЕРм08-02-167-10 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 |  |  | 4: 1 шт.; 7: 5
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 100.69; 9: 1,15; 10: 578.97; 11: 26.37; 12: 15267
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.93; 9: 1,15; 10: 11.1; 11: 9.24; 12: 103
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.13; 9: 1,15; 10: 0.75; 11: 26.37; 12: 20
| 4 | М |  |  | 8: 109.5; 10: 547.5; 11: 11.04; 12: 6044
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11,2; 6: 1,15; 7: 64,4
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 6: 1,15; 7: 0,0575
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 212.12; 10: 1137.57
|  | ФОТ |  |  | 10: 579.72; 12: 15287
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 562.33; 12: 14828
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 295.66; 12: 7796
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1995.56; 12: 44038
41 | ТЕРм08-02-157-01 | Снятие с кабеля верхнего джутового покрова, масса 1 м кабеля: до 9 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 0,06
Объем=6 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11.33; 9: 1,15; 10: 0.78; 11: 26.37; 12: 21
| 4 | М |  |  | 8: 0.23; 10: 0.01; 11: 25.96
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,26; 6: 1,15; 7: 0,08694
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11.56; 10: 0.79
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.78; 12: 21
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 0.76; 12: 20
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 0.4; 12: 11
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1.95; 12: 52
42 | ТЕРм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей |  |  | 4: 1 проход кабеля; 7: 2
МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.42; 9: 1,15; 10: 7.87; 11: 26.37; 12: 208
| 4 | М |  |  | 8: 16.55; 9: 0; 10: 0; 11: 11.54
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,38; 6: 1,15; 7: 0,874
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.97; 10: 7.87
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.87; 12: 208
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 7.63; 12: 202
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 4.01; 12: 106
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19.51; 12: 516
Итоги по разделу 1 Строительство КЛ-6 кВ :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 344241.08
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 11867.96
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 275797.77
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 7906.5
|  | Материалы |  |  | 10: 56575.35
|  | Строительные работы |  |  | 10: 350829.66
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 7720.92
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 264911.23
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 7395.73
|  | материалы |  |  | 10: 55327.5
|  | накладные расходы |  |  | 10: 15709.56
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 7160.45
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 23159.32
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 4147.04
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 10886.54
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 510.77
|  | материалы |  |  | 10: 1247.85
|  | накладные расходы |  |  | 10: 4508.93
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2368.96
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 19774.46
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 20218.49
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 9529.41
|  | Итого по разделу 1 Строительство КЛ-6 кВ |  |  | 10: 373988.98
Раздел 2. Материалы
43 | Прайс | Кабель АСБл-10 3х185 мм2 |  |  | м |  |  | 1094 | 217.54 | 1,02 | 242748.54 | 7.47 | 1813332
Объем=(0+1,5+9+0,44)*100
Цена=1625/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
44 | 5% на расход кабеля | Кабель АСБл-10 3х185 мм2 |  |  | м |  |  | 55 | 217.54 | 1,02 | 12203.99 | 7.47 | 91164
Объем=1094*0,05
Цена=1625/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
45 |  | Труба хризотилцементная БНТ-100 |  |  | м |  |  | 44 | 16.66 | 1,02 | 747.7 | 7.47 | 5585
Объем=0,044*1000
Цена=124,47/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
46 |  | Муфта 3КНТП-10 150/240 |  |  | шт |  |  | 2 | 565.35 | 1,02 | 1153.31 | 7.47 | 8615
Цена=4223,17/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
47 |  | Муфта 3СТП-10 150/240 |  |  | шт |  |  | 5 | 1133.38 | 1,02 | 5780.24 | 7.47 | 43178
Цена=8466,33/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
48 |  | Труба ПНД-160 SDR-11 |  |  | м |  |  | 300 | 120.26 | 1,02 | 36799.56 | 7.47 | 274893
Цена=898,33/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
49 |  | Заглушка полиэтиленовая ПЭ-150 |  |  | шт |  |  | 20 | 73.72 | 1,02 | 1503.89 | 7.47 | 11234
Объем=10*2
Цена=550,67/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
50 |  | Капа ОГТ-4 40/117 |  |  | шт |  |  | 20 | 41.37 | 1,02 | 843.95 | 7.47 | 6304
Объем=10*2
Цена=309,01/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
51 |  | Пена монтажная "PENOSIL" огнеупорная 750мл |  |  | шт |  |  | 4 | 89.25 | 1,02 | 364.14 | 7.47 | 2720
Цена=666,67/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
52 |  | Уплотнитель кабельных проходов УКПТ 175/50 |  |  | шт |  |  | 22 | 90.36 | 1,02 | 2027.68 | 7.47 | 15147
Объем=2+10*2
Цена=675/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
53 |  | Песок горный |  |  | м3 |  |  | 136,56 | 83.67 | 1,02 | 11654.49 | 7.47 | 87059
Объем=9,44*100*0,4*0,35+0,044*100
Цена=625/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
54 |  | Щебень фр. 5-20 |  |  | м3 |  |  | 4,4 | 184.07 | 1,02 | 826.11 | 7.47 | 6171
Объем=0,044*100
Цена=1375/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
55 |  | Плита ПЗК 360х480х16 |  |  | шт |  |  | 1875 | 7.98 | 1,02 | 15261.75 | 7.47 | 114005
Объем=9*100/0,48
Цена=59,58/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
Итоги по разделу 2 Материалы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 331915.35
в том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 331915.35
|  | Строительные работы |  |  | 10: 322110.17
в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 322110.17
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 9805.18
в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 9805.18
|  | Итого по разделу 2 Материалы |  |  | 10: 331915.35
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 676156.43; 12: 4998975
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 11867.96; 12: 312959
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 275797.77; 12: 1778794
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 7906.5; 12: 208496
|  | Материалы |  |  | 10: 388490.7; 12: 2907222
|  | Строительные работы |  |  | 10: 672939.83; 12: 5292548
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 7720.92; 12: 203602
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 264911.23; 12: 1668127
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 7395.73; 12: 195027
|  | материалы |  |  | 10: 377437.67; 12: 2817733
|  | накладные расходы |  |  | 10: 15709.56; 12: 414263
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 7160.45; 12: 188823
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 32964.5; 12: 490882
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 4147.04; 12: 109357
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 10886.54; 12: 110667
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 510.77; 12: 13469
|  | материалы |  |  | 10: 11053.03; 12: 89489
|  | накладные расходы |  |  | 10: 4508.93; 12: 118899
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2368.96; 12: 62470
|  | Итого |  |  | 10: 705904.33; 12: 5783430
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 19774.46; 12: 521455
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 20218.49; 12: 533162
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 9529.41; 12: 251293
|  | НДС 20% |  |  | 10: 141180.87; 12: 1156686
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 847085.2; 12: 6940116
| Составил: | (Сенопальникова О.Е.)

## ЛСР 09-01-01
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Тульской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2021"
Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №195 - ТП 6/0,4 кВ №170 ф.15 ПС 110/6 кВ №243 Привокзальная с заменой кабеля (протяженность 1,094 км)
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01
Пусконаладочные работы
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Инвест.программа 2023-2027г.г.
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2021г.
Сметная стоимость |  | 4.98 | (0,19) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 1.98 | (0,07) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 6.82 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | чел.час.
| прочих затрат | 4.15 | (0,16) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Пусконаладочные работы
1 | ТЕРп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  |  | 4: 1 испытание; 7: 1
вхолостую ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 52.07; 9: 0,8; 10: 41.66; 11: 26.37; 12: 1099
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,86; 6: 0,8; 7: 3,888
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 52.07; 10: 41.66
|  | ФОТ |  |  | 10: 41.66; 12: 1099
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 30.83; 12: 813
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 15; 12: 396
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 87.49; 12: 2308
2 | ТЕРп01-12-027-04 | За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к расценке 01-12-027-01 |  |  | 4: 500 м кабеля; 7: 1,188
Объем=1094/500-1
вхолостую ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.53; 9: 0,8; 10: 14.76; 11: 26.37; 12: 389
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,45; 6: 0,8; 7: 1,37808
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.53; 10: 14.76
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.76; 12: 389
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 10.92; 12: 288
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 5.31; 12: 140
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 30.99; 12: 817
3 | ТЕРп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ |  |  | 4: 1 фазировка; 7: 1
вхолостую ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.39; 9: 0,8; 10: 15.51; 11: 26.37; 12: 409
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,62; 6: 0,8; 7: 1,296
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.39; 10: 15.51
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.51; 12: 409
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 11.48; 12: 303
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 5.58; 12: 147
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32.57; 12: 859
4 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  |  | 4: 1 линия; 7: 1
вхолостую ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.83; 9: 0,8; 10: 3.06; 11: 26.37; 12: 81
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,32; 6: 0,8; 7: 0,256
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3.83; 10: 3.06
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.06; 12: 81
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 2.26; 12: 60
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 1.1; 12: 29
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6.42; 12: 170
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 74.99; 12: 1978
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 74.99; 12: 1978
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 157.47; 12: 4154
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 157.47; 12: 4154
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 74.99; 12: 1978
|  | накладные расходы |  |  | 10: 55.49; 12: 1464
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 26.99; 12: 712
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 74.99; 12: 1978
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 55.49; 12: 1464
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 26.99; 12: 712
|  | НДС 20% |  |  | 10: 31.49; 12: 830.8
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 188.96; 12: 4984.8

## ЛСР 12-01-01
Смета № 12-01-01
на проектно-изыскательские работы
Сметный расчет составлен с использованием:
|  |  | СБЦИГИ-2004 | Справочник базовых цен на инженерно-геодезические изыскания для строительства, М., 2004 г., в ценах 2001 года
|  |  | СБЦП 81-2001-07 | Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве. "Коммунальные инженерные сети и сооружения", М., 2012 г., в ценах 2001 года
| Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ: |  |  | 4.82 |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09)
| Индекс изменения сметной стоимости проектных работ: |  |  | 4.75 |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09)
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии здания, этапа проектных или изыскательских работ |  |  | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №195 - ТП 6/0,4 кВ №170 ф.15 ПС 110/6 кВ №243 Привокзальная с заменой кабеля (протяженность 1,094 км)
Наименование проектной (изыскательской) организации
Наименование организации заказчика
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ |  | №№ частей, глав, таблиц, §§ и пунктов указаний к разд. или сборникам цен на проектные и изыскательские рабо-ты для стр-ва |  | Расчет стоимости а+вх или (объем) строительно-монтажных работ) х % ( руб.) | [11 empty] | Стоимость (руб.)
А. Изыскательские работы
1 | Изыскания трасс КЛ 6 кВ, (II категории сложности) |  | СБЦИГИ-2004, Табл. 15, §1, §6 Гл.3, п.4, Ч.1 ОП К=1,2 при длине трассы до 1 км
[6 empty] | 7913 | х | 1.5 | х | 1.094 | [6 empty] | 12985.23
| Lтрассы КЛ 6 кВ (км) | 1.094 |  |  |  | 4889 | [10 empty] | 5348.57
| Итого: (полевые + камеральные) |  |  |  |  | 12985.23 | + | 5348.57 | [8 empty] | 18333.8
2 | Расходы по внешнему транспорту от полевых работ |  | СБЦИГИ-2004, ОУ п.10, Таблица 5, §1 (14%) |  |  | 12985.23 | х | 0.14 | [8 empty] | 1817.9322
| Итого для начисления индекса пересчета | [15 empty] | 20151.7322
3 | Итого |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09) |  |  | 20151.7322 | х | 4.82 | [8 empty] | 97131.3492
| Итого по А: | [15 empty] | 97131.3492
Б. Инженерно-топографические работы
1 | Инженерно-топографические работы (II категории сложности), масштаб съемки 1÷500 высота сечения рельефа- 0,5м |  | СБЦИГИ-2004, Глава 2, п.3, Табл. 9, §11 (застроенная территория);
[6 empty] | 3284 |  |  |  |  | х | 1 | х | 2.188 |  |  | 7185.39
[6 empty] | 1067 | [10 empty] | 2334.596
| S=(L)м*20м/10000= | 2.188
| Итого (полевые работы) | [15 empty] | 7185.39
| Итого (камеральные работы) | [15 empty] | 2334.596
| Итого: (полевые + камеральные) | [15 empty] | 9519.986
3 | Расходы по внешнему транспорту от полевых работ |  | СБЦИГИ-2004, ОУ п.10, Таблица 5, §1 (14%) |  |  | 7185.39 | х | 0.14 | [8 empty] | 1005.95
| Итого для начисления индекса пересчета | [15 empty] | 10525.936
4 | Итого |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09) |  |  | 10525.936 | х | 4.82 | [8 empty] | 50735.0115
| Итого по Б: | [15 empty] | 50735.0115
В. Проектные работы
1 | КЛ 6 кВ L=0,944 км |  | СБЦП 81-2001-07, Глава 2.8., Таблица 17, п.3, Показатель а=8,265 тыс. руб., в=0,041 тыс. руб. ; 0,6 - рабочий проект |  | ( | 8.265 | + | 0.041 | х | 944 | ) х | 1000 | х | 0.6 | = |  | 28181.4
2 | Канализация, прокладываемая методом горизонтального направленного бурения L=0,150 км (с резервом) |  | СБЦП 81-2001-07, Глава 2.4., Таблица 5, п.10, Показатель а=47,8 тыс. руб., в=0,18 тыс. руб.; 0,6 - рабочий проект |  | ( | 47.8 | + | 0.18 | х | 150 | ) х | 1000 | х | 0.5 | = |  | 37400
|  |  | СБЦП 81-2001-07, Глава 2.4. , Таблица 5, п.10, Показатель а=47,8 тыс. руб., в=0,18 тыс. руб. п. 2.4.6 К=0,15 - за каждую последующую линию (резерв); 0,6 - рабочий проект |  | ( | 47.8 | + | 0.18 | х | 150 | ) х | 1000 | х | 0.15 | х | 0.5 | 5610
| Итого для начисления индекса пересчета | [15 empty] | 71191.4
| ИТОГО |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09) |  | Стоимость проектирования в 4 кв. 2021 года
[5 empty] | 71191.4 |  | х | 4.75 | [8 empty] | 338159.15
| Итого по А + Б + В: |  |  |  |  | 97131.3492 | + | 50735.0115 | + | 338159.15 | = | [5 empty] | 486025.5107
| Итого по смете: | [15 empty] | 486025.5107
| НДС 20% | [15 empty] | 97205.1
| Всего | [15 empty] | 583230.6107
|  | Составил: |  |  | Сенопальникова О.Е.