## Сводка затрат
Заказчик
(наименование организации)
Утвержден «_____»________________20___ г.
Сводка затрат в сумме | 8352.6245 | тыс.руб. с НДС
«____»________________20___ г.
СВОДКА ЗАТРАТ
по инвестиционному проекту 2023-2027г.г.
Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №56 - ТП 6/0,4 кВ №7 ф.24Б ПС 110/6 кВ №41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 0,746 км)
(наименование проекта)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
1 | Сметная стоимость:
1.1 | строительных и монтажных работ | 4999.723 | ПИР_тек | СМР_тек | ПНР_тек | Обор_тек | Прочее_тек | итого
1.2 | оборудования | 0 | 429.576 | 4999.723 | 3.61 | 0 | 194.13 | 5627.039
1.3 | ПИР | 429.576
1.4 | ПНР | 3.61
1.5 | прочих затрат | 194.13
| Итого, сметная стоимость в ценах 4 кв. 2021 года | 5627.039
| Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года текущих цен в расчете (4 кв 2021) до года реализации( 2026) | 1.237
| Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен | 6960.5213
2 | Сметная стоимость всего: | 6960.5213
2.1 | НДС (20%) | 1392.1043
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен с учетом НДС | 8352.6245
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР 4 кв 2021
| Заказчик | Филиал ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго"
(наименование организации)
Утвержден «_____»________________20___ г.
Сводный сметный расчет 6752.446 тыс. руб. с НДС
«____»________________20___ г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №56 - ТП 6/0,4 кВ №7 ф.24Б ПС 110/6 кВ №41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 0,746 км)
(наименование проекта)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | Объектный сметный расчет 02-01 | Строительство КЛ 6 кВ | 3048.078 | 1715.981 | 0 | 0 | 4764.059
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 3048.078 | 1715.981 | 0 | 0 | 4764.059
Глава 9. Прочие работы и затраты
2 | ГСН 81-05-02-2007 | Зимнее удорожание 2,1%*0,9 | 0 | 90.041 | 0 | 0 | 90.041
3 | Объектный сметный расчет 09-01 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 3.505 | 3.505
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 0 | 90.041 | 0 | 3.505 | 93.546
| Итого по Главам 1-9 |  | 3048.078 | 1806.022 | 0 | 3.505 | 4857.605
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
4 | Постановление № 468 от 21.06.2010 | Затраты на строительный контроль-2,14% |  |  |  | 103.9527 | 103.9527
5 | Приказ АО "ТГЭС" от 2021г. | Затраты на содержание службы заказчика - 1,74% | 0 | 0 | 0 | 84.522 | 84.522
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  | 0 | 0 | 0 | 188.4747 | 188.4747
| Итого по Главам 1-10 |  | 3048.078 | 1806.022 | 0 | 191.9797 | 5046.0797
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
6 | Объектный сметный расчет 12-01 | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 417.0644 | 417.0644
7 | Приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр | Авторский надзор - 0,2% |  |  |  | 0 | 0
| Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы" |  | 0 | 0 | 0 | 417.0644 | 417.0644
| Итого по Главам 1-12 |  | 3048.078 | 1806.022 | 0 | 609.0441 | 5463.1441
Непредвиденные затраты
8 | Приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр | Непредвиденные работы и затраты - 3% | 91.442 | 54.181 | 0 | 18.271 | 163.894
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 91.442 | 54.181 | 0 | 18.271 | 163.894
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 3139.52 | 1860.203 | 0 | 627.3151 | 5627.0381
Налоги и обязательные платежи
9 | Налоговой кодекс РФ | НДС - 20% | 627.904 | 372.0406 | 0 | 125.463 | 1125.4076
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 627.904 | 372.0406 | 0 | 125.463 | 1125.4076
| Итого по сводному расчету |  | 3767.424 | 2232.2436 | 0 | 752.7782 | 6752.446
|  | возврат материалов | 540.99 |  |  |  | 540.99

## Объектный расчет 02-01
Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №56 - ТП 6/0,4 кВ №7 ф.24Б ПС 110/6 кВ №41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 0,746 км)
(наименование проекта)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01
(объектная смета)
|  | на | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №56 - ТП 6/0,4 кВ №7 ф.24Б ПС 110/6 кВ №41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 0,746 км)
(наименование сметы)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, руб. | Показатели единичной стоимости
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния | прочих | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Локальные сметы (расчеты)
1 | 02-01-01 | Строительство КЛ 6 кВ | 3048.078 | 1715.981 | 0 | 0 | 4764.059 | 26029
2 | 02-01-01 | [5 empty] | 0
3 | 02-02-01 | [5 empty] | 0
4 | 02-03-01 | [5 empty] | 0
5 | 02-04-01 | [5 empty] | 0
6 | 02-05-01 | [5 empty] | 0
7 | 02-06-01 | [5 empty] | 0
8 | 02-07-01 | [5 empty] | 0
9 | 02-08-01 | [5 empty] | 0
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 3048.078 | 1715.981 | 0 | 0 | 4764.059 | 26029
Временные здания и сооружения
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Прочие работы и затраты
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 3048.078 | 1715.981 | 0 | 0 | 4764.059
|  | ВСЕГО, в том числе: |  |  |  |  | 4764.059
|  | ОТ |  |  |  |  | 531.946
|  | ЭМ |  |  |  |  | 1545.774
|  | МР |  |  |  |  | 1908.056
|  | НР |  |  |  |  | 535.046
|  | СП |  |  |  |  | 243.237
|  | оборудование |  |  |  |  | 0
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 0
[6 empty] | И смр* = | 1.3405 | И смр* = | 1

## Объектный расчет 09-01
Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №56 - ТП 6/0,4 кВ №7 ф.24Б ПС 110/6 кВ №41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 0,746 км)
(наименование проекта)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01
(объектная смета)
|  | на | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №56 - ТП 6/0,4 кВ №7 ф.24Б ПС 110/6 кВ №41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 0,746 км)
(наименование сметы)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, руб. | Показатели единичной стоимости
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния | прочих | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Локальные сметы (расчеты)
2 | 02-01-01 | [5 empty] | 0
3 | 02-02-01 | [5 empty] | 0
4 | 02-03-01 | [5 empty] | 0
5 | 02-04-01 | [5 empty] | 0
6 | 02-05-01 | [5 empty] | 0
7 | 02-06-01 | [5 empty] | 0
8 | 02-07-01 | [5 empty] | 0
9 | 02-08-01 | [5 empty] | 0
1 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 |  | 3.505 | 3.505
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 0 | 0 |  | 3.505 | 3.505 | #REF!
Временные здания и сооружения
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Прочие работы и затраты
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 0 | 0 |  | 3.505 | 3.505
|  | ВСЕГО, в том числе: |  |  |  |  | 3.505
|  | ОТ |  |  |  |  | 1.669
|  | ЭМ |  |  |  |  | 0
|  | МР |  |  |  |  | 0
|  | НР |  |  |  |  | 1.235
|  | СП |  |  |  |  | 0.601
|  | оборудование |  |  |  |  | 0
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 0 |  |  | объем
[6 empty] | И смр* = | 1.3405 | И смр* = | 1 | 37

## Объектный расчет 12-01
Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №56 - ТП 6/0,4 кВ №7 ф.24Б ПС 110/6 кВ №41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 0,746 км)
(наименование проекта)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-01
(объектная смета)
|  | на | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №56 - ТП 6/0,4 кВ №7 ф.24Б ПС 110/6 кВ №41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 0,746 км)
(наименование сметы)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, руб. | Показатели единичной стоимости
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния | прочих | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Локальные сметы (расчеты)
2 | 02-01-01 | [5 empty] | 0
3 | 02-02-01 | [5 empty] | 0
4 | 02-03-01 | [5 empty] | 0
5 | 02-04-01 | [5 empty] | 0
6 | 02-05-01 | [5 empty] | 0
7 | 02-06-01 | [5 empty] | 0
8 | 02-07-01 | [5 empty] | 0
9 | 02-08-01 | [5 empty] | 0
1 | 12-01-01 | Проектно-изыскательские работы | 0 | 0 |  | 417.0644 | 417.0644
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 0 | 0 |  | 417.0644 | 417.0644 | #REF!
Временные здания и сооружения
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Прочие работы и затраты
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 0 | 0 |  | 417.0644 | 417.0644
[6 empty] | И смр* = | 1.3405 | И смр* = | 1 | 37

## Источник ценовой информации
| Наименование проекта | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №56 - ТП 6/0,4 кВ №7 ф.24Б ПС 110/6 кВ №41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 0,746 км)
ИСТОЧНИКИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
Номер расчета (ЛСР) | Наименование расчета (ЛСР) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Удельная стоимость, тыс. руб. (ст.7=ст.4/ст.5) | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
02-01-01 | Строительство КЛ-6 кВ | КЛ 6 кВ | 4764.059 | 0.746 | км | 6386.1381 | Строительство кабельной линии электропередач 6 кВ ТП 75 – ТП 26, протяженностью 0,618 км, из них 0,265 км методом ГНБ с закладкой резервной трубы. Приказ №35в от 17.02.2022г.
09-01-01 | Пусконаладочные работы. | КЛ 6 кВ | 3.505 | 0.746 | км | 4.6984
12-01-01 | Проектно-изыскательские работы. | КЛ 6 кВ | 417.0644 | 0.746 | км | 559.0675

## Стоимость материалов по ТКП
Наименование проекта |  | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №56 - ТП 6/0,4 кВ №7 ф.24Б ПС 110/6 кВ №41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 0,746 км)
ЦЕНЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс. руб. без НДС | Напряжение | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
1 | Кабель АСБл-10 3х120 мм2 | м | 783 | 1.4167 | 6 кВ | кабель с алюминиевыми жилами, сечение жилы 120 мм2 | 1109.2526 | КП ООО "Промкомплект" от 14.01.2022 г.
3 | Муфта 3КВТП-10 70/120 | шт | 2 | 3.2576 |  |  | 6.5152 | Компания ЭТМ; https://www.etm.ru/
4 | Муфта 3СТП-10 70/120 | шт | 3 | 6.4173 |  |  | 19.2518 | КП ООО "Компания Альянс-Кабель" от 24.01.2022 г.
2 | Труба хризотилцементная БНТТ-100 (3,95м) | м | 46 | 0.12447 |  |  | 5.7256 | ООО «Аглона»; https://www.aglona.ru/prajs-list/
5 | Труба ПЭ-110 SDR-11 | м | 400 | 0.45375 |  |  | 181.5 | КП ООО "Компания Альянс-Кабель" от 24.01.2022 г.
11 | Уплотнитель кабельных проходов УКПТ 130/28 | шт | 8 | 0.30353 |  |  | 2.4282 | Компания "Русский Свет"; https://rs24.ru/product
12 | Пена монтажная противопожарная | шт | 2 | 0.66667 |  |  | 1.3333 | Интернет магазин Ozon; https://www.ozon.ru/product
6 | Плита ПЗК 240х480х16 | шт | 1000 | 0.05958 |  |  | 59.58 | КП ООО "Компания Альянс-Кабель" от 24.01.2022 г.
3 | Кирпич | шт | 20 | 0.01833 |  | М150 | 0.3666 | КП ООО СК "ДомСтрой" от 20.01.2022г.
7 | Песок горный | м3 | 63,08 | 0.625 |  |  | #VALUE! | КП ООО "Стройпартнер" от 18.01.2022 г.
8 | Щебень | м3 | 5,75 | 1.375 |  | фр. 5-20 мм | #VALUE! | КП ООО "Стройпартнер" от 18.01.2022 г.
#VALUE!

## ЛСР 02-01-01
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Наименование редакции сметных нормативов
Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2021"
Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №56 - ТП 6/0,4 кВ №7 ф.24Б ПС 110/6 кВ №41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 0,746 км)
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01
строительство КЛ-6 кВ
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Инвест.программа 2023-2027г.г.
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2021г.
Сметная стоимость |  | 5716.87 | (685,63) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 3048.08 | (362,08) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 341.44 | (12,95) | тыс.руб.
| монтажных работ | 1715.98 | (209,27) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 1519.35 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 581.16 | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. КЛ 6 кВ
Строительно-монтажные работы
1 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (шурфы) |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,06
Объем=(2*3) / 100
| Прил.1.12 п.3.189 | Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб ОЗП=1,15; ТЗ=1,15
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1122.66; 9: 1,3225; 10: 89.08; 11: 26.37; 12: 2349
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1,3225; 7: 12,2199
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1122.66; 10: 89.08
|  | ФОТ |  |  | 10: 89.08; 12: 2349
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 79.28; 12: 2091
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 35.63; 12: 940
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 203.99; 12: 5380
2 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 1,9656
Объем=5,46*0,4*0,9
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1122.66; 9: 1,15; 10: 2537.71; 11: 26.37; 12: 66919
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1,15; 7: 348,10776
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1122.66; 10: 2537.71
|  | ФОТ |  |  | 10: 2537.71; 12: 66919
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 2258.56; 12: 59558
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 1015.08; 12: 26768
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5811.35; 12: 153245
3 | ТЕР01-02-056-02 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2 (котлованы для прокола) |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,36
Объем=(12*3) / 100
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1826.72; 9: 1,15; 10: 756.26; 11: 26.37; 12: 19943
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 233; 6: 1,15; 7: 96,462
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1826.72; 10: 756.26
|  | ФОТ |  |  | 10: 756.26; 12: 19943
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 673.07; 12: 17749
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 302.5; 12: 7977
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1731.83; 12: 45669
4 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 1,8123
Объем=0,06+0,36+1,9656-0,5733
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 620.39; 9: 1,15; 10: 1292.98; 11: 26.37; 12: 34096
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88,5; 6: 1,15; 7: 184,4468325
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 620.39; 10: 1292.98
|  | ФОТ |  |  | 10: 1292.98; 12: 34096
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 1150.75; 12: 30345
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 517.19; 12: 13638
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2960.92; 12: 78079
5 | ТЕР01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0,5733
Объем=5,46*0,3*0,35
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 375.46; 9: 1,15; 10: 247.54; 11: 26.37; 12: 6528
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 53,56; 6: 1,15; 7: 35,3118402
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 375.46; 10: 247.54
|  | ФОТ |  |  | 10: 247.54; 12: 6528
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 220.31; 12: 5810
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 99.02; 12: 2611
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 566.87; 12: 14949
6 | ТССЦпг-03-21-01-008 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 103,194 | 6.71 |  | 692.43 | 14.16 | 9805
Объем=0,5733*1,8*100
7 | ТЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 5,46
Объем=546 / 100
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 47.65; 9: 1,15; 10: 299.19; 11: 26.37; 12: 7890
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 234.55; 9: 1,15; 10: 1472.74; 11: 14.45; 12: 21281
| 4 | М |  |  | 8: 0.95; 10: 5.19; 11: 26.45; 12: 137
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,3; 6: 1,15; 7: 33,2787
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 283.15; 10: 1777.12
|  | ФОТ |  |  | 10: 299.19; 12: 7890
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 290.21; 12: 7653
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 152.59; 12: 4024
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2219.92; 12: 40985
8 | ТЕРм08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 0,05
Объем=5 / 100
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 46.84; 9: 1,15; 10: 2.69; 11: 26.37; 12: 71
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 334.37; 9: 1,15; 10: 19.23; 11: 9.22; 12: 177
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 21.83; 9: 1,15; 10: 1.26; 11: 26.37; 12: 33
| 4 | М |  |  | 8: 0.94; 10: 0.05; 11: 26.28; 12: 1
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,21; 6: 1,15; 7: 0,299575
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,73; 6: 1,15; 7: 0,099475
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 382.15; 10: 21.97
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.95; 12: 104
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 3.83; 12: 101
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 2.01; 12: 53
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.81; 12: 403
9 | ТЕРм08-02-143-03 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 5
Объем=5,46-0,46
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 51.6; 9: 1,15; 10: 296.7; 11: 26.37; 12: 7824
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 371.1; 9: 1,15; 10: 2133.83; 11: 9.22; 12: 19674
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 24.23; 9: 1,15; 10: 139.32; 11: 26.37; 12: 3674
| 4 | М |  |  | 8: 1.03; 10: 5.15; 11: 26.43; 12: 136
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,74; 6: 1,15; 7: 33,005
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,92; 6: 1,15; 7: 11,04
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 423.73; 10: 2435.68
|  | ФОТ |  |  | 10: 436.02; 12: 11498
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 422.94; 12: 11153
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 222.37; 12: 5864
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3080.99; 12: 44651
10 | ФЕР04-01-079-01 | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) |  |  | 4: шт; 7: 12
Приведение федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) к территориальным условиям строительства (ТЕР-2001) - Тульская область ОЗП=0,935; ЭМ=0,9; ЗПМ=0,935; МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.6; 9: 1,07525; 10: 33.55; 11: 26.37; 12: 885
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 298.12; 9: 1,035; 10: 3702.65; 11: 6.22; 12: 23030
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.78; 9: 1,07525; 10: 48.77; 11: 26.37; 12: 1286
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,27; 6: 1,15; 7: 3,726
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,28; 6: 1,15; 7: 3,864
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 300.72; 10: 3736.2
|  | ФОТ |  |  | 10: 82.32; 12: 2171
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 87.26; 12: 2301
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 37.04; 12: 977
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3860.5; 12: 27193
11 | ФЕР04-01-080-01 | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) |  |  | 4: шт; 7: 12
Приведение федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) к территориальным условиям строительства (ТЕР-2001) - Тульская область ОЗП=0,935; ЭМ=0,9; ЗПМ=0,935; МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.5; 9: 1,07525; 10: 32.26; 11: 26.37; 12: 851
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 276.83; 9: 1,035; 10: 3438.23; 11: 6.22; 12: 21386
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.51; 9: 1,07525; 10: 45.29; 11: 26.37; 12: 1194
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,26; 6: 1,15; 7: 3,588
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,26; 6: 1,15; 7: 3,588
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 279.33; 10: 3470.49
|  | ФОТ |  |  | 10: 77.55; 12: 2045
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 82.2; 12: 2168
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 34.9; 12: 920
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3587.59; 12: 25325
12 | ФЕР04-01-085-01 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=110 мм длиной до 400 м |  |  | 4: м; 7: 400
Объем=200*2
Приведение федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) к территориальным условиям строительства (ТЕР-2001) - Тульская область ОЗП=0,935; ЭМ=0,9; ЗПМ=0,935
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.83; 9: 1,07525; 10: 4657.98; 11: 26.37; 12: 122831
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 623.36; 9: 1,035; 10: 258071.04; 11: 6.22; 12: 1605202
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 15.57; 9: 1,07525; 10: 6696.66; 11: 26.37; 12: 176591
| 4 | М |  |  | 8: 1.04; 10: 416; 12: 416
| 01.4.03.01 | Бентонит |  |  | 4: кг; 5: 8,1; 7: 3240
| 01.4.03.03 | Полимер для стабилизации грунта |  |  | 4: т; 5: 0,00045; 7: 0,18
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,99; 6: 1,15; 7: 455,4
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,14; 6: 1,15; 7: 524,4
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 635.23; 10: 263145.02
|  | ФОТ |  |  | 10: 11354.64; 12: 299422
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 12035.92; 12: 317387
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 5109.59; 12: 134740
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 280290.53; 12: 2180576
13 | ТССЦ-109-0087 | Бентонит Super-Bore 50 LB Bag |  |  | т |  |  | 3,24 | 15921.61 |  | 51586.02 | 7.47 | 385348
Объем=3240*0,001
Цена=118934,46/7,47
15 | ТССЦ-101-6000 | Композиция полимерно-минеральная (ПМК) Nicoflok для стабилизации грунта |  |  | т |  |  | 0,18 | 21858.15 |  | 3934.47 | 7.47 | 29390
Объем=400*0,00045
Цена=163280,37/7,47
16 | ТССЦ-101-0963 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая |  |  | т |  |  | 0,044 | 3642.65 |  | 160.28 | 7.47 | 1197
Объем=400*0,00011
Цена=27210,63/7,47
17 | ТССЦ-101-1880 | Смазка графитовая |  |  | кг |  |  | 14,24 | 14.71 |  | 209.47 | 7.47 | 1565
Объем=400*0,0356
Цена=109,88/7,47
18 | ТЕРм08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 2
Объем=(400/2) / 100
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 207.13; 9: 1,15; 10: 476.4; 11: 26.37; 12: 12563
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 86.25; 9: 1,15; 10: 198.38; 11: 5.99; 12: 1188
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.52; 9: 1,15; 10: 5.8; 11: 26.37; 12: 153
| 4 | М |  |  | 8: 38.69; 10: 77.38; 11: 12.61; 12: 976
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23,04; 6: 1,15; 7: 52,992
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 6: 1,15; 7: 0,46
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 332.07; 10: 752.16
|  | ФОТ |  |  | 10: 482.2; 12: 12716
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 467.73; 12: 12335
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 245.92; 12: 6485
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1465.81; 12: 33547
19 | ТЕР34-02-001-03 | Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий |  |  | 4: 1 канало-километр трубопровода; 7: 0,046
Объем=46*0,001
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1137.6; 9: 1,15; 10: 60.18; 11: 26.37; 12: 1587
| 4 | М |  |  | 8: 16729.83; 10: 68.71; 11: 9.28; 12: 638
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 144; 6: 1,15; 7: 7,6176
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2631.33; 10: 128.89
|  | ФОТ |  |  | 10: 60.18; 12: 1587
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 58.98; 12: 1555
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 34.9; 12: 920
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 222.77; 12: 4700
20 | ТЕРм08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 0,46
Объем=(0,046*1000) / 100
| МДС35 пр.1 т.2 п.5. | Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 207.13; 9: 1,38; 10: 131.49; 11: 26.37; 12: 3467
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 86.25; 9: 1,38; 10: 54.75; 11: 5.99; 12: 328
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.52; 9: 1,38; 10: 1.6; 11: 26.37; 12: 42
| 4 | М |  |  | 8: 38.69; 10: 17.8; 11: 12.61; 12: 224
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23,04; 6: 1,38; 7: 14,625792
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 6: 1,38; 7: 0,12696
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 332.07; 10: 204.04
|  | ФОТ |  |  | 10: 133.09; 12: 3509
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 129.1; 12: 3404
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 67.88; 12: 1790
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 401.02; 12: 9213
21 | ТЕРм08-02-141-04 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 5
Объем=5,46-0,46
| МДС35 пр.1 т.2 п.5. | Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 156.79; 9: 1,38; 10: 1081.85; 11: 26.37; 12: 28528
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 291.89; 9: 1,38; 10: 2014.04; 11: 8.48; 12: 17079
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 16.66; 9: 1,38; 10: 114.95; 11: 26.37; 12: 3031
| 4 | М |  |  | 8: 66.35; 10: 331.75; 11: 14.33; 12: 4754
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17,44; 6: 1,38; 7: 120,336
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,32; 6: 1,38; 7: 9,108
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 515.03; 10: 3427.64
|  | ФОТ |  |  | 10: 1196.8; 12: 31559
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1160.9; 12: 30612
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 610.37; 12: 16095
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5198.91; 12: 97068
22 | ТЕРм08-02-147-04 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 0
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 181.96; 9: 1,35; 10: 0; 11: 26.37
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 81.9; 9: 1,35; 10: 0; 11: 6.13
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.52; 9: 1,35; 10: 0; 11: 26.37
| 4 | М |  |  | 8: 30.79; 10: 0; 11: 12.59
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20,24; 6: 1,35
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 6: 1,35
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 294.65
ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0
23 | ТЕРм08-02-157-01 | Снятие с кабеля верхнего джутового покрова, масса 1 м кабеля: до 9 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 0,08
Объем=8 / 100
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11.33; 9: 1,35; 10: 1.22; 11: 26.37; 12: 32
| 4 | М |  |  | 8: 0.23; 10: 0.02; 11: 25.96; 12: 1
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,26; 6: 1,35; 7: 0,13608
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11.56; 10: 1.24
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.22; 12: 32
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1.18; 12: 31
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 0.62; 12: 16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3.04; 12: 80
24 | ТЕРм08-02-165-07 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 54.75; 9: 1,35; 10: 147.83; 11: 26.37; 12: 3898
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 696.54; 9: 1,35; 10: 5.21; 11: 7.09; 12: 37
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 62.22; 9: 1,35; 10: 0.35; 11: 26.37; 12: 9
| 4 | М |  |  | 8: 3.33; 10: 6.66; 11: 19; 12: 127
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6,09; 6: 1,35; 7: 16,443
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,93; 6: 1,35; 7: 13,311
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 60.01; 10: 159.7
|  | ФОТ |  |  | 10: 148.18; 12: 3907
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 143.73; 12: 3790
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 75.57; 12: 1993
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 379; 12: 9845
25 | ТЕРм08-02-167-08 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2 |  |  | 4: 1 шт.; 7: 3
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 70.66; 9: 1,15; 10: 243.78; 11: 26.37; 12: 6428
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.93; 9: 1,15; 10: 6.66; 11: 9.24; 12: 62
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.13; 9: 1,15; 10: 0.45; 11: 26.37; 12: 12
| 4 | М |  |  | 8: 49.72; 10: 149.16; 11: 11.19; 12: 1669
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7,86; 6: 1,15; 7: 27,117
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 6: 1,15; 7: 0,0345
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 122.31; 10: 399.6
|  | ФОТ |  |  | 10: 244.23; 12: 6440
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 236.9; 12: 6247
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 124.56; 12: 3284
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 761.06; 12: 17690
26 | ТЕР46-03-002-14 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 125 мм |  |  | 4: 100 отверстий; 7: 0,02
Объем=2 / 100
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 575.36; 9: 1,15; 10: 13.23; 11: 26.37; 12: 349
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2394.85; 9: 1,15; 10: 55.08; 11: 9.67; 12: 533
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 650.4; 9: 1,15; 10: 14.96; 11: 26.37; 12: 394
| 4 | М |  |  | 8: 6413.51; 10: 128.27; 11: 2.15; 12: 276
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 64; 6: 1,15; 7: 1,472
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 60; 6: 1,15; 7: 1,38
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9383.72; 10: 196.58
|  | ФОТ |  |  | 10: 28.19; 12: 743
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 29.04; 12: 765
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 16.63; 12: 438
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 242.25; 12: 2361
27 | ТЕР46-03-002-30 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-14 |  |  | 4: 100 отверстий; 7: 0,02
Объем=2 / 100
ПЗ=20 (ОЗП=20; ЭМ=20 к расх.; ЗПМ=20; МАТ=20 к расх.; ТЗ=20; ТЗМ=20)
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.45; 9: 23; 10: 3.89; 11: 26.37; 12: 103
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 114.33; 9: 23; 10: 52.59; 11: 9.45; 12: 497
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 32.52; 9: 23; 10: 14.96; 11: 26.37; 12: 394
| 4 | М |  |  | 8: 320.68; 9: 20; 10: 128.27; 11: 2.15; 12: 276
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,94; 6: 23; 7: 0,4324
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3; 6: 23; 7: 1,38
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 443.46; 10: 184.75
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.85; 12: 497
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 19.42; 12: 512
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 11.12; 12: 293
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 215.29; 12: 1681
28 | ТЕРм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой |  |  | 4: 1 проход кабеля; 7: 2
МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.42; 9: 1,15; 10: 7.87; 11: 26.37; 12: 208
| 4 | М |  |  | 8: 16.55; 9: 0; 10: 0; 11: 11.54
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,38; 6: 1,15; 7: 0,874
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.97; 10: 7.87
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.87; 12: 208
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 7.63; 12: 202
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 4.01; 12: 106
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19.51; 12: 516
Благоустройство
29 | ТЕР27-03-009-01 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,23
Объем=(46*0,5) / 100
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 27.82; 9: 1,15; 10: 7.36; 11: 26.37; 12: 194
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 929.53; 9: 1,15; 10: 245.86; 11: 6.55; 12: 1610
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 44.23; 9: 1,15; 10: 11.7; 11: 26.37; 12: 309
| 4 | М |  |  | 8: 4.16; 10: 0.96; 11: 19.33; 12: 19
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,49; 6: 1,15; 7: 0,923105
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,64; 6: 1,15; 7: 0,96278
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 961.51; 10: 254.18
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.06; 12: 503
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 28.02; 12: 739
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 18.11; 12: 478
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 300.31; 12: 3040
30 | ТССЦпг-01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза |  |  | 2,76 | 28.47 |  | 78.58 | 19.47 | 1530
Объем=0,23*100*0,06*2
31 | ТССЦпг-03-21-01-008 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 2,76 | 6.71 |  | 18.52 | 14.16 | 262
32 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  | 4: 100 м3 материала основания (в плотном теле); 7: 0,0575
Объем=0,23*0,25
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 117.74; 9: 1,15; 10: 7.79; 11: 26.37; 12: 205
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2132.93; 9: 1,15; 10: 141.04; 11: 11.78; 12: 1661
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 166; 9: 1,15; 10: 10.98; 11: 26.37; 12: 290
| 4 | М |  |  | 8: 6.5; 10: 0.37; 11: 19.33; 12: 7
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15,72; 6: 1,15; 7: 1,039485
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13,88; 6: 1,15; 7: 0,917815
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2257.17; 10: 149.2
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.77; 12: 495
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 27.59; 12: 728
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 17.83; 12: 470
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 194.62; 12: 3071
33 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3 материала основания (в плотном теле); 7: 0,0575
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 182.88; 9: 1,15; 10: 12.09; 11: 26.37; 12: 319
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3314.87; 9: 1,15; 10: 219.2; 11: 11.02; 12: 2416
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 260.38; 9: 1,15; 10: 17.22; 11: 26.37; 12: 454
| 4 | М |  |  | 8: 9.1; 10: 0.52; 11: 19.33; 12: 10
| 408-9080 | Щебень |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24,19; 6: 1,15; 7: 1,5995638
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20,6; 6: 1,15; 7: 1,362175
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3506.85; 10: 231.81
|  | ФОТ |  |  | 10: 29.31; 12: 773
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 43.09; 12: 1136
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 27.84; 12: 734
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 302.74; 12: 4615
34 | ТЕР27-06-020-03 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 |  |  | 4: 1000 м2 покрытия; 7: 0,023
Объем=(0,23*100) / 1000
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 344.32; 9: 1,15; 10: 9.11; 11: 26.37; 12: 240
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2259.24; 9: 1,15; 10: 59.76; 11: 14.72; 12: 880
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 245.37; 9: 1,15; 10: 6.49; 11: 26.37; 12: 171
| 4 | М |  |  | 8: 42282.22; 10: 972.49; 11: 11.32; 12: 11009
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 38,3; 6: 1,15; 7: 1,013035
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19,08; 6: 1,15; 7: 0,504666
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 44885.78; 10: 1041.36
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.6; 12: 411
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 22.93; 12: 604
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 14.82; 12: 390
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1079.11; 12: 13123
35 | ТЕР27-06-021-03 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 |  |  | 4: 1000 м2 покрытия; 7: 0,023
ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 0.81; 9: 4,6; 10: 0.09; 11: 26.37; 12: 2
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.92; 9: 4,6; 10: 0.31; 11: 2.1; 12: 1
| 4 | М |  |  | 8: 5265.3; 9: 4; 10: 484.41; 11: 11.32; 12: 5484
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,09; 6: 4,6; 7: 0,009522
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5269.03; 10: 484.81
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.09; 12: 2
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 0.13; 12: 3
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 0.09; 12: 2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 485.03; 12: 5492
36 | ТЕР47-01-046-02 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную |  |  | 4: 100 м2; 7: 2,5
Объем=(500*0,5) / 100
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 125.9; 9: 1,15; 10: 361.96; 11: 26.37; 12: 9545
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.36; 9: 1,15; 10: 81.54; 11: 8.12; 12: 662
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.82; 9: 1,15; 10: 8.11; 11: 26.37; 12: 214
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17,27; 6: 1,15; 7: 49,65125
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,26; 6: 1,15; 7: 0,7475
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 154.26; 10: 443.5
|  | ФОТ |  |  | 10: 370.07; 12: 9759
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 381.17; 12: 10052
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 266.45; 12: 7026
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1091.12; 12: 27285
37 | ТЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  |  | 4: 100 м2; 7: 2,5
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 47.32; 9: 1,15; 10: 136.05; 11: 26.37; 12: 3588
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 298.82; 9: 1,15; 10: 859.11; 11: 8.12; 12: 6976
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 29.7; 9: 1,15; 10: 85.39; 11: 26.37; 12: 2252
| 4 | М |  |  | 8: 349.78; 10: 874.45; 11: 2.76; 12: 2413
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,99; 6: 1,15; 7: 17,22125
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,74; 6: 1,15; 7: 7,8775
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 695.92; 10: 1869.61
|  | ФОТ |  |  | 10: 221.44; 12: 5840
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 228.08; 12: 6015
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 159.44; 12: 4205
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2257.13; 12: 23197
Итоги по разделу 1 КЛ 6 кВ :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 346126.76
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 12948.13
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 273620.78
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 7224.26
|  | Материалы |  |  | 10: 59557.85
|  | Строительные работы |  |  | 10: 362083.72
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 10259.11
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 267715.94
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 6960.53
|  | материалы |  |  | 10: 58964.69
|  | накладные расходы |  |  | 10: 17425.8
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 7718.18
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 13557.07
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2689.02
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 5904.84
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 263.73
|  | материалы |  |  | 10: 593.16
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2864.15
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1505.9
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 20172.39
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 20289.95
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 9224.08
|  | Итого по разделу 1 КЛ 6 кВ |  |  | 10: 375640.79
Раздел 2. Материалы
38 | Прайс | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл-10 3х120 мм2 |  |  | м |  |  | 746 | 189.65 | 1,02 | 144308.48 | 7.47 | 1077984
Цена=1416,67/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
39 | Прайс | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл-10 3х120 мм2 (+5%) |  |  | м |  |  | 37 | 189.65 | 1,02 | 7157.39 | 7.47 | 53466
Объем=746*0,05
Цена=1416,67/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
40 | Прайс | Муфта 3КВТП-10-70/120 (Б) |  |  | шт. |  |  | 2 | 436.09 | 1,02 | 889.62 | 7.47 | 6645
Цена=3257,59/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
41 | Прайс | Муфта 3СТП-10-70/120 (Б) |  |  | шт. |  |  | 3 | 859.07 | 1,02 | 2628.75 | 7.47 | 19637
Цена=6417,27/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
42 | Прайс | Труба хризотилцементная БНТТ 100-3950 |  |  | м |  |  | 46 | 16.66 | 1,02 | 781.69 | 7.47 | 5839
Цена=124,47/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
43 | Прайс | Труба ПЭ-SDR 11-110 |  |  | м |  |  | 400 | 60.74 | 1,02 | 24781.92 | 7.47 | 185121
Объем=200*2
Цена=453,75/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
44 | Прайс | Уплотнитель кабельных проходов УКПТ-130/28 |  |  | шт. |  |  | 8 | 40.63 | 1,02 | 331.54 | 7.47 | 2477
Цена=303,53/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
45 | Прайс | Пена монтажная противопожарная |  |  | шт. |  |  | 2 | 89.25 | 1,02 | 182.07 | 7.47 | 1360
Цена=666,67/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
46 | Прайс | Плита ПЗК 480х240х16 |  |  | шт. |  |  | 1000 | 7.98 | 1,02 | 8139.6 | 7.47 | 60803
Объем=500*2
Цена=59,58/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
47 | Прайс | Кирпич М150 |  |  | шт. |  |  | 20 | 2.45 | 1,02 | 49.98 | 7.47 | 373
Объем=5*4
Цена=18,33/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
48 | Прайс | Песок |  |  | м3 |  |  | 63,08 | 83.67 | 1,02 | 5383.46 | 7.47 | 40214
Объем=57,33+5,75
Цена=625/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
49 | Прайс | Щебень фр. 5-20 мм |  |  | м3 |  |  | 5,75 | 184.07 | 1,02 | 1079.57 | 7.47 | 8064
Объем=0,0575*100
Цена=1375/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
Итоги по разделу 2 Материалы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 195714.07
в том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 195714.07
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 195714.07
в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 195714.07
|  | Итого по разделу 2 Материалы |  |  | 10: 195714.07
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 541840.83; 12: 3985776
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 12948.13; 12: 341443
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 273620.78; 12: 1736277
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 7224.26; 12: 190503
|  | Материалы |  |  | 10: 255271.92; 12: 1908056
|  | Строительные работы |  |  | 10: 362083.72; 12: 3048078
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 10259.11; 12: 270534
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 267715.94; 12: 1676451
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 6960.53; 12: 183549
|  | материалы |  |  | 10: 58964.69; 12: 438048
|  | накладные расходы |  |  | 10: 17425.8; 12: 459518
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 7718.18; 12: 203527
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 209271.14; 12: 1715981
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2689.02; 12: 70909
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 5904.84; 12: 59826
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 263.73; 12: 6954
|  | материалы |  |  | 10: 196307.23; 12: 1470008
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2864.15; 12: 75528
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1505.9; 12: 39710
|  | Итого |  |  | 10: 571354.86; 12: 4764059
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 20172.39; 12: 531946
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 20289.95; 12: 535046
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 9224.08; 12: 243237
|  | НДС 20% |  |  | 10: 114270.97; 12: 952811.8
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 685625.83; 12: 5716870.8

## ЛСР 09-01-01
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Тульской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2021"
Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №56 - ТП 6/0,4 кВ №7 ф.24Б ПС 110/6 кВ №41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 0,746 км)
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01
Пусконаладочные работы
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Инвест.программа 2023-2027г.г.
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2021г.
Сметная стоимость |  | 4.21 | (0,16) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 1.67 | (0,06) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 5.75 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | чел.час.
| прочих затрат | 3.51 | (0,13) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. КЛ 6 кВ
Пусконаладочные работы
1 | ТЕРп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  |  | 4: 1 испытание; 7: 1
ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 52.07; 9: 0,8; 10: 41.66; 11: 26.37; 12: 1099
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,86; 6: 0,8; 7: 3,888
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 52.07; 10: 41.66
|  | ФОТ |  |  | 10: 41.66; 12: 1099
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 30.83; 12: 813
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 15; 12: 396
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 87.49; 12: 2308
2 | ТЕРп01-12-027-04 | За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к расценке 01-12-027-01 |  |  | 4: 500 м кабеля; 7: 0,492
Объем=(746-500)/500
ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.53; 9: 0,8; 10: 6.11; 11: 26.37; 12: 161
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,45; 6: 0,8; 7: 0,57072
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.53; 10: 6.11
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.11; 12: 161
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 4.52; 12: 119
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 2.2; 12: 58
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12.83; 12: 338
3 | ТЕРп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ |  |  | 4: 1 фазировка; 7: 1
ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.39; 9: 0,8; 10: 15.51; 11: 26.37; 12: 409
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,62; 6: 0,8; 7: 1,296
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.39; 10: 15.51
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.51; 12: 409
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 11.48; 12: 303
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 5.58; 12: 147
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32.57; 12: 859
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 63.28; 12: 1669
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 63.28; 12: 1669
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 132.89; 12: 3505
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 132.89; 12: 3505
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 63.28; 12: 1669
|  | накладные расходы |  |  | 10: 46.83; 12: 1235
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 22.78; 12: 601
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 63.28; 12: 1669
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 46.83; 12: 1235
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 22.78; 12: 601
|  | НДС 20% |  |  | 10: 26.58; 12: 701
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 159.47; 12: 4206

## ЛСР 12-01-01
Смета № 12-01-01
на проектно-изыскательские работы
Сметный расчет составлен с использованием:
|  |  | СБЦИГИ-2004 | Справочник базовых цен на инженерно-геодезические изыскания для строительства, М., 2004 г., в ценах 2001 года
|  |  | СБЦП 81-2001-07 | Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве. "Коммунальные инженерные сети и сооружения", М., 2012 г., в ценах 2001 года
| Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ: |  |  | 4.82 |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09)
| Индекс изменения сметной стоимости проектных работ: |  |  | 4.75 |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09)
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии здания, этапа проектных или изыскательских работ |  |  | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №56 - ТП 6/0,4 кВ №7 ф.24Б ПС 110/6 кВ №41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 0,746 км)
Наименование проектной (изыскательской) организации
Наименование организации заказчика
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ |  | №№ частей, глав, таблиц, §§ и пунктов указаний к разд. или сборникам цен на проектные и изыскательские рабо-ты для стр-ва |  | Расчет стоимости а+вх или (объем) строительно-монтажных работ) х % ( руб.) | [11 empty] | Стоимость (руб.)
А. Изыскательские работы
1 | Изыскания трасс КЛ 6 кВ, (II категории сложности) |  | СБЦИГИ-2004, Табл. 15, §1, §6 Гл.3, п.4, Ч.1 ОП К=1,2 при длине трассы до 1 км
[6 empty] | 7913 | х | 1.5 | х | 0.746 | [6 empty] | 8854.65
| Lтрассы КЛ 6 кВ (км) | 0.746 |  |  |  | 4889 | [10 empty] | 3647.19
| Итого: (полевые + камеральные) |  |  |  |  | 8854.65 | + | 3647.19 | [8 empty] | 12501.84
2 | Расходы по внешнему транспорту от полевых работ |  | СБЦИГИ-2004, ОУ п.10, Таблица 5, §1 (14%) |  |  | 8854.65 | х | 0.14 | [8 empty] | 1239.651
| Итого для начисления индекса пересчета | [15 empty] | 13741.491
3 | Итого |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09) |  |  | 13741.491 | х | 4.82 | [8 empty] | 66233.9866
| Итого по А: | [15 empty] | 66233.9866
Б. Инженерно-топографические работы
1 | Инженерно-топографические работы (II категории сложности), масштаб съемки 1÷500 высота сечения рельефа- 0,5м |  | СБЦИГИ-2004, Глава 2, п.3, Табл. 9, §11 (застроенная территория);
[6 empty] | 3284 |  |  |  |  | х | 1 | х | 1.492 |  |  | 4899.73
[6 empty] | 1067 | [10 empty] | 1591.964
| S=(L)м*20м/10000= | 1.492
| Итого (полевые работы) | [15 empty] | 4899.73
| Итого (камеральные работы) | [15 empty] | 1591.964
| Итого: (полевые + камеральные) | [15 empty] | 6491.694
3 | Расходы по внешнему транспорту от полевых работ |  | СБЦИГИ-2004, ОУ п.10, Таблица 5, §1 (14%) |  |  | 4899.73 | х | 0.14 | [8 empty] | 685.96
| Итого для начисления индекса пересчета | [15 empty] | 7177.654
4 | Итого |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09) |  |  | 7177.654 | х | 4.82 | [8 empty] | 34596.2923
| Итого по Б: | [15 empty] | 34596.2923
В. Проектные работы
1 | КЛ 6 кВ L=0,546 км |  | СБЦП 81-2001-07, Глава 2.8., Таблица 17, п.3, Показатель а=8,265 тыс. руб., в=0,041 тыс. руб. ; 0,6 - рабочий проект |  | ( | 8.265 | + | 0.041 | х | 546 | ) х | 1000 | х | 0.6 | = |  | 18390.6
2 | Канализация, прокладываемая методом горизонтального направленного бурения L=0,200 км (с резервом) |  | СБЦП 81-2001-07, Глава 2.4., Таблица 5, п.10, Показатель а=47,8 тыс. руб., в=0,18 тыс. руб.; 0,6 - рабочий проект |  | ( | 47.8 | + | 0.18 | х | 200 | ) х | 1000 | х | 0.5 | = |  | 41900
|  |  | СБЦП 81-2001-07, Глава 2.4. , Таблица 5, п.10, Показатель а=47,8 тыс. руб., в=0,18 тыс. руб. п. 2.4.6 К=0,15 - за каждую последующую линию (резерв); 0,6 - рабочий проект |  | ( | 47.8 | + | 0.18 | х | 200 | ) х | 1000 | х | 0.15 | х | 0.5 | 6285
| Итого для начисления индекса пересчета | [15 empty] | 66575.6
| ИТОГО |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09) |  | Стоимость проектирования в 4 кв. 2021 года
[5 empty] | 66575.6 |  | х | 4.75 | [8 empty] | 316234.1
| Итого по А + Б + В: |  |  |  |  | 66233.9866 | + | 34596.2923 | + | 316234.1 | = | [5 empty] | 417064.3789
| Итого по смете: | [15 empty] | 417064.3789
| НДС 20% | [15 empty] | 83412.88
| Всего | [15 empty] | 500477.2589
|  | Составил: |  |  | Сенопальникова О.Е.