## Сводка затрат
Заказчик
(наименование организации)
Утвержден «_____»________________20___ г.
Сводка затрат в сумме | 52317.8196 | тыс.руб. с НДС
«____»________________20___ г.
СВОДКА ЗАТРАТ
по инвестиционному проекту 2023-2027г.г.
Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №65 ф.8 ПС 110/6 кВ №202 Пролетарская с заменой кабеля (протяженность 4,113 км)
(наименование проекта)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
1 | Сметная стоимость:
1.1 | строительных и монтажных работ | 31518.841 | ПИР_тек | СМР_тек | ПНР_тек | Обор_тек | Прочее_тек | итого
1.2 | оборудования | 0 | 1587.558 | 31518.841 | 8.557 | 0 | 548.577 | 33663.533
1.3 | ПИР | 1587.558
1.4 | ПНР | 8.557
1.5 | прочих затрат | 548.577
| Итого, сметная стоимость в ценах 4 кв. 2021 года | 33663.533
| Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года текущих цен в расчете (4 кв 2021) до года реализации( 2027) | 1.2951
| Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен | 43598.183
2 | Сметная стоимость всего: | 43598.183
2.1 | НДС (20%) | 8719.6366
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен с учетом НДС | 52317.8196
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР 4 кв 2021
| Заказчик | Филиал ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго"
(наименование организации)
Утвержден «_____»________________20___ г.
Сводный сметный расчет 40396.24 тыс. руб. с НДС
«____»________________20___ г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №65 ф.8 ПС 110/6 кВ №202 Пролетарская с заменой кабеля (протяженность 4,113 км)
(наименование проекта)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | Объектный сметный расчет 02-01 | Строительство КЛ 6 кВ | 28230.021 | 1803.168 | 0 | 0 | 30033.189
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 28230.021 | 1803.168 | 0 | 0 | 30033.189
Глава 9. Прочие работы и затраты
2 | ГСН 81-05-02-2007 | Зимнее удорожание 2,1%*0,9 | 0 | 567.627 | 0 | 0 | 567.627
3 | Объектный сметный расчет 09-01 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 8.308 | 8.308
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 0 | 567.627 | 0 | 8.308 | 575.935
| Итого по Главам 1-9 |  | 28230.021 | 2370.795 | 0 | 8.308 | 30609.124
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
4 | Постановление № 468 от 21.06.2010 | Затраты на строительный контроль-2,14% |  |  |  | 0 | 0
5 | Приказ АО "ТГЭС" от 2021г. | Затраты на содержание службы заказчика - 1,74% | 0 | 0 | 0 | 532.599 | 532.599
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  | 0 | 0 | 0 | 532.599 | 532.599
| Итого по Главам 1-10 |  | 28230.021 | 2370.795 | 0 | 540.907 | 31141.723
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
6 | Объектный сметный расчет 12-01 | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 1541.318 | 1541.318
7 | Приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр | Авторский надзор - 0,2% |  |  |  | 0 | 0
| Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы" |  | 0 | 0 | 0 | 1541.318 | 1541.318
| Итого по Главам 1-12 |  | 28230.021 | 2370.795 | 0 | 2082.225 | 32683.041
Непредвиденные затраты
8 | Приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр | Непредвиденные работы и затраты - 3% | 846.901 | 71.124 | 0 | 62.467 | 980.492
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 846.901 | 71.124 | 0 | 62.467 | 980.492
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 29076.922 | 2441.919 | 0 | 2144.692 | 33663.533
Налоги и обязательные платежи
9 | Налоговой кодекс РФ | НДС - 20% | 5815.3844 | 488.3838 | 0 | 428.9384 | 6732.7066
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 5815.3844 | 488.3838 | 0 | 428.9384 | 6732.7066
| Итого по сводному расчету |  | 34892.3064 | 2930.3028 | 0 | 2573.6304 | 40396.24
|  | возврат материалов | 540.99 |  |  |  | 540.99

## Объектный расчет 02-01
Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №65 ф.8 ПС 110/6 кВ №202 Пролетарская с заменой кабеля (протяженность 4,113 км)
(наименование проекта)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01
(объектная смета)
|  | на | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №65 ф.8 ПС 110/6 кВ №202 Пролетарская с заменой кабеля (протяженность 4,113 км)
(наименование сметы)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, руб. | Показатели единичной стоимости
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния | прочих | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Локальные сметы (расчеты)
1 | 02-01-01 | Строительство КЛ 6 кВ | 28230.021 | 1803.168 | 0 | 0 | 30033.189 | 26029
2 | 02-01-01 | [5 empty] | 0
3 | 02-02-01 | [5 empty] | 0
4 | 02-03-01 | [5 empty] | 0
5 | 02-04-01 | [5 empty] | 0
6 | 02-05-01 | [5 empty] | 0
7 | 02-06-01 | [5 empty] | 0
8 | 02-07-01 | [5 empty] | 0
9 | 02-08-01 | [5 empty] | 0
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 28230.021 | 1803.168 | 0 | 0 | 30033.189 | 26029
Временные здания и сооружения
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Прочие работы и затраты
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 28230.021 | 1803.168 | 0 | 0 | 30033.189
|  | ВСЕГО, в том числе: |  |  |  |  | 30033.189
|  | ОТ |  |  |  |  | 2795.77
|  | ЭМ |  |  |  |  | 9848.431
|  | МР |  |  |  |  | 13163.659
|  | НР |  |  |  |  | 2900.243
|  | СП |  |  |  |  | 1325.086
|  | оборудование |  |  |  |  | 0
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 0
[6 empty] | И смр* = | 0.24313 | И смр* = | 1

## Объектный расчет 09-01
Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №65 ф.8 ПС 110/6 кВ №202 Пролетарская с заменой кабеля (протяженность 4,113 км)
(наименование проекта)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01
(объектная смета)
|  | на | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №65 ф.8 ПС 110/6 кВ №202 Пролетарская с заменой кабеля (протяженность 4,113 км)
(наименование сметы)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, руб. | Показатели единичной стоимости
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния | прочих | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Локальные сметы (расчеты)
2 | 02-01-01 | [5 empty] | 0
3 | 02-02-01 | [5 empty] | 0
4 | 02-03-01 | [5 empty] | 0
5 | 02-04-01 | [5 empty] | 0
6 | 02-05-01 | [5 empty] | 0
7 | 02-06-01 | [5 empty] | 0
8 | 02-07-01 | [5 empty] | 0
9 | 02-08-01 | [5 empty] | 0
1 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 |  | 8.308 | 8.308
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 0 | 0 |  | 8.308 | 8.308 | #REF!
Временные здания и сооружения
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Прочие работы и затраты
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 0 | 0 |  | 8.308 | 8.308
|  | ВСЕГО, в том числе: |  |  |  |  | 8.308
|  | ОТ |  |  |  |  | 3.956
|  | ЭМ |  |  |  |  | 0
|  | МР |  |  |  |  | 0
|  | НР |  |  |  |  | 2.928
|  | СП |  |  |  |  | 1.424
|  | оборудование |  |  |  |  | 0
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 0 |  |  | объем
[6 empty] | И смр* = | 0.24313 | И смр* = | 1 | 37

## Объектный расчет 12-01
Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №65 ф.8 ПС 110/6 кВ №202 Пролетарская с заменой кабеля (протяженность 4,113 км)
(наименование проекта)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-01
(объектная смета)
|  | на | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №65 ф.8 ПС 110/6 кВ №202 Пролетарская с заменой кабеля (протяженность 4,113 км)
(наименование сметы)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, руб. | Показатели единичной стоимости
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния | прочих | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Локальные сметы (расчеты)
2 | 02-01-01 | [5 empty] | 0
3 | 02-02-01 | [5 empty] | 0
4 | 02-03-01 | [5 empty] | 0
5 | 02-04-01 | [5 empty] | 0
6 | 02-05-01 | [5 empty] | 0
7 | 02-06-01 | [5 empty] | 0
8 | 02-07-01 | [5 empty] | 0
9 | 02-08-01 | [5 empty] | 0
1 | 12-01-01 | Проектно-изыскательские работы | 0 | 0 |  | 1541.318 | 1541.318
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 0 | 0 |  | 1541.318 | 1541.318 | #REF!
Временные здания и сооружения
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Прочие работы и затраты
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 0 | 0 |  | 1541.318 | 1541.318
[6 empty] | И смр* = | 0.24313 | И смр* = | 1 | 37

## Источник ценовой информации
|  | Наименование проекта | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №65 ф.8 ПС 110/6 кВ №202 Пролетарская с заменой кабеля (протяженность 4,113 км)
ИСТОЧНИКИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ п/п | Номер расчета (ЛСР) | Наименование расчета (ЛСР) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Удельная стоимость, тыс. руб. (ст.7=ст.4/ст.5) | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 02-01-01 | Строительство КЛ-6 кВ | КЛ 6 кВ | 30033.189 | 4.113 | км | 7302.0153 | Строительство кабельной линии электропередач 6 кВ ПС 149 «Мясново» ф.10 – ТП 469, протяженностью 1,543 км, из них 0,687 км методом ГНБ с закладкой резервной трубы. Приказ №35а от 17.02.2022г.
| 09-01-01 | Пусконаладочные работы. | КЛ 6 кВ | 8.308 | 4.113 | км | 2.0199
| 12-01-01 | Проектно-изыскательские работы. | КЛ 6 кВ | 1541.318 | 4.113 | км | 374.743

## Стоимость материалов по ТКП
Наименование проекта |  | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №65 ф.8 ПС 110/6 кВ №202 Пролетарская с заменой кабеля (протяженность 4,113 км)
ЦЕНЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс. руб. без НДС | Напряжение | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
1 | Кабель АСБл-10 3х240 мм2 | м | 4319 | 1.7224 | 6 кВ | кабель с алюминиевыми жилами, сечение жилы 240 мм2 | 7439.132 | КП ООО "Промкомплект" от 14.01.2022 г.
2 | Труба хризотилцементная БНТ-100 (3,95м) | м | 113 | 0.12447 |  |  | 14.0655 | ООО «Аглона»; https://www.aglona.ru/prajs-list/
3 | Муфта 3КНТП-10 150/240 | шт | 2 | 4.2232 |  |  | 8.4463 | Компания ЭТМ; https://www.etm.ru/
4 | Муфта 3СТП-10 150/240 | шт | 24 | 8.4663 |  |  | 203.1919 | КП ООО "Компания Альянс-Кабель" от 24.01.2022 г.
5 | Труба ПНД-160 SDR-11 | м | 2000 | 0.89833 |  |  | 1796.66 | КП ООО "Компания Альянс-Кабель" от 24.01.2022 г.
6 | Плита ПЗК 360х480х16 | шт | 6250 | 0.05958 |  |  | 372.375 | КП ООО "Компания Альянс-Кабель" от 24.01.2022 г.
7 | Песок горный | м3 | 447,12 | 0.625 |  |  | #VALUE! | КП ООО "Стройпартнер" от 18.01.2022 г.
8 | Щебень | м3 | 11,3 | 1.375 |  | фр. 5-20 мм | #VALUE! | КП ООО "Стройпартнер" от 18.01.2022 г.
9 | Капа ОГТ-4 40/117 | шт | 60 | 0.30901 |  |  | 18.5406
10 | Заглушка полиэтиленовая ПЭ-150 | шт | 60 | 0.55067 |  |  | 33.0402
11 | Уплотнитель кабельных проходов УКПТ 175/50 | шт | 62 | 0.675 |  |  | 41.85 | Компания "Русский Свет"; https://rs24.ru/product
12 | Пена монтажная "PENOSIL" огнеупорная 750мл | шт | 5 | 0.66667 |  |  | 3.3333 | Интернет магазин Ozon; https://www.ozon.ru/product
#VALUE!

## ЛСР 02-01-01
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Наименование редакции сметных нормативов
Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2021"
Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №65 ф.8 ПС 110/6 кВ №202 Пролетарская с заменой кабеля (протяженность 4,113 км)
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01
строительство КЛ-6 кВ
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Инвест.программа 2023-2027г.г.
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2021г.
Сметная стоимость |  | 36039.83 | (4484,04) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 28230.02 | (3616,35) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 1499.29 | (56,86) | тыс.руб.
| монтажных работ | 1803.17 | (120,35) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 6193.87 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 3878.71 | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Строительство КЛ-6 кВ
Земляные, асфальтные и восстановительные работы
1 | ТЕР01-01-014-02 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0,4358
Объем=(31,13*100*0,4*0,35) / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 151.34; 9: 1,15; 10: 75.85; 11: 26.37; 12: 2000
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5555.57; 9: 1,15; 10: 2784.29; 11: 8.15; 12: 22692
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 734.44; 9: 1,15; 10: 368.08; 11: 26.37; 12: 9706
| 4 | М |  |  | 8: 4.66; 10: 2.03; 11: 9.81; 12: 20
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20,76; 6: 1,15; 7: 10,4042892
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 60,2; 6: 1,15; 7: 30,170434
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5711.57; 10: 2862.17
|  | ФОТ |  |  | 10: 443.93; 12: 11706
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 408.42; 12: 10770
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 204.21; 12: 5385
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3474.8; 12: 40867
2 | ТЕР01-01-004-02 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0,6736
Объем=(31,13*100*0,4*0,9-0,4358*1000-11,3) / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 62.26; 9: 1,15; 10: 48.23; 11: 26.37; 12: 1272
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3772.38; 9: 1,15; 10: 2922.24; 11: 6.37; 12: 18615
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 469.09; 9: 1,15; 10: 363.38; 11: 26.37; 12: 9582
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8,54; 6: 1,15; 7: 6,6154256
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37,17; 6: 1,15; 7: 28,7933688
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3834.64; 10: 2970.47
|  | ФОТ |  |  | 10: 411.61; 12: 10854
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 378.68; 12: 9986
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 189.34; 12: 4993
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3538.49; 12: 34866
3 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (шурфы) |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,1
Объем=(5*2) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1122.66; 9: 1,15; 10: 129.11; 11: 26.37; 12: 3405
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1,15; 7: 17,71
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1122.66; 10: 129.11
|  | ФОТ |  |  | 10: 129.11; 12: 3405
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 114.91; 12: 3030
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 51.64; 12: 1362
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 295.66; 12: 7797
4 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 4,458
Объем=(0,4358*1000+0,1*100) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 620.39; 9: 1,15; 10: 3180.55; 11: 26.37; 12: 83871
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88,5; 6: 1,15; 7: 453,71295
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 620.39; 10: 3180.55
|  | ФОТ |  |  | 10: 3180.55; 12: 83871
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 2830.69; 12: 74645
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 1272.22; 12: 33548
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7283.46; 12: 192064
5 | ТССЦпг-03-21-01-008 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 802,44 | 6.71 |  | 5384.37 | 14.16 | 76243
Объем=4,458*100*1,8
6 | ТЕР27-03-009-02 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 10 см |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,565
Объем=(113*0,5) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 46.31; 9: 1,15; 10: 30.09; 11: 26.37; 12: 793
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1547.51; 9: 1,15; 10: 1005.49; 11: 6.55; 12: 6586
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 73.63; 9: 1,15; 10: 47.84; 11: 26.37; 12: 1262
| 4 | М |  |  | 8: 6.89; 10: 3.89; 11: 19.33; 12: 75
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,81; 6: 1,15; 7: 3,7750475
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6,06; 6: 1,15; 7: 3,937485
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1600.71; 10: 1039.47
|  | ФОТ |  |  | 10: 77.93; 12: 2055
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 98.19; 12: 2589
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 74.03; 12: 1952
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1211.69; 12: 11995
7 | ТЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3 конструкций; 7: 0,113
Объем=0,565*0,2
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 96.37; 9: 1,15; 10: 12.52; 11: 26.37; 12: 330
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 380.31; 9: 1,15; 10: 49.42; 11: 12.09; 12: 597
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 47; 9: 1,15; 10: 6.11; 11: 26.37; 12: 161
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13,22; 6: 1,15; 7: 1,717939
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,79; 6: 1,15; 7: 0,4925105
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 476.68; 10: 61.94
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.63; 12: 491
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 23.47; 12: 619
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 17.7; 12: 466
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 103.11; 12: 2012
8 | ТССЦпг-01-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза |  |  | 31,64 | 2.83 |  | 89.54 | 17.04 | 1526
Объем=0,565*100*0,1*2+0,113*100*1,8
9 | ТССЦпг-03-21-01-008 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 31,64 | 6.71 |  | 212.3 | 14.16 | 3006
10 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  | 4: 100 м3 материала основания (в плотном теле); 7: 0,113
Объем=(0,565*100*0,2) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 117.74; 9: 1,15; 10: 15.3; 11: 26.37; 12: 403
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2132.93; 9: 1,15; 10: 277.17; 11: 11.78; 12: 3265
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 166; 9: 1,15; 10: 21.57; 11: 26.37; 12: 569
| 4 | М |  |  | 8: 6.5; 10: 0.73; 11: 19.33; 12: 14
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15,72; 6: 1,15; 7: 2,042814
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13,88; 6: 1,15; 7: 1,803706
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2257.17; 10: 293.2
|  | ФОТ |  |  | 10: 36.87; 12: 972
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 46.46; 12: 1225
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 35.03; 12: 923
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 374.69; 12: 5830
11 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3 материала основания (в плотном теле); 7: 0,113
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 182.88; 9: 1,15; 10: 23.77; 11: 26.37; 12: 627
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3314.87; 9: 1,15; 10: 430.77; 11: 11.02; 12: 4747
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 260.38; 9: 1,15; 10: 33.84; 11: 26.37; 12: 892
| 4 | М |  |  | 8: 9.1; 10: 1.03; 11: 19.33; 12: 20
| 408-9080 | Щебень |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24,19; 6: 1,15; 7: 3,1434905
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20,6; 6: 1,15; 7: 2,67697
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3506.85; 10: 455.57
|  | ФОТ |  |  | 10: 57.61; 12: 1519
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 72.59; 12: 1914
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 54.73; 12: 1443
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 582.89; 12: 8751
12 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов |  |  | 4: 1 т; 7: 0,0452
Объем=0,565*100*0,8/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 37.39; 9: 1,15; 10: 1.94; 11: 10.2; 12: 20
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.68; 9: 1,15; 10: 0.35; 11: 26.37; 12: 9
| 4 | М |  |  | 8: 1593.35; 10: 72.02; 11: 17.25; 12: 1242
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,66; 6: 1,15; 7: 0,0343068
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1630.74; 10: 73.96
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.35; 12: 9
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 0.44; 12: 11
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 0.33; 12: 9
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 74.73; 12: 1282
13 | ТЕР27-06-020-03 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 |  |  | 4: 1000 м2 покрытия; 7: 0,0565
Объем=(0,565*100) / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 344.32; 9: 1,15; 10: 22.37; 11: 26.37; 12: 590
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2259.24; 9: 1,15; 10: 146.79; 11: 14.72; 12: 2161
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 245.37; 9: 1,15; 10: 15.94; 11: 26.37; 12: 420
| 4 | М |  |  | 8: 42282.22; 10: 2388.95; 11: 11.32; 12: 27043
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 38,3; 6: 1,15; 7: 2,4885425
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19,08; 6: 1,15; 7: 1,239723
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 44885.78; 10: 2558.11
|  | ФОТ |  |  | 10: 38.31; 12: 1010
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 48.27; 12: 1273
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 36.39; 12: 960
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2642.77; 12: 32027
14 | ТЕР27-06-021-03 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять : к расценке 27-06-020-03 |  |  | 4: 1000 м2 покрытия; 7: 0,0565
| Толщина - 5 см | ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 0.81; 9: 2,3; 10: 0.11; 11: 26.37; 12: 3
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.92; 9: 2,3; 10: 0.38; 11: 2.1; 12: 1
| 4 | М |  |  | 8: 5265.3; 9: 2; 10: 594.98; 11: 11.32; 12: 6735
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,09; 6: 2,3; 7: 0,0116955
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5269.03; 10: 595.47
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.11; 12: 3
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 0.14; 12: 4
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 0.1; 12: 3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 595.71; 12: 6746
15 | ТЕР47-01-046-02 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную |  |  | 4: 100 м2; 7: 15
Объем=(31,13-1,13)*0,5
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 125.9; 9: 1,15; 10: 2171.78; 11: 26.37; 12: 57270
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.36; 9: 1,15; 10: 489.21; 11: 8.12; 12: 3972
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.82; 9: 1,15; 10: 48.65; 11: 26.37; 12: 1283
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17,27; 6: 1,15; 7: 297,9075
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,26; 6: 1,15; 7: 4,485
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 154.26; 10: 2660.99
|  | ФОТ |  |  | 10: 2220.43; 12: 58553
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 2287.04; 12: 60310
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 1598.71; 12: 42158
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6546.74; 12: 163710
16 | ТЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  |  | 4: 100 м2; 7: 15
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 47.32; 9: 1,15; 10: 816.27; 11: 26.37; 12: 21525
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 298.82; 9: 1,15; 10: 5154.65; 11: 8.12; 12: 41856
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 29.7; 9: 1,15; 10: 512.33; 11: 26.37; 12: 13510
| 4 | М |  |  | 8: 349.78; 10: 5246.7; 11: 2.76; 12: 14481
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,99; 6: 1,15; 7: 103,3275
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,74; 6: 1,15; 7: 47,265
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 695.92; 10: 11217.62
|  | ФОТ |  |  | 10: 1328.6; 12: 35035
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1368.46; 12: 36086
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 956.59; 12: 25225
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13542.67; 12: 139173
17 | ТЕР46-03-002-16 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм |  |  | 4: 100 отверстий; 7: 0,01
Объем=1 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 575.36; 9: 1,15; 10: 6.62; 11: 26.37; 12: 175
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2394.85; 9: 1,15; 10: 27.54; 11: 9.67; 12: 266
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 650.4; 9: 1,15; 10: 7.48; 11: 26.37; 12: 197
| 4 | М |  |  | 8: 8060.65; 10: 80.61; 11: 3.99; 12: 322
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 64; 6: 1,15; 7: 0,736
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 60; 6: 1,15; 7: 0,69
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11030.86; 10: 114.77
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.1; 12: 372
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 14.52; 12: 383
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 8.32; 12: 219
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 137.61; 12: 1365
18 | ТЕР46-03-002-32 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-16 |  |  | 4: 100 отверстий; 7: 0,01
Объем=1 / 100
до толщины 300 мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.23; 9: 11,5; 10: 1.41; 11: 26.37; 12: 37
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 114.33; 9: 11,5; 10: 13.15; 11: 9.45; 12: 124
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 32.52; 9: 11,5; 10: 3.74; 11: 26.37; 12: 99
| 4 | М |  |  | 8: 403.03; 9: 10; 10: 40.3; 11: 3.99; 12: 161
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,36; 6: 11,5; 7: 0,1564
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3; 6: 11,5; 7: 0,345
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 529.59; 10: 54.86
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.15; 12: 136
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 5.3; 12: 140
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 3.04; 12: 80
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 63.2; 12: 542
19 | ТЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 31,13
Объем=3113 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 47.65; 9: 1,15; 10: 1705.85; 11: 26.37; 12: 44983
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 234.55; 9: 1,15; 10: 8396.77; 11: 14.45; 12: 121333
| 4 | М |  |  | 8: 0.95; 10: 29.57; 11: 26.45; 12: 782
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,3; 6: 1,15; 7: 189,73735
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 283.15; 10: 10132.19
|  | ФОТ |  |  | 10: 1705.85; 12: 44983
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1654.67; 12: 43634
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 869.98; 12: 22941
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12656.84; 12: 233673
20 | ТЕРм08-02-143-03 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 30
Объем=(31,13*100-0,113*1000) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 51.6; 9: 1,15; 10: 1780.2; 11: 26.37; 12: 46944
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 371.1; 9: 1,15; 10: 12802.95; 11: 9.22; 12: 118043
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 24.23; 9: 1,15; 10: 835.94; 11: 26.37; 12: 22044
| 4 | М |  |  | 8: 1.03; 10: 30.9; 11: 26.43; 12: 817
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,74; 6: 1,15; 7: 198,03
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,92; 6: 1,15; 7: 66,24
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 423.73; 10: 14614.05
|  | ФОТ |  |  | 10: 2616.14; 12: 68988
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 2537.66; 12: 66918
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1334.23; 12: 35184
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18485.94; 12: 267906
Прокол методом ГНБ
21 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (котлованы для проколов) |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,9
Объем=(3*30) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1122.66; 9: 1,15; 10: 1161.95; 11: 26.37; 12: 30641
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1,15; 7: 159,39
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1122.66; 10: 1161.95
|  | ФОТ |  |  | 10: 1161.95; 12: 30641
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 1034.14; 12: 27270
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 464.78; 12: 12256
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2660.87; 12: 70167
22 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,9
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 620.39; 9: 1,15; 10: 642.1; 11: 26.37; 12: 16932
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88,5; 6: 1,15; 7: 91,5975
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 620.39; 10: 642.1
|  | ФОТ |  |  | 10: 642.1; 12: 16932
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 571.47; 12: 15069
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 256.84; 12: 6773
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1470.41; 12: 38774
23 | ФЕР04-01-079-01 | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) |  |  | 4: шт; 7: 30
Приведение федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) к территориальным условиям строительства (ТЕР-2001) - Тульская область ОЗП=0,935; ЭМ=0,9; ЗПМ=0,935; МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.6; 9: 1,07525; 10: 83.87; 11: 26.37; 12: 2212
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 298.12; 9: 1,035; 10: 9256.63; 11: 6.22; 12: 57576
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.78; 9: 1,07525; 10: 121.93; 11: 26.37; 12: 3215
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,27; 6: 1,15; 7: 9,315
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,28; 6: 1,15; 7: 9,66
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 300.72; 10: 9340.5
|  | ФОТ |  |  | 10: 205.8; 12: 5427
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 218.15; 12: 5753
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 92.61; 12: 2442
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9651.26; 12: 67983
24 | ФЕР04-01-080-01 | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) |  |  | 4: шт; 7: 30
Приведение федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) к территориальным условиям строительства (ТЕР-2001) - Тульская область ОЗП=0,935; ЭМ=0,9; ЗПМ=0,935; МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.5; 9: 1,07525; 10: 80.64; 11: 26.37; 12: 2126
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 276.83; 9: 1,035; 10: 8595.57; 11: 6.22; 12: 53464
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.51; 9: 1,07525; 10: 113.22; 11: 26.37; 12: 2986
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,26; 6: 1,15; 7: 8,97
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,26; 6: 1,15; 7: 8,97
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 279.33; 10: 8676.21
|  | ФОТ |  |  | 10: 193.86; 12: 5112
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 205.49; 12: 5419
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 87.24; 12: 2300
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8968.94; 12: 63309
25 | ФЕР04-01-085-02 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=225 мм длиной до 300 м |  |  | 4: м; 7: 2000
Объем=1000*2
Приведение федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) к территориальным условиям строительства (ТЕР-2001) - Тульская область ОЗП=0,935; ЭМ=0,9; ЗПМ=0,935; МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 14.06; 9: 1,07525; 10: 30236.03; 11: 26.37; 12: 797324
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 813.09; 9: 1,035; 10: 1683096.3; 11: 6.22; 12: 10468859
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 21.29; 9: 1,07525; 10: 45784.15; 11: 26.37; 12: 1207328
| 4 | М |  |  | 8: 3.18; 9: 0; 10: 0
| 01.4.03.01 | Бентонит |  |  | 4: кг; 5: 40,6; 6: 0; 7: 0
| 01.4.03.03 | Полимер для стабилизации грунта |  |  | 4: т; 5: 0,00206; 6: 0; 7: 0
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,32; 6: 1,15; 7: 3036
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,56; 6: 1,15; 7: 3588
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 830.33; 10: 1713332.33
|  | ФОТ |  |  | 10: 76020.18; 12: 2004652
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 80581.39; 12: 2124931
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 34209.08; 12: 902093
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1828122.8; 12: 14293207
26 | ТССЦ-101-1880 | Смазка графитовая |  |  | кг |  |  | 76 | 12.86 |  | 977.36 | 7.47 | 7301
Объем=0,038*2000
Цена=96,04/7,47
27 | ТССЦ-101-0963 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая |  |  | т |  |  | 1,08 | 3187.35 |  | 3442.34 | 7.47 | 25714
Объем=0,00054*2000
Цена=23809,48/7,47
28 | ТССЦ-101-6000 | Композиция полимерно-минеральная (ПМК) Nicoflok для стабилизации грунта |  |  | т |  |  | 4,12 | 19094.18 |  | 78668.02 | 7.47 | 587650
Объем=0,00206*2000
Цена=142633,54/7,47
29 | ТССЦ-109-0012 | Глина бентонитовая марки ПБМГ |  |  | т |  |  | 81,2 | 3290.53 |  | 267191.04 | 7.47 | 1995917
Объем=40,6*0,001*2000
Цена=24580,28/7,47
30 | ТЕР24-02-001-02 | Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: при ручном управлении процессом сварки, диаметр труб 110 мм |  |  | 4: 1 соединение; 7: 167
Объем=2000/12
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.02; 9: 1,15; 10: 2308.44; 11: 26.37; 12: 60874
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 15.88; 9: 1,15; 10: 3049.75; 11: 2.84; 12: 8661
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,16; 6: 1,15; 7: 222,778
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 27.9; 10: 5358.19
|  | ФОТ |  |  | 10: 2308.44; 12: 60874
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 2700.87; 12: 71223
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 1708.25; 12: 45047
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9767.31; 12: 185805
31 | ТЕРм08-02-148-05 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 10
Объем=(2000/2) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 264.67; 9: 1,15; 10: 3043.71; 11: 26.37; 12: 80263
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 99.96; 9: 1,15; 10: 1149.54; 11: 5.63; 12: 6472
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.52; 9: 1,15; 10: 28.98; 11: 26.37; 12: 764
| 4 | М |  |  | 8: 39.84; 10: 398.4; 11: 13.01; 12: 5183
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29,44; 6: 1,15; 7: 338,56
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 6: 1,15; 7: 2,3
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 404.47; 10: 4591.65
|  | ФОТ |  |  | 10: 3072.69; 12: 81027
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 2980.51; 12: 78596
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1567.07; 12: 41324
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9139.23; 12: 211838
32 | ТЕРм10-06-034-28 | Герметизация канала кабельной канализации: занятого |  |  | 4: 1 канал; 7: 60
Объем=30*2
МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.77; 9: 1,15; 10: 329.13; 11: 26.37; 12: 8679
| 4 | М |  |  | 8: 138.76; 9: 0; 10: 0; 11: 5.31
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,55; 6: 1,15; 7: 37,95
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 143.53; 10: 329.13
|  | ФОТ |  |  | 10: 329.13; 12: 8679
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 296.22; 12: 7811
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 151.4; 12: 3992
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 776.75; 12: 20482
33 | ТЕРм10-06-034-27 | Герметизация канала кабельной канализации: свободного |  |  | 4: 1 канал; 7: 60
Объем=30*2
МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 0.9; 9: 1,15; 10: 62.1; 11: 26.37; 12: 1638
| 4 | М |  |  | 8: 138.68; 9: 0; 10: 0; 11: 5.3
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,1; 6: 1,15; 7: 6,9
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 139.58; 10: 62.1
|  | ФОТ |  |  | 10: 62.1; 12: 1638
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 55.89; 12: 1474
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 28.57; 12: 753
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 146.56; 12: 3865
Прокладка КЛ-10 кВ
34 | ТЕРм08-02-141-05 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 9 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 30
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 158.22; 9: 1,15; 10: 5458.59; 11: 26.37; 12: 143943
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 411.73; 9: 1,15; 10: 14204.69; 11: 8.7; 12: 123581
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 24.48; 9: 1,15; 10: 844.56; 11: 26.37; 12: 22271
| 4 | М |  |  | 8: 66.37; 10: 1991.1; 11: 14.34; 12: 28552
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17,6; 6: 1,15; 7: 607,2
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,94; 6: 1,15; 7: 66,93
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 636.32; 10: 21654.38
|  | ФОТ |  |  | 10: 6303.15; 12: 166214
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 6114.06; 12: 161228
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 3214.61; 12: 84769
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 30983.05; 12: 542073
35 | ТЕР34-02-001-03 | Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий |  |  | 4: 1 канало-километр трубопровода; 7: 0,113
Объем=113/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1137.6; 9: 1,15; 10: 147.83; 11: 26.37; 12: 3898
| 4 | М |  |  | 8: 16729.83; 10: 1890.47; 11: 9.28; 12: 17544
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 144; 6: 1,15; 7: 18,7128
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17867.43; 10: 2038.3
|  | ФОТ |  |  | 10: 147.83; 12: 3898
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 144.87; 12: 3820
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 85.74; 12: 2261
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2268.91; 12: 27523
36 | ТССЦ-101-2260 | Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 100 мм |  |  | м |  |  | -111,87 | 19.24 |  | -2152.38 | 7.47 | -16078
Объем=-0,113*1000*0,99
Цена=143,72/7,47
37 | ТЕРм08-02-148-05 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 1,13
Объем=(0,113*1000) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 264.67; 9: 1,15; 10: 343.94; 11: 26.37; 12: 9070
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 99.96; 9: 1,15; 10: 129.9; 11: 5.63; 12: 731
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.52; 9: 1,15; 10: 3.27; 11: 26.37; 12: 86
| 4 | М |  |  | 8: 39.84; 10: 45.02; 11: 13.01; 12: 586
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29,44; 6: 1,15; 7: 38,25728
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 6: 1,15; 7: 0,2599
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 404.47; 10: 518.86
|  | ФОТ |  |  | 10: 347.21; 12: 9156
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 336.79; 12: 8881
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 177.08; 12: 4670
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1032.73; 12: 23938
38 | ТЕРм08-02-147-05 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 9 кг (в ТП и ПС) |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 0
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 222.95; 9: 1,15; 10: 0; 11: 26.37
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 91.35; 9: 1,15; 10: 0; 11: 5.84
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.52; 9: 1,15; 10: 0; 11: 26.37
| 4 | М |  |  | 8: 31.61; 10: 0; 11: 12.95
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24,8; 6: 1,15
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 6: 1,15
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 345.91
ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0
39 | ТЕРм08-02-165-09 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 74.8; 10: 149.6; 11: 26.37; 12: 3945
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 998.66; 10: 3.86; 11: 7.08; 12: 27
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 89.22; 10: 0.24; 11: 26.37; 12: 6
| 4 | М |  |  | 8: 3.74; 10: 7.48; 11: 19.75; 12: 148
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8,32; 7: 16,64
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7,07; 7: 14,14
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 80.47; 10: 160.94
|  | ФОТ |  |  | 10: 149.84; 12: 3951
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 145.34; 12: 3832
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 76.42; 12: 2015
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 382.7; 12: 9967
40 | ТЕРм08-02-167-10 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 |  |  | 4: 1 шт.; 7: 24
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 100.69; 9: 1,15; 10: 2779.04; 11: 26.37; 12: 73283
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.93; 9: 1,15; 10: 53.27; 11: 9.24; 12: 492
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.13; 9: 1,15; 10: 3.59; 11: 26.37; 12: 95
| 4 | М |  |  | 8: 109.5; 10: 2628; 11: 11.04; 12: 29013
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11,2; 6: 1,15; 7: 309,12
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 6: 1,15; 7: 0,276
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 212.12; 10: 5460.31
|  | ФОТ |  |  | 10: 2782.63; 12: 73378
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 2699.15; 12: 71177
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1419.14; 12: 37423
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9578.6; 12: 211388
41 | ТЕРм08-02-157-01 | Снятие с кабеля верхнего джутового покрова, масса 1 м кабеля: до 9 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 0,06
Объем=6 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11.33; 9: 1,15; 10: 0.78; 11: 26.37; 12: 21
| 4 | М |  |  | 8: 0.23; 10: 0.01; 11: 25.96
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,26; 6: 1,15; 7: 0,08694
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11.56; 10: 0.79
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.78; 12: 21
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 0.76; 12: 20
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 0.4; 12: 11
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1.95; 12: 52
42 | ТЕРм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей |  |  | 4: 1 проход кабеля; 7: 2
МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.42; 9: 1,15; 10: 7.87; 11: 26.37; 12: 208
| 4 | М |  |  | 8: 16.55; 9: 0; 10: 0; 11: 11.54
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,38; 6: 1,15; 7: 0,874
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.97; 10: 7.87
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.87; 12: 208
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 7.63; 12: 202
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 4.01; 12: 106
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19.51; 12: 516
Итоги по разделу 1 Строительство КЛ-6 кВ :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 2180162.7
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 56855.65
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1759728.48
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 49165.19
|  | Материалы |  |  | 10: 363578.57
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2257191.31
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 41194.84
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1722987.5
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 47448.61
|  | материалы |  |  | 10: 358448.09
|  | накладные расходы |  |  | 10: 93153.96
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 41406.92
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 83203.86
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 15660.81
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 36740.98
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1716.58
|  | материалы |  |  | 10: 5130.48
|  | накладные расходы |  |  | 10: 16828.68
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 8842.91
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 106020.84
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 109982.64
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 50249.83
|  | Итого по разделу 1 Строительство КЛ-6 кВ |  |  | 10: 2340395.17
Раздел 2. Материалы
43 | Прайс | Кабель АСБл-10 3х240 мм2 |  |  | м |  |  | 4113 | 230.58 | 1,02 | 967343.05 | 7.47 | 7226053
Объем=(0+10+30+1,13)*100
Цена=1722,42/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
44 | 5% на расход кабеля | Кабель АСБл-10 3х240мм2 |  |  | м |  |  | 206 | 230.58 | 1,02 | 48449.47 | 7.47 | 361918
Объем=4113*0,05
Цена=1722,42/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
45 |  | Труба хризотилцементная БНТ-100 |  |  | м |  |  | 113 | 16.66 | 1,02 | 1920.23 | 7.47 | 14344
Объем=0,113*1000
Цена=124,47/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
46 |  | Муфта 3КНТП-10 150/240 |  |  | шт |  |  | 2 | 565.35 | 1,02 | 1153.31 | 7.47 | 8615
Цена=4223,17/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
47 |  | Муфта 3СТП-10 150/240 |  |  | шт |  |  | 24 | 1133.38 | 1,02 | 27745.14 | 7.47 | 207256
Цена=8466,33/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
48 |  | Труба ПНД-160 SDR-11 |  |  | м |  |  | 2000 | 120.26 | 1,02 | 245330.4 | 7.47 | 1832618
Цена=898,33/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
49 |  | Заглушка полиэтиленовая ПЭ-150 |  |  | шт |  |  | 60 | 73.72 | 1,02 | 4511.66 | 7.47 | 33702
Объем=30*2
Цена=550,67/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
50 |  | Капа ОГТ-4 40/117 |  |  | шт |  |  | 60 | 41.37 | 1,02 | 2531.84 | 7.47 | 18913
Объем=30*2
Цена=309,01/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
51 |  | Пена монтажная "PENOSIL" огнеупорная 750мл |  |  | шт |  |  | 5 | 89.25 | 1,02 | 455.18 | 7.47 | 3400
Цена=666,67/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
52 |  | Уплотнитель кабельных проходов УКПТ 175/50 |  |  | шт |  |  | 62 | 90.36 | 1,02 | 5714.37 | 7.47 | 42686
Объем=2+30*2
Цена=675/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
53 |  | Песок горный |  |  | м3 |  |  | 447,12 | 83.67 | 1,02 | 38158.74 | 7.47 | 285046
Объем=31,13*100*0,4*0,35+0,113*100
Цена=625/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
54 |  | Щебень фр. 5-20 |  |  | м3 |  |  | 11,3 | 184.07 | 1,02 | 2121.59 | 7.47 | 15848
Объем=0,113*100
Цена=1375/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
55 |  | Плита ПЗК 360х480х16 |  |  | шт |  |  | 6250 | 7.98 | 1,02 | 50872.5 | 7.47 | 380018
Объем=30*100/0,48
Цена=59,58/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
Итоги по разделу 2 Материалы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1396307.48
в том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 1396307.48
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1359162.82
в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 1359162.82
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 37144.66
в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 37144.66
|  | Итого по разделу 2 Материалы |  |  | 10: 1396307.48
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 3576470.18; 12: 25807860
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 56855.65; 12: 1499285
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1759728.48; 12: 11144916
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 49165.19; 12: 1296485
|  | Материалы |  |  | 10: 1759886.05; 12: 13163659
|  | Строительные работы |  |  | 10: 3616354.13; 12: 28230021
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 41194.84; 12: 1086308
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1722987.5; 12: 10774237
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 47448.61; 12: 1251219
|  | материалы |  |  | 10: 1717610.91; 12: 12821108
|  | накладные расходы |  |  | 10: 93153.96; 12: 2456470
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 41406.92; 12: 1091898
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 120348.52; 12: 1803168
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 15660.81; 12: 412977
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 36740.98; 12: 370679
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1716.58; 12: 45266
|  | материалы |  |  | 10: 42275.14; 12: 342551
|  | накладные расходы |  |  | 10: 16828.68; 12: 443773
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 8842.91; 12: 233188
|  | Итого |  |  | 10: 3736702.65; 12: 30033189
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 106020.84; 12: 2795770
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 109982.64; 12: 2900243
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 50249.83; 12: 1325086
|  | НДС 20% |  |  | 10: 747340.53; 12: 6006637.8
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 4484043.18; 12: 36039826.8
| Составил: | (Сенопальникова О.Е.)

## ЛСР 09-01-01
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Тульской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2021"
Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №65 ф.8 ПС 110/6 кВ №202 Пролетарская с заменой кабеля (протяженность 4,113 км)
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01
Пусконаладочные работы
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Инвест.программа 2023-2027г.г.
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2021г.
Сметная стоимость |  | 9.97 | (0,38) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 3.96 | (0,15) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 13.82 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | чел.час.
| прочих затрат | 8.31 | (0,32) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Пусконаладочные работы
1 | ТЕРп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  |  | 4: 1 испытание; 7: 1
вхолостую ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 52.07; 9: 0,8; 10: 41.66; 11: 26.37; 12: 1099
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,86; 6: 0,8; 7: 3,888
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 52.07; 10: 41.66
|  | ФОТ |  |  | 10: 41.66; 12: 1099
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 30.83; 12: 813
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 15; 12: 396
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 87.49; 12: 2308
2 | ТЕРп01-12-027-04 | За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к расценке 01-12-027-01 |  |  | 4: 500 м кабеля; 7: 7,226
Объем=4113/500-1
вхолостую ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.53; 9: 0,8; 10: 89.78; 11: 26.37; 12: 2367
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,45; 6: 0,8; 7: 8,38216
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.53; 10: 89.78
|  | ФОТ |  |  | 10: 89.78; 12: 2367
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 66.44; 12: 1752
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 32.32; 12: 852
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 188.54; 12: 4971
3 | ТЕРп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ |  |  | 4: 1 фазировка; 7: 1
вхолостую ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.39; 9: 0,8; 10: 15.51; 11: 26.37; 12: 409
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,62; 6: 0,8; 7: 1,296
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.39; 10: 15.51
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.51; 12: 409
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 11.48; 12: 303
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 5.58; 12: 147
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32.57; 12: 859
4 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  |  | 4: 1 линия; 7: 1
вхолостую ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.83; 9: 0,8; 10: 3.06; 11: 26.37; 12: 81
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,32; 6: 0,8; 7: 0,256
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3.83; 10: 3.06
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.06; 12: 81
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 2.26; 12: 60
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 1.1; 12: 29
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6.42; 12: 170
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 150.01; 12: 3956
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 150.01; 12: 3956
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 315.02; 12: 8308
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 315.02; 12: 8308
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 150.01; 12: 3956
|  | накладные расходы |  |  | 10: 111.01; 12: 2928
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 54; 12: 1424
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 150.01; 12: 3956
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 111.01; 12: 2928
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 54; 12: 1424
|  | НДС 20% |  |  | 10: 63; 12: 1661.6
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 378.02; 12: 9969.6
| Составил: | (Сенопальникова О.Е.)

## ЛСР 12-01-01
Смета № 12-01-01
на проектно-изыскательские работы
Сметный расчет составлен с использованием:
|  |  | СБЦИГИ-2004 | Справочник базовых цен на инженерно-геодезические изыскания для строительства, М., 2004 г., в ценах 2001 года
|  |  | СБЦП 81-2001-07 | Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве. "Коммунальные инженерные сети и сооружения", М., 2012 г., в ценах 2001 года
| Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ: |  |  | 4.82 |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09)
| Индекс изменения сметной стоимости проектных работ: |  |  | 4.75 |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09)
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии здания, этапа проектных или изыскательских работ |  |  | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №65 ф.8 ПС 110/6 кВ №202 Пролетарская с заменой кабеля (протяженность 4,113 км)
Наименование проектной (изыскательской) организации
Наименование организации заказчика
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ |  | №№ частей, глав, таблиц, §§ и пунктов указаний к разд. или сборникам цен на проектные и изыскательские рабо-ты для стр-ва |  | Расчет стоимости а+вх или (объем) строительно-монтажных работ) х % ( руб.) | [11 empty] | Стоимость (руб.)
А. Изыскательские работы
1 | Изыскания трасс КЛ 6 кВ, (II категории сложности) |  | СБЦИГИ-2004, Табл. 15, §1, §6 Гл.3, п.4, Ч.1 ОП К=1,2 при длине трассы до 1 км
[6 empty] | 7913 | х | 1.5 | х | 4.113 | [6 empty] | 48819.25
| Lтрассы КЛ 6 кВ (км) | 4.113 |  |  |  | 4889 | [10 empty] | 20108.46
| Итого: (полевые + камеральные) |  |  |  |  | 48819.25 | + | 20108.46 | [8 empty] | 68927.71
2 | Расходы по внешнему транспорту от полевых работ |  | СБЦИГИ-2004, ОУ п.10, Таблица 5, §1 (14%) |  |  | 48819.25 | х | 0.14 | [8 empty] | 6834.695
| Итого для начисления индекса пересчета | [15 empty] | 75762.405
3 | Итого |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09) |  |  | 75762.405 | х | 4.82 | [8 empty] | 365174.7921
| Итого по А: | [15 empty] | 365174.7921
Б. Инженерно-топографические работы
1 | Инженерно-топографические работы (II категории сложности), масштаб съемки 1÷500 высота сечения рельефа- 0,5м |  | СБЦИГИ-2004, Глава 2, п.3, Табл. 9, §11 (застроенная территория);
[6 empty] | 3284 |  |  |  |  | х | 1 | х | 8.226 |  |  | 27014.18
[6 empty] | 1067 | [10 empty] | 8777.142
| S=(L)м*20м/10000= | 8.226
| Итого (полевые работы) | [15 empty] | 27014.18
| Итого (камеральные работы) | [15 empty] | 8777.142
| Итого: (полевые + камеральные) | [15 empty] | 35791.322
3 | Расходы по внешнему транспорту от полевых работ |  | СБЦИГИ-2004, ОУ п.10, Таблица 5, §1 (14%) |  |  | 27014.18 | х | 0.14 | [8 empty] | 3781.99
| Итого для начисления индекса пересчета | [15 empty] | 39573.312
4 | Итого |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09) |  |  | 39573.312 | х | 4.82 | [8 empty] | 190743.3638
| Итого по Б: | [15 empty] | 190743.3638
В. Проектные работы
1 | КЛ 6 кВ L=3,113 км |  | СБЦП 81-2001-07, Глава 2.8., Таблица 17, п.4, Показатель а=12,265 тыс. руб., в=0,037 тыс. руб. ; 0,6 - рабочий проект |  | ( | 12.265 | + | 0.037 | х | 3113 | ) х | 1000 | х | 0.6 | = |  | 76467.6
2 | Канализация, прокладываемая методом горизонтального направленного бурения L=1,000 км (с резервом) |  | СБЦП 81-2001-07, Глава 2.4., Таблица 5, п.10, Показатель а=47,8 тыс. руб., в=0,18 тыс. руб.; 0,6 - рабочий проект |  | ( | 47.8 | + | 0.18 | х | 1000 | ) х | 1000 | х | 0.5 | = |  | 113900
|  |  | СБЦП 81-2001-07, Глава 2.4. , Таблица 5, п.10, Показатель а=47,8 тыс. руб., в=0,18 тыс. руб. п. 2.4.6 К=0,15 - за каждую последующую линию (резерв); 0,6 - рабочий проект |  | ( | 47.8 | + | 0.18 | х | 1000 | ) х | 1000 | х | 0.15 | х | 0.5 | 17085
| Итого для начисления индекса пересчета | [15 empty] | 207452.6
| ИТОГО |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09) |  | Стоимость проектирования в 4 кв. 2021 года
[5 empty] | 207452.6 |  | х | 4.75 | [8 empty] | 985399.85
| Итого по А + Б + В: |  |  |  |  | 365174.7921 | + | 190743.3638 | + | 985399.85 | = | [5 empty] | 1541318.0059
| Итого по смете: | [15 empty] | 1541318.0059
| НДС 20% | [15 empty] | 308263.6
| Всего | [15 empty] | 1849581.6059
|  | Составил: |  |  | Сенопальникова О.Е.