## Сводка затрат
Заказчик
(наименование организации)
Утвержден «_____»________________20___ г.
Сводка затрат в сумме | 18147.223 | тыс.руб. с НДС
«____»________________20___ г.
СВОДКА ЗАТРАТ
по инвестиционному проекту 2023-2027г.г.
Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №525 ф.12 ПС 110/6 кВ №219 Центральная с заменой кабеля (протяженность 1,665 км)
(наименование проекта)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
1 | Сметная стоимость:
1.1 | строительных и монтажных работ | 10781.489 | ПИР_тек | СМР_тек | ПНР_тек | Обор_тек | Прочее_тек | итого
1.2 | оборудования | 0 | 702.439 | 10781.489 | 5.088 | 0 | 187.687 | 11676.703
1.3 | ПИР | 702.439
1.4 | ПНР | 5.088
1.5 | прочих затрат | 187.687
| Итого, сметная стоимость в ценах 4 кв. 2021 года | 11676.703
| Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года текущих цен в расчете (4 кв 2021) до года реализации( 2027) | 1.2951
| Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен | 15122.6859
2 | Сметная стоимость всего: | 15122.6859
2.1 | НДС (20%) | 3024.5372
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен с учетом НДС | 18147.223
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР 4 кв 2021
| Заказчик | Филиал ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго"
(наименование организации)
Утвержден «_____»________________20___ г.
Сводный сметный расчет 14012.043 тыс. руб. с НДС
«____»________________20___ г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №525 ф.12 ПС 110/6 кВ №219 Центральная с заменой кабеля (протяженность 1,665 км)
(наименование проекта)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | Объектный сметный расчет 02-01 | Строительство КЛ 6 кВ | 9540.166 | 733.134 | 0 | 0 | 10273.3
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 9540.166 | 733.134 | 0 | 0 | 10273.3
Глава 9. Прочие работы и затраты
2 | ГСН 81-05-02-2007 | Зимнее удорожание 2,1%*0,9 | 0 | 194.165 | 0 | 0 | 194.165
3 | Объектный сметный расчет 09-01 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 4.94 | 4.94
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 0 | 194.165 | 0 | 4.94 | 199.105
| Итого по Главам 1-9 |  | 9540.166 | 927.299 | 0 | 4.94 | 10472.405
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
4 | Постановление № 468 от 21.06.2010 | Затраты на строительный контроль-2,14% |  |  |  | 0 | 0
5 | Приказ АО "ТГЭС" от 2021г. | Затраты на содержание службы заказчика - 1,74% | 0 | 0 | 0 | 182.22 | 182.22
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  | 0 | 0 | 0 | 182.22 | 182.22
| Итого по Главам 1-10 |  | 9540.166 | 927.299 | 0 | 187.16 | 10654.625
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
6 | Объектный сметный расчет 12-01 | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 681.9792 | 681.9792
7 | Приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр | Авторский надзор - 0,2% |  |  |  | 0 | 0
| Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы" |  | 0 | 0 | 0 | 681.9792 | 681.9792
| Итого по Главам 1-12 |  | 9540.166 | 927.299 | 0 | 869.1392 | 11336.6042
Непредвиденные затраты
8 | Приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр | Непредвиденные работы и затраты - 3% | 286.205 | 27.819 | 0 | 26.074 | 340.098
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 286.205 | 27.819 | 0 | 26.074 | 340.098
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 9826.371 | 955.118 | 0 | 895.2132 | 11676.7022
Налоги и обязательные платежи
9 | Налоговой кодекс РФ | НДС - 20% | 1965.2742 | 191.0236 | 0 | 179.0426 | 2335.3404
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 1965.2742 | 191.0236 | 0 | 179.0426 | 2335.3404
| Итого по сводному расчету |  | 11791.6452 | 1146.1416 | 0 | 1074.2559 | 14012.043
|  | возврат материалов | 540.99 |  |  |  | 540.99

## Объектный расчет 02-01
Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №525 ф.12 ПС 110/6 кВ №219 Центральная с заменой кабеля (протяженность 1,665 км)
(наименование проекта)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01
(объектная смета)
|  | на | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №525 ф.12 ПС 110/6 кВ №219 Центральная с заменой кабеля (протяженность 1,665 км)
(наименование сметы)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, руб. | Показатели единичной стоимости
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния | прочих | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Локальные сметы (расчеты)
1 | 02-01-01 | Строительство КЛ 6 кВ | 9540.166 | 733.134 | 0 | 0 | 10273.3 | 26029
2 | 02-01-01 | [5 empty] | 0
3 | 02-02-01 | [5 empty] | 0
4 | 02-03-01 | [5 empty] | 0
5 | 02-04-01 | [5 empty] | 0
6 | 02-05-01 | [5 empty] | 0
7 | 02-06-01 | [5 empty] | 0
8 | 02-07-01 | [5 empty] | 0
9 | 02-08-01 | [5 empty] | 0
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 9540.166 | 733.134 | 0 | 0 | 10273.3 | 26029
Временные здания и сооружения
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Прочие работы и затраты
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 9540.166 | 733.134 | 0 | 0 | 10273.3
|  | ВСЕГО, в том числе: |  |  |  |  | 10273.3
|  | ОТ |  |  |  |  | 931.592
|  | ЭМ |  |  |  |  | 3042.678
|  | МР |  |  |  |  | 4894.457
|  | НР |  |  |  |  | 959.326
|  | СП |  |  |  |  | 445.247
|  | оборудование |  |  |  |  | 0
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 0
[6 empty] | И смр* = | 0.6006 | И смр* = | 1

## Объектный расчет 09-01
Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №525 ф.12 ПС 110/6 кВ №219 Центральная с заменой кабеля (протяженность 1,665 км)
(наименование проекта)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01
(объектная смета)
|  | на | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №525 ф.12 ПС 110/6 кВ №219 Центральная с заменой кабеля (протяженность 1,665 км)
(наименование сметы)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, руб. | Показатели единичной стоимости
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния | прочих | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Локальные сметы (расчеты)
2 | 02-01-01 | [5 empty] | 0
3 | 02-02-01 | [5 empty] | 0
4 | 02-03-01 | [5 empty] | 0
5 | 02-04-01 | [5 empty] | 0
6 | 02-05-01 | [5 empty] | 0
7 | 02-06-01 | [5 empty] | 0
8 | 02-07-01 | [5 empty] | 0
9 | 02-08-01 | [5 empty] | 0
1 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 |  | 4.94 | 4.94
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 0 | 0 |  | 4.94 | 4.94 | #REF!
Временные здания и сооружения
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Прочие работы и затраты
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 0 | 0 |  | 4.94 | 4.94
|  | ВСЕГО, в том числе: |  |  |  |  | 4.94
|  | ОТ |  |  |  |  | 2.352
|  | ЭМ |  |  |  |  | 0
|  | МР |  |  |  |  | 0
|  | НР |  |  |  |  | 1.741
|  | СП |  |  |  |  | 0.847
|  | оборудование |  |  |  |  | 0
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 0 |  |  | объем
[6 empty] | И смр* = | 0.6006 | И смр* = | 1 | 37

## Объектный расчет 12-01
Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №525 ф.12 ПС 110/6 кВ №219 Центральная с заменой кабеля (протяженность 1,665 км)
(наименование проекта)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-01
(объектная смета)
|  | на | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №525 ф.12 ПС 110/6 кВ №219 Центральная с заменой кабеля (протяженность 1,665 км)
(наименование сметы)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, руб. | Показатели единичной стоимости
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния | прочих | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Локальные сметы (расчеты)
2 | 02-01-01 | [5 empty] | 0
3 | 02-02-01 | [5 empty] | 0
4 | 02-03-01 | [5 empty] | 0
5 | 02-04-01 | [5 empty] | 0
6 | 02-05-01 | [5 empty] | 0
7 | 02-06-01 | [5 empty] | 0
8 | 02-07-01 | [5 empty] | 0
9 | 02-08-01 | [5 empty] | 0
1 | 12-01-01 | Проектно-изыскательские работы | 0 | 0 |  | 681.9792 | 681.9792
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 0 | 0 |  | 681.9792 | 681.9792 | #REF!
Временные здания и сооружения
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Прочие работы и затраты
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 0 | 0 |  | 681.9792 | 681.9792
[6 empty] | И смр* = | 0.6006 | И смр* = | 1 | 37

## Источник ценовой информации
|  | Наименование проекта | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №525 ф.12 ПС 110/6 кВ №219 Центральная с заменой кабеля (протяженность 1,665 км)
ИСТОЧНИКИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ п/п | Номер расчета (ЛСР) | Наименование расчета (ЛСР) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Удельная стоимость, тыс. руб. (ст.7=ст.4/ст.5) | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 02-01-01 | Строительство КЛ-6 кВ | КЛ 6 кВ | 10273.3 | 1.665 | км | 6170.1502 | Строительство кабельной линии электропередач 6 кВ ПС 149 «Мясново» ф.10 – ТП 469, протяженностью 1,543 км, из них 0,687 км методом ГНБ с закладкой резервной трубы. Приказ №35а от 17.02.2022г.
| 09-01-01 | Пусконаладочные работы. | КЛ 6 кВ | 4.94 | 1.665 | км | 2.967
| 12-01-01 | Проектно-изыскательские работы. | КЛ 6 кВ | 681.9792 | 1.665 | км | 409.5971

## Стоимость материалов по ТКП
Наименование проекта |  | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №525 ф.12 ПС 110/6 кВ №219 Центральная с заменой кабеля (протяженность 1,665 км)
ЦЕНЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс. руб. без НДС | Напряжение | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
1 | Кабель АСБл-10 3х240 мм2 | м | 1748 | 1.7224 | 6 кВ | кабель с алюминиевыми жилами, сечение жилы 240 мм2 | 3010.7902 | КП ООО "Промкомплект" от 14.01.2022 г.
2 | Труба хризотилцементная БНТ-100 (3,95м) | м | 65 | 0.12447 |  |  | 8.0908 | ООО «Аглона»; https://www.aglona.ru/prajs-list/
3 | Муфта 3КНТП-10 150/240 | шт | 2 | 4.2232 |  |  | 8.4463 | Компания ЭТМ; https://www.etm.ru/
4 | Муфта 3СТП-10 150/240 | шт | 8 | 8.4663 |  |  | 67.7306 | КП ООО "Компания Альянс-Кабель" от 24.01.2022 г.
5 | Труба ПНД-160 SDR-11 | м | 600 | 0.89833 |  |  | 538.998 | КП ООО "Компания Альянс-Кабель" от 24.01.2022 г.
6 | Плита ПЗК 360х480х16 | шт | 2708 | 0.05958 |  |  | 161.3426 | КП ООО "Компания Альянс-Кабель" от 24.01.2022 г.
7 | Песок горный | м3 | 197,6 | 0.625 |  |  | #VALUE! | КП ООО "Стройпартнер" от 18.01.2022 г.
8 | Щебень | м3 | 6,5 | 1.375 |  | фр. 5-20 мм | #VALUE! | КП ООО "Стройпартнер" от 18.01.2022 г.
9 | Капа ОГТ-4 40/117 | шт | 30 | 0.30901 |  |  | 9.2703
10 | Заглушка полиэтиленовая ПЭ-150 | шт | 30 | 0.55067 |  |  | 16.5201
11 | Уплотнитель кабельных проходов УКПТ 175/50 | шт | 32 | 0.675 |  |  | 21.6 | Компания "Русский Свет"; https://rs24.ru/product
12 | Пена монтажная "PENOSIL" огнеупорная 750мл | шт | 3 | 0.66667 |  |  | 2 | Интернет магазин Ozon; https://www.ozon.ru/product
#VALUE!

## ЛСР 02-01-01
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Наименование редакции сметных нормативов
Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2021"
Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №525 ф.12 ПС 110/6 кВ №219 Центральная с заменой кабеля (протяженность 1,665 км)
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01
строительство КЛ-6 кВ
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Инвест.программа 2023-2027г.г.
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2021г.
Сметная стоимость |  | 12327.96 | (1520,08) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 9540.17 | (1217,73) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 529.73 | (20,09) | тыс.руб.
| монтажных работ | 733.13 | (49) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 2233.84 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 1213.6 | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Строительство КЛ-6 кВ
Земляные, асфальтные и восстановительные работы
1 | ТЕР01-01-014-02 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0,1911
Объем=(13,65*100*0,4*0,35) / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 151.34; 9: 1,15; 10: 33.26; 11: 26.37; 12: 877
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5555.57; 9: 1,15; 10: 1220.92; 11: 8.15; 12: 9950
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 734.44; 9: 1,15; 10: 161.4; 11: 26.37; 12: 4256
| 4 | М |  |  | 8: 4.66; 10: 0.89; 11: 9.81; 12: 9
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20,76; 6: 1,15; 7: 4,5623214
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 60,2; 6: 1,15; 7: 13,229853
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5711.57; 10: 1255.07
|  | ФОТ |  |  | 10: 194.66; 12: 5133
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 179.09; 12: 4722
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 89.54; 12: 2361
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1523.7; 12: 17919
2 | ТЕР01-01-004-02 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0,2938
Объем=(13,65*100*0,4*0,9-0,1911*1000-6,5) / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 62.26; 9: 1,15; 10: 21.04; 11: 26.37; 12: 555
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3772.38; 9: 1,15; 10: 1274.57; 11: 6.37; 12: 8119
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 469.09; 9: 1,15; 10: 158.49; 11: 26.37; 12: 4179
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8,54; 6: 1,15; 7: 2,8854098
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37,17; 6: 1,15; 7: 12,5586279
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3834.64; 10: 1295.61
|  | ФОТ |  |  | 10: 179.53; 12: 4734
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 165.17; 12: 4355
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 82.58; 12: 2178
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1543.36; 12: 15207
3 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (шурфы) |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,1
Объем=(5*2) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1122.66; 9: 1,15; 10: 129.11; 11: 26.37; 12: 3405
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1,15; 7: 17,71
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1122.66; 10: 129.11
|  | ФОТ |  |  | 10: 129.11; 12: 3405
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 114.91; 12: 3030
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 51.64; 12: 1362
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 295.66; 12: 7797
4 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 2,011
Объем=(0,1911*1000+0,1*100) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 620.39; 9: 1,15; 10: 1434.74; 11: 26.37; 12: 37834
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88,5; 6: 1,15; 7: 204,669525
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 620.39; 10: 1434.74
|  | ФОТ |  |  | 10: 1434.74; 12: 37834
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 1276.92; 12: 33672
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 573.9; 12: 15134
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3285.56; 12: 86640
5 | ТССЦпг-03-21-01-008 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 361,98 | 6.71 |  | 2428.89 | 14.16 | 34393
Объем=2,011*100*1,8
6 | ТЕР27-03-009-02 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 10 см |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,325
Объем=(65*0,5) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 46.31; 9: 1,15; 10: 17.31; 11: 26.37; 12: 456
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1547.51; 9: 1,15; 10: 578.38; 11: 6.55; 12: 3788
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 73.63; 9: 1,15; 10: 27.52; 11: 26.37; 12: 726
| 4 | М |  |  | 8: 6.89; 10: 2.24; 11: 19.33; 12: 43
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,81; 6: 1,15; 7: 2,1714875
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6,06; 6: 1,15; 7: 2,264925
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1600.71; 10: 597.93
|  | ФОТ |  |  | 10: 44.83; 12: 1182
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 56.49; 12: 1489
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 42.59; 12: 1123
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 697.01; 12: 6899
7 | ТЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3 конструкций; 7: 0,065
Объем=0,325*0,2
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 96.37; 9: 1,15; 10: 7.2; 11: 26.37; 12: 190
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 380.31; 9: 1,15; 10: 28.43; 11: 12.09; 12: 344
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 47; 9: 1,15; 10: 3.51; 11: 26.37; 12: 93
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13,22; 6: 1,15; 7: 0,988195
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,79; 6: 1,15; 7: 0,2833025
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 476.68; 10: 35.63
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.71; 12: 283
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 13.49; 12: 357
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 10.17; 12: 269
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 59.29; 12: 1160
8 | ТССЦпг-01-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза |  |  | 18,2 | 2.83 |  | 51.51 | 17.04 | 878
Объем=0,325*100*0,1*2+0,065*100*1,8
9 | ТССЦпг-03-21-01-008 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 18,2 | 6.71 |  | 122.12 | 14.16 | 1729
10 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  | 4: 100 м3 материала основания (в плотном теле); 7: 0,065
Объем=(0,325*100*0,2) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 117.74; 9: 1,15; 10: 8.8; 11: 26.37; 12: 232
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2132.93; 9: 1,15; 10: 159.44; 11: 11.78; 12: 1878
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 166; 9: 1,15; 10: 12.41; 11: 26.37; 12: 327
| 4 | М |  |  | 8: 6.5; 10: 0.42; 11: 19.33; 12: 8
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15,72; 6: 1,15; 7: 1,17507
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13,88; 6: 1,15; 7: 1,03753
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2257.17; 10: 168.66
|  | ФОТ |  |  | 10: 21.21; 12: 559
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 26.72; 12: 704
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 20.15; 12: 531
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 215.53; 12: 3353
11 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3 материала основания (в плотном теле); 7: 0,065
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 182.88; 9: 1,15; 10: 13.67; 11: 26.37; 12: 360
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3314.87; 9: 1,15; 10: 247.79; 11: 11.02; 12: 2731
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 260.38; 9: 1,15; 10: 19.46; 11: 26.37; 12: 513
| 4 | М |  |  | 8: 9.1; 10: 0.59; 11: 19.33; 12: 11
| 408-9080 | Щебень |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24,19; 6: 1,15; 7: 1,8082025
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20,6; 6: 1,15; 7: 1,53985
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3506.85; 10: 262.05
|  | ФОТ |  |  | 10: 33.13; 12: 873
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 41.74; 12: 1100
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 31.47; 12: 829
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 335.26; 12: 5031
12 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов |  |  | 4: 1 т; 7: 0,026
Объем=0,325*100*0,8/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 37.39; 9: 1,15; 10: 1.12; 11: 10.2; 12: 11
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.68; 9: 1,15; 10: 0.2; 11: 26.37; 12: 5
| 4 | М |  |  | 8: 1593.35; 10: 41.43; 11: 17.25; 12: 715
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,66; 6: 1,15; 7: 0,019734
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1630.74; 10: 42.55
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.2; 12: 5
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 0.25; 12: 6
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 0.19; 12: 5
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 42.99; 12: 737
13 | ТЕР27-06-020-03 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 |  |  | 4: 1000 м2 покрытия; 7: 0,0325
Объем=(0,325*100) / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 344.32; 9: 1,15; 10: 12.87; 11: 26.37; 12: 339
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2259.24; 9: 1,15; 10: 84.44; 11: 14.72; 12: 1243
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 245.37; 9: 1,15; 10: 9.17; 11: 26.37; 12: 242
| 4 | М |  |  | 8: 42282.22; 10: 1374.17; 11: 11.32; 12: 15556
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 38,3; 6: 1,15; 7: 1,4314625
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19,08; 6: 1,15; 7: 0,713115
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 44885.78; 10: 1471.48
|  | ФОТ |  |  | 10: 22.04; 12: 581
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 27.77; 12: 732
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 20.94; 12: 552
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1520.19; 12: 18422
14 | ТЕР27-06-021-03 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять : к расценке 27-06-020-03 |  |  | 4: 1000 м2 покрытия; 7: 0,0325
| Толщина - 5 см | ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 0.81; 9: 2,3; 10: 0.06; 11: 26.37; 12: 2
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.92; 9: 2,3; 10: 0.22; 11: 2.1
| 4 | М |  |  | 8: 5265.3; 9: 2; 10: 342.24; 11: 11.32; 12: 3874
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,09; 6: 2,3; 7: 0,0067275
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5269.03; 10: 342.52
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.06; 12: 2
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 0.08; 12: 3
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 0.06; 12: 2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 342.66; 12: 3881
15 | ТЕР47-01-046-02 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную |  |  | 4: 100 м2; 7: 6,5
Объем=(13,65-0,65)*0,5
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 125.9; 9: 1,15; 10: 941.1; 11: 26.37; 12: 24817
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.36; 9: 1,15; 10: 211.99; 11: 8.12; 12: 1721
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.82; 9: 1,15; 10: 21.08; 11: 26.37; 12: 556
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17,27; 6: 1,15; 7: 129,09325
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,26; 6: 1,15; 7: 1,9435
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 154.26; 10: 1153.09
|  | ФОТ |  |  | 10: 962.18; 12: 25373
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 991.05; 12: 26134
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 692.77; 12: 18269
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2836.91; 12: 70941
16 | ТЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  |  | 4: 100 м2; 7: 6,5
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 47.32; 9: 1,15; 10: 353.72; 11: 26.37; 12: 9328
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 298.82; 9: 1,15; 10: 2233.68; 11: 8.12; 12: 18137
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 29.7; 9: 1,15; 10: 222.01; 11: 26.37; 12: 5854
| 4 | М |  |  | 8: 349.78; 10: 2273.57; 11: 2.76; 12: 6275
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,99; 6: 1,15; 7: 44,77525
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,74; 6: 1,15; 7: 20,4815
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 695.92; 10: 4860.97
|  | ФОТ |  |  | 10: 575.73; 12: 15182
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 593; 12: 15637
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 414.53; 12: 10931
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5868.5; 12: 60308
17 | ТЕР46-03-002-16 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм |  |  | 4: 100 отверстий; 7: 0,01
Объем=1 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 575.36; 9: 1,15; 10: 6.62; 11: 26.37; 12: 175
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2394.85; 9: 1,15; 10: 27.54; 11: 9.67; 12: 266
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 650.4; 9: 1,15; 10: 7.48; 11: 26.37; 12: 197
| 4 | М |  |  | 8: 8060.65; 10: 80.61; 11: 3.99; 12: 322
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 64; 6: 1,15; 7: 0,736
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 60; 6: 1,15; 7: 0,69
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11030.86; 10: 114.77
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.1; 12: 372
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 14.52; 12: 383
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 8.32; 12: 219
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 137.61; 12: 1365
18 | ТЕР46-03-002-32 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-16 |  |  | 4: 100 отверстий; 7: 0,01
Объем=1 / 100
до толщины 300 мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.23; 9: 11,5; 10: 1.41; 11: 26.37; 12: 37
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 114.33; 9: 11,5; 10: 13.15; 11: 9.45; 12: 124
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 32.52; 9: 11,5; 10: 3.74; 11: 26.37; 12: 99
| 4 | М |  |  | 8: 403.03; 9: 10; 10: 40.3; 11: 3.99; 12: 161
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,36; 6: 11,5; 7: 0,1564
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3; 6: 11,5; 7: 0,345
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 529.59; 10: 54.86
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.15; 12: 136
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 5.3; 12: 140
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 3.04; 12: 80
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 63.2; 12: 542
19 | ТЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 13,65
Объем=1365 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 47.65; 9: 1,15; 10: 747.99; 11: 26.37; 12: 19724
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 234.55; 9: 1,15; 10: 3681.85; 11: 14.45; 12: 53203
| 4 | М |  |  | 8: 0.95; 10: 12.97; 11: 26.45; 12: 343
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,3; 6: 1,15; 7: 83,19675
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 283.15; 10: 4442.81
|  | ФОТ |  |  | 10: 747.99; 12: 19724
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 725.55; 12: 19132
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 381.47; 12: 10059
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5549.83; 12: 102461
20 | ТЕРм08-02-143-03 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 13
Объем=(13,65*100-0,065*1000) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 51.6; 9: 1,15; 10: 771.42; 11: 26.37; 12: 20342
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 371.1; 9: 1,15; 10: 5547.95; 11: 9.22; 12: 51152
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 24.23; 9: 1,15; 10: 362.24; 11: 26.37; 12: 9552
| 4 | М |  |  | 8: 1.03; 10: 13.39; 11: 26.43; 12: 354
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,74; 6: 1,15; 7: 85,813
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,92; 6: 1,15; 7: 28,704
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 423.73; 10: 6332.76
|  | ФОТ |  |  | 10: 1133.66; 12: 29894
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1099.65; 12: 28997
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 578.17; 12: 15246
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8010.58; 12: 116091
Прокол методом ГНБ
21 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (котлованы для проколов) |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,45
Объем=(3*15) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1122.66; 9: 1,15; 10: 580.98; 11: 26.37; 12: 15320
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1,15; 7: 79,695
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1122.66; 10: 580.98
|  | ФОТ |  |  | 10: 580.98; 12: 15320
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 517.07; 12: 13635
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 232.39; 12: 6128
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1330.44; 12: 35083
22 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,45
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 620.39; 9: 1,15; 10: 321.05; 11: 26.37; 12: 8466
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88,5; 6: 1,15; 7: 45,79875
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 620.39; 10: 321.05
|  | ФОТ |  |  | 10: 321.05; 12: 8466
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 285.73; 12: 7535
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 128.42; 12: 3386
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 735.2; 12: 19387
23 | ФЕР04-01-079-01 | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) |  |  | 4: шт; 7: 15
Приведение федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) к территориальным условиям строительства (ТЕР-2001) - Тульская область ОЗП=0,935; ЭМ=0,9; ЗПМ=0,935; МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.6; 9: 1,07525; 10: 41.93; 11: 26.37; 12: 1106
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 298.12; 9: 1,035; 10: 4628.31; 11: 6.22; 12: 28788
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.78; 9: 1,07525; 10: 60.97; 11: 26.37; 12: 1608
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,27; 6: 1,15; 7: 4,6575
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,28; 6: 1,15; 7: 4,83
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 300.72; 10: 4670.24
|  | ФОТ |  |  | 10: 102.9; 12: 2714
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 109.07; 12: 2877
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 46.31; 12: 1221
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4825.62; 12: 33992
24 | ФЕР04-01-080-01 | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) |  |  | 4: шт; 7: 15
Приведение федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) к территориальным условиям строительства (ТЕР-2001) - Тульская область ОЗП=0,935; ЭМ=0,9; ЗПМ=0,935; МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.5; 9: 1,07525; 10: 40.32; 11: 26.37; 12: 1063
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 276.83; 9: 1,035; 10: 4297.79; 11: 6.22; 12: 26732
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.51; 9: 1,07525; 10: 56.61; 11: 26.37; 12: 1493
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,26; 6: 1,15; 7: 4,485
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,26; 6: 1,15; 7: 4,485
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 279.33; 10: 4338.11
|  | ФОТ |  |  | 10: 96.93; 12: 2556
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 102.75; 12: 2709
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 43.62; 12: 1150
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4484.48; 12: 31654
25 | ФЕР04-01-085-02 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=225 мм длиной до 300 м |  |  | 4: м; 7: 600
Объем=300*2
Приведение федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) к территориальным условиям строительства (ТЕР-2001) - Тульская область ОЗП=0,935; ЭМ=0,9; ЗПМ=0,935; МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 14.06; 9: 1,07525; 10: 9070.81; 11: 26.37; 12: 239197
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 813.09; 9: 1,035; 10: 504928.89; 11: 6.22; 12: 3140658
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 21.29; 9: 1,07525; 10: 13735.24; 11: 26.37; 12: 362198
| 4 | М |  |  | 8: 3.18; 9: 0; 10: 0
| 01.4.03.01 | Бентонит |  |  | 4: кг; 5: 40,6; 6: 0; 7: 0
| 01.4.03.03 | Полимер для стабилизации грунта |  |  | 4: т; 5: 0,00206; 6: 0; 7: 0
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,32; 6: 1,15; 7: 910,8
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,56; 6: 1,15; 7: 1076,4
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 830.33; 10: 513999.7
|  | ФОТ |  |  | 10: 22806.05; 12: 601395
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 24174.41; 12: 637479
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 10262.72; 12: 270628
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 548436.83; 12: 4287962
26 | ТССЦ-101-1880 | Смазка графитовая |  |  | кг |  |  | 22,8 | 12.86 |  | 293.21 | 7.47 | 2190
Объем=0,038*600
Цена=96,04/7,47
27 | ТССЦ-101-0963 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая |  |  | т |  |  | 0,324 | 3187.35 |  | 1032.7 | 7.47 | 7714
Объем=0,00054*600
Цена=23809,48/7,47
28 | ТССЦ-101-6000 | Композиция полимерно-минеральная (ПМК) Nicoflok для стабилизации грунта |  |  | т |  |  | 1,236 | 19094.18 |  | 23600.41 | 7.47 | 176295
Объем=0,00206*600
Цена=142633,54/7,47
29 | ТССЦ-109-0012 | Глина бентонитовая марки ПБМГ |  |  | т |  |  | 24,36 | 3290.53 |  | 80157.31 | 7.47 | 598775
Объем=40,6*0,001*600
Цена=24580,28/7,47
30 | ТЕР24-02-001-02 | Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: при ручном управлении процессом сварки, диаметр труб 110 мм |  |  | 4: 1 соединение; 7: 50
Объем=600/12
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.02; 9: 1,15; 10: 691.15; 11: 26.37; 12: 18226
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 15.88; 9: 1,15; 10: 913.1; 11: 2.84; 12: 2593
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,16; 6: 1,15; 7: 66,7
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 27.9; 10: 1604.25
|  | ФОТ |  |  | 10: 691.15; 12: 18226
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 808.65; 12: 21324
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 511.45; 12: 13487
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2924.35; 12: 55630
31 | ТЕРм08-02-148-05 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 3
Объем=(600/2) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 264.67; 9: 1,15; 10: 913.11; 11: 26.37; 12: 24079
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 99.96; 9: 1,15; 10: 344.86; 11: 5.63; 12: 1942
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.52; 9: 1,15; 10: 8.69; 11: 26.37; 12: 229
| 4 | М |  |  | 8: 39.84; 10: 119.52; 11: 13.01; 12: 1555
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29,44; 6: 1,15; 7: 101,568
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 6: 1,15; 7: 0,69
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 404.47; 10: 1377.49
|  | ФОТ |  |  | 10: 921.8; 12: 24308
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 894.15; 12: 23579
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 470.12; 12: 12397
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2741.76; 12: 63552
32 | ТЕРм10-06-034-28 | Герметизация канала кабельной канализации: занятого |  |  | 4: 1 канал; 7: 30
Объем=15*2
МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.77; 9: 1,15; 10: 164.57; 11: 26.37; 12: 4340
| 4 | М |  |  | 8: 138.76; 9: 0; 10: 0; 11: 5.31
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,55; 6: 1,15; 7: 18,975
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 143.53; 10: 164.57
|  | ФОТ |  |  | 10: 164.57; 12: 4340
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 148.11; 12: 3906
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 75.7; 12: 1996
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 388.38; 12: 10242
33 | ТЕРм10-06-034-27 | Герметизация канала кабельной канализации: свободного |  |  | 4: 1 канал; 7: 30
Объем=15*2
МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 0.9; 9: 1,15; 10: 31.05; 11: 26.37; 12: 819
| 4 | М |  |  | 8: 138.68; 9: 0; 10: 0; 11: 5.3
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,1; 6: 1,15; 7: 3,45
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 139.58; 10: 31.05
|  | ФОТ |  |  | 10: 31.05; 12: 819
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 27.95; 12: 737
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 14.28; 12: 377
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 73.28; 12: 1933
Прокладка КЛ-10 кВ
34 | ТЕРм08-02-141-05 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 9 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 13
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 158.22; 9: 1,15; 10: 2365.39; 11: 26.37; 12: 62375
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 411.73; 9: 1,15; 10: 6155.36; 11: 8.7; 12: 53552
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 24.48; 9: 1,15; 10: 365.98; 11: 26.37; 12: 9651
| 4 | М |  |  | 8: 66.37; 10: 862.81; 11: 14.34; 12: 12373
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17,6; 6: 1,15; 7: 263,12
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,94; 6: 1,15; 7: 29,003
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 636.32; 10: 9383.56
|  | ФОТ |  |  | 10: 2731.37; 12: 72026
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 2649.43; 12: 69865
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1393; 12: 36733
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13425.99; 12: 234898
35 | ТЕР34-02-001-03 | Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий |  |  | 4: 1 канало-километр трубопровода; 7: 0,065
Объем=65/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1137.6; 9: 1,15; 10: 85.04; 11: 26.37; 12: 2243
| 4 | М |  |  | 8: 16729.83; 10: 1087.44; 11: 9.28; 12: 10091
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 144; 6: 1,15; 7: 10,764
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17867.43; 10: 1172.48
|  | ФОТ |  |  | 10: 85.04; 12: 2243
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 83.34; 12: 2198
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 49.32; 12: 1301
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1305.14; 12: 15833
36 | ТССЦ-101-2260 | Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 100 мм |  |  | м |  |  | -64,35 | 19.24 |  | -1238.09 | 7.47 | -9249
Объем=-0,065*1000*0,99
Цена=143,72/7,47
37 | ТЕРм08-02-148-05 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 0,65
Объем=(0,065*1000) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 264.67; 9: 1,15; 10: 197.84; 11: 26.37; 12: 5217
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 99.96; 9: 1,15; 10: 74.72; 11: 5.63; 12: 421
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.52; 9: 1,15; 10: 1.88; 11: 26.37; 12: 50
| 4 | М |  |  | 8: 39.84; 10: 25.9; 11: 13.01; 12: 337
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29,44; 6: 1,15; 7: 22,0064
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 6: 1,15; 7: 0,1495
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 404.47; 10: 298.46
|  | ФОТ |  |  | 10: 199.72; 12: 5267
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 193.73; 12: 5109
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 101.86; 12: 2686
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 594.05; 12: 13770
38 | ТЕРм08-02-147-05 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 9 кг (в ТП и ПС) |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 0
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 222.95; 9: 1,15; 10: 0; 11: 26.37
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 91.35; 9: 1,15; 10: 0; 11: 5.84
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.52; 9: 1,15; 10: 0; 11: 26.37
| 4 | М |  |  | 8: 31.61; 10: 0; 11: 12.95
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24,8; 6: 1,15
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 6: 1,15
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 345.91
ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0
39 | ТЕРм08-02-165-09 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 74.8; 10: 149.6; 11: 26.37; 12: 3945
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 998.66; 10: 3.86; 11: 7.08; 12: 27
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 89.22; 10: 0.24; 11: 26.37; 12: 6
| 4 | М |  |  | 8: 3.74; 10: 7.48; 11: 19.75; 12: 148
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8,32; 7: 16,64
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7,07; 7: 14,14
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 80.47; 10: 160.94
|  | ФОТ |  |  | 10: 149.84; 12: 3951
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 145.34; 12: 3832
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 76.42; 12: 2015
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 382.7; 12: 9967
40 | ТЕРм08-02-167-10 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 |  |  | 4: 1 шт.; 7: 8
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 100.69; 9: 1,15; 10: 926.35; 11: 26.37; 12: 24428
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.93; 9: 1,15; 10: 17.76; 11: 9.24; 12: 164
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.13; 9: 1,15; 10: 1.2; 11: 26.37; 12: 32
| 4 | М |  |  | 8: 109.5; 10: 876; 11: 11.04; 12: 9671
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11,2; 6: 1,15; 7: 103,04
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 6: 1,15; 7: 0,092
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 212.12; 10: 1820.11
|  | ФОТ |  |  | 10: 927.55; 12: 24460
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 899.72; 12: 23726
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 473.05; 12: 12475
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3192.88; 12: 70464
41 | ТЕРм08-02-157-01 | Снятие с кабеля верхнего джутового покрова, масса 1 м кабеля: до 9 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 0,06
Объем=6 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11.33; 9: 1,15; 10: 0.78; 11: 26.37; 12: 21
| 4 | М |  |  | 8: 0.23; 10: 0.01; 11: 25.96
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,26; 6: 1,15; 7: 0,08694
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11.56; 10: 0.79
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.78; 12: 21
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 0.76; 12: 20
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 0.4; 12: 11
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1.95; 12: 52
42 | ТЕРм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей |  |  | 4: 1 проход кабеля; 7: 2
МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.42; 9: 1,15; 10: 7.87; 11: 26.37; 12: 208
| 4 | М |  |  | 8: 16.55; 9: 0; 10: 0; 11: 11.54
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,38; 6: 1,15; 7: 0,874
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.97; 10: 7.87
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.87; 12: 208
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 7.63; 12: 202
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 4.01; 12: 106
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19.51; 12: 516
Итоги по разделу 1 Строительство КЛ-6 кВ :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 670374.32
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 20088.16
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 539278.64
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 15239.52
|  | Материалы |  |  | 10: 111007.52
|  | Строительные работы |  |  | 10: 689257.55
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 13812.19
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 523452.28
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 14499.29
|  | материалы |  |  | 10: 109089.44
|  | накладные расходы |  |  | 10: 29587.52
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 13316.12
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 34380.91
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 6275.97
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 15826.36
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 740.23
|  | материалы |  |  | 10: 1918.08
|  | накладные расходы |  |  | 10: 6792.02
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 3568.48
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 35327.68
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 36379.54
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 16884.6
|  | Итого по разделу 1 Строительство КЛ-6 кВ |  |  | 10: 723638.46
Раздел 2. Материалы
43 | Прайс | Кабель АСБл-10 3х240 мм2 |  |  | м |  |  | 1665 | 230.58 | 1,02 | 391594.01 | 7.47 | 2925207
Объем=(0+3+13+0,65)*100
Цена=1722,42/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
44 | 5% на расход кабеля | Кабель АСБл-10 3х240мм2 |  |  | м |  |  | 83 | 230.58 | 1,02 | 19520.9 | 7.47 | 145821
Объем=1665*0,05
Цена=1722,42/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
45 |  | Труба хризотилцементная БНТ-100 |  |  | м |  |  | 65 | 16.66 | 1,02 | 1104.56 | 7.47 | 8251
Объем=0,065*1000
Цена=124,47/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
46 |  | Муфта 3КНТП-10 150/240 |  |  | шт |  |  | 2 | 565.35 | 1,02 | 1153.31 | 7.47 | 8615
Цена=4223,17/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
47 |  | Муфта 3СТП-10 150/240 |  |  | шт |  |  | 8 | 1133.38 | 1,02 | 9248.38 | 7.47 | 69085
Цена=8466,33/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
48 |  | Труба ПНД-160 SDR-11 |  |  | м |  |  | 600 | 120.26 | 1,02 | 73599.12 | 7.47 | 549785
Цена=898,33/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
49 |  | Заглушка полиэтиленовая ПЭ-150 |  |  | шт |  |  | 30 | 73.72 | 1,02 | 2255.83 | 7.47 | 16851
Объем=15*2
Цена=550,67/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
50 |  | Капа ОГТ-4 40/117 |  |  | шт |  |  | 30 | 41.37 | 1,02 | 1265.92 | 7.47 | 9456
Объем=15*2
Цена=309,01/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
51 |  | Пена монтажная "PENOSIL" огнеупорная 750мл |  |  | шт |  |  | 3 | 89.25 | 1,02 | 273.11 | 7.47 | 2040
Цена=666,67/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
52 |  | Уплотнитель кабельных проходов УКПТ 175/50 |  |  | шт |  |  | 32 | 90.36 | 1,02 | 2949.35 | 7.47 | 22032
Объем=2+15*2
Цена=675/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
53 |  | Песок горный |  |  | м3 |  |  | 197,6 | 83.67 | 1,02 | 16863.86 | 7.47 | 125973
Объем=13,65*100*0,4*0,35+0,065*100
Цена=625/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
54 |  | Щебень фр. 5-20 |  |  | м3 |  |  | 6,5 | 184.07 | 1,02 | 1220.38 | 7.47 | 9116
Объем=0,065*100
Цена=1375/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
55 |  | Плита ПЗК 360х480х16 |  |  | шт |  |  | 2708 | 7.98 | 1,02 | 22042.04 | 7.47 | 164654
Объем=13*100/0,48
Цена=59,58/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
Итоги по разделу 2 Материалы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 543090.77
в том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 543090.77
|  | Строительные работы |  |  | 10: 528473.81
в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 528473.81
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 14616.96
в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 14616.96
|  | Итого по разделу 2 Материалы |  |  | 10: 543090.77
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1213465.09; 12: 8868727
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 20088.16; 12: 529726
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 539278.64; 12: 3444544
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 15239.52; 12: 401866
|  | Материалы |  |  | 10: 654098.29; 12: 4894457
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1217731.36; 12: 9540166
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 13812.19; 12: 364228
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 523452.28; 12: 3284083
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 14499.29; 12: 382346
|  | материалы |  |  | 10: 637563.25; 12: 4760488
|  | накладные расходы |  |  | 10: 29587.52; 12: 780221
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 13316.12; 12: 351146
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 48997.87; 12: 733134
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 6275.97; 12: 165498
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 15826.36; 12: 160461
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 740.23; 12: 19520
|  | материалы |  |  | 10: 16535.04; 12: 133969
|  | накладные расходы |  |  | 10: 6792.02; 12: 179105
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 3568.48; 12: 94101
|  | Итого |  |  | 10: 1266729.23; 12: 10273300
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 35327.68; 12: 931592
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 36379.54; 12: 959326
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 16884.6; 12: 445247
|  | НДС 20% |  |  | 10: 253345.85; 12: 2054660
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 1520075.08; 12: 12327960
| Составил: | (Сенопальникова О.Е.)

## ЛСР 09-01-01
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Тульской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2021"
Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №525 ф.12 ПС 110/6 кВ №219 Центральная с заменой кабеля (протяженность 1,665 км)
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01
Пусконаладочные работы
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Инвест.программа 2023-2027г.г.
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2021г.
Сметная стоимость |  | 5.93 | (0,22) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 2.35 | (0,09) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 8.14 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | чел.час.
| прочих затрат | 4.94 | (0,19) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Пусконаладочные работы
1 | ТЕРп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  |  | 4: 1 испытание; 7: 1
вхолостую ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 52.07; 9: 0,8; 10: 41.66; 11: 26.37; 12: 1099
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,86; 6: 0,8; 7: 3,888
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 52.07; 10: 41.66
|  | ФОТ |  |  | 10: 41.66; 12: 1099
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 30.83; 12: 813
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 15; 12: 396
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 87.49; 12: 2308
2 | ТЕРп01-12-027-04 | За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к расценке 01-12-027-01 |  |  | 4: 500 м кабеля; 7: 2,33
Объем=1665/500-1
вхолостую ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.53; 9: 0,8; 10: 28.95; 11: 26.37; 12: 763
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,45; 6: 0,8; 7: 2,7028
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.53; 10: 28.95
|  | ФОТ |  |  | 10: 28.95; 12: 763
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 21.42; 12: 565
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 10.42; 12: 275
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 60.79; 12: 1603
3 | ТЕРп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ |  |  | 4: 1 фазировка; 7: 1
вхолостую ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.39; 9: 0,8; 10: 15.51; 11: 26.37; 12: 409
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,62; 6: 0,8; 7: 1,296
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.39; 10: 15.51
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.51; 12: 409
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 11.48; 12: 303
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 5.58; 12: 147
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32.57; 12: 859
4 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  |  | 4: 1 линия; 7: 1
вхолостую ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.83; 9: 0,8; 10: 3.06; 11: 26.37; 12: 81
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,32; 6: 0,8; 7: 0,256
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3.83; 10: 3.06
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.06; 12: 81
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 2.26; 12: 60
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 1.1; 12: 29
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6.42; 12: 170
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 89.18; 12: 2352
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 89.18; 12: 2352
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 187.27; 12: 4940
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 187.27; 12: 4940
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 89.18; 12: 2352
|  | накладные расходы |  |  | 10: 65.99; 12: 1741
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 32.1; 12: 847
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 89.18; 12: 2352
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 65.99; 12: 1741
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 32.1; 12: 847
|  | НДС 20% |  |  | 10: 37.45; 12: 988
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 224.72; 12: 5928
| Составил: | (Сенопальникова О.Е.)

## ЛСР 12-01-01
Смета № 12-01-01
на проектно-изыскательские работы
Сметный расчет составлен с использованием:
|  |  | СБЦИГИ-2004 | Справочник базовых цен на инженерно-геодезические изыскания для строительства, М., 2004 г., в ценах 2001 года
|  |  | СБЦП 81-2001-07 | Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве. "Коммунальные инженерные сети и сооружения", М., 2012 г., в ценах 2001 года
| Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ: |  |  | 4.82 |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09)
| Индекс изменения сметной стоимости проектных работ: |  |  | 4.75 |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09)
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии здания, этапа проектных или изыскательских работ |  |  | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №525 ф.12 ПС 110/6 кВ №219 Центральная с заменой кабеля (протяженность 1,665 км)
Наименование проектной (изыскательской) организации
Наименование организации заказчика
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ |  | №№ частей, глав, таблиц, §§ и пунктов указаний к разд. или сборникам цен на проектные и изыскательские рабо-ты для стр-ва |  | Расчет стоимости а+вх или (объем) строительно-монтажных работ) х % ( руб.) | [11 empty] | Стоимость (руб.)
А. Изыскательские работы
1 | Изыскания трасс КЛ 6 кВ, (II категории сложности) |  | СБЦИГИ-2004, Табл. 15, §1, §6 Гл.3, п.4, Ч.1 ОП К=1,2 при длине трассы до 1 км
[6 empty] | 7913 | х | 1.5 | х | 1.665 | [6 empty] | 19762.72
| Lтрассы КЛ 6 кВ (км) | 1.665 |  |  |  | 4889 | [10 empty] | 8140.19
| Итого: (полевые + камеральные) |  |  |  |  | 19762.72 | + | 8140.19 | [8 empty] | 27902.91
2 | Расходы по внешнему транспорту от полевых работ |  | СБЦИГИ-2004, ОУ п.10, Таблица 5, §1 (14%) |  |  | 19762.72 | х | 0.14 | [8 empty] | 2766.7808
| Итого для начисления индекса пересчета | [15 empty] | 30669.6908
3 | Итого |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09) |  |  | 30669.6908 | х | 4.82 | [8 empty] | 147827.9097
| Итого по А: | [15 empty] | 147827.9097
Б. Инженерно-топографические работы
1 | Инженерно-топографические работы (II категории сложности), масштаб съемки 1÷500 высота сечения рельефа- 0,5м |  | СБЦИГИ-2004, Глава 2, п.3, Табл. 9, §11 (застроенная территория);
[6 empty] | 3284 |  |  |  |  | х | 1 | х | 3.33 |  |  | 10935.72
[6 empty] | 1067 | [10 empty] | 3553.11
| S=(L)м*20м/10000= | 3.33
| Итого (полевые работы) | [15 empty] | 10935.72
| Итого (камеральные работы) | [15 empty] | 3553.11
| Итого: (полевые + камеральные) | [15 empty] | 14488.83
3 | Расходы по внешнему транспорту от полевых работ |  | СБЦИГИ-2004, ОУ п.10, Таблица 5, §1 (14%) |  |  | 10935.72 | х | 0.14 | [8 empty] | 1531
| Итого для начисления индекса пересчета | [15 empty] | 16019.83
4 | Итого |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09) |  |  | 16019.83 | х | 4.82 | [8 empty] | 77215.5806
| Итого по Б: | [15 empty] | 77215.5806
В. Проектные работы
1 | КЛ 6 кВ L=1,365 км |  | СБЦП 81-2001-07, Глава 2.8., Таблица 17, п.4, Показатель а=12,265 тыс. руб., в=0,037 тыс. руб. ; 0,6 - рабочий проект |  | ( | 12.265 | + | 0.037 | х | 1365 | ) х | 1000 | х | 0.6 | = |  | 37662
2 | Канализация, прокладываемая методом горизонтального направленного бурения L=0,300 км (с резервом) |  | СБЦП 81-2001-07, Глава 2.4., Таблица 5, п.10, Показатель а=47,8 тыс. руб., в=0,18 тыс. руб.; 0,6 - рабочий проект |  | ( | 47.8 | + | 0.18 | х | 300 | ) х | 1000 | х | 0.5 | = |  | 50900
|  |  | СБЦП 81-2001-07, Глава 2.4. , Таблица 5, п.10, Показатель а=47,8 тыс. руб., в=0,18 тыс. руб. п. 2.4.6 К=0,15 - за каждую последующую линию (резерв); 0,6 - рабочий проект |  | ( | 47.8 | + | 0.18 | х | 300 | ) х | 1000 | х | 0.15 | х | 0.5 | 7635
| Итого для начисления индекса пересчета | [15 empty] | 96197
| ИТОГО |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09) |  | Стоимость проектирования в 4 кв. 2021 года
[5 empty] | 96197 |  | х | 4.75 | [8 empty] | 456935.75
| Итого по А + Б + В: |  |  |  |  | 147827.9097 | + | 77215.5806 | + | 456935.75 | = | [5 empty] | 681979.2403
| Итого по смете: | [15 empty] | 681979.2403
| НДС 20% | [15 empty] | 136395.85
| Всего | [15 empty] | 818375.0903
|  | Составил: |  |  | Сенопальникова О.Е.