## Сводка затрат
Заказчик
(наименование организации)
Утвержден «_____»________________20___ г.
Сводка затрат в сумме | 7276.7258 | тыс.руб. с НДС
«____»________________20___ г.
СВОДКА ЗАТРАТ
по инвестиционному проекту 2023-2027г.г.
Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №557 - ТП 10/0,4 кВ №74 ф.33 ПС 110/10 кВ №243 Привокзальная с заменой кабеля (протяженностью 0,456 км)
(наименование проекта)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
1 | Сметная стоимость:
1.1 | строительных и монтажных работ | 4169.364
1.2 | оборудования | 0
1.3 | ПИР | 347.452
1.4 | ПНР | 3.437
1.5 | прочих затрат | 161.905
| Итого, сметная стоимость в ценах 4 кв. 2021 года | 4682.158
| Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года текущих цен в расчете (4 кв 2021) до года реализации( 2027) | 1.2951
| Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен | 6063.9381
2 | Сметная стоимость всего: | 6063.9381
2.1 | НДС (20%) | 1212.7876
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен с учетом НДС | 7276.7258
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР 4 кв 2021
| Заказчик | Филиал ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго"
(наименование организации)
Утвержден «_____»________________20___ г.
Сводный сметный расчет 5618.589 тыс. руб. с НДС
«____»________________20___ г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №557 - ТП 10/0,4 кВ №74 ф.33 ПС 110/10 кВ №243 Привокзальная с заменой кабеля (протяженностью 0,456 км)
(наименование проекта)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | Объектный сметный расчет 02-01 | Строительство КЛ 10 кВ | 3767.724 | 205.115 | 0 | 0 | 3972.839
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 3767.724 | 205.115 | 0 | 0 | 3972.839
Глава 9. Прочие работы и затраты
2 | ГСН 81-05-02-2007 | Зимнее удорожание 2,1%*0,9 | 71.21 | 3.877 | 0 | 0 | 75.087
3 | Объектный сметный расчет 09-01 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 3.337 | 3.337
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 71.21 | 3.877 | 0 | 3.337 | 78.424
| Итого по Главам 1-9 |  | 3838.934 | 208.992 | 0 | 3.337 | 4051.263
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
4 | Постановление № 468 от 21.06.2010 | Затраты на строительный контроль-2,14% |  |  |  | 86.697 | 86.697
5 | Приказ АО "ТГЭС" от 2021г. | Затраты на содержание службы заказчика - 1,74% | 0 | 0 | 0 | 70.492 | 70.492
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  | 0 | 0 | 0 | 157.189 | 157.189
| Итого по Главам 1-10 |  | 3838.934 | 208.992 | 0 | 160.526 | 4208.452
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
6 | Объектный сметный расчет 12-01 | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 337.3319 | 337.3319
7 | Приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр | Авторский надзор - 0,2% |  |  |  | 0 | 0
| Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы" |  | 0 | 0 | 0 | 337.3319 | 337.3319
| Итого по Главам 1-12 |  | 3838.934 | 208.992 | 0 | 497.8579 | 4545.7839
Непредвиденные затраты
8 | Приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр | Непредвиденные работы и затраты - 3% | 115.168 | 6.27 | 0 | 14.936 | 136.374
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 115.168 | 6.27 | 0 | 14.936 | 136.374
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 3954.102 | 215.262 | 0 | 512.7939 | 4682.1579
Налоги и обязательные платежи
9 | Налоговой кодекс РФ | НДС - 20% | 790.82 | 43.052 | 0 | 102.559 | 936.4316
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 790.82 | 43.052 | 0 | 102.559 | 936.4316
| Итого по сводному расчету |  | 4744.922 | 258.314 | 0 | 615.3529 | 5618.589
|  | возврат материалов | 540.99 |  |  |  | 540.99

## Объектный расчет 02-01
Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №557 - ТП 10/0,4 кВ №74 ф.33 ПС 110/10 кВ №243 Привокзальная с заменой кабеля (протяженностью 0,456 км)
(наименование проекта)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01
(объектная смета)
|  | на | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №557 - ТП 10/0,4 кВ №74 ф.33 ПС 110/10 кВ №243 Привокзальная с заменой кабеля (протяженностью 0,456 км)
(наименование сметы)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, руб. | Показатели единичной стоимости
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния | прочих | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Локальные сметы (расчеты)
1 | 02-01-01 | Строительство КЛ 10 кВ | 3767.724 | 205.115 | 0 | 0 | 3972.839 | 26029
2 | 02-01-01 | [5 empty] | 0
3 | 02-02-01 | [5 empty] | 0
4 | 02-03-01 | [5 empty] | 0
5 | 02-04-01 | [5 empty] | 0
6 | 02-05-01 | [5 empty] | 0
7 | 02-06-01 | [5 empty] | 0
8 | 02-07-01 | [5 empty] | 0
9 | 02-08-01 | [5 empty] | 0
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 3767.724 | 205.115 | 0 | 0 | 3972.839 | 26029
Временные здания и сооружения
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Прочие работы и затраты
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 3767.724 | 205.115 | 0 | 0 | 3972.839
|  | ВСЕГО, в том числе: |  |  |  |  | 3972.839
|  | ОТ |  |  |  |  | 405.451
|  | ЭМ |  |  |  |  | 1507.75
|  | МР |  |  |  |  | 1446.496
|  | НР |  |  |  |  | 421.942
|  | СП |  |  |  |  | 191.2
|  | оборудование |  |  |  |  | 0
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 0
[8 empty] | И смр* = | 1

## Объектный расчет 09-01
Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №557 - ТП 10/0,4 кВ №74 ф.33 ПС 110/10 кВ №243 Привокзальная с заменой кабеля (протяженностью 0,456 км)
(наименование проекта)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01
(объектная смета)
|  | на | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №557 - ТП 10/0,4 кВ №74 ф.33 ПС 110/10 кВ №243 Привокзальная с заменой кабеля (протяженностью 0,456 км)
(наименование сметы)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, руб. | Показатели единичной стоимости
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния | прочих | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Локальные сметы (расчеты)
2 | 02-01-01 | [5 empty] | 0
3 | 02-02-01 | [5 empty] | 0
4 | 02-03-01 | [5 empty] | 0
5 | 02-04-01 | [5 empty] | 0
6 | 02-05-01 | [5 empty] | 0
7 | 02-06-01 | [5 empty] | 0
8 | 02-07-01 | [5 empty] | 0
9 | 02-08-01 | [5 empty] | 0
1 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 |  | 3.337 | 3.337
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 0 | 0 |  | 3.337 | 3.337 | #REF!
Временные здания и сооружения
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Прочие работы и затраты
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 0 | 0 |  | 3.337 | 3.337
|  | ВСЕГО, в том числе: |  |  |  |  | 3.337
|  | ОТ |  |  |  |  | 1.589
|  | ЭМ |  |  |  |  | 0
|  | МР |  |  |  |  | 0
|  | НР |  |  |  |  | 1.176
|  | СП |  |  |  |  | 0.572
|  | оборудование |  |  |  |  | 0
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 0 |  |  | объем
[8 empty] | И смр* = | 1 | 37

## Объектный расчет 12-01
Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №557 - ТП 10/0,4 кВ №74 ф.33 ПС 110/10 кВ №243 Привокзальная с заменой кабеля (протяженностью 0,456 км)
(наименование проекта)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-01
(объектная смета)
|  | на | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №557 - ТП 10/0,4 кВ №74 ф.33 ПС 110/10 кВ №243 Привокзальная с заменой кабеля (протяженностью 0,456 км)
(наименование сметы)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, руб. | Показатели единичной стоимости
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния | прочих | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Локальные сметы (расчеты)
2 | 02-01-01 | [5 empty] | 0
3 | 02-02-01 | [5 empty] | 0
4 | 02-03-01 | [5 empty] | 0
5 | 02-04-01 | [5 empty] | 0
6 | 02-05-01 | [5 empty] | 0
7 | 02-06-01 | [5 empty] | 0
8 | 02-07-01 | [5 empty] | 0
9 | 02-08-01 | [5 empty] | 0
1 | 12-01-01 | Проектно-изыскательские работы | 0 | 0 |  | 337.3319 | 337.3319
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 0 | 0 |  | 337.3319 | 337.3319 | #REF!
Временные здания и сооружения
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Прочие работы и затраты
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 0 | 0 |  | 337.3319 | 337.3319
[8 empty] | И смр* = | 1

## Источник ценовой информации
| Наименование проекта | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №557 - ТП 10/0,4 кВ №74 ф.33 ПС 110/10 кВ №243 Привокзальная с заменой кабеля (протяженностью 0,456 км)
ИСТОЧНИКИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
Номер расчета (ЛСР) | Наименование расчета (ЛСР) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель, км | Удельная стоимость, тыс. руб. (ст.7=ст.4/ст.5) | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
02-01-01 | строительство КЛ 10 кВ | КЛ 10 кВ | 3.9728 | 0.456 | км | 8.7124 | Строительство кабельной линии электропередач 6 кВ ТП 75 – ТП 26, протяженностью 0,618 км, из них 0,265 км методом ГНБ с закладкой резервной трубы. Приказ №35в от 17.02.2022г.
09-01-01 | Пусконаладочные работы | КЛ 10 кВ | 3.337 | 0.456 | км | 7.318
12-01-01 | Проектно-изыскательские работы | КЛ 10 кВ | 337.3319 | 0.456 | км | 739.7629

## Стоимость материалов по ТКП
Наименование проекта |  | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №557 - ТП 10/0,4 кВ №74 ф.33 ПС 110/10 кВ №243 Привокзальная с заменой кабеля (протяженностью 0,456 км)
ЦЕНЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс. руб. без НДС | Напряжение | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Кабель АСБл-10 3х150 мм2 | м | 479 | 1.4213 | 10 кВ | кабель с алюминиевыми жилами, сечение жилы 150 мм2 | 680.8266 | КП ООО "Промкомплект" от 14.01.2022 г.
2 | Труба хризотилцементная БНТ-100 (3,95м) | м | 56 | 0.12447 |  |  | 6.9703 | ООО «Аглона»; https://www.aglona.ru/prajs-list/
3 | Муфта 3КНТП-10 150/240 (Б) | шт | 2 | 4.2232 |  |  | 8.4463 | Компания ЭТМ; https://www.etm.ru/
4 | Муфта 3СТП-10 150/240 (Б) | шт | 2 | 8.4663 |  |  | 16.9327 | КП ООО "Компания Альянс-Кабель" от 24.01.2022 г.
5 | Труба ПНД-110 SDR-11 | м | 400 | 0.45375 |  |  | 181.5 | КП ООО "Компания Альянс-Кабель" от 24.01.2022 г.
6 | Плита ПЗК 240х480х16 | шт | 417 | 0.05958 |  |  | 24.8449 | КП ООО "Компания Альянс-Кабель" от 24.01.2022 г.
7 | Песок горный | м3 | 41,44 | 0.625 |  |  | #VALUE! | КП ООО "Стройпартнер" от 18.01.2022 г.
8 | Щебень | м3 | 5,6 | 1.375 |  | фр.5-20 мм | #VALUE! | КП ООО "Стройпартнер" от 18.01.2022 г.
9 | Уплотнитель кабельных проходов УКПТ 175/50 | шт | 22 | 0.675 |  |  | 14.85 | Компания "Русский Свет"; https://rs24.ru/product
10 | Пена монтажная "PENOSIL" огнеупорная 750мл | шт | 4 | 0.66667 |  |  | 2.6667 | Интернет магазин Ozon; https://www.ozon.ru/product
11 | Капа ОГТ-4 40/117 | шт | 20 | 0.30901 |  |  | 6.1802
12 | Заглушка полиэтиленовая ПЭ-150 | шт | 20 | 0.55067 |  |  | 11.0134
#VALUE!

## ЛСР 02-01-01
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"_____" ________________ 2021 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2021 года
Наименование редакции сметных нормативов
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №557 - ТП 10/0,4 кВ №74 ф.33 ПС 110/10 кВ №243 Привокзальная с заменой кабеля (протяженностью 0,456 км)
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01
Строительство КЛ 10 кВ
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | инвест. программа 2023 - 2027
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2021 г.
Сметная стоимость |  | 4767.41 | (592,45) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 3767.72 | (479,6) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 219.66 | (8,33) | тыс.руб.
| монтажных работ | 205.12 | (14,11) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 891.35 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 567 | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Строительство КЛ-10 кВ
Земляные, асфальтные и восстановительные работы
1 | ТЕР01-01-014-02 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0,0358
Объем=(2,56*100*0,4*0,35) / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 151.34; 9: 1,15; 10: 6.23; 11: 26.37; 12: 164
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5555.57; 9: 1,15; 10: 228.72; 11: 8.15; 12: 1864
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 734.44; 9: 1,15; 10: 30.24; 11: 26.37; 12: 797
| 4 | М |  |  | 8: 4.66; 10: 0.17; 11: 9.81; 12: 2
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20,76; 6: 1,15; 7: 0,8546892
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 60,2; 6: 1,15; 7: 2,478434
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5711.57; 10: 235.12
|  | ФОТ |  |  | 10: 36.47; 12: 961
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 33.55; 12: 884
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 16.78; 12: 442
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 285.45; 12: 3356
2 | ТЕР01-01-004-02 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0,0508
Объем=(2,56*100*0,4*0,9-0,0358*1000-5,6) / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 62.26; 9: 1,15; 10: 3.64; 11: 26.37; 12: 96
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3772.38; 9: 1,15; 10: 220.38; 11: 6.37; 12: 1404
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 469.09; 9: 1,15; 10: 27.4; 11: 26.37; 12: 723
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8,54; 6: 1,15; 7: 0,4989068
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37,17; 6: 1,15; 7: 2,1714714
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3834.64; 10: 224.02
|  | ФОТ |  |  | 10: 31.04; 12: 819
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 28.56; 12: 753
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 14.28; 12: 377
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 266.86; 12: 2630
3 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (шурфы) |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,04
Объем=(2*2) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1122.66; 9: 1,15; 10: 51.64; 11: 26.37; 12: 1362
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1,15; 7: 7,084
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1122.66; 10: 51.64
|  | ФОТ |  |  | 10: 51.64; 12: 1362
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 45.96; 12: 1212
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 20.66; 12: 545
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 118.26; 12: 3119
4 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,398
Объем=(0,0358*1000+0,04*100) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 620.39; 9: 1,15; 10: 283.95; 11: 26.37; 12: 7488
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88,5; 6: 1,15; 7: 40,50645
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 620.39; 10: 283.95
|  | ФОТ |  |  | 10: 283.95; 12: 7488
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 252.72; 12: 6664
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 113.58; 12: 2995
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 650.25; 12: 17147
5 | ТССЦпг-03-21-01-008 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 71,64 | 6.71 |  | 480.7 | 14.16 | 6807
Объем=0,398*100*1,8
6 | ТЕР27-03-009-02 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 10 см |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,28
Объем=(56*0,5) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 46.31; 9: 1,15; 10: 14.91; 11: 26.37; 12: 393
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1547.51; 9: 1,15; 10: 498.3; 11: 6.55; 12: 3264
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 73.63; 9: 1,15; 10: 23.71; 11: 26.37; 12: 625
| 4 | М |  |  | 8: 6.89; 10: 1.93; 11: 19.33; 12: 37
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,81; 6: 1,15; 7: 1,87082
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6,06; 6: 1,15; 7: 1,95132
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1600.71; 10: 515.14
|  | ФОТ |  |  | 10: 38.62; 12: 1018
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 48.66; 12: 1283
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 36.69; 12: 967
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 600.49; 12: 5944
7 | ТЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3 конструкций; 7: 0,056
Объем=0,28*0,2
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 96.37; 9: 1,15; 10: 6.21; 11: 26.37; 12: 164
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 380.31; 9: 1,15; 10: 24.49; 11: 12.09; 12: 296
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 47; 9: 1,15; 10: 3.03; 11: 26.37; 12: 80
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13,22; 6: 1,15; 7: 0,851368
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,79; 6: 1,15; 7: 0,244076
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 476.68; 10: 30.7
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.24; 12: 244
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 11.64; 12: 307
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 8.78; 12: 232
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 51.12; 12: 999
8 | ТССЦпг-01-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза |  |  | 15,68 | 2.83 |  | 44.37 | 17.04 | 756
Объем=0,28*100*0,1*2+0,056*100*1,8
9 | ТССЦпг-03-21-01-008 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 15,68 | 6.71 |  | 105.21 | 14.16 | 1490
10 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  | 4: 100 м3 материала основания (в плотном теле); 7: 0,056
Объем=(0,28*100*0,2) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 117.74; 9: 1,15; 10: 7.58; 11: 26.37; 12: 200
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2132.93; 9: 1,15; 10: 137.36; 11: 11.78; 12: 1618
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 166; 9: 1,15; 10: 10.69; 11: 26.37; 12: 282
| 4 | М |  |  | 8: 6.5; 10: 0.36; 11: 19.33; 12: 7
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15,72; 6: 1,15; 7: 1,012368
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13,88; 6: 1,15; 7: 0,893872
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2257.17; 10: 145.3
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.27; 12: 482
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 23.02; 12: 607
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 17.36; 12: 458
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 185.68; 12: 2890
11 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3 материала основания (в плотном теле); 7: 0,056
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 182.88; 9: 1,15; 10: 11.78; 11: 26.37; 12: 311
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3314.87; 9: 1,15; 10: 213.48; 11: 11.02; 12: 2353
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 260.38; 9: 1,15; 10: 16.77; 11: 26.37; 12: 442
| 4 | М |  |  | 8: 9.1; 10: 0.51; 11: 19.33; 12: 10
| 408-9080 | Щебень |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24,19; 6: 1,15; 7: 1,557836
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20,6; 6: 1,15; 7: 1,32664
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3506.85; 10: 225.77
|  | ФОТ |  |  | 10: 28.55; 12: 753
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 35.97; 12: 949
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 27.12; 12: 715
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 288.86; 12: 4338
12 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов |  |  | 4: 1 т; 7: 0,0224
Объем=0,28*100*0,8/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 37.39; 9: 1,15; 10: 0.96; 11: 10.2; 12: 10
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.68; 9: 1,15; 10: 0.17; 11: 26.37; 12: 4
| 4 | М |  |  | 8: 1593.35; 10: 35.69; 11: 17.25; 12: 616
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,66; 6: 1,15; 7: 0,0170016
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1630.74; 10: 36.65
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.17; 12: 4
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 0.21; 12: 5
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 0.16; 12: 4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 37.02; 12: 635
13 | ТЕР27-06-020-03 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 |  |  | 4: 1000 м2 покрытия; 7: 0,028
Объем=(0,28*100) / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 344.32; 9: 1,15; 10: 11.09; 11: 26.37; 12: 292
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2259.24; 9: 1,15; 10: 72.75; 11: 14.72; 12: 1071
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 245.37; 9: 1,15; 10: 7.9; 11: 26.37; 12: 208
| 4 | М |  |  | 8: 42282.22; 10: 1183.9; 11: 11.32; 12: 13402
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 38,3; 6: 1,15; 7: 1,23326
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19,08; 6: 1,15; 7: 0,614376
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 44885.78; 10: 1267.74
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.99; 12: 500
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 23.93; 12: 630
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 18.04; 12: 475
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1309.71; 12: 15870
14 | ТЕР27-06-021-03 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять : к расценке 27-06-020-03 |  |  | 4: 1000 м2 покрытия; 7: 0,028
| Толщина - 5 см | ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 0.81; 9: 2,3; 10: 0.05; 11: 26.37; 12: 1
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.92; 9: 2,3; 10: 0.19; 11: 2.1
| 4 | М |  |  | 8: 5265.3; 9: 2; 10: 294.86; 11: 11.32; 12: 3338
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,09; 6: 2,3; 7: 0,005796
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5269.03; 10: 295.1
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.05; 12: 1
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 0.06; 12: 1
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 0.05; 12: 1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 295.21; 12: 3341
15 | ТЕР47-01-046-02 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную |  |  | 4: 100 м2; 7: 1
Объем=(2,56-0,56)*0,5
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 125.9; 9: 1,15; 10: 144.79; 11: 26.37; 12: 3818
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.36; 9: 1,15; 10: 32.61; 11: 8.12; 12: 265
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.82; 9: 1,15; 10: 3.24; 11: 26.37; 12: 85
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17,27; 6: 1,15; 7: 19,8605
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,26; 6: 1,15; 7: 0,299
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 154.26; 10: 177.4
|  | ФОТ |  |  | 10: 148.03; 12: 3903
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 152.47; 12: 4020
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 106.58; 12: 2810
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 436.45; 12: 10913
16 | ТЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  |  | 4: 100 м2; 7: 1
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 47.32; 9: 1,15; 10: 54.42; 11: 26.37; 12: 1435
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 298.82; 9: 1,15; 10: 343.64; 11: 8.12; 12: 2790
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 29.7; 9: 1,15; 10: 34.16; 11: 26.37; 12: 901
| 4 | М |  |  | 8: 349.78; 10: 349.78; 11: 2.76; 12: 965
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,99; 6: 1,15; 7: 6,8885
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,74; 6: 1,15; 7: 3,151
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 695.92; 10: 747.84
|  | ФОТ |  |  | 10: 88.58; 12: 2336
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 91.24; 12: 2406
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 63.78; 12: 1682
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 902.86; 12: 9278
17 | ТЕР46-03-002-16 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм |  |  | 4: 100 отверстий; 7: 0,01
Объем=1 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 575.36; 9: 1,15; 10: 6.62; 11: 26.37; 12: 175
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2394.85; 9: 1,15; 10: 27.54; 11: 9.67; 12: 266
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 650.4; 9: 1,15; 10: 7.48; 11: 26.37; 12: 197
| 4 | М |  |  | 8: 8060.65; 10: 80.61; 11: 3.99; 12: 322
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 64; 6: 1,15; 7: 0,736
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 60; 6: 1,15; 7: 0,69
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11030.86; 10: 114.77
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.1; 12: 372
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 14.52; 12: 383
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 8.32; 12: 219
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 137.61; 12: 1365
18 | ТЕР46-03-002-32 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-16 |  |  | 4: 100 отверстий; 7: 0,01
Объем=1 / 100
до толщины 300 мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.23; 9: 11,5; 10: 1.41; 11: 26.37; 12: 37
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 114.33; 9: 11,5; 10: 13.15; 11: 9.45; 12: 124
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 32.52; 9: 11,5; 10: 3.74; 11: 26.37; 12: 99
| 4 | М |  |  | 8: 403.03; 9: 10; 10: 40.3; 11: 3.99; 12: 161
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,36; 6: 11,5; 7: 0,1564
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3; 6: 11,5; 7: 0,345
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 529.59; 10: 54.86
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.15; 12: 136
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 5.3; 12: 140
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 3.04; 12: 80
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 63.2; 12: 542
19 | ТЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 2,56
Объем=256 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 47.65; 9: 1,15; 10: 140.28; 11: 26.37; 12: 3699
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 234.55; 9: 1,15; 10: 690.52; 11: 14.45; 12: 9978
| 4 | М |  |  | 8: 0.95; 10: 2.43; 11: 26.45; 12: 64
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,3; 6: 1,15; 7: 15,6032
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 283.15; 10: 833.23
|  | ФОТ |  |  | 10: 140.28; 12: 3699
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 136.07; 12: 3588
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 71.54; 12: 1886
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1040.84; 12: 19215
20 | ТЕРм08-02-143-03 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 2
Объем=(2,56*100-0,056*1000) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 51.6; 9: 1,15; 10: 118.68; 11: 26.37; 12: 3130
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 371.1; 9: 1,15; 10: 853.53; 11: 9.22; 12: 7870
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 24.23; 9: 1,15; 10: 55.73; 11: 26.37; 12: 1470
| 4 | М |  |  | 8: 1.03; 10: 2.06; 11: 26.43; 12: 54
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,74; 6: 1,15; 7: 13,202
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,92; 6: 1,15; 7: 4,416
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 423.73; 10: 974.27
|  | ФОТ |  |  | 10: 174.41; 12: 4600
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 169.18; 12: 4462
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 88.95; 12: 2346
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1232.4; 12: 17862
Прокол методом ГНБ
21 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (котлованы для проколов) |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,3
Объем=(10*3) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1122.66; 9: 1,15; 10: 387.32; 11: 26.37; 12: 10214
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1,15; 7: 53,13
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1122.66; 10: 387.32
|  | ФОТ |  |  | 10: 387.32; 12: 10214
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 344.71; 12: 9090
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 154.93; 12: 4086
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 886.96; 12: 23390
22 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,3
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 620.39; 9: 1,15; 10: 214.03; 11: 26.37; 12: 5644
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88,5; 6: 1,15; 7: 30,5325
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 620.39; 10: 214.03
|  | ФОТ |  |  | 10: 214.03; 12: 5644
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 190.49; 12: 5023
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 85.61; 12: 2258
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 490.13; 12: 12925
23 | ФЕР04-01-079-01 | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) |  |  | 4: шт; 7: 10
Приведение федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) к территориальным условиям строительства (ТЕР-2001) - Тульская область ОЗП=0,935; ЭМ=0,9; ЗПМ=0,935; МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.6; 9: 1,07525; 10: 27.96; 11: 26.37; 12: 737
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 298.12; 9: 1,035; 10: 3085.54; 11: 6.22; 12: 19192
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.78; 9: 1,07525; 10: 40.64; 11: 26.37; 12: 1072
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,27; 6: 1,15; 7: 3,105
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,28; 6: 1,15; 7: 3,22
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 300.72; 10: 3113.5
|  | ФОТ |  |  | 10: 68.6; 12: 1809
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 72.72; 12: 1918
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 30.87; 12: 814
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3217.09; 12: 22661
24 | ФЕР04-01-080-01 | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) |  |  | 4: шт; 7: 10
Приведение федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) к территориальным условиям строительства (ТЕР-2001) - Тульская область ОЗП=0,935; ЭМ=0,9; ЗПМ=0,935; МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.5; 9: 1,07525; 10: 26.88; 11: 26.37; 12: 709
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 276.83; 9: 1,035; 10: 2865.19; 11: 6.22; 12: 17821
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.51; 9: 1,07525; 10: 37.74; 11: 26.37; 12: 995
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,26; 6: 1,15; 7: 2,99
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,26; 6: 1,15; 7: 2,99
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 279.33; 10: 2892.07
|  | ФОТ |  |  | 10: 64.62; 12: 1704
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 68.5; 12: 1806
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 29.08; 12: 767
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2989.65; 12: 21103
25 | ФЕР04-01-085-01 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=110 мм длиной до 400 м |  |  | 4: м; 7: 400
Объем=200*2
Приведение федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) к территориальным условиям строительства (ТЕР-2001) - Тульская область ОЗП=0,935; ЭМ=0,9; ЗПМ=0,935; МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.83; 9: 1,07525; 10: 4657.98; 11: 26.37; 12: 122831
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 623.36; 9: 1,035; 10: 258071.04; 11: 6.22; 12: 1605202
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 15.57; 9: 1,07525; 10: 6696.66; 11: 26.37; 12: 176591
| 4 | М |  |  | 8: 1.04; 9: 0; 10: 0
| 01.4.03.01 | Бентонит |  |  | 4: кг; 5: 8,1; 6: 0; 7: 0
| 01.4.03.03 | Полимер для стабилизации грунта |  |  | 4: т; 5: 0,00045; 6: 0; 7: 0
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,99; 6: 1,15; 7: 455,4
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,14; 6: 1,15; 7: 524,4
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 635.23; 10: 262729.02
|  | ФОТ |  |  | 10: 11354.64; 12: 299422
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 12035.92; 12: 317387
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 5109.59; 12: 134740
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 279874.53; 12: 2180160
26 | ТССЦ-101-1880 | Смазка графитовая |  |  | кг |  |  | 14,24 | 12.86 |  | 183.13 | 7.47 | 1368
Объем=0,0356*400
Цена=96,04/7,47
27 | ТССЦ-101-0963 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая |  |  | т |  |  | 0,044 | 3187.35 |  | 140.24 | 7.47 | 1048
Объем=0,00011*400
Цена=23809,48/7,47
28 | ТССЦ-101-6000 | Композиция полимерно-минеральная (ПМК) Nicoflok для стабилизации грунта |  |  | т |  |  | 0,18 | 19094.18 |  | 3436.95 | 7.47 | 25674
Объем=0,00045*400
Цена=142633,54/7,47
29 | ТССЦ-109-0087 | Бентонит Super-Bore 50 LB Bag |  |  | т |  |  | 3,24 | 15921.61 |  | 51586.02 | 7.47 | 385348
Цена=118934,46/7,47
30 | ТЕР24-02-001-02 | Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: при ручном управлении процессом сварки, диаметр труб 110 мм |  |  | 4: 1 соединение; 7: 33
Объем=400/12
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.02; 9: 1,15; 10: 456.16; 11: 26.37; 12: 12029
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 15.88; 9: 1,15; 10: 602.65; 11: 2.84; 12: 1712
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,16; 6: 1,15; 7: 44,022
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 27.9; 10: 1058.81
|  | ФОТ |  |  | 10: 456.16; 12: 12029
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 533.71; 12: 14074
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 337.56; 12: 8901
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1930.08; 12: 36716
31 | ТЕРм08-02-148-05 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 2
Объем=(400/2) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 264.67; 9: 1,15; 10: 608.74; 11: 26.37; 12: 16052
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 99.96; 9: 1,15; 10: 229.91; 11: 5.63; 12: 1294
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.52; 9: 1,15; 10: 5.8; 11: 26.37; 12: 153
| 4 | М |  |  | 8: 39.84; 10: 79.68; 11: 13.01; 12: 1037
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29,44; 6: 1,15; 7: 67,712
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 6: 1,15; 7: 0,46
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 404.47; 10: 918.33
|  | ФОТ |  |  | 10: 614.54; 12: 16205
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 596.1; 12: 15719
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 313.42; 12: 8265
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1827.85; 12: 42367
32 | ТЕРм10-06-034-28 | Герметизация канала кабельной канализации: занятого |  |  | 4: 1 канал; 7: 20
Объем=10*2
МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.77; 9: 1,15; 10: 109.71; 11: 26.37; 12: 2893
| 4 | М |  |  | 8: 138.76; 9: 0; 10: 0; 11: 5.31
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,55; 6: 1,15; 7: 12,65
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 143.53; 10: 109.71
|  | ФОТ |  |  | 10: 109.71; 12: 2893
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 98.74; 12: 2604
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 50.47; 12: 1331
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 258.92; 12: 6828
33 | ТЕРм10-06-034-27 | Герметизация канала кабельной канализации: свободного |  |  | 4: 1 канал; 7: 20
Объем=10*2
МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 0.9; 9: 1,15; 10: 20.7; 11: 26.37; 12: 546
| 4 | М |  |  | 8: 138.68; 9: 0; 10: 0; 11: 5.3
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,1; 6: 1,15; 7: 2,3
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 139.58; 10: 20.7
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.7; 12: 546
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 18.63; 12: 491
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 9.52; 12: 251
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 48.85; 12: 1288
Прокладка КЛ-10 кВ
34 | ТЕРм08-02-141-04 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 2
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 156.79; 9: 1,15; 10: 360.62; 11: 26.37; 12: 9510
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 291.89; 9: 1,15; 10: 671.35; 11: 8.48; 12: 5693
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 16.66; 9: 1,15; 10: 38.32; 11: 26.37; 12: 1010
| 4 | М |  |  | 8: 66.35; 10: 132.7; 11: 14.33; 12: 1902
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17,44; 6: 1,15; 7: 40,112
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,32; 6: 1,15; 7: 3,036
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 515.03; 10: 1164.67
|  | ФОТ |  |  | 10: 398.94; 12: 10520
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 386.97; 12: 10204
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 203.46; 12: 5365
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1755.1; 12: 32674
35 | ТЕР34-02-001-03 | Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий |  |  | 4: 1 канало-километр трубопровода; 7: 0,056
Объем=56/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1137.6; 9: 1,15; 10: 73.26; 11: 26.37; 12: 1932
| 4 | М |  |  | 8: 16729.83; 10: 936.87; 11: 9.28; 12: 8694
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 144; 6: 1,15; 7: 9,2736
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17867.43; 10: 1010.13
|  | ФОТ |  |  | 10: 73.26; 12: 1932
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 71.79; 12: 1893
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 42.49; 12: 1121
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1124.41; 12: 13640
36 | ТССЦ-101-2260 | Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 100 мм |  |  | м |  |  | -55,44 | 19.24 |  | -1066.67 | 7.47 | -7968
Объем=-0,056*1000*0,99
Цена=143,72/7,47
37 | ТЕРм08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 0,56
Объем=(0,056*1000) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 207.13; 9: 1,15; 10: 133.39; 11: 26.37; 12: 3517
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 86.25; 9: 1,15; 10: 55.55; 11: 5.99; 12: 333
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.52; 9: 1,15; 10: 1.62; 11: 26.37; 12: 43
| 4 | М |  |  | 8: 38.69; 10: 21.67; 11: 12.61; 12: 273
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23,04; 6: 1,15; 7: 14,83776
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 6: 1,15; 7: 0,1288
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 332.07; 10: 210.61
|  | ФОТ |  |  | 10: 135.01; 12: 3560
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 130.96; 12: 3453
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 68.86; 12: 1816
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 410.43; 12: 9392
38 | ТЕРм08-02-147-05 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 9 кг (в ТП и ПС) |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 0
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 222.95; 9: 1,15; 10: 0; 11: 26.37
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 91.35; 9: 1,15; 10: 0; 11: 5.84
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.52; 9: 1,15; 10: 0; 11: 26.37
| 4 | М |  |  | 8: 31.61; 10: 0; 11: 12.95
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24,8; 6: 1,15
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 6: 1,15
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 345.91
ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0
39 | ТЕРм08-02-165-09 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 74.8; 10: 149.6; 11: 26.37; 12: 3945
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 998.66; 10: 3.86; 11: 7.08; 12: 27
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 89.22; 10: 0.24; 11: 26.37; 12: 6
| 4 | М |  |  | 8: 3.74; 10: 7.48; 11: 19.75; 12: 148
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8,32; 7: 16,64
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7,07; 7: 14,14
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 80.47; 10: 160.94
|  | ФОТ |  |  | 10: 149.84; 12: 3951
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 145.34; 12: 3832
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 76.42; 12: 2015
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 382.7; 12: 9967
40 | ТЕРм08-02-167-10 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 100.69; 9: 1,15; 10: 231.59; 11: 26.37; 12: 6107
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.93; 9: 1,15; 10: 4.44; 11: 9.24; 12: 41
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.13; 9: 1,15; 10: 0.3; 11: 26.37; 12: 8
| 4 | М |  |  | 8: 109.5; 10: 219; 11: 11.04; 12: 2418 | #DIV/0!
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11,2; 6: 1,15; 7: 25,76
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 6: 1,15; 7: 0,023
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 212.12; 10: 455.03
|  | ФОТ |  |  | 10: 231.89; 12: 6115
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 224.93; 12: 5932
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 118.26; 12: 3119
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 798.22; 12: 17617
41 | ТЕРм08-02-157-01 | Снятие с кабеля верхнего джутового покрова, масса 1 м кабеля: до 9 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 0,06
Объем=6 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11.33; 9: 1,15; 10: 0.78; 11: 26.37; 12: 21
| 4 | М |  |  | 8: 0.23; 10: 0.01; 11: 25.96
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,26; 6: 1,15; 7: 0,08694
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11.56; 10: 0.79
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.78; 12: 21
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 0.76; 12: 20
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 0.4; 12: 11
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1.95; 12: 52
42 | ТЕРм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей |  |  | 4: 1 проход кабеля; 7: 2
МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.42; 9: 1,15; 10: 7.87; 11: 26.37; 12: 208
| 4 | М |  |  | 8: 16.55; 9: 0; 10: 0; 11: 11.54
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,38; 6: 1,15; 7: 0,874
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.97; 10: 7.87
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.87; 12: 208
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 7.63; 12: 202
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 4.01; 12: 106
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19.51; 12: 516
Итоги по разделу 1 Строительство КЛ-10 кВ :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 335576.98
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 8329.87
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 269577.43
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 7045.58
|  | Материалы |  |  | 10: 57669.68
|  | Строительные работы |  |  | 10: 351051.83
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 6447.91
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 267068.27
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 6943.57
|  | материалы |  |  | 10: 57204.65
|  | накладные расходы |  |  | 10: 14085.65
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 6245.35
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 7776.77
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1881.96
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2509.16
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 102.01
|  | материалы |  |  | 10: 465.03
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1915.31
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1005.31
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 15375.45
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 16000.96
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 7250.66
|  | Итого по разделу 1 Строительство КЛ-10 кВ |  |  | 10: 358828.6
Раздел 2. Материалы
43 | Прайс | Кабель АСБл-10 3х150 мм2 |  |  | м |  |  | 456 | 190.27 | 1,02 | 88498.38 | 7.47 | 661083
Объем=(0+2+2+0,56)*100
Цена=1421,35/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
44 | 5% на расход кабеля | Кабель АСБл-10 3х150 мм2 |  |  | м |  |  | 23 | 190.27 | 1,02 | 4463.73 | 7.47 | 33344
Объем=456*0,05
Цена=1421,35/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
45 |  | Труба хризотилцементная БНТ-100 |  |  | м |  |  | 56 | 16.66 | 1,02 | 951.62 | 7.47 | 7109
Объем=0,056*1000
Цена=124,47/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
46 |  | Муфта 3КНТП-10 150/240 |  |  | шт |  |  | 2 | 565.35 | 1,02 | 1153.31 | 7.47 | 8615
Цена=4223,17/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
47 |  | Муфта 3СТП-10 150/240 |  |  | шт |  |  | 2 | 1133.38 | 1,02 | 2312.1 | 7.47 | 17271
Цена=8466,33/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
48 |  | Труба ПНД-110 SDR-11 |  |  | м |  |  | 400 | 60.74 | 1,02 | 24781.92 | 7.47 | 185121
Цена=453,75/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
49 |  | Заглушка полиэтиленовая ПЭ-150 |  |  | шт |  |  | 20 | 73.72 | 1,02 | 1503.89 | 7.47 | 11234
Объем=10*2
Цена=550,67/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
50 |  | Капа ОГТ-4 40/117 |  |  | шт |  |  | 20 | 41.37 | 1,02 | 843.95 | 7.47 | 6304
Объем=10*2
Цена=309,01/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
51 |  | Пена монтажная "PENOSIL" огнеупорная 750мл |  |  | шт |  |  | 4 | 89.25 | 1,02 | 364.14 | 7.47 | 2720
Цена=666,67/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
52 |  | Уплотнитель кабельных проходов УКПТ 175/50 |  |  | шт |  |  | 22 | 90.36 | 1,02 | 2027.68 | 7.47 | 15147
Объем=2+10*2
Цена=675/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
53 |  | Песок горный |  |  | м3 |  |  | 41,44 | 83.67 | 1,02 | 3536.63 | 7.47 | 26419
Объем=2,56*100*0,4*0,35+0,056*100
Цена=625/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
54 |  | Щебень фр. 5-20 |  |  | м3 |  |  | 5,6 | 184.07 | 1,02 | 1051.41 | 7.47 | 7854
Объем=0,056*100
Цена=1375/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
55 |  | Плита ПЗК 360х480х16 |  |  | шт |  |  | 417 | 7.98 | 1,02 | 3394.21 | 7.47 | 25355
Объем=2*100/0,48
Цена=59,58/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
Итоги по разделу 2 Материалы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 134882.97
в том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 134882.97
|  | Строительные работы |  |  | 10: 128545.93
в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 128545.93
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 6337.04
в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 6337.04
|  | Итого по разделу 2 Материалы |  |  | 10: 134882.97
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 470459.95; 12: 3359697
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 8329.87; 12: 219660
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 269577.43; 12: 1693541
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 7045.58; 12: 185791
|  | Материалы |  |  | 10: 192552.65; 12: 1446496
|  | Строительные работы |  |  | 10: 479597.76; 12: 3767724
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 6447.91; 12: 170032
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 267068.27; 12: 1668305
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 6943.57; 12: 183101
|  | материалы |  |  | 10: 185750.58; 12: 1393263
|  | накладные расходы |  |  | 10: 14085.65; 12: 371435
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 6245.35; 12: 164689
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 14113.81; 12: 205115
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1881.96; 12: 49628
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2509.16; 12: 25236
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 102.01; 12: 2690
|  | материалы |  |  | 10: 6802.07; 12: 53233
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1915.31; 12: 50507
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1005.31; 12: 26511
|  | Итого |  |  | 10: 493711.57; 12: 3972839
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 15375.45; 12: 405451
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 16000.96; 12: 421942
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 7250.66; 12: 191200
|  | НДС 20% |  |  | 10: 98742.31; 12: 794567.8
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 592453.88; 12: 4767406.8

## ЛСР 09-01-01
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"_____" ________________ 2021 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2021 года
Наименование редакции сметных нормативов
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №557 - ТП 10/0,4 кВ №74 ф.33 ПС 110/10 кВ №243 Привокзальная с заменой кабеля (протяженностью 0,456 км)
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01
пусконаладочные работы
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | инвест. программа 2023-2027
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | 4 | (0,15) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 1.59 | (0,06) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 5.44 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | чел.час.
| прочих затрат | 3.34 | (0,13) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Пусконаладочные работы
1 | ТЕРп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  |  | 4: 1 испытание; 7: 1
вхолостую ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 52.07; 9: 0,8; 10: 41.66; 11: 26.37; 12: 1099
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,86; 6: 0,8; 7: 3,888
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 52.07; 10: 41.66
|  | ФОТ |  |  | 10: 41.66; 12: 1099
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 30.83; 12: 813
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 15; 12: 396
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 87.49; 12: 2308
2 | ТЕРп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ |  |  | 4: 1 фазировка; 7: 1
вхолостую ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.39; 9: 0,8; 10: 15.51; 11: 26.37; 12: 409
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,62; 6: 0,8; 7: 1,296
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.39; 10: 15.51
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.51; 12: 409
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 11.48; 12: 303
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 5.58; 12: 147
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32.57; 12: 859
3 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  |  | 4: 1 линия; 7: 1
вхолостую ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.83; 9: 0,8; 10: 3.06; 11: 26.37; 12: 81
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,32; 6: 0,8; 7: 0,256
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3.83; 10: 3.06
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.06; 12: 81
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 2.26; 12: 60
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 1.1; 12: 29
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6.42; 12: 170
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 60.23; 12: 1589
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 60.23; 12: 1589
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 126.48; 12: 3337
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 126.48; 12: 3337
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 60.23; 12: 1589
|  | накладные расходы |  |  | 10: 44.57; 12: 1176
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 21.68; 12: 572
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 60.23; 12: 1589
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 44.57; 12: 1176
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 21.68; 12: 572
|  | НДС 20% |  |  | 10: 25.3; 12: 667.4
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 151.78; 12: 4004.4
| Составил: | (Савыкина Т.А.)

## ЛСР 12-01-01
Смета № 12-01-01
на проектно-изыскательские работы
Сметный расчет составлен с использованием:
|  |  | СБЦИГИ-2004 | Справочник базовых цен на инженерно-геодезические изыскания для строительства, М., 2004 г., в ценах 2001 года
|  |  | СБЦП 81-2001-07 | Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве. "Коммунальные инженерные сети и сооружения", М., 2012 г., в ценах 2001 года
| Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ: |  |  | 4.82 |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09)
| Индекс изменения сметной стоимости проектных работ: |  |  | 4.75 |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09)
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии здания, этапа проектных или изыскательских работ |  |  | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №557 - ТП 10/0,4 кВ №74 ф.33 ПС 110/10 кВ №243 Привокзальная с заменой кабеля (протяженностью 0,456 км)
Наименование проектной (изыскательской) организации
Наименование организации заказчика
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ |  | №№ частей, глав, таблиц, §§ и пунктов указаний к разд. или сборникам цен на проектные и изыскательские рабо-ты для стр-ва |  | Расчет стоимости а+вх или (объем) строительно-монтажных работ) х % ( руб.) | [11 empty] | Стоимость (руб.)
А. Изыскательские работы
1 | Изыскания трасс КЛ 6-10 кВ, (II категории сложности) |  | СБЦИГИ-2004, Табл. 15, §1, §6 Гл.3, п.4, Ч.1 ОП К=1,2 при длине трассы до 1 км
[6 empty] | 7913 | х | 1.2 | х | 0.456 | [6 empty] | 4329.99
| Lтрассы КЛ 10 кВ (км) | 0.456 |  |  |  | 4889 | [10 empty] | 2229.38
| Итого: (полевые + камеральные) |  |  |  |  | 4329.99 | + | 2229.38 | [8 empty] | 6559.37
2 | Расходы по внешнему транспорту от полевых работ |  | СБЦИГИ-2004, ОУ п.10, Таблица 5, §1 (14%) |  |  | 4329.99 | х | 0.14 | [8 empty] | 606.1986
| Итого для начисления индекса пересчета | [15 empty] | 7165.5686
3 | Итого |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09) |  |  | 7165.5686 | х | 4.82 | [8 empty] | 34538.0407
| Итого по А: | [15 empty] | 34538.0407
Б. Инженерно-топографические работы
1 | Инженерно-топографические работы (II категории сложности), масштаб съемки 1÷500 высота сечения рельефа- 0,5м |  | СБЦИГИ-2004, Глава 2, п.3, Табл. 9, §11 (застроенная территория);
[6 empty] | 3284 |  |  |  |  | х | 1 | х | 0.912 |  |  | 2995.01
[6 empty] | 1067 | [10 empty] | 973.104
| S=(L)м*20м/10000= | 0.912
| Итого (полевые работы) | [15 empty] | 2995.01
| Итого (камеральные работы) | [15 empty] | 973.104
| Итого: (полевые + камеральные) | [15 empty] | 3968.114
3 | Расходы по внешнему транспорту от полевых работ |  | СБЦИГИ-2004, ОУ п.10, Таблица 5, §1 (14%) |  |  | 2995.01 | х | 0.14 | [8 empty] | 419.3
| Итого для начисления индекса пересчета | [15 empty] | 4387.414
4 | Итого |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09) |  |  | 4387.414 | х | 4.82 | [8 empty] | 21147.3355
| Итого по Б: | [15 empty] | 21147.3355
В. Проектные работы
1 | КЛ 10 кВ, км L= | 0.256 | СБЦП 81-2001-07, Глава 2.8., Таблица 17, п.2, Показатель а=7,763 тыс. руб., в=0,042 тыс. руб. ; 0,6 - рабочий проект |  | ( | 7.763 | + | 0.042 | х | 256 | ) х | 1000 | х | 0.6 | = |  | 11109
2 | Канализация, прокладываемая методом горизонтального направленного бурения (с резервом), км L= |  | СБЦП 81-2001-07, Глава 2.4., Таблица 5, п.10, Показатель а=47,8 тыс. руб., в=0,18 тыс. руб.; 0,6 - рабочий проект |  | ( | 47.8 | + | 0.18 | х | 200 | ) х | 1000 | х | 0.5 | = |  | 41900
|  | 0.2 | СБЦП 81-2001-07, Глава 2.4. , Таблица 5, п.10, Показатель а=47,8 тыс. руб., в=0,18 тыс. руб. п. 2.4.6 К=0,15 - за каждую последующую линию (резерв); 0,6 - рабочий проект |  | ( | 47.8 | + | 0.18 | х | 200 | ) х | 1000 | х | 0.15 | х | 0.5 | 6285
| Итого для начисления индекса пересчета | [15 empty] | 59294
| ИТОГО |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09) |  | Стоимость проектирования в 4 кв. 2021 года
[5 empty] | 59294 |  | х | 4.75 | [8 empty] | 281646.5
| Итого по А + Б + В: |  |  |  |  | 34538.0407 | + | 21147.3355 | + | 281646.5 | = | [5 empty] | 337331.8761
| НДС - 20% | [15 empty] | 67466.3752
| Итого по смете с НДС: | [15 empty] | 404798.2614
|  | Составил: |  |  | Сенопальникова О.Е.