## f12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа Акционерного Общества "Тульские городские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обусловлена необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение, которой предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [9 empty] | всего, МВхА |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВхА |  | всего, Мвар
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) |  |  |  | МВт | Дата контрольного замерного дня |  |  | До | После | До | После | До | После | До | После |  | технического освидетельст-вования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Тульская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.888 | нд | нд | 0 | 8.283 | 9.87 | 3.797 | 4.71 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.888 | нд | нд | 0 | 8.283 | 9.87 | 3.797 | 4.71 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.888 | нд | нд | 0 | 8.283 | 9.87 | 3.797 | 4.71 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.674 | нд | нд | 0 | 2.993 | 4.62 | 1.377 | 2.31 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 6/0,4 кВ на ЗТП 6/0,4 кВ №777 ф.1; 10 ПС 110/10/6 кВ Пролетарская с установкой дополнительных ячеек КРУ 6 кВ (10 шт) (трансформаторная мощность 1,26 МВА) | L_03 | 1999 | 72.3196 | 90 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 6/0,4 кВ №777 ф.1; 10 ПС 110/10/6 кВ Пролетарская | 0.14 | 11.01.2022 | 35 | нд | 1.093 | 1.26 | 0.547 | 0.63 | нд | нд | 6 | 6 | Повышение пропускной способности. Повышение уровня технического состояния, замена морально устаревшего оборудования на современное, секционирование РП, развитие и усиление сети | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой РТП 6 кВ №49 ф.4 ПС 110/10/6 кВ Тулица, ф.12 ПС 110/10/6 кВ Октябрьская на РТП 6/0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | L_04 | 1967 | 94.9768 | 16 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РТП 6 кВ №49 ф.4 ПС 110/10/6 кВ Тулица, ф.12 ПС 110/10/6 кВ Октябрьская | 0.158 | 17.01.2022 | 88 | нд | 0.58 | 0.8 | 0.29 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Повышение пропускной способности. Повышение уровня технического состояния, замена морально устаревшего оборудования на современное, секционирование РП, развитие и усиление сети | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 6/0,4 кВ №57 ф.4а, 11а ПС 110/10/6 кВ 41 Перекоп на КТП 6/0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,5 МВА) | H_59 | 1947 | 98.2713 | 384 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 6/0,4 кВ №57 ф.4А ПС 110/10/6 кВ 41 Перекоп | 0.226 | 12.01.2022 | 141 | нд | 0.41 | 0.5 | 0.16 | 0.25 | нд | нд | 6 | 6 | Повышение уровня технического состояния, замена морально устаревшего оборудования на современное, секционирование РП, развитие и усиление сети, повышение надежности для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей. | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 6/0,4 кВ №225 ф.2а ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп на КТП 6/0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | H_65 | 1958 | 96.8918 | 384 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 6/0,4 кВ №225 ф.2А ПС 110/10/6 кВ 41 Перекоп | 0.133 | 11.01.2022 | 53 | нд | 0.65 | 0.8 | 0.25 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Повышение уровня технического состояния, замена морально устаревшего оборудования на современное, секционирование РП, развитие и усиление сети, повышение надежности для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей. | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой РП 6 кВ №9 ф.9, 13 ПС 110/10/6 кВ №218 Южная на РП 6 кВ (18 ячеек) в рамках мероприятий по безопасности эксплуатации | N_ТГС-009-006 | 1959 | 96.7215 | 115 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП 6 кВ №9 ф.9, 13 ПС 110/10/6 кВ №218 Южная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение пропускной способности. Повышение уровня технического состояния, замена морально устаревшего оборудования на современное, секционирование РП, развитие и усиление сети | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 6/0,4 кВ №27 ф.1; 10 ПС 110/10/6 кВ Пролетарская большей мощности (трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_ТГС-009-010 | 1937 | 98.9858 | 384 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 6/0,4 кВ 6/0,4 кВ №27 ф.1 ПС 110/10/6 кВ Пролетарская | 0.017 | 11.01.2022 | 17 | нд | 0.26 | 1.26 | 0.13 | 0.63 | нд | нд | 6 | 6 | Повышение пропускной способности. Повышение уровня технического состояния для повышения надежности электроснабжения потребителей (замена морально устаревшего оборудования на современное, секционирование РП), развитие и усиление сети | - | +
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.214 | нд | нд | 0 | 5.29 | 5.25 | 2.42 | 2.4 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение РП 6/0,4 кВ №3 ф.3 ПС 110/6 кВ 109 Юбилейная, ф.23 ПС 110/6 кВ 392 Фрунзенская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система) | H_157 | 1937 | 98.9858 | 269 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП 6/0,4 кВ №3 ф.3 ПС 110/6 кВ 109 Юбилейная, ф.23 ПС 110/6 кВ 392 Фрунзенская | 0.123 | 13.01.2022 | 68 | нд | 0.58 | 0.58 | 0.18 | 0.18 | нд | нд | 6 | 6 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений. Монтаж комплекта телемеханики позволит быстро и качественно реагировать на изменения, происходящие в сети 6-10кВ, непрерывно вести контроль за показателями токов и напряжений, дистанционно регулировать и перераспределять нагрузку в сети, в случае возникновения аварийной ситуации своевременно получать информацию о месте и характере повреждения. | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РП 6 кВ №36 ф.22, 29 ПС 110/6 кВ 149 Мясново с установкой оборудования систем телемеханики (1 система) | H_158 | 1967 | 94.9768 | 5 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП 6 кВ №36 ф.22, 29 ПС 110/6 кВ 149 Мясново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений. Монтаж комплекта телемеханики позволит быстро и качественно реагировать на изменения, происходящие в сети 6-10кВ, непрерывно вести контроль за показателями токов и напряжений, дистанционно регулировать и перераспределять нагрузку в сети, в случае возникновения аварийной ситуации своевременно получать информацию о месте и характере повреждения. | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РП 6/0,4 кВ №4 ф.9 ПС 110/6 кВ 243 Привокзальная, ф.9 ПС 110/6 кВ 392 Фрунзенская с установкой оборудования систем телемеханики (1 система) | H_159 | 1960 | 96.5419 | 23 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП 6/0,4 кВ №4 ф.9 ПС 110/6 кВ 243 Привокзальная, ф.9 ПС 110/6 кВ 392 Фрунзенская | 0.117 | 11.01.2022 | 29 | нд | 1.03 | 1.03 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений. Монтаж комплекта телемеханики позволит быстро и качественно реагировать на изменения, происходящие в сети 6-10кВ, непрерывно вести контроль за показателями токов и напряжений, дистанционно регулировать и перераспределять нагрузку в сети, в случае возникновения аварийной ситуации своевременно получать информацию о месте и характере повреждения. | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РП 6/0,4 кВ №8 ф.2, 8 ПС 110/6 кВ 41 Перекоп с установкой оборудования систем телемеханики (1 система) | H_160 | 1956 | 97.2062 | 26 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП 6/0,4 кВ №8 ф.2, 8 ПС 110/6 кВ 41 Перекоп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений. Монтаж комплекта телемеханики позволит быстро и качественно реагировать на изменения, происходящие в сети 6-10кВ, непрерывно вести контроль за показателями токов и напряжений, дистанционно регулировать и перераспределять нагрузку в сети, в случае возникновения аварийной ситуации своевременно получать информацию о месте и характере повреждения. | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение РТП 10/0,4 кВ №76 ф.22, 27 ПС 110/10/6 кВ №218 Южная с заменой ячеек 10 кВ (15 шт) | H_52 | 1995 | 77.6373 | 77 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП 10/6/0,4 кВ №76 ф.22,27,30 ПС 110/10/6 кВ 218 Южная | 0.12 | 11.01.2022 | 30 | нд | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 10 | 10 | Замена оборудования (по техническому состоянию) для повышения надежности электроснабжения потребителей | - | +
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП 6/0,4 кВ №91 ф.16Б ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп с заменой силовых трансформаторов (трансформаторная мощность 0,32 МВА) | M_ТГС-010-001 | 1971 | 93.7823 | 413 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 6/0,4 кВ №91 ф.16Б ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп | 0.05 | 14.01.2022 | 28 | нд | 0.36 | 0.32 | 0.18 | 0.16 | нд | нд | 6 | 6 | Повышение уровня технического состояния, замена морально устаревшего и пожароопасного оборудования на современное, повышение надежности для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей. | - | +
1.2.1.2 | Техперевооружение РП 10 кВ №72 ф. 33, ф. 35, ф. 38, ф. 48 ПС 110/10 кВ 392 Фрунзенская сзаменой ячеек 10 кВ (18 шт.) | N_ТГС-010-003 | 1980 | 89.9518 | 7 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП 10 кВ №72 ф.33,35,38,48 ПС 110/10/6 кВ 392 Фрунзенская (III и IV с.ш.) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена оборудования (по техническому состоянию) для повышения надежности электроснабжения потребителей | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РП 6/0,4 кВ №57 ф.22А, ф.23А ПС 110/6 кВ 41 Перекоп с заменой оборудования систем телемеханики (1 система) | N_ТГС-024-027 | 1969 | 94.4114 | 35 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП 6/0,4 кВ №57 ф.22А, ф.23А ПС 110/6 кВ 41 Перекоп | 0.354 | 21.12.2022 | 56 | нд | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | 6 | 6 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений. Модернизация комплекта телемеханики позволит быстро и качественно реагировать на изменения, происходящие в сети 6-10кВ, непрерывно и безошибочно вести контроль за показателями токов и напряжений, дистанционно регулировать и перераспределять нагрузку в сети, в случае возникновения аварийной ситуации своевременно получать информацию о месте и характере повреждения, использовать широкий перечень доступных протоколов с возможностью интеграции. | - | +
1.2.1.2 | Модернизация РП 10/0,4 кВ №68 ф.36 ПС 110/6 кВ 392 Фрунзенская, ф.33 ПС 110/6 кВ 243 Привокзальная с заменой оборудования систем телемеханики (1 система) | N_ТГС-024-028 | 1983 | 88.2083 | 27 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП 10/0,4 кВ №68 ф.36 ПС 110/6 кВ 392 Фрунзенская, ф.33 ПС 110/6 кВ 243 Привокзальная | 0.45 | 20.12.2022 | 71 | нд | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений. Модернизация комплекта телемеханики позволит быстро и качественно реагировать на изменения, происходящие в сети 6-10кВ, непрерывно и безошибочно вести контроль за показателями токов и напряжений, дистанционно регулировать и перераспределять нагрузку в сети, в случае возникновения аварийной ситуации своевременно получать информацию о месте и характере повреждения, использовать широкий перечень доступных протоколов с возможностью интеграции. | - | +
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ №68 - ТП №889 ф.33 ПС 110/10 кВ 243 Привокзальная с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 0,166 км) | L_06 | 1983 | 88.2083 | 382 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ №68 - ТП №889 ф.33 ПС 110/10 кВ 243 Привокзальная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение пропускной способности сети 10 кВ. Повышение уровня технического состояния для повышения надежности электроснабжения потребителей. Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей. | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №629 ф.11 ПС 110/6 кВ 24 Рудаково с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 2,42 км) | L_07 | 1986 | 86.1624 | 600 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №629 ф.11 ПС 110/6 кВ 24 Рудаково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение пропускной способности сети 6 кВ. Повышение уровня технического состояния для повышения надежности электроснабжения потребителей. Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей. | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №629 ф.8 ПС 110/6 кВ 24 Рудаково с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 2,42 км) | L_08 | 1986 | 86.1624 | 964 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №629 ф.8 ПС 110/6 кВ 24 Рудаково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение пропускной способности сети 6 кВ. Повышение уровня технического состояния для повышения надежности электроснабжения потребителей. Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей. | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №63 ф.10 ПС 110/6 кВ 21 Подземгаз с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 3,100 км) | L_10 | 1955 | 97.3513 | 15 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №63 ф.10 ПС 110/6 кВ 21 Подземгаз | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение пропускной способности сети 6 кВ. Повышение уровня технического состояния для повышения надежности электроснабжения потребителей. Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей. | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №1170 - ТП 6/0,4 кВ №456 ф.4 ПС 110/6 кВ №370 Тулица с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 1,31 км) | H_107 | 1963 | 95.9419 | 635 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 6 кВ ТП-456 АСБл-3х240 до ТП-1170 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение пропускной способности сети 6 кВ. Повышение уровня технического состояния. Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей. | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №65 - ф.8Б ПС 110/6 кВ 17 Щегловская с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 1,734 км) | H_114 | 1978 | 90.9684 | 125 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №65 - ф.8Б ПС 110/6 кВ 17 Щегловская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение уровня технического состояния сети 6 кВ. Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей. | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ Южный - ф.4 ПС 110/6 кВ 24 Рудаково с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 1,875 км) | H_121 | 1999 | 72.3196 | 100 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ Южный - ф.4 ПС 110/6 кВ 24 Рудаково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение уровня технического состояния сети 6 кВ. Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей. | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ №29 - ТП 10/0,4 кВ №242 ф.28 ПС 110/10 кВ 219 Центральная с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 0,716 км) | L_25 | 1990 | 82.8718 | 499 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ №29 - ТП 10/0,4 кВ №242 ф.28 ПС 110/10 кВ 219 Центральная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение пропускной способности сети 10 кВ. Повышение уровня технического состояния для повышения надежности электроснабжения потребителей. Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей. | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ №29 - ТП 10/0,4 кВ №656 ф.29 ПС 110/10 кВ 219 Центральная с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 0,504 км) | L_29 | 1989 | 83.7614 | 1152 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ №29 - ТП 10/0,4 кВ №656 ф.29 ПС 110/10 кВ 219 Центральная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение уровня технического состояния сети 10 кВ для повышения надежности электроснабжения потребителей. Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей. | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №694 - РП 6 кВ №70 ф.11А ПС 110/6 кВ №41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 1,325 км) | H_94 | 1978 | 90.9684 | 39 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 6 кВ ТП-694 АСБл-3х185 до РП-70 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение уровня технического состояния сети 6 кВ. Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей. | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №256 - РП 6/0,4 кВ №3 ф.23 ПС 110/6 кВ №392 Фрунзенская с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 1,006 км) | M_ТГС-013-013 | 1961 | 96.3524 | 589 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №256 - РП 6/0,4 кВ №3 ф.23 ПС 110/6 кВ №392 Фрунзенская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение пропускной способности сети 6 кВ. Повышение уровня технического состояния для повышения надежности электроснабжения потребителей. Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей. | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №244 - РП 6 кВ №40 ф.6 ПС 110/6 кВ №202 Пролетарская с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 0,553 км) | M_ТГС-013-015 | 1957 | 97.0532 | 1344 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №244 - РП 6 кВ №40 ф.6 ПС 110/6 кВ №202 Пролетарская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение пропускной способности сети 6 кВ. Повышение уровня технического состояния для повышения надежности электроснабжения потребителей. Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей. | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №546 - РП 10 кВ №18 ф.38 ПС 110/10 кВ №145 Октябрьская с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 0,226 км) | M_ТГС-013-016 | 1978 | 90.9684 | 1152 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 10 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №546 - РП 10 кВ №18 ф.38 ПС 110/10 кВ №145 Октябрьская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение пропускной способности сети 10 кВ. Повышение уровня технического состояния. Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей. | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №546 - РП 10 кВ №18 ф.49 ПС 110/10 кВ №145 Октябрьская с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 0,229 км) | M_ТГС-013-017 | 1978 | 90.9684 | 768 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 10 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №546 - РП 10 кВ №18 ф.49 ПС 110/10 кВ №145 Октябрьская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение пропускной способности сети 10 кВ. Повышение уровня технического состояния. Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей. | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №659 - РП 10 кВ №29 ф.28 ПС 110/10 кВ №219 Центральная с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 1,1 км) | M_ТГС-013-019 | 1991 | 81.9335 | 1920 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №659 - РП 10 кВ №29 ф.28 ПС 110/10 кВ №219 Центральная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение пропускной способности сети 10 кВ. Повышение уровня технического состояния. Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей. | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №192 - ТП 6/0,4 кВ №152 ф.7 ПС 110/6 кВ №145 Октябрьская с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 0,555 км) | M_ТГС-013-020 | 1936 | 99.0385 | 406 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №192 - ТП 6/0,4 кВ №152 ф.7 ПС 110/6 кВ №145 Октябрьская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение пропускной способности сети 6 кВ. Повышение уровня технического состояния. Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей. | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №71 - РП 6 кВ №17 ф.8Б ПС 110/6 кВ №41 Перекоп с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 1,193 км) | M_ТГС-015-048 | 1980 | 89.9518 | 458 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №71 - РП 6 кВ №17 ф.8Б ПС 110/6 кВ №41 Перекоп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение уровня технического состояния сети 6 кВ. Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей. | - | +
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №661 - ТП 10/0,4 кВ №115 ф.46 ПС 110/10 кВ №149 Мясново с заменой кабеля (протяженность 0,896 км) | M_10 | 1991 | 81.9335 | 389 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №661 - ТП 10/0,4 кВ №115 ф.46 ПС 110/10 кВ №149 Мясново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение пропускной способности сети 10 кВ. Повышение уровня технического состояния. Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей. | - | +
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ №31 - ф.34 ПС 110/10 кВ 392 Фрунзенская с заменой кабеля (протяженность 2,062 км) | H_104 | 1979 | 90.4737 | 139 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ №31 - ф.34 ПС 110/10 кВ 392 Фрунзенская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение пропускной способности сети 10 кВ. Повышение уровня технического состояния. Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей. | - | +
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП 10 кВ №67 ф.19 ПС 110/10 кВ №218 Южная с заменой кабеля (протяженность 2,17 км) | H_105 | 1993 | 79.8999 | 26 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 10 кВ ф.19 ПС 218 АСБл-3х240 до РП-67 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение уровня технического состояния сети 10 кВ. Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей. | - | +
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №368 - ТП 6/0,4 кВ №456 ф.4 ПС 110/6 кВ №370 Тулица с заменой кабеля (протяженность 1,442 км) | H_106 | 1968 | 94.7017 | 129 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 6 кВ ТП-368 АСБл-3х120 до ТП-456 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение пропускной способности сети 6 кВ. Повышение уровня технического состояния. Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей. | - | +
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ №68 - ТП 10/0,4 кВ №1194 ф.36 ПС 110/10 кВ 392 Фрунзенская с заменой кабеля (протяженность 0,379 км) | L_11 | 1988 | 84.6047 | 726 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ №68 - ТП 10/0,4 кВ №1194 ф.36 ПС 110/10 кВ 392 Фрунзенская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение пропускной способности сети 10 кВ. Повышение уровня технического состояния. Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей. | - | +
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №661 - ТП 10/0,4 кВ №510 ф.41 ПС 110/10 кВ №149 Мясново с заменой кабеля (протяженность 1,404 км) | M_12 | 1991 | 81.9335 | 385 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №661 - ТП 10/0,4 кВ №510 ф.41 ПС 110/10 кВ №149 Мясново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение пропускной способности сети 10 кВ. Повышение уровня технического состояния. Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей. | - | +
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №75 - ТП 10/0,4 кВ №26 ф.23 ПС 110/10 кВ 219 Центральная с заменой кабеля (протяженность 0,596 км) | L_12 | 1984 | 87.5624 | 736 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №75 - ТП 10/0,4 кВ №26 ф.23 ПС 110/10 кВ 219 Центральная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение пропускной способности сети 10 кВ. Повышение уровня технического состояния. Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей. | - | +
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №75 - ТП 10/0,4 кВ №889 ф.33 ПС 110/10 кВ 243 Привокзальная с заменой кабеля (протяженность 0,405 км) | L_13 | 2007 | 57.5897 | 430 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №75 - ТП 10/0,4 кВ №889 ф.33 ПС 110/10 кВ 243 Привокзальная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение уровня технического состояния сети 10 кВ. Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей. | - | +
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №57 - ТП 6/0,4 кВ №305 ф.20А ПС 110/6 кВ 41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 0,81 км) | L_15 | 1993 | 79.8999 | 192 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №57 - ТП 6/0,4 кВ №305 ф.20А ПС 110/6 кВ 41 Перекоп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение уровня технического состояния сети 6 кВ для повышения надежности электроснабжения потребителей. Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей. | - | +
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №57 - ТП 6/0,4 кВ №693 ф.15А ПС 110/6 кВ 41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 0,71 км) | L_16 | 1989 | 83.7614 | 384 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №57 - ТП 6/0,4 кВ №693 ф.15А ПС 110/6 кВ 41 Перекоп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение уровня технического состояния сети 6 кВ для повышения надежности электроснабжения потребителей. Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей. | - | +
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №28 - ТП 10/0,4 кВ №889 ф.36 ПС 110/10 кВ 392 Фрунзенская с заменой кабеля (протяженность 0,644 км) | L_17 | 1983 | 88.2083 | 384 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №28 - ТП 10/0,4 кВ №889 ф.36 ПС 110/10 кВ 392 Фрунзенская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение уровня технического состояния сети 10 кВ. Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей. | - | +
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №63 - ТП 10/0,4 кВ №677 ф.26 ПС 110/10 кВ 243 Привокзальная с заменой кабеля (протяженность 0,990 км) | L_18 | 1990 | 82.8718 | 384 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №63 - ТП 10/0,4 кВ №677 ф.26 ПС 110/10 кВ 243 Привокзальная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение уровня технического состояния сети 10 кВ для повышения надежности электроснабжения потребителей Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей. | - | +
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №244 - ТП 6/0,4 кВ №574 ф.6 ПС 110/6 кВ 202 Пролетарская с заменой кабеля (протяженность 0,431 км) | L_19 | 1989 | 83.7614 | 576 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №244 - ТП 6/0,4 кВ №574 ф.6 ПС 110/6 кВ 202 Пролетарская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение уровня технического состояния сети 6 кВ для повышения надежности электроснабжения потребителей. Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей. | - | +
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №583 - ТП 6/0,4 кВ №758 ф.3 ПС 110/6 кВ 370 Тулица с заменой кабеля (протяженность 1,648 км) | L_22 | 1998 | 73.7572 | 806 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №583 - ТП 6/0,4 кВ №758 ф.3 ПС 110/6 кВ 370 Тулица | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение уровня технического состояния сети 6 кВ для повышения надежности электроснабжения потребителей. Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей. | - | +
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №115 - РП 10 кВ №73 ф.46 ПС 110/10 кВ №149 Мясново с заменой кабеля (протяженность 1,158 км) | M_23 | 2000 | 70.8032 | 1152 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №115 - РП 10 кВ №73 ф.46 ПС 110/10 кВ №149 Мясново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение уровня технического состояния сети 10 кВ для повышения надежности электроснабжения потребителей. Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей. | - | +
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №404 - ТП 10/0,4 кВ №1222 ф.28 ПС 110/10 кВ 149 Мясново с заменой кабеля (протяженность 1,537 км) | L_26 | 1987 | 85.4043 | 768 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №404 - ТП 10/0,4 кВ №1222 ф.28 ПС 110/10 кВ 149 Мясново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение уровня технического состояния сети 10 кВ. Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей. | - | +
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №13 ф.7 ПС 110/6 кВ 219 Центральная с заменой кабеля (протяженность 2,520 км) | L_27 | 1981 | 89.4014 | 472 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №13 ф.7 ПС 110/6 кВ 219 Центральная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение уровня технического состояния сети 6 кВ. Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей. | - | +
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №664 - ТП 10/0,4 кВ №667 ф.35 ПС 110/10 кВ 202 Пролетарская с заменой кабеля (протяженность 0,661 км) | L_28 | 1991 | 81.9335 | 1344 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №664 - ТП 10/0,4 кВ №667 ф.35 ПС 110/10 кВ 202 Пролетарская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение уровня технического состояния сети 10 кВ для повышения надежности электроснабжения потребителей. Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей. | - | +
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №62 - ф.4 ПС 110/6 кВ 202 Пролетарская с заменой кабеля (протяженность 1,358 км) | L_33 | 1972 | 93.4417 | 134 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №62 - ф.4 ПС 110/6 кВ 202 Пролетарская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение уровня технического состояния сети 6 кВ. Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей. | - | +
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №62 - ф.5 ПС 110/6 кВ 202 Пролетарская с заменой кабеля (протяженность 1,358 км) | L_34 | 1972 | 93.4417 | 173 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №62 - ф.5 ПС 110/6 кВ 202 Пролетарская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение уровня технического состояния сети 6 кВ. Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей. | - | +
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №143н - ТП 6/0,4 кВ №263 ф.12 ПС 110/6 кВ 145 Октябрьская с заменой кабеля (протяженность 0,290 км) | H_96 | 1991 | 81.9335 | 1007 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №143н - ТП 6/0,4 кВ №263 ф.12 ПС 110/6 кВ 145 Октябрьская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение уровня технического состояния сети 6 кВ. Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей. | - | +
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6 кВ №10 ф.11 ПС 110/10 кВ №218 Южная с заменой кабеля (протяженность 1,73 км) | H_97 | 1980 | 89.9518 | 442 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 6 кВ ф.11 ПС 218 АСБл-3х240 до РП-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение уровня технического состояния сети 6 кВ. Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей. | - | +
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №53 ф.8А ПС 110/6 кВ №17 Щегловская с заменой кабеля (протяженность 2,153 км) | M_ТГС-013-014 | 1977 | 91.4375 | 192 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №53 ф.8А ПС 110/6 кВ №17 Щегловская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение пропускной способности сети 6 кВ. Повышение уровня технического состояния. Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей. | - | +
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №104 - РП 6 кВ №21 ф.2 ПС 110/6 кВ №218 Южная с заменой кабеля (протяженность 0,723 км) | M_ТГС-015-039 | 1981 | 89.4014 | 120 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №104 - РП 6 кВ №21 ф.2 ПС 110/6 кВ №218 Южная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение уровня технического состояния сети 6 кВ для повышения надежности электроснабжения потребителей. Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей. | - | +
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №195 - ТП 6/0,4 кВ №170 ф.15 ПС 110/6 кВ №243 Привокзальная с заменой кабеля (протяженность 1,094 км) | M_ТГС-015-041 | 1935 | 99.0884 | 960 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №195 - ТП 6/0,4 кВ №170 ф.15 ПС 110/6 кВ №243 Привокзальная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение уровня технического состояния сети 6 кВ. Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей. | - | +
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №56 - ТП 6/0,4 кВ №7 ф.24Б ПС 110/6 кВ №41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 0,746 км) | M_ТГС-015-042 | 1967 | 94.9768 | 163 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №56 - ТП 6/0,4 кВ №7 ф.24Б ПС 110/6 кВ №41 Перекоп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение уровня технического состояния сети 6 кВ для повышения надежности электроснабжения потребителей. Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей. | - | +
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ №80 ф.7 ПС 110/10 кВ №304 Глушанки с заменой кабеля (протяженность 2,783 км) | M_ТГС-015-043 | 2004 | 63.8603 | 38 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ №80 ф.7 ПС 110/10 кВ №304 Глушанки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение уровня технического состояния сети 10 кВ. Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей. | - | +
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №65 ф.8 ПС 110/6 кВ №202 Пролетарская с заменой кабеля (протяженность 4,113 км) | M_ТГС-015-045 | 1961 | 96.3524 | 269 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №65 ф.8 ПС 110/6 кВ №202 Пролетарская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение уровня технического состояния сети 6 кВ. Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей. | - | +
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №155 - РП 10 кВ №18 ф.49 ПС110/10 кВ №145 Октябрьская с заменой кабеля (протяженность 1,45 км) | M_ТГС-015-046 | 1978 | 90.9684 | 960 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №155 - РП 10 кВ №18 ф.49 ПС110/10 кВ №145 Октябрьская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение уровня технического состояния сети 10 кВ. Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей. | - | +
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №525 ф.12 ПС 110/6 кВ №219 Центральная с заменой кабеля (протяженность 1,665 км) | M_ТГС-015-047 | 1975 | 92.3038 | 96 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №525 ф.12 ПС 110/6 кВ №219 Центральная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение уровня технического состояния сети 6 кВ. Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей. | - | +
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №557 - ТП 10/0,4 кВ №74 ф.33 ПС 110/10 кВ №243 Привокзальная с заменой кабеля (протяженность 0,456 км) | M_ТГС-015-049 | 1978 | 90.9684 | 576 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №557 - ТП 10/0,4 кВ №74 ф.33 ПС 110/10 кВ №243 Привокзальная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение уровня технического состояния сети 10 кВ для повышения надежности электроснабжения потребителей. Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей. | - | +
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №181 - ТП 10/0,4 кВ №176 ф.27 ПС 110/10 кВ №243 Привокзвльная с заменой кабеля (протяженность 1,024 км) | M_ТГС-015-050 | 1981 | 89.4014 | 384 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №181 - ТП 10/0,4 кВ №176 ф.27 ПС 110/10 кВ №243 Привокзвльная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение уровня технического состояния сети 10 кВ для повышения надежности электроснабжения потребителей. Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей. | - | +
1.2.2.2 | Модернизация КЛ 6 кВ - перезавод в новую ЗТП 6/0,4 кВ №777 ф.1; 10 ПС 110/10/6 кВ Пролетарская (протяженность 0,126 км) | N_ТГС-017-001 | 1999 | нд | 90 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 6 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение уровня технического состояния сети 6 кВ для повышения надежности электроснабжения потребителей. Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей. | - | +
1.2.2.2 | Модернизация КЛ 0,4 кВ - перезавод в новую ЗТП 6/0,4 кВ №777 ф.1; 10 ПС 110/10/6 кВ Пролетарская (протяженность 2,715 км) | N_ТГС-017-002 | 1999 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение уровня технического состояния сети 0,4 кВ для повышения надежности электроснабжения потребителей. Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей. | - | +
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2023: 0,23 кВ - 1800 шт; 0,4 кВ- 150 шт) | M_ТГС-018-006 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ от 27.12.2018 года О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2024: 0,23 кв - 2974 шт; 0,4 кВ - 455 шт) | M_ТГС-018-007 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ от 27.12.2018 года О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2025: 0,23 кв - 2974 шт; 0,4 кВ - 455 шт) | M_ТГС-018-008 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ от 27.12.2018 года О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2026: 0,23 кв - 2974 шт; 0,4 кВ - 455 шт) | M_ТГС-018-009 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ от 27.12.2018 года О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2027: 0,23 кв - 2974 шт; 0,4 кВ - 455 шт) | M_ТГС-018-010 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ от 27.12.2018 года О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации | - | -
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция производственного здания с монтажом автономной газовой котельной, г.Тула, ул.Демидовская плотина, д.10 (литера Е) | L_62_07 | 1999 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реконструкция системы теплоснабжения производственных помещений. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы отопления и коммуникационных систем АО Тульские городские электрические сети, г.Тула, ул.Демидовская плотина, д.10 | N_ТГС-022-008 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реконструкция внешних систем отопления, горячего и холодного водоснабжения и прочих коммуникационных систем. | - | +
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд