## т1
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Акционернова общества "Янтарьэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ПС 110/15 кВ О-19 Полесск: с заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА с приростом 12 МВА; изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ, РЗА, телемеханики, связи
Идентификатор инвестиционного проекта: H_419
Решение от утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская обл.
Таблица 1. Строительство ПС 35-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Распоряжение АО "Янтарьэнерго" от 01.11.2019 № 1056 | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Распоряжение АО "Янтарьэнерго" от 01.11.2019 № 1056
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | - | [6 empty] | 0

## т2
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Акционернова общества "Янтарьэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ПС 110/15 кВ О-19 Полесск: с заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА с приростом 12 МВА; изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ, РЗА, телемеханики, связи
Идентификатор инвестиционного проекта: H_419
Решение от утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская обл.
Таблица 2. Реконструкция ПС (элементов ПС), строительство элементов ПС 35-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Распоряжение АО "Янтарьэнерго" от 01.11.2019 № 1056 | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Распоряжение АО "Янтарьэнерго" от 01.11.2019 № 1056
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | УНЦ ячейки выключателя НУ 110-750 кВ | 110 | Uном 110 кВ, Iном =1600 А, Iном откл = 40 кА; ТН 100/√3;0,1/√3;0,1/√3;0,1; ТТ 300-600-1200/1 А 0,2S/0,2/1 OP/1 OP/1 OP/1 OP( для встроенных выключателей в КРУ 110 кВ Iном=3150 А) | 3 | 1 ячейка | В1-01 - 1 | 23135 | 76345.5 | [7 empty] | 1.1
2 | УНЦ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС) |  | Республика Карелия, Новгородская, Псковская,Калининградская, Мурманская, Вологодская, Ленинградская области | 2499 | 1 м2 | Б1-05 | 3.02 | 7546.98 | [7 empty] | 1
3 | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6-35 кВ | 15 | Uном 20кВ, Iном =1000 А, Iном откл = 16 кА | 24 | 1 ячейка | В3-01 - 1 | 1188 | 29367.36 | [7 empty] | 1.03
4 | УНЦ ячейки трансформатора 35-500 кВ | 110 | 160000 кВА; 115/16,5 кВ; Yн/∆-11; РПН±9x1,78% Uк(ВН-НН)=10,5% | 2 | 1 ячейка | Т4-07 - 2 | 36657 | 76979.7 | [7 empty] | 1.05
5 | УНЦ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС) |  | Республика Карелия, Новгородская, Псковская,Калининградская, Мурманская, Вологодская, Ленинградская области | 200 | 1 м2 | Б1-05 | 3.02 | 604 | [7 empty] | 1
6 | УНЦ ячейки трансформатора 6-35 кВ | 15 | ТМГ-400/15-У1 400 кВА 15/0,4 кВ ∆/Yн; ПБВ±2х2,5% Uк=4,5% | 2 | 1 ячейка | Т5-14-2 | 395 | 829.5 | [7 empty] | 1.05
7 | УНЦ ячейки реактора ДГР 6-35 кВ | 15 | 500 кВА | 2 | 1 ячейка | Р1-08-1 | 4349 | 9132.9 | [7 empty] | 1.05
8 | УНЦ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС) | - | Республика Карелия, Новгородская, Псковская,Калининградская, Мурманская, Вологодская, Ленинградская области | 1220 | 1 м2 | Б1-05 | 3.02 | 3684.4 | [7 empty] | 1
9 | УНЦ зданий ЗРУ, ЗПС, ОПУ, РЩ, РПБ | 15 | ЗРУ | 263.4 | 1 м2 | З4-01 | 63 | 20576.808 | [7 empty] | 1.24 | капитальный ремонт здания ЗРУ. Сущест. Здание ОПУ с ЗРУ перепрофилируется в ЗРУ 15 кВ с помещением для хранения, размеры 43,9х6 м , площадью 263,4 м2 В части реконструкции, проектом предусматривается: - ремонт помещений после замены оборудования и зачистка поверхностей наруж- ных стен с последующим оштукатуриванием и покраской (согласно требованиям к корпоративной отделке); - заделка оконных (частично) и дверного проемов в наружных стенах помещении пункта управления (в соответствии с требованиями по охране и пожарной безопасно- сти - п. 21.6, СТО 56947007-29.240.10248-2017 (НТП ПС) и п. 2.27, СТО 34.01-27.3- 002-2014 (ВНПБ 29-14)). Также предусмотрена заделка старых технологических про- емов и пробивка новых; - утепление и отделка фасадов здания на основе каркаса из стальных профилей с облицовкой композитными панелями. (в целях обеспечения единого решения по оформлению зданий на территории подстанции и требований по теплозащите); - устройство на кровле здания системы организованного наружного водостока; - устройство охранного ограждения на кровле; - устройство отмостки по периметру здания после работ по гидроизоляции наружных стен; - замена слоев кровельного покрытия с учетом рекомендаций (см. технический отчет по обследованию); - восстановление гидроизоляции нижней части (соприкасающейся с грунтом) наружных стен с помощью обмазочной битумной гидроизоляции и восстановление горизонтальной гидроизоляции с помощью системы проникающей гидроизоляции прва ГК «Пенетрон››; - внутренняя отделка помещений с учетом мероприятий по защите от биоповреждений стен и потолков; В связи со строительством нового здания ОПУ, в здании ЗРУ 15 кВ изменено назначение помещения пункта управления на помещение хранения СИЗ.
10 | УНЦ зданий ЗРУ, ЗПС, ОПУ, РЩ, РПБ | 110 | ОПУ, РЩ | 288 | 1 м2 | З4-03 | 93 | 33212.16 | [7 empty] | 1.24 | Строится новое здание ОПУ 24х12 площадью 288 м2.
11 | УНЦ ШПС | 6-220 | - | 1 | 1 ед. | Д3-02 | 447 | 464.88 | [7 empty] | 1.04
12 | УНЦ систем ПА, УПАСК | - | Шкаф локальной ПА (64 аналоговых входа, 160 дискретных входа) | 2 | 1 ед | А8-02 | 4170 | 8673.6 | [7 empty] | 1.04
13 | УНЦ РЗА и прочие шкафы | - | Регистратор аварийных событий (РАС) | 1 | 1 ед. | И12-01 | 1467 | 1525.68 | [7 empty] | 1.04
14 | УНЦ РЗА прочие шкафы(панели) | - | Шкаф с одним ОМП | 1 | 1 ед. | И12-04 | 366 | 380.64 | [7 empty] | 1.04
15 | УНЦ АСУТП ПС и ТМ | 110 |  | 1 | 1 ед. | А3-02 | 23531 | 24472.24 | [7 empty] | 1.04
16 | УНЦ АСУТП присоединения | 15 |  | 21 | 1 ед. | А4-01 | 180 | 3931.2 | [7 empty] | 1.04
17 | УНЦ АСУТП присоединения | 110 |  | 3 | 1 ед. | А4-02 | 629 | 1962.48 | [7 empty] | 1.04
18 | УНЦ ВОК в трубе в земле |  | 8 ОВ, 20кН | 0.25 | 1 км | О4-01 - 1 | 356 | 98.79 | [7 empty] | 1.11
19 | УНЦ постоянной части ПС | 110 | - | 1 | 1 ед. | З1-02 | 57363 | 71130.12 | [7 empty] | 1.24
20 | Затраты на проектно-изыскательские работы для ПС (ЗПС) | 110(150) | 110(150) кВ/РУНН | 1 | 1 ед. | П1-02 | 29099 | 29099 | [7 empty] | 1
21 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | 400017.938

## т3
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Акционернова общества "Янтарьэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ПС 110/15 кВ О-19 Полесск: с заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА с приростом 12 МВА; изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ, РЗА, телемеханики, связи
Идентификатор инвестиционного проекта: H_419
Решение от утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская обл.
Таблица 3. Строительство КТП, РП 10(6) кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Распоряжение АО "Янтарьэнерго" от 01.11.2019 № 1056 | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Распоряжение АО "Янтарьэнерго" от 01.11.2019 № 1056
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | - | [6 empty] | 0

## т4
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Акционернова общества "Янтарьэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ПС 110/15 кВ О-19 Полесск: с заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА с приростом 12 МВА; изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ, РЗА, телемеханики, связи
Идентификатор инвестиционного проекта: H_419
Решение от утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская обл.
Таблица 4. Строительство (реконструкция) ВЛ 6-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Распоряжение АО "Янтарьэнерго" от 01.11.2019 № 1056 | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Распоряжение АО "Янтарьэнерго" от 01.11.2019 № 1056
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 | 15 | две цепи | 0.13 | 1 км | М2-02 | 336 | 45.4272 | [7 empty] | 1.04
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | 45.4272

## т5
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Акционернова общества "Янтарьэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ПС 110/15 кВ О-19 Полесск: с заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА с приростом 12 МВА; изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ, РЗА, телемеханики, связи
Идентификатор инвестиционного проекта: H_419
Решение от утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская обл.
Таблица 5. Строительство (реконструкция) КЛ 6-500 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Распоряжение АО "Янтарьэнерго" от 01.11.2019 № 1056 | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Распоряжение АО "Янтарьэнерго" от 01.11.2019 № 1056
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | УНЦ переходных пунктов ВЛ-КЛ | 15 | Открытый без разъеденителей | 2 | 1 ВЛ | Ж1-01 - 2 | 530 | 1176.6 | [7 empty] | 1.11
2 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | 15 | 120 мм2, фидер 15-79 | 0.225 | 1 км | К1-05-2 | 2106 | 525.9735 | [7 empty] | 1.11
3 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | 15 | 120 мм2, фидер 15-76 | 0.18 | 1 км | К1-05-2 | 2106 | 420.7788 | [7 empty] | 1.11
4 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | 15 | 120 мм2, фидер 15-234 | 0.042 | 1 км | К1-05-2 | 2106 | 98.1817 | [7 empty] | 1.11
5 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | 15 | 120 мм2, фидер 15-23 | 0.18 | 1 км | К1-05-2 | 2106 | 420.7788 | [7 empty] | 1.11
6 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | 15 | 120 мм2, фидер 73-8.1 | 0.066 | 1 км | К1-05-2 | 2106 | 154.2856 | [7 empty] | 1.11
7 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | 15 | 120 мм2, фидер 15-63 | 0.096 | 1 км | К1-05-2 | 2106 | 224.4154 | [7 empty] | 1.11
8 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | 15 | 120 мм2, фидер 15-74 | 0.03 | 1 км | К1-05-2 | 2106 | 70.1298 | [7 empty] | 1.11
9 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | 15 | 120 мм2, фидер 15-82 | 0.123 | 1 км | К1-05-2 | 2106 | 287.5322 | [7 empty] | 1.11
10 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | 15 | 120 мм2, фидер 15-81 | 0.105 | 1 км | К1-05-2 | 2106 | 245.4543 | [7 empty] | 1.11
11 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | 15 | 120 мм2, фидер 15-73 | 0.102 | 1 км | К1-05-2 | 2106 | 238.4413 | [7 empty] | 1.11
12 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | 15 | 120 мм2, фидер 73-8.2 | 0.066 | 1 км | К1-05-2 | 2106 | 154.2856 | [7 empty] | 1.11
13 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и востановление благоустройства по трассе | 15 | все регионы | 1.251 | 1 км | Б2-02 | 1428 | 1982.9351 | [7 empty] | 1.11
14 | УНЦ на устройство траншеи ВОК и восстановление благоустройства по трассе |  | Устройство траншеи при прокладке до двух кабелей ВОК без учета восстановления газонов | 0.25 | 1 км по трассе | Б3-01 | 496 | 124 | [7 empty] | 1
15 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | 15 |  | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 611 | 611 | [7 empty] | 1
16 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | 6734.792

## c
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Акционернова общества "Янтарьэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ПС 110/15 кВ О-19 Полесск: с заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА с приростом 12 МВА; изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ, РЗА, телемеханики, связи
Идентификатор инвестиционного проекта: H_419
Решение от утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская обл.
Таблицы 6. Расчет площади С1 и С2
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Распоряжение АО "Янтарьэнерго" от 01.11.2019 № 1056 | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Распоряжение АО "Янтарьэнерго" от 01.11.2019 № 1056
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Площадь подготовки и устройства территории под элементы ПС (ЗПС) (м2) | 110 | Ячейка выключателя НУ ПС | 3 | 1 ед. | С1-01 - 1..6 | 833 | 2499 | 110 | Ячейка выключателя НУ ПС | 3 | 1 ед. | С1-01 - 1..6 | 833 | 2499
2 | Площадь подготовки и устройства территории под элементы ПС (ЗПС) (м2) | 110 | Ячейка трансформатора (комплект на три фазы) ПС (ЗПС) | 2 | 1 ед. | С1-03 - 1..6 | 100 | 200 | 110 | Ячейка трансформатора (комплект на три фазы) ПС (ЗПС) | 2 | 1 ед. | С1-03 - 1..6 | 100 | 200
3 | Площадь подготовки и устройства территории под элементы ПС (ЗПС) (м2) | 110 | Основные здания (ОПУ, ЗРУ, РЩ) в целом на одну ПС | 1 | 1 ед. | С1-04 - 1..6 | 1220 | 1220 | 110 | Основные здания (ОПУ, ЗРУ, РЩ) в целом на одну ПС | 1 | 1 ед. | С1-04 - 1..6 | 1220 | 1220
4 | Площадь подготовки и устройства территории под элементы ПС (ЗПС) (м2) | 110 | Прочее в целом на одну ПС (или ЗПС) | 1 | 1 ед. | С1-06 - 1..6 | 1275 | 1275 | 110 | Прочее в целом на одну ПС (или ЗПС) | 1 | 1 ед. | С1-06 - 1..6 | 1275 | 1275
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0

## т6
Таблица 6. Определение полной стоимости строительства электросетевых объектов с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), тыс рублей
№ п/п | Наименование показателя | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | Итого объем финансовых потребностей, определенный в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) | 406752.73
2 | НДС (20%) | 81350.546 |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
3 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦd, определенный в текущих ценах в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС) 2) | 488103.276 |  | 114.3 | 106.3 | 103.7 | 105.3 | 106.8 | 106.2 | 105.1 | 104.8 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7
4 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) | 564998.267
5 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Фd (с НДС) 2) | 0 |  | 2015: 488.1033; 2016: 564.9983
6 | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦd (с НДС) 2) | 488103.276
7 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | 555101.1649
7.1 | 2018г. | 3968.4984
7.2 | 2019г. | 7714.8
7.3 | 2020г. | 543381.0165
7.4 | 2021г. | 36.85 |  | 2015: 543.381; 2016: 0.03685; 2017: 0; 2018: 0
7.5 | 2022г. | 0
7.6 | 2023г. | 0
7.7 | 2024г. | 0
7.8 | 2025г. | 0
8 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах млн. руб. с НДС) | 564.9983
9 | Дополнительный объем финансовых потребностей согласно Постановление Правительства Российской Федерации 1157 | 0
10 | Объем финансовых потребностей по объекту | 564998.267