## МЭ_12_н.ф
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа АО "Янтарьэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2018 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика- тор инвестиционного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обсулавливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение, которой предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) | [7 empty] | всего, МВхА |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВхА |  | всего, Мвар
[16 empty] | МВт | Дата контрольного замерного дня |  |  | До | После | До | После | До | После | До | После |  | технического освидетельст-вования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | 1341_Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №12 (инв.№ 5351199) с установкой двух трансформаторов 2х400 кВА, КЛ 0.4 кВ от ТП-12 (инв.№ 5320706) протяженностью 2,075 км в г.Черняховске | F_prj_111001_2584 | 1946 | 28.2 | 0.2 | 2016 | № 742 от 08.11.2015; №3 00 от 17.01.2014; № 165 от 01.01.2014 | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-12 | 0.258 | 2017-11-19 | 115.7 | 0.65 | 0.32 | 0.8 | 0.16 | 0.4 | 0 | 0 | 6 | 6 | Приведение эксплуатуционного состояния ВЛ 0,4 кВ к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Устранение дефектов здания ТП , течи крыши, замена оборудования, отработавшего срок и находящегося в аварийном состоянии Снижение уровня потерь электроэнергии. Повышение индекса технического состояния до 80. | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 15 кВ № В-73 (инв.№ 5000621) в п.Залесье Полесского района | H_1849 | 1945 | 74.9 | 2.82 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС В-73 | нд | нд | нд | 0.043 | нд | 0.16 | нд | 0 | нд | 0 | 15 | 15 | Приведение эксплуатуционного состояния ПС 15 кВ к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Повышение индекса технического состояния до 80. В связи с полным износом несущих конструкций здания ПС В-73 и полной амортизации оборудования (в ПС не установлены силовые трансформаторы, выключатели 1971 г, аварийное состояние здания ПС В-73), проведение капитального ремонта экономически нецелесообразно. Обеспечение безопасности обслуживающего персонала. | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ №93-2 (инв. № 5142954) с заменой 2 разъединителей на выключатели нагрузки, ТП 15/0,4 кВ №93-7 (инв. № 5148077) с заменой 1 разъединителя на выключатель нагрузки, ТП 15/0,4 кВ №93-14 (инв. № 5149677) с заменой 1 разъединителя и 1 выключателя нагрузки на ваккумные выключатели, 1 разъединителя на выключатель нагрузки, реконструкция КЛ 15 кВ от ТП 15/0,4 кВ №274-1 с увеличением сечения кабеля протяженностью 1,918 км | H_3884 | 1962; 1980; 1995 | 43; 49; 62,8 | 1,5 ;1,3; 1,2 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 93-2 ; ТП 93-7; ТП 93-14 | 0,305; 0,15; 0,295 | 2017-06-17 | 99; 105; 99 | 0.114 | 0,8; 0,25; 0,8 | 0,8; 0,25; 0,8 | 0,4; 0,25; 04 | 0,4; 0,25; 04 | 0 | 0 | 15 | 15 | Приведение эксплуатуционного состояния распред. сетей к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Повышение индекса технического состояния до 80. Обеспечение электроснабжения потребителей , запитанных от ТП 93-2 в г.Светлом . Обеспечение безопасности обслуживающего персонала. Устранить старение изоляции существующей кабельной линии 15 кВ марка 3xXRUHAKXS возможно ее заменой на новый, повысить безопасность обслуживания установив выключатели нагрузки и ваккумные выключатели. | - | +
1.2.1.1 | 52_Реконструкция ПС 110/15/10 кВ О-27 "Муромская" | F_prj_111001_2481 | 1979 | 73.0 | 10.33 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110/10 кВ О-27 "Муромская" | 9.73 | 2017-12-20 | 97,3; 97,3 | 18.296 | 20 | 32 | 10 | 16 | 0 | 0 | 110 | 110 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики, Выполнение требований технических регламентов по замене оборудования со сверхнормативным сроком службы. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Замена 2-х трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА, а также реконструкция ОРУ 110 кВ, ЗРУ 15 кВ и ЗРУ 10 кВ с заменой оборудования. Замена ОД-КЗ, снятие ограничений по перетоку мощности от ПС 330 кВ Северная 330 до ПС 110 кВ О-62 Пионерская. Включен в "Схему и программу перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2019-2023 годы", разработанные в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.10.2009 №823, и утвержденные Распоряжением Губернатора Калининградской области от 28 апреля 2018 г. № 238-р. | - | +
1.2.1.1 | 55_Расширение ПС 110/15кВ О-47 "Борисово" | F_prj_111001_2484 | 1979 | 95.1 | 10.33 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/15кВ О-47 "Борисово" | 12.2 | 2017-12-20 | 48,8; 48,8 | 23.059 | 20 | 50 | 10 | 25 | 0 | 0 | 110 | 110 | Снятие сетевых ограничений на возможность присоединения к электрическим сетям. Увеличение объема услуг по передаче электрической энергии. Замена силовых трансформаторов на 40 МВА (произведена в 2013-2014 гг), строительство ЗРУ15 кВ , установка ДК,ТДК для компенсации емкостных токов. Включен в "Схему и программу перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2018-2022 годы", разработанные в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.10.2009 №823, утвержденные Распоряжением Губернатора Калининградской области от 26.04.2017 № 263-р. | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ | H_50 | 1971 | 70.8 | 5.36 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/15 кВ О-18 Озерки | 5.6 | 2017-12-20 | 88,9; 88,9 | 4.205 | 12.6 | 20 | 6.3 | 10 | 0 | 0 | 110 | 110 | Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Выполнение требований технических регламентов по замене оборудования со сверхнормативным сроком службы. . Снятие ограничений по технологическому присоединению. Замена трансформаторов (2 шт.) 6,3 МВА на 10 МВА; оборудования и строительных конструкций ОРУ 110 кВ (ОД-КЗ, разъединители, ТТ) с установкой ТН и изменением схемы на 110-4Н (2 выключателя); оборудования КСО 15 кВ (выключатели, разъединители, ТТ, ТН) на КРУ 15 кВ (18 ячеек) с перезаводкой существующих ЛЭП;Замена устройств компенсации емкостных токов;Замена оборудования системы СН; Замена оборудования системы ОПТ; Замена оборудования РЗиА; оборудования СДТУ; Расширение системы АИИС КУЭ; Реконструкция здания ЗРУ 15 кВ, совмещенного с ОПУ; Замена ограждения; Создание комплекса технических средств безопасности. Включен в "Схему и программу перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2019-2023 годы",разработанные в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.10.2009 №823, утвержденные Распоряжением Губернатора Калининградской области от 28 апреля 2018 г. № 238-р. | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-19 Полесск: с заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА с приростом 12 МВА; изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ, РЗА, телемеханики, связи | H_419 | 1973 | 80.8 | 5.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/15 кВ О-19 Полесск | 10.73 | 2017-12-20 | 107,3; 107,3 | 8.048 | 20 | 32 | 10 | 16 | 0 | 0 | 110 | 110 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики, Выполнение требований технических регламентов по замене оборудования со сверхнормативным сроком службы. Обеспечение возможности подключения новых потребителей.. Замена силовых трансформаторов 110 кВ со сроком службы 25 лет (2 шт., факт 43 и 42 года), разъединители 110 кВ со сроком службы 25 лет (9 шт., факт 42 года), замена трансформаторов тока 110 кВ со сроком службы 25 лет (9 шт., 42 года). Включен в "Схему и программу перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2019-2023 годы",разработанные в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.10.2009 №823, утвержденные Распоряжением Губернатора Калининградской области от 28 апреля 2018 г. № 238-р. | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с проростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КСО 15 кВ с заменой оборудования | H_82 | 1977 | 73.6 | 5.86 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск | 8.1 | 2017-12-20 | 81; 81 | 8.238 | 20 | 32 | 10 | 16 | 0 | 0 | 110 | 110 | Выполнение требований технических регламентов по замене оборудования со сверхнормативным сроком службы. Открытие центра питания для осуществления технологического присоединения. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики.. Замена силовых трансформаторов 110 кВ со сроком службы 25 лет (2 шт., факт 39 и 37 лет), замена выключателя 110 кВ со сроком службы 25 лет (1 шт., факт 36 лет), замена разъединителей 110 кВ со сроком службы 25 лет (8 шт., факт 38 и 36 лет). Включен в "Схему и программу перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2019-2023 годы",разработанные в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.10.2009 №823, утвержденные Распоряжением Губернатора Калининградской области от 28 апреля 2018 г. № 238-р. | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с проростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования | H_54 | 1983 | 64.5 | 5.15 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин | 6.7 | 2017-12-20 | 67;67 | 10.532 | 20 | 32 | 10 | 16 | 0 | 0 | 110 | 110 | 1.Выполнение требований технических регламентов по замене оборудования со сверхнорматинвым сроком службы. 2. Снижение затрат на ремонт и техническое обслуживание. 3. Снижение потерь электрической энергии. 4. Модернизация ССПИ. 5. Открытие центра питания для осуществления технологического присоединения. Включен в "Схему и программу перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2019-2023 годы",разработанные в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.10.2009 №823, утвержденные Распоряжением Губернатора Калининградской области от 28 апреля 2018 г. № 238-р. Замена 2 трансформаторов напряжением 110/15 кВ мощностью по 10 МВА со сроком службы трансформаторов на 01.01.2016 г. составляет 33 года, т.е. оборудование отработало нормативный срок службы, при этом износ составил 100%. Замена трансформаторов (2 шт.) 10 МВА на 16 МВА; оборудования и строительных конструкций ОРУ 110 кВ (выключатели, разъединители, ТТ, ТН) с изменением схемы на 110-5Н (3 выключателя); оборудования КРУ 15 кВ (выключатели, ТТ, ТН) (выключатели 17 ячеек, всего 32 ячеек); устройств компенсации емкостных токов; 2. Снижение затрат на ремонт и техническое обслуживание (снижение с 395,74 ч/часов в год (189,43 тыс. руб.) до 258,39 ч/часов в год (123,68 тыс. руб.), или в 1,53 раза); 3. Увеличение уровня надежности (в 4 раза снижается вероятность отказов коммутационного оборудования); 4. Снижение затрат на потери электрической энергии с 658,02 тыс. кВт*ч (1 049 тыс. руб.) в год до 553,723 тыс. кВт*ч в год (883 тыс. руб.), или в 1,18 раза. | - | +
1.2.1.1 | Реконструкции ПС 110/15 кВ О-46 Славск: с заменой двух трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА с приростом 7,4 МВА, изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ | H_281 | 1990 | 41.9 | 0.79 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/15 кВ О-46 Славск: | 5.8 | 2017-12-20 | 92; 92 | 4.018 | 12.6 | 20 | 6.3 | 10 | 0 | 0 | 110 | 110 | Выполнение требований технических регламентов по замене оборудования со сверхнормативным сроком службы. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Повышение индекса технического состояния до 80Замена силовых трансформаторов 110 кВ со сроком службы 25 лет (2 шт., факт 26 лет), замена выключателя 15 кВ со сроком службы 25 лет (3 шт., факт 26 лет), замена выключателей нагрузки 15 кВ со сроком службы 25 лет (2 шт., факт 26 года), замена трансформаторов ДГК со сроком службы 25 лет (2 шт., факт 26 лет).Включен в "Схему и программу перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2019-2023 годы",разработанные в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.10.2009 №823, утвержденные Распоряжением Губернатора Калининградской области от 28 апреля 2018 г. № 238-р. | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-34 "Правдинск" (инв.№ ОРУ-110 кВ - 5146057, ЗРУ-15 кВ - 514605801, ОПУ 5150468, Т-1 - 5146103, Т-2 - 5146063) с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ, КСО 15 кВ с заменой оборудования | H_280 | 1963 | 59.1 | 2.11 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ О-34 "Правдинск" | 8.3 | 2017-12-20 | 83; 83 | 5.8738 | 20 | 32 | 10 | 16 | 0 | 0 | 110 | 110 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики, Выполнение требований технических регламентов по замене оборудования со сверхнормативным сроком службы. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Повышение индекса технического состояния до 80.Замена силовых трансформаторов 110 кВ со сроком службы 25 лет (2 шт., факт 36 лет), увеличение объема допустимой максимальной мощности с 10,5 МВА до 16,8 МВА. , замена выключателей 110 кВ со сроком службы 25 лет (6 шт., факт 33 года), замена разъединителей 110 кВ со сроком службы 25 лет (21 шт., факт 33 года). Включен в "Схему и программу перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2019-2023 годы",разработанные в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.10.2009 №823, утвержденные Распоряжением Губернатора Калининградской области от 28 апреля 2018 г. № 238-р. | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-10 "Зеленоградск" (инв.№ ОРУ 110/35/15 кВ - 5149951) с заменой трансформатора 110/35/15 кВ 16 МВА и на 110/15кВ 25 МВА | F_149 | 1999 | 67 | 5.67 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ О-10 Зеленоградск | 12.63 | 2017-12-20 | 78,9;78,9 | 25.2853 | 41 | 50 | 16 | 25 | 0 | 0 | 110 | 110 | Обеспечение электроснабжения потребителей п. Рыбачий и п. Морское Куршской косы от энергосистемы Калининградской области, не от Литовской республики. Реконструкция ПС 110 кВ О-10 Зеленоградск в объеме: замена трансформатора 110/35/15кВ 16 МВА и ячейки трансформатора ОРУ-110 кВ на трансформатор 110/15кВ 25МВА (ТДН-25000/110У1) с оборудованием новой ячейки 110 кВ с элегазовым выключателем (ВГТ-110II*-40/3150У1); замена существующего ОРУ-15кВ на ЗРУ-15кВ по схеме «одна секционированная выключателем система шин» с применением КРУ-20 кВ в модульном здании.Включен в "Схему и программу перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2019-2023 годы",разработанные в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.10.2009 №823, утвержденные Распоряжением Губернатора Калининградской области от 28 апреля 2018 г. № 238-р. | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-52 «Светлый» в части работ по замене электротехнического оборудования, ССПИ, РЗА и ПА, систем технологической связи, коммуникаций РЩ, предусмотренных проектом СВМ Приморской ТЭС | F_17-1590 | 1952 | 88.1 | 89.54 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/60/15 кВ О-52 Светлый | 16.53 | 2017-12-20 | 103; 66 | 11.144 | 41 | 41 | 16 | 16 | 0 | 0 | 110 | 110 | 1.Обеспечение статической и динамической устойчивости работы энергосистемы Калининградской области в изолированном от энергосистем сопредельных стран режиме. Включен в "Схему и программу перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2019-2023 годы",разработанные в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.10.2009 №823, утвержденные Распоряжением Губернатора Калининградской области от 28 апреля 2018 г. № 238-р. Обеспечение реализаций мероприятий по Схеме выдачи мощности Приморской ТЭС в электрические сети Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1623-р, замененное 26.02.2016 №289-р (ДСП) «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Об обеспечении энергоснабжения Калининградской области и объединенной энергетической системы (ОЭС) Северо-Запада России»); 2. Замена оборудования, выработавшего ресурс; 3. Организация контрольного учета электроэнергии, вырабатываемого на новых ТЭС; 5. Повышение производственной безопасности. | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 330 кВ О-1 "Центральная", ПС 330 кВ "Советск 330", Калининградской ТЭЦ-2 в части ПА и РЗА, предусмотренной проектом СВМ Прегольской ТЭС | F_17-1600 | 1987 | 52.3 | 40.66 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС О-1 "Центральная" | 14.2 | 2017-02-16 | 88,7;88,7 | 41.557 | 32 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 330 | 330 | Обеспечение статической и динамической устойчивости работы энергосистемы Калининградской области в изолированном от энергосистем сопредельных стран режиме. Обеспечение реализаций мероприятий по Схеме выдачи мощности Прегольская ТЭС в электрические сети (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1623-р, замененное 26.02.2016 №289-р (ДСП) «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Об обеспечении энергоснабжения Калининградской области и объединенной энергетической системы (ОЭС) Северо-Запада России»); Включен в "Схему и программу перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2019-2023 годы",разработанные в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.10.2009 №823, утвержденные Распоряжением Губернатора Калининградской области от 28 апреля 2018 г. № 238-р. | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-3 "Знаменск" в части замены оборудования ССПИ (ТМ), РАС, панелей ПА, ЩСН+СОПТ, КТСБ, технологической части ВОЛС на ПС (Оборудование связи), наружного ограждения, предусмотренных проектом СВМ Талаховской ТЭС | F_17-1594 | 1971 | 59.1 | 15.51 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ О-3 Знаменск | 4.2 | 2017-12-20 | 42; 42 | 3.38 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 110 | 110 | 1. Обеспечение реализаций мероприятий по реализации Схемы выдачи мощности в электрические сети с заменой оборудования ССПИ (ТМ), РАС, панелей ПА, ЩСН+СОПТ, КТСБ, технологической части ВОЛС на ПС (Оборудование связи)СВМ Талаховской ТЭС (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1623-р, замененное 26.02.2016 №289-р (ДСП) «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Об обеспечении энергоснабжения Калининградской области и объединенной энергетической системы (ОЭС) Северо-Запада России»); Постановление Правительства РФ от 05.05.2012 №458 "Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса" 2. Замена оборудования выработавшего ресурс; 3. Организация контрольного учета электроэнергии, вырабатываемого на новых ТЭС; 4. Повышение производственной безопасности. 5. Приведение уровня защищенности объекта ТЭК от актов незаконного вмешательства в соответствие требованиям действующего законодательства: строительство наружного ограждения 6. Обеспечение статической и динамической устойчивости работы энергосистемы Калининградской области в изолированном от энергосистем сопредельных стран режиме | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-4 "Черняховск" в части замены электротехнического оборудования, ССПИ, РЗА и ПА, систем технологической связи, предусмотренных проектом СВМ Талаховской ТЭС | F_17-1729 | 1974 | 76.8 | 11.75 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ О-4 Черняховск | 17.54 | 2017-12-20 | 70,1; 70,1 | 18.9487 | 50 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 110 | 110 | 1. Обеспечение реализаций мероприятий по реализации Схемы выдачи мощности СВМ Талаховской ТЭС в электрические сети.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1623-р, замененное 26.02.2016 №289-р (ДСП) «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Об обеспечении энергоснабжения Калининградской области и объединенной энергетической системы (ОЭС) Северо-Запада России»); Постановление Правительства РФ от 05.05.2012 №458 "Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса" 2. Замена оборудованияТТ 110 кВ; , выработавшего ресурс; 3. Замена оборудования ССПИ, РЗА и ПА, систем технологической связи 4. Организация контрольного учета электроэнергии, вырабатываемого на новых ТЭС; 5. Повышение производственной безопасности. 6. Обеспечение статической и динамической устойчивости работы энергосистемы Калининградской области в изолированном от энергосистем сопредельных стран режиме | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-26 "Лесная" в части замены электротехнического оборудования, ССПИ, РЗА и ПА, систем технологической связи, наружного ограждения, предусмотренных проектом СВМ Талаховской ТЭС | F_17-2071 | 1986 | 54.5 | 1.27 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС О-26 | 0.455 | 2017-12-20 | 7,2; 1,8 | 0.005 | 31.3 | 31.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 110 | 110 | 1. Обеспечение реализаций мероприятий по реализации Схемы выдачи мощности Талаховской ТЭС в электрические сети.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1623-р, замененное 26.02.2016 №289-р (ДСП) «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Об обеспечении энергоснабжения Калининградской области и объединенной энергетической системы (ОЭС) Северо-Запада России»)Постановление Правительства РФ от 05.05.2012 №458 "Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса"Постановление Правительства РФ от 05.05.2012 №458 "Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса" 2. Замена оборудования, выработавшего ресурс; 4. Организация контрольного учета электроэнергии, вырабатываемого на новых ТЭС; 5. Повышение производственной безопасности. 6. Обеспечение статической и динамической устойчивости работы энергосистемы Калининградской области в изолированном от энергосистем сопредельных стран режиме 7. Приведение уровня защищенности объекта ТЭК от актов незаконного вмешательства в соответствие требованиям действующего законодательства: строительство наружного ограждения | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-51 "Гвардейск" в части замены электротехнического оборудования, ССПИ, РЗА и ПА, систем технологической связи, наружного ограждения, строительства зданияе проходной, подъездной площадки, противотаранного устройства, предусмотренных проектом СВМ Талаховской ТЭС | F_17-2072 | 1996 | 75.0 | 1.8 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС О-51 | 11.1 | 2017-12-20 | 69,3; 69,3 | 12.556 | 32 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 110 | 110 | 1. Обеспечение реализаций мероприятий по реализации Схемы выдачи мощности Талаховской ТЭС в электрические сети.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1623-р, замененное 26.02.2016 №289-р (ДСП) «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Об обеспечении энергоснабжения Калининградской области и объединенной энергетической системы (ОЭС) Северо-Запада России»); Постановление Правительства РФ от 05.05.2012 №458 "Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса" 2. Замена оборудования, выработавшего ресурс; 3. Организация контрольного учета электроэнергии, вырабатываемого на новых ТЭС; 5. Повышение производственной безопасности. 6. Обеспечение статической и динамической устойчивости работы энергосистемы Калининградской области в изолированном от энергосистем сопредельных стран режиме 7. Приведение уровня защищенности объекта ТЭК от актов незаконного вмешательства в соответствие требованиям действующего законодательства: строительство наружного ограждения, строительство здания проходной для персонала вневедомственной охраны, подъездной площадки, противотаранного устройства. | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ПС "Советск-330" в части замены оборудования ССПИ, РЗА и ПА, систем технологической связи, наружного ограждения, строительства здания проходной, подъездной площадки, противотаранного устройства, заглубленного склада инвентаря и оборудования (убежища), предусмотренных проектом СВМ Талаховской ТЭС | F_17-2073 | 1974 | 81.3 | 16.7 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС Советск-330 | 84 | 2017-12-20 | 42; 42 | 176.4 | 400 | 400 | 200 | 200 | 0 | 0 | 330 | 330 | 1.1. Обеспечение реализаций мероприятий по реализации Схемы выдачи мощности Талаховской ТЭС в электрические сети.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1623-р, замененное 26.02.2016 №289-р (ДСП) «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Об обеспечении энергоснабжения Калининградской области и объединенной энергетической системы (ОЭС) Северо-Запада России»); Постановление Правительства РФ от 05.05.2012 №458 "Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса" Обеспечение реализаций мероприятий по реализации Схемы выдачи мощности СВМ Талаховской ТЭС в электрические сети, оборудования ССПИ, РЗА и ПА, систем технологической связи. 2. Организация контрольного учета электроэнергии, вырабатываемого на новых ТЭС; 3. Повышение производственной безопасности. 4. Обеспечение статической и динамической устойчивости работы энергосистемы Калининградской области в изолированном от энергосистем сопредельных стран режиме. 5. Приведение уровня защищенности объекта ТЭК от актов незаконного вмешательства в соответствие требованиям действующего законодательства: строительство наружного ограждения, строительство здания проходной для персонала вневедомственной охраны, подъездной площадки, противотаранного устройства, заглубленного склада инвентаря и оборудования (убежища) | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-52 "Светлый" (инв. №ОРУ 110 кВ 5138163, ЗРУ 60 кВ 5136113, ЗРУ 15 кВ 5136115) с заменой трансформатора Т-32 110/15 кВ 16 МВА на 25 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ | F_17-1249 | 1952 | 81.0 | 89.54 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/60/15 кВ О-52 Светлый | 16.53 | 2017-12-20 | 103; 66 | 11.144 | 41 | 50 | 16 | 25 | 0 | 0 | 110 | 110 | Включен в "Схему и программу перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2019-2023 годы",разработанные в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.10.2009 №823, утвержденные Распоряжением Губернатора Калининградской области от 28 апреля 2018 г. № 238-р. Вывод из эксплуатации уникального для РФ оборудования с классом напряжения 60 кВ. Реконструкция ПС 110 кВ О-52 Светлый в объеме замены оборудования 3 ячеек выключателей 110 кВ , оборудования ОПУ, ЗРУ 15 кВ и 1 трансформатора с 16 МВА на 25 МВА. | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ | F_424 | 1969 | 60.7 | 34.6 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ О-8 Янтарное | 7.8 | 2017-12-20 | 78; 78 | 8.4395 | 20 | 32 | 10 | 16 | 0 | 0 | 110 | 110 | Включен в "Схему и программу перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2019-2023 годы",разработанные в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.10.2009 №823, утвержденные Распоряжением Губернатора Калининградской области от 28 апреля 2018 г. № 238-р.Вывод из эксплуатации уникального для РФ оборудования с классом напряжения 60 кВ. Увеличение уровня надежности за счет замены морально и физически изношенного оборудования Выполнение требований технических регламентов по замене оборудования со сверхнормативным сроком службы Реконструкция ПС 110 кВ О-8 Янтарный в объеме замены оборудования ОРУ 60-110 кВ, ЗРУ 6, 15 кВ, ОПУ, строительство здания ОПУ-ЗРУ, замена 2 трансформаторов с 10 на 16 МВА. | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 71-01 (инв.№ 5353105) с заменой трансформатора 0,16 МВА без увеличения мощности в Черняховском РЭС | I_18-0125 | 1978 | 43 | 1.94 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 71-01 | 0.065 | 2017-12-20 | 58.56 | 0.07 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | Снижение технических потерь в трансформаторах. Приведение эксплуатуционного состояния ТП к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Повышение индекса технического состояния до 80 | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 71-03 (инв.№ 5351252) с заменой трансформатора 0,1 МВА без увеличения мощности в Черняховском РЭС | I_18-0654 | 1978 | 45 | 1.21 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 71-03 | 0.032 | 2017-12-20 | 45.71 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | Снижение технических потерь в трансформаторах. Приведение эксплуатуционного состояния ТП к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Повышение индекса технического состояния до 80 | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 71-05 (инв.№ 5351253) с заменой трансформатора 0,05 МВА без увеличения мощности в Черняховском РЭС | I_18-0655 | 1978 | 41 | 0.61 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 71-05 | 0.012 | 2017-12-20 | 34 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | Снижение технических потерь в трансформаторах. Приведение эксплуатуционного состояния ТП к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Повышение индекса технического состояния до 80 | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 71-12 (инв.№ 5353133) с заменой трансформатора 0,05 МВА без увеличения мощности в Черняховском РЭС | I_18-0656 | 1978 | 45 | 0.61 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 71-12 | 0.011 | 2017-12-18 | 31.4 | 0.035 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | Снижение технических потерь в трансформаторах. Приведение эксплуатуционного состояния ТП к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Повышение индекса технического состояния до 80 | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 71-16 (инв.№ 5351255) с заменой трансформатора 0,1 МВА без увеличения мощности в Черняховском РЭС | I_18-0657 | 1978 | 46 | 1.21 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 71-16 | 0.027 | 2017-12-18 | 38.6 | 0.073 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | Снижение технических потерь в трансформаторах. Приведение эксплуатуционного состояния ТП к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Повышение индекса технического состояния до 80 | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 72-03 (инв.№ 5351260) с заменой трансформатора 0,16 МВА без увеличения мощности в Черняховском РЭС | I_18-0658 | 1978 | 43 | 1.94 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 72-03 | 0.038 | 2017-12-18 | 34.05 | 0.085 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | Снижение технических потерь в трансформаторах. Приведение эксплуатуционного состояния ТП к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Повышение индекса технического состояния до 80 | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 72-05 (инв.№ 5351262) с заменой трансформатора 0,03 МВА без увеличения мощности в Черняховском РЭС | I_18-0659 | 1978 | 42 | 0.36 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 72-05 | 0.008 | 2017-12-19 | 38.1 | 0.015 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | Снижение технических потерь в трансформаторах. Приведение эксплуатуционного состояния ТП к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Повышение индекса технического состояния до 80 | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 72-06 (инв.№ 5351263) с заменой трансформатора 0,05 МВА без увеличения мощности в Черняховском РЭС | I_18-0660 | 1978 | 47 | 0.61 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 72-06 | 0.015 | 2017-12-19 | 43 | 0.031 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | Снижение технических потерь в трансформаторах. Приведение эксплуатуционного состояния ТП к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Повышение индекса технического состояния до 80 | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 72-07 (инв.№ 5351250) с заменой трансформатора 0,16 МВА без увеличения мощности в Черняховском РЭС | I_18-0661 | 1978 | 41 | 1.95 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 72-07 | 0.041 | 2017-12-19 | 37 | 0.082 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | Снижение технических потерь в трансформаторах. Приведение эксплуатуционного состояния ТП к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Повышение индекса технического состояния до 80 | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 72-10 (инв.№ 5351265) с заменой трансформатора 0,1 МВА без увеличения мощности в Черняховском РЭС | I_18-0662 | 1978 | 48 | 1.21 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 72-10 | 0.032 | 2017-12-20 | 50 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | Снижение технических потерь в трансформаторах. Приведение эксплуатуционного состояния ТП к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Повышение индекса технического состояния до 80 | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 72-11 (инв.№ 5353083) с заменой трансформатора 0,05 МВА без увеличения мощности в Черняховском РЭС | I_18-0663 | 1978 | 45 | 0.61 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 72-11 | 0.012 | 2017-12-20 | 34.3 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | Снижение технических потерь в трансформаторах. Приведение эксплуатуционного состояния ТП к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Повышение индекса технического состояния до 80 | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 74-07 (инв.№ 5351270) с заменой трансформатора 0,16 МВА без увеличения мощности в Черняховском РЭС | I_18-0664 | 1978 | 43 | 1.94 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 74-07 | 0.036 | 2017-12-21 | 32.4 | 0.075 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | Снижение технических потерь в трансформаторах. Приведение эксплуатуционного состояния ТП к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Повышение индекса технического состояния до 80 | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 75-02 (инв.№ 5351274) с заменой трансформатора 0,25 МВА без увеличения мощности в Черняховском РЭС | I_18-0665 | 1985 | 44 | 3.03 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 75-02 | 0.06 | 2017-12-21 | 35 | 0.208 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | Снижение технических потерь в трансформаторах. Приведение эксплуатуционного состояния ТП к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Повышение индекса технического состояния до 80 | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 75-08 (инв.№ 5351278) с заменой трансформатора 0,1 МВА без увеличения мощности в Черняховском РЭС | I_18-0666 | 1985 | 41 | 1.2 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 75-08 | 0.044 | 2017-12-21 | 63 | 0.075 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | Снижение технических потерь в трансформаторах. Приведение эксплуатуционного состояния ТП к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Повышение индекса технического состояния до 80 | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 75-09 (инв.№ 5351279) с заменой трансформатора 0,1 МВА без увеличения мощности в Черняховском РЭС | I_18-0667 | 1985 | 42 | 1.21 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 75-09 | 0.032 | 2017-12-21 | 45.71 | 0.062 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | Снижение технических потерь в трансформаторах. Приведение эксплуатуционного состояния ТП к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Повышение индекса технического состояния до 80 | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 75-10 (инв.№ 5351281) с заменой трансформатора 0,25 МВА без увеличения мощности в Черняховском РЭС | I_18-0668 | 1985 | 48 | 3.04 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 75-10 | 0.052 | 2017-12-25 | 30 | 0.476 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | Снижение технических потерь в трансформаторах. Приведение эксплуатуционного состояния ТП к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Повышение индекса технического состояния до 80 | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 75-12 (инв.№ 5352957) с заменой трансформатора 0,1 МВА без увеличения мощности в Черняховском РЭС | I_18-0669 | 1985 | 49 | 1.21 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 75-12 | 0.061 | 2017-12-25 | 58.1 | 0.095 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | Снижение технических потерь в трансформаторах. Приведение эксплуатуционного состояния ТП к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Повышение индекса технического состояния до 80 | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 75-13 (инв.№ 5351283) с заменой трансформатора 0,1 МВА без увеличения мощности в Черняховском РЭС | I_18-0670 | 1985 | 42 | 1.21 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 75-13 | 0.006 | 2017-12-25 | 42.86 | 0.235 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | Снижение технических потерь в трансформаторах. Приведение эксплуатуционного состояния ТП к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Повышение индекса технического состояния до 80 | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 75-14 (инв.№ 5351284) с заменой трансформатора 0,03 МВА без увеличения мощности в Черняховском РЭС | I_18-0671 | 1985 | 47 | 0.36 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 75-14 | 0.01 | 2017-12-26 | 47.62 | 0.015 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | Снижение технических потерь в трансформаторах. Приведение эксплуатуционного состояния ТП к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Повышение индекса технического состояния до 80 | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 80-01 (инв.№ 5351286) с заменой трансформатора 0,03 МВА без увеличения мощности в Черняховском РЭС | I_18-0672 | 1985 | 45 | 0.36 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 80-01 | 0.008 | 2017-12-26 | 38.1 | 0.025 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | Снижение технических потерь в трансформаторах. Приведение эксплуатуционного состояния ТП к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Повышение индекса технического состояния до 80 | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 80-05 (инв.№ 5351289) с заменой трансформатора 0,1 МВА без увеличения мощности в Черняховском РЭС | I_18-0673 | 1985 | 44 | 1.2 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 80-05 | 0.021 | 2017-12-26 | 40.38 | 0.055 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | Снижение технических потерь в трансформаторах. Приведение эксплуатуционного состояния ТП к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Повышение индекса технического состояния до 80 | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 80-06 (инв.№ 5351290) с заменой трансформатора 0,1 МВА без увеличения мощности в Черняховском РЭС | I_18-0674 | 1985 | 41 | 1.21 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 80-06 | 0.024 | 2017-12-26 | 34.29 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | Снижение технических потерь в трансформаторах. Приведение эксплуатуционного состояния ТП к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Повышение индекса технического состояния до 80 | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 80-07 (инв.№ 5351291) с заменой трансформатора 0,03 МВА без увеличения мощности в Черняховском РЭС | I_18-0675 | 1985 | 47 | 0.36 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 80-07 | 0.008 | 2017-12-26 | 38.1 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | Снижение технических потерь в трансформаторах. Приведение эксплуатуционного состояния ТП к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Повышение индекса технического состояния до 80 | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 80-09 (инв.№ 5351293) с заменой трансформатора 0,1 МВА без увеличения мощности в Черняховском РЭС | I_18-0676 | 1985 | 44 | 1.23 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 80-09 | 0.036 | 2017-12-27 | 51.43 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | Снижение технических потерь в трансформаторах. Приведение эксплуатуционного состояния ТП к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Повышение индекса технического состояния до 80 | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 80-11 (инв.№ 5351295) с заменой трансформатора 0,05 МВА без увеличения мощности в Черняховском РЭС | I_18-0677 | 1985 | 49 | 0.63 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 80-11 | 0.014 | 2017-12-27 | 40 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | Снижение технических потерь в трансформаторах. Приведение эксплуатуционного состояния ТП к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Повышение индекса технического состояния до 80 | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 80-12 (инв.№ 5351361) с заменой трансформатора 0,05 МВА без увеличения мощности в Черняховском РЭС | I_18-0678 | 1985 | 46 | 0.61 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 80-12 | 0.012 | 2017-12-27 | 34.29 | 0.035 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | Снижение технических потерь в трансформаторах. Приведение эксплуатуционного состояния ТП к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Повышение индекса технического состояния до 80 | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 80-16 (инв.№ 5351297) с заменой трансформатора 0,1 МВА без увеличения мощности в Черняховском РЭС | I_18-0679 | 1985 | 43 | 1.21 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 80-16 | 0.027 | 2017-12-27 | 38.57 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | Снижение технических потерь в трансформаторах. Приведение эксплуатуционного состояния ТП к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Повышение индекса технического состояния до 80 | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 80-20 (инв.№ 5351301) с заменой трансформатора 0,1 МВА без увеличения мощности в Черняховском РЭС | I_18-0680 | 1985 | 44 | 1.22 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 80-20 | 0.02 | 2017-12-28 | 28.57 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | Снижение технических потерь в трансформаторах. Приведение эксплуатуционного состояния ТП к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Повышение индекса технического состояния до 80 | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 80-22 (инв.№ 5351303) с заменой трансформатора 0,16 МВА без увеличения мощности в Черняховском РЭС | I_18-0681 | 1978 | 48 | 1.94 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 80-22 | 0.031 | 2017-12-28 | 27.93 | 0.093 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | Снижение технических потерь в трансформаторах. Приведение эксплуатуционного состояния ТП к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Повышение индекса технического состояния до 80 | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 80-26 (инв.№ 5352958) с заменой трансформатора 0,1 МВА без увеличения мощности в Черняховском РЭС | I_18-0682 | 1978 | 49 | 1.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 80-26 | 0.036 | 2017-12-28 | 51.43 | 0.058 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | Снижение технических потерь в трансформаторах. Приведение эксплуатуционного состояния ТП к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Повышение индекса технического состояния до 80 | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 81-02 (инв.№ 5351307) с заменой трансформатора 0,05 МВА без увеличения мощности в Черняховском РЭС | I_18-0683 | 1978 | 43 | 0.61 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 81-02 | 0.007 | 2018-01-16 | 20 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | Снижение технических потерь в трансформаторах. Приведение эксплуатуционного состояния ТП к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Повышение индекса технического состояния до 80 | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 81-04 (инв.№ 5351309) с заменой трансформатора 0,1 МВА без увеличения мощности в Черняховском РЭС | I_18-0684 | 1978 | 41 | 1.2 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 81-04 | 0.02 | 2018-01-16 | 28.57 | 0.19 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | Снижение технических потерь в трансформаторах. Приведение эксплуатуционного состояния ТП к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Повышение индекса технического состояния до 80 | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 81-05 (инв.№ 5351310) с заменой трансформатора 0,05 МВА без увеличения мощности в Черняховском РЭС | I_18-0685 | 1983 | 49 | 0.63 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 81-05 | 0.009 | 2018-01-16 | 25.71 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | Снижение технических потерь в трансформаторах. Приведение эксплуатуционного состояния ТП к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Повышение индекса технического состояния до 80 | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 81-07 (инв.№ 5351312) с заменой трансформатора 0,03 МВА без увеличения мощности в Черняховском РЭС | I_18-0686 | 1983 | 44 | 0.35 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 81-07 | 0.008 | 2018-01-16 | 38.1 | 0.015 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | Снижение технических потерь в трансформаторах. Приведение эксплуатуционного состояния ТП к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Повышение индекса технического состояния до 80 | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 81-40 (инв.№ 5351352) с заменой трансформатора 0,1 МВА без увеличения мощности в Черняховском РЭС | I_18-0687 | 1983 | 43 | 1.22 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 81-40 | 0.014 | 2018-01-17 | 20 | 0.073 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | Снижение технических потерь в трансформаторах. Приведение эксплуатуционного состояния ТП к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Повышение индекса технического состояния до 80 | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 83-10 (инв.№ 5351324) с заменой трансформатора 0,03 МВА без увеличения мощности в Черняховском РЭС | I_18-0688 | 1992 | 48 | 0.36 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 83-10 | 0.006 | 2018-01-17 | 28.57 | 0.058 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | Снижение технических потерь в трансформаторах. Приведение эксплуатуционного состояния ТП к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Повышение индекса технического состояния до 80 | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 86-16 (инв.№ 5351333) с заменой трансформатора 0,1 МВА без увеличения мощности в Черняховском РЭС | I_18-0689 | 1992 | 49 | 1.21 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 86-16 | 0.026 | 2018-01-18 | 36.43 | 0.055 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | Снижение технических потерь в трансформаторах. Приведение эксплуатуционного состояния ТП к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Повышение индекса технического состояния до 80 | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 87-01 (инв.№ 5351395) с заменой трансформатора 0,03 МВА без увеличения мощности в Черняховском РЭС | I_18-0690 | 1992 | 44 | 0.35 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 87-01 | 0.007 | 2018-01-18 | 35.71 | 0.443 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | Снижение технических потерь в трансформаторах. Приведение эксплуатуционного состояния ТП к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Повышение индекса технического состояния до 80 | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 87-09 (инв.№ 5351387) с заменой трансформатора 0,03 МВА без увеличения мощности в Черняховском РЭС | I_18-0691 | 2007 | 47 | 0.36 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 87-09 | 0.006 | 2018-01-18 | 28.57 | 0.015 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | Снижение технических потерь в трансформаторах. Приведение эксплуатуционного состояния ТП к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Повышение индекса технического состояния до 80 | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 89-03 (инв.№ 5352732) с заменой трансформатора 0,02 МВА без увеличения мощности в Черняховском РЭС | I_18-0692 | 2007 | 48 | 0.24 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 89-03 | 0.005 | 2018-01-18 | 35.75 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | Снижение технических потерь в трансформаторах. Приведение эксплуатуционного состояния ТП к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Повышение индекса технического состояния до 80 | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 89-07 (инв.№ 5351367) с заменой трансформатора 0,16 МВА без увеличения мощности в Черняховском РЭС | I_18-0693 | 2007 | 47 | 1.95 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 89-07 | 0.041 | 2018-01-18 | 36.94 | 0.087 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | Снижение технических потерь в трансформаторах. Приведение эксплуатуционного состояния ТП к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Повышение индекса технического состояния до 80 | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 89-08 (инв.№ 5351368) с заменой трансформатора 0,16 МВА без увеличения мощности в Черняховском РЭС | I_18-0694 | 1984 | 49 | 1.95 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 89-08 | 0.032 | 2018-01-18 | 28.83 | 0.09 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | Снижение технических потерь в трансформаторах. Приведение эксплуатуционного состояния ТП к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Повышение индекса технического состояния до 80 | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 89-10 (инв.№ 5351350) с заменой трансформатора 0,03 МВА без увеличения мощности в Черняховском РЭС | I_18-0695 | 1984 | 42 | 0.37 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 89-10 | 0.008 | 2018-01-18 | 38.1 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | Снижение технических потерь в трансформаторах. Приведение эксплуатуционного состояния ТП к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Повышение индекса технического состояния до 80 | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 89-13 (инв.№ 5351365) с заменой трансформатора 0,05 МВА без увеличения мощности в Черняховском РЭС | I_18-0696 | 1984 | 45 | 0.62 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 89-13 | 0.011 | 2018-01-18 | 31.43 | 0.051 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | Снижение технических потерь в трансформаторах. Приведение эксплуатуционного состояния ТП к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Повышение индекса технического состояния до 80 | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 42-08 (инв.№ 5037179) с заменой трансформатора 0,1 МВА без увеличения мощности в Большаковском РЭС | I_18-0122 | 1974 | 47 | 7.24 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 42-08 | 0.023 | 2018-06-14 | 28.75 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | Снижение технических потерь в трансформаторах. Приведение эксплуатуционного состояния ТП к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Повышение индекса технического состояния до 80 | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 42-09 (инв.№ 5037180) с заменой трансформатора 0,16 МВА без увеличения мощности в Большаковском РЭС | I_18-0644 | 1974 | 48 | 11.65 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 42-09 | 0.052 | 2017-12-15 | 46.8 | 0.145 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | Снижение технических потерь в трансформаторах. Приведение эксплуатуционного состояния ТП к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Повышение индекса технического состояния до 80 | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 42-21 (инв.№ 5077759) с заменой трансформатора 0,05 МВА без увеличения мощности в Большаковском РЭС | I_18-0645 | 1994 | 49 | 3.67 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 42-21 | 0.012 | 2017-12-15 | 34.28 | 0.035 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | Снижение технических потерь в трансформаторах. Приведение эксплуатуционного состояния ТП к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Повышение индекса технического состояния до 80 | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 43-01 (инв.№ 5351249) с заменой трансформатора 0,1 МВА без увеличения мощности в Большаковском РЭС | I_18-0646 | 1963 | 44 | 7.26 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 43-01 | 0.012 | 2017-12-20 | 17.14 | 0.045 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | Снижение технических потерь в трансформаторах. Приведение эксплуатуционного состояния ТП к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Повышение индекса технического состояния до 80 | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 43-02 (инв.№ 5037182) с заменой трансформатора 0,1 МВА без увеличения мощности в Большаковском РЭС | I_18-0647 | 1952 | 43 | 7.25 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 43-02 | 0.026 | 2017-12-20 | 32.5 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | Снижение технических потерь в трансформаторах. Приведение эксплуатуционного состояния ТП к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Повышение индекса технического состояния до 80 | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 44-14 (инв.№ 5037724) с заменой трансформатора 0,1 МВА без увеличения мощности в Большаковском РЭС | I_18-0648 | 1980 | 49 | 7.27 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 44-14 | 0.057 | 2017-12-25 | 82 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | Снижение технических потерь в трансформаторах. Приведение эксплуатуционного состояния ТП к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Повышение индекса технического состояния до 80 | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 56-16 (инв.№ 5037252) с заменой трансформатора 0,16 МВА без увеличения мощности в Большаковском РЭС | I_18-0649 | 1945 | 46 | 11.66 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 56-16 | 0.027 | 2017-12-14 | 38.57 | 0.073 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | Снижение технических потерь в трансформаторах. Приведение эксплуатуционного состояния ТП к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Повышение индекса технического состояния до 80 | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 26-12 (инв.№ 5037423) с заменой трансформатора 0,05 МВА без увеличения мощности в Краснознаменском РЭС | I_18-0123 | 1958 | 48 | 4.76 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 26-12 | 0.015 | 2017-12-18 | 42.86 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | Снижение технических потерь в трансформаторах. Приведение эксплуатуционного состояния ТП к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Повышение индекса технического состояния до 80 | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 27-04 (инв.№ 5037433) с заменой трансформатора 0,1 МВА без увеличения мощности в Краснознаменском РЭС | I_18-0650 | 1952 | 41 | 9.51 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 27-04 | 0.029 | 2017-12-26 | 41.43 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | Снижение технических потерь в трансформаторах. Приведение эксплуатуционного состояния ТП к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Повышение индекса технического состояния до 80 | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 28-14 (инв.№ 5037455) с заменой трансформатора 0,1 МВА без увеличения мощности в Краснознаменском РЭС | I_18-0651 | 1958 | 49 | 9.51 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 28-14 | 0.024 | 2017-12-26 | 34.29 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | Снижение технических потерь в трансформаторах. Приведение эксплуатуционного состояния ТП к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Повышение индекса технического состояния до 80 | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 30-02 (инв.№ 5037498) с заменой трансформатора 0,16 МВА без увеличения мощности в Краснознаменском РЭС | I_18-0652 | 1967 | 43 | 15.22 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 30-02 | 0.038 | 2017-12-13 | 34.3 | 0.055 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | Снижение технических потерь в трансформаторах. Приведение эксплуатуционного состояния ТП к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Повышение индекса технического состояния до 80 | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 51-03 (инв.№ 5351919) с заменой трансформатора 0,05 МВА без увеличения мощности в Нестеровском РЭС | I_18-0124 | 1961 | 48 | 6.83 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 51-03 | 0.011 | 2017-12-15 | 31.43 | 0.035 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | Снижение технических потерь в трансформаторах. Приведение эксплуатуционного состояния ТП к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Повышение индекса технического состояния до 80 | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 56-10 (инв.№ 5351976) с заменой трансформатора 0,25 МВА без увеличения мощности в Нестеровском РЭС | I_18-0653 | 1962 | 46 | 34.14 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 56-10 | 0.055 | 2017-12-20 | 31.5 | 0.065 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | Снижение технических потерь в трансформаторах. Приведение эксплуатуционного состояния ТП к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Повышение индекса технического состояния до 80 | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-23 Охотное инв. № ОРУ 110 кВ – 5036935, ЗРУ 15 кВ 5036936 с заменой трансформатора 6,3 МВА, установкой второго трансформатора 6,3 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ | I_18-0147 | 1970 | 40.5 | 67 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС О-23 Охотное | 4.81 | 2017-12-20 | 100 | 2.6008 | 6.3 | 12.6 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 110 | 110 | Снятие ограничений по технологическому присоединению. Обеспечение возможности подключения потребителей 1 и 2 категории за счет установки второго трансформатора. Замена силового трансформатора, отработавшего 2 нормативных срока службы.Включен в "Схему и программу перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2019-2023 годы",разработанные в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.10.2009 №823, утвержденные Распоряжением Губернатора Калининградской области от 28 апреля 2018 г. № 238-р. | - | +
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | 199_Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ в п. Космодемьянского в г.Калининграде. (2 очередь) | F_prj_111001_2534 | 1954 | 43.81 | 0.9 | 2016 | № 10 от 27.01.2016; № 27 от 07.04.2016; № 74 от 27.12.2014; № 114 от 01.02.2014; № 183 от 03.03.2014; № 185 от 06.03.2014; № 259 от 20.04.2014; № 261 от 21.04.2014; № 286 от 08.11.2015; № 301 от 31.12.2015; № 341 от 09.07.2014; № 343 от 12.07.2014; № 364 от 23.09.2014 | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-101-5 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Приведение эксплуатуционного состояния ВЛ 0,4 кВ к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Повышение индекса технического состояния до 80 | - | +
1.2.2.1 | 1337_Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 02-13 (инв.№ 5321118) протяженностью 1,5 км г.Озерск | F_prj_111001_3392 | 1977 | 34.38 | 1.42 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от ТП 02-13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение эксплуатуционного состояния ВЛ 0,4 кВ к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Повышение индекса технического состояния до 80. | - | +
1.2.2.1 | 1339_Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 42-07 (инв.№ 5321232) протяженностью 3,46 км со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,2 км в п.Дмитриевка Нестеровского района | F_prj_111001_2582 | 1961 | 38.76 | 2.13 | 2016 | № 16 от 11.01.2015 Восточные ЭС | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от ТП 42-07 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение эксплуатуционного состояния ВЛ 0,4 кВ к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Повышение индекса технического состояния до 80. | - | +
1.2.2.1 | 1340_Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 06-23 (инв.№ 5321102) протяженностью 4,6 км со строительством дополнительной ТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,5 км в п.Столбовое Озерского района | F_prj_111001_2583 | 1958 | 28.3 | 1.36 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от ТП 06-23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение эксплуатуционного состояния ВЛ 0,4 кВ к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Повышение индекса технического состояния до 80. | - | +
1.2.2.1 | 1370_Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 52-09 (инв.№ 5321252) протяженностью 1,038 км в п.Чернышевское Нестеровского района | F_prj_111001_2694 | 1954 | 32.3 | 9.47 | 2016 | № 302 от 18.01.2014 Восточные ЭС; № 705 от 10.01.16 Восточные ЭС | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от ТП 52-09 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение эксплуатуционного состояния ВЛ 0,4 кВ к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Повышение индекса технического состояния до 80. | - | +
1.2.2.1 | 1372_Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 14-02 (инв.№ 5321165) протяженностью 0,8 км в п.Дубровка Озерского района | F_prj_111001_2696 | 1976 | 26.76 | 0.3 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от ТП 14-02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение эксплуатуционного состояния ВЛ 0,4 кВ к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Повышение индекса технического состояния до 80. | - | +
1.2.2.1 | 1379_Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 01-26 (инв.№ 5321027) протяженностью 0,9 км в п.Плавни Озерского района | F_prj_111001_2709 | 1970 | 30.9 | 1.26 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от ТП 01-26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение эксплуатуционного состояния ВЛ 0,4 кВ к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Повышение индекса технического состояния до 80. | - | +
1.2.2.1 | 1333_Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ПС 15/0,4 кВ В-61 (инв.№ 5321182) протяженностью 3,206 км со строительством дополнительной ТП 15/0.4 кВ с установкой двух трансформаторов 2х400 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,2 км в г.Нестерове | F_prj_111001_3385 | 1945 | 65.7 | 1.15 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП В-61 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение эксплуатуционного состояния ВЛ 0,4 кВ к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Повышение индекса технического состояния до 80. | - | +
1.2.2.1 | 1371_Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 42-04 (инв.№ 5321213) протяженностью 1,084 км со строительством дополнительной ТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,2 км в п.Озерки Нестеровского района | F_prj_111001_2695 | 1986 | 30.14 | 0.46 | 2016 | № 56 от 09.07.2014 Восточные ЭС | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП 42-04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение эксплуатуционного состояния ВЛ 0,4 кВ к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Повышение индекса технического состояния до 80. | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-53 (инв.№ 5114669) с заменой неизолированного провода на СИП-3х70 протяженностью 6,6 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 30 лет, реконструкция КЛ 15 кВ № 15-53 (инв.№ 5114669) с заменой кабеля на кабель большего сечения протяженностью 0,306 км в Гурьевском районе | H_16-0142 | 1958 | 73.6 | 7.41 | 2016 | № 246 от 14.07.2016; № 347 от 09.08.2015 Западные ЭС | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 15-53 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15 | 15 | Увеличение пропускной способности ВЛ 15 кВ протяженностью 6,6 км с увеличением сечения провода с 35 мм2 до 70 мм2. Приведение эксплуатуционного состояния ВЛ к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-146 (инв.№ 5114680) от оп.149-205 с заменой неизолированного провода на СИП-3 3х70 протяженностью 4,2 км в Гурьевском районе | H_16-0143 | 1958 | 80.5 | 2.54 | 2016 | № 218 от 10.01.2015 Западные ЭС | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 15-146 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15 | 15 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Приведение эксплуатуционного состояния ВЛ 0,4 кВ к действующим НТД, ПТЭ, ПУЭ, отраслевым регламентам, ГОСТ 32144-13 | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-82 (инв.№ 5114524) в Полесском районе с заменой деревянных опор на железобетонные протяженностью 23 км | H_16-0263 | 1945 | 51.1 | 6.27 | 2016 | № 340 от 28.07.2015; № 273 от 14.03.2015; № 227 от 11.01.2015 | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 15-82 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15 | 15 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Приведение эксплуатуционного состояния ВЛ 0,4 кВ к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Повышение индекс технического состояния до 80. | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-71 (инв. № 5115434) с заменой неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 2,155 км в Мамоновском ГО | H_16-0451 | 1954 | 82.3 | 8.76 | 2016 | № 206 от 09.01.2016; № 390 от 23.11.2015; № 336 от 20.07.2015; № 284 от 29.03.2015 | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 15-71 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15 | 15 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Приведение эксплуатуционного состояния ВЛ 0,4 кВ к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-35 (инв. № 5113973) и ВЛ 15 кВ №15-49 (инв. № 5113980) с заменой неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 5,11 км в Зеленоградском районе | H_16-0452 | 1961 | 79.9 | 4.83 | 2016 | № 267 от 27.11.2016; № 262 от 06.11.2016; № 207 от 09.01.2016; № 205 от 02.01.2015, № 342 от 04.08.2015; № 328 от 18.07.2015; № 291 от 08.04.2015 | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ15-35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15 | 15 | Приведение эксплуатуционного состояния ВЛ 15 кВ к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-48 (инв.№ 5114665) с заменой неизолированного провода на СИП-3х70 протяженностью 8,37 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском и Гурьевском районах | H_16-0394 | 1976 | 56.8 | 8.66 | 2016 | № 206 от 02.01.2015; № 363 от 22.10.2015; № 267 от 27.11.2016 | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 15-48 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15 | 15 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Приведение эксплуатуционного состояния ВЛ 0,4 кВ к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Повышение индекса технического состояния до 80. | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-50 (инв.№ 5113981) с заменой неизолированного провода на СИП-3х70 протяженностью 9,01 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 60 лет в Зеленоградском районе | H_16-0403 | 1956 | 75.7 | 2.16 | 2016 | № 233 от 11.01.2015; № 346 от 06.08.2015; № 351 от 27.08.2015; № 367 от 31.10.2015; № 380 от 08.11.2015 | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 15-50 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15 | 15 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Приведение эксплуатуционного состояния ВЛ 0,4 кВ к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Повышение индекса технического состояния до 80. | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 15/0,4 кВ № 20-07 с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 0,5 км в п.Знаменск ул.Ленина Гвардейский район | H_16-0139 | 1975 | 78.5 | 4.08 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 20-07 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение эксплуатуционного состояния ВЛ 0,4 кВ к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам, ГОСТ 32144-13. Повышение индекса технического состояния до 80,0 | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 35-11 Л-2 (инв.№ 5114025) с заменой неизолированного провода на СИПс-4-4х50 протяженностью 0,6 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском районе, п.Муромское | H_16-0290 | 1976 | 66.2 | 0.04 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от ТП 35-11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение эксплуатуционного состояния ВЛ 0,4 кВ к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Повышение индекса технического состояния до 80 | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 35-11 Л-1, Л-2, Л-3 (инв.№ 5114025) с заменой неизолированного провода на СИПс-4-4х50 протяженностью 1,765 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском районе, п.Муромское, ул.Каштановая, Сиреневая, Полевая, пер.Цветочный | H_16-0291 | 1976 | 66.2 | 3.4 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от ТП 35-11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение эксплуатуционного состояния ВЛ 0,4 кВ к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Повышение индекса технического состояния до 80 | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 49-10 Л-1, Л-2, Л-3 (инв.№ 5114080) с заменой неизолированного провода на СИПс-4-4х50 протяженностью 1,73 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском районе, п.Муромское, ул.Пионерская, Железнодорожная, Строителей, Школьная | H_16-0292 | 1976 | 31 | 3.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от ТП 49-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение эксплуатуционного состояния ВЛ 0,4 кВ к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Повышение индекса технического состояния до 80 | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 24-01 Л-2 (инв.№ 5113833) с заменой провода на СИПс-4-4х50 протяженностью 0,57 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет по ул.Офицерской в п.Знаменск | H_16-0274 | 1976 | 91.2 | 2.84 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от ТП 24-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение эксплуатуционного состояния ВЛ 0,4 кВ к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13 | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 15 кВ 15-08 (инв.№ 5115423) от ПС О-1 до опоры № 1 ВЛ 15 кВ № 15-08 с заменой кабеля на кабель большего сечения протяженностью 0,26 км, установка на опоре №1 отключающего пункта | H_16-0140 | 1957 | 92.9 | 2.34 | 2016 | № 359 от 15.10.2015 | нд | нд | нд | - | - | + | + | КЛ 15-08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15 | 15 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Приведение эксплуатуционного состояния ВЛ 0,4 кВ к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам, ГОСТ 32144-13 | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 15 кВ 15-180 (инв.№ 5115436) от ПС О-1 до опоры № 1 ВЛ 15 кВ 15-180 с заменой кабеля на кабель большего сечения протяженностью 0,12 км, установка на опоре №1 отключающего пункта | H_16-0141 | 1983 | 50.22 | 1.77 | 2016 | № 253 от 01.02.2015 | нд | нд | нд | - | - | + | + | КЛ 15-180 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15 | 15 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Приведение эксплуатуционного состояния ВЛ 0,4 кВ к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам, ГОСТ 32144-13. Повышение индекс технического состояния до 80,0. | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 15 кВ № 15-31 (инв.№ 5113704) от ПС 110 кВ О-52 до оп. 1 кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена протяженностью 0,17 км в г.Светлый | H_16-0279 | 1970 | 47.11 | 7.27 | 2016 | № 221 от 10.01.2015; № 404 от 22.12.2015 | нд | нд | нд | - | - | + | + | ЛЭП 15-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15 | 15 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Приведение эксплуатуционного состояния ВЛ 0,4 кВ к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Повышение индекса технического состояния до 80 | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция изношенных сетей 0,4 кВ в г.Черняховске: реконструкция изношенных КЛ 0,4 кВ довоенной постройки в г. Черняховск (38,57 км), строительство 2х ТП мощностью 2х630, 2х250 кВА взамен ТП-12 2х160,ТП-17 2х180 кВА, замена трансформатора в ТП-42 400 на 400 кВА | H_2738 | 1946 | 28.2 | 0.04 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КЛ 0,4 кВ от ТП 12 | нд | нд | нд | нд | 1.08 | 2.16 | 1.08 | 2.16 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Приведение эксплуатуционного состояния распред. сетей к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Повышение индекса технического состояния до 80. | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция изношенных сетей 6 кВ в г.Черняховске: реконструкция изношенных КЛ 6 кВ с недостаточной пропускной способностью, в том числе довоенной постройки (51%), в г. Черняховск протяженностью 33,78 км | H_2739 | 1945 | 47.29 | 7.79 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КЛ №3 от ПС О-4 до ТП 17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 10 | Приведение эксплуатуционного состояния распред. сетей к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Повышение индекса технического состояния до 80. | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция изношенных сетей 15 кВ в г.Гусеве: реконструкция изношенных КЛ 15 кВ с недостаточной пропускной способностью, в том числе довоенной постройки (77%), в г. Гусеве протяженностью 14,84 км | H_17-1493 | 1945 | 39.28 | 9.48 | 2017 | № 449 от 11.04.2014 | нд | нд | нд | - | - | + | + | КЛ 15 кВ №35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15 | 20 | Приведение эксплуатуционного состояния объектов к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13, замена оборудования, выработавшего ресурс; повышение надежности электроснабжения; обеспечение возможности подключения новых потребителей. повышение индекса технического состояния до 80,0 | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи 110 кВ №119, 120, 159, г. Калининград | F_prj_111001_2487 | 1972 | 88.7 | 5.67 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ 110 кВ №119, 120, 159 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение Постановления Правительства от 8.10.2015 г. №1076 "О предоставлении Бюджетных инвестиций ПАО "Россети" в объекты капитального строительства за счет средств федерального бюджета в целях создания инфраструктуры энергоснабжения к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу" | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Советск 330 – О-4 Черняховск с отпайкой на ПС О-32 Черняховск-2 (Л-106) инв. № 5321340 | F_4493 | 1962 | 79.2 | 3.67 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Советск 330 – О-4 Черняховск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечить необходимый уровень надежности выдачи мощности Талаховской ТЭС и уровень надежности осуществления перетока мощности между востоком области (ПС 330 кВ Советск-330) и ключевым центром питания южной зоны (ПС 110 кВ О-4 Черняховск); Выполнение требований технических регламентов по замене оборудования со сверхнормативным сроком службыЗамена оборудования, выработавшего ресурс (замена трофейных (постройки до 1941 года) элементов ВЛ: опор и провода)Включен в "Схему и программу перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2018-2022 годы", разработанные в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.10.2009 №823, утвержденные Распоряжением Губернатора Калининградской области от 26.04.2017 № 263-р. Снижение количества отключений в грозовой период (подвес грозотроса, не предусмотренного проектом более, чем на 80% протяженности ВЛ (отсутствуют тросостойки, горизонтальное расположение фаз)). | - | +
1.2.2.1 | Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 123 трансформаторных подстанций мощностью 30,8 МВА и 173,2 км линий электропередачи | H_2737 | 1971; 1978; 2011; 1956; 1971; 1958; 1978; 1988; 2007; 1956; 1994; 1962; 1974; 1962; 1954; 1977; 1954; 1978; 1956; 1953; 1953; 1968; 1957; 1972; 1952; 1952; 1981; 1954; 1978; 1953; 1957; 1956; 2007; 1955; 1974; 1956; 1985; 1988; 1957; 1974; 1971; 1957; 1953; 1958; 1953; 1958; 1992; 1957; 1961; 1980; 1951; 1972; 1981; 1968; 1982; 1968; 1950; 1951; 2013; 1956; 1974; 1957; 1977; 1982; 1992; 1950; 1979; 1968; 1950; 1969; 1973; 1961; 1952 2014; 1978; 1971; 1950; 1950; 1950; 1950; 1961; 1963; 1991; 1953; 1988; 1976; 1953; 1975; 1970; 1986; 1986; 1963; 1987; 1998 / 2002; 1951; 1975; 1951; 1954; 1972; 1947; 1969; 1970; 1975; 1971; 1968; 1954; 1961; 1958; 1994; 1960; 1980; 1961; 2007; 1955; 1988; 1972; 1984; 1959; 1964; 1968; 1982; 1964; 1970; 1971; 1967; | 47,21; 70; 92,7; 55,7; 61,1; 51,7; 66,5; 81,3; 49,7; 38,8; 68,5; 50,5; 70,6; 61,5; 50,5; 57,4; 60,7; 65,9; 55,7; 68,6; 52,5; 68,7; 59,4; 93,7; 58,3; 81,3; 69; 81,2; 53,4; 61,5; 83,1; 81,2; 58; 62,2; 69,8; 61,6; 20,1; 41,1; 41,1; 81,2; 69,8; 50,2; 58,3; 41,1; 69,8; 58,3; 81,2; 60,7; 72,9; 69,8; 42,3; 87,5; 83,3; 69,8; 81,2; 81,2; 29,6; 84; 65,9; 41,1; 47,3; 76; 70; 81; 75; 58; 70; 44,3; 58; 44; 35; 81; 87; 25; 68; 69; 69; 50,3; 54; 37; 81; 58; 41; 81; 84,3; 81,2; 84,3; 81,2; 64,8; 81,2; 69,7; 81,2; 93,7; 42,1; 76,5; 75,2; 42,1; 64,4; 51; 62,2; 54; 41,1; 41,1; 36,2; 58,6; 48,4; 57,9; 48,4; 43,8; 55,4; 48,4; 75,8; 58,3; 67,1; 67,7; 73,6; 54,5; 48,4; 47; 64; 60; 81; 54; 58,6; | 0,44; 0,31; 0,31; 0,34; 0,33; 0,31; 0,35; 0,16; 0,22; 0,28; 0,27; 0,31; 0,31; 0,27; 0,32; 0,32; 0,31; 0,31; 0,31; 0,18; 0,11; 0,23; 0,25; 0,31; 0,28; 0,24; 0,15; 0,17; 0,17; 0,31; 0,24; 0,29; 0,23; 0,29; 0,21; 0,22; 0,27; 0,24; 0,31; 0,3; 0,22; 0,32; 0,31; 0,24; 0,28; 0,29; 0,24; 0,35; 0,4; 0,24; 0,43; 0,26; 0,24; 0,24; 0,33; 0,16; 0,24; 0,28; 0,17; 0,24; 0,26; 0,29; 0,21; 0,32; 0,35; 0,24; 0,22; 0,44; 0,33; 0,3; 0,24; 0,34; 0,31; 0,22; 0,25; 0,24; 0,24; 0,24; 0,18; 0,28; 0,28; 0,22; 0,28; 0,27; 0,24; 0,15; 0,12; 0,24; 0,25; 0,22; 0,18; 0,24; 0,19; 0,16; 0,15; 0,24; 0,24; 0,24; 0,24; 0,26; 0,24; 0,26; 0,11; 0,13; 0,14; 0,23; 0,24; 0,23; 0,29; 0,28; 0,24; 0,27; 0,29; 0,25; 0,17; 0,17; 0,13; 0,13; 0,11; 0,22; 0,24; 0,14; 0,21; 0,28; | 2016; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; | № 9 от 10.03.2017; № 114 от 15.02.2015; № 176 от 26.02.2014; № 299 от 28.12.2015; № 352 от 09.08.2014; № 449 от 14.11.2014 | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-441; ТП 612; ТП 619; ТП 30; ТП 99; ТП 104; ТП 620; ТП 627; ТП 611; ТП 71; ТП 51; ТП 133; ТП 606; ТП 128;ТП 119; ТП 42; ТП 118; ТП 608; ТП 40; ТП 25; ТП 87; ТП 52; ТП 141; ТП 555; ТП 122; ТП 123; ТП 75; ТП 582;ТП 49; ТП 126; ТП 53; ТП 581; КТП 7; ТП 101; ТП 580; ТП 48; ТП 59; ТП 578; ТП 57; ТП 519; ТП 537; ТП 112; ТП 504; ТП 54; ТП 21; ТП 180; ТП 169; ТП 143; РП 3; ТП 852; РП 14; ТП 261; ТП 198; ТП 801; ТП 215; ТП 226; ТП 204; ТП 278; РП 13; ТП 220; ТП 830; ТП 227; ТП 897; ТП 903; ТП-983; ТП 276; ТП 869; РП 16; ТП 275; ТП 264; ТП 831; ТП 235; ТП 250; КТП 207; РП 25; ТП 214; ТП 211;ТП 435; ТП 436; ТП 403; ТП 319; ТП 312; ТП 305; ТП 343; ТП 323; ТП 350; ТП 451; ТП 45; ТП 411; ТП 467; ТП 755; ТП 406; ТП 433; ТП 461; ТП 434; ТП 417; ТП 432; ТП 442; ТП-137; ТП-46; ТП-829; ТП-438; ТП 192; ТП 43; ТП 93; ТП 458; ТП 634; ТП 121; ТП 616; ТП 93; ТП 506; ТП 610; ТП 629; ТП 605; ТП 836; ТП 165; ТП-107; ТП 103; ТП-79; ТП-56; ТП 517; ТП 553; ТП 106 | 0,2; 0,19; 0,07; 0,34; 0,27; 0,09; 0,16; 0,29; 0,41; 0,07; 0,18; 0,09; 0,07; 0,45; 0,03; 0,07; 0,2; 0,15; 0,3; 0,2; 0,24; 0,2; 0,2; 0,18; 0,15; 0,04; 0,3; 0,24; 0,14; 0,3; 0,43; 0,15; 0,06; 0,4; 0,3; 0,3; 0,14; 0,1; 0,25; 0,15; 0,13; 0,28; 4 0,38; 0,22; 0,47; 0,14; 0,34; 0,08; 0,66; 0,33; 0,09; 0,45; 0,8; 0,29; 0,48; 0,43; 0,215; 0,18; 0,19; 0,37; 0,19; 0,4; 0,3; 0,6; 0,217; 0,29; 0,48; 0,43; 0,22; 0,18; 0,19; 0,37; 0,19; 0,4; 0,3; 0,6; 0,6; 0,22; 0,29; 0,48; 0,43; 0,22; 0,18; 0,19; 0,37; 0,19; 0,4; 0,3; 0,6; 0,22; 0,29; 0,48; 0,43; 0,22; 1,37; 0,18; 0,37; 0,19; 0,4; 0,3; 0,6; 0,22; 0,29; 0,48; 0,43; 0,22; 0,18; 0,43; 0,29; 0,39; 0,06; 0,17; 0,68; 0,29; 0,48; 0,43; 0,22; 0,18; 0,19; 0,37; 0,4; 0,3; 0,6; 0,22 | 14.12.2017; 11.02.2018; 29.11.2016; 11.01.2018; 04.12.2017; 04.12.2017; 11.02.2018; 06.01.2018; 20.12.2017; 10.02.2018; 29.11.2017; 18.11.2017; 19.01.2017; 21.11.2017; 18.11.2017; 05.12.2016; 08.02.2017; 17.01.2018; 05.12.2017; 07.12.2017; 20.01.2017; 28.01.2017; 07.01.2018; 24.01.2018; 24.01.2017; 09.02.2018; 21.11.2017; 14.12.2017; 25.01.2017; 05.02.2018; 07.01.2017; 07.03.2018; 25.01.2017; 26.01.2018; 07.12.2017; 20.11.2017; 01.12.2017; 19.01.2017; 16.12.2017; 07.01.2018; 24.01.2017; 04.01.2018; 25.03.2018; 14.01.2018; 16.11.2017; 02.03.2018; 14.12.2017; 14.02.2018; 14.02.2018; 19.02.2018; 17.12.2017; 17.02.2018; 23.12.2017; 21.01.2018; 23.01.2018; 03.01.2017; 03.01.2017; 02.06.2018; 10.01.2018; 13.12.2017; 04.02.2018; 02.02.2018; 08.01.2018; 23.01.2018; 21.09.2017; 05.01.2017; 08.01.2018; 19.01.2017; 10.01.2017; 05.02.2018; 02.12.2017; 06.12.2017; 18.02.2018; 09.01.2017; 09.11.2017; 29.11.2017; 10.11.2017; 21.02.2018; 19.12.2017; 02.02.2018; 14.02.2018; 22.11.2017; 01.03.2017; 07.01.2017; 04.02.2018; 21.01.2018; 24.01.2017; 09.01.2018; 04.12.2017; 07.12.2017; 14.02.2018; 03.02.2017; 15.02.2018; 14.12.2017; 12.02.2018; 03.02.2017; 26.02.2018; 03.01.2018; 25.01.2017; 28.01.2018;14.03.2018; 24.01.2018; 27.12.2017; 04.10.2017; 03.02.2017; 10.02.2018; 26.02.2018; 22.12.2017; 04.10.2017; 31.01.2017; 22.01.2018; 15.01.2017; 02.10.2017; 09.02.2018; 27.03.2018; 16.12.2017; 30.11.2017; 14.12.2017; 01.02.2017; 01.02.2017; 04.01.2017; 06.01.2017 | 110; 110; 130; 105; 110; 110; 110; 110; 100; 120; 110; 105; 105; 110; 110; 130; 105; 110; 110; 110; 110; 100; 120; 110; 105; 105; 110; 110; 130; 105; 110; 110; 110; 110; 100; 120; 110; 105; 105; 110; 110; 130; 105; 110; 110; 110; 110; 100; 120; 110; 105; 105; 120; 110; 110; 105; 110; 110; 110; 110; 100; 120; 110; 105; 105; 110; 110; 110; 105; 110; 110; 110; 110; 100; 120; 110; 110; 105; 105; 110; 110; 130; 105; 110; 110; 110; 110; 100; 120; 110; 105; 105; 110; 110; 140; 105; 110; 110; 110; 110; 100; 120; 110; 105; 105; 110; 110; 130; 105; 110; 110; 110; 110; 100; 120; 110; 105; 105; 110; 110; 105; 110; 110; 110 | 69.347 | 0,65; 0,45; 0,5; 0,475; 0,475; 0,18; 0,8; 0,64; 1,26; 0,1; 0,5; 0,18; 0,25; 0,5; 0,2; 0,18; 0,45; 0,58; 0,58; 0,25; 0,285; 0,96; 0,48; 0,32; 0,35; 0,2; 0,6; 0,65; 0,32; 0,58; 0,715; 0,25; 0,8; 0,525; 0,5; 0,475; 1,05; 0,41; 0,43; 0,25; 0,35; 0,41; 0,1; 0,65; 0,88; 0,26; 0,56; 0,58; 1,36; 0,5; 0,1; 0,5; 1,36; 0,25; 0,58; 0,25; 0,58; 0,525; 0,66; 0,81; 0,58; 0,56; 0,43; 0,18; 0,8; 0,1; 0,35; 0,5; 0,35; 0,58; 0,18; 0,25; 0,41; 0,16; 0,5; 0,410,41; 0,1; 0,565; 0,18; 0,463; 0,1; 0,5; 0,41; 0,65; 0,16; 0,72; 0,315; 1,05; 0,5; 0,35; 0,5; 0,8; 0,182; 0,25; 0,2; 0,58; 0,2; 0,35; 0,41; 0,49; ; 0,65; ; 0,16; 0,58; 0,25; 0,36; 0,75; 0,3; 0,58; 0,25; 0,142; 0,8; 0,8; 0,8; 0,9; 0,51; 0,4; 0,5; 0,8; 0,65; 0,65; 0,75; 0,9 | 1,03; 0,5; 0,25; 0,575; 0,485; 0,16; 0,8; 0,64; 1,26; 0,1; 0,5; 0,18; 0,25; 0,5; 0,2; 0,18; 0,45; 0,8; 0,8; 0,25; 0,285; 0,96; 0,48; 0,32; 0,5; 0,4; 0,65; ; 0,65; 0,25; 0,65; 0,8; 0,4; 0,65; 0,65; 0,65; 0,715; 0,8; 0,5; 0,58; 0,25; 0,5; ; 0,5; 0,25; 0,8; 1,3; 0,56; 0,8; 0,65; 1,42; 0,8; 0,1; 0,56; 1,42; 0,25; 0,65; 0,25; 0,58; 0,79; 0,68; 0,81; 0,58; 0,56; 0,43; 0,18; 0,8; 0,1; 0,35; 0,5; 0,35; 0,58; 0,25; ; 0,25; 0,41; 0,16; 0,65; 0,41; 0,41; 0,1; 0,65; 0,4; 0,56; 0,16; 0,65; 0,5; 0,8; 0,25; 0,65; 0,63; 0,8; 0,5; 0,56; 0,65; 0,8; 0,25; 2,23; 0,25; 0,35; 0,8; 0,2; 0,35; 0,410,49; 0,65; 0,16; 0,65; 0,25; 0,56; 0,75; 0,3; 0,58; 0,25; 0,142; 0,8; 0,8; 0,8; 0,9; 0,51; 0,4; 0,5; 0,8; 0,65; 0,65; 0,75; 0,9 | 0,25; 0,2; 0,25; 0,075; 0,075; 0; 0,4; 0,32; 0,63; 0; 0,1; 0; 0,125; 0,1; 0,2; 0,18; 0,2; 0,18; 0,18; 0; 0; 0,16; 0,16; 0,16; 0,1; 0; 0,2; 0,25; 0,32; 0,18; 0,315; 0,25; 0,4; 0,125; 0,25; 0,16; 0,25; 0,16; 0,18; 0,25; 0,1; 0,16; 0,1; 0,25; 0,25; 0,1; 0,16; 0,18; 0,1; 0,1; 0; 0,1; 0,1; 0; 0,18; 0; 0,18; 0,125; 0,16; 0,18; 0,18; 0,16; 0,18; 0; 0,4; 0; 0,1; 0,1; 0,1; 0,18; 0; 0; 0,16; 0; 0,1; 0,16; 0,16; 0; 0,25; 0,18; 0,063; 0; 0,25; 0,16; 0,25; 0; 0,32; 0; 0,25; 0,25; 0,1; 0,25; 0,4; 0; 0,4; 0; 0,1; 0,18; 0; 0,1; 0,16; 0,24; 0,25; 0; 0,18; 0; 0,16; 0,72; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; | 0,4; 0,25; 0,25; 0,25; 0,16; 0; 0,4; 0,32; 0,63; 0; 0,1; 0; 0,125; 0,1; 0,2; 0,18; 0,2; 0,4; 0,4; 0; 0; 0,16; 0,16; 0,16; 0,25; 0; 0,25; 0,65; 0,25; 0,25; 0,4; 0,4; 0,25; 0,25; 0,25; 0,315; 0,4; 0,25; 0,18; 0,25; 0,5; 0,25; 0,25; 0,4; 0,4; 0,16; 0,8; 0,25; 0,16; 0,4; 0; 0,16; 0,16; 0; 0,25; 0; 0,18; 0,16; 0,18; 0,18; 0,18; 0,16; 0,18; 0; 0,4; 0; 0,1; 0,1; 0,1; 0,18; 0; 0; 0,16; 0; 0,25; 0,16; 0,16; 0; 0,25; 0,4; 0,16; 0; 0,25; 0,25; 0,4; 0; 0,25; 0; 0,4; 0,25; 0,16; 0,25; 0,4; 0; 0,63; 0; 0,1; 0,4; 0; 0,1; 0,16; 0,24; 0,25; 0; 0,25; 0; 0,16; 0,72; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; | нд | нд | 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 10; 10; 10; 6; 6; 6; 6; 10; 10; 6; 6; 10; 6; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 6; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; | 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 10; 10; 10; 6; 6; 6; 6; 10; 10; 6; 6; 10; 6; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 6; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; | Перевод сетей напряжением 0,23 кВ на напряжения 0,4 кВ. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Повышение индекса технического состояния до 80,0 Реконструкция 169,14 км КЛ. Перевод 4,06 км ВЛ в кабельное исполнение.Замена 123 трансформаторов 6 (10)/0,23 кВ на тр-ры 6(10)/0,4 кВ. Снижение уровня аварийности к 2022 году с 53 технологических нарушений на 100 км сетей 0,23 кВ в год до 0 по сравнению с уровнем 2016 года, соответственно недоотпуск электроэнергии - с 14 141 кВт*ч. до 0 кВт*ч. | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-481/5 (инв. №5320994) протяженностью - 8,931 км в Черняховском районе | I_18-0126 | 1946 | 49.5 | 84 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | 15-481/5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15 | 15 | Приведение эксплуатуционного состояния ВЛ к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Повышение индекса технического состояния до 80 | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ О-4 Черняховск – О-16 Лужки (Л-133) инв.№5321351 протяженностью 21,68 км | I_18-0144 | 1983 | 81.6 | 69 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-133 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приведение эксплуатуционного состояния ВЛ 110 кВ к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13.Предотвращения нарушения устойчивой работы энергосистемы, Калининградской ТЭЦ-2 . Разгрузки действием АПНУ Калининградской ТЭЦ-2 на величину не менее 240 МВт. Недопущение возникновения токовых перегрузок ВЛ 110 кВ транзита Центральная – Енино – Правдинск – Черняховск – Советск-330 при отключении ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС – Советск-330 и ВЛ 330 кВ Северная 330 – Советск-330 (Л-414) | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ О-16 Лужки – О-41 Железнодорожная (Л-134) инв.№5321352 протяженностью 37,02 км | I_18-0145 | 1983 | 81.0 | 71 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-134 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приведение эксплуатуционного состояния ВЛ 110 кВ к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13.Предотвращения нарушения устойчивой работы энергосистемы, Калининградской ТЭЦ-2 . Разгрузки действием АПНУ Калининградской ТЭЦ-2 на величину не менее 240 МВт. Недопущение возникновения токовых перегрузок ВЛ 110 кВ транзита Центральная – Енино – Правдинск – Черняховск – Советск-330 при отключении ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС – Советск-330 и ВЛ 330 кВ Северная 330 – Советск-330 (Л-414) | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ О-41 Железнодорожная – О-34 Правдинск (Л-144) инв.№15106 протяженностью 25,3 км | I_18-0146 | 1985 | 81.3 | 56 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-144 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приведение эксплуатуционного состояния ВЛ 110 кВ к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам РД 153-34.3-20.662-98, СО34.45-51.300-97, ГОСТ 32144-13.Предотвращения нарушения устойчивой работы энергосистемы, Калининградской ТЭЦ-2 . Разгрузки действием АПНУ Калининградской ТЭЦ-2 на величину не менее 240 МВт. Недопущение возникновения токовых перегрузок ВЛ 110 кВ транзита Центральная – Енино – Правдинск – Черняховск – Советск-330 при отключении ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС – Советск-330 и ВЛ 330 кВ Северная 330 – Советск-330 (Л-414) | - | +
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-31 площадью 5,7 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-31 протяженностью 3,1 км с заменой голого провода на СИП | F_949-26 | 1946 | 51.1 | 3.36 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 15 кВ 15-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15 | 15 | Обеспечение безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, содержание просеки в пожаробезопасном состоянии в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в лесах; поддержание ширины просек в размерах, предусмотренных проектами строительства. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Повышение индекса технического состояния до 80. Приведение ширины просек ВЛ до величины определенной Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 года, с учетом изменений и дополнений указанных в постановлениях правительства РФ №736 от 26.08.2013 и от 17.05.2016 № 444. Нормативная ширина просек обеспечивает надёжную, безопасную и бесперебойную работу ВЛ и значительно уменьшает вероятность перекрытия проводов на деревья при их возможном падении. Данные требования подтверждаются приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 10.06.2011 года №223 Пункт 8 а | - | +
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-09 площадью 3,1 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-09 протяженностью 2,2 км с заменой голого провода на СИП | F_949-28 | 1960 | 92.8 | 4.57 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 15 кВ 15-09 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15 | 15 | Обеспечение безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, содержание просеки в пожаробезопасном состоянии в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в лесах; поддержание ширины просек в размерах, предусмотренных проектами строительства. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Повышение индекса технического состояния до 80.Приведение ширины просек ВЛ до величины определенной Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 года, с учетом изменений и дополнений указанных в постановлениях правительства РФ №736 от 26.08.2013 и от 17.05.2016 № 444. Нормативная ширина просек обеспечивает надёжную, безопасную и бесперебойную работу ВЛ и значительно уменьшает вероятность перекрытия проводов на деревья при их возможном падении. Данные требования подтверждаются приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 10.06.2011 года №223 Пункт 8 а | - | +
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-15 площадью 3,8 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-15 протяженностью 2,7 км с заменой голого провода на СИП | F_949-29 | 1957 | 90.7 | 7.92 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 15 кВ 15-15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15 | 15 | Обеспечение безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, содержание просеки в пожаробезопасном состоянии в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в лесах; поддержание ширины просек в размерах, предусмотренных проектами строительства. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Повышение индекса технического состояния до 80.Приведение ширины просек ВЛ до величины определенной Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 года, с учетом изменений и дополнений указанных в постановлениях правительства РФ №736 от 26.08.2013 и от 17.05.2016 № 444. Нормативная ширина просек обеспечивает надёжную, безопасную и бесперебойную работу ВЛ и значительно уменьшает вероятность перекрытия проводов на деревья при их возможном падении. Данные требования подтверждаются приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 10.06.2011 года №223 Пункт 8 а | - | +
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-49 площадью 6,6 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-49 протяженностью 4,7 км с заменой голого провода на СИП | F_949-30 | 1950 | 79.9 | 2.03 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 15 кВ 15-49 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15 | 15 | Обеспечение безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, содержание просеки в пожаробезопасном состоянии в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в лесах; поддержание ширины просек в размерах, предусмотренных проектами строительства. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Повышение индекса технического состояния до 80. Приведение ширины просек ВЛ до величины определенной Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 года, с учетом изменений и дополнений указанных в постановлениях правительства РФ №736 от 26.08.2013 и от 17.05.2016 № 444. Нормативная ширина просек обеспечивает надёжную, безопасную и бесперебойную работу ВЛ и значительно уменьшает вероятность перекрытия проводов на деревья при их возможном падении. Данные требования подтверждаются приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 10.06.2011 года №223 Пункт 8 а | - | +
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-46 площадью 2,9 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-46 протяженностью 2,1 км с заменой голого провода на СИП | F_949-31 | 1952 | 71.51 | 2.28 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 15 кВ 15-46 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15 | 15 | Обеспечение безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, содержание просеки в пожаробезопасном состоянии в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в лесах; поддержание ширины просек в размерах, предусмотренных проектами строительства. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Повышение индекса технического состояния до 80.Приведение ширины просек ВЛ до величины определенной Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 года, с учетом изменений и дополнений указанных в постановлениях правительства РФ №736 от 26.08.2013 и от 17.05.2016 № 444. Нормативная ширина просек обеспечивает надёжную, безопасную и бесперебойную работу ВЛ и значительно уменьшает вероятность перекрытия проводов на деревья при их возможном падении. Данные требования подтверждаются приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 10.06.2011 года №223 Пункт 8 а | - | +
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-32 площадью 8,3 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-32 протяженностью 6,0 км с заменой голого провода на СИП | F_949-33 | 1956 | 80.6 | 6.39 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 15 кВ 15-32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15 | 15 | Обеспечение безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, содержание просеки в пожаробезопасном состоянии в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в лесах; поддержание ширины просек в размерах, предусмотренных проектами строительства. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Повышение индекса технического состояния до 80.Приведение ширины просек ВЛ до величины определенной Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 года, с учетом изменений и дополнений указанных в постановлениях правительства РФ №736 от 26.08.2013 и от 17.05.2016 № 444. Нормативная ширина просек обеспечивает надёжную, безопасную и бесперебойную работу ВЛ и значительно уменьшает вероятность перекрытия проводов на деревья при их возможном падении. Данные требования подтверждаются приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 10.06.2011 года №223 Пункт 8 а | - | +
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-128 площадью 6,8 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-128 протяженностью 4,8 км с заменой голого провода на СИП | H_949-34 | 1950 | 87.8 | 6.12 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 15 кВ 15-128 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15 | 15 | Обеспечение безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, содержание просеки в пожаробезопасном состоянии в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в лесах; поддержание ширины просек в размерах, предусмотренных проектами строительства. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Повышение индекса технического состояния до 80. Приведение ширины просек ВЛ до величины определенной Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 года, с учетом изменений и дополнений указанных в постановлениях правительства РФ №736 от 26.08.2013 и от 17.05.2016 № 444. Нормативная ширина просек обеспечивает надёжную, безопасную и бесперебойную работу ВЛ и значительно уменьшает вероятность перекрытия проводов на деревья при их возможном падении. Данные требования подтверждаются приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 10.06.2011 года №223 Пункт 8 а | - | +
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-115 площадью 8,8 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-115 протяженностью 6,3 км с заменой голого провода на СИП | H_949-35 | 1960 | 56 | 3.89 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 15 кВ 15-115 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15 | 15 | Обеспечение безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, содержание просеки в пожаробезопасном состоянии в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в лесах; поддержание ширины просек в размерах, предусмотренных проектами строительства. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Повышение индекса технического состояния до 80. Приведение ширины просек ВЛ до величины определенной Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 года, с учетом изменений и дополнений указанных в постановлениях правительства РФ №736 от 26.08.2013 и от 17.05.2016 № 444. Нормативная ширина просек обеспечивает надёжную, безопасную и бесперебойную работу ВЛ и значительно уменьшает вероятность перекрытия проводов на деревья при их возможном падении. Данные требования подтверждаются приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 10.06.2011 года №223 Пункт 8 а | - | +
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-219 площадью 3,5 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-219 протяженностью 2,5 км с заменой голого провода на СИП | H_949-36 | 1967 | 89.6 | 9.64 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 15 кВ 15-219 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15 | 15 | Обеспечение безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, содержание просеки в пожаробезопасном состоянии в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в лесах; поддержание ширины просек в размерах, предусмотренных проектами строительства. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Повышение индекса технического состояния до 80. Приведение ширины просек ВЛ до величины определенной Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 года, с учетом изменений и дополнений указанных в постановлениях правительства РФ №736 от 26.08.2013 и от 17.05.2016 № 444. Нормативная ширина просек обеспечивает надёжную, безопасную и бесперебойную работу ВЛ и значительно уменьшает вероятность перекрытия проводов на деревья при их возможном падении. Данные требования подтверждаются приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 10.06.2011 года №223 Пункт 8 а | - | +
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-82 площадью 13,6 га | H_949-37 | 1972 | 75.7 | 9.27 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 15 кВ 15-82 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15 | 15 | Обеспечение безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, содержание просеки в пожаробезопасном состоянии в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в лесах; поддержание ширины просек в размерах, предусмотренных проектами строительства. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Повышение индекса технического состояния до 80.Приведение ширины просек ВЛ до величины определенной Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 года, с учетом изменений и дополнений указанных в постановлениях правительства РФ №736 от 26.08.2013 и от 17.05.2016 № 444. Нормативная ширина просек обеспечивает надёжную, безопасную и бесперебойную работу ВЛ и значительно уменьшает вероятность перекрытия проводов на деревья при их возможном падении. Данные требования подтверждаются приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 10.06.2011 года №223 Пункт 8 а | - | +
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-201 площадью 2,7 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-201 протяженностью 2,0 км с заменой голого провода на СИП | H_949-38 | 1945 | 85.8 | 6.18 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 15 кВ 15-201 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15 | 15 | Обеспечение безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, содержание просеки в пожаробезопасном состоянии в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в лесах; поддержание ширины просек в размерах, предусмотренных проектами строительства. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Повышение индекса технического состояния до 80. Приведение ширины просек ВЛ до величины определенной Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 года, с учетом изменений и дополнений указанных в постановлениях правительства РФ №736 от 26.08.2013 и от 17.05.2016 № 444. Нормативная ширина просек обеспечивает надёжную, безопасную и бесперебойную работу ВЛ и значительно уменьшает вероятность перекрытия проводов на деревья при их возможном падении. Данные требования подтверждаются приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 10.06.2011 года №223 Пункт 8 а | - | +
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-81 площадью 7,3 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-81 протяженностью 5,2 км с заменой голого провода на СИП | F_949-39 | 1971 | 67.6 | 3.67 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 15 кВ 15-81 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15 | 15 | Обеспечение безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, содержание просеки в пожаробезопасном состоянии в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в лесах; поддержание ширины просек в размерах, предусмотренных проектами строительства. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Повышение индекса технического состояния до 80. Приведение ширины просек ВЛ до величины определенной Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 года, с учетом изменений и дополнений указанных в постановлениях правительства РФ №736 от 26.08.2013 и от 17.05.2016 № 444. Нормативная ширина просек обеспечивает надёжную, безопасную и бесперебойную работу ВЛ и значительно уменьшает вероятность перекрытия проводов на деревья при их возможном падении. Данные требования подтверждаются приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 10.06.2011 года №223 Пункт 8 а | - | +
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-78 площадью 3,9 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-78 протяженностью 2,8 км с заменой голого провода на СИП | H_949-40 | 1983 | 80.18 | 2.85 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 15 кВ 15-78 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15 | 15 | Обеспечение безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, содержание просеки в пожаробезопасном состоянии в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в лесах; поддержание ширины просек в размерах, предусмотренных проектами строительства. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Повышение индекса технического состояния до 80. Приведение ширины просек ВЛ до величины определенной Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 года, с учетом изменений и дополнений указанных в постановлениях правительства РФ №736 от 26.08.2013 и от 17.05.2016 № 444. Нормативная ширина просек обеспечивает надёжную, безопасную и бесперебойную работу ВЛ и значительно уменьшает вероятность перекрытия проводов на деревья при их возможном падении. Данные требования подтверждаются приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 10.06.2011 года №223 Пункт 8 а | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-65 протяженностью 4,2 км с заменой голого провода на СИП | H_949-41 | 1961 | 65.44 | 2.25 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 15 кВ 15-65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15 | 15 | Обеспечение безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, содержание просеки в пожаробезопасном состоянии в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в лесах; поддержание ширины просек в размерах, предусмотренных проектами строительства. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Повышение индекса технического состояния до 80.Приведение ширины просек ВЛ до величины определенной Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 года, с учетом изменений и дополнений указанных в постановлениях правительства РФ №736 от 26.08.2013 и от 17.05.2016 № 444. Нормативная ширина просек обеспечивает надёжную, безопасную и бесперебойную работу ВЛ и значительно уменьшает вероятность перекрытия проводов на деревья при их возможном падении. Данные требования подтверждаются приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 10.06.2011 года №223 Пункт 8 а | - | +
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-66 площадью 1,3 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-66 протяженностью 0,9 км с заменой голого провода на СИП | H_949-42 | 1975 | 91 | 6.19 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 15 кВ 15-66 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15 | 15 | Обеспечение безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, содержание просеки в пожаробезопасном состоянии в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в лесах; поддержание ширины просек в размерах, предусмотренных проектами строительства. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Повышение индекса технического состояния до 80.Приведение ширины просек ВЛ до величины определенной Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 года, с учетом изменений и дополнений указанных в постановлениях правительства РФ №736 от 26.08.2013 и от 17.05.2016 № 444. Нормативная ширина просек обеспечивает надёжную, безопасную и бесперебойную работу ВЛ и значительно уменьшает вероятность перекрытия проводов на деревья при их возможном падении. Данные требования подтверждаются приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 10.06.2011 года №223 Пункт 8 а | - | +
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-224 площадью 0,7 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-224 протяженностью 0,5 км с заменой голого провода на СИП | H_949-43 | 1968 | 83.4 | 6.89 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 15 кВ 15-224 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15 | 15 | Обеспечение безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, содержание просеки в пожаробезопасном состоянии в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в лесах; поддержание ширины просек в размерах, предусмотренных проектами строительства. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Повышение индекса технического состояния до 80.Приведение ширины просек ВЛ до величины определенной Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 года, с учетом изменений и дополнений указанных в постановлениях правительства РФ №736 от 26.08.2013 и от 17.05.2016 № 444. Нормативная ширина просек обеспечивает надёжную, безопасную и бесперебойную работу ВЛ и значительно уменьшает вероятность перекрытия проводов на деревья при их возможном падении. Данные требования подтверждаются приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 10.06.2011 года №223 Пункт 8 а | - | +
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-38 площадью 1,5 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-38 протяженностью 1,1 км с заменой голого провода на СИП | H_949-44 | 1989 | 77.36 | 9.5 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 15 кВ 15-38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15 | 15 | Обеспечение безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, содержание просеки в пожаробезопасном состоянии в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в лесах; поддержание ширины просек в размерах, предусмотренных проектами строительства. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Повышение индекса технического состояния до 80. Приведение ширины просек ВЛ до величины определенной Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 года, с учетом изменений и дополнений указанных в постановлениях правительства РФ №736 от 26.08.2013 и от 17.05.2016 № 444. Нормативная ширина просек обеспечивает надёжную, безопасную и бесперебойную работу ВЛ и значительно уменьшает вероятность перекрытия проводов на деревья при их возможном падении. Данные требования подтверждаются приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 10.06.2011 года №223 Пункт 8 а | - | +
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-443 площадью 16,2 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-443 протяженностью 9,0 км с заменой голого провода на СИП | F_949-45 | 1961 | 64.3 | 3.49 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 15 кВ 15-443 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15 | 15 | Обеспечение безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, содержание просеки в пожаробезопасном состоянии в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в лесах; поддержание ширины просек в размерах, предусмотренных проектами строительства. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Повышение индекса технического состояния до 80. Приведение ширины просек ВЛ до величины определенной Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 года, с учетом изменений и дополнений указанных в постановлениях правительства РФ №736 от 26.08.2013 и от 17.05.2016 № 444. Нормативная ширина просек обеспечивает надёжную, безопасную и бесперебойную работу ВЛ и значительно уменьшает вероятность перекрытия проводов на деревья при их возможном падении. Данные требования подтверждаются приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 10.06.2011 года №223 Пункт 8 а | - | +
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-390 площадью 29,7 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-390 протяженностью 15,8 км с заменой голого провода на СИП | F_949-46 | 1975 | 52.6 | 6.08 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 15 кВ 15-390 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15 | 15 | Обеспечение безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, содержание просеки в пожаробезопасном состоянии в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в лесах; поддержание ширины просек в размерах, предусмотренных проектами строительства. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Повышение индекса технического состояния до 80.Приведение ширины просек ВЛ до величины определенной Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 года, с учетом изменений и дополнений указанных в постановлениях правительства РФ №736 от 26.08.2013 и от 17.05.2016 № 444. Нормативная ширина просек обеспечивает надёжную, безопасную и бесперебойную работу ВЛ и значительно уменьшает вероятность перекрытия проводов на деревья при их возможном падении. Данные требования подтверждаются приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 10.06.2011 года №223 Пункт 8 а | - | +
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Создание системы распределенной автоматизации сетей 15 кВ Мамоновского и Багратионовского РЭС АО "Янтарьэнерго" (Smart Grid) | F_472-smart1 | 1954 | 66.02 | 8.76 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 15-71 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15 | 15 | • Повышение надёжности электроснабжения; • Повышение оперативности реагирования на аварийные ситуации; • Повышение наблюдаемости и управляемости распределительных сетей; • Оптимизация эксплуатационных затрат; • Снижение недоотпуска электрической энергии; • Снижение потерь электроэнергии; • Наработка опыта для последующего тиражирования положительного эффекта на территории всей Калининградской области и для сетевых компаний ПАО «Россети». | - | +
1.2.2.2 | Создание системы автоматизации распределительных сетей 15 кВ с установкой реклоузеров и рабочих станций SCADA системы, реконструкцией и автоматизацией подстанцией 15 кВ (типа «В») | F_472-авт | 1958 | 62.69 | 2.54 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 15-146 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15 | 15 | повышение надёжности электроснабжения потребителей, автоматизация распредсетей для быстрого отыскания мест аварий | - | +
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | 48_Установка систем коммерческого и технического учета электроэнергии в рамках выполнения Программы перспективного развития систем учета на розничном рынке электрической энергии с включением в систему сбора и передачи данных. | F_48-НН | 2008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Определение объемов оказанной услуги по передаче электроэнергии. Мероприятия по установке приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности с потребителями (коммерческий учет) направлены на снижение потерь электроэнергии. Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»; | - | +
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | 48_Установка систем коммерческого и технического учета электроэнергии в рамках выполнения Программы перспективного развития систем учета на розничном рынке электрической энергии с включением в систему сбора и передачи данных. | I_48-15 | 2008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15 | 15 | Своевременное и надежное обеспечение участников розничного рынка электроэнергии достоверной информацией, о величине фактически отпущенной/принятой электроэнергии и мощности. Организация системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных на границе балансовой принадлежности сетей АО «Янтарьэнерго» в соответствии с ПП РФ №442 п.141.. Выполнение требований : 1. Приказа Министерства Энергетики РФ "Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций" от 26.09.2017 №887; 2. Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 13.08.2018) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", глава X. Правила организации учета электрической энергии на розничных рынках. 3. Распоряжения ПАО "Россети" от 30.09.2016 № 416р "Об утверждении Методики разработки программ перспективного развития систем учета электроэнергии в ДЗО ПАО «Россети»"; 4. Распоряжение ПАО "Россети" от 06.02.2017 № 45р "Об организации эксплуатации и обслуживания систем учета электроэнергии". | - | -
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | 3454_Реконструкция существующих устройств релейной защиты и автоматики ВЛ 330 кВ О-1 Центральная - Советск 330 (Л-415), ВЛ 330 кВ Северная-330 - Советск 330 (Л-414) | F_prj_111001_48637 | 1975 | 73.3 | 4.77 | 2017 | Акт №7 расследования причин аварии, произошедшей 12.03.2015 года | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 330 кВ Северная 330 – Советск -330 (Л–414) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 330 | 330 | Обеспечение замены выработавших свой срок эксплуатации электромеханических устройств РЗА ВЛ 330 кВ 415 , 414 на микропроцессорные устройства для предотращения системных аварий с погашением электроснабжения потребителей Калининградской области/, повышение надежности электроснабжения потребителейАкт №7 расследования причин аварии, произошедшей 12.03.2015 года. • Протокол совместного совещания ОАО "Янтарьэнерго", филиала ОАО "СО ЕЭС" Балтийское РДУ, филиалал "Калининградская ТЭЦ-2", АО "Интер РАО-Электрогенерация" от 27.03.2015 п.5. • Техническое задание № 02-2015/ЯЭ. • Выполнение требований АО «СО ЕЭС». • Выполнение требований Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 № 854 "Об утверждении Правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике". | - | +
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | 1878_Создание нового и модернизация существующего комплекса противоаварийной автоматики электросетевого комплекса АО "Янтарьэнерго" | F_prj_111001_2767 | 1984 | 76.96 | 2.94 | 2017 | Акт №4 «Расследование причин аварии, произошедшей 13.08.2011 года», подписанного комиссией, назначенной приказом Северозападного управления Ростехнадзора от 15.08.2011 №163-од, с изменениями, внесенными приказом Северо-Западного управления Ростехнадзора от 19.08.2011 №166-од. Акт №2 «Расследование причин аварии, произошедшей 08.08.2013 года», подписанного комиссией, назначенной приказом Центрального управления Ростехнадзора от 09.08.2013 № 376 с изменениями, внесенными приказом Центрального управления Ростехнадзора от 26.08.2013 № 383. | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС О-5 | 24.3 | 2017-12-20 | 97,2; 97,2 | 3.59 | 50 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 110 | 110 | Обеспечение динамической устойчивости энергосистемы Калининградской области; Модернизация существующей системы противоаварийной автоматики для предотвращение системных аварий . Выполнение мероприятий, предусмотренных в : 1.Акет №4 «Расследование причин аварии, произошедшей 13.08.2011 года», подписанного комиссией, назначенной приказом Северозападного управления Ростехнадзора от 15.08.2011 №163-од, с изменениями, внесенными приказом Северо-Западного управления Ростехнадзора от 19.08.2011 №166-од. 2.Задание Филиала ОАО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ на создание нового и реконструкцию существующего комплекса противоаварийной автоматики энергосистемы Калининградской области от 12.12.2011г. 3.Протоколе совместного совещания от 06.12.2011г. по вопросу исполнения в рамках требований Акта №4 «Расследования причин аварии, произошедшей 13.08.2011 года», подписанного комиссией, назначенной приказом Северо-Западного управления Ростехнадзора от 15.08.2011 №163-од, с изменениями, внесенными приказом Северо-Западного управления Ростехнадзора от 19.08.2011 №166-од. 4.Задание на проектирование «Модернизация комплекса противоаварийной автоматики (ПА), установленного на 1-ом и 2-ом энергоблоках Калининградской ТЭЦ-2» от 15.12.2011г. 5. Акте №2 «Расследование причин аварии, произошедшей 08.08.2013 года», подписанного комиссией, назначенной приказом Центрального управления Ростехнадзора от 09.08.2013 № 376 с изменениями, внесенными приказом Центрального управления Ростехнадзора от 26.08.2013 № 383. Выполнение требований Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 № 854 "Об утверждении Правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике". | - | +
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-24: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3099 | 1996 | 85.15 | 2.6 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС О-24 | 25.29 | 2017-12-20 | 101 | 19.92 | 50 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 110 | 110 | Обеспечение управляемости и повышение наблюдаемости энергосистемой. Модернизация систем телемеханики и связи. Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по модернизации систем телемеханики и связи в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2006 №273 "О внесении изменений в постановление Правительства РФ №854 от 27.12.2004 "Об утверждении Правил оперативно-диспетчерского управления в энергетике", Соглашением о технологическом взаимодействии по оперативно-диспетчерскому управлению ЕЭС России» и требованием к информационному обмену технологической информацией в соответствии с «Положением о технической политике АО "Янтарьэнерго" и Программой модернизации и расширения ССПИ на подстанциях АО "Янтарьэнерго" согласованной Системным оператором и утвержденной 05.05.2016 г. генеральным директором АО «Янтарьэнерго». | - | +
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-3: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3081 | 1971 | 72.7 | 15.51 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ О-3 Знаменск | 4.2 | 2017-12-20 | 42; 42 | 3.38 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 110 | 110 | Обеспечение управляемости и повышение наблюдаемости энергосистемой. Модернизация систем телемеханики и связи. Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по модернизации систем телемеханики и связи в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2006 №273 "О внесении изменений в постановление Правительства РФ №854 от 27.12.2004 "Об утверждении Правил оперативно-диспетчерского управления в энергетике", Соглашением о технологическом взаимодействии по оперативно-диспетчерскому управлению ЕЭС России» и требованием к информационному обмену технологической информацией в соответствии с «Положением о технической политике АО "Янтарьэнерго" и Программой модернизации и расширения ССПИ на подстанциях АО "Янтарьэнерго" согласованной Системным оператором и утвержденной 05.05.2016 г. генеральным директором АО «Янтарьэнерго». | - | +
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-5: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3090 | 1984 | 76.9 | 2.94 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС О-5 | 24.3 | 2017-12-20 | 97,2; 97,2 | 3.59 | 50 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 110 | 110 | Обеспечение управляемости и повышение наблюдаемости энергосистемойМодернизация систем телемеханики и связи. Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по модернизации систем телемеханики и связи в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2006 №273 "О внесении изменений в постановление Правительства РФ №854 от 27.12.2004 "Об утверждении Правил оперативно-диспетчерского управления в энергетике", Соглашением о технологическом взаимодействии по оперативно-диспетчерскому управлению ЕЭС России» и требованием к информационному обмену технологической информацией в соответствии с «Положением о технической политике АО "Янтарьэнерго" и Программой модернизации и расширения ССПИ на подстанциях АО "Янтарьэнерго" согласованной Системным оператором и утвержденной 05.05.2016 г. генеральным директором АО «Янтарьэнерго». | - | +
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-26: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3100 | 1986 | 74.39 | 1.27 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС О-26 | 0.455 | 2017-12-20 | 7,2; 1,8 | 0.005 | 31.3 | 31.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 110 | 110 | Обеспечение управляемости и повышение наблюдаемости энергосистемойМодернизация систем телемеханики и связи. Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по модернизации систем телемеханики и связи в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2006 №273 "О внесении изменений в постановление Правительства РФ №854 от 27.12.2004 "Об утверждении Правил оперативно-диспетчерского управления в энергетике", Соглашением о технологическом взаимодействии по оперативно-диспетчерскому управлению ЕЭС России» и требованием к информационному обмену технологической информацией в соответствии с «Положением о технической политике АО "Янтарьэнерго" и Программой модернизации и расширения ССПИ на подстанциях АО "Янтарьэнерго" согласованной Системным оператором и утвержденной 05.05.2016 г. генеральным директором АО «Янтарьэнерго». | - | +
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-27: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3102 | 1979 | 73.0 | 10.33 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ПС 110/10 кВ О-27 "Муромская" | 9.73 | 2017-12-20 | 97,3; 97,3 | 18.296 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 110 | 110 | Обеспечение управляемости и повышение наблюдаемости энергосистемойМодернизация систем телемеханики и связи. Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по модернизации систем телемеханики и связи в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2006 №273 "О внесении изменений в постановление Правительства РФ №854 от 27.12.2004 "Об утверждении Правил оперативно-диспетчерского управления в энергетике", Соглашением о технологическом взаимодействии по оперативно-диспетчерскому управлению ЕЭС России» и требованием к информационному обмену технологической информацией в соответствии с «Положением о технической политике АО "Янтарьэнерго" и Программой модернизации и расширения ССПИ на подстанциях АО "Янтарьэнерго" согласованной Системным оператором и утвержденной 05.05.2016 г. генеральным директором АО «Янтарьэнерго». | - | +
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-34: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3107 | 1986 | 80.13 | 2.76 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС О-34 | 8.3 | 2017-12-20 | 83; 83 | 1.43 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 110 | 110 | Обеспечение управляемости и повышение наблюдаемости энергосистемойМодернизация систем телемеханики и связи. Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по модернизации систем телемеханики и связи в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2006 №273 "О внесении изменений в постановление Правительства РФ №854 от 27.12.2004 "Об утверждении Правил оперативно-диспетчерского управления в энергетике", Соглашением о технологическом взаимодействии по оперативно-диспетчерскому управлению ЕЭС России» и требованием к информационному обмену технологической информацией в соответствии с «Положением о технической политике АО "Янтарьэнерго" и Программой модернизации и расширения ССПИ на подстанциях АО "Янтарьэнерго" согласованной Системным оператором и утвержденной 05.05.2016 г. генеральным директором АО «Янтарьэнерго». | - | +
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-48: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_48207 | 1996 | 84.79 | 2.1 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС О-48 | 13.71 | 2017-12-20 | 85,6;85,6 | 8.34 | 32 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 110 | 110 | Обеспечение управляемости и повышение наблюдаемости энергосистемойМодернизация систем телемеханики и связи. Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по модернизации систем телемеханики и связи в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2006 №273 "О внесении изменений в постановление Правительства РФ №854 от 27.12.2004 "Об утверждении Правил оперативно-диспетчерского управления в энергетике", Соглашением о технологическом взаимодействии по оперативно-диспетчерскому управлению ЕЭС России» и требованием к информационному обмену технологической информацией в соответствии с «Положением о технической политике АО "Янтарьэнерго" и Программой модернизации и расширения ССПИ на подстанциях АО "Янтарьэнерго" согласованной Системным оператором и утвержденной 05.05.2016 г. генеральным директором АО «Янтарьэнерго». | - | +
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-51: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3108 | 1996 | 77.4 | 1.8 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС О-51 | 11.1 | 2017-12-20 | 69,3; 69,3 | 12.556 | 32 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 110 | 110 | Обеспечение управляемости и повышение наблюдаемости энергосистемой. Модернизация систем телемеханики и связи. Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по модернизации систем телемеханики и связи в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2006 №273 "О внесении изменений в постановление Правительства РФ №854 от 27.12.2004 "Об утверждении Правил оперативно-диспетчерского управления в энергетике", Соглашением о технологическом взаимодействии по оперативно-диспетчерскому управлению ЕЭС России» и требованием к информационному обмену технологической информацией в соответствии с «Положением о технической политике АО "Янтарьэнерго" и Программой модернизации и расширения ССПИ на подстанциях АО "Янтарьэнерго" согласованной Системным оператором и утвержденной 05.05.2016 г. генеральным директором АО «Янтарьэнерго». | - | +
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-52: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3109 | 1952 | 70.9 | 89.54 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/60/15 кВ О-52 Светлый | 16.53 | 2017-12-20 | 103; 66 | 11.144 | 41 | 41 | 16 | 16 | 0 | 0 | 110 | 110 | Обеспечение управляемости и повышение наблюдаемости энергосистемой. Модернизация систем телемеханики и связи. Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по модернизации систем телемеханики и связи в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2006 №273 "О внесении изменений в постановление Правительства РФ №854 от 27.12.2004 "Об утверждении Правил оперативно-диспетчерского управления в энергетике", Соглашением о технологическом взаимодействии по оперативно-диспетчерскому управлению ЕЭС России» и требованием к информационному обмену технологической информацией в соответствии с «Положением о технической политике АО "Янтарьэнерго" и Программой модернизации и расширения ССПИ на подстанциях АО "Янтарьэнерго" согласованной Системным оператором и утвержденной 05.05.2016 г. генеральным директором АО «Янтарьэнерго». | - | +
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-54: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3110 | 1980 | 81.16 | 2.75 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС О-54 | 18.9 | 2017-12-20 | 75,6; 75,6 | 3.86 | 50 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 110 | 110 | Обеспечение управляемости и повышение наблюдаемости энергосистемой. Модернизация систем телемеханики и связи. Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по модернизации систем телемеханики и связи в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2006 №273 "О внесении изменений в постановление Правительства РФ №854 от 27.12.2004 "Об утверждении Правил оперативно-диспетчерского управления в энергетике", Соглашением о технологическом взаимодействии по оперативно-диспетчерскому управлению ЕЭС России» и требованием к информационному обмену технологической информацией в соответствии с «Положением о технической политике АО "Янтарьэнерго" и Программой модернизации и расширения ССПИ на подстанциях АО "Янтарьэнерго" согласованной Системным оператором и утвержденной 05.05.2016 г. генеральным директором АО «Янтарьэнерго». | - | +
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-37: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | H_181-37 | 1981 | 69 | 7.88 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС О-37 | 3.81 | 2017-12-20 | 60,4; 38 | 0.43 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 110 | 110 | Модернизация систем телемеханики и связи. Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по модернизации систем телемеханики и связи в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2006 №273 "О внесении изменений в постановление Правительства РФ №854 от 27.12.2004 "Об утверждении Правил оперативно-диспетчерского управления в энергетике", Соглашением о технологическом взаимодействии по оперативно-диспетчерскому управлению ЕЭС России» и требованием к информационному обмену технологической информацией в соответствии с «Положением о технической политике АО "Янтарьэнерго" и Программой модернизации и расширения ССПИ на подстанциях АО "Янтарьэнерго" согласованной Системным оператором и утвержденной 05.05.2016 г. генеральным директором АО «Янтарьэнерго». | - | +
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-38: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | H_181-38 | 1984 | 67.27 | 3.7 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС О-38 | 2.27 | 2017-12-20 | 22,7;22,7 | 0.1 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 110 | 110 | Обеспечение управляемости и повышение наблюдаемости энергосистемой.Модернизация систем телемеханики и связи. Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по модернизации систем телемеханики и связи в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2006 №273 "О внесении изменений в постановление Правительства РФ №854 от 27.12.2004 "Об утверждении Правил оперативно-диспетчерского управления в энергетике", Соглашением о технологическом взаимодействии по оперативно-диспетчерскому управлению ЕЭС России» и требованием к информационному обмену технологической информацией в соответствии с «Положением о технической политике АО "Янтарьэнерго" и Программой модернизации и расширения ССПИ на подстанциях АО "Янтарьэнерго" согласованной Системным оператором и утвержденной 05.05.2016 г. генеральным директором АО «Янтарьэнерго». | - | +
1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 330 кВ О-1 "Центральная" строительство ограждения периметра 1812 м, установка системы телевизионного наблюдения в составе 52 видеокамер, системы охранной сигнализации периметра 1812 м, системы охранного освещения объекта площадью – 138 000 кв. м | F_596-1 | 1987 | 83.49 | 40.66 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС О-1 "Центральная" | 14.2 | 2017-12-20 | 88,7;88,7 | 41.557 | 32 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 330 | 330 | Приведение уровня защищенности объекта ТЭК от актов незаконного вмешательства в соответствие требованиям действующего законодательства, осуществление федерального государственного контроля (надзора) за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса(в ред. Федеральных законов от 14.10.2014 N 307-ФЗ, от 03.07.2016 N 227-ФЗ)N 256-ФЗ " О Безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" от 21 июля 2011 года | - | +
1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-11 "Ленинградская" строительство ограждения периметра 316 м, установка системы телевизионного наблюдения в составе 2 видеокамер, системы охранной сигнализации периметра 316 м, системы охранного освещения объекта площадью – – 16806 кв. м | F_596-11 | 1974 | 70.8 | 53.82 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС О-11 "Ленинградская" | 37.3 | 2017-12-20 | 74, 80,72 | 22.9 | 90 | 90 | 50 | 50 | 0 | 0 | 110 | 110 | Приведение уровня защищенности объекта ТЭК от актов незаконного вмешательства в соответствие требованиям действующего законодательства, осуществление федерального государственного контроля (надзора) за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса(в ред. Федеральных законов от 14.10.2014 N 307-ФЗ, от 03.07.2016 N 227-ФЗ)N 256-ФЗ " О Безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" от 21 июля 2011 года | - | +
1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-12 "Южная"строительство ограждения периметра 410 м, установка системы телевизионного наблюдения в составе 2 видеокамер, системы охранной сигнализации периметра 410 м, системы охранного освещения объекта площадью – –6500 кв. м | F_596-12 | 1971 | 80.15 | 403 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/15/10 кВ О-12 «Южная» | 31 | 2017-12-16 | 98 | 5.58 | 80 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 110 | 110 | Приведение уровня защищенности объекта ТЭК от актов незаконного вмешательства в соответствие требованиям действующего законодательства, осуществление федерального государственного контроля (надзора) за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса(в ред. Федеральных законов от 14.10.2014 N 307-ФЗ, от 03.07.2016 N 227-ФЗ)N 256-ФЗ " О Безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" от 21 июля 2011 года | - | +
1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-49 "Люблино" строительство ограждения периметра 240 м, установка системы телевизионного наблюдения в составе 2 видеокамер, системы охранной сигнализации периметра 240 м, системы охранного освещения объекта площадью – –4500 кв. м | F_596-49 | 1979 | 61.2 | 15.81 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС О-49 "Люблино" | 6.99 | 2017-12-20 | 69.9 | 3.52 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 110 | 110 | Приведение уровня защищенности объекта ТЭК от актов незаконного вмешательства в соответствие требованиям действующего законодательства, осуществление федерального государственного контроля (надзора) за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса(в ред. Федеральных законов от 14.10.2014 N 307-ФЗ, от 03.07.2016 N 227-ФЗ)N 256-ФЗ " О Безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" от 21 июля 2011 года | - | +
1.2.4.2 | Общесистемные мероприятия по обеспечению устойчивой работы энергосистемы Калининградской области при вводе новых объектов электрогенерации с учетом возможности изолированной работы от ЕЭС: реконструкция существующих и установка новых устройств РЗАиПА, СОТИ АССО, АИИСКУЭ, связи, СОПТ на 52 подстанциях классом 110 кВ АО «Янтарьэнерго» и иных собственников, а также строительство новых зданий ОПУ | H_16-0184 | 1971 | 51.57 | 15.51 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ О-3 Знаменск | 4.2 | 2017-12-20 | 42; 42 | 3.38 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 110 | 110 | Обеспечение работы в "изолированном режиме " Калининградской энергосистемы после строительства 4 ТЭС. Распоряжение правительства РФ №1623рот 25.08.2014 "Об утверждении плана мероприятий9"дорожной"карты") "Об обеспечении энергоснабжения Калининградской области и объединенной энергетической системы (ОЭС) Северо-Запада России". 2. Протокол совещания у заместителя Министра энергетики РФ В.М. Кравченко от 26.05.2016 №ВК-225-пр. Замена существующих и установку новых устройств РЗАиПА, СОТИ АССО, АИИСКУЭ, связи на 52 подстанциях классом 110 кВ АО «Янтарьэнерго» и иных собственников и включает в себя: 1. строительство новых зданий ОПУ для установки вторичного оборудования в количестве 8 штук; 2. комплексная реконструкция систем оперативного постоянного тока (ЩПТ, АБ, ЗВУ) на 15 объектах; 3. реконструкция устройств релейной защиты и автоматики в количестве 127 шкафов; 4. модернизация существующих и установка новых шкафов комплекса противоаварийной автоматики в объеме 123 шкафов; 5. модернизация существующих и установка новых шкафов регистраторов аварийных событий в количестве 22 шкафов; 6. модернизация существующей Системы сбора и передачи информации на 46 объектах; 7. модернизация существующих и установка новых систем связи (установка мультиплексоров, телекоммуникационных шкафов и т.к.), с учетом применения оптической среды передачи данных по ВОЛС. | - | +
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерских пунктов в Центре управления сетями ИА "Янтарьэнерго" и филиалах АО "Янтарьэнерго": "Западные ЭС", "Городские ЭС", "Восточные ЭС" с монтажом АСТУ в составе : системы сбора и передачи оперативно-технологической информации, программно-технические комплексов SCAD/OMS/DMS/EMS/NMS, средств отображения информации | H_16-0189 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 110 | 110 | Оснащение диспетчерских пунктов автоматизированными системами технологического управления АСТУ, включающими в себя системы сбора и передачи оперативно-технологической информации, программно-технические комплексы SCAD/OMS/DMS/EMS/NMS, средствами отображения информации; осуществление федерального государственного контроля (надзора) за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса(в ред. Федеральных законов от 14.10.2014 N 307-ФЗ, от 03.07.2016 N 227-ФЗ)N 256-ФЗ " О Безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" от 21 июля 2011 года Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.13 № 518. Данная программа реализуется в целях подготовки и проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, кубка конфедераций FIFA 2017 года в соответствии с Федеральным законом от 07.06.13 № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 3) Системный подход в развитии и оптимизации оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом зафиксирован в распоряжении ПАО «Россети» от 10.07.14 № 291р «Об утверждении базовых целевых моделей оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом». На основании Протокола совещания рабочей группы ПАО «Россети» по развитию оперативно-технологического и ситуационного управления от 15.08.14 № 87/343 и Протокола заседания Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 21.05.15 № 17 приказом АО «Янтарьэнерго» от 07.07.15 № 179 «Об утверждении целевой модели системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом АО «Янтарьэнерго» утверждена базовая целевая модель оперативно-технологического управления № 2, трехуровневая модель оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом АО «Янтарьэнерго». Одним из мероприятий по приведению действующей структуры оперативно-технологического управления в соответствие утвержденной целевой модели является реорганизация оперативно-диспетчерских Южного и Восточного участков филиала «Восточные ЭС» с созданием нового объединенного диспетчерского пункта в г. Советск. 4) Выполнение требований Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 № 854 "Об утверждении Правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике". | - | +
1.2.4.2 | Оснащение объектов низкого напряжения типа ТП/РП/РУ системами удаленного мониторинга(СУМ) : монтаж и наладка 37 комплектов СУМ нижнего уровня : - контрольная охранно-пожарная панель; - блок питания ББП-20 12В/2А с АКБ 7а/ч; - КТМ-Нк контактор ТМ ключа накладной; - оповещатель охранно-пожарный комбинированный; - извещатель охранный магнитный; СУМ верхнего уровня : - ПК с пультовой мониторинговой программой | H_16-0192 | 1965; 1978; 2011; 1956; 1971; 1958; 1978; 1988; 2007; 1956; 1994; 1962; 1971; 1967; 2011; 1969; 1973; 1961; 1952 2014; 1978; 1971; 1950; 1950; 2011; 1950; 1961; 1963; 1991; 1953; 1988; 1976; 1953; 1975; 1970; 2011; 1977; 1982; | 76,82; 46,2; 85; 62,9; 58; 81; 87; 73; 58; 76; 58; 58; 56; 81; 58; 82; 60; 81; 79; 81; 58; 44; 70; 58; 42,3; 58; 56; 84; 81; 58; 29; 58; 56; 87; 93; 81; 81,2; | 0,24; 0,27; 0,24; 0,48; 0,12; 0,17; 0,18; 0,21; 0,28; 0,27; 0,17; 0,18; 0,14; 0,15; 0,17; 0,25; 0,44; 0,24; 0,29; 0,28; 0,27; 0,24; 0,21; 0,16; 0,44; 0,28; 0,11; 0,36; 0,34; 0,27; 0,14; 0,33; 0,42; 0,24; 0,21; 0,27; 0,15; | 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-494; РП-23; ТП-358; РП X; ТП 154; ТП 249; ТП 265; ТП 179; ТП 276; ТП-711; ТП-710; ТП-713; ТП-714; ТП-712; КТП-34; ТП-856; РП-XXVIII; ТП-837; ТП-293; ТП-288; ТП-274; ТП-264; ТП-897; ТП-806; РП-XIV; ТП-216; ТП-202; ТП-878; ТП-982; ТП-864; ТП-204; ТП-162; РП-XXXII; ТП-454; ТП-486; ТП-487; ТП-465; | 0,15; 0,03; 0,06; 0,02; 0,2; 0,16; 0,17; 0,12; 0; 0,12; 0,1; 0,06; 0,1; 0,13; 0,16; 0,09; 0,09; 0,03; 0,22; 0,04; 0,09; 0,18; 0,02; 0,28; 0,05; 0,1; 0,14; 0,08; 0,12; 0,11; 0,12; 0,25; 0,1; 0,13; 0,6; 0,35; 0,05; 0,07; 0,13; 0,18; 0,4; 0,03; 0,22; 0,12; 0,1; 0,21; 0,06; 0,08; 0,11; 0,21; 0,06; 0,11; 0,11; 0,16; 0,16; 0,07; 0,18; 0,18; 0,1; 0,09; 0,16; 0,09; 0,13; 0,2; 0,16; 0,18; 0; 0,23; 0,14; 0,08; | 01.12.2017; 04.02.2018; 06.02.2017;18.01.2018; 06.02.2018; 10.02.2017; 09.02.2017; 17.11.2017; 05.01.2017; 07.10.2017; 08.10.2017; 07.10.2017; 09.01.2018; 30.01.2018; 17.01.2018; 31.01.2017; 18.12.2017; 09.01.2017; 18.01.2018; 05.02.2018; 08.01.2018; 30.01.2017; 17.12.2017; 26.02.2018; 13.11.2017; 13.07.2017; 10.02.2018; 06.02.2017; 02.01.2017; 04.01.2018; 21.01.2018; 19.12.2017; 02.02.2017; 02.02.2017;02.02.2017 | 45; нд; 87; 72; 48; 65; 88; 62;нд; нд; 65; 67; 75; 60; 55; 36; 92; 57; 152; 46; 77; 100; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 67; 56; 80; 39; нд; 76; 100; 83; 85; 58; 55; | 36.126 | 0,8; 0,26; 1,05; 0,8; 0,5; 0,5; 0,65; 1,05; 0,01; 0,8; 0,8; 0,8; 0,5; 0,8; 1,26; 1,6; 1,26; 0,5; 0,8; 0,8; 0,25; 0,58; 0,5; 0,4; 0,1; 0,25; 0,8; 0,8; 0,8; 1,26; 0,58; 0,75; 0,5; 0,8; 0,8; 0,8; 0,8; | 0,8; 0,26; 1,05; 0,8; 0,5; 0,5; 0,65; 1,05; 0,01; 0,8; 0,8; 0,8; 0,5; 0,8; 1,26; 1,6; 1,26; 0,5; 0,8; 0,8; 0,25; 0,58; 0,5; 0,4; 0,1; 0,25; 0,8; 0,8; 0,8; 1,26; 0,58; 0,75; 0,5; 0,8; 0,8; 0,8; 0,8; | 0,4; 0,1; 0,65; 0,4; 0,25; 0,25; 0,25; 0,65; 0; 0,4; 0,4; 0,4; 0,25; 0,4; 0,63; 1,2; 0,63; 0,25; 0,4; 0,4; 0; 0,18; 0,25; 0; 0; 0; 0,4; 0,4; 0,4; 0,63; 0,18; 0,35; 0,25; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; | 0,4; 0,1; 0,65; 0,4; 0,25; 0,25; 0,25; 0,65; 0; 0,4; 0,4; 0,4; 0,25; 0,4; 0,63; 1,2; 0,63; 0,25; 0,4; 0,4; 0; 0,18; 0,25; 0; 0; 0; 0,4; 0,4; 0,4; 0,63; 0,18; 0,35; 0,25; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; | 0 | 0 | 10; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; | 10; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; | Приведение уровня защищенности объекта ТЭК от актов незаконного вмешательства в соответствие требованиям действующего законодательства, оснащению подлежат 37 объектов АО "Янтарьэнерго" типа ТП/РП в г. Калининграде , задействованные в энергообеспечении мероприятий ЧМ-2018; осуществление федерального государственного контроля (надзора) за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса(в ред. Федеральных законов от 14.10.2014 N 307-ФЗ, от 03.07.2016 N 227-ФЗ)N 256-ФЗ " О Безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" от 21 июля 2011 года | - | -

## Лист1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
H_16-0184 | 16-0184 | титул | 1.2.4.2 | Общесистемные мероприятия по обеспечению устойчивой работы энергосистемы Калининградской области при вводе новых объектов электрогенерации с учетом возможности изолированной работы от ЕЭС: реконструкция существующих и установка новых устройств РЗАиПА, СОТИ АССО, АИИСКУЭ, связи, СОПТ на 52 подстанциях классом 110 кВ АО «Янтарьэнерго» и иных собственников, а также строительство новых зданий ОПУ | H_16-0184 | ОСМ |  | 51.57 | да | нет | нд | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии; Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | Фтз=3098,87 млн.руб.; Фит=3098,87 млн.руб. | Обеспечение статической и динамической устойчивости работы энергосистемы Калининградской области в изолированном от энергосистем сопредельных стран режиме; Обеспечение надежной работы 4х новых ТЭС | Обеспечение надежной работы в "изолированном режиме" Калининградской энергосистемы после строительства 4х новых ТЭС. Замена существующих и установка новых устройств РЗАиПА, СОТИАССО, АИИСКУЭ, связи на 52 подстанциях классом 110 кВ АО «Янтарьэнерго» и иных собственников. | 1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1623-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Об обеспечении энергоснабжения Калининградской области и объединенной энергетической системы (ОЭС) Северо-Запада России», с изменениями от 26.02.2016 (№ 289-р), от 28.11.2017 (№ 2653-р). 2. Протокол совещания у заместителя Министра энергетики РФ В.М. Кравченко от 26.05.2016 №ВК-225-пр. 3. Объект предусмотрен в рамках Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2018-2022 гг. в части сооружения СВМ новых ТЭС: "Изолированный режим работы энергосистемы Калининградской области со строительством Приморской ТЭС, Маяковской ТЭС, Прегольской ТЭС, Талаховской ТЭС..." 4. Протокол совещания по вопросу согласования материалов 2 этапа схем выдачи мощности новых объектов генерации на территории Калининградской области от 01.07.2016 (письмо АО "СО ЕЭС" от 06.07.2016 №Н31-II-I-19-8251ДСП). 5. Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 854 "Об утверждении Правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике". 6. Техническое задание №25-2016-ЯЭ
H_16-0189 | 16-0189 | титул | 1.2.4.2 | Модернизация диспетчерских пунктов в Центре управления сетями ИА "Янтарьэнерго" и филиалах АО "Янтарьэнерго": "Западные ЭС", "Городские ЭС", "Восточные ЭС" с монтажом АСТУ в составе : системы сбора и передачи оперативно-технологической информации, программно-технические комплексов SCAD/OMS/DMS/EMS/NMS, средств отображения информации | H_16-0189 |  |  | нд | да | нет | нд | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии; Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | Фтз=299,79 млн.руб.; Фит=299,79 млн.руб. | ● оснащение диспетчерских пунктов автоматизированными системами технологического управления АСТУ, включающими в себя системы сбора и передачи оперативно-технологической информации, программно-технические комплексы SCAD/OMS/DMS/EMS/NMS, средствами отображения информации; ● оценка топологии и состояния сети с использованием расчетно-аналитических систем по схемным и режимным вопросам; ● использование программно-технических комплексов мониторинга режимов оборудования и ЛЭП, систем диагностики; ● замена физически и морально устаревшего оборудования и программного обеспечения; ● внедрение программных комплексов для решения диспетчером текущих расчётно-аналитических задач по управлению распределительными сетями 6-10-15 кВ | ● повышение надежности, устойчивости и эффективности оперативно-технологического и ситуационного управления; ● автоматизация и повышение функциональности работы диспетчера; ● повышение экономической эффективности использования электроэнергии; ● обеспечение большей наблюдаемости и управляемости сети; ● информационное обеспечение деятельности диспетчера; ● уменьшение вероятности ошибок оперативного персонала; ● обеспечение надежности и качества электроэнергии; ● сокращение времени ликвидации аварий и технологических нарушений, включения потребителей; ● снижение ущерба от недоотпуска электроэнергии; ● тренажерная подготовка оперативного персонала. | 1) Необходимость модернизации диспетчерских щитов зафиксирована в «План-графике организационно-технических мероприятий по организации функционирования Ситуационно-аналитического центра Чемпионата мира по футболу 2018 года на базе ЦУЭ АО «Янтарьэнерго»», разработанного и согласованного первым заместителем генерального директора по технической политике ПАО «Россети» в результате проведения проверки площадки размещения САЦ ЧМ по футболу 2018 года в ЦУС (ЦУЭ) АО «Янтарьэнерго». 2) Реализация инвестиционного проекта соответствует положениям и целям Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.13 № 518. Данная программа реализуется в целях подготовки и проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, кубка конфедераций FIFA 2017 года в соответствии с Федеральным законом от 07.06.13 № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 3) Системный подход в развитии и оптимизации оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом зафиксирован в распоряжении ПАО «Россети» от 10.07.14 № 291р «Об утверждении базовых целевых моделей оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом». На основании Протокола совещания рабочей группы ПАО «Россети» по развитию оперативно-технологического и ситуационного управления от 15.08.14 № 87/343 и Протокола заседания Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 21.05.15 № 17 приказом АО «Янтарьэнерго» от 07.07.15 № 179 «Об утверждении целевой модели системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом АО «Янтарьэнерго» утверждена базовая целевая модель оперативно-технологического управления № 2, трехуровневая модель оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом АО «Янтарьэнерго». Одним из мероприятий по приведению действующей структуры оперативно-технологического управления в соответствие утвержденной целевой модели является реорганизация оперативно-диспетчерских Южного и Восточного участков филиала «Восточные ЭС» с созданием нового объединенного диспетчерского пункта в г. Советск. 4) Выполнение требований Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 № 854 "Об утверждении Правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике".
H_16-0192 | 16-0192 | титул | 1.2.4.2 | Оснащение объектов низкого напряжения типа ТП/РП/РУ системами удаленного мониторинга(СУМ) : монтаж и наладка 37 комплектов СУМ нижнего уровня : - контрольная охранно-пожарная панель; - блок питания ББП-20 12В/2А с АКБ 7а/ч; - КТМ-Нк контактор ТМ ключа накладной; - оповещатель охранно-пожарный комбинированный; - извещатель охранный магнитный; СУМ верхнего уровня : - ПК с пультовой мониторинговой программой | H_16-0192 |  |  | 76,82; 46,2; 85; 62,9; 58; 81; 87; 73; 58; 76; 58; 58; 56; 81; 58; 82; 60; 81; 79; 81; 58; 44; 70; 58; 42,3; 58; 56; 84; 81; 58; 29; 58; 56; 87; 93; 81; 81,2; | не требуется | не требуется | нд | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | ФТЗ=1,83 млн.руб. | Приведение уровня защищенности объекта ТЭК от актов незаконного вмешательства в соответствие требованиям действующего законодательства, оснащению подлежат 37 объектов АО "Янтарьэнерго" типа ТП/РП в г. Калининграде , задействованные в энергообеспечении мероприятий ЧМ-2018 | повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта ТЭК | Выполнение протокола СД "232 от 09.06.2016 "О планах развития и дивидентах дочерних обществ ПАО "Россети" выполнение требований Постановления Правительства РФ от 19.09.2015 №993 «Об утверждении требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса», а также «Методических рекомендаций по организации защиты объектов ДХО ОАО «Россети», которым категория опасности не присвоена, от актов незаконного вмешательства» (утв. распоряжением ПАО «Россети» от 12.02.2015 №71р).
Г | 16-0247 | титул | 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | ТП |  | нд | не требуется | не требуется | нд | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей; Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | ∆Pnтп_тр = 46,12 МВА; ∆LnТП_ЛЭП = 119,93 км; Фтз=1507,37 млн.руб. | Увеличение объема услуг по передаче электрической энергии. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно | договоры технологического присоединения; Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861
I_48-15 | 48-15 |  | 1.2.3.3 | 48_Установка систем коммерческого и технического учета электроэнергии в рамках выполнения Программы перспективного развития систем учета на розничном рынке электрической энергии с включением в систему сбора и передачи данных. | I_48-15 | учет | регламент рынка | нд | не требуется | не требуется | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных ∆Подист=0,468%; Фтрр=14,34 млн.руб. | Своевременное и надежное обеспечение участников розничного рынка электроэнергии достоверной информацией, о величине фактически отпущенной/принятой электроэнергии и мощности. Организация системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных на границе балансовой принадлежности сетей АО «Янтарьэнерго» в соответствии с ПП РФ №442 п.141. | 1. Установка пунктов коммерческого учета электроэнергии 15 кВ в количестве 12 шт. с включением в систему сбора и передачи данных на границе балансовой принадлежности сетей АО «Янтарьэнерго» и потребителей. Снижение потерь по фидерам установки ПКУ на 7,558 млн. кВтч. 2. Замена и автоматизация приборов комерческого и технического учета электроэнергии на присоединениях 6-15 кВ подстанций ПС 110 кВ в количестве 119 шт. с включением в систему сбора и передачи данных на следующих ПС: О-2, О-11, О-17, О-30, О-42, О-48, О-21, О-26, О-32, О-38 для обеспечения возможности формирования балансов электроэнергии и локализации участков с высоким уровнем потерь электроэнергии. Увеличение количества балансируемых ПС 110 кВ на 11 шт. | 1. Приказ Министерства Энергетики РФ "Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций" от 26.09.2017 №887; 2. Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 13.08.2018) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", глава X. Правила организации учета электрической энергии на розничных рынках. 3. Распоряжение ПАО "Россети" от 30.09.2016 № 416р "Об утверждении Методики разработки программ перспективного развития систем учета электроэнергии в ДЗО ПАО «Россети»"; 4. Распоряжение ПАО "Россети" от 06.02.2017 № 45р "Об организации эксплуатации и обслуживания систем учета электроэнергии".
F_obj_111001_3081 | 181-3 | титул | 1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-3: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3081 |  |  | 72.7 | не требуется | не требуется | нд | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Фтз=11,23 млн.руб. | Обеспечение управляемости и повышение наблюдаемости энергосистемой | • Оперативное дистанционное управление основным технологическим оборудованием. • Мониторинг и контроль технологических процессов, состояния основного оборудования, в том числе: - представление оператору электрических схем подстанции в динамике их изменений; - представление цифровых значений технологических параметров, существенных для ведения режимов; - регистрация и тревожная сигнализация при выходе параметров технологических процессов за допустимые пределы. • Регистрация параметров, необходимых для анализа и оценки работы технологического оборудования, средств автоматизации и действий персонала. | Выполнение требований АО «СО ЕЭС». Объект включен в согласованную филиалом АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ программу модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО «Янтарьэнерго» от 05.05.2016. Выполнение требований Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 № 854 "Об утверждении Правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике".
F_obj_111001_3090 | 181-5 | титул | 1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-5: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3090 |  |  | 76.9 | не требуется | не требуется | нд | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Фтз=17,53 млн.руб. | Обеспечение управляемости и повышение наблюдаемости энергосистемой | • Оперативное дистанционное управление основным технологическим оборудованием. • Мониторинг и контроль технологических процессов, состояния основного оборудования, в том числе: - представление оператору электрических схем подстанции в динамике их изменений; - представление цифровых значений технологических параметров, существенных для ведения режимов; - регистрация и тревожная сигнализация при выходе параметров технологических процессов за допустимые пределы. • Регистрация параметров, необходимых для анализа и оценки работы технологического оборудования, средств автоматизации и действий персонала. | Выполнение требований АО «СО ЕЭС». Объект включен в согласованную филиалом АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ программу модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО «Янтарьэнерго» от 05.05.2016. Выполнение требований Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 № 854 "Об утверждении Правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике".
F_obj_111001_3099 | 181-24 | титул | 1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-24: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3099 |  |  | 85.15 | не требуется | не требуется | нд | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Фтз=15,71 млн.руб. | Обеспечение управляемости и повышение наблюдаемости энергосистемой | • Оперативное дистанционное управление основным технологическим оборудованием. • Мониторинг и контроль технологических процессов, состояния основного оборудования, в том числе: - представление оператору электрических схем подстанции в динамике их изменений; - представление цифровых значений технологических параметров, существенных для ведения режимов; - регистрация и тревожная сигнализация при выходе параметров технологических процессов за допустимые пределы. • Регистрация параметров, необходимых для анализа и оценки работы технологического оборудования, средств автоматизации и действий персонала. | Выполнение требований АО «СО ЕЭС». Объект включен в согласованную филиалом АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ программу модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО «Янтарьэнерго» от 05.05.2016. Выполнение требований Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 № 854 "Об утверждении Правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике".
F_obj_111001_3100 | 181-26 | титул | 1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-26: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3100 |  |  | 74.39 | не требуется | не требуется | нд | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Фтз=20,03 млн.руб. | Обеспечение управляемости и повышение наблюдаемости энергосистемой | • Оперативное дистанционное управление основным технологическим оборудованием. • Мониторинг и контроль технологических процессов, состояния основного оборудования, в том числе: - представление оператору электрических схем подстанции в динамике их изменений; - представление цифровых значений технологических параметров, существенных для ведения режимов; - регистрация и тревожная сигнализация при выходе параметров технологических процессов за допустимые пределы. • Регистрация параметров, необходимых для анализа и оценки работы технологического оборудования, средств автоматизации и действий персонала. | Выполнение требований АО «СО ЕЭС». Объект включен в согласованную филиалом АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ программу модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО «Янтарьэнерго» от 05.05.2016. Выполнение требований Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 № 854 "Об утверждении Правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике".
F_obj_111001_3102 | 181-27 | титул | 1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-27: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3102 |  |  | 73.0 | не требуется | не требуется | нд | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Фтз=8,08 млн.руб. | Обеспечение управляемости и повышение наблюдаемости энергосистемой | • Оперативное дистанционное управление основным технологическим оборудованием. • Мониторинг и контроль технологических процессов, состояния основного оборудования, в том числе: - представление оператору электрических схем подстанции в динамике их изменений; - представление цифровых значений технологических параметров, существенных для ведения режимов; - регистрация и тревожная сигнализация при выходе параметров технологических процессов за допустимые пределы. • Регистрация параметров, необходимых для анализа и оценки работы технологического оборудования, средств автоматизации и действий персонала. | Выполнение требований АО «СО ЕЭС». Объект включен в согласованную филиалом АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ программу модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО «Янтарьэнерго» от 05.05.2016. Выполнение требований Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 № 854 "Об утверждении Правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике".
F_obj_111001_3107 | 181-34 | титул | 1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-34: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3107 |  | законодательство, но исключен | 80.13 | не требуется | не требуется | нд | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | нд | Обеспечение управляемости и повышение наблюдаемости энергосистемой | • Оперативное дистанционное управление основным технологическим оборудованием. • Мониторинг и контроль технологических процессов, состояния основного оборудования, в том числе: - представление оператору электрических схем подстанции в динамике их изменений; - представление цифровых значений технологических параметров, существенных для ведения режимов; - регистрация и тревожная сигнализация при выходе параметров технологических процессов за допустимые пределы. • Регистрация параметров, необходимых для анализа и оценки работы технологического оборудования, средств автоматизации и действий персонала. | Выполнение требований Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 № 854 "Об утверждении Правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике" Титул по замечаниям АО "СО ЕЭС" от 20.06.18 № В32-II-3-19-6937 исключен из программы
H_181-37 | 181-37 | титул | 1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-37: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | H_181-37 |  |  | 69 | не требуется | не требуется | нд | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Фтз=14,28 млн.руб. | Обеспечение управляемости и повышение наблюдаемости энергосистемой | • Оперативное дистанционное управление основным технологическим оборудованием. • Мониторинг и контроль технологических процессов, состояния основного оборудования, в том числе: - представление оператору электрических схем подстанции в динамике их изменений; - представление цифровых значений технологических параметров, существенных для ведения режимов; - регистрация и тревожная сигнализация при выходе параметров технологических процессов за допустимые пределы. • Регистрация параметров, необходимых для анализа и оценки работы технологического оборудования, средств автоматизации и действий персонала. | Выполнение требований АО «СО ЕЭС». Объект включен в согласованную филиалом АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ программу модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО «Янтарьэнерго» от 05.05.2016. Выполнение требований Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 № 854 "Об утверждении Правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике".
H_181-38 | 181-38 | титул | 1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-38: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | H_181-38 |  |  | 67.27 | не требуется | не требуется | нд | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Фтз=14,51 млн.руб. | Обеспечение управляемости и повышение наблюдаемости энергосистемой | • Оперативное дистанционное управление основным технологическим оборудованием. • Мониторинг и контроль технологических процессов, состояния основного оборудования, в том числе: - представление оператору электрических схем подстанции в динамике их изменений; - представление цифровых значений технологических параметров, существенных для ведения режимов; - регистрация и тревожная сигнализация при выходе параметров технологических процессов за допустимые пределы. • Регистрация параметров, необходимых для анализа и оценки работы технологического оборудования, средств автоматизации и действий персонала. | Выполнение требований АО «СО ЕЭС». Объект включен в согласованную филиалом АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ программу модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО «Янтарьэнерго» от 05.05.2016. Выполнение требований Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 № 854 "Об утверждении Правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике".
F_obj_111001_48207 | 181-48 | титул | 1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-48: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_48207 |  |  | 84.79 | не требуется | не требуется | нд | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Фтз=6,76 млн.руб. | Обеспечение управляемости и повышение наблюдаемости энергосистемой | • Оперативное дистанционное управление основным технологическим оборудованием. • Мониторинг и контроль технологических процессов, состояния основного оборудования, в том числе: - представление оператору электрических схем подстанции в динамике их изменений; - представление цифровых значений технологических параметров, существенных для ведения режимов; - регистрация и тревожная сигнализация при выходе параметров технологических процессов за допустимые пределы. • Регистрация параметров, необходимых для анализа и оценки работы технологического оборудования, средств автоматизации и действий персонала. | Выполнение требований АО «СО ЕЭС». Объект включен в согласованную филиалом АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ программу модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО «Янтарьэнерго» от 05.05.2016. Выполнение требований Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 № 854 "Об утверждении Правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике".
F_obj_111001_3108 | 181-51 | титул | 1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-51: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3108 |  |  | 77.4 | не требуется | не требуется | нд | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Фтз=26,03 млн.руб. | Обеспечение управляемости и повышение наблюдаемости энергосистемой | • Оперативное дистанционное управление основным технологическим оборудованием. • Мониторинг и контроль технологических процессов, состояния основного оборудования, в том числе: - представление оператору электрических схем подстанции в динамике их изменений; - представление цифровых значений технологических параметров, существенных для ведения режимов; - регистрация и тревожная сигнализация при выходе параметров технологических процессов за допустимые пределы. • Регистрация параметров, необходимых для анализа и оценки работы технологического оборудования, средств автоматизации и действий персонала. | Выполнение требований АО «СО ЕЭС». Объект включен в согласованную филиалом АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ программу модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО «Янтарьэнерго» от 05.05.2016. Выполнение требований Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 № 854 "Об утверждении Правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике".
F_obj_111001_3109 | 181-52 | титул | 1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-52: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3109 |  |  | 70.9 | не требуется | не требуется | нд | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Фтз=9,97 млн.руб. | Обеспечение управляемости и повышение наблюдаемости энергосистемой | • Оперативное дистанционное управление основным технологическим оборудованием. • Мониторинг и контроль технологических процессов, состояния основного оборудования, в том числе: - представление оператору электрических схем подстанции в динамике их изменений; - представление цифровых значений технологических параметров, существенных для ведения режимов; - регистрация и тревожная сигнализация при выходе параметров технологических процессов за допустимые пределы. • Регистрация параметров, необходимых для анализа и оценки работы технологического оборудования, средств автоматизации и действий персонала. | Выполнение требований АО «СО ЕЭС». Объект включен в согласованную филиалом АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ программу модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО «Янтарьэнерго» от 05.05.2016. Выполнение требований Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 № 854 "Об утверждении Правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике".
F_obj_111001_3110 | 181-54 | титул | 1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-54: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3110 |  |  | 81.16 | не требуется | не требуется | нд | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Фтз=18,2 млн.руб. | Обеспечение управляемости и повышение наблюдаемости энергосистемой | • Оперативное дистанционное управление основным технологическим оборудованием. • Мониторинг и контроль технологических процессов, состояния основного оборудования, в том числе: - представление оператору электрических схем подстанции в динамике их изменений; - представление цифровых значений технологических параметров, существенных для ведения режимов; - регистрация и тревожная сигнализация при выходе параметров технологических процессов за допустимые пределы. • Регистрация параметров, необходимых для анализа и оценки работы технологического оборудования, средств автоматизации и действий персонала. | Выполнение требований АО «СО ЕЭС». Объект включен в согласованную филиалом АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ программу модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО «Янтарьэнерго» от 05.05.2016. Выполнение требований Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 № 854 "Об утверждении Правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике".
F_596-1 | 596-1 | титул | 1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 330 кВ О-1 "Центральная" строительство ограждения периметра 1812 м, установка системы телевизионного наблюдения в составе 52 видеокамер, системы охранной сигнализации периметра 1812 м, системы охранного освещения объекта площадью – 138 000 кв. м | F_596-1 |  |  | 83.49 | не требуется | не требуется | нд | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Фтз=25,56 млн.руб. | приведение уровня защищенности объекта ТЭК от актов незаконного вмешательства в соответствие требованиям действующего законодательства | повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта ТЭК | обеспечение выполнения требований постановлений Правительства РФ от 05.05.2012 №458 "Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК", от 19.09.2015 №993 "Об утверждении требований обеспечения безопасности линейных объектов ТЭК". представление УФСБ России по Калининградской области об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности РФ от 06.08.2016 №4058 (ДСП)
F_596-11 | 596-11 | титул | 1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-11 "Ленинградская" строительство ограждения периметра 316 м, установка системы телевизионного наблюдения в составе 2 видеокамер, системы охранной сигнализации периметра 316 м, системы охранного освещения объекта площадью – – 16806 кв. м | F_596-11 |  |  |  | не требуется | не требуется | нд | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Фтз=9,24 млн.руб. | приведение уровня защищенности объекта ТЭК от актов незаконного вмешательства в соответствие требованиям действующего законодательства | повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта ТЭК | обеспечение выполнения требований постановлений Правительства РФ от 05.05.2012г. №458 "Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК", и от 19.09.2015г. №993 "Об утверждении требований обеспечения безопасности линейных объектов ТЭК"
F_596-12 | 596-12 | титул | 1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-12 "Южная"строительство ограждения периметра 410 м, установка системы телевизионного наблюдения в составе 2 видеокамер, системы охранной сигнализации периметра 410 м, системы охранного освещения объекта площадью – –6500 кв. м | F_596-12 |  |  |  | не требуется | не требуется | нд | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Фтз=5,36 млн.руб. | приведение уровня защищенности объекта ТЭК от актов незаконного вмешательства в соответствие требованиям действующего законодательства | повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта ТЭК | обеспечение выполнения требований постановлений Правительства РФ от 05.05.2012г. №458 "Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК", и от 19.09.2015г. №993 "Об утверждении требований обеспечения безопасности линейных объектов ТЭК"
F_596-49 | 596-49 | титул | 1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-49 "Люблино" строительство ограждения периметра 240 м, установка системы телевизионного наблюдения в составе 2 видеокамер, системы охранной сигнализации периметра 240 м, системы охранного освещения объекта площадью – –4500 кв. м | F_596-49 |  |  | 61.2 | не требуется | не требуется | нд | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Фтз=14,28 млн.руб. | приведение уровня защищенности объекта ТЭК от актов незаконного вмешательства в соответствие требованиям действующего законодательства | повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта ТЭК | обеспечение выполнения требований постановлений Правительства РФ от 05.05.2012г. №458 "Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК", и от 19.09.2015г. №993 "Об утверждении требований обеспечения безопасности линейных объектов ТЭК"
F_949-26 | 949-26 | титул | 1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-31 площадью 5,7 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-31 протяженностью 3,1 км с заменой голого провода на СИП | F_949-26 |  |  | 51.1 | да | да | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Lnз_ЛЭП=3,066 км; DПsaidi=-0,000066, DПsaifi=-0,000049; Фтз=4,95 млн.руб. Повышение индекса технического состояния до 80 | Обеспечение безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, содержание просеки в пожаробезопасном состоянии в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в лесах; поддержание ширины просек в размерах, предусмотренных проектами строительства. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Повышение индекса технического состояния до 80. | Для обеспечения безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства в охранных зонах осуществляется прокладка и содержание просек вдоль воздушных линий электропередачи. Результатом расширения просек является повышение надежности электроснабжения потребителей за счёт снижения количества технологических нарушений на ВЛ, связанных с падением и приближением деревьев к конструктивным элементам ВЛ вследствие сильного ветра, гроз, налипания снега на ветки деревьев. DПsaidi=-0,000066, DПsaifi=-0,000049; Повышен индекс технического состояния до 80. | Акт технического обследования АО "Янтарьэнерго" от 20.06.2017 - Существующая просека не соответствует требованиям действующего законодательства. Необходимость обеспечения содержания просек ВЛ в обезлесенном состоянии. Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», Приказ Рослесхоза от 10.06.2011 № 223 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов». Индекс технического состояния 51,1.
F_949-28 | 949-28 | титул | 1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-09 площадью 3,1 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-09 протяженностью 2,2 км с заменой голого провода на СИП | F_949-28 |  |  | 92.8 | да | да | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Lnз_ЛЭП=2,2 км; DПsaidi=-0,000227, DПsaifi=-0,000247; Фтз=5,16 млн.руб. | Обеспечение безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, содержание просеки в пожаробезопасном состоянии в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в лесах; поддержание ширины просек в размерах, предусмотренных проектами строительства. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. | Для обеспечения безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства в охранных зонах осуществляется прокладка и содержание просек вдоль воздушных линий электропередачи. Результатом расширения просек является повышение надежности электроснабжения потребителей за счёт снижения количества технологических нарушений на ВЛ, связанных с падением и приближением деревьев к конструктивным элементам ВЛ вследствие сильного ветра, гроз, налипания снега на ветки деревьев. DПsaidi=-0,000227, DПsaifi=-0,000247 | Акт технического обследования АО "Янтарьэнерго" от 30.10.2017 - Существующая просека не соответствует требованиям действующего законодательства. Необходимость обеспечения содержания просек ВЛ в обезлесенном состоянии. Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», Приказ Рослесхоза от 10.06.2011 № 223 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов».
F_949-29 | 949-29 | титул | 1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-15 площадью 3,8 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-15 протяженностью 2,7 км с заменой голого провода на СИП | F_949-29 |  |  | 90.7 | да | да | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Lnз_ЛЭП=2,7 км; DПsaidi=-0,000099, DПsaifi=-0,000071; Фтз=6,33 млн.руб. | Обеспечение безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, содержание просеки в пожаробезопасном состоянии в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в лесах; поддержание ширины просек в размерах, предусмотренных проектами строительства. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. | Для обеспечения безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства в охранных зонах осуществляется прокладка и содержание просек вдоль воздушных линий электропередачи. Результатом расширения просек является повышение надежности электроснабжения потребителей за счёт снижения количества технологических нарушений на ВЛ, связанных с падением и приближением деревьев к конструктивным элементам ВЛ вследствие сильного ветра, гроз, налипания снега на ветки деревьев. DПsaidi=-0,000099, DПsaifi=-0,000071 | Акт технического обследования АО "Янтарьэнерго" от 30.10.2017 - Существующая просека не соответствует требованиям действующего законодательства. Необходимость обеспечения содержания просек ВЛ в обезлесенном состоянии. Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», Приказ Рослесхоза от 10.06.2011 № 223 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов».
F_949-30 | 949-30 | титул | 1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-49 площадью 6,6 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-49 протяженностью 4,7 км с заменой голого провода на СИП | F_949-30 |  |  | 79.9 | да | да | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Lnз_ЛЭП=4,7 км; DПsaidi=-0,000195, DПsaifi=-0,000123; Фтз=11,02 млн.руб. | Обеспечение безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, содержание просеки в пожаробезопасном состоянии в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в лесах; поддержание ширины просек в размерах, предусмотренных проектами строительства. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. | Для обеспечения безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства в охранных зонах осуществляется прокладка и содержание просек вдоль воздушных линий электропередачи. Результатом расширения просек является повышение надежности электроснабжения потребителей за счёт снижения количества технологических нарушений на ВЛ, связанных с падением и приближением деревьев к конструктивным элементам ВЛ вследствие сильного ветра, гроз, налипания снега на ветки деревьев. DПsaidi=-0,000195, DПsaifi=-0,000123 | Акт технического обследования АО "Янтарьэнерго" от 30.10.2017 - Существующая просека не соответствует требованиям действующего законодательства. Необходимость обеспечения содержания просек ВЛ в обезлесенном состоянии. Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», Приказ Рослесхоза от 10.06.2011 № 223 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов».
F_949-31 | 949-31 | титул | 1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-46 площадью 2,9 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-46 протяженностью 2,1 км с заменой голого провода на СИП | F_949-31 |  |  | 71.51 | да | да | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Lnз_ЛЭП=2,08 км; DПsaidi=-0,000489, DПsaifi=-0,000149; Фтз=4,88 млн.руб. Повышение индекса технического состояния до 80 | Обеспечение безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, содержание просеки в пожаробезопасном состоянии в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в лесах; поддержание ширины просек в размерах, предусмотренных проектами строительства. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Повышение индекса технического состояния до 80. | Для обеспечения безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства в охранных зонах осуществляется прокладка и содержание просек вдоль воздушных линий электропередачи. Результатом расширения просек является повышение надежности электроснабжения потребителей за счёт снижения количества технологических нарушений на ВЛ, связанных с падением и приближением деревьев к конструктивным элементам ВЛ вследствие сильного ветра, гроз, налипания снега на ветки деревьев. DПsaidi=-0,000489, DПsaifi=-0,000149; Повышен индекс технического состояния до 80. | Акт технического обследования АО "Янтарьэнерго" от 30.10.2017 - Существующая просека не соответствует требованиям действующего законодательства. Необходимость обеспечения содержания просек ВЛ в обезлесенном состоянии. Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», Приказ Рослесхоза от 10.06.2011 № 223 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов».
F_949-33 | 949-33 | титул | 1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-32 площадью 8,3 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-32 протяженностью 6,0 км с заменой голого провода на СИП | F_949-33 |  |  | 80.6 | да | да | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Lnз_ЛЭП=5,95 км; DПsaidi=-0,000128, DПsaifi=-0,000167; Фтз=14,01 млн.руб. | Обеспечение безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, содержание просеки в пожаробезопасном состоянии в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в лесах; поддержание ширины просек в размерах, предусмотренных проектами строительства. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. | Для обеспечения безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства в охранных зонах осуществляется прокладка и содержание просек вдоль воздушных линий электропередачи. Результатом расширения просек является повышение надежности электроснабжения потребителей за счёт снижения количества технологических нарушений на ВЛ, связанных с падением и приближением деревьев к конструктивным элементам ВЛ вследствие сильного ветра, гроз, налипания снега на ветки деревьев. DПsaidi=DПsaidi=-0,000128, DПsaifi=-0,000167 | Акт технического обследования АО "Янтарьэнерго" от 20.06.2017 - Существующая просека не соответствует требованиям действующего законодательства. Необходимость обеспечения содержания просек ВЛ в обезлесенном состоянии. Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», Приказ Рослесхоза от 10.06.2011 № 223 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов».
H_949-34 | 949-34 | титул | 1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-128 площадью 6,8 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-128 протяженностью 4,8 км с заменой голого провода на СИП | H_949-34 |  |  | 87.8 | да | да | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Lnз_ЛЭП=4,83 км; DПsaidi=-0,000096, DПsaifi=-0,000116; Фтз=11,37 млн.руб. | Обеспечение безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, содержание просеки в пожаробезопасном состоянии в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в лесах; поддержание ширины просек в размерах, предусмотренных проектами строительства. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. | Для обеспечения безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства в охранных зонах осуществляется прокладка и содержание просек вдоль воздушных линий электропередачи. Результатом расширения просек является повышение надежности электроснабжения потребителей за счёт снижения количества технологических нарушений на ВЛ, связанных с падением и приближением деревьев к конструктивным элементам ВЛ вследствие сильного ветра, гроз, налипания снега на ветки деревьев. DПsaidi=-0,000096, DПsaifi=-0,000116 | Акт технического обследования АО "Янтарьэнерго" от 20.06.2017 - Существующая просека не соответствует требованиям действующего законодательства. Необходимость обеспечения содержания просек ВЛ в обезлесенном состоянии. Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», Приказ Рослесхоза от 10.06.2011 № 223 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов».
H_949-35 | 949-35 | титул | 1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-115 площадью 8,8 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-115 протяженностью 6,3 км с заменой голого провода на СИП | H_949-35 |  |  | 56 | да | да | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Lnз_ЛЭП=6,3 км; DПsaidi=-0,0009998, DПsaifi=-0,000101; Фтз=14,84 млн.руб. Повышение индекса технического состояния до 80 | Обеспечение безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, содержание просеки в пожаробезопасном состоянии в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в лесах; поддержание ширины просек в размерах, предусмотренных проектами строительства. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Повышение индекса технического состояния до 80. | Для обеспечения безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства в охранных зонах осуществляется прокладка и содержание просек вдоль воздушных линий электропередачи. Результатом расширения просек является повышение надежности электроснабжения потребителей за счёт снижения количества технологических нарушений на ВЛ, связанных с падением и приближением деревьев к конструктивным элементам ВЛ вследствие сильного ветра, гроз, налипания снега на ветки деревьев. DПsaidi=-0,0009998, DПsaifi=-0,000101; Повышен индекс технического состояния до 80. | Акт технического обследования АО "Янтарьэнерго" от 20.06.2017 - Существующая просека не соответствует требованиям действующего законодательства. Необходимость обеспечения содержания просек ВЛ в обезлесенном состоянии. Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», Приказ Рослесхоза от 10.06.2011 № 223 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов». Индекс технического состояния 56
H_949-36 | 949-36 | титул | 1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-219 площадью 3,5 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-219 протяженностью 2,5 км с заменой голого провода на СИП | H_949-36 |  |  | 89.6 | да | да | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Lnз_ЛЭП=2,52 км; DПsaidi=-0,000038, DПsaifi=-0,000022; Фтз=5,93 млн.руб. | Обеспечение безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, содержание просеки в пожаробезопасном состоянии в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в лесах; поддержание ширины просек в размерах, предусмотренных проектами строительства. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. | Для обеспечения безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства в охранных зонах осуществляется прокладка и содержание просек вдоль воздушных линий электропередачи. Результатом расширения просек является повышение надежности электроснабжения потребителей за счёт снижения количества технологических нарушений на ВЛ, связанных с падением и приближением деревьев к конструктивным элементам ВЛ вследствие сильного ветра, гроз, налипания снега на ветки деревьев. DПsaidi=-0,000038, DПsaifi=-0,000022 | Акт технического обследования АО "Янтарьэнерго" от 20.06.2017 - Существующая просека не соответствует требованиям действующего законодательства. Необходимость обеспечения содержания просек ВЛ в обезлесенном состоянии. Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», Приказ Рослесхоза от 10.06.2011 № 223 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов».
H_949-37 | 949-37 | титул | 1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-82 площадью 13,6 га | H_949-37 |  |  | 75.7 | да | да | нд | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | DПsaidi=-0,000222, DПsaifi=-0,000172; Фтз=3,82 млн.руб. Повышение индекса технического состояния до 80 | Обеспечение безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, содержание просеки в пожаробезопасном состоянии в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в лесах; поддержание ширины просек в размерах, предусмотренных проектами строительства. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Повышение индекса технического состояния до 80. | Для обеспечения безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства в охранных зонах осуществляется прокладка и содержание просек вдоль воздушных линий электропередачи. Результатом расширения просек является повышение надежности электроснабжения потребителей за счёт снижения количества технологических нарушений на ВЛ, связанных с падением и приближением деревьев к конструктивным элементам ВЛ вследствие сильного ветра, гроз, налипания снега на ветки деревьев. DПsaidi=-0,000222, DПsaifi=-0,000172; Повышен индекс технического состояния до 80. | Акт технического обследования АО "Янтарьэнерго" от 20.06.2017 - Существующая просека не соответствует требованиям действующего законодательства. Необходимость обеспечения содержания просек ВЛ в обезлесенном состоянии. Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», Приказ Рослесхоза от 10.06.2011 № 223 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов».
H_949-38 | 949-38 | титул | 1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-201 площадью 2,7 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-201 протяженностью 2,0 км с заменой голого провода на СИП | H_949-38 |  |  | 85.8 | да | да | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Lnз_ЛЭП=1,96 км; DПsaidi=-0,000021, DПsaifi=-0,000082; Фтз=4,61 млн.руб. | Обеспечение безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, содержание просеки в пожаробезопасном состоянии в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в лесах; поддержание ширины просек в размерах, предусмотренных проектами строительства. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. | Для обеспечения безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства в охранных зонах осуществляется прокладка и содержание просек вдоль воздушных линий электропередачи. Результатом расширения просек является повышение надежности электроснабжения потребителей за счёт снижения количества технологических нарушений на ВЛ, связанных с падением и приближением деревьев к конструктивным элементам ВЛ вследствие сильного ветра, гроз, налипания снега на ветки деревьев. DПsaidi=-0,000021, DПsaifi=-0,000082 | Акт технического обследования АО "Янтарьэнерго" от 20.06.2017 - Существующая просека не соответствует требованиям действующего законодательства. Необходимость обеспечения содержания просек ВЛ в обезлесенном состоянии. Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», Приказ Рослесхоза от 10.06.2011 № 223 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов».
F_949-39 | 949-39 | титул | 1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-81 площадью 7,3 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-81 протяженностью 5,2 км с заменой голого провода на СИП | F_949-39 |  |  | 67.6 | да | да | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Lnз_ЛЭП=5,2 км; DПsaidi=-0,000024, DПsaifi=-0,000023; Фтз=12,26млн.руб. Повышение индекса технического состояния до 80 | Обеспечение безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, содержание просеки в пожаробезопасном состоянии в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в лесах; поддержание ширины просек в размерах, предусмотренных проектами строительства. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Повышение индекса технического состояния до 80. | Для обеспечения безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства в охранных зонах осуществляется прокладка и содержание просек вдоль воздушных линий электропередачи. Результатом расширения просек является повышение надежности электроснабжения потребителей за счёт снижения количества технологических нарушений на ВЛ, связанных с падением и приближением деревьев к конструктивным элементам ВЛ вследствие сильного ветра, гроз, налипания снега на ветки деревьев. DПsaidi=-0,000024, DПsaifi=-0,000023; Повышен индекс технического состояния до 80. | Акт технического обследования АО "Янтарьэнерго" от 20.06.2017 - Существующая просека не соответствует требованиям действующего законодательства. Необходимость обеспечения содержания просек ВЛ в обезлесенном состоянии. Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», Приказ Рослесхоза от 10.06.2011 № 223 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов». Индекс технического состояния 67,6.
H_949-40 | 949-40 | титул | 1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-78 площадью 3,9 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-78 протяженностью 2,8 км с заменой голого провода на СИП | H_949-40 |  |  | 80.18 | нет | нет | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Lnз_ЛЭП=2,8 км; Фтз=6,58 млн.руб. | Обеспечение безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, содержание просеки в пожаробезопасном состоянии в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в лесах; поддержание ширины просек в размерах, предусмотренных проектами строительства | Для обеспечения безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства в охранных зонах осуществляется прокладка и содержание просек вдоль воздушных линий электропередачи. Результатом расширения просек является повышение надежности электроснабжения потребителей за счёт снижения количества технологических нарушений на ВЛ, связанных с падением и приближением деревьев к конструктивным элементам ВЛ вследствие сильного ветра, гроз, налипания снега на ветки деревьев. | Акт технического обследования АО "Янтарьэнерго" от 20.06.2017 - Существующая просека не соответствует требованиям действующего законодательства. Необходимость обеспечения содержания просек ВЛ в обезлесенном состоянии. Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», Приказ Рослесхоза от 10.06.2011 № 223 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов».
H_949-41 | 949-41 | титул | 1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-65 протяженностью 4,2 км с заменой голого провода на СИП | H_949-41 |  |  | 65.44 | да | да | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Lnз_ЛЭП=4,2 км; DПsaidi=-0,000004, DПsaifi=-0,000010; Фтз=8,24 млн.руб. Повышение индекса технического состояния до 80 | Обеспечение безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, содержание просеки в пожаробезопасном состоянии в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в лесах; поддержание ширины просек в размерах, предусмотренных проектами строительства. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Повышение индекса технического состояния до 80. | Для обеспечения безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства в охранных зонах осуществляется прокладка и содержание просек вдоль воздушных линий электропередачи. Результатом расширения просек является повышение надежности электроснабжения потребителей за счёт снижения количества технологических нарушений на ВЛ, связанных с падением и приближением деревьев к конструктивным элементам ВЛ вследствие сильного ветра, гроз, налипания снега на ветки деревьев. DПsaidi=DПsaidi=-0,000004, DПsaifi=-0,000010; Повышен индекс технического состояния до 80. | Акт технического обследования АО "Янтарьэнерго" от 20.06.2017 - Существующая просека не соответствует требованиям действующего законодательства. Необходимость обеспечения содержания просек ВЛ в обезлесенном состоянии. Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», Приказ Рослесхоза от 10.06.2011 № 223 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов». Индекс технического состояния 65,44
H_949-42 | 949-42 | титул | 1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-66 площадью 1,3 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-66 протяженностью 0,9 км с заменой голого провода на СИП | H_949-42 |  |  | 91 | да | да | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Lnз_ЛЭП=0,9 км; DПsaidi=-0,0000003, DПsaifi=-0,000007; Фтз=2,11 млн.руб. | Обеспечение безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, содержание просеки в пожаробезопасном состоянии в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в лесах; поддержание ширины просек в размерах, предусмотренных проектами строительства. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. | Для обеспечения безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства в охранных зонах осуществляется прокладка и содержание просек вдоль воздушных линий электропередачи. Результатом расширения просек является повышение надежности электроснабжения потребителей за счёт снижения количества технологических нарушений на ВЛ, связанных с падением и приближением деревьев к конструктивным элементам ВЛ вследствие сильного ветра, гроз, налипания снега на ветки деревьев. DПsaidi=-0,0000003, DПsaifi=-0,000007 | Акт технического обследования АО "Янтарьэнерго" от 30.10.2017 - Существующая просека не соответствует требованиям действующего законодательства. Необходимость обеспечения содержания просек ВЛ в обезлесенном состоянии. Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», Приказ Рослесхоза от 10.06.2011 № 223 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов».
H_949-43 | 949-43 | титул | 1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-224 площадью 0,7 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-224 протяженностью 0,5 км с заменой голого провода на СИП | H_949-43 |  |  | 83.4 | да | да | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Lnз_ЛЭП=0,48 км; DПsaidi=-0,000040, DПsaifi=-0,000032; Фтз=1,13 млн.руб. | Обеспечение безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, содержание просеки в пожаробезопасном состоянии в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в лесах; поддержание ширины просек в размерах, предусмотренных проектами строительства. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. | Для обеспечения безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства в охранных зонах осуществляется прокладка и содержание просек вдоль воздушных линий электропередачи. Результатом расширения просек является повышение надежности электроснабжения потребителей за счёт снижения количества технологических нарушений на ВЛ, связанных с падением и приближением деревьев к конструктивным элементам ВЛ вследствие сильного ветра, гроз, налипания снега на ветки деревьев. DПsaidi=-0,000040, DПsaifi=-0,000032 | Акт технического обследования АО "Янтарьэнерго" от 20.06.2017 - Существующая просека не соответствует требованиям действующего законодательства. Необходимость обеспечения содержания просек ВЛ в обезлесенном состоянии. Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», Приказ Рослесхоза от 10.06.2011 № 223 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов».
H_949-44 | 949-44 | титул | 1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-38 площадью 1,5 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-38 протяженностью 1,1 км с заменой голого провода на СИП | H_949-44 |  |  | 77.36 | да | да | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Lnз_ЛЭП=1,05 км; DПsaidi=-0,000011, DПsaifi=-0,000004; Фтз=2,47 млн.руб. | Обеспечение безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, содержание просеки в пожаробезопасном состоянии в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в лесах; поддержание ширины просек в размерах, предусмотренных проектами строительства. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. | Для обеспечения безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства в охранных зонах осуществляется прокладка и содержание просек вдоль воздушных линий электропередачи. Результатом расширения просек является повышение надежности электроснабжения потребителей за счёт снижения количества технологических нарушений на ВЛ, связанных с падением и приближением деревьев к конструктивным элементам ВЛ вследствие сильного ветра, гроз, налипания снега на ветки деревьев. DПsaidi=-0,000011, DПsaifi=-0,000004 | Акт технического обследования АО "Янтарьэнерго" от 20.06.2017 - Существующая просека не соответствует требованиям действующего законодательства. Необходимость обеспечения содержания просек ВЛ в обезлесенном состоянии. Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», Приказ Рослесхоза от 10.06.2011 № 223 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов».
F_949-45 | 949-45 | титул | 1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-443 площадью 16,2 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-443 протяженностью 9,0 км с заменой голого провода на СИП | F_949-45 |  |  | 64.3 | нет | нет | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Lnз_ЛЭП=9,0 км; Фтз=21,72 млн.руб. Повышение индекса технического состояния до 80 | Обеспечение безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, содержание просеки в пожаробезопасном состоянии в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в лесах; поддержание ширины просек в размерах, предусмотренных проектами строительства. | Для обеспечения безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства в охранных зонах осуществляется прокладка и содержание просек вдоль воздушных линий электропередачи. Результатом расширения просек является повышение надежности электроснабжения потребителей за счёт снижения количества технологических нарушений на ВЛ, связанных с падением и приближением деревьев к конструктивным элементам ВЛ вследствие сильного ветра, гроз, налипания снега на ветки деревьев. | Акт технического обследования АО "Янтарьэнерго" от 10.10.2016 - Существующая просека не соответствует требованиям действующего законодательства. Необходимость обеспечения содержания просек ВЛ в обезлесенном состоянии. Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», Приказ Рослесхоза от 10.06.2011 № 223 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов».
F_949-46 | 949-46 | титул | 1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-390 площадью 29,7 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-390 протяженностью 15,8 км с заменой голого провода на СИП | F_949-46 |  |  | 52.6 | нет | нет | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Lnз_ЛЭП=15,84 км; Фтз=39,26 млн.руб. Повышение индекса технического состояния до 80 | Обеспечение безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, содержание просеки в пожаробезопасном состоянии в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в лесах; поддержание ширины просек в размерах, предусмотренных проектами строительства. | Для обеспечения безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства в охранных зонах осуществляется прокладка и содержание просек вдоль воздушных линий электропередачи. Результатом расширения просек является повышение надежности электроснабжения потребителей за счёт снижения количества технологических нарушений на ВЛ, связанных с падением и приближением деревьев к конструктивным элементам ВЛ вследствие сильного ветра, гроз, налипания снега на ветки деревьев. | Акт технического обследования АО "Янтарьэнерго" от 11.07.2016 - Существующая просека не соответствует требованиям действующего законодательства. Необходимость обеспечения содержания просек ВЛ в обезлесенном состоянии. Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», Приказ Рослесхоза от 10.06.2011 № 223 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов».
F_prj_111001_2767 | 1878 | титул | 1.2.4.2 | 1878_Создание нового и модернизация существующего комплекса противоаварийной автоматики электросетевого комплекса АО "Янтарьэнерго" | F_prj_111001_2767 |  | предписание | 76.96 | да | нет | нд | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Фоив=14,09 млн.руб. | Обеспечение динамической устойчивости энергосистемы Калининградской области; Модернизация существующей системы противоаварийной автоматики для предотвращение системных аварий | Модернизация существующей системы противоаварийной автоматики на подстанциях АО "Янтарьэнерго": ПС О-51 «Гвардейская», ПС О-13 «Енино», ПС «Северная-330», ПС О-1 «Центральная», ПС О-5 «Советск» для предотвращение системных аварий | 1.Акт №4 «Расследование причин аварии, произошедшей 13.08.2011 года», подписанного комиссией, назначенной приказом Северозападного управления Ростехнадзора от 15.08.2011 №163-од, с изменениями, внесенными приказом Северо-Западного управления Ростехнадзора от 19.08.2011 №166-од. 2.Задание Филиала ОАО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ на создание нового и реконструкцию существующего комплекса противоаварийной автоматики энергосистемы Калининградской области от 12.12.2011г. 3.Протокол совместного совещания от 06.12.2011г. по вопросу исполнения в рамках требований Акта №4 «Расследования причин аварии, произошедшей 13.08.2011 года», подписанного комиссией, назначенной приказом Северо-Западного управления Ростехнадзора от 15.08.2011 №163-од, с изменениями, внесенными приказом Северо-Западного управления Ростехнадзора от 19.08.2011 №166-од. 4.Задание на проектирование «Модернизация комплекса противоаварийной автоматики (ПА), установленного на 1-ом и 2-ом энергоблоках Калининградской ТЭЦ-2» от 15.12.2011г. 5. Акт №2 «Расследование причин аварии, произошедшей 08.08.2013 года», подписанного комиссией, назначенной приказом Центрального управления Ростехнадзора от 09.08.2013 № 376 с изменениями, внесенными приказом Центрального управления Ростехнадзора от 26.08.2013 № 383.
H_2865 | 2865 | титул | 1.1.2.1 | Реконструкция подстанций 330 кВ О-1 «Центральная», 110 кВ О-11 «Ленинградская», 110 кВ О-35 «Космодемьянская», 110 кВ О-29 «Чкаловск» (инв. № ВЛ 125 – 511509701; инв. № ВЛ 148 – 51196401, 51196402) с модернизацией систем РЗА, ПА, связи для подключения ПС 110 кВ «Чкаловская-2» к сетям ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-29 Чкаловск (Л-125); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-35 Космодемьянская (Л-148); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-29 Чкаловск – 330 кВ О-1 Центральная (Л-117) | H_2865 | ТП |  |  | не требуется | не требуется | нд | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей; Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Lnз_ЛЭП=0,315 км; SТПпотр = 21,25 МВт; NСД_ТПР = 1 договор; ФТЗ = 31,48 млн.руб. | Увеличение объема услуг по договорам технологического присоединения | Присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью 21,25 МВт | Договор на технологическое присоединение № 862/08/13 от 21.08.2013 г. Техническое задание № 05-2014/ЯЭ от 30.07.2014 Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861
F_prj_111001_48637 | 3454 | титул | 1.2.4.1 | 3454_Реконструкция существующих устройств релейной защиты и автоматики ВЛ 330 кВ О-1 Центральная - Советск 330 (Л-415), ВЛ 330 кВ Северная-330 - Советск 330 (Л-414) | F_prj_111001_48637 |  |  | 73.3 | нет | нет | нд | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Фтз=32,32 млн.руб. | Обеспечение замены выработавших свой срок эксплуатации электромеханических устройств РЗА ВЛ 330 кВ 415 , 414 на микропроцессорные устройства для предотращения системных аварий с погашением электроснабжения потребителей Калининградской области | Модернизированные устройства РЗА на микропроцессорной элементной базе обладают высокой надежностью и наблюдаемостью | • Акт №7 расследования причин аварии, произошедшей 12.03.2015 года. • Протокол совместного совещания ОАО "Янтарьэнерго", филиала ОАО "СО ЕЭС" Балтийское РДУ, филиалал "Калининградская ТЭЦ-2", АО "Интер РАО-Электрогенерация" от 27.03.2015 п.5. • Техническое задание № 02-2015/ЯЭ. • Выполнение требований АО «СО ЕЭС». • Выполнение требований Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 № 854 "Об утверждении Правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике".
F_prj_111001_48648 | 3464 | титул | 1.2.4.1 | ПСД по титулу "Реконструкция существующих устройств релейной защиты и автоматики. Устройства автоматической частотной разгрузки и резервные защиты линий 110 кВ" | F_prj_111001_48648 | ПСД |  | нд | нет | нет | нд | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Фтз=10,85 млн.руб. | разработка ПСД по титулу "Реконструкция существующих устройств релейной защиты и автоматики. Устройства автоматической частотной разгрузки и резервные защиты линий 110 кВ". Выполнение требований по обеспечению принципов ближнего резервирования защит ВЛ 110 кВ (п. 3.2.15 ПУЭ-издание 7) | разработка и утверждение ПСД по титулу "Реконструкция существующих устройств релейной защиты и автоматики. Устройства автоматической частотной разгрузки и резервные защиты линий 110 кВ" Выполнение требований по обеспечению принципов ближнего резервирования защит ВЛ 110 кВ (п. 3.2.15 ПУЭ-издание 7) | • «Разработка проекта перспективного развития энергосистемы Калининградской области до 2020 года в режиме работы изолировано от ЕЭС России (с использованием нескольких сценарных вариантов развития)». ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ». • ТЭО «Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Филиала ОАО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ». • Протокол совместного совещания ОАО «СО ЕЭС», ОАО «Россети», ОАО «Янтарьэнерго», ООО «ИНТЕР РАО - Управление электрогенерацией» по вопросам реализации мероприятий в части релейной защиты и противоаварийной автоматики, необходимых к выполнению в условиях изолированной работы энергосистемы Калининградской области (г. Москва, 03.03.2015). • Выполнение требований АО «СО ЕЭС». • Выполнение требований Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 № 854 "Об утверждении Правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике". • Выполнение требований по обеспечению принципов ближнего резервирования защит ВЛ 110 кВ (п. 3.2.15 ПУЭ-издание 7) Исключен как самостоятельный титул , т.к. входит в состав титула "Общесистемные мероприятия по обеспечению устойчивой работы энергосистемы Калининградской области при вводе новых объектов электрогенерации с учетом возможности изолированной работы от ЕЭС"
F_17-1590 | 17-1590 | титул | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-52 «Светлый» в части работ по замене электротехнического оборудования, ССПИ, РЗА и ПА, систем технологической связи, коммуникаций РЩ, предусмотренных проектом СВМ Приморской ТЭС | F_17-1590 | СВМ |  | 88.1 | да | нет | нд | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Фтз=100,81 млн.руб. | Обеспечение реализаций мероприятий по Схеме выдачи мощности Приморской ТЭС в электрические сети. Обеспечение статической и динамической устойчивости работы энергосистемы Калининградской области в изолированном от энергосистем сопредельных стран режиме. Замена оборудования, выработавшего ресурс. Организация контрольного учета электроэнергии, вырабатываемого на новых ТЭС. | Реализация инвестиционного проекта позволит обеспечить надёжное функционирование энергосистемы Калининградской области в изолированном от энергосистем сопредельных стран режиме. Увеличение уровня надежности за счет замены морально и физически изношенного оборудования. Организация контрольного учета электроэнергии, вырабатываемого на новых ТЭС. Модернизация систем телемеханики и связи. | 1. Поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 26.06.2013 (№ К 593) и от 24.06.2014 (№ Пр-1489) и Правительства Российской Федерации от 04.07.2013 (№ ДМ-П9-381с) 2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 (№ 1623-р) об утверждении планов мероприятий («дорожная карта») «Об обеспечении энергоснабжения Калининградской области и объединенной энергетической системы Северо-Запада России», с изменениями от 26.02.2016 (№ 289-р), от 28.11.2017 (№ 2653-р). 3. Необходимость замены трансформаторов тока вызвана как выработкой ресурса, так и отсутствием вторичной обмотки с классом точности 0.2S для организации контрольного учета электроэнергии, вырабатываемой на новых ТЭС. 4. Является сопутствующим мероприятием для реализации мероприятий по договору технологического присоединения объектов Схемы выдачи мощности Приморской ТЭС (Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861). 5. Объект предусмотрен в рамках Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2019-2023 гг. 6. Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 854 "Об утверждении Правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике".
F_17-1594 | 17-1594 | титул | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-3 "Знаменск" в части замены оборудования ССПИ (ТМ), РАС, панелей ПА, ЩСН+СОПТ, КТСБ, технологической части ВОЛС на ПС (Оборудование связи), наружного ограждения, предусмотренных проектом СВМ Талаховской ТЭС | F_17-1594 | СВМ |  | 59.1 | да | да | нд | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | DПsaidi=-0,009986, DПsaifi=-0,030105; Фтз=91,62 млн.руб. | 1. Обеспечение реализаций мероприятий по реализации Схемы выдачи мощности в электрические сети с заменой оборудования ССПИ (ТМ), РАС, панелей ПА, ЩСН+СОПТ, КТСБ, технологической части ВОЛС на ПС (Оборудование связи) СВМ Талаховской ТЭС 2. Замена оборудования выработавшего ресурс; 3. Организация контрольного учета электроэнергии, вырабатываемого на новых ТЭС; 4. Приведение уровня защищенности объекта ТЭК от актов незаконного вмешательства в соответствие требованиям действующего законодательства: строительство наружного ограждения 5. Обеспечение статической и динамической устойчивости работы энергосистемы Калининградской области в изолированном от энергосистем сопредельных стран режиме; 6. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. | Реализация инвестиционного проекта позволит обеспечить надёжное функционирование энергосистемы Калининградской области в изолированном от энергосистем сопредельных стран режиме. Увеличение уровня надежности за счет замены морально и физически изношенного оборудования. Организация контрольного учета электроэнергии, вырабатываемого на новых ТЭС. Модернизация систем телемеханики и связи. Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта ТЭК Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики DПsaidi=-0,009986, DПsaifi=-0,030105 | 1. Поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 26.06.2013 (№ К 593) и от 24.06.2014 (№ Пр-1489) и Правительства Российской Федерации от 04.07.2013 (№ ДМ-П9-381с) 2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 (№ 1623-р) об утверждении планов мероприятий («дорожная карта») «Об обеспечении энергоснабжения Калининградской области и объединенной энергетической системы Северо-Запада России», с изменениями от 26.02.2016 (№ 289-р), от 28.11.2017 (№ 2653-р) 3.Является сопутствующим мероприятием для реализации мероприятий по договору технологического присоединения объектов Схемы выдачи мощности Талаховской ТЭС (Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861). 4. Объект предусмотрен в рамках Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2018-2022 гг. 6. Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 854 "Об утверждении Правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике".
F_17-1729 | 17-1729 | титул | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-4 "Черняховск" в части замены электротехнического оборудования, ССПИ, РЗА и ПА, систем технологической связи, предусмотренных проектом СВМ Талаховской ТЭС | F_17-1729 | СВМ |  | 76.8 | нет | нет | нд | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Фтз=33,94 млн.руб. | 1. Обеспечение реализаций мероприятий по реализации Схемы выдачи мощности СВМ Талаховской ТЭС в электрические сети. 2. Замена оборудования (ТТ 110 кВ), выработавшего ресурс; 3. Замена оборудования ССПИ, РЗА и ПА, систем технологической связи 4. Организация контрольного учета электроэнергии, вырабатываемого на новых ТЭС; 5. Приведение уровня защищенности объекта ТЭК от актов незаконного вмешательства в соответствие требованиям действующего законодательства: строительство наружного ограждения 6. Обеспечение статической и динамической устойчивости работы энергосистемы Калининградской области в изолированном от энергосистем сопредельных стран режиме; | Реализация инвестиционного проекта позволит обеспечить надёжное функционирование энергосистемы Калининградской области в изолированном от энергосистем сопредельных стран режиме. Увеличение уровня надежности за счет замены морально и физически изношенного оборудования. Организация контрольного учета электроэнергии, вырабатываемого на новых ТЭС. Модернизация систем телемеханики и связи. Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта ТЭК | 1. Поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 26.06.2013 (№ К 593) и от 24.06.2014 (№ Пр-1489) и Правительства Российской Федерации от 04.07.2013 (№ ДМ-П9-381с) 2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 (№ 1623-р) об утверждении планов мероприятий («дорожная карта») «Об обеспечении энергоснабжения Калининградской области и объединенной энергетической системы Северо-Запада России», с изменениями от 26.02.2016 (№ 289-р), от 28.11.2017 (№ 2653-р) 3. Необходимость замены трансформаторов тока вызвана как выработкой ресурса, так и отсутствием вторичной обмотки с классом точности 0.2S для организации контрольного учета электроэнергии, вырабатываемой на новых ТЭС. 4.Является сопутствующим мероприятием для реализации мероприятий по договору технологического присоединения объектов Схемы выдачи мощности Талаховской ТЭС (Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861). 5. Объект предусмотрен в рамках Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2018-2022 гг. 6. Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 854 "Об утверждении Правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике".
F_17-2071 | 17-2071 | титул | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-26 "Лесная" в части замены электротехнического оборудования, ССПИ, РЗА и ПА, систем технологической связи, наружного ограждения, предусмотренных проектом СВМ Талаховской ТЭС | F_17-2071 | СВМ |  | 54.5 | нет | нет | нд | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Фтз=157,56 млн.руб. | 1. Обеспечение реализаций мероприятий по реализации Схемы выдачи мощности СВМ Талаховской ТЭС в электрические сети. 2. Замена оборудования (ТТ 110 кВ), выработавшего ресурс; 3. Замена оборудования ССПИ, РЗА и ПА, систем технологической связи 4. Организация контрольного учета электроэнергии, вырабатываемого на новых ТЭС; 5. Приведение уровня защищенности объекта ТЭК от актов незаконного вмешательства в соответствие требованиям действующего законодательства 6. Обеспечение статической и динамической устойчивости работы энергосистемы Калининградской области в изолированном от энергосистем сопредельных стран режиме; | Реализация инвестиционного проекта позволит обеспечить надёжное функционирование энергосистемы Калининградской области в изолированном от энергосистем сопредельных стран режиме. Увеличение уровня надежности за счет замены морально и физически изношенного оборудования. Организация контрольного учета электроэнергии, вырабатываемого на новых ТЭС. Модернизация систем телемеханики и связи. Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта ТЭК | 1. Поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 26.06.2013 (№ К 593) и от 24.06.2014 (№ Пр-1489) и Правительства Российской Федерации от 04.07.2013 (№ ДМ-П9-381с) 2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 (№ 1623-р) об утверждении планов мероприятий («дорожная карта») «Об обеспечении энергоснабжения Калининградской области и объединенной энергетической системы Северо-Запада России», с изменениями от 26.02.2016 (№ 289-р), от 28.11.2017 (№ 2653-р) 3. Необходимость замены трансформаторов тока вызвана как выработкой ресурса, так и отсутствием вторичной обмотки с классом точности 0.2S для организации контрольного учета электроэнергии, вырабатываемой на новых ТЭС. 4.Является сопутствующим мероприятием для реализации мероприятий по договору технологического присоединения объектов Схемы выдачи мощности Талаховской ТЭС (Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861). 5. Объект предусмотрен в рамках Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2018-2022 гг. 6. Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 854 "Об утверждении Правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике".
F_17-2072 | 17-2072 | титул | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-51 "Гвардейск" в части замены электротехнического оборудования, ССПИ, РЗА и ПА, систем технологической связи, наружного ограждения, строительства зданияе проходной, подъездной площадки, противотаранного устройства, предусмотренных проектом СВМ Талаховской ТЭС | F_17-2072 | СВМ |  | 75.0 | нет | нет | нд | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Фтз=91,04 млн.руб. | 1. Обеспечение реализаций мероприятий по реализации Схемы выдачи мощности СВМ Талаховской ТЭС в электрические сети. 2. Замена оборудования (ТТ 110 кВ), выработавшего ресурс; 3. Замена оборудования ССПИ, РЗА и ПА, систем технологической связи 4. Организация контрольного учета электроэнергии, вырабатываемого на новых ТЭС; 5. Приведение уровня защищенности объекта ТЭК от актов незаконного вмешательства в соответствие требованиям действующего законодательства 6. Обеспечение статической и динамической устойчивости работы энергосистемы Калининградской области в изолированном от энергосистем сопредельных стран режиме; | Реализация инвестиционного проекта позволит обеспечить надёжное функционирование энергосистемы Калининградской области в изолированном от энергосистем сопредельных стран режиме. Увеличение уровня надежности за счет замены морально и физически изношенного оборудования. Организация контрольного учета электроэнергии, вырабатываемого на новых ТЭС. Модернизация систем телемеханики и связи. Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта ТЭК | 1. Поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 26.06.2013 (№ К 593) и от 24.06.2014 (№ Пр-1489) и Правительства Российской Федерации от 04.07.2013 (№ ДМ-П9-381с) 2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 (№ 1623-р) об утверждении планов мероприятий («дорожная карта») «Об обеспечении энергоснабжения Калининградской области и объединенной энергетической системы Северо-Запада России», с изменениями от 26.02.2016 (№ 289-р), от 28.11.2017 (№ 2653-р) 3. Необходимость замены трансформаторов тока вызвана как выработкой ресурса, так и отсутствием вторичной обмотки с классом точности 0.2S для организации контрольного учета электроэнергии, вырабатываемой на новых ТЭС. 4.Является сопутствующим мероприятием для реализации мероприятий по договору технологического присоединения объектов Схемы выдачи мощности Талаховской ТЭС (Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861). 5. Объект предусмотрен в рамках Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2018-2022 гг. 6. Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 854 "Об утверждении Правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике".
F_17-2073 | 17-2073 | титул | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС "Советск-330" в части замены оборудования ССПИ, РЗА и ПА, систем технологической связи, наружного ограждения, строительства здания проходной, подъездной площадки, противотаранного устройства, заглубленного склада инвентаря и оборудования (убежища), предусмотренных проектом СВМ Талаховской ТЭС | F_17-2073 | СВМ |  | 81.3 | нет | нет | нд | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Фтз=101,14 млн.руб. | 1. Обеспечение реализаций мероприятий по реализации Схемы выдачи мощности СВМ Талаховской ТЭС в электрические сети. 2. Замена оборудования (ТТ 110 кВ), выработавшего ресурс; 3. Замена оборудования ССПИ, РЗА и ПА, систем технологической связи 4. Организация контрольного учета электроэнергии, вырабатываемого на новых ТЭС; 5. Приведение уровня защищенности объекта ТЭК от актов незаконного вмешательства в соответствие требованиям действующего законодательства 6. Обеспечение статической и динамической устойчивости работы энергосистемы Калининградской области в изолированном от энергосистем сопредельных стран режиме; | Реализация инвестиционного проекта позволит обеспечить надёжное функционирование энергосистемы Калининградской области в изолированном от энергосистем сопредельных стран режиме. Увеличение уровня надежности за счет замены морально и физически изношенного оборудования. Организация контрольного учета электроэнергии, вырабатываемого на новых ТЭС. Модернизация систем телемеханики и связи. Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта ТЭК | 1. Поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 26.06.2013 (№ К 593) и от 24.06.2014 (№ Пр-1489) и Правительства Российской Федерации от 04.07.2013 (№ ДМ-П9-381с) 2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 (№ 1623-р) об утверждении планов мероприятий («дорожная карта») «Об обеспечении энергоснабжения Калининградской области и объединенной энергетической системы Северо-Запада России», с изменениями от 26.02.2016 (№ 289-р), от 28.11.2017 (№ 2653-р) 3. Необходимость замены трансформаторов тока вызвана как выработкой ресурса, так и отсутствием вторичной обмотки с классом точности 0.2S для организации контрольного учета электроэнергии, вырабатываемой на новых ТЭС. 4.Является сопутствующим мероприятием для реализации мероприятий по договору технологического присоединения объектов Схемы выдачи мощности Талаховской ТЭС (Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861). 5. Объект предусмотрен в рамках Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2018-2022 гг. 6. Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 854 "Об утверждении Правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике".
F_17-1600 | 17-1600 | титул | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 330 кВ О-1 "Центральная", ПС 330 кВ "Советск 330", Калининградской ТЭЦ-2 в части ПА и РЗА, предусмотренной проектом СВМ Прегольской ТЭС | F_17-1600 | СВМ |  | 52.3 | нет | нет | нд | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Фтз=230,6 млн.руб. | Обеспечение статической и динамической устойчивости работы энергосистемы Калининградской области в изолированном от энергосистем сопредельных стран режиме. Организация контрольного учета электроэнергии, вырабатываемого на новых ТЭС. Обеспечение реализаций мероприятий по Схеме выдачи мощности Прегольская ТЭС в электрические сети | Реализация инвестиционного проекта позволит обеспечить надёжное функционирование энергосистемы Калининградской области в изолированном от энергосистем сопредельных стран режиме. Надежная работа Прегольской ТЭС. | 1. Поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 26.06.2013 (№ К 593) и от 24.06.2014 (№ Пр-1489) и Правительства Российской Федерации от 04.07.2013 (№ ДМ-П9-381с) 2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 (№ 1623-р) об утверждении планов мероприятий («дорожная карта») «Об обеспечении энергоснабжения Калининградской области и объединенной энергетической системы Северо-Запада России», с изменениями от 26.02.2016 (№ 289-р), от 28.11.2017 (№ 2653-р) 3. Необходимость замены трансформаторов тока вызвана как выработкой ресурса, так и отсутствием вторичной обмотки с классом точности 0.2S для организации контрольного учета электроэнергии, вырабатываемой на новых ТЭС. 4. Является сопутствующим мероприятием для реализации мероприятий по договору технологического присоединения объектов Схемы выдачи мощности Прегольской ТЭС (Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861). 5. Объект предусмотрен в рамках Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2019-2023 гг. 6. Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 854 "Об утверждении Правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике".
F_prj_111001_2487 | 2630 | титул | 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи 110 кВ №119, 120, 159, г. Калининград | F_prj_111001_2487 | ЧМ |  | 88.7 | не требуется | не требуется | нд | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей; Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | SТПпотр=47,0 МВт Lnз_ЛЭП=49,8 км; Фтз=606,34 млн.руб. | Увеличение объема услуг по договорам технологического присоединения, подключение аэропорта мощностью 8,245 МВт к ПС "Храброво", выполнение программы Подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации | Конечной целью реализации инвестиционного проекта является подключение аэропорта мощностью 8,245 МВт к ПС "Храброво" | • Наличие договоров на технологическое присоединение к планируемому к строительству (расширению) объекту; • снятие сетевых ограничений на возможность присоединения к электрическим сетям. • Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861. • Техническое задание №04-2014/ЯЭ. Официальными документами основания для включения ИП в ИПР являются: • программа Подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации; • Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на период 2018-2022 гг.