Приложение

к письму АО «СО ЕЭС»

от _27.04.2020_№ В32-II-3-19-4381

Заключение

о рассмотрении инвестиционной программы субъекта электроэнергетики

| АО «СО ЕЭС», г. Москва | « | 22 | » | апреля | 2020 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Заключение выдано Минэнерго России по проекту корректировки инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2016 – 2022 годы (далее – проект ИП).

Проект ИП рассмотрен АО «СО ЕЭС» в соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

В результате рассмотрения АО «СО ЕЭС» установлено:

- Мероприятия по основному (первичному) электротехническому оборудованию

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Год реализации (постановки под напряжение) в соответствии с проектом ИП | Предложения по доработке проекта ИП / документ-основание (при наличии) | Возможные риски для энергосистемы | Документы, предусматривающие мероприятия и сроки их реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проект СиПР ЕЭС России на 2020 – 2026 гг. | СиПР ЕЭС России на 2019 – 2025 гг. | СиПР субъекта Российской Федерации на 5-летний период | СиПР субъекта Российской Федерации на 5-летний период, утвержденная в предшествующем периоде | ИП утвержденная в прошлом периоде | ИП иного субъекта электроэнергетики, осуществление мероприятий на объектах которого требуется в рамках координации ввода объектов |
| Энергосистема Республики Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сооружение заходов ВЛ 35 кВ Шамхал – Алмало на ПС 110 кВ Стекольная с образованием ЛЭП 35 кВ Стекольная – Шамхал и ЛЭП 35 кВ Стекольная – Алмало | – | В проект ИП включить мероприятия по сооружению заходов ВЛ 35 кВ Шамхал – Алмало на ПС 110 кВ Стекольная с образованием ЛЭП 35 кВ Стекольная – Шамхал и ЛЭП 35 кВ Стекольная – Алмало со сроком реализации в 2020 году | В соответствии с расчетами электроэнергетических режимов в режиме летних максимальных нагрузок при среднемесячной температуре для наиболее теплого месяца при аварийном отключении АТ-2 (АТ-1) в схеме ремонта АТ-1 (АТ-2) на ПС 330 кВ Махачкала происходит превышение длительно-допустимой токовой нагрузки (далее – ДДТН) и аварийно-допустимой токовой нагрузки (далее – АДТН) ВЛ 110 кВ Артем – Шамхал на величину до 23,2 % и на величину до 2,4% соответственно и ДДТН ВЛ 110 кВ Артем – Компас на величину до 19,8 %. Для ввода параметров электроэнергетического режима в область допустимых значений (с учетом выполнения возможных схемно-режимных мероприятий) требуется ввод графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) (далее – ГАО) в объеме до 30 МВт | – | – | – | 2019 | – | – |
|  | Реконструкция ВЛ 110 кВ Махачкала – Каспийская ТЭЦ II цепь с отпайками с заменой провода марки М-70 (3,5 км) на провод сечением не менее АС-150 | – | В проект ИП включить мероприятие по реконструкции ВЛ 110 кВ Махачкала – Каспийская ТЭЦ II цепь с отпайками с заменой провода марки М-70 (3,5 км) на провод сечением не менее АС-150 со сроком реализации в 2020 году | В соответствии с расчетами электроэнергетических режимов в период экстремально высоких температур при аварийном отключении ВЛ 110 кВ Махачкала – Каспийская ТЭЦ I цепь с отпайками в нормальной схеме происходит превышение ДДТН и АДТН ВЛ 110 кВ Махачкала – Каспийская ТЭЦ II цепь с отпайками на величину до 27,3 % и на величину до 5,9 % соответственно. Для ввода параметров электроэнергетического режима в область допустимых значений требуется ввод ГАО в объеме до 45 МВт | – | – | – | 2019 | – | – |
|  | Реконструкция ВЛ 110 кВ Махачкала – Каспийская ТЭЦ I цепь с отпайками с заменой провода марки АС-120 (1,1 км) на провод сечением не менее АС-150 | – | В проект ИП включить мероприятие по реконструкции ВЛ 110 кВ Махачкала – Каспийская ТЭЦ I цепь с отпайками с заменой провода марки АС-120 (1,1 км) на провод сечением не менее АС-150 со сроком реализации в 2020 году | В соответствии с расчетами электроэнергетических режимов в период экстремально высоких температур при аварийном отключении ВЛ 110 кВ Махачкала – Каспийская ТЭЦ II цепь с отпайками в нормальной схеме происходит превышение ДДТН ВЛ 110 кВ Махачкала – Каспийская ТЭЦ I цепь с отпайками на величину до 9,3 %. Для ввода параметров электроэнергетического режима в область допустимых значений необходим ввод ГАО в объеме до 18 МВт | – | – | – | 2019 | – | – |
|  | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белиджи – Советская (ВЛ-110-108) с заменой провода АС-70 на провод сечением не менее АС-120 (17 км) | – | В проект ИП включить мероприятия по реконструкции ВЛ 110 кВ Белиджи – Советская (ВЛ-110-108) с заменой провода АС-70 на провод сечением не менее АС-120 (17 км) со сроком реализации в 2020 году | В соответствии с расчетами электроэнергетических режимов в период зимних максимальных нагрузок при аварийном отключении ВЛ 110 кВ Белиджи – Оружба в нормальной схеме происходит превышение ДДТН ВЛ 110 кВ Белиджи – Советская (ВЛ-110-108) на величину до 11,9 % и ДДТН ВЛ 110 кВ Касумкент – Советская (ВЛ-110-178) на величину до 9,6 %. Для ввода параметров электроэнергетического режима в область допустимых значений требуется ввод ГАО в объеме до 9 МВт | – | – | – | 2019 | – | – |
|  | Реконструкция ВЛ 110 кВ Касумкент – Советская (ВЛ-110-178) с заменой провода АС-70 на провод сечением не менее АС-120 (12,5 км) | – | В проект ИП включить мероприятия по реконструкции ВЛ 110 кВ Касумкент – Советская (ВЛ-110-178) с заменой провода АС-70 на провод сечением не менее АС-120 (12,5 км) со сроком реализации в 2020 году |  | – | – | – | 2019 | – | – |
|  | Проектирование реконструкции ВЛ 110 кВ Касумкент - Курах с отпайкой на ПС 110 кВ Капир (K_dagf43) | 2021 | В проекте ИП необходимо изменить срок реализации инвестиционного проекта K_dagf43 с 2021 на 2020 год в соответствии с Перечнем мероприятий по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ и выше ДЗО ПАО «Россети» в условиях гололедообразования на период 2019-2022 гг., утвержденным заместителем Генерального директора – Главным инженером ПАО «Россети» А.В. Майоровым 18.11.2019 | Риск повреждения провода ВЛ из-за гололедообразования | – | – | – | – | – | – |
|  | Реконструкция ВЛ 110 кВ Касумкент – Курах с отпайкой на ПС 110 кВ Капир с созданием схемы плавки гололеда на проводах ВЛ | – | В проект ИП включить мероприятие по реконструкции ВЛ 110 кВ Касумкент – Курах с отпайкой на ПС 110 кВ Капир с созданием схемы плавки гололеда на проводах ВЛ со сроком реализации в 2022 году в соответствии с Перечнем мероприятий по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ и выше ДЗО ПАО «Россети» в условиях гололедообразования на период 2019-2022 гг., утвержденным заместителем Генерального директора – Главным инженером ПАО «Россети» А.В. Майоровым 18.11.2019 |  | – | – | – | – | – | – |
| Энергосистема Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство заходов ВЛ 110 кВ ПС Ставрополь 330 – ПС Промкомплекс с отпайкой на ПС Птицепром (Л-140) на Старомарьевскую СЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств солнечной электростанции ООО «Солар Системс». Договор № 195/2017 от 26.04.2017 (I_stf00113) | 2020 | Исключить из проекта ИП инвестиционный проект I_stf00113, в связи с фактической реализацией и вводом в работу вновь образованных ВЛ 110 кВ в 2019 году | Риски для энергосистемы отсутствуют | – | – | – | 2019 | 2019 | – |
|  | Реконструкция ПС 110/10 кВ Южная (замена Т-2 на тр-р 40 МВА, установка секц. выключателя 110 кВ) для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств АО «Ставропольские городские электрические сети» (Договор от 30.11.2017 № 498/2017) (J_stf00045) | 2021 | В паспорте инвестиционного проекта J_stf00045 в разделе 3.1 «Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта» необходимо скорректировать наименование трансформатора «Т-3» на «Т-2» | Риски для энергосистемы отсутствуют | – | – | – | 2021 | 2021 | – |
|  | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ачикулак» Нефтекумского района - 4 ПК (замена силового трансформатора 6,3 МВА на 10 МВА) для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств РН Ставропольнефтегаз. Договор № Д-2-14-0573 от 10.06.2014 (K_stf00392) | 2022 | В паспорте инвестиционного проекта J_stf00392: - в разделах 2, 3.1, 3.2, 3.3 необходимо исключить приведенные сведения по ПС 110 кВ Восточная; - в разделе 6.1 «График реализации инвестиционного проекта» указать год окончания СМР и ПНР – 2022 год, в соответствии с формой 6 «Краткое описание инвестиционной программы. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ» (2022 год) | Риски для энергосистемы отсутствуют | – | – | – | 2022 | – | – |
|  | Реконструкция ПС 110/10 кВ Восточная (установка дополнительного трансформатора 16 МВА), строительство КЛ-10 кВ протяженностью 1,00 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств многоквартирного жилого комплекса ООО «Эвилин-строй 2» в г.Ставрополе, пр-кт к.Маркса. III этап. Договор № 254/2019 от 12.11.2019 (K_stf00377) | 2021 | В паспорте инвестиционного проекта J_stf00377 в разделе 3.1 «Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта» скорректировать «Силовой тр-р Тр1» на «Силовой тр-р Тр3» | Риски для энергосистемы отсутствуют | – | – | – | – | – | – |
|  | Реконструкция ПС 110/35/10кВ «Новопавловская-2» (замена сущ. выкл. 110 кВ на элегазовые выкл. ВЭБ-110, установка ВЭБ-110 в цепях силовых тр-в и линий 110 кВ, замена сущ. ячеек РУ-10кВ с МВ-10 на вакуумн. выкл., сущ. разъед.110кВ на РГ-110 с двигат. приводом, устройство ТМ, устр-во ограждения и подъездных дорог. «Техническое перевооружение средств РЗА ВЛ 110 кВ Новопавловская-2 - Прохладная-2 (Л-36)» в соответствии с решениями проектной документации по титулу «Комплексная реконструкция ПС 330 кВ Прохладная») (F_prj_109105_11732) | 2022 | В паспорте инвестиционного проекта F_prj_109105_11732 в разделах 3.1 «Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта» и 3.3 «Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта» необходимо устранить несоответствие в части количества устанавливаемых выключателей 110 кВ (указана установка 3 и 5 выключателей соответственно) | Риски для энергосистемы отсутствуют | – | – | – | 2022 | 2022 | – |
|  | Техническое перевооружение ПС 110/6кВ «Нефтекумск» (замена сущ. выкл. 110 кВ на элегазовый выкл. типа ВЭБ-110, сущ. разъед. на разъединители с эл. двигат. приводом, сущ. ТН-110 на ТН типа НАМИ-110, замена сущ. средств РЗА на микропроцессорные защиты) (F_prj_109105_11727) | 2020 | В паспорте инвестиционного проекта F_prj_109105_11727 в разделе 3.1 «Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта» скорректировать технические характеристики: вместо замены существующих 4 выключателей 110 кВ указать замену 2 выключателей в соответствии с заданием на проектирование по объекту «Техническое перевооружение ПС 110/6кВ Нефтекумск (замена в ячейках силовых трансформаторов 110 кВ существующих воздушных выключателей на элегазовые, существующих трансформаторов напряжения на НАМИ-110, существующих разъединителей с электродвигательным приводом, существующих средств РЗА на микропроцессорные защиты», утвержденным Первым заместителем директора – главным инженером филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» П.В. Зинченко в 2020 году | Риски для энергосистемы отсутствуют | – | – | – | 2021 | 2020-2021 | – |
| Энергосистема Республики Ингушетия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство ВЛ 110 кВ Плиево новая -закорачивающий пункт плавки гололеда (ЗКРП), расположенный на территории Сунженского района с организацией схемы плавки гололёда 28,43 км (Исполнение обязательств по технологическому присоединению энергетических установок ООО «ГЭХ Инжиниринг» к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 № 155/2018) (I_inf39) | 2020 | Исключить из проекта ИП инвестиционный проект I_inf39, в связи с фактической реализацией и вводом в работу ВЛ 110 кВ в 2019 году |  | – | – | – | 2019 | 2019 | 2019 АО «Чеченэнерго», «Строительство ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС-закорачивающий пункт плавки гололеда (ЗКРП), расположенный на территории Сунженского района 45,94 км» (I_Che153) |
|  | Строительство ПС 110/35/10 «Плиево Новая» 3 ПК (K_inf43) | 2021 | В паспорте инвестиционного проекта inf43: - в разделе 3.1 «Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта» указать объем выполняемых мероприятий в составе 3-го пускового комплекса; - в разделе 3.3 «Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта» указать мероприятия, предусмотренные в составе проектной документацией по титулу «Строительство ПС 110/35/10 кВ Плиево-Новая. Республика Ингушетия»: перевод питания существующих потребителей 6 кВ ПС 35/6 кВ Плиево от ПС 110/35/10 кВ Плиево и демонтаж оборудования и сооружений ПС 35/6 кВ Плиево | Риски для энергосистемы отсутствуют | – | – | – | – | – | – |

- Мероприятия по оборудованию систем технологического управления (вторичному электротехническому оборудованию)

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Год реализации в соответствии с проектом ИП | Предложения по доработке проекта ИП | Возможные риски для энергосистемы | Документы, предусматривающие мероприятия и сроки их реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Документ-основание | ИП субъекта электроэнергетики, утвержденная в предшествующем периоде | ИП иного субъекта электроэнергетики, осуществление мероприятий на объектах которого требуется в рамках координации ввода объектов |
| Энергосистема Республики Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация мероприятий по организации прямых каналов телефонной связи АО «Дагестанская сетевая компания» с дежурной сменой энергообъектов: - ПС 110 кВ Белиджи (Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Каспийское ПМЭС); - ЦУС Филиала ПАО «МРСК Юга» – «Калмэнерго» | – | В проект ИП включить мероприятия по организации прямых каналов телефонной связи АО «Дагестанская сетевая компания» с дежурной сменой энергообъектов со сроком реализации в 2020 году: - ПС 110 кВ Белиджи (Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Каспийское ПМЭС); - ЦУС Филиала ПАО «МРСК Юга» – «Калмэнерго» | Отсутствие прямых каналов связи с объектами электроэнергетики приводит к наличию промежуточных звеньев передачи команд на изменение эксплуатационного состояния ЛЭП, находящихся в технологическом управлении, и увеличению времени ликвидации аварии на данных ЛЭП | 1. План график реализации мероприятий по перераспределению ЛЭП операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Дагестанское РДУ по способу управления (ведения) в соответствии с «Критериями отнесения ЛЭП в диспетчерское управление», утвержденный ОАО «Дагэнергосеть» 19.04.2011; 2. Протокол совещания по вопросу сроков реализации технических и организационных мероприятий передачи ЛЭП в управление ЦУС от 28.06.2016; 3. Протокол совещания №1-2017 от 02.05.2017 по вопросу сроков реализации технических и организационных мероприятий передачи ЛЭП в управление ЦУС; 4. Протокол совещания №1-2018 от 01.03.2018 по вопросу сроков реализации технических и организационных мероприятий передачи ЛЭП в управление ЦУС; 5. Программа модернизации системы сбора и передачи информации на подстанциях АО «Дагестанская сетевая компания» на период 2018-2023 годов, утвержденная и.о. первого заместителя управляющего директора – главным инженером АО «Дагестанская сетевая компания» Х.Д. Алижановым 01.10.2018 | – | – |
|  | Модернизация системы сбора и передачи информации филиала «Дагэнерго» на ПС 110 кВ Кизляр-1 (F_prj_109106_49207) | 2020 | В паспорте инвестиционного проекта F_prj_109106_49207 предусмотреть и детализировать мероприятия (СМР и ПНР) по модернизации системы сбора и передачи информации (далее – ССПИ), установке устройства регистрации аварийных событий (далее – РАС), организации двух цифровых каналов связи для передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Кизляр-1 в Филиал АО «СО ЕЭС» Дагестанское РДУ (далее – Дагестанское РДУ) со сроком реализации в 2020 году | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы. Отсутствие цифровых устройств регистрации аварийных событий приводит к невозможности выполнения достоверного анализа функционирования устройств релейной защиты и автоматики и увеличению количества невыясненных и возможных повторных неправильных случаев работы устройств РЗА | - Программа модернизации системы сбора и передачи информации на подстанциях АО «Дагестанская сетевая компания» на период 2018-2023 годов, утвержденная и.о. первого заместителя управляющего директора – главным инженером АО «Дагестанская сетевая компания» Х.Д. Алижановым 01.10.2018. - Протокол совещания Минэнерго России от 09.09.2019 №09-1801-пр. | 2020 (физ. ввод не указан) | – |
|  | Модернизация системы сбора и передачи информации филиала «Дагэнерго» на ПС 110 кВ Леваши, Цудахар, Тлох (F_prj_109106_49211) | 2020 | В паспорте инвестиционного проекта F_prj_109106_49211 предусмотреть и детализировать мероприятия (СМР и ПНР) по организации ССПИ, установке РАС на ПС 110 кВ Тлох и организации двух цифровых каналов связи для передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Тлох в Дагестанское РДУ со сроком реализации на августе 2020 года, в связи с невыполнением мероприятий по СМР и ПНР в 2018 - 2019 годы | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы. Отсутствие цифровых устройств регистрации аварийных событий приводит к невозможности выполнения достоверного анализа функционирования устройств релейной защиты и автоматики и увеличению количества невыясненных и возможных повторных неправильных случаев работы устройств РЗА |  | 2020 | – |
|  | Модернизация системы сбора и передачи информации, установка РАС, организация двух цифровых каналов связи для передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Восточная, ПС 110 кВ ГПП, ПС 110 кВ Новая, ПС 110 кВ Кизляр-2, ПС 110 кВ Магарамкент, ПС 110 кВ Касумкент в Филиал АО «СО ЕЭС» Дагестанское РДУ | – | В проект ИП включить мероприятия по модернизации ССПИ, установке РАС и организации двух цифровых каналов связи для передачи телеметрической информации в Дагестанское РДУ на следующих ПС со сроками реализации: 2020 год: - ПС 110 кВ Восточная (по СМР и ПНР в 2019 году не выполнены); - ПС 110 кВ ГПП; - ПС 110 кВ Новая; - ПС 110 кВ Кизляр-2; 2022 год: - ПС 110 кВ Магарамкент; - ПС 110 кВ Касумкент |  |  | – | – |
|  | Модернизации ССПИ, установка РАС, организация двух цифровых каналов связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Чиркей ГПП, ПС 110 кВ Миатлы в Филиал АО «СО ЕЭС» Дагестанское РДУ | – | В проект ИП включить мероприятия по модернизации ССПИ, установке РАС на ПС 110 кВ Чиркей ГПП и ПС 110 кВ Миатлы, организации двух цифровых каналов для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Чиркей ГПП и ПС 110 кВ Миатлы в Дагестанское РДУ | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы. Отсутствие каналов телефонной связи для оперативных переговоров между ДЦ и объектами электроэнергетики приводит к наличию промежуточных звеньев передачи диспетчерских команд при изменении эксплуатационного состояния ЛЭП, находящихся в диспетчерском управлении ДЦ, и увеличению времени ликвидации аварии на данных ЛЭП. Отсутствие цифровых устройств регистрации аварийных событий приводит к невозможности выполнения достоверного анализа функционирования устройств релейной защиты и автоматики и увеличению количества невыясненных и возможных повторных неправильных случаев работы устройств РЗА |  | – | – |
|  | Модернизация системы сбора и передачи информации филиала «Дагэнерго» на ПС 110 кВ Изберг-Северная, установка регистрации аварийных событий (монтаж шкафов телемеханики и телеизмерений) (F_prj_109106_49209) | 2019 | В проекте ИП необходимо изменить срок реализации инвестиционного проекта F_prj_109106_49209 с 2019 на 2020 год в связи с невыполнением мероприятий по СМР и ПНР в 2018 - 2019 годах. В паспорте инвестиционного проекта F_prj_109106_49209: - предусмотреть и детализировать мероприятия (СМР и ПНР) по установке РАС, модернизации ССПИ на ПС 110 кВ Изберг-Северная, организации двух цифровых каналов связи для передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Изберг-Северная в Дагестанское РДУ со сроком реализации в августе 2020 года; - в разделе 6.1 «График реализации инвестиционного проекта» изменить срок завершения СМР и ПНР с 2018 на 2020 год | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы. Отсутствие цифровых устройств регистрации аварийных событий приводит к невозможности выполнения достоверного анализа функционирования устройств релейной защиты и автоматики и увеличению количества невыясненных и возможных повторных неправильных случаев работы устройств РЗА |  | 2019 | – |
|  | Модернизация системы сбора и передачи информации филиала «Дагэнерго» на ПС 110 кВ Акташ, Ярыксу, Буйнакск-1, Буйнакск-2 (монтаж шкафов телемеханики и телеизмерений) (G_dagf14) | 2020 | В паспорте инвестиционного проекта G_dagf14: - предусмотреть и детализировать мероприятия (СМР и ПНР) по организации второго цифрового канала связи для передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Акташ, ПС 110 кВ Ярыксу, ПС 110 кВ Буйнакск-1, ПС 110 кВ Буйнакск-2 в Дагестанское РДУ со сроком реализации в августе 2020 года; - в разделе 6.1 «График реализации инвестиционного проекта» изменить срок завершения СМР и ПНР с 2018 на 2020 год, в связи с невыполнением мероприятий по СМР и ПНР в 2019 год | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы |  | 2019 | – |
| Энергосистема Кабардино-Балкарской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация системы сбора и передачи информации на ПС 110 кВ Терек-2 | – | В проект ИП включить мероприятия по модернизации ССПИ и организации двух цифровых каналов связи для передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Терек-2 в Филиал АО «СО ЕЭС» Северокавказское РДУ (далее – Северокавказское РДУ) со сроком реализации в 2021 году | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы | Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Северного Кавказа» в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа»-«Каббалкэнерго» на 2019-2024, утвержденная директором Филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа»-«Каббалкэнерго» М.А. Каровым 19.06.2019 | 2021 (предусмотрена только разработка проектно-сметной документации) | – |
|  | Модернизация системы сбора и передачи информации на ПС 110 кВ Гунделен | – | В проект ИП включить мероприятия по модернизации ССПИ и организации двух цифровых каналов связи для передачи телеметрической информации на ПС 110 кВ Гунделен в Северокавказское РДУ со сроком реализации в 2022 году |  |  | 2021 (предусмотрена только разработка проектно-сметной документации) | – |
|  | Модернизация системы сбора и передачи информации Кабардино-Балкарского филиала на ПС 110 кВ Майская (монтаж шкафов телемеханики и телеизмерений). (G_KBF14) | 2020 | В паспорте инвестиционного проекта G_KBF14 предусмотреть и детализировать мероприятия (СМР и ПНР) по организации двух цифровых каналов связи для передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Майская в Северокавказское РДУ со сроком реализации в августе 2020 года |  |  | 2020 | – |
|  | Модернизация системы сбора и передачи информации Кабардино-Балкарского филиала на ПС 110 кВ Прохладная-1 (монтаж шкафов телемеханики и телеизмерений). (F_prj_109102_10617) | 2020 | В паспорте инвестиционного проекта F_prj_109102_10617: - предусмотреть и детализировать мероприятия (СМР и ПНР) по организации двух цифровых каналов связи для передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Прохладная-1 Северокавказское РДУ со сроком реализации в 2020 году; - в разделе 6.1 «График реализации инвестиционного проекта» указать срок завершения СМР и ПНР - 2020 год |  | 1. Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Северного Кавказа» в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа»-«Каббалкэнерго» на 2019-2024, утвержденная директором Филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа»-«Каббалкэнерго» М.А. Каровым 19.06.2019. 2. Протокол Минэнерго России от 09.09.2019 № 09-1801-пр | 2020 |  |
| Энергосистема Карачаево-Черкесской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация системы сбора и передачи информации Карачаево-Черкесского филиала на ПС 110 кВ Октябрьская (G_kchf6) | 2021 | В паспорте инвестиционного проекта G_kchf6: - предусмотреть и детализировать мероприятия (СМР и ПНР) по организации двух цифровых каналов связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Октябрьская в Северокавказское РДУ со сроком реализации в августе 2020 года; - в разделе 6.1 «График реализации инвестиционного проекта» указать срок завершения СМР и ПНР - август 2020 года, в связи с невыполнением мероприятий по СМР и ПНР в 2019 год | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы. Отсутствие каналов телефонной связи для оперативных переговоров между диспетчерским центром и объектами электроэнергетики приводит к наличию промежуточных звеньев передачи диспетчерских команд при изменении эксплуатационного состояния ЛЭП, находящихся в диспетчерском управлении диспетчерского центра, и увеличению времени ликвидации аварии на данных ЛЭП | - Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Северного Кавказа» в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» – Карачаево-Черкесскэнерго на период 2019-2024 годы, утвержденная директором Филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» – «Карачаево-Черкесскэнерго» В.А. Халюзиным 13.06.2019. - Протокол совещания Минэнерго России от 09.09.2019 №09-1801-пр | 2019 | – |
|  | Модернизация системы сбора и передачи информации Карачаево-Черкесского филиала на ПС 110 кВ Зеленчукская (телемеханизация дополнительных ячеек для новых ВЛ). (I_kchf46) | 2020 | В паспорте инвестиционного проекта I_kchf46: - предусмотреть и детализировать мероприятия (СМР и ПНР) по модернизации ССПИ на ПС 110 кВ Зеленчук для передачи телеметрической информации в Северокавказское РДУ со сроком реализации в 2020 году; - в разделе 6.1 «График реализации инвестиционного проекта» указать срок завершения СМР и ПНР - август 2020 года, в связи с невыполнением мероприятий по СМР и ПНР в 2019 год | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы. Отсутствие цифровых устройств регистрации аварийных событий приводит к невозможности выполнения достоверного анализа функционирования устройств релейной защиты и автоматики и увеличению количества невыясненных и возможных повторных неправильных случаев работы устройств РЗА | Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Северного Кавказа» в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа»-«Карачаево-Черкесскэнерго» на 2019-2024 гг., утвержденная директором Филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» – «Карачаево-Черкесскэнерго» В.А. Халюзиным 13.06.2019 | 2019 | – |
|  | Техперевооружение ПС 110 кВ Береговая. Установка полукомплекта быстродействующей защиты ВЛ-110 кВ ГАЭС-Береговая (Л-26) (F_prj_109104_47450) | 2020 | В паспорте инвестиционного проекта F_prj_109104_47450 в разделе 6.1 «График реализации инвестиционного проекта» изменить срок завершения ПНР с 2018 на 2020 год, в связи с невыполнением мероприятий по ПНР в 2018 - 2019 годы | Нарушение устойчивой работы гидрогенераторов ГАЭС при отключении КЗ медленнодействующими защитами ВЛ или при их отказе | – | 2019 | 2020 ПАО «РусГидро» Реконструкция ОРУ-110 кВ ГАЭС // Филиал «Каскад Кубанских ГЭС» (G_T-1210-007)) |
|  | Техперевооружение ПС 110 кВ Майская. Установка полукомплекта быстродействующей защиты ВЛ-110 кВ ГЭС-2-Майская (Л-147) (F_prj_109104_47451) | 2022 | В проекте ИП необходимо изменить срок реализации инвестиционного проекта F_prj_109104_47451 с 2022 на 2024 год. В паспорте инвестиционного проекта F_prj_109104_47451 в разделе 6.1 «График реализации инвестиционного проекта» изменить срок завершения ПНР с 2020 на 2024 год | Нарушение устойчивой работы гидрогенераторов ГЭС при отключении КЗ медленнодействующими защитами ВЛ или при их отказе. | – | 2021 | 20246 ПАО «РусГидро» Реконструкция ОРУ-110 кВ ГЭС-2 // Филиал «Каскад Кубанских ГЭС» (G_T-1210-009)) |
| Энергосистема Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация системы сбора и передачи информации филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа»- «Ставропольэнерго» ПС 110 кВ Константиновская. (J_stf00078) | 2022 | В паспорте инвестиционного проекта J_stf00078 предусмотреть и детализировать мероприятия (СМР и ПНР) по модернизации ССПИ и организации двух цифровых каналов связи для передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Константиновская в Северокавказское РДУ со сроком реализации в 2022 году | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы | Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Северного Кавказа» в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа»-«Ставропольэнерго» на 2019 – 2024 годы, утвержденная директором Филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» – «Ставропольэнерго» И.В. Демчак 17.06.2019 | 2022 | – |
|  | # Модернизация системы сбора и передачи информации филиала «Ставропольэнерго» ПС 110 кВ Дружба (монтаж ВОЛС, шкафов телемеханники и телеизмерений) (G_stf00021) | 2021 | В паспорте инвестиционного проекта G_stf00021 предусмотреть и детализировать мероприятия (СМР и ПНР) по организации двух цифровых каналов связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Дружба в Северокавказское РДУ со сроком реализации в 2021 году |  |  | 2021 | – |
|  | Модернизация системы сбора и передачи информации филиала «Ставропольэнерго» ПС 110 кВ III-й Подьем # (E_obj_109105_50469) | 2020 | В паспорте инвестиционного проекта E_obj_109105_50469 предусмотреть и детализировать мероприятия (СМР и ПНР) по организации: - цифрового канала телефонной связи со сроком реализации в августе 2020 года, в связи с невыполнением мероприятий по СМР и ПНР в 2019 году; - второго цифрового канала телефонной связи со сроком реализации в 2022 год, для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ III-й Подъем в Северокавказское РДУ |  |  | 2019 | – |
|  | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС 110 кВ Прикубанская филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа»- «Ставропольэнерго» # (G_stf00011). | 2020 | В паспорте инвестиционного проекта G_stf00011 предусмотреть и детализировать мероприятия (СМР и ПНР) по организации: - цифрового канала телефонной связи со сроком реализации в августе 2020 года, в связи с невыполнением мероприятий по СМР и ПНР в 2019 году; - второго цифрового канала телефонной связи со сроком реализации в августе 2023 года, для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Прикубанская в Северокавказское РДУ | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы. Отсутствие каналов телефонной связи для оперативных переговоров между ДЦ и объектами электроэнергетики приводит к наличию промежуточных звеньев передачи диспетчерских команд при изменении эксплуатационного состояния ЛЭП, находящихся в диспетчерском управлении ДЦ, и увеличению времени ликвидации аварии на данных ЛЭП |  | 2019 | – |
|  | Модернизация системы сбора и передачи информации филиала «Ставропольэнерго» ПС 110 кВ Водораздел (монтаж шкафов телемеханики и телеизмерений) # (G_obj_109105_50471) | 2020 | В паспорте инвестиционного проекта G_obj_109105_50471 предусмотреть и детализировать мероприятия (СМР и ПНР) по организации: - цифрового канала телефонной связи со сроком реализации в августе 2020 года, в связи с невыполнением мероприятий по СМР и ПНР в 2019 году; - второго цифрового канала телефонной связи со сроком реализации в августе 2021 года, для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Водораздел в Северокавказское РДУ |  |  | 2019 | – |
|  | # Модернизация системы сбора и передачи информации филиала «Ставропольэнерго» ПС 110 кВ Водораздел | – | В проект ИП включить мероприятия по организации второго цифрового канала телефонной связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Водораздел в Северокавказское РДУ со сроком реализации в 2021 году |  |  | – | – |
|  | Модернизация системы сбора и передачи информации филиала «Ставропольэнерго» ПС 110 кВ Пригородная (E_obj_109105_50470) | 2020 | В паспорте инвестиционного проекта E_obj_109105_50470 предусмотреть и детализировать мероприятия (СМР и ПНР) по организации: - цифрового канала телефонной связи со сроком реализации в августе 2020 года, в связи с невыполнением мероприятий по СМР и ПНР в 2019 году, - второго цифрового канала телефонной связи со сроком реализации в августе 2021 года, для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Водораздел в Северокавказское РДУ |  |  | 2019 | – |
|  | Модернизация системы сбора и передачи информации филиала «Ставропольэнерго» ПС 110 кВ Заветная (E_obj_109105_50474) | 2020 | В паспорте инвестиционного проекта E_obj_109105_50474 предусмотреть и детализировать мероприятия (СМР и ПНР) по организации: - цифрового канала телефонной связи со сроком реализации в августе 2020 года, в связи с невыполнением мероприятий по СМР и ПНР в 2019 году; - второго цифрового канала телефонной связи со сроком реализации в августе 2023 года, для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Водораздел в Северокавказское РДУ |  |  | 2019 | – |
|  | Модернизация системы сбора и передачи информации филиала «Ставропольэнерго» ПС 110 кВ Междуреченская (монтаж ВОЛС, шкафов телемеханики и телеизмерений). (G_obj_109105_50482) | 2020 | В паспорте инвестиционного проекта G_obj_109105_50482 предусмотреть и детализировать мероприятия (СМР и ПНР) по организации двух цифровых каналов телефонной связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Междуреченская в Северокавказское РДУ со сроком реализации в 2020 году |  |  | 2020 | – |
|  | Модернизация системы сбора и передачи информации филиала «Ставропольэнерго» ПС 110 кВ Благодарная-110 (монтаж ВОЛС, шкафов телемеханики и телеизмерений). (G_obj_109105_50476) | 2020 | В паспорте инвестиционного проекта G_obj_109105_50476 предусмотреть и детализировать мероприятия (СМР и ПНР) по организации двух цифровых каналов для передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Благодарная-110 в Северокавказское РДУ со сроком реализации в 2020 году | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы. |  | 2020 | – |
|  | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС 110 кВ Восток филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» (монтаж шкафа ТМ). (G_stf00012) | 2020 | В паспорте инвестиционного проекта G_stf00012 предусмотреть и детализировать мероприятия (СМР и ПНР) по организации второго цифрового канала для передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Восток в Северокавказское РДУ со сроком реализации в 2020 году |  |  | 2020 | – |
|  | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС 110 кВ Соломенская филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа»- «Ставропольэнерго» (монтаж шкафов телемеханики и телеизмерений). (G_stf00013) | 2020 | В паспорте инвестиционного проекта G_stf00013 предусмотреть и детализировать мероприятия (СМР и ПНР) по организации второго цифрового канала для передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Соломенская в Северокавказское РДУ со сроком реализации в 2020 году |  |  | 2020 | – |
|  | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС 110 кВ Полимер филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа»- «Ставропольэнерго» (монтаж шкафов телемеханики и телеизмерений). (G_stf00014) | 2020 | В паспорте инвестиционного проекта G_stf00014 предусмотреть и детализировать мероприятия (СМР и ПНР) по организации второго цифрового канала для передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Полимер в Северокавказское РДУ со сроком реализации в 2020 году |  |  | 2020 | – |
|  | Модернизация системы сбора и передачи информации филиала «Ставропольэнерго» ПС 110 кВ Новопавловская-2. (I_stf00135) | 2020 | В паспорте инвестиционного проекта I_stf00135 предусмотреть и детализировать мероприятия (СМР и ПНР) по организации второго цифрового канала для передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Новопавловская-2 в Северокавказское РДУ со сроком реализации в 2020 году |  |  | 2020 | – |
|  | Модернизация системы сбора и передачи информации филиала «Ставропольэнерго» ПС 110 кВ ДКС-2 (монтаж ВОЛС, шкафов телемеханики и телеизмерений). (G_obj_109105_50479) | 2020 | В паспорте инвестиционного проекта G_obj_109105_50479 предусмотреть и детализировать мероприятия (СМР и ПНР) по организации двух цифровых каналов телефонной связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ ДКС-2 в Северокавказское РДУ со сроком реализации в 2020 году | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы. Отсутствие каналов телефонной связи для оперативных переговоров между ДЦ и объектами электроэнергетики приводит к наличию промежуточных звеньев передачи диспетчерских команд при изменении эксплуатационного состояния ЛЭП, находящихся в диспетчерском управлении ДЦ, и увеличению времени ликвидации аварии на данных ЛЭП |  | 2020 | – |
|  | Модернизация системы сбора и передачи информации филиала «Ставропольэнерго» ПС 110 кВ Красная Заря (монтаж ВОЛС, шкафов телемеханики и телеизмерений). (G_stf00022) | 2021 | В паспорте инвестиционного проекта G_stf00022 предусмотреть и детализировать мероприятия (СМР и ПНР) по организации двух цифровых каналов телефонной связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Красная Заря в Северокавказское РДУ со сроком реализации в 2021 году |  |  | 2021 | – |
|  | Техническое перевооружение ПС110/35/10кВ Новая Деревня (устройство секционного выключателя с защитами ВЛ 110 кВ в том числе по Л-25 -релейной защиты с абсолютной селективностью) (F_prj_109105_11739) | 2021 | В паспорте инвестиционного проекта F_prj_109105_11739: - предусмотреть и детализировать мероприятия (СМР и ПНР) по устройствам РЗ и СА ВЛ 110 кВ; - указать срок реализации мероприятия по созданию ДФЗ ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Новая Деревня (Л-25) в 2020 году | Отсутствие полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Новая Деревня (Л-25) на ПС 110 кВ Новая Деревня не позволяет ввести в работу ДФЗ ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Новая Деревня (Л-25) (данное устройство установлено на Невинномысской ГРЭС по титулу «Невинномысская ГРЭС. Реконструкция 10 ячеек ЗРУ-110 кВ»). | Письмо Филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» от 18.10.2019 №МР8/СЭФ/01/3592 | 2019 | – |
|  | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Южная (реализация АОПО ВЛ-110 кВ Южная-Заводская (Л-130), реализация АОПО ВЛ-110 кВ Центральная - Южная (Л-136) (K_stf00363) | 2021 | Исключить из проекта ИП инвестиционный проект K_stf00363 в связи с отсутствием режимно-балансовых обоснований необходимости реализации мероприятия | Риски для энергосистемы отсутствуют | – | – | – |
|  | Техническое перевооружение ПС 110 кВ ДКС-2 (реализация АОПО ВЛ-110 кВ Рыздвяная – ДКС-2 (Л-282) (K_stf00364) | 2021 | Исключить из проекта ИП инвестиционный проект K_stf00364 в связи с отсутствием режимно-балансовых обоснований необходимости реализации мероприятия | Риски для энергосистемы отсутствуют | – | – | – |
| Энергосистема Республики Северная Осетия-Алания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация системы сбора и передачи информации Северо-Осетинского филиала ПС 110 кВ В-1, РП-110, Юго-Западная, Восточная, Алагир, Нузал, Зарамаг, Унал (монтаж шкафов телемеханики и телеизмерений) # (F_prj_109103_6480) | 2020 | В паспорте инвестиционного проекта F_prj_109103_6480 предусмотреть и детализировать мероприятия (СМР и ПНР) по установке устройств ССПИ, организации двух цифровых каналов телефонной связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации в Северокавказское РДУ со сроком реализации в августе 2020 года для следующих ПС: - ПС 110 кВ Владикавказ-1 (в связи с невыполнением мероприятий по СМР и ПНР в 2019 году); - ПС 110 кВ РП-110 (в связи с невыполнением мероприятий по СМР и ПНР в 2019 году); - ПС 110 кВ Юго-Западная (в связи с невыполнением мероприятий по СМР и ПНР в 2019 году); - ПС 110 кВ Восточная; - ПС 110 кВ Алагир; - ПС 110 кВ Нузал; - ПС 110 кВ Унал. # в разделе 6.1 «График реализации инвестиционного проекта» изменить срок завершения СМР и ПНР с 2015 на август 2020 года | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы. Отсутствие каналов телефонной связи для оперативных переговоров между ДЦ и объектами электроэнергетики приводит к наличию промежуточных звеньев передачи диспетчерских команд при изменении эксплуатационного состояния ЛЭП, находящихся в диспетчерском управлении ДЦ, и увеличению времени ликвидации аварии на данных ЛЭП | - Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Северного Кавказа» в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» – «Севкавказэнерго» на 2019-2024 годы, утвержденной директором Филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» – «Севкавказэнерго» А.Т. Таболевым 18.06.2019. - Протокол Минэнерго России от 09.09.2019 № 09-1801-пр | 2019 | – |
|  | Модернизация системы сбора и передачи информации Северо-Осетинского филиала ПС 110 кВ В-1, РП-110, Юго-Западная (монтаж шкафов телемеханики и телеизмерений) # (J_sof72) | 2020 | Исключить из проекта ИП инвестиционный проект J_sof72 в связи с наличием инвестиционного проекта F_prj_109103_6480, предусматривающего выполнение мероприятий на данных объектах ПАО «Россети Северный Кавказ» | Риски для энергосистемы отсутствуют | – | – | – |
|  | Модернизация системы сбора и передачи информации Северо-Осетинского филиала ПС 110 кВ Восточная, Алагир, Нузал, Унал (монтаж шкафов телемеханики и телеизмерений) # (J_sof71) | 2020 | Исключить из проекта ИП инвестиционный проект J_sof71 в связи с наличием инвестиционного проекта F_prj_109103_6480, предусматривающего выполнение мероприятий на данных объектах ПАО «Россети Северный Кавказ» | Риски для энергосистемы отсутствуют | – | – | – |
|  | Модернизация системы сбора и передачи информации Северо-Осетинского филиала на ПС 110 кВ Кармадон (монтаж шкафов телемеханики и телеизмерений). # (G_prj_109103_49184) | 2021 | В паспорте инвестиционного проекта G_prj_109103_49184: - предусмотреть и детализировать мероприятия (СМР и ПНР) по установке на ПС 110 кВ Кармадон устройства РАС, ССПИ, организации двух цифровых каналов телефонной связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Кармадон в Северокавказское РДУ со сроком реализации в августе 2021 года; - в разделе 6.1 «График реализации инвестиционного проекта» изменить срок завершения СМР и ПНР с декабря 2021 года на август 2021 года | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы. Отсутствие каналов телефонной связи для оперативных переговоров между ДЦ и объектами электроэнергетики приводит к наличию промежуточных звеньев передачи диспетчерских команд при изменении эксплуатационного состояния ЛЭП, находящихся в диспетчерском управлении ДЦ, и увеличению времени ликвидации аварии на данных ЛЭП | Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Северного Кавказа» в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа»-«Севкавказэнерго» на 2019-2024 гг., утвержденная и.о. директора Филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» – «Каббалкэнерго» Т.А. Таболовым 18.06.2019 | 2021 | – |
|  | # Модернизация системы сбора и передачи информации Северо-Осетинского филиала на ПС 110 кВ Беслан (монтаж шкафов телемеханики и телеизмерений) (G_sof16) | 2019 | В проекте ИП необходимо изменить срок реализации инвестиционного проекта G_sof16 с 2019 на 2020 год в связи с невыполнением мероприятий по СМР и ПНР в 2019 году. В паспорте инвестиционного проекта G_sof16: - предусмотреть и детализировать мероприятия (СМР и ПНР) по организации передачи телеметрической информации по САОН с ПС 110 кВ Беслан в Северокавказское РДУ со сроком реализации в августе 2020 года. - в разделе 6.1 «График реализации инвестиционного проекта» изменить срок завершения СМР и ПНР с 2018 на август 2020 года | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы |  | 2019 | – |
|  | Модернизация системы сбора и передачи информации Северо-Осетинского филиала на ПС 110 кВ Мизур (монтаж шкафов телемеханики и телеизмерений). # (I_sof101) | 2022 | В паспорте инвестиционного проекта G_prj_109103_49185: - предусмотреть и детализировать мероприятия (СМР и ПНР) по установке на ПС 110 кВ Мизур ССПИ, организации двух цифровых каналов телефонной связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Мизур в Северокавказское РДУ со сроком реализации в августе 2022 года; - в разделе 6.1 «График реализации инвестиционного проекта» изменить срок завершения СМР и ПНР с декабря 2022 года на август 2022 года | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы. Отсутствие каналов телефонной связи для оперативных переговоров между ДЦ и объектами электроэнергетики приводит к наличию промежуточных звеньев передачи диспетчерских команд при изменении эксплуатационного состояния ЛЭП, находящихся в диспетчерском управлении ДЦ, и увеличению времени ликвидации аварии на данных ЛЭП |  | 2022 |  |

| Заместитель Председателя Правления |  |  |  | С.А. Павлушко |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Проект Схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2020-2026 годы, направленный АО «СО ЕЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС» письмом от 31.01.2020 № В32-II-3-19-991 / МА-528 в адрес Минэнерго России.

Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2019 – 2025 годы, утвержденная приказом Минэнерго России от 28.02.2019 № 174.

Схема и программа развития электроэнергетики Республики Дагестан на 2021 – 2025 годы на рассмотрение и согласование в АО «СО ЕЭС» не поступала.

Схема и программа развития электроэнергетики Республики Дагестан на 2020 – 2024 годы, утверждена указом Главы Республики Дагестан от 30.12.2019 № 132.

Схема и программа развития электроэнергетики Ставропольского края на 2021-2025 годы не утверждена.

Схема и программа развития электроэнергетики Ставропольского края на 2020-2024 годы, утвержденная распоряжением Губернатора Ставропольского края от 30.08.2019 № 446-р.

Схема и программа развития электроэнергетики Республики Ингушетия на 2021 – 2025 годы на рассмотрение и согласование в АО «СО ЕЭС» не поступала.

Схема и программа развития электроэнергетики Республики Ингушетия на 2020 – 2024 годы, утвержденная распоряжением Главы Республики Ингушетия от 30.04.2019 № 151-рг.

Проект корректировки инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2020-2029 годы и проект инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2021-2030 годы, поступили на рассмотрении в 
АО «СО ЕЭС» с уведомлением Минэнерго России от 20.04.2020 № 09-1255.