|  |  |  |  | Заместителю Министра энергетики Российской Федерации В.М. Кравченко |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| акционерное общество «системный оператор единой энергетической системы» |  |  |  |  |
| Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3, Москва, Россия, 109074 Тел.: (495) 627-83-55 Факс: (495) 627-95-15 E-mail: secr@so-ups.ru http://www.so-ups.ru |  |  |  |  |
|  |  | № |  |  |
| на № | 09-3795 | от | 25.07.2016 |  |

## О рассмотрении проекта корректировки ИП ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2016-2021 годы

Уважаемый Вячеслав Михайлович!

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» направляю заключение по доработанному проекту корректировки инвестиционной программы ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2016-2021 годы (приложение).

| Приложение: | на 9 л. в 1 экз. |
| --- | --- |

А.С. Попиков

(495) 627-83-23

| Заместитель Председателя Правления | С.А. Павлушко |
| --- | --- |

Приложение

к письму АО «СО ЕЭС»

от__________№Н31-II-3-19____

Заключение

о рассмотрении инвестиционной программы субъекта электроэнергетики

| АО «СО ЕЭС», г. Москва | « | 23 | » | августа |  | 2016 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Заключение выдано Минэнерго России.

по проекту инвестиционной программы (далее – ИП) ПАО «МРСК Северного Кавказа» на период 2016-2021 гг.

ИП рассмотрена АО «СО ЕЭС»  соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

В результате рассмотрения АО «СО ЕЭС» установлено:

Мероприятия по основному (первичному) электротехническому оборудованию

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Год реализации (постановки под напряжение) в соответствии с проектом ИП | Предложения по доработке проекта ИП/документ основание (при наличии) | Возможные риски для энергосистемы | Наличие мероприятий в документах и сроки их реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | СиПР ЕЭС России на 2016-2022 гг. | СиПР ЕЭС России на 2015-20221 гг. | СиПР субъекта Российской Федерации на 5-летний период | СиПР субъекта Российской Федерации на 5-летний период, утвержден-ная в предшествую-щем периоде | ИП субъекта электро-энергетики, утвержден-ная в предшест-вующем периоде | ИП иного субъекта электро-энергетики, осуществле-ние мероприятий на объектах которого требуется в рамках координации ввода объектов |
|  | Строительство ПС 110 кВ «Бештау» с заходами ВЛ 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого микрорайона «Западный» в г. Пятигорске к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» - 2 этап (свыше 670) Договор № 260/2012 от 22.08.2012 | 2020 | Исключить из проекта инвестиционной программы мероприятие по строительству ПС 110 кВ Бештау с заходами ВЛ 110 кВ - 2 этап в связи с отсутствием режимно-балансовых обоснований необходимости строительства. | – | - | - | - | 2020 | 2020 | - |
|  | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-157 Восход – Рагули 2 ПК (замена опор, сущ. проводов на провода большего сечения, грозозащитного троса и изоляторов в полном объеме) | 2021 | Необходимо исключить из проекта инвестиционной программы мероприятие по реконструкции ВЛ 110 кВ Л-157 Восход - Рагули 2 ПК в части замены существующих проводов на провода большего сечения в связи с отсутствием режимно-балансовых обоснований необходимости замены. | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор с заменой АБ,ОРУ 110 кВ с заменой строительной части и замена Т-1 6,3 МВА на 10 МВА, Т-2 6,3 МВА на 10 МВА. | 2020 | Необходимо исключить из проекта инвестиционной программы мероприятие по реконструкции ПС 110/6 кВ Водозабор в части замены Т-1 6,3 МВА на 10 МВА, Т-2 6,3 МВА на 10 МВА в связи с отсутствием режимно-балансовых обоснований необходимости реализации мероприятий и отсутствием заявок и технических условий на технологическое присоединение потребителей к ПС 110 кВ Водозабор. | – | – | – | – | – | 2020 | – |
|  | Строительство ПС 110/6 кВ "Парковая" 110/35/6 кВ с трансформаторами 2х25 МВА (включение в сеть от ВЛ-110 кВ №27 ПС "Юго-Западная" - "Янтарь" | 2016 | Необходимо исключить из проекта инвестиционной программы мероприятие по строительству ПС 110/6 кВ "Парковая" 110/35/6 кВ с трансформаторами 2х25 МВА (включение в сеть от ВЛ-110 кВ №27 ПС "Юго-Западная" - "Янтарь" в связи с отсутствием режимно-балансовых обоснований необходимости реализации мероприятия. | – | – | – | – | 2016 | 2019 | – |

Мероприятия по оборудованию систем технологического управления (вторичному электротехническому оборудованию)

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Год реализации соответствии с проектом ИП | Предложения по доработке проекта ИП | Возможные риски для энергосистемы | Наличие мероприятий в документах и сроки их реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Документ-основание | ИП субъекта электроэнергетики, утвержденная в предшествующий период | ИП иного субъекта электроэнергетики, мероприятия на объектах которого требуются в рамках координации ввода объектов |
|  | Создание основной быстродействующей защиты ВЛ 110 кВ Чиркей ГПП – Ирганай ГПП (ВЛ-110-170). | – | В проект инвестиционной программы необходимо включить мероприятие по созданию основной быстродействующей защиты ВЛ 110 кВ Чиркей ГПП – Ирганай ГПП (ВЛ-110-170) со сроком реализации в 2018 году. | Отсутствие ближнего резервирования устройств РЗ ВЛ 110 кВ Чиркей ГПП-Ирганай ГПП (ВЛ-110-170) в условиях отсутствия возможности обеспечить дальнее резервирование при 2-х и 3-х фазных коротких замыканиях создает угрозу повреждения объектов электросетевого хозяйства при отказе единственной защиты ЛЭП. Риски нарушения устойчивости нагрузки потребителей при коротких замыканиях на ВЛ 110 кВ Чиркей ГПП-Ирганай ГПП (ВЛ-110-170) вследствие ликвидации повреждений резервными ступенчатыми защитами с большими выдержками времени. | 1. Приказ Минэнерго России от 03.04.2015 №215; 2. Протокол совещания от 17.02.2015 №02.2015 «О включении в инвестиционные программы субъектов электроэнергетики мероприятий по перспективному развитию». | – | – |
|  | Установка на ПС 110 кВ Ново-Невинномысская полукомплекта быстродействующей защиты ВЛ 110 кВ ГЭС-3 - Ново-Невинномысская (Л-148) | 2017 | Необходимо скорректировать срок реализации мероприятия по установке на ПС 110 кВ Ново-Невинномысская полукомплекта быстродействующей защиты ВЛ 110 кВ ГЭС-3 - Ново-Невинномысская (Л-148) с 2017 года на 2019 год. | – | «Предварительный график ввода в работу реконструируемого энергетического и электротехнического оборудования электростанций филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС», находящихся в диспетчерском ведении или диспетчерском управлении Филиала АО «СО ЕЭС» Северокавказское РДУ». В соответствии с предоставленным 25.07.2016 филиалом ПАО «РусГидро» - ККГЭС Предварительным графиком ввода в работу реконструируемого оборудования ГЭС. Реконструкция ОРУ-110 кВ ГЭС-3, включая установку полукомплекта быстродействующей защиты ВЛ 110 кВ ГЭС-3 – Ново-Невинномысская (Л-148), планируется в 2019 году. | 2017 | ПАО «РусГидро», ОРУ-110 кВ ГЭС-3 – 2019 год |
|  | ПС 110 кВ Майская. Установка полукомплекта быстродействующей защиты ВЛ-110 кВ ГЭС-2-Майская (Л-147) | 2018 | Необходимо скорректировать срок реализации мероприятия по установке на ПС 110 кВ Майская полукомплекта быстродействующей защиты ВЛ-110 кВ ГЭС-2 - Майская (Л-147) с 2018 года на 2019 год. | – | «Предварительный график ввода в работу реконструируемого энергетического и электротехнического оборудования электростанций филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС», находящихся в диспетчерском ведении или диспетчерском управлении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Северокавказское РДУ». В соответствии с предоставленным 25.07.2016 филиалом ПАО «РусГидро» - ККГЭС Предварительным графиком вводу в работу реконструируемого оборудования ГЭС. Реконструкция ОРУ-110 кВ ГЭС-2, включая установку полукомплекта быстродействующей защиты ВЛ 110 кВ ГЭС-2 - Майская (Л-147), планируется в 2019 году. | 2018 | ПАО «РусГидро», ОРУ-110 кВ ГЭС-2 – 2019 год |
|  | Установка на ПС 110 Плиево устройства АОПО ВЛ 110 кВ Владикавказ-500 – Плиево I цепь с отпайкой на ПС Назрань (Л-12) | – | В проект инвестиционной программы необходимо включить мероприятие по установке на ПС 110 кВ Плиево устройства АОПО ВЛ 110 кВ Владикавказ-500 – Плиево I цепь с отпайкой на ПС Назрань (Л-12) со сроком реализации в 2018 году. | Ограничение выдачи мощности Грозненской ТЭС. | Внестадийная работа «Схема выдачи мощности Грозненской ТЭС». | – | – |
|  | Установка на ПС 110 Плиево устройства АОПО ВЛ 110 кВ Владикавказ-500 – Плиево II цепь с отпайкой на ПС Назрань (Л-13) | – | В проект инвестиционной программы необходимо включить мероприятие по установке на ПС 110 кВ Плиево устройства АОПО ВЛ 110 кВ Владикавказ-500 – Плиево II цепь с отпайкой на ПС Назрань (Л-13) со сроком реализации в 2018 году. | Ограничение выдачи мощности Грозненской ТЭС. | Внестадийная работа «Схема выдачи мощности Грозненской ТЭС». | – | – |
|  | Установка на ПС 110 кВ Плиево ПРД УПАСК ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Плиево | – | В проект инвестиционной программы необходимо включить мероприятие по установке на ПС 110 кВ Плиево ПРД УПАСК ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Плиево со сроком реализации в 2018 году. | Невозможность реализации управляющих воздействий от команд ПА в соответствии с работой «Схема выдачи мощности Грозненской ТЭС» | Внестадийная работа «Схема выдачи мощности Грозненской ТЭС». | – | – |
|  | Установка на ПС 110 кВ Плиево устройства АЛАР ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Плиево | – | В проект инвестиционной программы необходимо включить мероприятие по установке на ПС 110 кВ Плиево устройства АЛАР ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Плиево со сроком реализации в 2018 году. | Отсутствие на ПС 110 кВ Плиево устройства АЛАР приведет к невозможности ликвидации асинхронного режима по ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Плиево в соответствии с работой «Схема выдачи мощности Грозненской ТЭС» | Внестадийная работа «Схема выдачи мощности Грозненской ТЭС». | – | – |
|  | Установка на ПС 110 кВ Плиево устройства АЛАР, выполненного на сумму токов по ВЛ 110 кВ Плиево – Самашки (Л-102) и ВЛ 110 Плиево – Горец | – | В проект инвестиционной программы необходимо включить мероприятие по установке на ПС 110 кВ Плиево устройства АЛАР, выполненного на сумму токов по ВЛ 110 кВ Плиево – Самашки (Л-102) и ВЛ 110 Плиево – Горец, со сроком реализации в 2018 году. | Отсутствие на ПС 110 кВ Плиево устройства АЛАР приведет к невозможности ликвидации асинхронного режима по ВЛ 110 кВ Плиево – Самашки (Л-102) и ВЛ 110 Плиево – Горец в соответствии с работой «Схема выдачи мощности Грозненской ТЭС». | Внестадийная работа «Схема выдачи мощности Грозненской ТЭС». | – | – |
|  | Установка на ПС 110 кВ Плиево устройства ДЗШ 110 кВ (в соответствии с техническими решениями внестадийной работой «Схема выдачи мощности Грозненской ТЭС»). | – | В проект инвестиционной программы необходимо включить мероприятие по установке на ПС 110 кВ Плиево устройства ДЗШ 110 кВ, со сроком реализации в 2018 году. | Ограничение выдачи мощности Грозненской ТЭС. | Внестадийная работа «Схема выдачи мощности Грозненской ТЭС». | – | – |
|  | ПС 110 кВ «Хунзах» установка регистратора аварийных событий (РАС) АУРА. | 2017 | Перенести срок реализации мероприятия по установке устройства регистрации аварийных событий на ПС 110 кВ Хунзах с 2017 года на 2016 год. | Невозможность выполнения достоверного анализа функционирования устройств релейной защиты и автоматики, увеличение количества невыясненных и возможных повторных неправильных случаев работы устройств РЗА. | Программа модернизации и расширения ССПИ на подстанциях АО «Дагестанская сетевая компания» на 2015-2023 гг. (корректировка 2015). | 2015 | - |
|  | Установка устройств регистраци аварийных событий (РАС) на ПС 110 кВ АО «Дагестанская сетевая компания»: Буйнакск-1, Новая (2016 год); Кизляр-1, Тарумовка, Кочубей (2017 год); Изберг-Северная, Леваши, Цудахар, Тлох (2018 год), Дылым, Бабаюрт, Кизилюртовская (2019 год); Шамхал, Махачкала-110, Компас, Сергокала (2020 год). | - | В проект инвестиционной программы необходимо включить мероприятия по установке устройств регистрации аварийных событий на ПС 110 кВ АО «Дагестанская сетевая компания»: Буйнакск-1, Новая (2016 год); Кизляр-1, Тарумовка, Кочубей (2017 год); Изберг-Северная, Леваши, Цудахар, Тлох (2018 год),, Дылым, Бабаюрт, Кизилюртовская (2019 год); Шамхал, Махачкала-110, Компас, Сергокала (2020 год). | Отсутствие устройств регистрации аварийных событий приводит к невозможности выполнения достоверного анализа функционирования устройств релейной защиты и автоматики (далее – РЗА) и увеличению количества невыясненных и возможных повторных неправильных случаев работы устройств РЗА. | Программа модернизации и расширения ССПИ на подстанциях АО «Дагестанская сетевая компания» на 2015-2023 гг. (корректировка 2015). | - | - |
|  | Модернизация системы сбора и передачи информации филиала "Ставропольэнерго" ПС 110 кВ Восход | 2019 | Необходимо исключить из проекта инвестиционной программы мероприятие по модернизации системы сбора и передачи информации на следующих подстанциях: ПС 110 кВ Восход, ПС 110 кВ Изобильная, ПС 110 кВ Донская, ПС 110 кВ Московская, ПС 110 кВ Рыздвяная, ПС 110 кВ Константиновская в соответствии с «Изменениями к Программе модернизации и расширения ССПИ на подстанциях Филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» – «Ставропольэнерго» на 2016-2021 гг.» (срок реализации за 2021 годом). | - | Изменения к Программе модернизации и расширения ССПИ на подстанциях Филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» – «Ставропольэнерго» на 2016-2021 гг. | – | – |
|  | Модернизация системы сбора и передачи информации филиала "Ставропольэнерго" ПС 110 кВ Изобильная | 2020 |  |  |  | – | – |
|  | Модернизация системы сбора и передачи информации филиала "Ставропольэнерго" ПС 110 кВ Донская | 2020 |  |  |  | – | – |
|  | Модернизация системы сбора и передачи информации филиала "Ставропольэнерго" ПС 110 кВ Московская | 2020 |  |  |  | – | – |
|  | Модернизация системы сбора и передачи информации филиала "Ставропольэнерго" ПС 110 кВ Рыздвяная | 2020 |  |  |  | – | – |
|  | Модернизация системы сбора и передачи информации филиала "Ставропольэнерго" ПС 110 кВ Константиновская | 2020 |  |  |  | – | – |
|  | Модернизация системы сбора и передачи информации Кабардино-Балкарского филиала ПС 110 кВ Дубки, Нальчик-110 | 2017, 2018 | Необходимо исключить из проекта инвестиционной программы мероприятие по модернизации системы сбора и передачи информации на ПС 110 кВ Дубки, Нальчик-110 в соответствии с «Изменениями к Программе модернизации и расширения ССПИ на подстанциях Кабардино-Балкарского филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2016-2021 гг.» (отсутствуют). | - | Изменения к Программе модернизации и расширения ССПИ на подстанциях Кабардино-Балкарского филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2016-2021 гг. | 2015 | – |
|  | Модернизация системы сбора и передачи информации филиала «Ставропольэнерго» ПС 110 кВ Ново-Невиномысская | 2017 | В проекте инвестиционной программы необходимо скорректировать срок реализации мероприятия по модернизации системы сбора и передачи информации на ПС 110 кВ Ново-Невинномысская, ПС 110 кВ Бекешевская и ПС 110 кВ Промышленная с 2017 на 2016 год в соответствии с «Изменениями к Программе модернизации и расширения ССПИ на подстанциях Филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» – «Ставропольэнерго» на 2016-2021 гг.». | Отсутствие телеинформации и телесигнализации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы. Отсутствие каналов диспетчерской связи между диспетчерским центром и объектами электроэнергетики приводит к наличию промежуточных звеньев передачи диспетчерских команд при изменении эксплуатационного состояния ЛЭП, находящихся в диспетчерском управлении диспетчерского центра, и увеличению времени ликвидации аварии на данных ЛЭП. | Изменения к Программе модернизации и расширения ССПИ на подстанциях Филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» – «Ставропольэнерго» на 2016-2021 гг. | 2015 | – |
|  | Модернизация системы сбора и передачи информации филиала «Ставропольэнерго» на ПС 110 кВ Бекешевская. | 2017 |  |  |  | 2015 | – |
|  | Модернизация системы сбора и передачи информации филиала "Ставропольэнерго" ПС 110 кВ Промышленная | 2017 |  |  |  | 2017 | – |
|  | Модернизация системы сбора и передачи информации филиала "Ставропольэнерго": - ПС 110 кВ ГНС - ПС 110 кВ Арзгир - ПС 110 кВ Петропавловская - ПС 110 кВ Солдато-Александровская - ПС 110 кВ Карьер - ПС 110 кВ Зеленокумская - ПС 110 кВ Новоульяновская - ПС 110 кВ Арматурная - ПС 110 кВ Кировская - ПС 110 кВ Прикубанская - ПС 110 кВ Восток - ПС 110 кВ Соломенская - ПС 110 кВ Полимер - ПС 110 кВ Дружба - ПС 110 кВ Красная Заря - ПС 110 кВ Солнечная | - | В проект инвестиционной программы необходимо включить мероприятие по модернизации системы сбора и передачи информации на следующих подстанциях: 2016 год - ПС 110 кВ ГНС - ПС 110 кВ Арзгир - ПС 110 кВ Петропавловская - ПС 110 кВ Солдато-Александровская - ПС 110 кВ Карьер - ПС 110 кВ Зеленокумская 2019 год - ПС 110 кВ Новоульяновская 2019 - ПС 110 кВ Арматурная 2019 - ПС 110 кВ Кировская 2019 - ПС 110 кВ Прикубанская 2019 2020 год - ПС 110 кВ Восток 2020 - ПС 110 кВ Соломенская 2020 - ПС 110 кВ Полимер 2020 2021 год - ПС 110 кВ Дружба 2021 - ПС 110 кВ Красная Заря 2021 - ПС 110 кВ Солнечная 2021, в соответствии с «Изменениями к Программе модернизации и расширения ССПИ на подстанциях Филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» – «Ставропольэнерго» на 2016-2021 гг.» | Отсутствие телеинформации и телесигнализации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы. Отсутствие каналов диспетчерской связи между диспетчерским центром и объектами электроэнергетики приводит к наличию промежуточных звеньев передачи диспетчерских команд при изменении эксплуатационного состояния ЛЭП, находящихся в диспетчерском управлении диспетчерского центра, и увеличению времени ликвидации аварии на данных ЛЭП. | Изменения к Программе модернизации и расширения ССПИ на подстанциях Филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» – «Ставропольэнерго» на 2016-2021 гг. | - 2015 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ | – |
|  | Модернизация системы сбора и передачи информации Кабардино-Балкарского филиала на ПС 110 кВ Псыгансу | 2018 | В проекте инвестиционной программы необходимо скорректировать срок реализации мероприятия по модернизации системы сбора и передачи информации на следующих подстанциях: ПС 110 кВ Псыгансу и ПС 110 кВ Аушигер с 2018 на 2019 год; ПС 110 кВ Прохладная-1 с 2019 на 2020 год; ПС 110 кВ Учкекен с 2018 на 2017год, в соответствии с «Изменениями к Программе модернизации и расширения ССПИ на подстанциях Кабардино-Балкарского филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2016-2021 гг.» | Отсутствие телеинформации и телесигнализации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы. Отсутствие каналов диспетчерской связи между диспетчерским центром и объектами электроэнергетики приводит к наличию промежуточных звеньев передачи диспетчерских команд при изменении эксплуатационного состояния ЛЭП, находящихся в диспетчерском управлении диспетчерского центра, и увеличению времени ликвидации аварии на данных ЛЭП. | Изменения к Программе модернизации и расширения ССПИ на подстанциях Кабардино-Балкарского филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2016-2021 гг. | 2017 | – |
|  | Модернизация системы сбора и передачи информации Кабардино-Балкарского филиала на ПС 110 кВ Аушигер | 2018 |  |  |  | 2019 | – |
|  | Модернизация системы сбора и передачи информации Кабардино-Балкарского филиала на ПС 110 кВ Прохладная-1 | 2019 |  |  |  | 2020 | – |
|  | Модернизация системы сбора и передачи информации Карачаево-Черкесского филиала на ПС 110 кВ Учкекен | 2018 |  |  |  | 2018 | – |
|  | Модернизация системы сбора и передачи информации на ПС 110 кВ Кизляр-1 | 2017 | В проекте инвестиционной программы необходимо скорректировать срок реализации мероприятия по модернизации системы сбора и передачи информации на следующих подстанциях: ПС 110 кВ Кизляр-1 с 2017 на 2016 год; ПС 110 кВ Кизляр-2, ПС 110 кВ Тарумовка с 2018 на 2017 год; ПС 110 кВ Новая с 2018 на 2016 год; ПС 110 кВ Кочубей, ПС 110 кВ Акташ с 2019 на 2016 год; ПС 110 кВ Ярыксу, ПС 110 кВ ГПП с 2020 на 2016 год, в соответствии с утвержденной «Программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО «Дагестанская сетевая компания» на период 2015-2023 гг.» (Корректировка – 2015г.) | Отсутствие телеинформации и телесигнализации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы. Отсутствие каналов диспетчерской связи между ДЦ и объектами электроэнергетики приводит к наличию промежуточных звеньев передачи диспетчерских команд при изменении эксплуатационного состояния ЛЭП, находящихся в диспетчерском управлении ДЦ, и увеличению времени ликвидации аварии на данных ЛЭП. | Программа модернизации и расширения ССПИ на подстанциях АО «Дагестанская сетевая компания» на 2015-2023 гг. (корректировка 2015). | 2012-2019 | - |
|  | Модернизация системы сбора и передачи информации на ПС 110 кВ Кизляр-2, ПС 110 кВ Тарумовка, ПС 110 кВ Новая | 2018 |  |  |  |  | - |
|  | Модернизация системы сбора и передачи информации на ПС 110 кВ Кочубей, ПС 110 кВ Акташ, ПС 110 кВ ЦПП | 2019 |  |  |  |  | - |
|  | Модернизация системы сбора и передачи информации на ПС 110 кВ Ярыксу, ПС 110 кВ ГПП | 2020 |  |  |  |  | - |
|  | Модернизация системы сбора и передачи информации на следующих подстанциях 110 кВ: 1) Гергебиль, Хунзах, Буйнакск-1, Буйнакск-2 – 2016 год; 2) Изберг-Северная, Леваши, Цудахар, Тлох – 2018 год; 3) Чиркей ГПП, Дылым, Бабаюрт, Миатлы, Кизилюрт – 2019 год; 4) Шамхал, Махачкала-110, Компас, Восточная – 2020 год | - | В проект инвестиционной программы необходимо включить мероприятия по модернизации системы сбора и передачи информации на следующих подстанциях: 2016 год ПС 110 кВ Гергебиль ПС 110 кВ Хунзах ПС 110 кВ Буйнакск-1 ПС 110 кВ Буйнакск-2 2018 год ПС 110 кВ Изберг-Северная ПС 110 кВ Леваши ПС 110 кВ Цудахар ПС 110 кВ Тлох 2019 год ПС 110 кВ Чиркей ГПП ПС 110 кВ Дылым ПС 110 кВ Бабаюрт ПС 110 кВ Миатлы ПС 110 кВ Кизилюрт 2020 год ПС 110 кВ Шамхал ПС 110 кВ Махачкала-110 ПС 110 кВ Компас ПС 110 кВ Восточная, в соответствии с утвержденной «Программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО «Дагестанская сетевая компания» на период 2015-2023 гг.» (Корректировка – 2015г.) | Отсутствие телеинформации и телесигнализации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы. Отсутствие каналов диспетчерской связи между ДЦ и объектами электроэнергетики приводит к наличию промежуточных звеньев передачи диспетчерских команд при изменении эксплуатационного состояния ЛЭП, находящихся в диспетчерском управлении ДЦ, и увеличению времени ликвидации аварии на данных ЛЭП. | Программа модернизации и расширения ССПИ на подстанциях АО «Дагестанская сетевая компания» на 2015-2023 гг. (корректировка 2015). | - | - |
|  | Реализация мероприятий по организации прямых каналов телефонной связи АО «Дагестанская сетевая компания» с дежурной сменой энергообъектов: 1) ЭЧ-6 ОАО «РЖД», ПС 330 кВ Артем – 2016 год; 2) Гельбахская ГЭС – 2018 год; 3) Каспийская ТЭЦ, Махачкалинская ТЭЦ, ПС 110 кВ Новая – 2019 год; 4) ПС 110 кВ Белиджи (Филиал ПАО «МРСК Юга» – «Калмэнерго») – 2020 год. | - | В проект инвестиционной программы необходимо включить мероприятия по организации прямых каналов телефонной связи АО «Дагестанская сетевая компания» с дежурной сменой энергообъектов со следующими сроками реализации: 2016 год ЭЧ-6 ОАО «РЖД» ПС 330 кВ Артем 2018 год Гельбахская ГЭС; 2019 год Каспийская ТЭЦ Махачкалинская ТЭЦ ПС 110 кВ Новая; 2020 год ПС 110 кВ Белиджи (Филиал ПАО «МРСК Юга» – «Калмэнерго») в соответствии с утвержденным «План-графиком реализации мероприятий по перераспределению ЛЭП операционной зоны Филиала ОАО «СО ЕЭС» Дагестанское РДУ по способу управления (ведения) в соответствии с «Критериями отнесения ЛЭП в диспетчерское управление». | Нарушение требований «Критериев отнесения ЛЭП в диспетчерское управление АО «СО ЕЭС». Отсутствие прямых каналов связи с объектами электроэнергетики приводит к наличию промежуточных звеньев передачи команд на изменение эксплуатационного состояния ЛЭП, находящихся в технологическом управлении, и увеличению времени ликвидации аварии на данных ЛЭП. | План график реализации мероприятий по перераспределению ЛЭП операционной зоны Филиала ОАО «СО ЕЭС» Дагестанское РДУ по способу управления (ведения) в соответствии с «Критериями отнесения ЛЭП в диспетчерское управление», утверждённый ОАО «Дагэнергосеть» 19.04.2011г. | - | - |

| Заместитель Председателя Правления |  |  |  | С.А. Павлушко |
| --- | --- | --- | --- | --- |