| акционерное общество «системный оператор единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС») |  |  |  |  | Заместителю Министра энергетики Российской Федерации В.М. Кравченко |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3, Москва, Россия, 109074 Тел.: (495) 627-83-55 Факс: (495) 627-95-15 E-mail: secr@so-ups.ru http://www.so-ups.ru ОКПО 59012820 ОГРН 1027700201352 ИНН/КПП 7705454461/774850001 |  |  |  |  |  |
|  |  | № |  |  |  |
| на № | 09-1942/ВК | от | 03.05.2018 |  |  |
| О проекте корректировки инвестиционной программы ПАО «МРСК Северного Кавказа» |  |  |  |  |  |

Уважаемый Вячеслав Михайлович!

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» направляю заключение по проекту корректировки инвестиционной программы ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2016 – 2022 годы (приложение).

| Приложение: | на 9 л. в 1 экз. |
| --- | --- |

| Заместитель Председателя Правления | С.А. Павлушко |
| --- | --- |

А.С. Попиков

(495) 627-83-23

Приложение

к письму АО «СО ЕЭС»

от___________№В32-II-3-19-_____

Заключение

по инвестиционной программе субъекта электроэнергетики

| АО «СО ЕЭС», г. Москва | « | 29 | » | мая | 20 | 18 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Заключение выдано _Минэнерго России______________________________________________________________________________________________________________________________

по проекту корректировки инвестиционной программы (ИП) _ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2016 – 2022 годы.

Проекты ИП рассмотрены АО «СО ЕЭС» в соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

В результате рассмотрения АО «СО ЕЭС» установлено:

- Мероприятия по основному (первичному) электротехническому оборудованию

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Год реализации (постановки под напряжение) в соответствии с проектом ИП | Предложения по доработке проекта ИП / документ-основание (при наличии) | Возможные риски для энергосистемы | Документы, предусматривающие мероприятия и сроки их реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | СиПР ЕЭС России на 2018-2024 гг. | СиПР ЕЭС России на 2017-2023 гг. | СиПР субъекта Российской Федерации на 5-летний период | СиПР субъекта Российской Федерации на 5-летний период, утвержден-ная в предшествующем периоде | ИП субъекта электро-энергетики, утвержденная в предшест-вующем периоде | ИП иного субъекта электро-энергетики, осуществление мероприятий на объектах которого требуется в рамках координации ввода объектов |
| Энергосистема Республики Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белиджи – Советская (ВЛ-110-108) с заменой провода АС-70 на провод сечением не менее АС-120. | - | В проект инвестиционной программы необходимо включить мероприятие по реконструкции ВЛ 110 кВ Белиджи – Советская (ВЛ-110-108) с заменой провода АС-70 на провод сечением не менее АС-120 со сроком реализации в 2019 году. | В соответствии с расчетами электроэнергетических режимов, в период зимних максимальных нагрузок в нормальной схеме при аварийном отключении ВЛ 110 кВ Белиджи - Оружба имеет место перегрузка ВЛ 110 кВ Белиджи - Советская (ВЛ-110-108) на 16 % и ВЛ 110 кВ Касумкент - Советская (ВЛ-110-178) на 13 % относительно длительно допустимой токовой нагрузки (далее – ДДТН). Для ввода параметров электроэнергетического режима в область допустимых значений требуется ввод графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности), далее – ГВО, в Южном энергорайоне Республики Дагестан в объеме 8,5 МВт. | - | - | - | - | - | - |
|  | Реконструкция ВЛ 110 кВ Касумкент - Советская (ВЛ-110-178) с заменой провода АС-70 на провод сечением не менее АС-120. | - | В проект инвестиционной программы необходимо включить мероприятие по реконструкции ВЛ 110 кВ Касумкент – Советская (ВЛ-110-178) с заменой провода АС-70 на провод сечением не менее АС-120 со сроком реализации в 2019 году. |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Реконструкция ПС 110 кВ Ярыксу с заменой провода ошиновки ячейки В-128 на провод сечением не менее АС-185. | - | В проект инвестиционной программы необходимо включить мероприятие по реконструкции ПС 110 кВ Ярыксу с заменой провода ошиновки ячейки В-128 на провод сечением не менее АС-185 со сроком выполнения в 2018 году. | В соответствии с расчетами электроэнергетических режимов в период летних максимальных нагрузок в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Гудермес – Гудермес-Тяговая (Л-126) и аварийном отключении ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Ойсунгур (Л-144) имеет место перегрузка ВЛ 110 кВ Ярыксу – Ойсу нгур (Л-128) на 7% относительно аварийно допустимой токовой нагрузки (далее – АДТН) и на 27% относительно ДДТН. Для ввода параметров электроэнергетического режима в область допустимых значений требуется ввод ГВО в Восточном энергорайоне Чеченской Республики в объеме 17 МВт. | - | - | - | - | - | - |
| Энергосистема Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство заходов ВЛ 110 кВ ПС Ставрополь 330 – ПС Промкомплекс с отпайкой на ПС Птицепром (Л-140) на Старомарьевскую СЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств солнечной электростанции ООО «Солар Системс». Договор №195/2017 от 30.01.2017г. (I_stf00113) | 2021 | В проекте инвестиционной программы необходимо изменить срок реализации мероприятия по строительству заходов ВЛ 110 кВ Ставрополь – Промкомплекс с отпайкой на ПС Птицепром (Л-140) на Старомарьевскую СЭС для обеспечения технологического присоединения солнечной электростанции ООО «Солар Системс» с 2021 года на 2019 год в соответствии с СиПР ЕЭС России на 2018-2024 гг. (срок ввода Старомарьевской СЭС – 2018 год). | Невозможность выдачи мощности Старомарьевской СЭС. | 2018-2019 (Старомарьевская СЭС) | 2017-2019 (Старомарьевская СЭС) | 2019 | 2017 | - | - |
|  | Расширение ПС 35/10 кВ Аэропорт с переводом ПС на напряжение 110 кВ с установкой 2 трансформаторов по 25 МВА и устройством заходов ВЛ 110 кВ протяженностью 13 км в г. Михайловске, Шпаковского района. (G_stf00007) | 2020 | В проекте инвестиционной программы в характеристиках объекта необходимо скорректировать указанную протяженность заходов ВЛ 110 кВ на вновь сооружаемую ПС 110 кВ Аэропорт с 13 км на 8 км в соответствии с изменениями в технические условия на технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства в г. Михайловске Ставропольского края ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» к электрическим сетям ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 31.03.2017 с изменениями от 15.03.2018 (договор ТП №2170-2017 от 27.04.2017), а также утвержденным техническим заданием на проектирование по объекту «Расширение ПС 35/10 кВ Аэропорт с переводом ПС на напряжение 110 кВ с установкой 2-х трансформаторов по 25 МВА и устройством заходов ВЛ 110 кВ протяженностью 8 км в г. Михайловске, Шпаковского района». | Риски для энергосистемы отсутствуют. | - | - | 2020 | 2022 | - | - |
|  | Проектирование расширения ПС 35/10 кВ «Ясная Поляна-1» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с установкой 2-х трансформаторов по 25 МВА и устройством заходов ВЛ-110 кВ протяженностью 0,4 км. (I_stf00094) | 2023 | В проекте инвестиционной программы необходимо скорректировать указанные в характеристиках объекта «0 МВА, 1,88 км» (с указанием факта исполнения в 2015 году) на параметры, указанные в наименовании мероприятия, а именно: «2х25 МВА, заходы ВЛ 110 кВ протяженностью 0,4 км». | Риски для энергосистемы отсутствуют. | - | - | 2022-2024 | - | - | - |
| Энергосистема Карачаево-Черкесской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектирование строительства двух ВЛ 6 кВ от ПС Головная, протяж. 2,1 км каждая, для технологического присоединения Усть-Джегутинской МГЭС. (I_kchf42) | 2018 | В проекте инвестиционной программы необходимо предусмотреть физический ввод двух ВЛ 6 кВ от ПС 110 кВ Головная до Усть-Джегутинской МГЭС в 2018 году для технологического присоединения Усть-Джегутинской МГЭС в соответствии с утвержденными техническими условиями на технологическое присоединение энергетически установок ООО «Малые ГЭС Ставрополья и Карачаево-Черкессии» к электрическим сетям ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 21.10.2016 с изменениями от 18.01.2017 (договор ТП от 11.09.2017 №398/2017) (в соответствии с СиПР ЕЭС России на 2018-2024 гг. срок ввода Усть-Джегутинской МГЭС - 2018 год). | Невозможность выдачи мощности Усть-Джегутинской МГЭС. | 2018 (Усть-Джегутинская МГЭС) | 2018 (Усть-Джегутинская МГЭС) | 2018 (Усть-Джегутинская МГЭС) | 2018 (Усть-Джегутинская МГЭС) | - | - |
|  | Проектирование реконструкции ПС 110/6 кВ "Головная" для технологического присоединения Усть-Джегутинской МГЭС. (I_kchf43) | 2018 | В проекте инвестиционной программы необходимо предусмотреть физический ввод по реконструкции ПС 110 кВ Головная в 2018 году для технологического присоединения Усть-Джегутинской МГЭС в соответствии с утвержденными техническими условиями на технологическое присоединение энергетически установок ООО «Малые ГЭС Ставрополья и Карачаево-Черкессии» к электрическим сетям ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 21.10.2016 с изменениями от 18.01.2017 (договор ТП от 11.09.2017 №398/2017) (в соответствии с проектом СиПР ЕЭС России на 2018-2024 гг. срок ввода Усть-Джегутинской МГЭС - 2018 год). | Невозможность выдачи мощности Усть-Джегутинской МГЭС. | 2018 (Усть-Джегутинская МГЭС) | 2018 (Усть-Джегутинская МГЭС) | 2018 (Усть-Джегутинская МГЭС) | 2018 (Усть-Джегутинская МГЭС) | - | - |
| Энергосистема Республики Ингушетия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Плиево-Новая (от ПС 110/35/10 кВ Плиево-Новая (Республика Ингушетия) до административной границы с Чеченской Республикой) с организацией схемы плавки гололеда и оснащением ячейки ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Плиево-Новая устройствами РЗА. | - | В проект инвестиционной программы необходимо включить мероприятие по строительству ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Плиево-Новая (от ПС 110/35/10 кВ Плиево-Новая (Республика Ингушетия) до административной границы с Чеченской Республикой) с организацией схемы плавки гололеда и оснащением ячейки ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Плиево-Новая устройствами РЗА со сроком реализации 2019 году в соответствии с внестадийной работой «Схема выдачи мощности Грозненской ТЭС. Корректировка» и утвержденными техническими условиями на технологическое присоединение энергетических установок ПАО «ОГК-2» к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» от 19.03.2018 с изменениями от 26.04.2018 (договор ТП от 28.02.2018 №155/2018) и утвержденными техническими условиями на технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства АО «Чеченэнерго» к электрическим сетям ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 19.03.2018. | Ограничение выдачи мощности Грозненской ТЭС. | - | - | 2019 | 2018 | - | - |

- Мероприятия по оборудованию систем технологического управления (вторичному электротехническому оборудованию)

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Год реализа-ции в соответ-ствии с проектом ИП | Предложения по доработке проекта ИП | Возможные риски для энергосистемы | Документы, предусматривающие мероприятия и сроки их реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Документ-основание | ИП субъекта электроэнергетики, утвержденная в предшествующем периоде | ИП иного субъекта электроэнергетики, осуществление мероприятий на объектах которого требуется в рамках координации ввода объектов |
| Энергосистема Республики Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Чиркей ГПП - Ирганай ГПП. Оснащение основными селективными быстродействующими защитами. (I_dagf23) | 2021 | В проекте инвестиционной программы необходимо указать физический ввод по мероприятию «Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Чиркей ГПП - Ирганай ГПП. Оснащение основными селективными быстродействующими защитами» в 2018 году в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 28.11.2017 №1125 «Об утверждении перечня энергосистем и энергорайонов, характеризующихся режимом с высокими рисками нарушения электроснабжения в 2017-2022 годах, и перечня мероприятий по снижению рисков нарушения электроснабжения в таких энергосистемах и энергорайонах» (далее – Приказ Минэнерго от 28.11.2017 №1125 (РВР)). | Отсутствие ближнего резервирования устройств РЗ ВЛ 110 кВ Чиркей ГПП - Ирганай ГПП (ВЛ-110-170) в условиях отсутствия возможности обеспечить дальнее резервирование при 2-х и 3-х фазных коротких замыканиях создает угрозу повреждения объектов электросетевого хозяйства при отказе единственной защиты ЛЭП. Риски нарушения устойчивости нагрузки потребителей при коротких замыканиях на ВЛ 110 кВ Чиркей ГПП - Ирганай ГПП (ВЛ-110-170) вследствие ликвидации повреждений резервными ступенчатыми защитами с большими выдержками времени. | Приказ Минэнерго от 28.11.2017 №1125 (РВР). | - | Утвержденная ИП ПАО «РусГидро» на 2018-2027 гг. (2018 год) |
|  | Замена на ПС 110 кВ Сулак ПРМ АКАП-М ВЛ 110 кВ Гельбахская ГЭС - Сулак (ВЛ-110-199) на современный микропроцессорный аналог. | - | В проект инвестиционной программы необходимо включить мероприятия по замене на ПС 110 кВ Сулак ПРМ АКАП-М ВЛ 110 кВ Гельбахская ГЭС - Сулак (ВЛ-110-199) на современный микропроцессорный аналог со сроком реализации в 2018 году. | Отсутствие резервного ВЧ-канала для передачи команд ПА в случае вывода из работы (для технического обслуживания) основного канала передачи команд ПА приводит к снижению объема УВ в ПА на величину до 270 МВт (потеря ОН НурЭ в ДЭ), и, как следствие, к снижению МДП с ПА на величину до 270 МВт в шести контролируемых сечениях ОЭС Юга. | - Акт №А32/10/19/17/048 расследования причин аварии, произошедшей 16.10.2017. - Письмо АО «Дагестанская сетевая компания» от 07.12.2017 №11/3849. | - | - |
|  | Установка на ПС 110 кВ Изберг-Северная автономного устройства регистрации аварийных событий (РАС). | - | В проект инвестиционной программы необходимо включить мероприятие по установке на ПС 110 кВ Изберг-Северная автономного устройства регистрации аварийных событий (РАС) со сроком реализации в 2018 году. | Отсутствие цифровых устройств регистрации аварийных событий приводит к невозможности выполнения достоверного анализа функционирования устройств релейной защиты и автоматики и увеличению количества невыясненных и возможных повторных неправильных случаев работы устройств РЗА. | Акт №1 расследования причин аварии, произошедшей 06.01.2017. | - | - |
|  | Модернизация системы сбора и передачи информации филиала «Дагэнерго» на ПС 110 кВ Тарумовка, Изберг-Северная, Кочубей. (F_prj_109106_49210) | 2019 | В проекте инвестиционной программы необходимо изменить срок реализации мероприятия по организации основного и резервного цифровых каналов связи передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Изберг-Северная в Филиал АО «СО ЕЭС» Дагестанское РДУ с 2019 года на 2018 год. | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы. | Акт №1 расследования причин аварии, произошедшей 06.01.2017. | 2019 | - |
|  | Реализация мероприятий по организации прямых каналов телефонной связи АО «Дагестанская сетевая компания» с дежурной сменой энергообъектов: - ЭЧ-6 ОАО «РЖД»; - ПС 330 кВ Артем, ПС 330 кВ Дербент; - Гельбахская ГЭС; - Каспийская ТЭЦ; - Махачкалинская ТЭЦ; - ПС 110 кВ Новая; - ПС 110 кВ Белиджи (Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Каспийское ПМЭС); - Диспетчерская служба Филиала ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго». | - | В проект инвестиционной программы необходимо включить мероприятия по организации прямых каналов телефонной связи АО «Дагестанская сетевая компания» с дежурной сменой энергообъектов со следующими сроками реализации: - 2018 год: ЭЧ-6 ОАО «РЖД», ПС 330 кВ Артем, ПС 330 кВ Дербент, Гельбахская ГЭС; - 2019 год: Каспийская ТЭЦ, Махачкалинская ТЭЦ, ПС 110 кВ Новая; 2020 год: ПС 110 кВ Белиджи (Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Каспийское ПМЭС), диспетчерская служба Филиала ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго». | Нарушение требований «Критериев отнесения ЛЭП в диспетчерское управление АО «СО ЕЭС». Отсутствие прямых каналов связи с объектами электроэнергетики приводит к наличию промежуточных звеньев передачи команд на изменение эксплуатационного состояния ЛЭП, находящихся в технологическом управлении, и увеличению времени ликвидации аварии на данных ЛЭП. | 1. План график реализации мероприятий по перераспределению ЛЭП операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Дагестанское РДУ по способу управления (ведения) в соответствии с «Критериями отнесения ЛЭП в диспетчерское управление», утвержденный ОАО «Дагэнергосеть» 19.04.2011; 2. Протокол совещания №1-2017 от 02.05.2017 по вопросу сроков реализации технических и организационных мероприятий передачи ЛЭП в управление ЦУС; 3. Протокол совещания №1-2018 от 01.03.2018 по вопросу сроков реализации технических и организационных мероприятий передачи ЛЭП в управление ЦУС. | - | - |
| Энергосистема Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация системы сбора и передачи информации филиала «Ставропольэнерго» ПС 110 кВ Промышленная. (E_obj_109105_49387) | 2017 | В проекте инвестиционной программы необходимо предусмотреть реализацию мероприятия по организации резервного цифрового канала связи передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Промышленная в Филиал АО «СО ЕЭС» Северокавказское РДУ (далее - Северокавказское РДУ) со сроком реализации в 2018 году, поскольку данное мероприятие не реализовано в 2017 году. | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы. | «Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Северного Кавказа» в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» на 2017-2022 годы», согласованная филиалами АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга и Северокавказское РДУ и утвержденная ПАО «МРСК Северного Кавказа» - 25.12.2017. | - |  |
|  | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС 110 кВ Восток филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго». (G_stf00012) | 2020 | В проекте инвестиционной программы необходимо предусмотреть физические параметры и финансирование мероприятия по организации резервного цифрового канала связи передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Восток в Северокавказское РДУ в 2020 году. | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы. | «Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Северного Кавказа» в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» на 2017-2022 годы», согласованная филиалами АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга и Северокавказское РДУ и утвержденная ПАО «МРСК Северного Кавказа» - 25.12.2017. | 2020 |  |
|  | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС 110 кВ Промкомплекс. | – | В проект инвестиционной программы необходимо включить мероприятие по организации основного и резервного цифровых каналов связи для оперативных переговоров с ПС 110 кВ Промкомплекс в Северокавказское РДУ со сроком реализации в 2018 году. | Отсутствие каналов телефонной связи для оперативных переговоров между диспетчерским центром и объектами электроэнергетики приводит к наличию промежуточных звеньев передачи диспетчерских команд при изменении эксплуатационного состояния ЛЭП, находящихся в диспетчерском управлении диспетчерского центра, и увеличению времени ликвидации аварии на данных ЛЭП. | «Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Северного Кавказа» в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» на 2017-2022 годы», согласованная филиалами АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга и Северокавказское РДУ и утвержденная ПАО «МРСК Северного Кавказа» - 25.12.2017. | - |  |
|  | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС 110 кВ Новопавловская-2. | – | В проект инвестиционной программы необходимо включить мероприятие по установке (расширению состава) оборудования телемеханики на ПС 110 кВ Новопавловская-2 и организации резервного цифрового канала связи с ПС 110 кВ Новопавловская-2 в Северокавказское РДУ со сроком реализации в 2020 году. | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы. | «Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Северного Кавказа» в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» на 2017-2022 годы», согласованная филиалами АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга и Северокавказское РДУ и утвержденная ПАО «МРСК Северного Кавказа» - 25.12.2017. | 2020 |  |
| Энергосистема Кабардино-Балкарской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация системы сбора и передачи информации на ПС 110 кВ Аушигер | – | В проект инвестиционной программы необходимо включить мероприятие по организации основного и резервного цифровых каналов связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Аушигер в Северокавказское РДУ со сроком реализации в 2018 году. | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы. Отсутствие каналов телефонной связи для оперативных переговоров между диспетчерским центром и объектами электроэнергетики приводит к наличию промежуточных звеньев передачи диспетчерских команд при изменении эксплуатационного состояния ЛЭП, находящихся в диспетчерском управлении диспетчерского центра, и увеличению времени ликвидации аварии на данных ЛЭП. | «Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Северного Кавказа» в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Каббалкэнерго» на 2017-2022 годы», согласованная филиалами АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга и Северокавказское РДУ и утвержденная ПАО «МРСК Северного Кавказа» - 25.12.2017. | - |  |
| Энергосистема Республики Ингушетия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация системы сбора и передачи телеинформации Ингушского филиала на ПС 110 кВ Плиево. (F_prj_109107_12758) | 2017 | В проекте инвестиционной программы необходимо изменить срок реализации мероприятия по организации основного и резервного цифровых каналов связи для оперативных переговоров между Северокавказским РДУ и ПС 110 кВ Плиево с 2017 года на 2018 год, поскольку данное мероприятие не реализовано в 2017 году. | Отсутствие каналов телефонной связи для оперативных переговоров между диспетчерским центром и объектами электроэнергетики приводит к наличию промежуточных звеньев передачи диспетчерских команд при изменении эксплуатационного состояния ЛЭП, находящихся в диспетчерском управлении диспетчерского центра, и увеличению времени ликвидации аварии на данных ЛЭП. | «Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Северного Кавказа» в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ингушэнерго» на период 2017-2022 годы», согласованная филиалами АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга и Северокавказское РДУ и утвержденная ПАО «МРСК Северного Кавказа» - 25.12.2017. | 2017 | – |
|  | Модернизация цифровых каналов на ПС «Плиево». (I_inf31) | 2019 | В проекте инвестиционной программы необходимо изменить срок реализации мероприятия по организации основного и резервного цифровых каналов связи для оперативных переговоров между Северокавказским РДУ и ПС 110 кВ Плиево с 2019 года на 2018 год. |  |  | - |  |
|  | Модернизация канала связи ПС «Назрань». (I_inf36) | 2019 | В проекте инвестиционной программы необходимо изменить срок реализации мероприятия по организации основного и резервного цифровых каналов связи для оперативных переговоров между Северокавказским РДУ и ПС 110 кВ Назрань с 2019 года на 2018 год. | Отсутствие каналов телефонной связи для оперативных переговоров между диспетчерским центром и объектами электроэнергетики приводит к наличию промежуточных звеньев передачи диспетчерских команд при изменении эксплуатационного состояния ЛЭП, находящихся в диспетчерском управлении диспетчерского центра, и увеличению времени ликвидации аварии на данных ЛЭП. | «Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Северного Кавказа» в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ингушэнерго» на период 2017-2022 годы», согласованная филиалами АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга и Северокавказское РДУ и утвержденная ПАО «МРСК Северного Кавказа» - 25.12.2017. | - |  |
| Энергосистема Республики Северная Осетия - Алания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация системы сбора и передачи информации Северо-Осетинского филиала ПС 110 кВ В-1, РП-110, Янтарь, Юго-Западная, Восточная, Левобережная, Северо-Восточная, Алагир, АЗС, Нузал, Зарамаг, Унал, Дзуарикау. (F_prj_109103_6480) | 2019 | В проекте инвестиционной программы необходимо изменить срок реализации мероприятия по установке оборудования телемеханики и организации основного и резервного цифровых каналов связи передачи телеметрической информации на ПС 110 кВ Владикавказ-1, ПС 110 кВ РП-110, ПС 110 кВ Юго-Западная, ПС 110 кВ Восточная, ПС 110 кВ Алагир, ПС 110 кВ Нузал, ПС 110 кВ Зарамаг, ПС 110 кВ Унал с 2019 года на 2018 год; мероприятия по модернизации системы сбора и передачи информации на ПС 110 кВ Янтарь, ПС 110 кВ Левобережная, ПС 110 кВ Северо-Восточная, ПС 110 кВ АЗС, ПС 110 кВ Дзаурикау исключить. | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы. | «Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Северного Кавказа» в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Севкавказэнерго» на 2017-2022 годы», согласованная филиалами АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга и Северокавказское РДУ и утвержденная ПАО «МРСК Северного Кавказа» - 25.12.2017. | 2019 |  |

| Заместитель Председателя Правления |  |  |  | С.А. Павлушко |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2018-2024 годы, утвержденная приказом Минэнерго России от 28.02.2018 № 121.

Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2017-2023 годы, утвержденная приказом Минэнерго России от 01.03.2017 № 143.

Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Республики Дагестан на 2017 – 2021 годы НЕ РАЗРАБАТЫВАЛАСЬ;

Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Республики Дагестан на 2018-2022 годы НЕ РАЗРАБАТЫВАЛАСЬ.

Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Ставропольского края на 2018 – 2022 годы, утверждена распоряжением Губернатора Ставропольского края от 06.07.2017 № 432-р (Согласована АО «СО ЕЭС»);

Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Ставропольского края на 2019 – 2023 годы, утверждена распоряжением Губернатора Ставропольского края от 28.04.2018 № 213-р (Согласована АО «СО ЕЭС»).

Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Карачаево-Черкесской Республики на 2018 – 2022 годы, утверждена распоряжением Главы Карачаево-Черкесской Республики от 25.12.2017 № 368-р (Согласована АО «СО ЕЭС»);

Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Карачаево-Черкесской Республики на 2019 – 2023 годы НЕ УТВЕРЖДЕНА.

Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Республики Ингушетия на 2018 – 2022 годы, утверждена распоряжением Правительства Республики Ингушетия от 03.07.2017 № 338-р (Согласована АО «СО ЕЭС»);

Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Республики Ингушетия на 2019 – 2023 годы утверждена распоряжением Правительства Республики Ингушетия от 28.04.2018 № 164-рг (Согласована АО «СО ЕЭС»).