Приложение

к письму АО «СО ЕЭС»

от __________№ В32-II-3-19-________

Заключение

о рассмотрении инвестиционной программы субъекта электроэнергетики

| АО «СО ЕЭС», г. Москва | « | 15 | » | мая | 2019 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Заключение выдано Минэнерго России по проекту корректировки инвестиционной программы ПАО «МРСК Северного Кавказа» на период 2016-2022 годы (далее – проект ИП).

Проект ИП рассмотрен АО «СО ЕЭС» в соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

В результате рассмотрения АО «СО ЕЭС» установлено:

- Мероприятия по основному (первичному) электротехническому оборудованию

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Год реализации (постановки под напряжение) в соответствии с проектом ИП | Предложения по доработке Проекта ИП / документ-основание (при наличии) | Возможные риски для энергосистемы | Документы, предусматривающие мероприятия и сроки их реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проект СиПР ЕЭС России на 2019 – 2025 гг. | СиПР ЕЭС России на 2018 – 2024 гг. | СиПР субъекта Российской Федерации на 5-летний период | СиПР субъекта Российской Федерации на 5-летний период, утвержденная в предшествующем периоде | ИП утвержденная в прошлом периоде | ИП иного субъекта электро-энергетики, осуществление мероприятий на объектах которого требуется в рамках координации ввода объектов |
| Энергосистема Республики Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сооружение заходов ВЛ 35 кВ Шамхал – Алмало на ПС 110 кВ Стекольная с образованием ЛЭП 35 кВ Стекольная – Шамхал и ЛЭП 35 кВ Стекольная – Алмало | – | В проект ИП включить мероприятия по сооружению заходов ВЛ 35 кВ Шамхал – Алмало на ПС 110 кВ Стекольная с образованием ЛЭП 35 кВ Стекольная – Шамхал и ЛЭП 35 кВ Стекольная – Алмало со сроком выполнения в 2019 году | В соответствии с расчетами электроэнергетических режимов в режиме летних максимальных нагрузок при среднемесячной температуре для наиболее теплого месяца (30 С) 2019 года в схеме ремонта АТ-1 (АТ-2) на ПС 330 кВ Махачкала и отключении АТ-2 (АТ-1) на ПС 330 кВ Махачкала имеет место перегрузка ВЛ 110 кВ Артем – Шамхал на 14,4 % относительно длительно-допустимой токовой нагрузки (далее – ДДТН) величины и ВЛ 110 кВ Артем – Компас на 11,7 % относительно ДДТН. Для ввода параметров электроэнергетического режима в область допустимых значений необходим ввод графиков аварийного ограничения режима потребления в Центральном энергорайоне до 20 МВт | – | – | – | – | – | – |
|  | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белиджи – Советская (ВЛ-110-108) с заменой провода АС-70 на провод сечением не менее АС-120 (17 км) | – | В проект ИП включить мероприятия по реконструкции ВЛ 110 кВ Белиджи – Советская (ВЛ-110-108) с заменой провода АС-70 на провод сечением не менее АС-120 (17 км) со сроком выполнения в 2019 году | В соответствии с расчетами электроэнергетических режимов в период зимних максимальных нагрузок в нормальной схеме при аварийном отключении ВЛ 110 кВ Белиджи – Оружба имеет место перегрузка ВЛ 110 кВ Белиджи – Советская (ВЛ-110-108) на 16 % и ВЛ 110 кВ Касумкент – Советская (ВЛ-110-178) на 13 % относительно ДДТН. Для ввода параметров электроэнергетического режима в область допустимых значений требуется ввод графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности), далее – ГВО, в Южном энергорайоне Республики Дагестан в объеме 8,5 МВт | – | – | – | – | – | – |
|  | Реконструкция ВЛ 110 кВ Касумкент – Советская (ВЛ-110-178) с заменой провода АС-70 на провод сечением не менее АС-120 (12,5 км) | – | В проект ИП включить мероприятия по реконструкции ВЛ 110 кВ Касумкент – Советская (ВЛ-110-178) с заменой провода АС-70 на провод сечением не менее АС-120 (12,5 км) со сроком выполнения в 2019 году |  | – | – | – | – | – | – |
|  | «Реконструкция ВЛ -110 кВ №167 ПС Дылым – ПС Тлох с заменой провода АС-150 на АСК-240, сцепной арматуры, изоляторов, троса и частично опор и выносом участка опор №№24-45 из глубокого ущелья, покрытого лесным массивом протяженностью 4,5 км» (идентификатор инвестиционного проекта – E_prj_109106_49653) | 2021 | В проекте ИП в рамках данного инвестиционного проекта исключить мероприятия по замене провода АС-150 на провод АСК-240 в связи с отсутствием режимно-балансовых обоснований необходимости выполнения мероприятия. Возможно сохранение мероприятия, реализуемого в рамках инвестиционного проекта, по реконструкции ВЛ без увеличения ее пропускной способности в случае необходимости ее реконструкции по техническому состоянию | Риски для энергосистемы отсутствуют | – | – | – | – | 2021 | – |
|  | «Реконструкция ВЛ-110 кВ №167 (заход и выход на ПС 110/10 кВ Аргвани)» (идентификатор инвестиционного проекта – E_prj_109106_49654) | 2021 | Исключить из проекта ИП инвестиционный проект E_prj_109106_49654 в связи с отсутствием режимных обоснований необходимости выполнения мероприятия и отсутствием утвержденных ТУ на ТП потребителей, содержащих данные мероприятия | Риски для энергосистемы отсутствуют | – | – | – | – | 2021 | – |
|  | «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Львовская. Установка 2-го трансформатора 10 МВА. Замена ОД и КЗ. Ячейки 10кВ 6шт. Установка В-110, В-35, В-10, СВ-35, СВ-10» (идентификатор инвестиционного проекта – E_prj_109106_3398) | 2023 (физический ввод не указан) | В проекте ИП из инвестиционного проекта E_prj_109106_3398 исключить мероприятия по установке второго трансформатора мощностью 10 МВА ввиду отсутствия режимно-балансовых обоснований необходимости увеличения трансформаторной мощности и отсутствием утвержденных ТУ на ТП конечных потребителей, содержащих мероприятия по установке второго трансформатора на ПС 110 кВ Львовская | Риски для энергосистемы отсутствуют | – | – | – | – | 2023 | – |
|  | Реконструкция ВЛ 110 кВ ГПП – Компас (ВЛ-110-155) с заменой провода | – | В проект ИП включить мероприятия по реконструкции ВЛ 110 кВ ГПП – Компас (ВЛ-110-155) с заменой провода в соответствии с Актом № 1339/1 расследования причин аварии, произошедшей 12.12.2018 со сроком выполнения в 2020 году | – | – | – | – | – | – | – |
| Энергосистема Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Реконструкция ПС 110/10кВ Заводская для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств АО «Ставропольские городские электрические сети» в г. Ставрополь, в 32 микрорайоне Ленинского района (п. Демино) (Договор от 10.05.2018 № 43-05/62). (идентификатор инвестиционного проекта – J_stf00048_18) | 2019 | В паспорте инвестиционного проекта J_stf00048_18 из раздела 3.1 «Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта» исключить замену трансформатора 10 МВА на 16 МВА в связи с отсутствием режимно-балансовых обоснований необходимости выполнения данного мероприятия. В АО «СО ЕЭС» отсутствует информация о действующих технических условиях на технологическое присоединение энергопринимающих устройств конечных потребителей к электрическим сетям, которыми предусматривается выполнение данного мероприятия. Возможно сохранение мероприятия, реализуемого в рамках инвестиционного проекта, по реконструкции оборудования без увеличения трансформаторной мощности в случае необходимости его замены по техническому состоянию | Риски для энергосистемы отсутствуют | – | – | 2019* | 2019 | 2019 | – |
|  | «Реконструкция ПС 110/10 кВ Южная (замена Т-2 на тр-р 40 МВА, установка секц. выключателя 110 кВ) для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств АО «Ставропольские городские электрические сети» (Договор от 30.11.2017 №498/2017)» (идентификатор инвестиционного проекта – J_stf00045) | 2021 | В паспорте инвестиционного проекта J_stf00045 из раздела 3.1 «Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта» исключить замену трансформатора Т-2 25 МВА на 40 МВА в связи с отсутствием режимно-балансовых обоснований необходимости выполнения данного мероприятия. В АО «СО ЕЭС» отсутствует информация о действующих технических условиях на технологическое присоединение энергопринимающих устройств конечных потребителей к электрическим сетям, которыми предусматривается выполнение данного мероприятия. Возможно сохранение мероприятия, реализуемого в рамках инвестиционного проекта, по реконструкции оборудования без увеличения трансформаторной мощности в случае необходимости его замены по техническому состоянию | Риски для энергосистемы отсутствуют | – | – | 2021* | 2021 | – | – |
|  | «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Плаксейка» (замена трансформатора Т-2 10000 на ТДТН 16000/110 кВА, установка ЗОН 110 с ОПН 110, установка шиной опоры 35, 10 кВ, замена разрядника в узле ЗОН 110 Т-1 на ОПН 110, замена ТТ 110 в ячейки Т-2)» (идентификатор инвестиционного проекта – D_prj_109105_11728) | 2021 | В паспорте инвестиционного проекта D_prj_109105_11728 из раздела 3.1 «Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта» исключить замену трансформатора Т-2 10 МВА на 16 МВА в связи с отсутствием режимно-балансовых обоснований необходимости выполнения данного мероприятия. В АО «СО ЕЭС» отсутствует информация о действующих технических условиях на технологическое присоединение энергопринимающих устройств конечных потребителей к электрическим сетям, которыми предусматривается выполнения данного мероприятия. Возможно сохранение мероприятия, реализуемого в рамках инвестиционного проекта, по реконструкции оборудования без увеличения трансформаторной мощности в случае необходимости его замены по техническому состоянию | Риски для энергосистемы отсутствуют | – | – | 2021* | 2021 | 2021 | – |
|  | «Реконструкция ПС 110/10 кВ «Лысогорская» (замена трансформатора Т-2 мощностью 2,5 тыс. кВА на трансформатор мощностью 6,3 тыс. кВА., замена блоков ОД, КЗ на элегазовые выключатели ВЭБ-110 с встроенными тр-ми тока – 2 шт., замена релейных шкафов, шкафов обогрева и др. на ОРУ-110кВ, замена кабельных каналов с заменой контрольных и силовых кабелей на ОРУ 110кВ. замена устаревших разъединителей на РГ-110 с электроприводом в количестве 6 шт.)» (идентификатор инвестиционного проекта – G_prj_109105_13849) | 2022 | В паспорте инвестиционного проекта G_prj_109105_13849 раздела 3.1 «Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта» необходимо скорректировать технические характеристики: вместо замены трансформатора Т-2 мощностью 2,5 МВА на трансформатор мощностью 6,3 МВА предусмотреть замену на трансформатор мощностью 4 МВА в связи с отсутствием режимно-балансовых обоснований необходимости выполнения данного мероприятия. В АО «СО ЕЭС» отсутствует информация о действующих технических условиях на технологическое присоединение энергопринимающих устройств конечных потребителей к электрическим сетям, которыми предусматривается выполнения данного мероприятия | Риски для энергосистемы отсутствуют | – | – | 2022* (замена 2,5 МВА на 4 МВА) | 2022 | 2022 | – |
|  | «Расширение ПС 35/10 кВ Аэропорт с переводом ПС на напряжение 110 кВ с установкой 2 трансформаторов по 25 МВА и устройством заходов ВЛ 110 кВ протяженностью 8 км в г. Михайловске, Шпаковского района» (идентификатор инвестиционного проекта – G_stf00007) | 2021 | Исключить из Проекта ИП инвестиционный проект G_stf00007 в связи с отсутствием режимно-балансовых обоснований необходимости выполнения данного мероприятия. В АО «СО ЕЭС» отсутствует информация о действующих технических условиях на технологическое присоединение энергопринимающих устройств конечных потребителей к электрическим сетям, которыми предусматривается реализация данного мероприятия | Риски для энергосистемы отсутствуют | – | – | 2020* | 2022 | 2020 | – |
|  | «Реконструкция ВЛ-110кВ Л-120 Ставропольская ГРЭС – Междуреченская (замена проводов, изоляторов и грозозащ. троса в полном объеме, частичная замена опор)» (идентификатор инвестиционного проекта – F_prj_109105_11716) | 2021 | В паспорте инвестиционного проекта F_prj_109105_11716 раздела 3.2 «Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта» исключить мероприятия по замене провода АС-150 на провод АС-185 ввиду отсутствия режимных обоснований необходимости увеличения пропускной способности. Возможно сохранение мероприятия, реализуемого в рамках инвестиционного проекта, по реконструкции ВЛ без увеличения ее пропускной способности в случае необходимости ее реконструкции по техническому состоянию | Риски для энергосистемы отсутствуют | – | – | 2021* | 2021 | 2021 | – |
|  | «Реконструкция ВЛ-110 кВ Л-277 (замена провода, опор протяженностью 40 км)» (идентификатор инвестиционного проекта – F_prj_109105_49518) | 2023 | В паспорте инвестиционного проекта F_prj_109105_49518 раздела 3.2 «Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта» исключить мероприятие по замене провода АС-120 на провод АС-240 ввиду отсутствия режимных обоснований необходимости увеличения пропускной способности. Возможно сохранение мероприятия, реализуемого в рамках инвестиционного проекта, по реконструкции ВЛ без увеличения ее пропускной способности в случае необходимости ее реконструкции по техническому состоянию | Риски для энергосистемы отсутствуют | – | – | 2022* | 2023 | 2023 | – |
|  | «Реконструкция ВЛ-110 кВ Л-255 ПС «Благодарная-330» – ПС «Благодарная-110» (идентификатор инвестиционного проекта – G_stf00025) | 2021 | В паспорте инвестиционного проекта G_stf00025 раздела 3.2 «Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта» исключить мероприятия по замене провода АС-120 на провод АС-185 ввиду отсутствия режимных обоснований необходимости увеличения пропускной способности. Возможно сохранение мероприятия, реализуемого в рамках инвестиционного проекта, по реконструкции ВЛ без увеличения ее пропускной способности в случае необходимости ее реконструкции по техническому состоянию | Риски для энергосистемы отсутствуют | – | – | 2021* | 2021 | 2021 | – |
|  | «Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ Л-130 на участке опор №№59-65 в г.Ставрополе (замена опор и провода с выносом из зоны оползня протяженностью 1,02 км)» (Идентификатор инвестиционного проекта – I_stf00080_17) | 2020 | В паспорте инвестиционного проекта I_stf00080_17 раздела 3.2 «Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта» исключить мероприятия по замене провода АС-120 на провод АС-400 ввиду отсутствия режимных обоснований необходимости увеличения пропускной способности. Возможно сохранение мероприятия, реализуемого в рамках инвестиционного проекта, по реконструкции ВЛ без увеличения ее пропускной способности в случае необходимости ее реконструкции по техническому состоянию | Риски для энергосистемы отсутствуют | – | – | 2020* | 2019 | 2019 | – |
|  | «Техническое перевооружение ВЛ-110кВ Л-157 Восход – Рагули (замена опор, сущ. проводов, грозозащитного троса и изоляторов в полном объеме)» (идентификатор инвестиционного проекта – B_prj_109105_50209) | 2022 | В паспорте инвестиционного проекта B_prj_109105_50209 раздела 3.2 «Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта» исключить мероприятия по замене провода АС-120 на провод АС-185 ввиду отсутствия режимных обоснований необходимости увеличения пропускной способности. Возможно сохранение мероприятия, реализуемого в рамках инвестиционного проекта, по реконструкции ВЛ без увеличения ее пропускной способности в случае необходимости ее реконструкции по техническому состоянию | Риски для энергосистемы отсутствуют | – | – | 2022* | 2022 | 2022 | – |
|  | «Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ Л-24 (участок опор 1-20, замена провода, изоляции с арматурой и грозозащитного троса 1,9 км)» (идентификатор инвестиционного проекта – F_prj_109105_48065) | 2021 | В паспорте инвестиционного проекта F_prj_109105_48065 раздела 3.2 «Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта» исключить мероприятия по замене провода АС-150 на провод АС-185 ввиду отсутствия режимных обоснований необходимости увеличения пропускной способности. Возможно сохранение мероприятия, реализуемого в рамках инвестиционного проекта, по реконструкции ВЛ без увеличения ее пропускной способности в случае необходимости ее реконструкции по техническому состоянию | Риски для энергосистемы отсутствуют | – | – | 2021* | 2021 | 2021 | – |
|  | «Строительство BЛ-35 кВ от BЛ-35 кВ Терская – Кара-Тюбе (Л-560) до границы земельного участка ООО «ЭнергоМИН» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Горько-Балковской Малой ГЭС в Нефтекумском районе Ставропольского края» Договор от 16.06.2017 № 263/2017. (идентификатор инвестиционного проекта – J_stf00114) | 2021 | Изменить срок выполнения инвестиционного проекта J_stf00114 с 2021 года на 2020 год в соответствии с проектом СиПР ЕЭС России на 2019-2025 годы (ввод Горько-Балковской МГЭС предусмотрен в 2020 году). Мероприятие предусмотрено утвержденными техническими условиями на технологическое присоединение энергетических установок Горько-Балковской МГЭС ООО «ЭнергоМИН» к электрическим сетям ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 02.09.2016 №612р | Невозможность выдачи мощности Горько-Балковской МГЭС | 2020 (Горько-Балковская МГЭС) | – | 2020* | – | – | – |
| Энергосистема Кабардино-Балкарской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Реконструкция ПС 110/35/10 «Малка» с заменой трансформатора Т-1 10 МВА на 25 МВА. (технологическое присоединение ООО «Юг-Агро» №95/2015 от 07.05.2015)» (идентификатор инвестиционного проекта – J_KBF50) | 2019 | В паспорте инвестиционного проекта J_KBF50 раздела 3.1 «Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта» скорректировать технические характеристики: вместо замены трансформатора Т-1 мощностью 10 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА предусмотреть замену на трансформатор мощностью 16 МВА в связи с отсутствием режимно-балансовых обоснований необходимости выполнения данного мероприятия. В АО «СО ЕЭС» отсутствует информация о действующих технических условиях на технологическое присоединение энергопринимающих устройств конечных потребителей к электрическим сетям, которыми предусматривается выполнение данного мероприятия | Риски для энергосистемы отсутствуют | – | – | 2020* (замена 10 МВА на 16 МВА) | 2020 (замена 10 МВА на 16 МВА) | - | – |
|  | «Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-87 от ПС «Нарткала» до ПС «Прохладная» (идентификатор инвестиционного проекта – F_prj_109102_3411) | 2019 | В паспорте инвестиционного проекта F_prj_109102_3411 раздела 3.2 «Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта» исключить мероприятие по замене провода АС-120 на провод АС-150 ввиду отсутствия режимных обоснований необходимости увеличения пропускной способности. Возможно сохранение мероприятия, реализуемого в рамках инвестиционного проекта, по реконструкции ВЛ без увеличения ее пропускной способности в случае необходимости ее реконструкции по техническому состоянию | Риски для энергосистемы отсутствуют | – | – | 2019* | 2018 | 2018 | – |
| Энергосистема Республики Северная Осетия – Алания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Реконструкция ВЛ 110 кВ Алагир-Унал, ВЛ 110 кВ Унал-Мизур, ВЛ 110 кВ Мизур-Нузал, ВЛ 110 кВ Фиагдон-Кармадон, замена ошиновки на ПС 110 кВ Нузал в ячейке ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Мизур, замена на ПС 110 кВ Нузал ТТ в ячейках ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Мизур и Головную ЗГЭС для строительства второй ЛЭП-110 кВ в Юж.Осетии» (идентификатор инвестиционного проекта – J_sof47) | 2020 | В инвестиционный проект J_sof47 добавить следующие мероприятия со сроком выполнения в 2020 году: - реконструкция ПС 110 кВ Алагир с заменой ТТ с номинальным током 400 А в ячейке ВЛ 110 кВ Алагир – Унал (Л-14) на ТТ с номинальным током 600 А; - реконструкция ПС 110 кВ Мизур с заменой ТТ с номинальным током 400 А в ячейке ВЛ 110 кВ Унал – Мизур (Л-18) на ТТ с номинальным током 600 А; - реконструкция ПС 110 кВ Фиагдон с заменой ошиновки (АС-95) в ячейке ВЛ 110 кВ Фиагдон – Кармадон (Л-17) на провод АС-150, в соответствии с решениями внестадийной работы по титулу «Проектно-изыскательские работы для технико-экономического обоснования строительства второй ЛЭП 110 кВ в Республику Южная Осетия в целях повышения надежности функционирования энергосистемы Республики Южная Осетия» | Превышение допустимой токовой нагрузки указанных ВЛ 110 кВ и оборудования при вводе в работу второй ЛЭП 110 кВ в Республику Южная Осетия в целях повышения надежности функционирования энергосистемы Республики Южная Осетия | 2020 (КЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Северный Портал до южного портала Рокского тоннеля) | 2020 (КЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Северный Портал до южного портала Рокского тоннеля) | 2020 | – | – | 2018 («Проектно-изыскательские работы для технико-экономического обоснования строительства второй ЛЭП 110 кВ в Республику Южная Осетия в целях повышения надежности функционирования энергосистемы Республики Южная Осетия»), 2019 («Строительство одноцепного кабельного участка 110 кВ от ПС 110 кВ Северный Портал ориентировочной протяженностью 4,5 км с реконструкцией ПС 110 кВ Северный Портал (расширение КРУЭ-110 кВ на одно линейное присоединение)») |
| Энергосистема Республики Ингушетия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Строительство ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Плиево-Новая (до административной границы с Чеченской Республикой) с организацией схемы плавки гололеда» (идентификатор инвестиционного проекта – I_inf39) | 2019 | В паспорте инвестиционного проекта I_inf39 раздела 3.2 «Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта» скорректировать технические характеристики: указанную протяженность участка ВЛ 110 кВ изменить с 22 км на 28,344 км, в соответствии с техническими условиями на технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства АО «Чеченэнерго» к электрическим сетям ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 19.03.2018 № 777р с изменениями от 15.04.2019 (договор ТП от 27.06.2018 №288/2018), а также техническими решениями проектной документации по объекту «Строительство ВЛ 110 кВ Плиево-Новая - закорачивающий пункт плавки гололеда (ЗКРП), расположенный на территории Сунженского района с организацией схемы плавки гололеда» | Риски для энергосистемы отсутствуют | – | – | 2019* | 2019 | 2018 (ПИР) | 2019 («Строительство ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Плиево-Новая (до границы с Республикой Ингушетия) с организацией схемы плавки гололеда протяженностью 53 км в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018)») |

- Мероприятия по оборудованию систем технологического управления (вторичному электротехническому оборудованию)

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Год реализации в соответствии с проектом ИП | Предложения по доработке проекта ИП | Возможные риски для энергосистемы | Документы, предусматривающие мероприятия и сроки их реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Документ-основание | ИП субъекта электроэнергетики, утвержденная в предшествующем периоде | ИП иного субъекта электроэнергетики, осуществление мероприятий на объектах которого требуется в рамках координации ввода объектов |
| Энергосистема Республики Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация мероприятий по организации прямых каналов телефонной связи АО «Дагестанская сетевая компания» с дежурной сменой энергообъектов: - Махачкалинская ТЭЦ; - ПС 110 кВ Белиджи (Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Каспийское ПМЭС); - ЦУС Филиала ПАО «МРСК Юга» – «Калмэнерго» | – | В проект ИП включить мероприятия по организации прямых каналов телефонной связи АО «Дагестанская сетевая компания» с дежурной сменой энергообъектов со следующими сроками выполнения: 2019 год: - Махачкалинская ТЭЦ; 2020 год: - ПС 110 кВ Белиджи (Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Каспийское ПМЭС); - ЦУС Филиала ПАО «МРСК Юга» – «Калмэнерго» | Отсутствие прямых каналов связи с объектами электроэнергетики приводит к наличию промежуточных звеньев передачи команд на изменение эксплуатационного состояния ЛЭП, находящихся в технологическом управлении, и увеличению времени ликвидации аварии на данных ЛЭП | 1. План график реализации мероприятий по перераспределению ЛЭП операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Дагестанское РДУ по способу управления (ведения) в соответствии с «Критериями отнесения ЛЭП в диспетчерское управление», утвержденный ОАО «Дагэнергосеть» 19.04.2011; 2. Протокол совещания по вопросу сроков реализации технических и организационных мероприятий передачи ЛЭП в управление ЦУС от 28.06.2016. 3. Протокол совещания №1-2017 от 02.05.2017 по вопросу сроков реализации технических и организационных мероприятий передачи ЛЭП в управление ЦУС; 4. Протокол совещания №1-2018 от 01.03.2018 по вопросу сроков реализации технических и организационных мероприятий передачи ЛЭП в управление ЦУС; 5. Программа модернизации системы сбора и передачи информации на подстанциях АО «Дагестанская сетевая компания» на период 2018-2023 годов, утвержденная и.о. первого заместителя управляющего директора – главным инженером АО «Дагестанская сетевая компания» Х.Д. Алижановым 01.10.2018 | – | – |
|  | «Модернизация системы сбора и передачи информации филиала «Дагэнерго» на ПС 110 кВ Кизляр-1» (идентификатор инвестиционного проекта – F_prj_109106_49207) | 2015 | В проекте ИП изменить срок выполнения мероприятия по модернизации системы сбора и передачи информации (далее – ССПИ) на ПС 110 кВ Кизляр-1 в Филиала АО «СО ЕЭС» Дагестанское РДУ, в том числе устройства регистрации аварийных событий (далее – РАС), с 2015 года на 2020 год | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы. Отсутствие цифровых устройств регистрации аварийных событий приводит к невозможности выполнения достоверного анализа функционирования устройств релейной защиты и автоматики и увеличению количества невыясненных и возможных повторных неправильных случаев работы устройств РЗА | Программа модернизации системы сбора и передачи информации на подстанциях АО «Дагестанская сетевая компания» на период 2018-2023 годов, утвержденная и.о. первого заместителя управляющего директора – главным инженером АО «Дагестанская сетевая компания» Х.Д. Алижановым 01.10.2018 | 2021 (физ. ввод не указан) | – |
|  | «Модернизация системы сбора и передачи информации филиала «Дагэнерго» на ПС 110 кВ Леваши, Цудахар, Тлох» (идентификатор – F_prj_109106_49211) | 2020 | В проекте ИП изменить срок выполнения мероприятий по организации ССПИ, установке РАС на ПС 110 кВ Тлох и организации двух цифровых каналов связи для передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Тлох в Дагестанское РДУ с 2020 на 2019 год | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы. Отсутствие цифровых устройств регистрации аварийных событий приводит к невозможности выполнения достоверного анализа функционирования устройств релейной защиты и автоматики и увеличению количества невыясненных и возможных повторных неправильных случаев работы устройств РЗА |  | 2020 | – |
|  | Модернизация системы сбора и передачи информации, организация основного и резервного цифровых каналов связи для передачи телеметрической информации в ДЦ Дагестанского РДУ, в том числе устройства РАС на ПС 110 кВ Восточная, ПС 110 кВ ГПП, ПС 110 кВ Новая, ПС 110 кВ Кизляр-2, ПС 110 кВ Магарамкент, ПС 110 кВ Касумкент | – | В проект ИП включить мероприятия по модернизации ССПИ, установке РАС и организации двух цифровых каналов связи для передачи телеметрической информации в Дагестанское РДУ на следующих ПС со следующими сроками выполнения: 2019 год: - ПС 110 кВ Восточная; 2020 год: - ПС 110 кВ ГПП; - ПС 110 кВ Новая; - ПС 110 кВ Кизляр-2; 2022 год: - ПС 110 кВ Магарамкент; - ПС 110 кВ Касумкент |  |  | – | – |
|  | Модернизация системы сбора и передачи информации, организации основного и резервного цифровых каналов связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации в ДЦ Дагестанского РДУ, в том числе устройства РАС на ПС 110 кВ Чиркей ГПП, ПС 110 кВ Миатлы | – | В проект ИП включить мероприятия по организации ССПИ, установке РАС и организации двух цифровых каналов телефонной связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Чиркей ГПП и ПС 110 кВ Миатлы в Дагестанское РДУ, а также на указанных ПС со сроком выполнения в 2021 году | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы. Отсутствие каналов телефонной связи для оперативных переговоров между ДЦ и объектами электроэнергетики приводит к наличию промежуточных звеньев передачи диспетчерских команд при изменении эксплуатационного состояния ЛЭП, находящихся в диспетчерском управлении ДЦ, и увеличению времени ликвидации аварии на данных ЛЭП. Отсутствие цифровых устройств регистрации аварийных событий приводит к невозможности выполнения достоверного анализа функционирования устройств релейной защиты и автоматики и увеличению количества невыясненных и возможных повторных неправильных случаев работы устройств РЗА |  | – | – |
|  | Реконструкция УПАСК ПРМ АКПА 536 кГц ВЛ 110 кВ Каскад Чирюртских ГЭС – Акташ (ВЛ-110-137) на ПС 110 кВ Акташ | – | В проект ИП включить мероприятия по реконструкции УПАСК ПРМ АКПА 536 кГц ВЛ 110 кВ Каскад Чирюртских ГЭС - Акташ (ВЛ-110-137) на ПС 110 кВ Акташ со сроком выполнения в 2020 году | – | Акт Ростехнадзора № 700/1 расследования причин аварии, произошедшей 18.05.2018 | – | – |
| Энергосистема Кабардино-Балкарской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Модернизация системы сбора и передачи информации Кабардино-Балкарского филиала на ПС 110 кВ Майская» (идентификатор инвестиционного проекта – G_KBF14) | 2021 | Изменить срок выполнения мероприятий по модернизации ССПИ на ПС 110 кВ Майская и организации двух цифровых каналов связи для оперативных переговоров Филиалом АО «СО ЕЭС» Северокавказское РДУ (далее – Северокавказское РДУ) с ПС 110 кВ Майская с 2021 на 2019 год | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы. Отсутствие каналов телефонной связи для оперативных переговоров между диспетчерским центром и объектами электроэнергетики приводит к наличию промежуточных звеньев передачи диспетчерских команд при изменении эксплуатационного состояния ЛЭП, находящихся в диспетчерском управлении диспетчерского центра, и увеличению времени ликвидации аварии на данных ЛЭП | «Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Северного Кавказа» в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» – «Каббалкэнерго» на 2018-2023 годы», утвержденная директором Филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» – «Каббалкэнерго» О.Г. Калинкиным 28.06.2018. | 2021 | – |
|  | Модернизация системы сбора и передачи информации на ПС 110 кВ Аушигер | – | В проект ИП включить мероприятия по организации двух цифровых каналов связи для оперативных переговоров Северокавказского РДУ с ПС 110 кВ Аушигер со сроком выполнения в 2019 году | Отсутствие каналов телефонной связи для оперативных переговоров между диспетчерским центром и объектами электроэнергетики приводит к наличию промежуточных звеньев передачи диспетчерских команд при изменении эксплуатационного состояния ЛЭП, находящихся в диспетчерском управлении диспетчерского центра, и увеличению времени ликвидации аварии на данных ЛЭП |  | – | – |
|  | Модернизация системы сбора и передачи информации на ПС 110 кВ Терек-2 | – | В проект ИП включить мероприятия по модернизации ССПИ на ПС 110 кВ Терек-2 и организации двух цифровых каналов связи для передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Терек-2 в Северокавказское РДУ со сроком выполнения в 2021 году | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы |  | – | – |
|  | Модернизация системы сбора и передачи информации на ПС 110 кВ Гунделен | – | В проект ИП включить мероприятия по модернизации ССПИ на ПС 110 кВ Гунделен и организации двух цифровых каналов связи для передачи телеметрической информации на ПС 110 кВ Гунделен в Северокавказское РДУ со сроком выполнения в 2022 году |  |  | – | – |
| Энергосистема Республики Ингушетия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация системы сбора и передачи телеинформации Ингушского филиала на ПС 110 кВ Плиево-Новая | – | В проект ИП включить мероприятия по модернизации ССПИ, установке РАС на ПС 110 кВ Плиево-Новая и организации двух цифровых каналов связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Плиево-Новая в Северокавказское РДУ со сроком выполнения в 2019 году | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы. Отсутствие каналов телефонной связи для оперативных переговоров между диспетчерским центром и объектами электроэнергетики приводит к наличию промежуточных звеньев передачи диспетчерских команд при изменении эксплуатационного состояния ЛЭП, находящихся в диспетчерском управлении диспетчерского центра, и увеличению времени ликвидации аварии на данных ЛЭП. Отсутствие цифровых устройств регистрации аварийных событий приводит к невозможности выполнения достоверного анализа функционирования устройств релейной защиты и автоматики и увеличению количества невыясненных и возможных повторных неправильных случаев работы устройств РЗА | Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Северного Кавказа» в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» – «Ингушэнерго» на период 2018-2023 годов, утвержденная директором Филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» – «Ингушэнерго» С.Х. Цечоевым 21.06.2018 | – | – |
| Энергосистема Карачаево-Черкесской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Модернизация системы сбора и передачи информации Карачаево-Черкесского филиала на ПС 110 кВ Октябрьская» (идентификатор инвестиционного проекта – G_kchf6) | 2021 | В проекте ИП скорректировать срок выполнения мероприятия по модернизации ССПИ на ПС 110 кВ Октябрьская и организации двух цифровых каналов связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Октябрьская в Северокавказское РДУ с 2021 на 2019 год | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы. Отсутствие каналов телефонной связи для оперативных переговоров между диспетчерским центром и объектами электроэнергетики приводит к наличию промежуточных звеньев передачи диспетчерских команд при изменении эксплуатационного состояния ЛЭП, находящихся в диспетчерском управлении диспетчерского центра, и увеличению времени ликвидации аварии на данных ЛЭП | Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Северного Кавказа» в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» – Карачаево-Черкесскэнерго на период 2018-2023 годы, утвержденная директором Филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» – «Карачаево-Черкесскэнерго» В.А. Халюзиным 28.06.2018 | 2021 | – |
|  | Модернизация системы сбора и передачи информации на ПС 110 кВ Хабез | – | В проект ИП включить мероприятия по модернизации ССПИ на ПС 110 кВ Хабез и организации двух цифровых каналов связи для передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Хабез в Северокавказское РДУ со сроком выполнения в 2022 году |  |  | – | – |
|  | «Модернизация системы сбора и передачи информации Карачаево-Черкесского филиала на ПС 110 кВ Кавказская» (идентификатор инвестиционного проекта – G_kchf7) | 2019 | Изменить срок выполнения мероприятия по организации ССПИ, организации двух цифровых каналов связи для передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Кавказская в ДЦ Северокавказского РДУ с 2019 года на 2021 год | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы |  | 2019 | – |
|  | «Техперевооружение ПС 110 кВ Майская. Установка полукомплекта быстродействующей защиты ВЛ-110 кВ ГЭС-2-Майская (Л-147)» (идентификатор инвестиционного проекта – F_prj_109104_47451) | 2020 | Изменить срок выполнения мероприятия по техперевооружению ПС 110 кВ Майская с установкой полукомплекта быстродействующей защиты ВЛ 110 кВ ГЭС-2 – Майская (Л-147) с 2020 года на 2022 год в целях синхронизации со сроком реализации мероприятия на ОРУ-110 кВ ГЭС-2 | Риски для энергосистемы отсутствуют | – | 2020 | 2022 («Реконструкция ОРУ-110 кВ ГЭС-2 // Филиал «Каскад Кубанских ГЭС») |
| Энергосистема Республики Северная Осетия – Алания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Модернизация системы сбора и передачи информации Северо-Осетинского филиала на ПС 110 кВ Мизур» (идентификатор инвестиционного проекта – I_sof101) | 2022 | Изменить срок выполнения мероприятий по организации ССПИ на ПС 110 кВ Мизур и организации двух цифровых каналов связи для передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Мизур в Северокавказское РДУ с 2022 на 2021 год | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы | Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Северного Кавказа» в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» – «Севкавказэнерго» на 2018-2023 годы, утвержденная директором Филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» – «Севкавказэнерго» К.Н. Закаевым 27.06.2018 | 2022 | – |

| Заместитель Председателя Правления |  |  |  | С.А. Павлушко |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Проект Схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2019 – 2025 годы, направленный письмом АО «СО ЕЭС» от 28.02.2019 № В32-II-3-19-2328 в адрес Минэнерго России

Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2018-2024 годы, утвержденная приказом Минэнерго России от 28.02.2018 № 121.

Схема и программа развития электроэнергетики Республики Дагестан в 2017, 2018 и 2019 году не разрабатывалась, на рассмотрение и согласование в АО «СО ЕЭС» не поступала.

Проект схемы и программы развития электроэнергетики Ставропольского края на 2020-2024 годы (не согласован АО «СО ЕЭС»). *Сроки реализации указаны справочно.

Схема и программа развития электроэнергетики Ставропольского края на 2019-2023 годы, утвержденная распоряжением Губернатора Ставропольского края от 28.04.2018 № 213-р (согласована АО «СО ЕЭС»).

Проект схемы и программы развития электроэнергетики Кабардино-Балкарской Республики на 2020-2024 годы (не согласован АО «СО ЕЭС»). *Сроки реализации указаны справочно.

Схема и программа развития электроэнергетики Кабардино-Балкарской Республики на 2019-2023 годы, утвержденная указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 25 апреля 2018 г. №47-УГ (согласована АО «СО ЕЭС»).

Схема и программа развития электроэнергетики РСО-А на 2020-2024 годы, утвержденная Указом Главы РСО-А от 18.04.2019 № 116 (согласована АО «СО ЕЭС»).

Схема и программа развития электроэнергетики РСО-А на 2019-2023 годы, утвержденная Указом Главы РСО-А от 11.07.2018 № 2050 (согласована АО «СО ЕЭС»).

Изменения, вносимые в инвестиционную программу ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 годы, утвержденные приказом Минэнерго России от 27.12.2017 №31@.

Проект корректировки инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 годы и проект инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020-2024 годы поступили на рассмотрении в АО «СО ЕЭС» с уведомлением Минэнерго России от 26.04.2019 № 09-1675.

Проект схемы и программы развития электроэнергетики Республики Ингушетия на 2020-2024 годы (не согласован АО «СО ЕЭС»). *Сроки реализации указаны справочно.

Схема и программа развития электроэнергетики Республики Ингушетия на 2019-2023 годы, утвержденная распоряжением Главы Республики Ингушетия от 28.04.2018 № 164-рг (согласована АО «СО ЕЭС»).

Инвестиционная программа АО «Чеченэнерго», утвержденная приказом Минэнерго России от 11.12.2018 №20@. Проект корректировки инвестиционной программы АО «Чеченэнерго» на 2016-2022 годы, поступил на рассмотрении в АО «СО ЕЭС» с уведомлением Минэнерго России от 22.04.2019 № 09-1560.

Инвестиционная программа ПАО «РусГидро» на 2019 – 2028 годы и изменения, вносимые в инвестиционную программу ПАО «РусГидро», утвержденные приказом Минэнерго России от 22.10.2018 №6@.