Приложение

к письму АО «СО ЕЭС»

от __________№ В32-II-3-19-________

Заключение

по инвестиционной программе субъекта электроэнергетики

| АО «СО ЕЭС», г. Москва | « | 15 | » | октября | 20 | 19 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Заключение выдано ____________________Минэнерго России______________________________________________________________________________________________________________________

по проекту корректировки инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на период 2015-2024 годы (далее – проект ИП).

Проект ИП рассмотрен АО «СО ЕЭС» в соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

В результате рассмотрения АО «СО ЕЭС» установлено:

- Мероприятия по основному (первичному) электротехническому оборудованию

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Год реализации (постановки под напряжение) в соответствии с проектом ИП | Предложения по доработке проекта ИП / документ-основание (при наличии) | Возможные риски для энергосистемы | Документы, предусматривающие мероприятия и сроки их реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | СиПР ЕЭС России на 2019 – 2025 гг. | СиПР ЕЭС России на 2018 – 2024 гг. | СиПР субъекта Российской Федерации на 5-летний период | СиПР субъекта Российской Федерации на 5-летний период, утвержденная в предшествующем периоде | ИП утвержденная в прошлом периоде | ИП иного субъекта электроэнергетики, осуществление мероприятий на объектах которого требуется в рамках координации ввода объектов |
| Калужская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция ПС 110 Ферзиково с заменой Т1 с 16 МВА на 25 МВА (1 этап) (J_KAE-00313-057) | 2024 | Из проекта ИП необходимо исключить инвестиционный проект J_KAE-00313-057 в связи с отсутствием режимно-балансовых обоснований необходимости реализации мероприятия. В АО «СО ЕЭС» отсутствует информация о действующих технических условиях на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, которыми предусматривается реализация данного мероприятия | Риски для энергосистемы отсутствуют | – | – | – | 2019-2023 | – | – |
|  | Реконструкция ПС 110 Ферзиково с заменой Т2 с 16 МВА на 25 МВА (2 этап) (J_KAE-00313-058) | 2025 | Из проекта ИП необходимо исключить инвестиционный проект J_KAE-00313-058 в связи с отсутствием режимно-балансовых обоснований необходимости реализации мероприятия. В АО «СО ЕЭС» отсутствует информация о действующих технических условиях на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, которыми предусматривается реализация данного мероприятия | Риски для энергосистемы отсутствуют | – | – | – | 2019-2023 | – | – |
|  | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Ворсино с увеличением трансформаторной мощности с 2х10 МВА до 16+25 МВА | – | В проект ИП необходимо включить мероприятие по реконструкции ПС 110/35/10 кВ Ворсино с заменой существующих трансформаторов мощностью 2х10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА и 25 МВА со сроком выполнения в 2020 году | Риски для энергосистемы отсутствуют | – | – | 2019-2020 | 2019-2023 | – | – |
|  | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Перемышль с увеличением трансформаторной мощности с 6,3 + 10 МВА до 2 x 10 МВА | – | В проект ИП необходимо включить мероприятие по реконструкции ПС 110/35/10 кВ Перемышль с заменой существующих трансформаторов мощностью 6,3 МВА и 10 МВА на трансформаторы мощностью 2x10 МВА со сроком выполнения в 2022 году | Риски для энергосистемы отсутствуют | – | – | 2022 | 2019-2023 | – | – |
|  | Реконструкция ПС 110/10 кВ Белоусово с увеличением трансформаторной мощности с 2 x 10 МВА до 2 x 16 МВА | – | В проект ИП необходимо включить мероприятие по реконструкции ПС 110/10 кВ Белоусово с заменой существующих трансформаторов мощности 2x10 МВА на трансформаторы мощностью2x16 МВА со сроком выполнения в 2022 году | Риски для энергосистемы отсутствуют | – | – | 2021-2022 | 2019-2023 | – | – |
|  | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Черкасово с увеличением трансформаторной мощности с 2 x 10 МВА до 2 x 16 МВА | – | В проект ИП необходимо включить мероприятие по реконструкции ПС 110/35/6 кВ Черкасово с заменой существующих трансформаторов мощности 2x10 МВА на трансформаторы мощностью 2x16 МВА со сроком выполнения в 2022 году | Риски для энергосистемы отсутствуют | – | – | 2021-2022 | 2019-2023 | – | – |
| Рязанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Елино-Подвязье» (Замена опор 46шт., провода 25км, изоляции по всей ВЛ) 25 км (F_RYE-00002-000) | 2019 | В паспорте инвестиционного проекта F_RYE-00002-000 в разделе 3.2 «Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта» необходимо скорректировать технические характеристики: вместо замены провода АС-95 на провод АС-150 предусмотреть замену существующего провода АС-95 на провод, аналогичный по допустимой токовой нагрузке, в связи с отсутствием режимно-балансового обоснования необходимости реализации мероприятия по увеличению пропускной способности ЛЭП. В АО «СО ЕЭС» отсутствует информация о действующих технических условиях на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, которыми предусматривается реализация данного мероприятия | Риски для энергосистемы отсутствуют | – | – | 2019 | – | 2019 | – |
|  | Реконструкция ВЛ-110 кВ Клепики-Мох (замена опор, изоляторов, провода, грозотроса) 23,670 км (F_RYE-00081-000) | 2021 | В паспорте инвестиционного проекта F_RYE-00081-000 в разделе 3.2 «Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта» необходимо скорректировать технические характеристики: вместо замены провода АС-120 на провод АС-150 предусмотреть замену существующего провода АС-120 на провод, аналогичный по допустимой токовой нагрузке, в связи с отсутствием режимно-балансового обоснования необходимости реализации мероприятия по увеличению пропускной способности ЛЭП, а также изменить срок реализации инвестиционного проекта с 2021 на 2022 год. В АО «СО ЕЭС» отсутствует информация о действующих технических условиях на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, которыми предусматривается реализация данного мероприятия | Риски для энергосистемы отсутствуют | – | – | 2022 | – | 2022 | – |
| Тульская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция ПС 110/6 кВ №310 «Партизан» с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 16000 кВА на трансформаторы 25000 кВА – 2 шт., ТН 110 кВ – 6 шт., выключателя МКП 110– 1 шт.; ОД-КЗ 110кВ Т-1,2– 2 шт.; разъединителей 110кВ– 12 шт.; МВ-6кВ– 3 шт. и монтажом КРУН 6кВ с дополнительными ячейками (F_TUE-00075-000) | – | В паспорте инвестиционного проекта F_TUE-00075-000 из раздела 3.3 «Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта» необходимо исключить мероприятия по замене трансформаторов Т-1, Т-2 16000 кВА на трансформаторы 25000 кВА в связи с отсутствием режимно-балансовых обоснований необходимости реализации мероприятия. В АО «СО ЕЭС» отсутствует информация о действующих технических условиях на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, которыми предусматривается реализация данного мероприятия. Возможно сохранение мероприятия, реализуемого в рамках инвестиционного проекта, по реконструкции оборудования без увеличения трансформаторной мощности в случае необходимости его замены по техническому состоянию | Риски для энергосистемы отсутствуют | – | – | – | – | – | – |
|  | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ №28 Ушатово, замена ТДТН-20000/110, ТМТГ-7500/110 на ТДТН-16000/110-2шт, реконструкция ОРУ-35 кВ, замена металлоконструкций ОРУ-35кВ, строительство маслоотводов, маслоприемников, маслосборника (G_TUE-00035-000) | – | В паспорте инвестиционного проекта G_TUE-00035-000 из раздела 3.3 «Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта» исключить мероприятие по замене трансформаторов ТДТН-20000/110, ТМТГ-7500/110 на трансформаторы 2хТДТН-16000/110 в связи с отсутствием режимно-балансовых обоснований необходимости реализации мероприятия. В АО «СО ЕЭС» отсутствует информация о действующих технических условиях на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, которыми предусматривается реализация данного мероприятия. Возможно сохранение мероприятия, реализуемого в рамках инвестиционного проекта, по реконструкции оборудования без увеличения трансформаторной мощности в случае необходимости его замены по техническому состоянию | Риски для энергосистемы отсутствуют | – | – | – | – | – | – |
|  | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Рудаково» с установкой силового трансформатора Т-3 110/10/6 мощностью 25000 кВА, монтажом КРУН 10 кВ и реконструкцией РУ 110 кВ (F_TUE-00076-000) | 2024 | В паспорте инвестиционного проекта F_TUE-00076-000 из раздела 3.3 «Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта» исключить мероприятие по установке силового трансформатора Т-3 110/10/6 мощностью 25000 кВА в связи с отсутствием режимно-балансовых обоснований необходимости реализации мероприятия. В АО «СО ЕЭС» отсутствует информация о действующих технических условиях на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, которыми предусматривается реализация данного мероприятия. Возможно сохранение мероприятия, реализуемого в рамках инвестиционного проекта, по реконструкции оборудования без увеличения трансформаторной мощности в случае необходимости его замены по техническому состоянию | Риски для энергосистемы отсутствуют | – | – | – | 2021 | 2021 | – |
|  | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Обидимо с заменой Т-2 с 7500 на 16 000 кВА (G_TUE-00132-000) | 2022 | Из проекта ИП необходимо исключить инвестиционный проект G_TUE-00132-000 в связи с отсутствием режимно-балансовых обоснований необходимости реализации мероприятия. В АО «СО ЕЭС» отсутствует информация о действующих технических условиях на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, которыми предусматривается реализация данного мероприятия | Риски для энергосистемы отсутствуют | – | – | – | 2022 | 2022 | – |
|  | Строительство отпайки ВЛ 110 кВ Ленинская – Ясногорск с заходами на ПС 110 кВ Заокская в рамках мероприятий по надежности э/снабжения потребителей Заокского р-на (протяженностью 43,5 км) (H_TUE-00160-000) | 2024 | Из проекта ИП необходимо исключить инвестиционный проект H_TUE-00160-000 в связи с отсутствием режимно-балансовых обоснований необходимости реализации мероприятия. В АО «СО ЕЭС» отсутствует информация о действующих технических условиях на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, которыми предусматривается реализация данного мероприятия | Риски для энергосистемы отсутствуют | – | – | – | 2020 | 2020 | – |
| Кировская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Техническое перевооружение ПС 110 кВ «Луговая» с установкой СВ-110 кВ (2 этап) (J_KRE-00065-001) | 2022 | Из проекта ИП необходимо исключить инвестиционный проект J_KRE-00065-001 в связи с отсутствием режимно-балансовых обоснований необходимости реализации мероприятия. В АО «СО ЕЭС» отсутствует информация о действующих технических условиях на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, которыми предусматривается реализация данного мероприятия | Риски для энергосистемы отсутствуют | – | – | – | – | – | – |
|  | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Урванцево» с заходами ВЛ 110 кВ (1 очередь) (установка трансформатора Т1 40 МВА, ОРУ 110 кВ, ЗРУ 10 кВ) (F_KRE-00001-000) | 2019 | Из проекта ИП необходимо исключить инвестиционный проект F_KRE-00001-000 в связи с отсутствием режимно-балансовых обоснований необходимости реализации мероприятия. В АО «СО ЕЭС» отсутствует информация о действующих технических условиях на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, которыми предусматривается реализация данного мероприятия | Риски для энергосистемы отсутствуют | – | – | – | 2019 | 2020 | – |
|  | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Урванцево» с заходами ВЛ 110 кВ (1 очередь) (заходы ВЛ-110 кВ протяженностью по трассе 0,062 км) (I_KRE-00001-001) | 2019 | Из проекта ИП необходимо исключить инвестиционный проект I_KRE-00001-001 в связи с отсутствием режимно-балансовых обоснований необходимости реализации мероприятия. В АО «СО ЕЭС» отсутствует информация о действующих технических условиях на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, которыми предусматривается реализация данного мероприятия | Риски для энергосистемы отсутствуют | – | – | – | 2019 | 2019 | – |
|  | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Урванцево» с заходами ВЛ 110 кВ (2 очередь) (установка трансформатора Т2 40 МВА, ОРУ 110 кВ, ЗРУ 10 кВ) (I_KRE-00001-002) | 2025 | Из проекта ИП необходимо исключить инвестиционный проект I_KRE-00001-002 в связи с отсутствием режимно-балансовых обоснований необходимости реализации мероприятия. В АО «СО ЕЭС» отсутствует информация о действующих технических условиях на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, которыми предусматривается реализация данного мероприятия | Риски для энергосистемы отсутствуют | – | – | – | 2021 | 2021 | – |
|  | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Урванцево» с заходами ВЛ 110 кВ (3 очередь) (РУ-35 кВ) (I_KRE-00001-003) | 2023 | Из проекта ИП необходимо исключить инвестиционный проект I_KRE-00001-003 в связи с отсутствием режимно-балансовых обоснований необходимости реализации мероприятия. В АО «СО ЕЭС» отсутствует информация о действующих технических условиях на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, которыми предусматривается реализация данного мероприятия | Риски для энергосистемы отсутствуют | – | – | – | 2023 | 2023 | – |
|  | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ ПС Беляево – ПС Коминтерн на ПС Заречная (прокладка КЛ 110 кВ между ПС 110 кВ Коминтерн и ПС 110 кВ Заречная протяженностью 1,2 км) (I_KRE-00113-000) | – | В проекте ИП в форме 6 «Краткое описание инвестиционной программы…» необходимо исключить формулировку «Проект исключен из ИПР на основании решения Заседания технического Совета филиала «Кировэнерго», протокол заседания технического Совета филиала «Кировэнерго» № 02-19 от 23.01.2019 (Исключить строительство отпайки от ВЛ 110 кВ ПС Беляево – ПС Коминтерн на ПС Заречная из инвестиционной программы в связи с переносом сроков реконструкции ПС Заречная)», приведенное в столбце 6, и предусмотреть реализацию инвестиционного проекта I_KRE-00113-000 со сроком реализации в 2025 году | Риски для энергосистемы отсутствуют | – | – | 2024-2025 | 2022 | 2023 | – |
|  | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Беляево (замена силовых трансформаторов 10 МВА на 16 МВА) | – | В проект ИП необходимо включить мероприятие по техническому перевооружению ПС 110 кВ Беляево (замена силовых трансформаторов 10 МВА на 16 МВА) со сроком реализации 2024 - 2025 годы | Риски для энергосистемы отсутствуют | – | – | 2024 - 2025 | 2023 | 2023 | – |

- Мероприятия по оборудованию систем технологического управления (вторичному электротехническому оборудованию)

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Год реализации в соответствии с проектом ИП | Предложения по доработке проекта ИП | Возможные риски для энергосистемы | Документы, предусматривающие мероприятия и сроки их реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Документ-основание | ИП субъекта электроэнергетики, утвержденная в предшествующем периоде | ИП иного субъекта электроэнергетики, осуществление мероприятий на объектах которого требуется в рамках координации ввода объектов |
| Энергосистема Владимирской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация ПС 110/35/10 «Пучеж» с установкой панелей защит ВЛ-110 на микропроцессорной базе (4 шт) (G_IVE-00011-130) | 2022 | В проекте ИП необходимо изменить срок реализации инвестиционного проекта G_IVE-00011-130 с 2022 на 2019 год | Отсутствие полукомплекта НВЧЗ ВЛ 110 кВ Нижегородская ГЭС – Пучеж с отпайкой на ПС Губцевская на ПС 110 кВ Пучеж не позволяет ввести в работу данную защиту (полукомплект на Нижегородской ГЭС установлен в 2015 году по титулу «Комплексная реконструкция ОРУ 110/220/1Т,2Т Нижегородской ГЭС») | ПД по титулу «Комплексная реконструкция ОРУ 110/220/1Т,2Т Нижегородской ГЭС» | 2019 | – |
| Энергосистема Ивановской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация ССПИ на ПС 110 кВ Журихино, ПС 110 кВ Южная | – | В проект ИП необходимо включить мероприятие по модернизации ССПИ на ПС 110 кВ Журихино, ПС 110 кВ Южная со сроком реализации в 2022 году | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы | Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в зоне эксплуатационной ответственности филиала «Ивэнерго» на период 2019-2023 годов, утвержденная заместителем генерального директора – директором филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья»-«Ивэнерго» М.А. Палкиным 28.06.2019 | – | – |
| Энергосистема Тульской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация ССПИ ПС 110 кВ Гагаринская | – | В проект ИП необходимо включить мероприятия по модернизации ССПИ на ПС 110 кВ Гагаринская со сроком реализации в 2023 году | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы | Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в зоне эксплуатационной ответственности филиала «Тулэнерго» на период 2019-2023 годов, утвержденная заместителем генерального директора – директором филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго» Ю.Н. Тимониным 28.06.2019 | – | – |
|  | Организация цифрового канала связи (ВОЛС) с ПС 110 кВ Пушкинская | – | В проект ИП необходимо включить мероприятие по организации цифрового канала телефонной связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Пушкинская в Филиал АО «СО ЕЭС» Тульское РДУ со сроком реализации в 2021 году | Отсутствие каналов телефонной связи для оперативных переговоров между ДЦ и объектами электроэнергетики приводит к наличию промежуточных звеньев передачи диспетчерских команд при изменении эксплуатационного состояния ЛЭП, находящихся в диспетчерском управлении ДЦ, и увеличению времени ликвидации аварии в энергосистеме. Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы |  | – | – |
|  | Организация цифровых каналов связи с ПС 110 кВ Авангард | – | В проект ИП необходимо включить мероприятия по организации двух цифровых каналов связи для передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Авангард в Филиал АО «СО ЕЭС» Тульское РДУ со сроком реализации в 2021 году | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы |  | – | – |
|  | Организация цифрового канала связи (ВОЛС) с ПС 110 кВ Мясново | – | В проект ИП необходимо включить мероприятие по модернизации цифрового канала связи для передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Мясново в Филиал АО «СО ЕЭС» Тульское РДУ со сроком реализации в 2023 году |  |  | – | – |
|  | Модернизация ССПИ на ПС 110 кВ Залесная | – | В проект ИП необходимо включить мероприятие по модернизации ССПИ на ПС 110 кВ Залесная со сроком реализации в 2023 году |  |  | – | – |
| Энергосистема Республики Удмуртия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция системы информационного обмена «Удмуртэнерго» с автоматизированной системой системного оператора РДУ. Расширение подстанционного оборудования связи на ПС 110 кВ Красногорье (I_UDE-00021-081) | 2021 | В проекте ИП необходимо изменить срок реализации инвестиционного проекта I_UDE-00021-081 с 2021 года на 2020 год | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы | Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в зоне эксплуатационной ответственности филиала «Удмуртэнерго» на период 2019-2024 гг., утвержденная заместителем генерального директора – директором филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» А.А. Малышевым в 2019 году | 2021 | – |
|  | Техперевооружение ПС 110 кВ Нылга Оснащение АОСН (G_UDE-00196-001) | 2021 | Из проекта ИП необходимо исключить инвестиционный проект G_UDE-00196-001 в связи с отсутствием режимно-балансовых обоснований необходимости реализации мероприятия | Риски для энергосистемы отсутствуют | – | 2021 | – |
|  | Техперевооружение ПС 110 кВ Пурга. Оснащение АЛАР ВЛ 110 кВ Пурга-Пычас-т. и ВЛ 110 кВ Пурга- Агрыз-т (G_UDE-00196-002) | 2021 | Из проекта ИП необходимо исключить инвестиционный проект G_UDE-00196-002 в связи с отсутствием режимно-балансовых обоснований необходимости реализации мероприятия | Риски для энергосистемы отсутствуют |  | 2021 | – |
|  | Техперевооружение ПС 110 кВ Красногорье. Оснащение АОСН (G_UDE-00197-001) | 2022 | Из проекта ИП необходимо исключить инвестиционный проект G_UDE-00197-001 в связи с отсутствием режимно-балансовых обоснований необходимости реализации мероприятия | Риски для энергосистемы отсутствуют |  | 2022 | – |
|  | Техперевооружение ПС 110 кВ Нылга. Оснащение УПАСК (ПРМ) ВЛ 110 кВ Садовая- Нылга (G_UDE-00197-002) | 2022 | Из проекта ИП необходимо исключить инвестиционный проект G_UDE-00197-002 в связи с отсутствием режимно-балансовых обоснований необходимости реализации мероприятия | Риски для энергосистемы отсутствуют |  | 2022 | – |
|  | Техперевооружение ПС 110 кВ Ува. Оснащение АОПО и УПАСК (ПРД) ВЛ 110 кВ Садовая- Ува (G_UDE-00197-003) | 2022 | Из проекта ИП необходимо исключить инвестиционный проект G_UDE-00197-003 в связи с отсутствием режимно-балансовых обоснований необходимости реализации мероприятия | Риски для энергосистемы отсутствуют |  | 2022 | – |
|  | Реконструкция системы информационного обмена «Удмуртэнерго» с автоматизированной системой системного оператора РДУ. Расширение телемеханики на ПС 110 кВ Восточная (G_UDE-00021-034) | 2019 | В паспорте инвестиционного проекта G_UDE-00021-034 предусмотреть и детализировать мероприятия по модернизации ССПИ и двух цифровых каналов связи для передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Восточная в Филиал АО «СО ЕЭС» Пермское РДУ со сроком реализации в 2019 году | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы | Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в зоне эксплуатационной ответственности филиала «Удмуртэнерго» на период 2019-2024 гг., согласованная Филиалом АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала, утвержденная заместителем генерального директора – директором филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» А.А. Малышевым в 2019 году | 2019 | – |
|  | Реконструкция системы информационного обмена «Удмуртэнерго» с автоматизированной системой системного оператора РДУ. Организация каналов информационного обмена между филиалом «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и Филиалом АО «СО ЕЭС» Пермское РДУ (G_UDE-00021-024) | 2019 | В паспорте инвестиционного проекта G_UDE-00021-024 детализировать мероприятия по модернизации двух цифровых каналов телефонной связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации между ЦУС Удмуртэнерго и Филиалом АО «СО ЕЭС» Пермское РДУ со сроком реализации в 2019 году | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы. Отсутствие каналов телефонной связи для оперативных переговоров между ДЦ и объектами электроэнергетики приводит к наличию промежуточных звеньев передачи диспетчерских команд при изменении эксплуатационного состояния ЛЭП, находящихся в диспетчерском управлении ДЦ, и увеличению времени ликвидации аварии на данных |  | 2019 | – |
|  | Реконструкция системы информационного обмена «Удмуртэнерго» с автоматизированной системой системного оператора РДУ. Расширение телемеханики и телеуправления на ПС 110 кВ Бабино (J_UDE-00021-077) | 2020 | В паспорте инвестиционного проекта J_UDE-00021-077 предусмотреть и детализировать мероприятия по установке РАС, организации второго цифрового канала связи для передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Бабино в Филиал АО «СО ЕЭС» Пермское РДУ со сроком реализации в 2020 году | Отсутствие резервирования приводит к снижению надежности управления электроэнергетическим режимом при возможном отказе одного канала и отсутствии второго. Отсутствие цифровых устройств регистрации аварийных событий приводит к невозможности выполнения достоверного анализа функционирования устройств релейной защиты и автоматики и увеличению количества невыясненных и возможных повторных неправильных случаев работы устройств РЗА |  | – | – |
|  | Реконструкция системы информационного обмена «Удмуртэнерго» с автоматизированной системой системного оператора РДУ. Расширение телемеханики на ПС 110 кВ Яган (G_UDE-00021-014) | 2020 | В паспорте инвестиционного проекта G_UDE-00021-014 исключить мероприятия по ПС 110 кВ Прессовая и детализировать мероприятия по модернизации ССПИ и организации второго цифрового канала связи для передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Яган в Филиал АО «СО ЕЭС» Пермское РДУ со сроком реализации в 2020 году | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы. Отсутствие резервирования приводит к снижению надежности управления электроэнергетическим режимом при возможном отказе одного канала и отсутствии второго |  | 2019 | – |
|  | Реконструкция системы информационного обмена «Удмуртэнерго» с автоматизированной системой системного оператора РДУ. Расширение телемеханики на ПС 220 кВ Юбилейная (I_UDE-00021-082) | 2021 | В проекте ИП необходимо изменить срок реализации инвестиционного проекта I_UDE-00021-082 с 2021 на 2020 год. Кроме того, в паспорте инвестиционного проекта I_UDE-00021-082 предусмотреть и детализировать мероприятия по организации двух цифровых каналов телефонной связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации с ПС 220 кВ Юбилейная в Филиал АО «СО ЕЭС» Пермское РДУ со сроком реализации в 2020 году | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы. Отсутствие каналов телефонной связи для оперативных переговоров между ДЦ и объектами электроэнергетики приводит к наличию промежуточных звеньев передачи диспетчерских команд при изменении эксплуатационного состояния ЛЭП, находящихся в диспетчерском управлении ДЦ, и увеличению времени ликвидации аварии на данных ЛЭП |  | 2021 | – |
|  | Модернизация цифровых каналов связи на ПС 110 кВ Газовая, РП 110 кВ Мостовое, ПС 110 кВ Красногорье | – | В проект ИП необходимо включить мероприятия по модернизации двух цифровых каналов связи для передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Газовая, РП 110 кВ Мостовое, ПС 110 кВ Красногорье в Филиал АО «СО ЕЭС» Пермское РДУ со сроком реализации в 2019 году | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы |  | – | – |
|  | Реконструкция системы информационного обмена «Удмуртэнерго» с автоматизированной системой системного оператора РДУ. Расширение телемеханики и телеуправления на ПС 110 кВ Лесная (J_UDE-00021-088) | 2023 | В паспорте инвестиционного проекта J_UDE-00021-088 предусмотреть и детализировать мероприятия по модернизации ССПИ и организации двух цифровых каналов связи для передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Лесная в Филиал АО «СО ЕЭС» Пермское РДУ со сроком реализации в 2023 году |  |  | – | – |
|  | Реконструкция системы информационного обмена «Удмуртэнерго» с автоматизированной системой системного оператора РДУ. Расширение телемеханики и телеуправления на ПС 110 кВ Киясово (J_UDE-00021-090) | 2023 | В паспорте инвестиционного проекта J_UDE-00021-090 предусмотреть и детализировать мероприятия по установке РАС, модернизации ССПИ и второго цифрового канала связи для передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Киясово в Филиал АО «СО ЕЭС» Пермское РДУ со сроком реализации в 2023 году | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы. Отсутствие резервирования приводит к снижению надежности управления электроэнергетическим режимом при возможном отказе одного канала и отсутствии второго. Отсутствие цифровых устройств регистрации аварийных событий приводит к невозможности выполнения достоверного анализа функционирования устройств релейной защиты и автоматики и увеличению количества невыясненных и возможных повторных неправильных случаев работы устройств РЗА |  | – | – |
|  | Реконструкция системы информационного обмена «Удмуртэнерго» с автоматизированной системой системного оператора РДУ. Расширение телемеханики и телеуправления на ПС 110 кВ Уральская (J_UDE-00021-089) | 2023 | В паспорте инвестиционного проекта J_UDE-00021-089 предусмотреть и детализировать мероприятия по установке РАС, модернизации ССПИ и второго цифрового канала связи для передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Уральская в Филиал АО «СО ЕЭС» Пермское РДУ со сроком реализации в 2023 году | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы. Отсутствие резервирования приводит к снижению надежности управления электроэнергетическим режимом при возможном отказе одного канала и отсутствии второго. Отсутствие цифровых устройств регистрации аварийных событий приводит к невозможности выполнения достоверного анализа функционирования устройств релейной защиты и автоматики и увеличению количества невыясненных и возможных повторных неправильных случаев работы устройств РЗА |  | – | – |
|  | Модернизация ССПИ на ПС 110 кВ Опытная, ПС 110 кВ Парковая | – | В проект ИП необходимо включить мероприятия по модернизации ССПИ и организации двух цифровых каналов связи для передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Опытная, ПС 110 кВ Парковая в Филиал АО «СО ЕЭС» Пермское РДУ со сроком реализации в 2024 году | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы |  | – | – |
|  | Модернизация ПА ПС 110 кВ Водозабор. Оснащение УПАСК ВЛ 110 кВ Водозабор - Воткинск – Сива (G_UDE-00235-000) | 2021 | В проекте ИП необходимо изменить срок реализации инвестиционного проекта G_UDE-00235-000 с 2021 на 2020 год. В паспорте инвестиционного проекта G_UDE-00235-000 детализировать следующие мероприятия: - модернизации АОПО ВЛ 110 кВ Водозабор – Воткинская ГЭС I, II цепь с отпайкой на ПС Островная и АОПО ВЛ 110 кВ Водозабор – Воткинск I, II цепь; - создание ВЧ каналов ПА и установке УПАСК (ПРД) ВЛ 110 кВ Водозабор – Воткинск I, II цепь; - установка УПАСК (ПРМ) ВЛ 110 кВ Водозабор – Воткинск I, II цепь, УПАСК (ПРД) ВЛ 110 кВ Сива – Воткинск I, II цепь | В соответствии с расчетами электроэнергетических режимов для летнего режима максимальных нагрузок при среднемесячной температуре для наиболее теплого месяца при аварийном отключении АТ2(1) ПС 220 кВ Сива в схеме ремонта АТ1(2) ПС 220 кВ Сива прогнозируемый переток активной мощности в контролируемом сечении «Воткинск» превышает МДП на 34 МВт. Для ввода параметров электроэнергетического режима в область допустимых значений требуется ввод ГВО в объеме 20 МВт (с учетом выполнения схемно-режимных мероприятий с эффективностью до 14 МВт) | 1. Протокол совещания по обсуждению заключения АО «СО ЕЭС» к проекту корректировки инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 годы и проекту инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020-2024 годы от 14.06.2019. 2. Задание на модернизацию АОПО (АРЛ) ВЛ 110 кВ Водозабор – Воткинская ГЭС 1,2 и АОПО (АРЛ) ВЛ 110 кВ Водозабор – Воткинск 1,2 на ПС 110 кВ Водозабор филиалу «Удмуртэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (письмо Удмуртского РДУ от 28.01.2013 № Р58-б1-III-19-128). 3. Задание (повторно) на модернизацию АОПО (АРЛ) ВЛ 110 кВ Водозабор – Воткинская ГЭС 1,2 и АОПО (АРЛ) ВЛ 110 кВ Водозабор – Воткинск 1,2 на ПС 110 кВ Водозабор филиалу «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (письмо Пермского РДУ от 02.08.2016 № Р44-б2-III-19-2001) | 2020 | ПАО «ФСК ЕЭС»: «Проектно-изыскательские работы по модернизации ПС 220 кВ Сива (установка УПАСК (ПРМ) и ВЧ каналов на ВЛ 110 кВ Сива – Воткинск I, II цепь, УПАСК (ПРД) и ВЧ каналов на ВЛ 110 кВ Сива – Газовая I, II цепь с отпайками (в рамках реконструкции АОПО на ПС 110 кВ Водозабор)». (2019) |
| Энергосистема Кировской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация ПС 110 кВ Вахруши (РАС) | – | В проект ИП необходимо включить мероприятие по установке РАС на ПС 110 кВ Вахруши со сроком реализации в 2024 году | Отсутствие устройств регистрации аварийных событий приводит к невозможности выполнения достоверного анализа функционирования устройств релейной защиты и автоматики и увеличению количества невыясненных и возможных повторных неправильных случае работы устройств РЗА | Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в зоне эксплуатационной ответственности филиала «Кировэнерго» на период 2018-2023 гг., утвержденная филиалом «Кировэнерго», утвержденная И.О. заместителя генерального директора – директора филиала «Кировэнерго» Колесниковым В.В. 13.04.2018 | – | – |
| Энергосистема Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация ССПИ и организация цифровых каналов связи на ПС 110 кВ Данилово | – | В проект ИП необходимо включить мероприятия по модернизации ССПИ и организации двух цифровых каналов связи для передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Данилово в Филиал АО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ со сроком реализации в 2023 году | Отсутствие телеинформации и телесигнализации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы | Утвержденная Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2018 – 2023 годы, утвержденная заместителем генерального директора – директором филиала «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Д.Г. Федоровым 13.02.2019 | – | – |
| Энергосистема Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция с установкой ВЧ заградителя на отпайке ВЛ 110 кВ ГЭС – Пучеж в сторону ПС Губцевская – 1 шт. (I_NNE-01356-000) | 2020 | В проекте ИП необходимо изменить срок реализации инвестиционного проекта I_NNE-01356-000 с 2020 на 2019 год | Отсутствие ВЧ заградителя на отпайке ВЛ 110 кВ Нижегородская ГЭС – Пучеж с отпайкой на ПС Губцевская к ПС 110 кВ Губцевская не позволяет ввести в работу основную ВЧ защиту ВЛ 110 кВ Нижегородская ГЭС – Пучеж с отпайкой на ПС Губцевская. Данная защита установлена на Нижегородской ГЭС по титулу комплексной реконструкции ОРУ 110/220/1Т,2Т Нижегородской ГЭС | - Пункт 2.2 протокола согласительного совещания в Минэнерго России «О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016-2022 годы» от 15.10.2018 № 09-2391-пр. (далее – Протокол №09-2391-пр). - ПД по титулу «Комплексная реконструкция ОРУ 110/220/1Т,2Т Нижегородской ГЭС» | 2019 | – |
|  | Реконструкция. ПС-110 кВ Дальнее Константиново. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена Т-1 ТДТН-16000/110/35/10 на ТДТН-25000/110/35/10 (25 МВА) (F_NNE-00042-000) | 2022 | В паспорте инвестиционного проекта F_NNE-00042-000 предусмотреть и детализировать мероприятия по модернизации ССПИ на ПС 110 кВ Дальнее Константиново со сроком реализации в 2020 году | Отсутствие телеинформации и телесигнализации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы | - Пункт 2.2 Протокола №09-2391-пр. - Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в зоне эксплуатационной ответственности филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на период 2018-2023 годов, утвержденная заместителем генерального директора «Нижновэнего» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» И.П. Клейменовым 02.04.2018 | 2020 | – |
|  | Модернизация ССПИ на ПС 110 кВ Свердловская | – | В проект ИП необходимо включить мероприятие по модернизации ССПИ на ПС 110 кВ Свердловская со сроком реализации в 2020 году |  | Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в зоне эксплуатационной ответственности филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на период 2018-2023 годов, утвержденная заместителем генерального директора «Нижновэнего» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» И.П. Клейменовым 02.04.2018 | 2020 | – |
|  | Организация цифровых каналов связи уровня ПС - ПО, ПС - ПО НРДУ. ПС -110кВ Бутурлино - Производственное отделение Сергачские электрические сети. (G_NNE-00112-101) | нд | В паспорте инвестиционного проекта G_NNE-00112-101 предусмотреть и детализировать мероприятия по организации второго цифрового канала связи для передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Бутурлино в Филиал АО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ сроком реализации в 2019 году | Отсутствие телеинформации и телесигнализации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы. Отсутствие резервирования приводит к снижению надежности управления электроэнергетическим режимом при возможном отказе одного канала и отсутствии второго |  | 2019 | – |
|  | Организация цифровых каналов связи уровня ПС - ПО, ПС - ПО НРДУ. ПС 110 кВ Дальнее Константиново Производственное отделение Кстовские электрические сети. (G_NNE-00112-111) | – | В паспорте инвестиционного проекта G_NNE-00112-111 предусмотреть и детализировать мероприятия по организации двух цифровых каналов телефонной связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Дальнее Константиново в Филиал АО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ сроком реализации в 2020 году | Отсутствие телеинформации и телесигнализации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы. Отсутствие каналов телефонной связи для оперативных переговоров между ДЦ и объектами электроэнергетики приводит к наличию промежуточных звеньев передачи диспетчерских команд при изменении эксплуатационного состояния ЛЭП, находящихся в диспетчерском управлении ДЦ, и увеличению времени ликвидации аварии в энергосистеме |  | нд | – |
|  | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС 110 кВ Павлово Производственное отделение Кстовские электрические сети. (G_NNE-00112-201) | 2023 | В проекте ИП необходимо изменить срок реализации инвестиционного проекта G_NNE-00112-201 с 2023 на 2022 год | Отсутствие телеинформации и телесигнализации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы |  | 2022 | – |
|  | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС 110кВ Лысково Производственное отделение Кстовские электрические сети. (G_NNE-00112-211) | 2023 | В проекте ИП необходимо изменить срок реализации инвестиционного проекта G_NNE-00112-211 с 2023 на 2022 год |  |  | 2022 | – |
|  | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС 110кВ Подлесово Производственное отделение Кстовские электрические сети. (G_NNE-00112-221) | 2023 | В проекте ИП необходимо изменить срок реализации инвестиционного проекта G_NNE-00112-221 с 2023 на 2022 год |  |  | 2022 | – |
|  | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС 110 кВ Кулебаки Производственное отделение Южные электрические сети. (G_NNE-00112-231) | 2024 | В проекте ИП необходимо изменить срок реализации инвестиционного проекта G_NNE-00112-231 с 2024 на 2022 год |  |  | 2022 | – |
|  | Модернизация и установка дополнительных датчиков. ПС 110 кВ Дивеево Производственное отделение Южные электрические сети. (G_NNE-00259-010) | 2024 | В проекте ИП необходимо изменить срок реализации инвестиционного проекта G_NNE-00259-010 с 2024 на 2022 год |  |  | 2022 | – |
|  | Реконструкция. ПС-110кВ Толоконцево. Замена силового трансформатора типа Т-1 ТДН-16000/110/6 (16 МВА). (F_NNE-00048-000) | 2025 | В проекте ИП необходимо изменить срок реализации инвестиционного проекта F_NNE-00048-000 с 2025 на 2019 год. Кроме того, в паспорте инвестиционного проекта F_NNE-00048-000 предусмотреть и детализировать мероприятие по модернизации ССПИ на ПС 110 кВ Толоконцево со сроком реализации в 2019 году |  |  | 2019 | – |

| Заместитель Председателя Правления |  |  |  | С.А. Павлушко |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2019-2025 годы, утвержденная приказом Минэнерго России от 28.02.2019 № 174.

Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2018-2024 годы, утвержденная приказом Минэнерго России от 28.02.2018 № 121.

Схема и программа развития электроэнергетики Калужской области на 2020 – 2024 годы, утвержденная постановлением Губернатора Калужской области от 26.04.2019 № 206 (Постановлением Губернатора Калужской области от 20.06.2019 №281 внесены изменения).

Схема и программа развития электроэнергетики Калужской области на 2019 – 2023 годы, утвержденная постановлением Губернатора Калужской области от 19.04.2018 № 173.

Схема и программа развития электроэнергетики Рязанской области на 2020-2024 годы, утвержденная распоряжением Губернатора Рязанской области от 19.04.2019 №181-рг.

Схема и программа развития электроэнергетики Рязанской области на 2019-2023 годы, утвержденная распоряжением Губернатора Рязанской области от 20.04.2018 №136-рг (НЕ согласована АО «СО ЕЭС»).

Схема и программа развития электроэнергетики Тульской области на 2020 – 2024 годы, утвержденная постановлением Правительства Тульской области от 30.04.2019 № 161.

Схема и программа развития электроэнергетики Тульской области на 2019 – 2023 годы, утвержденная постановлением Правительства Тульской области от 27.04.2018 № 165.

Программа развития электроэнергетики Кировской области на 2020 – 2024 годы, утвержденная указом Губернатора Кировской области от 30.04.2019 № 51.

Программа развития электроэнергетики Кировской области на 2019 – 2023 годы, утвержденная указом Губернатора Кировской области от 28.04.2018 № 67.