## f12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа Публичного Акционерного Общества "Межрегиональная Распределительная Сетевая Компания Центра и Приволжья"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обусловлена необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение, которой предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [9 empty] | всего, МВхА |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВхА |  | всего, Мвар
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) |  |  |  | МВт | Дата контрольного замерного дня |  |  | До | После | До | После | До | После | До | После |  | технического освидетельст-вования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Владимирская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.249 | нд | нд | 12.838 | 32 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4001.528 | нд | нд | 4660.462 | 15067.78 | 15094.82 | 8065.1 | 8098 | 0 | 0.55 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3088.262 | нд | нд | 3583.08 | 11505.88 | 11532.92 | 6211.8 | 6244.7 | 0 | 0.55 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 70.397 | нд | нд | 77.786 | 155.06 | 182.1 | 68.4 | 92.8 | 0 | 0.55 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ Легково с заменой силового трансформатора Т-2 с 6,3 на 10МВА. (10 МВА) с увеличением мощности (3,7 МВА) | G_VLE-00014-141 | 1978 | 41 | 22.75 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110 кВ Легково | 7.1 | 19.12.2018 | 112.698 | 6.3 | 12.6 | 16.3 | 6.3 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. СиПР Владимирской области, утвержденная губернатором Владимирской области Орловой Светланой Юрьевной 24.04.2018 г. (стр. 22, п. 1.2, Том 2). | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Искра с заменой силового трансформатора Т-2 2,5 на 4 МВА для ликвидации дефицита мощности Центра питания (4 МВА) (прирост трансформаторной мощности 1,5 МВА) | I_VLE-00014-201 | 1987 | 67.85 | 9.1377 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС Искра | 2.93 | 19.12.2018 | 117.2 | 3.941 | 6.5 | 8 | 2.5 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение производительности имеющихся основных производственных фондов организации. СиПР Владимирской области, утвержденная губернатором Владимирской области Орловой Светланой Юрьевной 24.04.2018 г. (стр. 32, п. 3, Том 2). | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Ильинская с заменой силового трансформатора Т-2 1,6 на 2,5 МВА для ликвидации дефицита мощности Центра питания (2,5 МВА) (прирост трансформаторной мощности 0,9 МВА) | I_VLE-00014-202 | 1999 | 47.25 | 6.22 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС Ильинская | 1.79 | 19.12.2018 | 111.875 | 2.941 | 4.1 | 5 | 1.6 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение производительности имеющихся основных производственных фондов организации. СиПР Владимирской области, утвержденная губернатором Владимирской области Орловой Светланой Юрьевной 24.04.2018 г. (стр. 32, п. 3, Том 2). | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Мячково с заменой силового трансформатора Т-1 1 на 1,6 МВА для ликвидации дефицита мощности Центра питания (1,6 МВА) (прирост трансформаторной мощности 0,6 МВА) | I_VLE-00014-203 | 1958 | 49.12 | 5.14 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС Мячково | 1.04 | 19.12.2018 | 110 | 1.768 | 1 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение производительности имеющихся основных производственных фондов организации. СиПР Владимирской области, утвержденная губернатором Владимирской области Орловой Светланой Юрьевной 24.04.2018 г. (стр. 33, п. 3, Том 2). | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Березово с установкой БСК 0,550 МВАр (батарея статических конденсаторов) (0,55МВАр) | F_VLE-00032-000 | 1980 | 51.92 | 16.98 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Березово | 3.187 | 19.12.2018 | 31.867 | 5.716 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | 0.55 | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ПС -35кВ Жердево. Замена трансфоматоров Т-1,Т-2 2*2,5 МВА на 2*4,0МВА (8 МВА) с увеличением мощности (3 МВА) | F_VLE-00033-000 | 1990 | 60 | 13.91 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 35 кВ Жердево | 2.65 | 19.12.2018 | 106 | 2.5 | 5 | 8 | 2.5 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение производительности имеющихся основных производственных фондов организации. СиПР Владимирской области, утвержденная и.о. губернатора Владимирской области Конышевым А.В. 25.04.2017 (стр. 36, п. 5, Том 2). | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-35 /10 кВ Бараки .Замена трансформатора 4 МВА на 6,3 МВА (6,3 МВА) с увеличением мощности (2.3 МВА) | F_VLE-00037-000 | 1971 | 41.13 | 6.31 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Бараки | 4.42 | 19.12.2018 | 110.5 | 4 | 8 | 10.3 | 4 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение производительности имеющихся основных производственных фондов организации. 'СиПР Владимирской области, утвержденная и.о. губернатора Владимирской области Конышевым А.В. 25.04.2017 (стр. 20, п. 3, Том 2). | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №227 ф.1002 ПС 35/10 кВ Санино с заменой силового трансформатора 160 на 400 кВА д.Санинский Док, Петушинский р-н (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | G_VLE-00046-132 | 1994 | 45.65 | 0.001 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП 10/0,4 кВ ф.1002 ПС Санино | 0.18 | 19.12.2018 | 110 | 0.18 | 0.16 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Борисовская ,замена трансформатора 10 МВА на 16МВА (16 МВА) с увеличением мощности (6 МВА) | F_VLE-00091-000 | 1981 | 49.51 | 14.09 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Борисовская | 11.17 | 19.12.2018 | 111.7 | 10 | 26 | 32 | 10 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение производительности имеющихся основных производственных фондов организации. СиПР Владимирской области, утвержденная и.о. губернатора Владимирской области Конышев Алексей Владимирович 15.07.2016. (стр. 15, п. 2, Том 2). | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Муром (Замена Т-1 31,5МВА на 40МВА) (40 МВА) с увеличением мощности (8,5 МВА) | G_VLE-00102-000 | 1934 | 36.36 | 75.21 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Муром | 35.71 | 19.12.2018 | 113.365 | 40 | 71.5 | 80 | 31.5 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение производительности имеющихся основных производственных фондов организации. СиПР Владимирской области, утвержденная губернатором Владимирской области Орловой Светланой Юрьевной 24.04.2018 г. (стр. 21, п. 1,3, Том 2). | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-66 ф. 1008 ПС 35 кВ Ильинская с заменой силового трансформатора 100 кВА на 250 кВА д. Гольяж Кольчугинского р-на для ликвидации дефицита мощности (трансформаторная мощность 0,25 МВА прирост 0,15 МВА) | I_VLE-20046-512 | 1970 | 49.51 | 4.07 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП 66 ф. 1008 ПС Ильинская | 0.11 | 19.12.2018 | 110 | 0.22 | 0.1 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-22 ф. 1008 ПС 35 кВ Бараки с заменой силового трансформатора 100 кВА на 250 кВА с. Кусуново Судогодского р-на для ликвидации дефицита мощности (трансформаторная мощность 0,25 МВА прирост 0,15 МВА) | I_VLE-20046-603 | 1959 | 26.53 | 3.62 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП 22 ф. 1008 ПС Бараки | 0.11 | 19.12.2018 | 110 | 0.22 | 0.1 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3017.865 | нд | нд | 3505.294 | 11350.82 | 11350.82 | 6143.4 | 6151.9 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | ПС 110/6кВ Струнино. Техперевооружение. Оснащение ПС электромагнитной блокировкой ЭМБ | F_VLE-00014-002 | 1966 | 44.37 | 21.77 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Струнино | 10.27 | 19.12.2018 | 64.187 | 16 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований п. 5.4.10 ПТЭ. Распределительные устройства напряжением 3 кВ и выше должны быть оборудованы блокировкой, предотвращающей возможность ошибочных операций разъединителями, отделителями, выкатными тележками комплектных РУ (КРУ) и заземляющими ножами. | + | -
1.2.1.2 | ПС 35/10кВ Дубки. Техперевооружение. Оснащение ПС электромагнитной блокировкой Гинодмана | F_VLE-00014-003 | 1978 | 49.51 | 10.02 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Дубки | 0.85 | 19.12.2018 | 53.125 | 1.241 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Выполнение требований ПУЭ п.4.2.27 ( Распределительные устройства должны быть оборудованы оперативной блокировкой неправильных действий при переключениях в электрических установках, предназначенной для предотвращения неправильных действий с разъединителями, заземляющими ножами, отделителями и короткозамыкателями.). | + | -
1.2.1.2 | ПС 35/6кВ Белореченская. Техперевооружение. Оснащение ПС электромагнитной блокировкой Гинодмана | F_VLE-00014-004 | 1967 | 49.51 | 17.08 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Белореченская | 3.35 | 19.12.2018 | 83.75 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Выполнение требований ПУЭ п.4.2.27 ( Распределительные устройства должны быть оборудованы оперативной блокировкой неправильных действий при переключениях в электрических установках, предназначенной для предотвращения неправильных действий с разъединителями, заземляющими ножами, отделителями и короткозамыкателями.). | + | -
1.2.1.2 | ПС 35/10кВ Новобусино. Техперевооружение. Оснащение ПС электромагнитной блокировкой Гинодмана | F_VLE-00014-005 | 1992 | 49.51 | 5.31 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Новобусино | 0.546 | 19.12.2018 | 34.131 | 1.109 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Выполнение требований ПУЭ п.4.2.27 ( Распределительные устройства должны быть оборудованы оперативной блокировкой неправильных действий при переключениях в электрических установках, предназначенной для предотвращения неправильных действий с разъединителями, заземляющими ножами, отделителями и короткозамыкателями.). | + | -
1.2.1.2 | ПС 110/35/10кВ Базовая. Техперевооружение. Оснащение ПС электромагнитной блокировкой ЭМБ | G_VLE-00014-006 | 1985 | 42.72 | 1.61 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Базовая | 11.84 | 19.12.2018 | 74 | 16 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований п. 5.4.10 ПТЭ. Распределительные устройства напряжением 3 кВ и выше должны быть оборудованы блокировкой, предотвращающей возможность ошибочных операций разъединителями, отделителями, выкатными тележками комплектных РУ (КРУ) и заземляющими ножами. | + | -
1.2.1.2 | ПС 35/10кВ Ставрово. Техперевооружение. Оснащение ПС электромагнитной блокировкой Гинодмана | G_VLE-00014-007 | 1962 | 41.42 | 52.98 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Ставрово | 5.138 | 19.12.2018 | 81.563 | 6.3 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Выполнение требований ПУЭ п.4.2.27 ( Распределительные устройства должны быть оборудованы оперативной блокировкой неправильных действий при переключениях в электрических установках, предназначенной для предотвращения неправильных действий с разъединителями, заземляющими ножами, отделителями и короткозамыкателями.). | - | -
1.2.1.2 | ПС 35/10кВ Печуга. Техперевооружение. Оснащение ПС электромагнитной блокировкой Гинодмана | G_VLE-00014-008 | 1988 | 48.66 | 2.72 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Печуга | 0.67 | 19.12.2018 | 26.8 | 1.706 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Выполнение требований ПУЭ п.4.2.27 ( Распределительные устройства должны быть оборудованы оперативной блокировкой неправильных действий при переключениях в электрических установках, предназначенной для предотвращения неправильных действий с разъединителями, заземляющими ножами, отделителями и короткозамыкателями.). | - | -
1.2.1.2 | ПС 110/35/6кВ Добрятино. Техперевооружение. Оснащение ПС электромагнитной блокировкой ЭМБ | G_VLE-00014-009 | 1988 | 45.57 | 39.48 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Добрятино | 7.19 | 19.12.2018 | 71.9 | 8.435 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований п. 5.4.10 ПТЭ. Распределительные устройства напряжением 3 кВ и выше должны быть оборудованы блокировкой, предотвращающей возможность ошибочных операций разъединителями, отделителями, выкатными тележками комплектных РУ (КРУ) и заземляющими ножами. | - | -
1.2.1.2 | ПС 110/35/10кВ Ундол. Техперевооружение. Оснащение ПС электромагнитной блокировкой ЭМБ | G_VLE-00014-010 | 1955 | 45.38 | 7.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Ундол | 25.373 | 19.12.2018 | 35.486 | 40 | 111.5 | 111.5 | 71.5 | 71.5 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований п. 5.4.10 ПТЭ. Распределительные устройства напряжением 3 кВ и выше должны быть оборудованы блокировкой, предотвращающей возможность ошибочных операций разъединителями, отделителями, выкатными тележками комплектных РУ (КРУ) и заземляющими ножами. | - | -
1.2.1.2 | ПС 110/10кВ Великодворье. Техперевооружение. Оснащение ПС электромагнитной блокировкой Гинодмана | G_VLE-00014-011 | 1986 | 49.96 | 12.88 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Великодворье | 2.859 | 19.12.2018 | 28.587 | 5.54 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований ПУЭ п.4.2.27 ( Распределительные устройства должны быть оборудованы оперативной блокировкой неправильных действий при переключениях в электрических установках, предназначенной для предотвращения неправильных действий с разъединителями, заземляющими ножами, отделителями и короткозамыкателями.). | - | -
1.2.1.2 | ПС 110/10кВ Заозерная. Техперевооружение. Оснащение ПС электромагнитной блокировкой Гинодмана | G_VLE-00014-012 | 1965 | 49.51 | 0.001 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Заозерная | 5.04 | 19.12.2018 | 33.6 | 10.26 | 30 | 30 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований ПУЭ п.4.2.27 ( Распределительные устройства должны быть оборудованы оперативной блокировкой неправильных действий при переключениях в электрических установках, предназначенной для предотвращения неправильных действий с разъединителями, заземляющими ножами, отделителями и короткозамыкателями.). | - | -
1.2.1.2 | ПС 35/10кВ Курлово. Техперевооружение. Оснащение ПС электромагнитной блокировкой Гинодмана | G_VLE-00014-013 | 1958 | 49.51 | 10.01 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Курлово | 2.93 | 19.12.2018 | 28.447 | 1.247 | 16.6 | 16.6 | 10.3 | 10.3 | нд | нд | 35 | 35 | Выполнение требований ПУЭ п.4.2.27 ( Распределительные устройства должны быть оборудованы оперативной блокировкой неправильных действий при переключениях в электрических установках, предназначенной для предотвращения неправильных действий с разъединителями, заземляющими ножами, отделителями и короткозамыкателями.). | - | -
1.2.1.2 | ПС 35/10кВ Малыгино. Техперевооружение. Оснащение ПС электромагнитной блокировкой Гинодмана | G_VLE-00014-014 | 1959 | 44.36 | 1.51 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Малыгино | 2.44 | 19.12.2018 | 61 | 2.379 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Выполнение требований ПУЭ п.4.2.27 ( Распределительные устройства должны быть оборудованы оперативной блокировкой неправильных действий при переключениях в электрических установках, предназначенной для предотвращения неправильных действий с разъединителями, заземляющими ножами, отделителями и короткозамыкателями.). | - | -
1.2.1.2 | ПС 35/10кВ Аксеново. Техперевооружение. Оснащение КРУ световой защитой дуговых КЗ (1 шт.) | G_VLE-00014-015 | 1975 | 49.51 | 19.81 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Аксеново | 2.98 | 19.12.2018 | 119.2 | 2.5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ. | + | -
1.2.1.2 | ПС 35/10кВ Воровского. Техперевооружение. Оснащение КРУ световой защитой дуговых КЗ (1 шт.) | G_VLE-00014-016 | 1977 | 49.78 | 7.57 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Воровского | 1.23 | 19.12.2018 | 49.2 | 0.691 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ. | + | -
1.2.1.2 | ПС 35/6кВ Луговая-4. Техперевооружение. Оснащение КРУ световой защитой дуговых КЗ (1 шт.) | G_VLE-00014-017 | 1969 | 48.21 | 0.25 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Луговая-4 | 0.11 | 19.12.2018 | 11 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ. | + | -
1.2.1.2 | ПС 35/10кВ Володарского. Техперевооружение. Оснащение КРУ световой защитой дуговых КЗ (1 шт.) | G_VLE-00014-019 | 1987 | 49.51 | 3.89 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Володарского | 1.22 | 19.12.2018 | 30.5 | 1.283 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ. | + | -
1.2.1.2 | ПС 35/10кВ Горки. Техперевооружение. Оснащение КРУ световой защитой дуговых КЗ (1 шт.) | G_VLE-00014-020 | 1973 | 42.15 | 5.92 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Горки | 1.15 | 19.12.2018 | 71.875 | 2.458 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ. | + | -
1.2.1.2 | ПС 110/35/10кВ Ундол. Техперевооружение. Установка РЗДПОМ на 1 с.ш.10кВ, РЗА (1 шт.) | G_VLE-00014-021 | 1955 | 42.71 | 7.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Ундол | 25.373 | 19.12.2018 | 35.486 | 40 | 111.5 | 111.5 | 71.5 | 71.5 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация проекта связана с Обеспечение выполнениям требований п. 5.11.8 ПТЭ. Работа сетей 6-35 кВ без компенсации емкостного тока (при его значениях 10 А и более) не допускается. Для компенсации емкостных токов замыкания на землю в сетях должны применяться заземляющие дугогасящие реакторы с ручным или автоматическим регулированием.РЗДПОМ предназначен для компенсации емкостных токов в электрических сетях 6-35 кВ с изолированной нейтралью, возникающих при однофазных замыканиях на землю (ОЗЗ). | + | -
1.2.1.2 | ПС 35/10кВ Симаково. Техперевооружение. Оснащение КРУ световой защитой дуговых КЗ (1 шт.) | G_VLE-00014-023 | 1969 | 45.66 | 0.33 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Симаково. | 1.11 | 19.12.2018 | 44.4 | 1.388 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ. | + | -
1.2.1.2 | ПС 110/35/6 кВ Гороховец. Техперевооружение. Замена панели №18 АЛАР (1 шт.) | G_VLE-00014-024 | 1961 | 47.81 | 7.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Гороховец | 28.243 | 19.12.2018 | 70.607 | 27.389 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация проекта связана с Обеспечение выполнениям задания филиала ОАО "СО ЕЭС" Владимирское РДУ (письмо от 11.11.2014 №Р16-б1-III-19-1926). Для ликвидации токовой перегрузки элементов сети и обеспечения устойчивости энергосистемы в нормальных, ремонтных и послеаварийных режимах. Исполнение требований ПТЭ, п. 5.5.1 в части обеспечения длительной работы и необходимого уровеня напряжения на шинах постоянного тока в нормальных и аварийных режимах эксплуатируемых аккумуляторных установок. | + | -
1.2.1.2 | ПС-110/35/10 кВ Юрьев-Польская. Техперевооружение. Оснащение регистраторами аварийных событий. (1 шт.) | G_VLE-00014-025 | 1962 | 44.54 | 80.39 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Юрьев-Польская | 17.632 | 19.12.2018 | 70.53 | 22.342 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение исполнения требований п.1.6.20 ПУЭ и п. 5.9.23 и п 4.7.19 ПТЭ: ПС 110 кВ с секциями или системами шин должны иметь устройства автоматической регистрации аварийных процессов в электрической части энергосистемы. | + | -
1.2.1.2 | ПС-110/35/6 кВ Гусь. Техперевооружение. Оснащение КРУ световой защитой дуговых КЗ (2 шт.) | G_VLE-00014-026 | 2001 | 44.89 | 5.21 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Гусь | 27.625 | 19.12.2018 | 38.636 | 40 | 111.5 | 111.5 | 71.5 | 71.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ. | + | -
1.2.1.2 | ПС 110/6кВ ВЭМЗ . Техперевооружение. Оснащение КРУ телеуправлением дистанционного ввода графиков ограничения фидеров 10 кВ (3 шт.) | G_VLE-00014-027 | 1960 | 45.09 | 0.81 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ ВЭМЗ | 32.57 | 19.12.2018 | 50.108 | 16.13 | 105 | 105 | 65 | 65 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение исполнения требования приказа Министерства Промышленности и энергетики РФ от 18 марта 2008 г. N 124: сетевые организации должны предусмотреть и обеспечить техническую возможность дистанционного ввода графиков временного отключения потребления. | - | -
1.2.1.2 | ПС 110/10кВ Бавлены. Техперевооружение. Оснащение КРУ телеуправлением дистанционного ввода графиков ограничения фидеров 10 кВ (2 шт.) | G_VLE-00014-028 | 1986 | 49.51 | 3.47 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Бавлены | 3.62 | 19.12.2018 | 36.2 | 4.601 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение исполнения требования приказа Министерства Промышленности и энергетики РФ от 18 марта 2008 г. N 124: сетевые организации должны предусмотреть и обеспечить техническую возможность дистанционного ввода графиков временного отключения потребления. | - | -
1.2.1.2 | ПС 110/10кВ Тракторная. Техперевооружение. Оснащение КРУ телеуправлением дистанционного ввода графиков ограничения фидеров 10 кВ (3 шт.) | G_VLE-00014-029 | 1967 | 49.51 | 0.79 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Тракторная. | 29.09 | 19.12.2018 | 40.685 | 12.791 | 111.5 | 111.5 | 71.5 | 71.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение исполнения требования приказа Министерства Промышленности и энергетики РФ от 18 марта 2008 г. N 124: сетевые организации должны предусмотреть и обеспечить техническую возможность дистанционного ввода графиков временного отключения потребления. | - | -
1.2.1.2 | ПС 110/6 кВ Луч. Техперевооружение. Оснащение КРУ световой защитой дуговых КЗ (2 шт.) | G_VLE-00014-030 | 1987 | 42.52 | 9.67 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Луч. | 10.95 | 19.12.2018 | 68.438 | 13.948 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ. | - | -
1.2.1.2 | ПС 110/6 кВ Стрелочная. Техперевооружение. Оснащение КРУ световой защитой дуговых КЗ (2 шт.) | G_VLE-00014-031 | 1984 | 47.03 | 4.11 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Стрелочная. | 10.213 | 19.12.2018 | 40.851 | 13.836 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ. | - | -
1.2.1.2 | ПС-35/6 кВ ПС Луговая-5 - 1,2 СШ 6 кВ. Техперевооружение. Оснащение КРУ световой защитой дуговых КЗ (1 шт.) | G_VLE-00014-032 | 1969 | 43.63 | 0.01 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Луговая-5 | 0.5 | 19.12.2018 | 50 | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ. | - | -
1.2.1.2 | ПС-35/10 кВ Годуново - 1,2 СШ 10 кВ. Техперевооружение. Оснащение КРУ световой защитой дуговых КЗ (1 шт.) | G_VLE-00014-033 | 1982 | 41.71 | 5.07 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Годуново | 0.86 | 19.12.2018 | 53.75 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ. | - | -
1.2.1.2 | ПС-35/10 кВ Кибирево - 1,2 СШ 10 кВ. Техперевооружение. Оснащение КРУ световой защитой дуговых КЗ (1 шт.) | G_VLE-00014-034 | 1965 | 49.51 | 2.77 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Кибирево | 1.5 | 19.12.2018 | 93.75 | 1.6 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ. | - | -
1.2.1.2 | ПС-35/10 кВ Лучинская - 1 СШ 10 кВ. Техперевооружение. Оснащение КРУ световой защитой дуговых КЗ (1 шт.) | G_VLE-00014-035 | 1994 | 41.77 | 10.04 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Лучинская | 0.14 | 19.12.2018 | 3.5 | 0.079 | 4 | 4 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ. | - | -
1.2.1.2 | ПС 110/10кВ Октябрьская на 4сш 10кВ (РДЗПОМ). Техперевооружение. Установка дугогасящего реактора (1 шт.) | G_VLE-00014-037 | 1972 | 45.96 | 5.64 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Октябрьская | 12.942 | 19.12.2018 | 40.443 | 25.083 | 64 | 64 | 32 | 32 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований п. 5.11.8 ПТЭ. При замерах компенсация емкостного тока при замыкании на землю в сети 10 кВ не должен превышать20 А. | - | -
1.2.1.2 | ПС 110/6 кВ Луч. Техперевооружение. Установка дугогасящего реактора (1 шт.) | G_VLE-00014-038 | 1987 | 49.47 | 9.67 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Луч | 10.95 | 19.12.2018 | 68.438 | 13.948 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение исполнения требований п. 5.11.8 ПТЭ (Компенсация емкостных токов замыкания на землю дугогасящими реакторами должна применяться при емкостных токах превышающие допустимые значения). | - | -
1.2.1.2 | ПС 110 кВ Стрелочная. Техперевооружение. Реконструкция дифференциальной защиты шин 110 кВ (1 шт.) | G_VLE-00014-043 | 1929 | 43.32 | 0.004 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Стрелочная. | 10.213 | 19.12.2018 | 40.851 | 13.836 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики/ | + | -
1.2.1.2 | ПС-35/10 кВ ПС Печуга - 1,2 СШ 10 кВ. Техперевооружение. Дуговые защиты (1 шт.) | G_VLE-00014-044 | 1988 | 54.61 | 2.72 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Печуга | 0.67 | 19.12.2018 | 26.8 | 1.706 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ. | - | -
1.2.1.2 | ПС-35/10 кВ Вышманово - 1,2 СШ 10 кВ. Техперевооружение. Дуговые защиты (1 шт.) | G_VLE-00014-045 | 1986 | 53.66 | 9.99 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Вышманово | 0.58 | 19.12.2018 | 36.25 | 1.192 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ. | - | -
1.2.1.2 | ПС-110/35/6 кВ Кольчугино. Техперевооружение .Оснащение регистраторами аварийных событий. (1 шт.) | G_VLE-00014-046 | 1936 | 52.69 | 18.46 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кольчугино | 30.62 | 19.12.2018 | 47.108 | 11.948 | 105 | 105 | 65 | 65 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение исполнения требований п.1.6.20 ПУЭ и п. 5.9.23 и п 4.7.19 ПТЭ: ПС 110 кВ с секциями или системами шин должны иметь устройства автоматической регистрации аварийных процессов в электрической части энергосистемы, 3.2.15 ПУЭ: для линий 110 кВ должны предусматриваться резервные защиты. | - | -
1.2.1.2 | ПС-110/10 кВ Кварц. Техперевооружение .Оснащение регистраторами аварийных событий. (1 шт.) | G_VLE-00014-047 | 1987 | 41.71 | 1.25 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кварц | 12.88 | 19.12.2018 | 32.2 | 12.628 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение исполнения требований п.1.6.20 ПУЭ и п. 5.9.23 и п 4.7.19 ПТЭ: ПС 110 кВ с секциями или системами шин должны иметь устройства автоматической регистрации аварийных процессов в электрической части энергосистемы, 3.2.15 ПУЭ: для линий 110 кВ должны предусматриваться резервные защиты. | - | -
1.2.1.2 | ПС-110/6 кВ Южная. Техперевооружение .Оснащение регистраторами аварийных событий. (1 шт.) | G_VLE-00014-048 | 1962 | 47.77 | 4.58 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Южная | 18.095 | 19.12.2018 | 45.238 | 30.335 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение исполнения требований п.1.6.20 ПУЭ и п. 5.9.23 и п 4.7.19 ПТЭ: ПС 110 кВ с секциями или системами шин должны иметь устройства автоматической регистрации аварийных процессов в электрической части энергосистемы, 3.2.15 ПУЭ: для линий 110 кВ должны предусматриваться резервные защиты. | - | -
1.2.1.2 | ПС-35/10 кВ Городская. Техперевооружение. Установка и модернизация АЛАР (1 шт.) | G_VLE-00014-049 | 2009 | 47.67 | 0.79 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Городская | 6.249 | 19.12.2018 | 39.055 | 12.838 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация проекта связана с Обеспечение выполнениям задания филиала ОАО "СО ЕЭС" Владимирское РДУ (письмо от 11.11.2014 №Р16-б1-III-19-1926). Для ликвидации токовой перегрузки элементов сети и обеспечения устойчивости энергосистемы в нормальных, ремонтных и послеаварийных режимах. Исполнение требований ПТЭ, п. 5.5.1 в части обеспечения длительной работы и необходимого уровеня напряжения на шинах постоянного тока в нормальных и аварийных режимах эксплуатируемых аккумуляторных установок. | - | -
1.2.1.2 | ПС-110/35/10 кВ Арсаки. Техперевооружение. Установка и модернизация АЛАР (1 шт.) | G_VLE-00014-050 | 1984 | 48.76 | 11.22 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Арсаки | 4.88 | 19.12.2018 | 77.46 | 6.3 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация проекта связана с Обеспечение выполнениям задания филиала ОАО "СО ЕЭС" Владимирское РДУ (письмо от 11.11.2014 №Р16-б1-III-19-1926). Для ликвидации токовой перегрузки элементов сети и обеспечения устойчивости энергосистемы в нормальных, ремонтных и послеаварийных режимах. Исполнение требований ПТЭ, п. 5.5.1 в части обеспечения длительной работы и необходимого уровеня напряжения на шинах постоянного тока в нормальных и аварийных режимах эксплуатируемых аккумуляторных установок. | - | -
1.2.1.2 | ПС-110/6 кВ Западная - 1,2,3,4 СШ 6 кВ. Техперевооружение. Оснащение дуговыми защитами подстанций с ЛЗШ (4 шт.) | G_VLE-00014-054 | 1973 | 48.48 | 1.38 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Западная | 25.99 | 19.12.2018 | 64.975 | 31.66 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ. | - | -
1.2.1.2 | ПС-110/10 кВ Карабаново - 1,2,3,4 СШ 10 кВ. Техперевооружение. Оснащение дуговыми защитами подстанций с ЛЗШ (4 шт.) | G_VLE-00014-055 | 1978 | 47.98 | 3.26 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Карабаново | 6.2 | 19.12.2018 | 24.8 | 6.083 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ. | - | -
1.2.1.2 | ПС-110/10 кВ Судогда – 1,2 СШ 10 кВ. Техперевооружение. Оснащение дуговыми защитами подстанций с ЛЗШ (2 шт.) | G_VLE-00014-056 | 1983 | 46.43 | 0.58 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Судогда. | 22.252 | 19.12.2018 | 39.383 | 3.098 | 96.5 | 96.5 | 56.5 | 56.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ. | - | -
1.2.1.2 | ПС-110/10 кВ Заводская - 1,2,3,4 СШ 10 кВ. Техперевооружение. Оснащение дуговыми защитами подстанций с ЛЗШ (4 шт.) | G_VLE-00014-057 | 1962 | 49.85 | 0.004 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Заводская | 10.56 | 19.12.2018 | 42.24 | 12.613 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ. | - | -
1.2.1.2 | ПС-110/6 кВ Орловская - 1,2,3,4 СШ 6 кВ. Техперевооружение. Оснащение дуговыми защитами подстанций с ЛЗШ (4 шт.) | G_VLE-00014-058 | 1968 | 44.97 | 1.48 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Островская | 1.02 | 19.12.2018 | 2.55 | 1.044 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ. | - | -
1.2.1.2 | ПС-110/6 кВС Южная - 1,2,3 СШ 6 кВ. Техперевооружение. Оснащение дуговыми защитами подстанций с ЛЗШ (3 шт.) | G_VLE-00014-059 | 1962 | 54.54 | 4.58 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Южная | 18.095 | 19.12.2018 | 45.238 | 30.335 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ. | - | -
1.2.1.2 | ПС-110/35/6 кВ Гусь. Техперевооружение .Оснащение регистраторами аварийных событий. (1 шт.) | G_VLE-00014-060 | 1953 | 53.98 | 20.14 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Гусь | 27.625 | 19.12.2018 | 38.636 | 40 | 111.5 | 111.5 | 71.5 | 71.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение исполнения требований п.1.6.20 ПУЭ и п. 5.9.23 и п 4.7.19 ПТЭ: ПС 110 кВ с секциями или системами шин должны иметь устройства автоматической регистрации аварийных процессов в электрической части энергосистемы, 3.2.15 ПУЭ: для линий 110 кВ должны предусматриваться резервные защиты. | - | -
1.2.1.2 | ПС-110/35/10 кВ Базовая. Техперевооружение .Оснащение регистраторами аварийных событий. (1 шт.) | G_VLE-00014-061 | 1985 | 51.27 | 1.61 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Базовая | 11.84 | 19.12.2018 | 74 | 16 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение исполнения требований п.1.6.20 ПУЭ и п. 5.9.23 и п 4.7.19 ПТЭ: ПС 110 кВ с секциями или системами шин должны иметь устройства автоматической регистрации аварийных процессов в электрической части энергосистемы, 3.2.15 ПУЭ: для линий 110 кВ должны предусматриваться резервные защиты. | - | -
1.2.1.2 | ПС-110/35/6 кВ Кольчугино. Техперевооружение. Установка и модернизация АЛАР (1 шт.) | G_VLE-00014-062 | 1936 | 46.86 | 18.46 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кольчугино | 30.62 | 19.12.2018 | 47.108 | 11.948 | 105 | 105 | 65 | 65 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация проекта связана с обеспечение выполнениям задания филиала ОАО "СО ЕЭС" Владимирское РДУ (письмо от 11.11.2014 №Р16-б1-III-19-1926). Для ликвидации токовой перегрузки элементов сети и обеспечения устойчивости энергосистемы в нормальных, ремонтных и послеаварийных режимах. Исполнение требований ПТЭ, п. 5.5.1 в части обеспечения длительной работы и необходимого уровеня напряжения на шинах постоянного тока в нормальных и аварийных режимах эксплуатируемых аккумуляторных установок. | - | -
1.2.1.2 | ПС-110/35/10 кВ Ундол. Техперевооружение. Установка и модернизация АЛАР (1 шт.) | G_VLE-00014-063 | 1955 | 55.34 | 7.03 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Ундол | 25.373 | 19.12.2018 | 35.486 | 40 | 111.5 | 111.5 | 71.5 | 71.5 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация проекта связана с обеспечение выполнениям задания филиала ОАО "СО ЕЭС" Владимирское РДУ (письмо от 11.11.2014 №Р16-б1-III-19-1926). Для ликвидации токовой перегрузки элементов сети и обеспечения устойчивости энергосистемы в нормальных, ремонтных и послеаварийных режимах. Исполнение требований ПТЭ, п. 5.5.1 в части обеспечения длительной работы и необходимого уровеня напряжения на шинах постоянного тока в нормальных и аварийных режимах эксплуатируемых аккумуляторных установок. | - | -
1.2.1.2 | ПС 110 кВ Гороховец. Техперевооружение. Реконструкция устройств РЗА (4 шт.) | G_VLE-00014-064 | 1961 | 42.92 | 7.03 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Гороховец | 28.243 | 19.12.2018 | 70.607 | 27.389 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение исполнения требований п.1.6.20 ПУЭ и п. 5.9.23 и п 4.7.19 ПТЭ: ПС 110 кВ с секциями или системами шин должны иметь устройства автоматической регистрации аварийных процессов в электрической части энергосистемы, 3.2.15 ПУЭ: для линий 110 кВ должны предусматриваться резервные защиты. | - | -
1.2.1.2 | ПС-110/10 кВ Карабаново. Техперевооружение. Оснащение КРУ телеуправлением дистанционного ввода графиков ограничения фидеров 10 кВ (1 шт.) | G_VLE-00014-065 | 1978 | 47.98 | 3.26 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Карабаново | 6.2 | 19.12.2018 | 24.8 | 6.083 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований приказа Министерства Промышленности и энергетики РФ от 18 марта 2008 г. N 124: сетевые организации должны предусмотреть и обеспечить техническую возможность дистанционного ввода графиков временного отключения потребления. | - | -
1.2.1.2 | ПС-110/35/10 кВ Ундол - 3,4 СШ 10 кВ. Техперевооружение. Оснащение дуговыми защитами подстанций с ЛЗШ (2 шт.) | G_VLE-00014-066 | 1955 | 52.91 | 7.03 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Ундол | 25.373 | 19.12.2018 | 35.486 | 40 | 111.5 | 111.5 | 71.5 | 71.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ. | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Н.Мезиново - 1 СШ 10 кВ. Оснащение дуговыми защитами подстанций с ЛЗШ (1 шт.) | G_VLE-00014-067 | 1953 | 45.29 | 46.37 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Ново-Мезиново | 5.643 | 19.12.2018 | 22.572 | 6.468 | 25 | 25 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ. | - | -
1.2.1.2 | ПС-110/35/10 кВ Покров - 1,2 СШ 10 кВ. Техперевооружение. Оснащение дуговыми защитами подстанций с ЛЗШ (2 шт.) | G_VLE-00014-068 | 1970 | 51.58 | 5.69 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Покров | 14.097 | 19.12.2018 | 56.386 | 25 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ. | - | -
1.2.1.2 | ПС-110/35/10 кВ Никологоры - 1,2 СШ 10 кВ. Техперевооружение. Оснащение дуговыми защитами подстанций с ЛЗШ (2 шт.) | G_VLE-00014-069 | 1974 | 41.13 | 8.22 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Никологоры | 13.61 | 19.12.2018 | 85.063 | 16 | 41 | 41 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ. | - | -
1.2.1.2 | ПС-110/10 кВ Азимут - 1,2 СШ 10 кВ. Техперевооружение. Оснащение дуговыми защитами подстанций с ЛЗШ (2 шт.) | G_VLE-00014-070 | 1972 | 42.93 | 5.81 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Азимут | 0.28 | 19.12.2018 | 2.8 | 3.629 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ. | - | -
1.2.1.2 | ПС-110/35/10 кВ Базовая - 1,2 СШ 10 кВ. Техперевооружение. Оснащение дуговыми защитами подстанций с ЛЗШ (2 шт.) | G_VLE-00014-071 | 1985 | 45.71 | 1.61 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Базовая | 11.84 | 19.12.2018 | 74 | 16 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ. | - | -
1.2.1.2 | ПС-110/35/6 кВ Ковров. Техперевооружение .Оснащение регистраторами аварийных событий. (1 шт.) | G_VLE-00014-072 | 1929 | 53.36 | 4.63 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Ковров | 40.731 | 19.12.2018 | 64.652 | 38.617 | 103 | 103 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение исполнения требований п.1.6.20 ПУЭ и п. 5.9.23 и п 4.7.19 ПТЭ: ПС 110 кВ с секциями или системами шин должны иметь устройства автоматической регистрации аварийных процессов в электрической части энергосистемы, 3.2.15 ПУЭ: для линий 110 кВ должны предусматриваться резервные защиты. | - | -
1.2.1.2 | ПС-110/35/6 кВ Муром. Техперевооружение .Оснащение регистраторами аварийных событий. (1 шт.) | G_VLE-00014-073 | 1934 | 41.39 | 75.21 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Муром | 26.71 | 19.12.2018 | 84.794 | 40 | 71.5 | 71.5 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение исполнения требований п.1.6.20 ПУЭ и п. 5.9.23 и п 4.7.19 ПТЭ: ПС 110 кВ с секциями или системами шин должны иметь устройства автоматической регистрации аварийных процессов в электрической части энергосистемы, 3.2.15 ПУЭ: для линий 110 кВ должны предусматриваться резервные защиты. | - | -
1.2.1.2 | ПС-110/35/10 кВ Ундол. Техперевооружение .Оснащение регистраторами аварийных событий. (1 шт.) | G_VLE-00014-074 | 1955 | 45.26 | 7.03 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Ундол | 25.373 | 19.12.2018 | 35.486 | 40 | 111.5 | 111.5 | 71.5 | 71.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение исполнения требований п.1.6.20 ПУЭ и п. 5.9.23 и п 4.7.19 ПТЭ: ПС 110 кВ с секциями или системами шин должны иметь устройства автоматической регистрации аварийных процессов в электрической части энергосистемы, 3.2.15 ПУЭ: для линий 110 кВ должны предусматриваться резервные защиты. | - | -
1.2.1.2 | ПС-110/35/6 кВ Гусь. Техперевооружение. Установка и модернизация АЛАР (1 шт.) | G_VLE-00014-075 | 1953 | 49.46 | 20.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Гусь | 27.625 | 19.12.2018 | 38.636 | 40 | 111.5 | 111.5 | 71.5 | 71.5 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация проекта связана с Обеспечение выполнениям задания филиала ОАО "СО ЕЭС" Владимирское РДУ (письмо от 11.11.2014 №Р16-б1-III-19-1926). Для ликвидации токовой перегрузки элементов сети и обеспечения устойчивости энергосистемы в нормальных, ремонтных и послеаварийных режимах. Исполнение требований ПТЭ, п. 5.5.1 в части обеспечения длительной работы и необходимого уровеня напряжения на шинах постоянного тока в нормальных и аварийных режимах эксплуатируемых аккумуляторных установок. | - | -
1.2.1.2 | ПС-110/10 кВ Березово. Техперевооружение. Оснащение КРУ телеуправлением дистанционного ввода графиков ограничения фидеров 10 кВ (1 шт.) | G_VLE-00014-076 | 1980 | 51.97 | 16.98 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Березово | 3.187 | 19.12.2018 | 31.867 | 5.716 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований приказа Министерства Промышленности и энергетики РФ от 18 марта 2008 г. N 124: сетевые организации должны предусмотреть и обеспечить техническую возможность дистанционного ввода графиков временного отключения потребления. | - | -
1.2.1.2 | ПС-110/6 кВ Западная. Техперевооружение. Оснащение КРУ телеуправлением дистанционного ввода графиков ограничения фидеров 10 кВ (2 шт.) | G_VLE-00014-077 | 1973 | 48.48 | 1.38 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Западная | 25.99 | 19.12.2018 | 64.975 | 31.66 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований приказа Министерства Промышленности и энергетики РФ от 18 марта 2008 г. N 124: сетевые организации должны предусмотреть и обеспечить техническую возможность дистанционного ввода графиков временного отключения потребления. | - | -
1.2.1.2 | ПС-110/10 кВ Сунгирь. Техперевооружение. Оснащение КРУ телеуправлением дистанционного ввода графиков ограничения фидеров 10 кВ (1 шт.) | G_VLE-00014-078 | 1982 | 46.89 | 1.99 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Сунгирь | 15.75 | 19.12.2018 | 63 | 20.52 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований приказа Министерства Промышленности и энергетики РФ от 18 марта 2008 г. N 124: сетевые организации должны предусмотреть и обеспечить техническую возможность дистанционного ввода графиков временного отключения потребления. | - | -
1.2.1.2 | ПС-110/35/10 кВ Меленки. Техперевооружение. Установка дугогасящего реактора (1 шт.) | G_VLE-00014-080 | 1956 | 41.38 | 64.62 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Меленки | 17.11 | 19.12.2018 | 106.938 | 16 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Снижение влияния емкостного тока в сети 6-35 кВ. | - | -
1.2.1.2 | ПС-35/10 кВ Городская оснащение дуговыми защитами 3,4 СШ 10 кВ . Техперевооружение. | G_VLE-00014-082 | 2009 | 50.68 | 0.79 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Городская | 6.249 | 19.12.2018 | 39.055 | 12.838 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ. | - | -
1.2.1.2 | ПС-110/10 кВ Пенкино оснащение дуговыми защитами 1,2 СШ 10 кВ. Техперевооружение. | G_VLE-00014-083 | 1976 | 42.27 | 2.93 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Пенкино | 1.01 | 19.12.2018 | 16.032 | 5.242 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ. | - | -
1.2.1.2 | ПС-110/35/10 кВ Борисовская оснащение дуговыми защитами 1,2 СШ 10 кВ. Техперевооружение. | G_VLE-00014-084 | 1981 | 43.64 | 14.09 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Борисовская | 8.17 | 19.12.2018 | 81.7 | 10 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ. | - | -
1.2.1.2 | ПС-110/10 кВ Копнино оснащение дуговыми защитами 1,2 СШ 10 кВ. Техперевооружение. | G_VLE-00014-085 | 1977 | 43.34 | 5.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Копнино | 2.27 | 19.12.2018 | 36.032 | 2.648 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ. | - | -
1.2.1.2 | ПС-110/10 кВ Хмелево оснащение дуговыми защитами 1,2 СШ 10 кВ. Техперевооружение. | G_VLE-00014-086 | 1975 | 43.01 | 1.52 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Хмелево | 2.183 | 19.12.2018 | 87.332 | 2.5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ. | - | -
1.2.1.2 | ПС-35/10 кВ Второво оснащение дуговыми защитами 1,2 СШ 10 кВ. Техперевооружение. | G_VLE-00014-087 | 1994 | 52.52 | 0.92 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Второво | 1.21 | 19.12.2018 | 48.4 | 1.281 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ. | - | -
1.2.1.2 | ПС-110/6 кВ ВЭМЗ оснащение дуговыми защитами 1,2,3,4 СШ 6 кВ. Техперевооружение. | G_VLE-00014-088 | 1960 | 42.61 | 0.81 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ ВЭМЗ | 32.57 | 19.12.2018 | 50.108 | 16.13 | 105 | 105 | 65 | 65 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ. | - | -
1.2.1.2 | ПС-110/6 кВ Ждановская оснащение дуговыми защитами 1,2,3,4 СШ 6 кВ. Техперевооружение. | G_VLE-00014-089 | 1965 | 41.06 | 1.91 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Ждановская | 17.38 | 19.12.2018 | 86.9 | 19.52 | 60 | 60 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ. | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ПС-110/6 кВ Химзаводская оснащение дуговыми защитами 1,2,3,4 СШ 6 кВ. Техперевооружение. | G_VLE-00014-090 | 1948 | 49.55 | 0.78 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Химзаводская | 17.675 | 19.12.2018 | 44.187 | 27.336 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ. | - | -
1.2.1.2 | ПС-110/35/6 кВ Кольчугино реконструкция устройств РЗА. Техперевооружение. (1 шт.) | G_VLE-00014-091 | 1936 | 54.68 | 18.46 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кольчугино | 30.62 | 19.12.2018 | 47.108 | 11.948 | 105 | 105 | 65 | 65 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Акт технического освидетельствования от 20.07.2016 | - | -
1.2.1.2 | ПС-110/35/10 кВ Ю.Польская. Реконструкция устройств РЗА. Техперевооружение. (1 шт.) | G_VLE-00014-092 | 1962 | 50.14 | 80.39 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Юрьев-Польская | 17.632 | 19.12.2018 | 70.53 | 22.342 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Акт технического освидетельствования от 10.08.2016 | - | -
1.2.1.2 | ПС-110/10 кВ Кварц реконструкция устройств РЗА. Техперевооружение. (1 шт.) | G_VLE-00014-093 | 1987 | 41.11 | 1.25 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кварц | 12.88 | 19.12.2018 | 32.2 | 12.628 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Акт технического освидетельствования от 28.06.2016 | - | -
1.2.1.2 | ПС 110кВ Берково. Замена аккумуляторных батарей. Техперевооружение. (1 шт.) | G_VLE-00014-095 | 1978 | 44.95 | 22.67 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Берково | 6.1 | 19.12.2018 | 61 | 6.3 | 50 | 50 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация проекта связана с Обеспечение выполнениям требований ПТЭЭСиС п.5.5.1;СО 34.45-51.300-97; РД 34.50.502-91. Истекает срок службы аккумуляторной батареи. | + | -
1.2.1.2 | ПС-35/10 кВ ПС Новобусино оснащение дуговыми защитами 1,2 СШ 10 кВ. Техперевооружение. | G_VLE-00014-102 | 1992 | 50.23 | 5.31 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Новобусино | 0.546 | 19.12.2018 | 34.131 | 1.109 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ. | + | -
1.2.1.2 | ПС-110/6 кВ Фанерная оснащение дуговыми защитами 1,2 СШ 6 кВ. Техперевооружение. | G_VLE-00014-103 | 1980 | 42.68 | 0.76 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Фанерная | 10.963 | 19.12.2018 | 68.52 | 8.7 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ. | + | -
1.2.1.2 | ПС-35/10 кВ Жердево оснащение дуговыми защитами 1,2 СШ 10 кВ. Техперевооружение. | G_VLE-00014-104 | 1990 | 50.88 | 13.91 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Жердево | 2.15 | 19.12.2018 | 86 | 2.5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ. | + | -
1.2.1.2 | ПС-110/35/6 кВ Ковров. Реконструкция устройств РЗА. Техперевооружение. (1 шт.) | G_VLE-00014-105 | 1929 | 41.32 | 4.63 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Ковров | 40.731 | 19.12.2018 | 64.652 | 38.617 | 103 | 103 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение исполнения требований п.1.6.20 ПУЭ и п. 5.9.23 и п 4.7.19 ПТЭ: ПС 110 кВ с секциями или системами шин должны иметь устройства автоматической регистрации аварийных процессов в электрической части энергосистемы, 3.2.15 ПУЭ: для линий 110 кВ должны предусматриваться резервные защиты. | - | -
1.2.1.2 | ПС-110/35/6 кВ Муром. Реконструкция устройств РЗА. Техперевооружение. (1 шт.) | G_VLE-00014-106 | 1934 | 53.18 | 75.21 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Муром | 26.71 | 19.12.2018 | 84.794 | 40 | 71.5 | 71.5 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение исполнения требований п.1.6.20 ПУЭ и п. 5.9.23 и п 4.7.19 ПТЭ: ПС 110 кВ с секциями или системами шин должны иметь устройства автоматической регистрации аварийных процессов в электрической части энергосистемы, 3.2.15 ПУЭ: для линий 110 кВ должны предусматриваться резервные защиты. | - | -
1.2.1.2 | ПС-110/35/6 кВ Кольчугино замена АБ. Техперевооружение. (1 шт.) | G_VLE-00014-107 | 1936 | 50 | 18.46 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кольчугино | 30.62 | 19.12.2018 | 47.108 | 11.948 | 105 | 105 | 65 | 65 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнением требований Правил Технической Эксплуатации Электрических Станций и Сетей п.5.5.1;СО 34.45-51.300-97; РД 34.50.502-91. Аккумуляторная батарея типа ТБ-350 2004г.в . (значение плотности электролита не соответствует требованиям нормативной документации, внутри элнментов начался необратимый процесс шламообразования и сульфатации положительных пластинах) | + | -
1.2.1.2 | ПС-110/35/10 кВ Базовая замена АБ. Техперевооружение. (1 шт.) | G_VLE-00014-108 | 1985 | 25.9 | 1.61 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Базовая | 11.84 | 19.12.2018 | 74 | 16 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация проекта связана с Обеспечение выполнениям требований ПТЭЭСиС п.5.5.1;СО 34.45-51.300-97; РД 34.50.502-91. Истекает срок службы аккумуляторной батареи. | + | -
1.2.1.2 | ТехперевооружениеПС-110/6 кВ Н.Мезиново с заменой ТТ-110 ВЛ Черусти-Н.Мезиново ф А. (1 шт.) | G_VLE-00014-110 | 1953 | 48.92 | 46.37 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Ново-Мезиново | 5.643 | 19.12.2018 | 22.572 | 6.468 | 25 | 25 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Акт технического освидетельствования от 14.06.2016 | + | -
1.2.1.2 | ПС-110/6 кВ Н.Мезиново замена ТТ-110 ВЛ Черусти-Н.Мезиново ф В. Техперевооружение. (1 шт.) | G_VLE-00014-111 | 1953 | 49.9 | 46.37 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Ново-Мезиново | 5.643 | 19.12.2018 | 22.572 | 6.468 | 25 | 25 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Акт технического освидетельствования от 14.06.2016 | + | -
1.2.1.2 | ПС-110/6 кВ Н.Мезиново замена ТТ-110 ВЛ Черусти-Н.Мезиново ф С. Техперевооружение. (1 шт.) | G_VLE-00014-112 | 1953 | 49.9 | 46.37 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Ново-Мезиново | 5.643 | 19.12.2018 | 22.572 | 6.468 | 25 | 25 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Акт технического освидетельствования от 14.06.2016 | + | -
1.2.1.2 | ПС-110/6 кВ ВЭМЗ замена ТН-110 2 СШ ф В. Техперевооружение. (1 шт.) | G_VLE-00014-121 | 1960 | 41 | 0.81 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ ВЭМЗ | 32.57 | 19.12.2018 | 50.108 | 16.13 | 105 | 105 | 65 | 65 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Акт технического освидетельствования от 16.06.2016 | + | -
1.2.1.2 | ПС-110/35/10 кВ Покров замена ТН-110 1 СШ ф А. Техперевооружение. (1 шт.) | G_VLE-00014-123 | 1971 | 41 | 5.69 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Покров | 14.097 | 19.12.2018 | 56.386 | 25 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Акт технического освидетельствования от 16.06.2016 | + | -
1.2.1.2 | ПС-110/35/10 кВ Покров замена ТН-110 1 СШ ф В. Техперевооружение. (1 шт.) | G_VLE-00014-124 | 1971 | 41 | 5.69 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Покров | 14.097 | 19.12.2018 | 56.386 | 25 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Акт технического освидетельствования от 13.07.2016 | + | -
1.2.1.2 | ПС-110/35/10 кВ Покров замена ТН-110 1 СШ ф С. Техперевооружение. (1 шт.) | G_VLE-00014-125 | 1971 | 41 | 5.69 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Покров | 14.097 | 19.12.2018 | 56.386 | 25 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Акт технического освидетельствования от 13.07.2016 | + | -
1.2.1.2 | ПС-110/35/10 кВ Покров замена ТН-110 2 СШ ф В. Техперевооружение. (1 шт.) | G_VLE-00014-126 | 1971 | 41 | 5.69 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Покров | 14.097 | 19.12.2018 | 56.386 | 25 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Акт технического освидетельствования от 13.07.2016 | + | -
1.2.1.2 | ПС-110/35/10 кВ Покров замена ТН-110 2 СШ ф С. Техперевооружение. (1 шт.) | G_VLE-00014-127 | 1971 | 41 | 5.69 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Покров | 14.097 | 19.12.2018 | 56.386 | 25 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Акт технического освидетельствования от 13.07.2016 | + | -
1.2.1.2 | ПС 110кВ Стрелочная. Замена ОМВ 110кВ на ЭВ 110кВ. Техперевооружение. (1 шт.) | G_VLE-00014-135 | 1929 | 46.74 | 4.63 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Стрелочная. | 10.213 | 19.12.2018 | 40.851 | 13.836 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.1.2 | ПС 110кВ Гавриловская. Замена ОД, КЗ 110кВ на ЭВ 110кВ. Техперевооружение. (1 шт.) | G_VLE-00014-136 | 1974 | 40.78 | 0.46 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Гавриловская | 1.64 | 19.12.2018 | 65.6 | 1.788 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.1.2 | ПС 110кВ Химзаводская. Замена МВ 110кВ на ЭВ 110кВ. (Т-1,Т-2). Техперевооружение. (2 шт.) | G_VLE-00014-137 | 1974 | 46.74 | 0.78 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Химзаводская | 17.675 | 19.12.2018 | 44.187 | 27.336 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.1.2 | ПС 110кВ Меленки. Замена аккумуляторных батарей. Техперевооружение. (1 шт.) | G_VLE-00014-139 | 1956 | 45.47 | 64.62 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Меленки | 17.11 | 19.12.2018 | 106.938 | 16 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация проекта связана с Обеспечение выполнениям требований ПТЭЭСиС п.5.5.1;СО 34.45-51.300-97; РД 34.50.502-91. (Выработала свои нормативный срок эксплуатации. Наблюдается выпадение шлама, сильное коробления пластин, потеря емкости АБ). | + | -
1.2.1.2 | ПС 110кВ Струнино. Реконструкция с заменой ячеек 6кВ. Техперевооружение. (7 шт.) | G_VLE-00014-140 | 1966 | 44.32 | 21.77 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Струнино | 10.27 | 19.12.2018 | 64.187 | 16 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.1.2 | ПС 110кВ Гусь. Восстановление блокировки безопасности (ЭМБ). Техперевооружение. | G_VLE-00014-142 | 1953 | 49.91 | 6.12 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Гусь | 27.625 | 19.12.2018 | 38.636 | 40 | 111.5 | 111.5 | 71.5 | 71.5 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований п. 5.4.10 ПТЭ. Распределительные устройства напряжением 3 кВ и выше должны быть оборудованы блокировкой, предотвращающей возможность ошибочных операций разъединителями, отделителями, выкатными тележками комплектных РУ (КРУ) и заземляющими ножами. | + | -
1.2.1.2 | ПС 110кВ Южная. Реконструкция с заменой ячеек 6кВ. Техперевооружение. (31 шт.) | G_VLE-00014-144 | 1962 | 49.29 | 4.58 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Южная | 18.095 | 19.12.2018 | 45.238 | 30.335 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Акт технического освидетельствования от 22.05.2015 | + | -
1.2.1.2 | ПС 110кВ Муром. Замена аккумуляторных батарей. Техперевооружение. (1 шт.) | G_VLE-00014-146 | 1934 | 49.53 | 75.21 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Муром | 26.71 | 19.12.2018 | 84.794 | 40 | 71.5 | 71.5 | 31.5 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация проекта связана с Обеспечение выполнениям требований ПТЭЭСиС п.5.5.1;СО 34.45-51.300-97; РД 34.50.502-91. (Выработала свои нормативный срок эксплуатации. Наблюдается выпадение шлама, сильное коробления пластин, потеря емкости АБ). | + | -
1.2.1.2 | ПС 110кВ Ковров. Замена аккумуляторных батарей. Техперевооружение. (1 шт.) | G_VLE-00014-147 | 1929 | 49.72 | 4.63 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Ковров | 40.73 | 19.12.2018 | 64.651 | 38.617 | 103 | 103 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация проекта связана с Обеспечение выполнениям требований ПТЭЭСиС п.5.5.1;СО 34.45-51.300-97; РД 34.50.502-91. (Выработала свои нормативный срок эксплуатации. Наблюдается выпадение шлама, сильное коробления пластин, потеря емкости АБ). | + | -
1.2.1.2 | ПС 110кВ Кольчугино. Замена ТН-110кВ. Техперевооружение. (2 шт.) | G_VLE-00014-148 | 1936 | 41 | 18.46 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кольчугино | 30.62 | 19.12.2018 | 47.108 | 11.948 | 105 | 105 | 65 | 65 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Акт технического освидетельствования от 21.07.2015 | + | -
1.2.1.2 | ПС 110кВ Базовая. Замена ТН-110. Техперевооружение. (2 шт.) | G_VLE-00014-150 | 1985 | 62.5 | 1.61 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Базовая | 11.54 | 19.12.2018 | 72.125 | 16 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Акт технического освидетельствования от 18.07.2015 | + | -
1.2.1.2 | ПС 110кВ Тракторная. Замена аккумуляторных батарей. Техперевооружение. (1 шт.) | G_VLE-00014-151 | 1967 | 25.91 | 0.79 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Тракторная | 29.09 | 19.12.2018 | 40.685 | 12.791 | 111.5 | 111.5 | 71.5 | 71.5 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация проекта связана с Обеспечение выполнениям требований ПТЭЭСиС п.5.5.1;СО 34.45-51.300-97; РД 34.50.502-91. Истекает срок службы аккумуляторной батареи. | + | -
1.2.1.2 | ПС 110кВ Химзаводская. Замена аккумуляторных батарей. Техперевооружение. (1 шт.) | G_VLE-00014-152 | 1974 | 25.91 | 0.78 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Химзаводская | 17.675 | 19.12.2018 | 44.187 | 27.336 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация проекта связана с Обеспечение выполнениям требований ПТЭЭСиС п.5.5.1;СО 34.45-51.300-97; РД 34.50.502-91. Истекает срок службы аккумуляторной батареи. | + | -
1.2.1.2 | ПС Химзаводская замена ШСМВ 110кВ и ОМВ 110кВ на ЭВ 110кВ. Техперевооружение. (2 шт.) | G_VLE-00014-153 | 1974 | 48.99 | 0.78 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Химзаводская | 17.675 | 19.12.2018 | 44.187 | 27.336 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС Стрелочная замена ШСМВ 110кВ на ЭВ 110кВ. Техперевооружение. (1 шт.) | G_VLE-00014-154 | 1929 | 41.69 | 4.63 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Стрелочная. | 10.213 | 19.12.2018 | 40.851 | 13.836 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.1.2 | ПС-110 кВ Сунгирь. Установка ячейки 6кВ. Техперевооружение ПС. (1 шт.) | G_VLE-00014-156 | 1982 | 49.51 | 1.99 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Сунгирь | 15.75 | 19.12.2018 | 63 | 20.52 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Увеличение производительности основных производственных фондов. | + | -
1.2.1.2 | ПС-35 кВ Бараки. Установка ячейки 10кВ. Техперевооружение ПС. (1 шт.) | G_VLE-00014-157 | 1971 | 49.51 | 6.31 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35 кВ Бараки | 4.02 | 19.12.2018 | 100.5 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Увеличение производительности основных производственных фондов. | + | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Уршель. Оснащение электромагнитной блокировкой Гинодмана. | J_VLE-00014-215 | 1986 | 49.26 | 23.6175 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Уршель | 10.213 | 19.12.2018 | 40.851 | 6.503 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований ПУЭ п.4.2.27 ( Распределительные устройства должны быть оборудованы оперативной блокировкой неправильных действий при переключениях в электрических установках, предназначенной для предотвращения неправильных действий с разъединителями, заземляющими ножами, отделителями и короткозамыкателями.). | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Великодворье с заменой ячеек 10 кВ (17 шт.) | F_VLE-00019-000 | 1957 | 48.4 | 14.12 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Великодворье | 2.859 | 19.12.2018 | 28.587 | 5.54 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.1.2 | Модернизация ОРУ 10 кВ ПС 110 Великодворье. Замена устройств РЗА 10 кВ (3 шт.) | G_VLE-00019-001 | 1957 | 49.96 | 6.22 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Великодворье | 2.859 | 19.12.2018 | 28.587 | 5.54 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ЗРУ 6 кВ на ПС 110 кВ Кольчугино с установкой ячеек 6 кВ (15 шт.) | F_VLE-00022-000 | 1936 | 47.91 | 18.46 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кольчугино | 30.622 | 19.12.2018 | 47.111 | 11.948 | 105 | 105 | 65 | 65 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ОРУ 110 кВ на ПС 110 кВ Гусь с заменой 3 МВ 110кВ на ЭВ 110кВ. (3 шт.) | F_VLE-00026-000 | 1953 | 45.19 | 20.14 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Гусь | 27.625 | 19.12.2018 | 38.636 | 40 | 111.5 | 111.5 | 71.5 | 71.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.1.2 | Техперевооружение КТП 6/0,4 кВ №5 (250 кВА) ф. 623 ПС Струнино с заменой силового трансформатора по техсостоянию г. Струнино Александровский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | G_VLE-00046-033 | 1983 | 45.01 | 12.76 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП 6/0,4 кВ ф.623 ПС Струнино | 0.125 | 19.12.2018 | 110 | 0.125 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.1.2 | Техперевооружение КТП 6/0,4 кВ №14 (250 кВА) ф. 619 ПС Струнино с заменой силового трансформатора по техсостоянию г. Струнино Александровский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | G_VLE-00046-043 | 1983 | 47.12 | 0.93 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП 6/0,4 кВ ф.619 ПС Струнино | 0.125 | 19.12.2018 | 110 | 0.125 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.1.2 | Модернизация КТП 6/0,4 кВ №131 ф.606 ПС 35/6 кВ Белореченкая с заменой силового трансформатора по техсостоянию, д. Шустино Кольчугинский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | G_VLE-00046-045 | 1974 | 54.6 | 17.27 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП 6/0,4 кВ ф.606 ПС Белореченкая | 0.05 | 19.12.2018 | 110 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.1.2 | Модернизация КТП 6/0,4 кВ №86 ф.606 ПС 35/6 кВ Белореченская с заменой силового трансформатора по техсостоянию, д. Собино Кольчугинский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | G_VLE-00046-054 | 1986 | 50.66 | 10.46 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП 6/0,4 кВ ф.606 ПС Белореченкая | 0.05 | 19.12.2018 | 110 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.1.2 | Модернизация КТП 10/0,4 кВ №38 ф.1001 ПС 35/10 кВ Дубки с заменой силового трансформатора по техсостоянию, пос. Вишневый Кольчугинский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | G_VLE-00046-067 | 1988 | 55 | 14.11 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП 10/0,4 кВ ф.1001 ПС Дубки | 0.125 | 19.12.2018 | 110 | 0.125 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.1.2 | Модернизация КТП 6/0,4 кВ №109 ф.606 ПС 35/6 кВ Белореченкая с заменой силового трансформатора по техсостоянию, с. Беречино Кольчугинский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | G_VLE-00046-073 | 1983 | 41.81 | 26.09 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП 6/0,4 кВ ф.606 ПС Белореченкая | 0.125 | 19.12.2018 | 110 | 0.125 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.1.2 | Модернизация КТП 10/0,4 кВ №26 ф.1001 ПС 35/10 кВ Дубки с заменой силового трансформатора по техсостоянию, Кольчугинский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | G_VLE-00046-076 | 1959 | 41.35 | 12.27 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП 10/0,4 кВ ф.1001 ПС Дубки | 0.05 | 19.12.2018 | 110 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.1.2 | Модернизация КТП 10/0,4 кВ №130 ф.1005 ПС 35/10 кВ Воровского с заменой силового трансформатора по техсостоянию, д. Семеновка Гусь-Хрустальный р-н (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | G_VLE-00046-147 | 1975 | 46.62 | 0.001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП 10/0,4 кВ ф.1005 ПС Воровского | 0.38 | 19.12.2018 | 95 | 0.39 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.1.2 | Модернизация КТП 10/0,4 кВ №32 ф.1005 ПС 35кВ Воровского с заменой силового трансформатора по техсостоянию, д. Федотово Гусь-Хрустальный р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | G_VLE-00046-157 | 1979 | 51.41 | 0.002 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП 10/0,4 кВ ф.1005 ПС Воровского | 0.1 | 19.12.2018 | 100 | 0.39 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.1.2 | ПС 110 кВ Бутылицы (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) (1 шт.) | G_VLE-00051-013 | 1957 | 54.05 | 14.12 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Бутылицы | 1.3 | 19.12.2018 | 52 | 6.3 | 8.8 | 8.8 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | ПС 110 кВ Добрятино (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) (1 шт.) | G_VLE-00051-021 | 1988 | 46.07 | 39.48 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Добрятино | 7.19 | 19.12.2018 | 71.9 | 8.435 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | ПС 110 кВ Гавриловская (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) (1 шт.) | G_VLE-00051-022 | 1974 | 46.81 | 0.46 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Гавриловская | 1.64 | 19.12.2018 | 65.6 | 1.788 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | ПС 110 кВ Илевники (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) (1 шт.) | G_VLE-00051-023 | 1977 | 49.09 | 0.71 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Илевники | 1.56 | 19.12.2018 | 62.4 | 2.5 | 8.8 | 8.8 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | ПС 110 кВ Городская (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) (1 шт.) | G_VLE-00051-031 | 2009 | 49.51 | 0.79 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Городская | 6.249 | 19.12.2018 | 39.055 | 12.838 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | ПС 110 кВ Небылое (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) (1 шт.) | G_VLE-00051-032 | 1980 | 49.51 | 42.87 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Небылое | 4.84 | 19.12.2018 | 48.4 | 7.849 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | ПС 110 кВ Макарово (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) (1 шт.) | G_VLE-00051-033 | 1989 | 50.36 | 7.04 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Макарово | 6.83 | 19.12.2018 | 108.413 | 6.3 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | ПС 110 кВ Ново Мезиново (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) (1 шт.) | G_VLE-00051-042 | 1953 | 45.79 | 46.37 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Ново-Мезиново | 5.643 | 19.12.2018 | 22.572 | 6.468 | 25 | 25 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | ПС 110 кВ Хмелево (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) (1 шт.) | G_VLE-00051-043 | 1975 | 46.95 | 1.52 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Хмелево | 2.183 | 19.12.2018 | 87.332 | 2.5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | ПС 110 кВ Илевники (модернизация первичного оборудования систем телемеханики ) (1 шт.) | J_VLE-00051-044 | 1977 | 49.09 | 0.71 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Илевники | 1.56 | 19.12.2018 | 62.4 | 2.5 | 8.8 | 8.8 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | ПС 110 кВ Бутылицы (модернизация первичного оборудования систем телемеханики ) (1 шт.) | J_VLE-00051-045 | 1957 | 54.05 | 14.12 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Бутылицы | 1.3 | 19.12.2018 | 52 | 6.3 | 8.8 | 8.8 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | ПС 110 кВ Макарово (модернизация первичного оборудования систем телемеханики ) (1 шт.) | J_VLE-00051-046 | 1989 | 50.36 | 7.04 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Макарово | 6.83 | 19.12.2018 | 108.413 | 6.3 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | ПС 110 кВ Хмелево (модернизация первичного оборудования систем телемеханики ) (1 шт.) | J_VLE-00051-047 | 1975 | 46.95 | 1.52 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Хмелево | 2.183 | 19.12.2018 | 87.332 | 2.5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | ПС 110 кВ Борисовская (модернизация первичного оборудования систем телемеханики ) (1 шт.) | J_VLE-00051-048 | 1981 | 68.16 | 18.08 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Борисовская | 8.17 | 19.12.2018 | 81.7 | 10 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | ПС 110 кВ Борисовская (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) (1 шт.) | G_VLE-00051-053 | 1981 | 68.16 | 18.08 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Борисовская | 8.17 | 19.12.2018 | 81.7 | 10 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | ПС 110 кВ Химзаводская (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) | J_VLE-00051-100 | 1948 | 49.55 | 0.78 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Химзаводская | 17.675 | 19.12.2018 | 44.187 | 27.336 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | ПС 110 кВ Красный Октябрь (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) | J_VLE-00051-101 | 1963 | 49.25 | 5.64 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Красный Октябрь | 4.14 | 19.12.2018 | 65.714 | 6.3 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | ПС 110 кВ Муром (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) | J_VLE-00051-102 | 1934 | 41 | 75.21 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Муром | 26.71 | 19.12.2018 | 84.794 | 40 | 71.5 | 71.5 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | ПС 110 кВ Селиваново (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) | J_VLE-00051-103 | 1962 | 55.22 | 95.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Селиваново | 10.7 | 19.12.2018 | 66.875 | 17.869 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | ПС 110 кВ Ундол (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) | J_VLE-00051-104 | 1955 | 52.91 | 7.03 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Ундол | 25.373 | 19.12.2018 | 35.486 | 40 | 111.5 | 111.5 | 71.5 | 71.5 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | ПС 110 кВ Берково (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) | J_VLE-00051-105 | 1978 | 44.95 | 22.67 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Берково | 6.1 | 19.12.2018 | 61 | 6.3 | 50 | 50 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | ПС 110 кВ Южная (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) | J_VLE-00051-106 | 1962 | 49.29 | 4.58 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Южная | 18.095 | 19.12.2018 | 45.238 | 30.335 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | ПС 110 кВ Пенкино (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) | J_VLE-00051-107 | 1976 | 42.27 | 2.93 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Пенкино | 1.01 | 19.12.2018 | 16.032 | 5.242 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | ПС 110 кВ Гороховец (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) | J_VLE-00051-108 | 1961 | 49.51 | 4.58 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Гороховец | 28.243 | 19.12.2018 | 70.607 | 27.389 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | ПС 110 кВ Судогда (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) | J_VLE-00051-109 | 1983 | 39.3831 | 3.0981 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Судогда. | 22.252 | 19.12.2018 | 39.383 | 3.098 | 96.5 | 96.5 | 56.5 | 56.5 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | ПС 110 кВ Базовая (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) | J_VLE-00051-110 | 1985 | 25.9 | 1.61 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Базовая | 11.84 | 19.12.2018 | 74 | 16 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | Создание цепей вторичной коммутации ПС 110/10 кВ Юрьевец | H_VLE-00055-002 | 1974 | 49.51 | 0.76 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Юрьевец | 7.86 | 19.12.2018 | 78.6 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | Создание цепей вторичной коммутации ПС 110/10 кВ Городская | H_VLE-00055-012 | 2009 | 49.51 | 2.52 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Городская | 6.249 | 19.12.2018 | 39.055 | 12.838 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | Модернизация и расширение системы телемеханики на ПС 110 кВ Юрьев-Польская | H_VLE-00055-013 | 1962 | 66.34 | 0.0002 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Юрьев-Польская | 17.632 | 19.12.2018 | 70.53 | 22.342 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | Создание цепей вторичной коммутации ПС 35 кВ Мезиново | H_VLE-00055-022 | 1953 | 45.04 | 46.37 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 Мезиново | 5.643 | 19.12.2018 | 22.572 | 6.468 | 25 | 25 | 25 | 25 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | Создание цепей вторичной коммутации ПС 110/35/6 кВ Мелехово | H_VLE-00055-032 | 1977 | 49.51 | 3.26 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Мелехово | 11 | 19.12.2018 | 68.75 | 12.113 | 41 | 41 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | Создание цепей вторичной коммутации ПС 110/35/6 кВ Гороховец | H_VLE-00055-042 | 1961 | 49.51 | 4.58 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Гороховец | 28.243 | 19.12.2018 | 70.607 | 27.389 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | Модернизация и расширение системы телемеханики на ПС 110 кВ Боголюбово | H_VLE-00055-043 | 1976 | 61.92 | 0.76 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Боголюбово | 12.74 | 19.12.2018 | 50.96 | 20.292 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | Модернизация и расширение системы телемеханики на ПС 35 кВ Головино | H_VLE-00055-083 | 1972 | 66.27 | 0.001 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Головино | 2.84 | 19.12.2018 | 71 | 4 | 10.3 | 10.3 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Модернизация и расширение системы телемеханики на ПС 35 кВ Караваево | H_VLE-00055-113 | 1986 | 67.71 | 1.17 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Караваево | 1.52 | 19.12.2018 | 60.8 | 2.271 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Модернизация и расширение системы телемеханики на ПС 35 кВ Кибирево | H_VLE-00055-123 | 1965 | 67.36 | 1.81 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Кибирево | 1.5 | 19.12.2018 | 93.75 | 1.6 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | Модернизация и расширение системы телемеханики на ПС 35 кВ Костино | H_VLE-00055-143 | 1970 | 68.57 | 2.76 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Костино | 1.41 | 19.12.2018 | 35.25 | 2.409 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | Модернизация и расширение системы телемеханики на ПС 110 кВ Суздаль | H_VLE-00055-253 | 1970 | 64.36 | 1.05 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Суздаль | 11 | 19.12.2018 | 68.75 | 14.519 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | Модернизация и расширение системы телемеханики на ПС 110 кВ Азимут | H_VLE-00055-323 | 1972 | 42.93 | 5.81 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Азимут | 0.28 | 19.12.2018 | 2.8 | 3.629 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | Модернизация и расширение системы телемеханики на ПС 110 кВ Заозерная | H_VLE-00055-363 | 1965 | 66.82 | 0.01 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Заозерная | 5.04 | 19.12.2018 | 33.6 | 10.26 | 30 | 30 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | Модернизация и расширение системы телемеханики на ПС 110 кВ Уршель | H_VLE-00055-393 | 1986 | 67.53 | 29.42 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Уршель | 10.213 | 19.12.2018 | 40.851 | 6.503 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | Модернизация и расширение системы телемеханики на ПС 110 кВ Борисовская | H_VLE-00055-403 | 1981 | 68.16 | 18.08 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Борисовская | 8.17 | 19.12.2018 | 81.7 | 10 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | Модернизация и расширение системы телемеханики на ПС 35 кВ ГКС | H_VLE-00055-443 | 1975 | 61.44 | 4.21 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ ГКС | 2.34 | 19.12.2018 | 93.6 | 2.106 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | Модернизация и расширение системы телемеханики на ПС 110 кВ Заводская. | H_VLE-00055-483 | 1962 | 67.12 | 0.01 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Заводская | 10.56 | 19.12.2018 | 42.24 | 12.613 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Модернизация и расширение системы телемеханики на ПС 35 кВ Кривицы | H_VLE-00055-513 | 1982 | 67.22 | 33.72 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Кривицы | 2.28 | 19.12.2018 | 57 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Модернизация и расширение системы телемеханики на ПС 110 кВ КЭЗ | H_VLE-00055-523 | 1980 | 66.46 | 1.69 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ КЭЗ | 9.85 | 19.12.2018 | 39.4 | 8.05 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | Модернизация и расширение системы телемеханики на ПС 35 кВ Малышево | H_VLE-00055-563 | 1973 | 62 | 39.45 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Малышево | 1.71 | 19.12.2018 | 68.4 | 1.765 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | Модернизация и расширение системы телемеханики на ПС 110 кВ Меленки | H_VLE-00055-573 | 1956 | 60.79 | 63.07 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Меленки | 17.11 | 19.12.2018 | 106.938 | 16 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | Модернизация и расширение системы телемеханики на ПС 35 кВ Молотицы | H_VLE-00055-593 | 1980 | 65.43 | 24.03 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Молотицы | 1.77 | 19.12.2018 | 110.625 | 0.615 | 3.4 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | Модернизация и расширение системы телемеханики на ПС 35 кВ Мордвиново | H_VLE-00055-603 | 1976 | 63.16 | 30.36 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Мордвиново | 1.66 | 19.12.2018 | 41.5 | 1.254 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | Модернизация и расширение системы телемеханики на ПС 35 кВ Мстера | H_VLE-00055-613 | 1973 | 70.34 | 3.77 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Мстера | 3.36 | 19.12.2018 | 38.182 | 0.993 | 12.8 | 12.8 | 8.8 | 8.8 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | Модернизация и расширение системы телемеханики на ПС 35 кВ Пролетарская | H_VLE-00055-663 | 1986 | 64.9 | 1.19 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Пролетарская | 1.86 | 19.12.2018 | 46.5 | 2.23 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Модернизация и расширение системы телемеханики на ПС 35 кВ Сергиевы Горки | H_VLE-00055-693 | 1979 | 69.7 | 12.66 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Сергиевы Горки | 1.76 | 19.12.2018 | 44 | 0.573 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Модернизация и расширение системы телемеханики на ПС 110 кВ Стрелочная | H_VLE-00055-703 | 1929 | 54.32 | 11.79 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Стрелочная | 10.213 | 19.12.2018 | 40.851 | 13.836 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Модернизация и расширение системы телемеханики на ПС 35 кВ Татарово | H_VLE-00055-713 | 1984 | 62.35 | 19.96 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Татарово | 0.47 | 19.12.2018 | 29.375 | 0.658 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Ладога | I_VLE-00059-001 | 1980 | 50.67 | 3.09 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Ладога | 16.09 | 19.12.2018 | 100.563 | 16 | 41 | 41 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Судогда | I_VLE-00059-002 | 1983 | 46.83 | 0.58 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Судогда | 22 | 19.12.2018 | 38.938 | 28 | 96.5 | 96.5 | 56.5 | 56.5 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Базовая | I_VLE-00059-003 | 1985 | 46.73 | 1.61 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Базовая | 11.54 | 19.12.2018 | 72.125 | 16 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Берково | I_VLE-00059-004 | 1978 | 45.35 | 22.67 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Берково | 6.1 | 19.12.2018 | 61 | 6.3 | 50 | 50 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Берёзово | I_VLE-00059-005 | 1980 | 52.37 | 16.98 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Березово | 3.187 | 19.12.2018 | 31.867 | 5.716 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Малыгино | I_VLE-00059-006 | 1959 | 44.76 | 1.51 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Малыгино | 2.44 | 19.12.2018 | 61 | 2.379 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Гигант | I_VLE-00059-007 | 1987 | 47.73 | 7.54 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС Гигант | 2.44 | 19.12.2018 | 97.6 | 2.679 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Дмитриевы Горы | I_VLE-00059-008 | 1961 | 68.66 | 4.21 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Дмитриевы Горы | 1.02 | 19.12.2018 | 63.75 | 1.02 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Кулаки | I_VLE-00059-009 | 1975 | 46.85 | 1.52 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Кулаки | 2.183 | 19.12.2018 | 87.332 | 2.5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Малиново | I_VLE-00059-010 | 1983 | 46.85 | 1.52 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Малиново | 2.183 | 19.12.2018 | 87.332 | 2.5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Фоминки | I_VLE-00059-011 | 1986 | 46.85 | 1.52 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВФоминки | 2.183 | 19.12.2018 | 87.332 | 2.5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Денисово | I_VLE-00059-012 | 1972 | 46.85 | 1.52 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Денисово | 2.183 | 19.12.2018 | 87.332 | 2.5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Луч | I_VLE-00059-013 | 1987 | 49.87 | 9.67 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Луч | 10.95 | 19.12.2018 | 68.438 | 13.948 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Макарово | I_VLE-00059-014 | 1989 | 49.77 | 7.04 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Макарово | 6.83 | 19.12.2018 | 108.413 | 6.3 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Хмелево | I_VLE-00059-015 | 1975 | 46.36 | 1.52 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Хмелево | 2.183 | 19.12.2018 | 87.332 | 2.5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Белореченская | I_VLE-00059-016 | 1967 | 50.09 | 17.08 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Белореченская | 3.35 | 19.12.2018 | 83.75 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Кварц | I_VLE-00059-017 | 1987 | 41.62 | 1.25 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кварц | 12.88 | 19.12.2018 | 32.2 | 12.628 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Добрятино | I_VLE-00059-018 | 1988 | 45.48 | 39.48 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Добрятино | 7.19 | 19.12.2018 | 71.9 | 8.435 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Вашутино | I_VLE-00059-019 | 1987 | 41.62 | 1.25 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВВашутино | 12.88 | 19.12.2018 | 32.2 | 12.628 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Ново-Мезиново | I_VLE-00059-020 | 1953 | 45.2 | 46.37 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Ново-Мезиново | 5.643 | 19.12.2018 | 22.572 | 6.468 | 25 | 25 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Старая Деревня | I_VLE-00059-021 | 1967 | 50.09 | 17.08 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВСтарая Деревня | 3.35 | 19.12.2018 | 83.75 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Филино | I_VLE-00059-022 | 1963 | 48.66 | 5.64 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВФилино | 4.14 | 19.12.2018 | 65.714 | 6.3 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Красный Октябрь | I_VLE-00059-023 | 1963 | 49.25 | 5.64 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Красный Октябрь | 4.14 | 19.12.2018 | 65.714 | 6.3 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Надеждино | I_VLE-00059-024 | 1960 | 44.27 | 1.51 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Надеждино | 2.44 | 19.12.2018 | 61 | 2.379 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Лукново | I_VLE-00059-025 | 1983 | 55.57 | 0.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Лукново | 1 | 19.12.2018 | 62.5 | 1 | 5.6 | 5.6 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Чудиново | I_VLE-00059-026 | 1982 | 49.69 | 15.64 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Чудиново | 2.07 | 19.12.2018 | 51.75 | 2.07 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Балымотиха | I_VLE-00059-027 | 1982 | 44.27 | 1.51 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВБалымотиха | 2.44 | 19.12.2018 | 61 | 2.379 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Северная | I_VLE-00059-028 | 1985 | 52.37 | 0.85 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Северная | 3.08 | 19.12.2018 | 48.889 | 6.3 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Химзаводская | I_VLE-00059-029 | 1974 | 48.9 | 0.78 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Химзаводская | 17.675 | 19.12.2018 | 44.187 | 27.336 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Западная | I_VLE-00059-030 | 1973 | 48.48 | 1.38 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Западная | 25.99 | 19.12.2018 | 64.975 | 31.66 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Бараки | I_VLE-00059-031 | 1971 | 41.04 | 6.31 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Бараки | 4.02 | 19.12.2018 | 100.5 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Улыбышево | I_VLE-00059-032 | 1962 | 68.17 | 4.21 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Улыбышево | 1.46 | 19.12.2018 | 23.175 | 3.043 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Лопатницы | I_VLE-00059-033 | 1971 | 41.04 | 6.31 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Лопатницы | 4.02 | 19.12.2018 | 100.5 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Ундол | I_VLE-00059-034 | 1955 | 45.29 | 7.03 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Ундол | 25.373 | 19.12.2018 | 35.486 | 40 | 111.5 | 111.5 | 71.5 | 71.5 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Покров | I_VLE-00059-035 | 1970 | 51.49 | 5.69 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Покров | 14.097 | 19.12.2018 | 56.386 | 25 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Оргтруд | I_VLE-00059-036 | 1973 | 48.39 | 1.38 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Оргтруд | 25.99 | 19.12.2018 | 64.975 | 31.66 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Н.Быковка | I_VLE-00059-037 | 1982 | 49.69 | 15.64 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Н. Быковка | 2.07 | 19.12.2018 | 51.75 | 2.07 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Н.Александрово | I_VLE-00059-038 | 1991 | 49.77 | 7.04 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Н. Александрово | 6.83 | 19.12.2018 | 108.413 | 6.3 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Гусь | I_VLE-00059-039 | 1953 | 44.1 | 20.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Гусь | 27.625 | 19.12.2018 | 38.636 | 40 | 111.5 | 111.5 | 71.5 | 71.5 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Аксёново | I_VLE-00059-040 | 1975 | 52.77 | 19.81 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Аксеново | 2.98 | 19.12.2018 | 119.2 | 2.5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Долбино | I_VLE-00059-041 | 1962 | 45.44 | 0.001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Долбино | 0.013 | 19.12.2018 | 50 | 0.013 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Островская | I_VLE-00059-042 | 1952 | 66.57 | 0.27 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Островская | 1.02 | 19.12.2018 | 40.8 | 1.044 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Арсаки | I_VLE-00059-043 | 1984 | 48.67 | 11.22 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Арсаки | 4.88 | 19.12.2018 | 77.46 | 6.3 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Легково | I_VLE-00059-045 | 1978 | 48.42 | 22.75 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Легково | 6.1 | 19.12.2018 | 96.825 | 6.3 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Октябрьская | I_VLE-00059-046 | 1972 | 45.87 | 5.64 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Октябрьская | 12.942 | 19.12.2018 | 40.443 | 25.083 | 64 | 64 | 32 | 32 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Струнино | I_VLE-00059-047 | 1966 | 44.28 | 21.77 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Струнино | 10.27 | 19.12.2018 | 64.187 | 16 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Лизуново | I_VLE-00059-048 | 1966 | 44.28 | 21.77 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВЛизуново | 10.27 | 19.12.2018 | 64.187 | 16 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Бакшеево | I_VLE-00059-049 | 1982 | 41.62 | 5.07 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Бакшеево | 0.86 | 19.12.2018 | 53.75 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Годуново | I_VLE-00059-050 | 1982 | 41.62 | 5.07 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Годуново | 0.86 | 19.12.2018 | 53.75 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Федулово | I_VLE-00059-051 | 1978 | 47.89 | 3.26 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Федулово | 6.2 | 19.12.2018 | 24.8 | 6.083 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Южная | I_VLE-00059-052 | 1962 | 54.45 | 4.58 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Южная | 18.095 | 19.12.2018 | 45.238 | 30.335 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Восточная | I_VLE-00059-053 | 1965 | 54.97 | 2.24 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Восточная | 25.24 | 19.12.2018 | 63.1 | 30.027 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Ковров | I_VLE-00059-054 | 1929 | 49.63 | 4.63 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Ковров | 40.73 | 19.12.2018 | 64.651 | 38.617 | 103 | 103 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Достижение | I_VLE-00059-055 | 1978 | 47.89 | 3.26 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Достижение | 6.2 | 19.12.2018 | 24.8 | 6.083 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Селиваново | I_VLE-00059-056 | 1962 | 55.22 | 95.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Селиваново | 10.7 | 19.12.2018 | 66.875 | 17.869 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Никологоры | I_VLE-00059-057 | 1974 | 41.04 | 8.22 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Никологоры | 13.61 | 19.12.2018 | 85.063 | 16 | 41 | 41 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Ставрово | I_VLE-00059-058 | 1962 | 41.33 | 52.98 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Ставрово | 5.138 | 19.12.2018 | 81.563 | 6.3 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Черкутино | I_VLE-00059-059 | 1965 | 41.33 | 52.98 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Черкутино | 5.138 | 19.12.2018 | 81.563 | 6.3 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Гавриловская | I_VLE-00059-060 | 1974 | 40.98 | 0.46 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Гавриловская | 1.64 | 19.12.2018 | 65.6 | 1.788 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Пенкино | I_VLE-00059-061 | 1976 | 42.18 | 2.93 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Пенкино | 1.01 | 19.12.2018 | 16.032 | 5.242 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Сунгирь | I_VLE-00059-062 | 1982 | 51.29 | 1.99 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Сунгирь | 15.75 | 19.12.2018 | 63 | 20.52 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Собинка | I_VLE-00059-063 | 1988 | 43.16 | 3.34 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Собинка | 5.76 | 19.12.2018 | 36 | 4.86 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Павловская | I_VLE-00059-064 | 1974 | 44.85 | 9.05 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Павловская | 4 | 19.12.2018 | 63.492 | 5.159 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Лесная | I_VLE-00059-065 | 1976 | 42.18 | 2.93 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Лесная | 1.01 | 19.12.2018 | 16.032 | 5.242 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Мошок | I_VLE-00059-066 | 1974 | 45.07 | 2.29 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Мошок | 1.1 | 19.12.2018 | 27.5 | 4.242 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Печуга | I_VLE-00059-067 | 1988 | 54.52 | 2.72 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Печуга | 0.67 | 19.12.2018 | 26.8 | 1.706 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Демидово | I_VLE-00059-068 | 1981 | 53.34 | 4.21 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Демидово | 1.2 | 19.12.2018 | 75 | 1.76 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Воровский | I_VLE-00059-069 | 1977 | 49.69 | 7.57 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Воровского | 1.23 | 19.12.2018 | 49.2 | 0.691 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Золотково | I_VLE-00059-070 | 1980 | 50.46 | 0.001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Золотково | 1.41 | 19.12.2018 | 35.25 | 4.242 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Искра | I_VLE-00059-071 | 1987 | 47.97 | 10.56 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Искра | 2.93 | 19.12.2018 | 117.2 | 2.5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Красное Пламя | I_VLE-00059-072 | 1990 | 66.43 | 2.85 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Красное Пламя | 2.16 | 19.12.2018 | 86.4 | 2.16 | 5.7 | 5.7 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Мячково | I_VLE-00059-073 | 1958 | 43.78 | 5.89 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Мячково | 0.9 | 19.12.2018 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Кольчугино | I_VLE-00059-074 | 1936 | 47.82 | 18.46 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кольчугино | 30.622 | 19.12.2018 | 47.111 | 11.948 | 105 | 105 | 65 | 65 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Дубки | I_VLE-00059-075 | 1978 | 52.22 | 10.02 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Дубки | 0.85 | 19.12.2018 | 53.125 | 1.241 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Ильинская | I_VLE-00059-076 | 1975 | 43.25 | 5.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35кВИльинская | 2.27 | 19.12.2018 | 36.032 | 2.648 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Жердево | I_VLE-00059-077 | 1990 | 44.73 | 13.91 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Жердево | 2.65 | 19.12.2018 | 106 | 2.5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Новобусино | I_VLE-00059-078 | 1992 | 50.14 | 5.31 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Новобусино | 0.546 | 19.12.2018 | 34.131 | 1.109 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Мелехово | I_VLE-00059-079 | 1977 | 53.89 | 3.26 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Мелехово | 11 | 19.12.2018 | 68.75 | 12.113 | 41 | 41 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Гороховец | I_VLE-00059-080 | 1961 | 47.72 | 7.03 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Гороховец | 28.243 | 19.12.2018 | 70.607 | 27.389 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Булатниково | I_VLE-00059-081 | 1977 | 43.25 | 5.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВБулатниково | 2.27 | 19.12.2018 | 36.032 | 2.648 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Ждановская | I_VLE-00059-082 | 1965 | 40.97 | 1.91 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Ждановская | 17.38 | 19.12.2018 | 86.9 | 19.52 | 60 | 60 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Орловская | I_VLE-00059-083 | 1968 | 44.88 | 1.48 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Орловская | 1.02 | 19.12.2018 | 2.55 | 1.044 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Фанерная | I_VLE-00059-084 | 1980 | 42.59 | 0.76 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Фанерная | 10.963 | 19.12.2018 | 68.52 | 8.7 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Муром | I_VLE-00059-085 | 1934 | 41.3 | 75.21 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Муром | 26.71 | 19.12.2018 | 66.775 | 40 | 71.5 | 71.5 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Вербовская | I_VLE-00059-086 | 1968 | 44.88 | 1.48 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Вербовская | 1.02 | 19.12.2018 | 2.55 | 1.044 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Фурсово | I_VLE-00059-087 | 1973 | 43.25 | 5.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Фурсово | 2.27 | 19.12.2018 | 36.032 | 2.648 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Копнино | I_VLE-00059-088 | 1977 | 43.25 | 5.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Копнино | 2.27 | 19.12.2018 | 36.032 | 2.648 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Сойма | I_VLE-00059-089 | 1973 | 42.06 | 5.92 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВСойма | 1.15 | 19.12.2018 | 71.875 | 2.458 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Второво | I_VLE-00059-090 | 1994 | 52.43 | 0.92 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Второво | 1.21 | 19.12.2018 | 48.4 | 1.281 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Горки | I_VLE-00059-091 | 1973 | 42.06 | 5.92 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Горки | 1.15 | 19.12.2018 | 71.875 | 2.458 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Садовая | I_VLE-00059-092 | 1975 | 50.72 | 4.84 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Садовая | 2.9 | 19.12.2018 | 29 | 6.124 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Вышманово | I_VLE-00059-093 | 1986 | 53.57 | 9.99 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Вышманово | 0.58 | 19.12.2018 | 36.25 | 1.192 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Полевая | I_VLE-00059-094 | 1973 | 42.06 | 5.92 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВПолевая | 1.15 | 19.12.2018 | 71.875 | 2.458 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Симаково | I_VLE-00059-095 | 1969 | 45.57 | 0.33 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Симаково. | 1.11 | 19.12.2018 | 44.4 | 1.388 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Лучинская | I_VLE-00059-096 | 1994 | 41.68 | 10.04 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Лучинская | 0.14 | 19.12.2018 | 3.5 | 0.079 | 4 | 4 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Володарского | I_VLE-00059-097 | 1987 | 54.82 | 3.89 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Володарского | 1.22 | 19.12.2018 | 30.5 | 1.283 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Великодворье | I_VLE-00059-098 | 1986 | 49.87 | 12.88 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Великодворье | 2.859 | 19.12.2018 | 28.587 | 5.54 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Курлово | I_VLE-00059-099 | 1958 | 50.52 | 10.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Курлово | 2.93 | 19.12.2018 | 28.447 | 1.247 | 16.6 | 16.6 | 10.3 | 10.3 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Анопино | I_VLE-00059-100 | 1973 | 42.06 | 5.92 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Анопино | 1.15 | 19.12.2018 | 71.875 | 2.458 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Ю-Польская | I_VLE-00059-101 | 1973 | 42.06 | 5.92 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Горки | 1.15 | 19.12.2018 | 71.875 | 2.458 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Бавлены | I_VLE-00059-102 | 1986 | 52.2 | 3.47 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Бавлены | 3.62 | 19.12.2018 | 36.2 | 4.601 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Небылое | I_VLE-00059-103 | 1980 | 52.08 | 42.87 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Небылое | 4.84 | 19.12.2018 | 48.4 | 7.849 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Авдотьино | I_VLE-00059-104 | 1973 | 42.06 | 5.92 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВАвдотьино | 1.15 | 19.12.2018 | 71.875 | 2.458 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Сима | I_VLE-00059-105 | 1961 | 51.32 | 18.38 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Сима | 1.11 | 19.12.2018 | 44.4 | 1.388 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Энтузиаст | I_VLE-00059-106 | 1973 | 42.06 | 5.92 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВЭнтузиаст | 1.15 | 19.12.2018 | 71.875 | 2.458 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Луговая-5 | I_VLE-00059-107 | 1969 | 43.54 | 0.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Луговая-5 | 0.5 | 19.12.2018 | 50 | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Искра | I_VLE-00059-108 | 1987 | 47.97 | 10.56 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Искра | 2.93 | 19.12.2018 | 117.2 | 2.5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ВОЛС ПС 110 кВ Юрьев-Польская-ПС 35 кВ-Небылое-ПС 35 кВ Гавриловская-ПС 35 кВ Суздаль (72,4 км) | J_VLE-00060-003 | 1962 | 44.54 | 80.39 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Юрьев-Польская | 17.632 | 19.12.2018 | 70.53 | 22.342 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Организация каналов связи и передачи данных в ЦУС и РДУ в соответствии с утвержденной программой Модернизации ССПИ | + | -
1.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ВОЛС ПС 110 кВ Красный Октябрь-ПС 35 кВ-Селиваново-ПС 35 кВ Борисовская-ПС 35 кВ Стрелочная (100,74 км) | J_VLE-00060-004 | 1963 | 48.66 | 5.64 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Красный Октябрь | 4.14 | 19.12.2018 | 65.714 | 6.3 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Организация каналов связи и передачи данных в ЦУС и РДУ в соответствии с утвержденной программой Модернизации ССПИ | + | -
1.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ВОЛС ПС 110 кВ Базовая - ПС 110 кВ Ундол (38,98 км) | J_VLE-00060-006 | 1985 | 25.9 | 1.61 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Базовая | 11.84 | 19.12.2018 | 74 | 16 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Организация каналов связи и передачи данных в ЦУС и РДУ в соответствии с утвержденной программой Модернизации ССПИ | + | -
1.2.1.2 | Организация системы видеонаблюдения на ПС 35-110 кВ | J_VLE-00060-010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Модернизация сетей диспетчерской связи для приведения ее к целевой модели оперативного управления энергосистемой | - | -
1.2.1.2 | Организация телеуправления на ПС 35-110 кВ | J_VLE-00060-011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Модернизация сетей диспетчерской связи для приведения ее к целевой модели оперативного управления энергосистемой | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Карабаново (создание цифровой подстанции) | J_VLE-00060-100 | 1978 | 47.98 | 3.26 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Карабаново | 6.2 | 19.12.2018 | 24.8 | 6.083 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Цифровизация сети. Комплексная реконструкция ПС 110 Карабаново. Создание цифровой подстанции соответсвующей целевой модели оперативного управления энергосистемой. | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС-35кВ Северная, с установкой ячеек ЗРУ-6кв (2 шт.) | F_VLE-00093-000 | 1985 | 49.51 | 0.85 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Северная | 3.08 | 19.12.2018 | 48.889 | 6.3 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.1.2 | Модернизация ОРУ 110 кВ ПС 110 Гусь-Хрустальный с заменой 2 МВ 110кВ на ЭВ 110кВ (2 шт.) | G_VLE-00099-000 | 1953 | 43.49 | 20.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110 кВ Гусь | 27.625 | 19.12.2018 | 38.636 | 40 | 111.5 | 111.5 | 71.5 | 71.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Акт технического освидетельствования от 27.04.2016 | + | -
1.2.1.2 | Модернизация ОРУ 110кВ ПС 110 кВ Тракторная с заменой 4 МВ 110кВ на ЭВ 110кВ и 12ТТ (4 шт.) | G_VLE-00100-000 | 1967 | 46.74 | 0.79 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110 кВ Тракторная | 29.09 | 19.12.2018 | 40.685 | 12.791 | 111.5 | 111.5 | 71.5 | 71.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Акт технического освидетельствания от 17.09.2015 П | + | -
1.2.1.2 | Модернизация ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Орловская с заменой 2 ОД, КЗ 110кВ на ЭВ 110кВ (2 шт.) | G_VLE-00104-000 | 1968 | 46.17 | 1.48 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Орловская | 14.14 | 19.12.2018 | 35.349 | 13.97 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Акт технического освидетельствания от21.09.2015 ПО | + | -
1.2.1.2 | Модернизация ЗРУ 6 кВ ПС 110 кВ Гороховец с заменой ячеек 6кВ (27 шт.) | G_VLE-00106-000 | 1961 | 42.92 | 7.03 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Гороховец | 28.243 | 19.12.2018 | 70.607 | 27.389 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Акт технического освидетельствания от 21.04.2015 П | + | -
1.2.1.2 | Модернизация ОРУ 10 кВ ПС 110 кВ Заводская с заменой 44 КРУН 10кВ (44 шт.) | G_VLE-00107-000 | 1962 | 43.84 | 3.47 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Заводская | 10.56 | 19.12.2018 | 42.24 | 12.613 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Акт технического освидетельствания от 14.09.2015 П | + | -
1.2.1.2 | Модернизация ОРУ 10 кВ ПС 110 кВ Тракторная с заменой 6 МВ 6кВ на ВВ 6кВ (6 шт.) | G_VLE-00108-000 | 1967 | 32.2 | 0.79 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Тракторная | 29.09 | 19.12.2018 | 40.685 | 12.791 | 111.5 | 111.5 | 71.5 | 71.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Акт технического освидетельствания от 11.07.2017 | + | -
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Кольчугино с установкой силового трансформатора Т-2 40 МВА (трансформаторная мощность 40 МВА, с приростом 40 МВА) | I_VLE-00122-000 | 1937 | 47.92 | 18.47 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110 кВ Кольчугино | 30.622 | 19.12.2018 | 47.111 | 11.948 | 105 | 105 | 65 | 65 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Тракторная с заменой силового трансформатора Т-3 40 МВА на 40 МВА по техническому состоянию (трансформаторная мощность 40 МВА) | J_VLE-00130-000 | 1967 | 25.91 | 0.79 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Тракторная | 29.09 | 19.12.2018 | 40.685 | 12.791 | 111.5 | 111.5 | 71.5 | 71.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.1.2 | Модернизация КТП 10/0,4 кВ №204 (250 кВА) и №140 (250 кВА) ф.1002 ПС Татарово с заменой трансформаторов по техсостоянию, Муромский р-н (трансформаторная мощность 0,5 МВА) | I_VLE-20046-014 | 1958 | 47.23 | 13.24 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП 204 ф. 1002 ПС Татарово | 0.5 | 19.12.2018 | 100 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №167 (160 кВА) и №166 (63 кВА) ф.1002 ПС Татарово с заменой трансформаторов по техсостоянию, Муромский р-н (трансформаторная мощность 0,223 МВА) | J_VLE-20046-025 | 1960 | 47.23 | 13.24 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП 166, 167 ф. 1002 ПС Татарово | 0.2 | 19.12.2018 | 100 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой корпусов КТП ф. 1017 ПС 35 кВ Оргтруд в микрорайоне Оргтруд в рамках мероприятий по качеству э/э (3 шт.) | G_VLE-30046-423 | 1985 | 49.51 | 3.93 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП 10/0,4 кВ ф.1017 пос. Оргтруд | 0.9 | 19.12.2018 | 110 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Акт технического освидетельствования от 12.08.2016 | + | -
1.2.1.2 | Реконструкция с установкой силового трансформатора с. Холопово ф.1004 ПС 110 кВ Легково Александровский р-н (трансформаторная мощность 160 кВА) | J_VLE-60046-404 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.1.2 | Модернизация ВЛ 0,4кВ КТП №507, фидер 1002 ПС 110 кВ Павловская с. Павловское Суздальского района с установкой системы накопления электроэнергии (1 шт.) | J_VLE-60049-004 | 1988 | 88.36 | 0.0007 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4кВ в с. Богослово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Тяговая-1,2 (1,688 км) | F_VLE-00006-000 | 1961 | 47.16 | 0.08 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Тяговая 1,2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Суздальская 1,2 с заменой опор и провода протяженность (10,7 км) | F_VLE-00007-000 | 1973 | 41.95 | 8.66 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Суздальская 1,2 с отп. Садовая, Павловская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Легково-Мячково с заменой опор и провода протяженность (2,728 км) | F_VLE-00011-000 | 1960 | 49.51 | 5.55 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ Легково-Мячково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Александров - Красное Пламя 1 с заменой опор и провода (20,5 км) | F_VLE-00012-000 | 1960 | 41.51 | 19.24 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ Александров-Красное Пламя | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Повышение наблюдаемости сети 6-10кВ (установка ИКЗ с разъединителями и контролеров) | I_VLE-00014-200 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Быстрое определение поврежденного участка, сокращение времени поиска поврежденного участка ВЛ на 0.5 часа | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 603 ПС 35 кВ "Бынино" Киржачский р-н (2,364 км) | G_VLE-00046-011 | 1991 | 49.51 | 1.21 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ ф.603 ПС 199 Бынино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1002 ПС Татарово с заменой опор (143 шт) и провода Муромский р-н (18,2 км) | G_VLE-00046-014 | 1984 | 46.5 | 13.24 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.1002 от ПС Татарово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС 35 кВ Красное Пламя до д. Глядково Александровский р-н (1,217 км) | G_VLE-00046-021 | 1990 | 46.87 | 8.44 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС Красное Пламя | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-1003 «ПС 35 кВ Красное Пламя» Александровский р-н (1,395 км) | G_VLE-00046-022 | 1990 | 49.51 | 20.54 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС Красное Пламя | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №105 ПС 110/35/10 Кр.Октябрь с заменой опор (155 шт.) и провода Александровский р-н (9,399км) | G_VLE-00046-023 | 1998 | 54.66 | 9.76 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.105 ПС Кр.Октябрь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1002 ПС Татарово с заменой опор (228 шт.) и провода Муромский р-н (20,752 км) | G_VLE-00046-025 | 1984 | 43.63 | 13.24 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС Татарово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ №604 ПС 35/6 Балымотиха с заменой опор (425 шт.) и провода Вязниковский р-н (6,5 км) | G_VLE-00046-026 | 1982 | 48.67 | 1.79 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6 кВ ф.604 от ПС Балымотиха | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ №605 ПС Фролищи с заменой опор (239 шт.) и провода Ковровский р-н (17,873км) | G_VLE-00046-027 | 1994 | 47.75 | 0.002 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6 кВ ф.605 от ПС Фролищи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ №605 ПС 35/6 Белореченская с заменой опор (83 шт) и провода Кольчугинский р-н (6,2км) | G_VLE-00046-034 | 1997 | 49.52 | 14.66 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6 кВ ф.605 ПС Белореченская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1001 ПС Дубки с заменой опор (67 шт) и провода Кольчугинский р-н (5км) | G_VLE-00046-035 | 1985 | 49.22 | 13.95 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.1001 ПС Дубки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1010 ПС 35/10 Старая Деревня с заменой опор (118 шт) и провода Ковровский р-н (8,8км) | G_VLE-00046-036 | 1970 | 41.04 | 6.02 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.1010 ПС Старая Деревня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1007 ПС 35/10 Фурсово с заменой опор (134 шт) и провода Меленковский р-н (10км) | G_VLE-00046-037 | 1987 | 46.24 | 14.11 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.1007 от ПС Фурсово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС 110 кВ Санино Петушинский р-н (10,676 км) | G_VLE-00046-041 | 1985 | 49.51 | 20.49 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС Санино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1005 ПС 35/10 Энтузиаст с заменой опор (67 шт) и провода Юрьев-Польский р-н (5км) | G_VLE-00046-046 | 1987 | 40.41 | 7.21 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.1005 ПС Энтузиаст | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 620 ПС 35 кВ Якорь Гусь-Хрустальный р-н (2,682 км) | G_VLE-00046-051 | 1971 | 49.51 | 1.21 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ ф.620 ПС Якорь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1004 ПС 110/35/10 Небылое с заменой опор (54 шт) и провода Юрьев-Польский р-н (4км) | G_VLE-00046-053 | 1966 | 43.91 | 20.11 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.1004 ПС Небылое | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1005 ПС 35/10 Новобусино с заменой опор (54 шт) и провода Кольчугинский р-н (4км) | G_VLE-00046-056 | 1992 | 43.31 | 1.21 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.1005 ПС Новобусино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1005 ПС 110/35/10 Макарово с заменой опор (94 шт) и провода Кольчугинский р-н (7км) | G_VLE-00046-057 | 1989 | 49.44 | 4.46 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.1005 ПС Макарово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1007 ПС 35 кВ Фоминки Гороховецкий р-н (2,658 км) | G_VLE-00046-061 | 1976 | 47.28 | 4.76 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1007 ПС Фоминки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ №606 ПС 35/6 Белореченская с заменой опор (54 шт) и провода Кольчугинский р-н (1,15 км) | G_VLE-00046-063 | 1984 | 49.87 | 11.91 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6 кВ ф.606 ПС Белореченская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1006 ПС 35/10 Искра с заменой опор (80 шт) и провода Александровский р-н (6км) | G_VLE-00046-064 | 1992 | 49.48 | 10.69 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.1006 ПС Искра | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1002 ПС 110/35/10 Легково с заменой опор (54 шт) и провода Александровский р-н (4км) | G_VLE-00046-065 | 1978 | 49.78 | 26.71 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС Легково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1004 ПС 35/10 Дубки с заменой опор (94 шт) и провода Кольчугинский р-н (7км) | G_VLE-00046-066 | 1978 | 49.46 | 16.28 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.1004 ПС Дубки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 607 ПС Мелехово до д. Заря с установкой КТП 63кВА Ковровский р-н (2,725 км) | G_VLE-00046-071 | 1982 | 48.77 | 3.78 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ ф.607 ПС Мелехово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1004 ПС 110/35/10 Легково с заменой опор (4 шт) и провода Александровский р-н (0,3км) | G_VLE-00046-075 | 1999 | 48.1 | 38.03 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.1004 ПС Легково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1003 ПС 35/10 Бакшеево с заменой опор (54 шт) и провода Александровский р-н (6,3 км) | G_VLE-00046-083 | 1990 | 40.02 | 20.71 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС Бакшеево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1001 ПС 35/10 Мячково с заменой опор (160 шт) и провода Александровский р-н (12км) | G_VLE-00046-086 | 1955 | 43.05 | 6.91 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.1001 ПС Мячково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1008 ПС 110 Киржач с заменой опор (80 шт) и провода Киржачский р-н (6км) | G_VLE-00046-087 | 1997 | 46.1 | 29.67 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.1008 ПС Киржач | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1004 ПС 35/10 Годуново с заменой опор (12 шт) и провода Александровский р-н (0,9км) | G_VLE-00046-093 | 1982 | 41.92 | 4.76 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.1004 ПС Годуново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1006 ПС 35/10 Сойма с заменой опор (134 шт) и провода Судогодский р-н (10км) | G_VLE-00046-095 | 1970 | 45 | 0.002 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.1006 ПС Сойма | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1002 ПС 35/10 Красное Пламя с заменой опор (14 шт) и провода Александровский р-н (1км) | G_VLE-00046-096 | 1990 | 49.69 | 8.44 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС Красное Пламя | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1007 ПС 110/10 Пенкино с заменой опор (76 шт) и провода Камешковский р-н (5,64км) | G_VLE-00046-097 | 1978 | 46.81 | 0.99 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.1007 ПС Пенкино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1004 ПС 110/10 Павловская с заменой опор (34 шт) и провода Суздальский р-н (2,5км) | G_VLE-00046-104 | 1978 | 49.26 | 1.71 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.1004 ПС Павловская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №101 ПС 110/35/10 Суздаль с заменой опор (54 шт) и провода Суздальский р-н (4км) | G_VLE-00046-105 | 1975 | 46.43 | 3.91 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.101 ПС Суздаль | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №101 ПС 110/35/10 Судогда с заменой опор (174 шт) и провода Судогодский р-н (13км) | G_VLE-00046-107 | 1983 | 46.23 | 0.58 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.101 ПС Судогда | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ №623 ПС №271 с заменой опор (34 шт) и провода Александровский р-н (2,68 км) | G_VLE-00046-113 | 1958 | 49.83 | 21.46 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6 кВ ф.623 ПС №271 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1005 ПС 110/10 Пенкино с заменой опор (3 шт) и провода Камешковский р-н (0,2км) | G_VLE-00046-114 | 1973 | 47.5 | 0.97 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.1005 ПС Пенкино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №113 ПС 110/35/10 Суздаль с заменой опор (54 шт) и провода Суздальский р-н (4км) | G_VLE-00046-115 | 1980 | 40.95 | 0.11 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.113 ПС Суздаль | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1005 ПС 35/10 Володарского с заменой опор (147 шт) и провода Камешковский р-н (11км) | G_VLE-00046-117 | 1987 | 45.38 | 1.43 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.1005 ПС Володарского | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, ф. 1006 ПС 35 кВ Караваево с установкой КТП-63 кВА в д. Павлово Петушинский р-н (0,063 МВА; 2,2 км) | G_VLE-00046-122 | 1986 | 49.51 | 1.17 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1006 ПС Караваево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №106 ПС 110/35/10 кВ Суздаль с заменой опор (39 шт) и провода по техсостоянию Суздальский район (2,387км) | G_VLE-00046-123 | 1970 | 48.33 | 1.66 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.106 ПС Суздаль | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1006 ПС 110/10 Пенкино с заменой опор (13 шт) и провода Камешковский р-н (0,96км) | G_VLE-00046-124 | 1984 | 48.92 | 2.11 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.1006 ПС Пенкино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1002 ПС 110/10 Павловская с заменой опор (94 шт) и провода Суздальский р-н (7км) | G_VLE-00046-126 | 1978 | 43.51 | 4.84 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС Павловская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ №611 ПС 110/35/6 кВ Боголюбово с заменой опор (104 шт) и провода по техсостоянию Суздальский район (7,215 км) | G_VLE-00046-133 | 1979 | 45.04 | 1.18 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6 кВ ф.611 ПС Боголюбово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1011 ПС 35/10 Новая Быковка с заменой опор (307 шт) и провода Камешковский р-н (23км) | G_VLE-00046-136 | 1985 | 48.33 | 3.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.1011 ПС Новая Быковка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ф.10 кВ №1006 ПС 35/10 кВ Долбино в д.Купреево Гусь-Хрустальный район с заменой опор (41 шт) и провода по техсостоянию протяженностью (2,06 км) | G_VLE-00046-143 | 1989 | 41.98 | 11.91 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.1006 ПС Долбино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1005 ПС 110/10 Пенкино с заменой опор (32 шт) и провода Камешковский р-н (2,4км) | G_VLE-00046-146 | 1973 | 48.64 | 0.97 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.1005 ПС Пенкино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ф.10 кВ №1004 ПС 110/35/10 кВ Н.Мезиново с заменой опор (64 шт) и провода по техсостоянию Гусь-Хрустальный район (3.999) | G_VLE-00046-153 | 1983 | 42.82 | 11.91 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.1004 ПС Н.Мезиново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1002 ПС 35/10 Золотково с заменой опор (11 шт) и провода Гусь-Хрустальный р-н (0,8км) | G_VLE-00046-155 | 1987 | 49.9 | 7.03 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС Золотково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №110 ПС 110/10 Городская с заменой опор (46 шт) и провода Петушинский р-н (3,431км) | G_VLE-00046-185 | 1972 | 46.43 | 2.39 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.110 ПС Городская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1004 ПС 110/35/10 Н.Мезиново кольцо с ВЛ 1008 ПС Ильичев с заменой опор (107 шт) и провода Гусь-Хрустальный р-н (8км) | G_VLE-00046-186 | 1983 | 49.93 | 1.21 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.1004 ПС Н.Мезиново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | РеконструкцияКЛ10 кВ №1015 ПС Нечаевская с заменой опор (7 шт) и провода Гусь-Хрустальный р-н (0,5км) | G_VLE-00046-187 | 1989 | 40.65 | 1.21 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КЛ 10 кВ ф.1015 ПС Нечаевская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | РеконструкцияКЛ10 кВ №1002 ПС Нечаевская с заменой опор (7 шт) и провода Гусь-Хрустальный р-н (0,5км) | G_VLE-00046-197 | 1989 | 49.95 | 0.001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КЛ 10 кВ ф.1002 ПС Нечаевская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф. 605 ПС Островская по техсостоянию Гусь-Хрустальный р-н (0,08 км) | J_VLE-00046-204 | 1970 | 49.07 | 2.3 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6 кВ ф. 605 ПС Островская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1004 ПС 35/10 Пролетарская с заменой опор (134 шт) и провода Вязниковский р-н (10км) | G_VLE-00046-205 | 1975 | 41.66 | 2.72 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.1004 ПС Пролетарская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1001 ПС 35/10 Демидово с заменой опор (107 шт) и провода Гусь-Хрустальный р-н (8км) | G_VLE-00046-207 | 1989 | 47.09 | 2.11 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.1001 ПС Демидово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 1008 от ПС Пролетарская с установкой КТП 400кВА Гороховецкий р-н (0,4 МВА; 0,02 км) | G_VLE-00046-222 | 1986 | 41.05 | 9.76 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1008 ПС Пролетарская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1006 ПС 35/10 Пролетарская с заменой опор (227 шт) и провода Вязниковский р-н (17км) | G_VLE-00046-227 | 1985 | 44.27 | 1.07 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.1006 Пролетарская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6кВ №601 ПС Мелехово д. Сенино Ковровского района (1,4 км) | G_VLE-00046-231 | 1977 | 49.13 | 4.61 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ ф.601 ПС Мелехово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6кВ ф. 611 ПС Боголюбово Суздальского района (1,35 км) | G_VLE-00046-241 | 1975 | 49.51 | 1.93 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ ф.611 ПС Боголюбово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Монтаж доп. участка ВЛ-1008 ПС 110 кВ Н.Александрово Суздальский р-н (1,54 км/0,25МВА)) | G_VLE-00046-262 | 1991 | 49.51 | 2.44 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1008 ПС Н.Александрово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Акт технического освидетельствования от 01.06.2014 | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 ф.1011 ПС 35 кВ Ново-Быковка Камешковский р-н (5,9 км) | G_VLE-00046-272 | 1977 | 42.81 | 4.36 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1011 ПС Ново-Быковка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1004 ПС Павловская Суздальский р-н (0,25 км) | G_VLE-00046-282 | 1975 | 49.51 | 3.79 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1004 ПС Павловская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 111 ф.1011 ПС 35/10 кВ Н. Быковка в с. Велисово Суздальский район с заменой опор (66 шт) и провода по техсостоянию Суздальский район (2,49 км) | G_VLE-00049-013 | 1991 | 46.33 | 4.31 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с. Велисово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 167 ф.110 ПС 110/35/10 кВ Судогда в д. Овсянниково Судогодский район с заменой опор (30 шт) и провода по техсостоянию протяженностью (0,98км) | G_VLE-00049-014 | 1986 | 49.79 | 0.58 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Овсянниково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Старково Гусь-Хрустальный район (3,2 км) | G_VLE-00049-016 | 1980 | 46.03 | 0.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Старково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Воспушка Петушинский район (9,1 км) | G_VLE-00049-017 | 1977 | 48.35 | 2.51 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Воспушка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Снятиново от КТП №12 Александровский район (2,147 км) | G_VLE-00049-021 | 1971 | 42.75 | 0.002 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ д. Снятиново от КТП №12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 109 ф.613 ПС 110/35/6 кВ Боголюбово в п. Боголюбово Суздальский район с заменой опор (75 шт) и провода по техсостоянию Суздальский район (2,671 км) | G_VLE-00049-023 | 1976 | 48.46 | 0.11 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ п. Боголюбово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 139 ф.130 ПС 110/35/10 кВ Судогда в д. Загорье Судогодский район с заменой опор (28 шт) и провода по техсостоянию протяженностью (0,858км) | G_VLE-00049-024 | 1983 | 41.37 | 0.58 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Загорье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Тюрвищи Гусь-Хрустальный район (2,8 км) | G_VLE-00049-026 | 1980 | 42.77 | 0.09 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Тюрвищи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Корчагино Собинский район (5,5 км) | G_VLE-00049-027 | 1984 | 49.31 | 1.27 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Корчагино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 211 ф.1001 ПС 110/35/10 кВ Ладога в мкр. Долгая Лужа Суздальский район с заменой опор (12 шт) и провода по техсостоянию Суздальский район (0,465 км) | G_VLE-00049-033 | 1973 | 46.15 | 0.81 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ мкр. Долгая Лужа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ п. Муромцево Судогодский район (2,695 км) | G_VLE-00049-034 | 1990 | 46.67 | 0.35 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ п. Муромцево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Василево Гусь-Хрустальный район (5,2 км) | G_VLE-00049-036 | 1973 | 46.65 | 0.08 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Василево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Фролиха Собинский район (1,11 км) | G_VLE-00049-037 | 1969 | 47.73 | 1.45 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Фролиха | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 178 ф.1008 ПС 110/10 кВ Новоалександрово в д. Нежитино Суздальский район с заменой опор (54 шт) и провода по техсостоянию Суздальский район (1,087 км) | G_VLE-00049-043 | 1968 | 43.56 | 0.11 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ д. Нежитино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Коверлево Собинский район (1,96 км) | G_VLE-00049-044 | 1971 | 45.83 | 1.71 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Коверлево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Даниловка Судогодский район (1,866 км) | G_VLE-00049-047 | 1990 | 49.02 | 0.001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Даниловка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Татьянино от КТП №57 Александровский район (1,641 км) | G_VLE-00049-051 | 1972 | 49.51 | 0.001 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ д. Татьянино от КТП №57 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 110 ф.1011 ПС 35/10 кВ Н. Быковка в д. Чириково Суздальский район с заменой опор (35 шт) и провода по техсостоянию Суздальский район (1,754 км) | G_VLE-00049-053 | 1990 | 44.01 | 0.003 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ д. Чириково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Аксеново Гусь-Хрустальный район (1,6 км) | G_VLE-00049-056 | 1981 | 47.53 | 0.02 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Аксеново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 232 ф.1011 ПС 35/10 кВ Н. Быковка в д. Раменье Суздальский район с заменой опор (46 шт) и провода по техсостоянию Суздальский район (1,815 км) | G_VLE-00049-063 | 1974 | 46.27 | 2.51 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Раменье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Кондряево Судогодский район (1,47 км) | G_VLE-00049-064 | 1987 | 46.28 | 0.001 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Кондряево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Брыковы Горы от КТП №41 Александровский район (1,27 км) | G_VLE-00049-071 | 1959 | 49.51 | 0.001 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ д. Брыковы Горы от КТП №41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Никулино Гусь-Хрустальный район (3,553 км) | G_VLE-00049-074 | 1972 | 47.89 | 0.01 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Никулино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Вареж Муромский район (2,27 км) | G_VLE-00049-076 | 1975 | 50.67 | 0.06 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Вареж | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Ильино Гусь-Хрустальный район (4,7 км) | G_VLE-00049-077 | 1979 | 47.47 | 0.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Ильино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Шимохтино от КТП №186 Александровский район (1,761 км) | G_VLE-00049-081 | 1976 | 49.51 | 0.99 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ д. Шимохтино от КТП №186 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 167 ф.1004 ПС 35/10 кВ Асерхово в п. Березники (ул. Колхозная, ул. Солнечная) с заменой опор (30 шт.) и провода по техсостоянию Собинский район (1,02 км) | G_VLE-00049-083 | 1987 | 45.86 | 1.45 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ п. Березники | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Дубасово Гусь-Хрустальный район (3,308 км) | G_VLE-00049-084 | 1975 | 43.06 | 0.001 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Дубасово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Финеево Киржачский район (1,826 км) | G_VLE-00049-085 | 1962 | 49.78 | 0.001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Финеево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Денятино Меленковский район (2,24 км) | G_VLE-00049-086 | 1970 | 54.91 | 1.08 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Денятино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Арсаки от КТП №26 Александровский район (1,98 км) | G_VLE-00049-091 | 1984 | 49.51 | 0.002 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ д. Арсаки от КТП №26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 401 ф.1021 ПС 110/10 кВ Ворша в д. Угор с заменой опор (41 шт.) и провода по техсостоянию Собинский район (1,567 км) | G_VLE-00049-093 | 1993 | 45 | 1.71 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Угор | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Часлицы Гусь-Хрустальный район (2,695 км) | G_VLE-00049-094 | 1981 | 49.49 | 0.09 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Часлицы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Немцово Суздальский район (0,45 км) | G_VLE-00049-096 | 1990 | 47.51 | 0.003 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Немцово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ п. Бутылицы Меленковский район (15 км) | G_VLE-00049-097 | 1971 | 47.72 | 7.83 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ п. Бутылицы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Вёски от КТП №510 ф.6 Александровский район (1,761 км) | G_VLE-00049-101 | 1983 | 49.51 | 0.001 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ д. Вёски от КТП №510 ф.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Кашино Александровский район (1,826 км) | G_VLE-00049-105 | 1994 | 44.66 | 0.001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Кашино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Лемешки Суздальский район (0,4 км) | G_VLE-00049-106 | 1978 | 44.93 | 1.27 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с. Лемешки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ п. Паустово Вязниковский район (23,6 км) | G_VLE-00049-107 | 1972 | 49.3 | 1.66 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ п. Паустово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 187 ф.1004 ПС 35/10 кВ Вышманово в д. Братилово с заменой опор (23 шт.) и провода по техсостоянию Собинский район (0,911 км) | G_VLE-00049-113 | 1978 | 49.03 | 1.71 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Братилово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Никулино Селивановский район (2,328 км) | G_VLE-00049-114 | 1971 | 48.74 | 1.73 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Никулино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Калинино Александровский район (1,826 км) | G_VLE-00049-115 | 1962 | 49.46 | 0.002 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Калинино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Павловское Суздальский район (0,4 км) | G_VLE-00049-116 | 1983 | 49.25 | 0.93 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с. Павловское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Афанасьево от КТП №40 Александровский район (0,725 км) | G_VLE-00049-121 | 2000 | 49.51 | 0.002 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ д. Афанасьево от КТП №40 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 225 ф.105 ПС 110/10 кВ Копнино в д. Митрофаниха с заменой опор (38 шт.) и провода по техсостоянию Собинский район (1,362 км) | G_VLE-00049-123 | 1981 | 41.11 | 0.93 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Митрофаниха | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Татарово Муромский район (2,781 км) | G_VLE-00049-124 | 1960 | 49.78 | 0.74 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с. Татарово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Таратино Александровский район (1,826 км) | G_VLE-00049-125 | 1971 | 40.26 | 0.001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Таратино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Цибеево Суздальский район (0,4 км) | G_VLE-00049-126 | 1976 | 49.05 | 0.001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с. Цибеево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Полиносово Александровский район (2,83 км) | G_VLE-00049-127 | 1954 | 42.58 | 0.001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Полиносово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Зеленцино от КТП №116 Александровский район (1,624 км) | G_VLE-00049-131 | 1966 | 47.03 | 0.001 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ д. Зеленцино от КТП №116 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 244 ф.105 ПС 110/10 кВ Копнино в д. Лапино с заменой опор (31 шт.) и провода по техсостоянию Собинский район (0,896 км) | G_VLE-00049-133 | 1975 | 48.31 | 6.13 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Лапино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Стригино Муромский район (2,659 км) | G_VLE-00049-134 | 1979 | 44.62 | 0.01 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Стригино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Порецкое Суздальский район (0,92 км) | G_VLE-00049-136 | 1986 | 41.21 | 0.001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с. Порецкое | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода п.Городищи Петушинский район (2,09 км) | G_VLE-00049-137 | 1987 | 49.22 | 1.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ п.Городищи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Нововоскресенское от КТП №8 Александровский район (0,683 км) | G_VLE-00049-141 | 1959 | 44.95 | 0.003 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ с. Нововоскресенское от КТП №8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 113 ф.1003 ПС 35/10 кВ Ставрово в п. Ставрово ул. Совхозная с заменой опор (31 шт.) и провода по техсостоянию Собинский район (0,777 км) | G_VLE-00049-143 | 1986 | 46.15 | 1.51 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ Ставрово ул. Совхозная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Тургенево Меленковский район (3,798 км) | G_VLE-00049-144 | 1973 | 49.57 | 5.72 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Тургенево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Данилково Александровский район (1,826 км) | G_VLE-00049-145 | 1965 | 41.03 | 0.002 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Данилково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Ликиброво Петушинский район (2,8 км) | G_VLE-00049-147 | 1989 | 49.42 | 0.93 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Ликиброво | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Дубна от КТП №175 Александровский район (0,879 км) | G_VLE-00049-151 | 1964 | 49.51 | 0.001 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ д. Дубна от КТП №175 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Сизово Вязниковский район (2,328 км) | G_VLE-00049-154 | 1975 | 42.52 | 0.11 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Сизово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Молодино Петушинский район (3,2 км) | G_VLE-00049-157 | 1980 | 48.31 | 1.71 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Молодино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Юрцово от КТП №108 Александровский район (0,85 км) | G_VLE-00049-161 | 1967 | 49.51 | 0.001 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ д. Юрцово от КТП №108 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 47 ф.1004 ПС 35/10 кВ Ставрово в д. Богатищево с заменой опор (39 шт.) и провода по техсостоянию Собинский район (1,545 км) | G_VLE-00049-163 | 1971 | 43.22 | 0.93 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Богатищево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Коршуниха Вязниковский район (0,821 км) | G_VLE-00049-164 | 1975 | 47.68 | 0.61 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Коршуниха | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Мичурино Судогодский район (2,5 км) | G_VLE-00049-166 | 1982 | 41.12 | 0.004 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Мичурино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Крутово Петушинский район (2,64 км) | G_VLE-00049-167 | 1984 | 48.53 | 3.78 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Крутово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Курганиха от КТП №21 Александровский район (0,785 км) | G_VLE-00049-171 | 1971 | 45.45 | 0.002 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ д. Курганиха от КТП №21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 5 ф.1003 ПС 35/10 кВ Лучинская в д. Безводное с заменой опор (28 шт.) и провода по техсостоянию Собинский район (0,78 км) | G_VLE-00049-173 | 1969 | 49.02 | 1.71 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Безводное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Завражье Вязниковский район (1,103 км) | G_VLE-00049-174 | 1999 | 45.99 | 0.08 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Завражье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Киржач Петушинский район (3,6 км) | G_VLE-00049-177 | 1985 | 45.06 | 1.42 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Киржач | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Лисавы Александровский район (0,32 км) | G_VLE-00049-181 | 1989 | 42.11 | 0.002 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ д. Лисавы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 10 ф.1010 ПС 35/10 кВ Бараки в д. Неврюево Судогодский район с заменой опор (28 шт) и провода по техсостоянию протяженностью (0,905км) | G_VLE-00049-183 | 1983 | 45.83 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Неврюево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ п. Малыгино Ковровский район (1,225 км) | G_VLE-00049-184 | 1978 | 46.86 | 0.61 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ п. Малыгино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Поречье Александровский район (2,608 км) | G_VLE-00049-185 | 1996 | 45.3 | 0.002 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Поречье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ г. Струнино, мкр. Безбородовка Александровский район (0,25 МВА; 1,9 км) | G_VLE-00049-191 | 1983 | 43.23 | 0.72 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ г. Струнино, мкр. Безбородовка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 119 ф.131 ПС 110/35/10 кВ Судогда в д. Лухтаново Судогодский район с заменой опор (26 шт) и провода по техсостоянию протяженностью (0,788км) | G_VLE-00049-193 | 1986 | 49.88 | 0.46 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Лухтаново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Купля Гороховецкий район (1,47 км) | G_VLE-00049-194 | 1959 | 46.38 | 1.29 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Купля | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Афанасово Александровский район (1,826 км) | G_VLE-00049-195 | 1998 | 49.66 | 0.002 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Афанасово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Сабельское Александровский район (1,92 км) | G_VLE-00049-196 | 2000 | 49.83 | 0.001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с. Сабельское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Вошилово Собинский район (2,7 км) | G_VLE-00049-197 | 1989 | 48.81 | 4.95 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Вошилово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Володино Александровский район (2,218 км) | G_VLE-00049-201 | 1980 | 44.63 | 1.81 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ д. Володино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №93 ф.1005 ПС 110/10 кВ Бельково в д. Слободка Киржачского района с заменой опор (51 шт) и провода (протяженность 2,016 км) | G_VLE-00049-203 | 1980 | 49.59 | 0.11 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ п. Слободка Киржачский | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Илькино Ю-Польский район (0,4 км) | G_VLE-00049-206 | 1979 | 40.73 | 1.79 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Илькино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 219 ф.119 ПС 110/35/10 кВ Ундол в д. Федоровка с заменой опор (20 шт.) и провода по техсостоянию Собинский район (0,737 км) | G_VLE-00049-207 | 2002 | 48.88 | 6.78 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Федоровка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Шаблыкино Александровский район (5,18 км) | G_VLE-00049-211 | 1999 | 46.35 | 0.003 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ д. Шаблыкино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ Малиново Гороховецкий район (1,862 км) | G_VLE-00049-214 | 1983 | 46.03 | 0.01 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ Малиново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Ирково Александровский район (1,826 км) | G_VLE-00049-215 | 1961 | 44.17 | 0.001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Ирково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода с. Устье Собинский район (3,3 км) | G_VLE-00049-217 | 1989 | 43.31 | 3.85 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с.Устье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Заречье от КТП №131 Киржачский район (2,002 км) | G_VLE-00049-221 | 1974 | 49.51 | 0.61 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ с. Заречье от КТП №131 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №54 ф.1012 ПС 110/10 кВ Балакирево с заменой провода и опор (60 шт) по техсостоянию д. Рюминское Александровского района (протяженность 2,020 км) | G_VLE-00049-223 | 1972 | 49.58 | 0.002 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Рюменское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Светильново Гороховецкий район (3,063 км) | G_VLE-00049-224 | 1983 | 45.69 | 0.002 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Светильново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Алабухино Александровский район (1,174 км) | G_VLE-00049-225 | 1965 | 49.59 | 0.001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Алабухино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Еросово Собинский район (1,65 км) | G_VLE-00049-227 | 1987 | 41.21 | 4.21 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Еросово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Заречье от КТП № 200 Киржачский район (1,299 км) | G_VLE-00049-231 | 1974 | 47.21 | 0.002 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ с.Заречье от КТП № 200 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №36 ф.1003 ПС 35/10 кВ Бакшеево с заменой провода и опор (23 шт) по техсостоянию д. Тириново Александровского района (0,697 км) | G_VLE-00049-233 | 1968 | 49.51 | 0.002 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ Тириново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ РПБ Гороховецкий район (2,205 км) | G_VLE-00049-234 | 1970 | 44.46 | 0.05 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ РПБ-Р-РЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Горки Ю-Польский район (2,869 км) | G_VLE-00049-235 | 1965 | 43.62 | 0.001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с. Горки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Подолец Ю-Польский район (1,9 км) | G_VLE-00049-236 | 1962 | 46.47 | 0.001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с. Подолец | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода п. Ундольский Собинский район (1,65 км) | G_VLE-00049-237 | 1958 | 49.13 | 5.68 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ п.Ундольский | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Акулово от КТП №47 Киржачский район (1,102 км) | G_VLE-00049-241 | 1990 | 48.91 | 0.001 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ д. Акулово от КТП №47 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №327 ф.1006 ПС 110/10 кВ Арсаки с заменой провода и опор (42 шт) по техсостоянию пос. Ленина Александровского района (протяженность 2,040 км) | G_VLE-00049-243 | 2004 | 47.24 | 0.002 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ п Ленина | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ Крылово Гороховецкий район (1,47 км) | G_VLE-00049-244 | 1973 | 44.79 | 1.11 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ Крылово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ п/с Струнино Александровский район (1,108 км) | G_VLE-00049-245 | 1983 | 49.56 | 4.26 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ п/с Струнино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Косинское Ю-Польский район (4,9 км) | G_VLE-00049-246 | 1983 | 41.06 | 1.72 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с. Косинское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Башево Судогодский район (1,1 км) | G_VLE-00049-247 | 1993 | 46.51 | 0.27 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Башево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Аленино от КТП №38 Киржачский район (2,867 км) | G_VLE-00049-251 | 1995 | 49.51 | 1.81 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ д. Аленино от КТП №38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ п. Великово Гороховецкий район (5,685 км) | G_VLE-00049-254 | 1980 | 41.19 | 1.07 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ п. Великово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Орлово Муромский район (2,06 км) | G_VLE-00049-255 | 1969 | 42.15 | 0.02 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Орлово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Сосновый Бор Ю-Польский район (2,8 км) | G_VLE-00049-256 | 1984 | 49.52 | 1.79 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с. Сосновый Бор | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Высоково Судогодский район (2,75 км) | G_VLE-00049-257 | 1975 | 48.37 | 0.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Высоково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ уч-к Мележа от КТП №164 Киржачский район (2,121 км) | G_VLE-00049-261 | 1941 | 46.41 | 0.003 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ уч-к Мележа от КТП №164 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №134 ф.107 ПС 110/35/10 кВ Юрьев-Польская с заменой провода и опор (34шт) по техсостоянию с. Кузьмадино Юрьев-Польского района (протяженность 1,388 км) | G_VLE-00049-263 | 1974 | 49.54 | 0.61 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с. Кузьмадино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Ивачево Гороховецкий район (1,813 км) | G_VLE-00049-264 | 1976 | 48.43 | 2.51 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Ивачево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Денятино Меленковский район (2,738 км) | G_VLE-00049-265 | 1970 | 41.08 | 1.08 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Денятино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Кадыево Судогодский район (1,65 км) | G_VLE-00049-267 | 1985 | 48.43 | 0.08 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Кадыево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Бынино от КТП №204 Киржачский район (0,303 км) | G_VLE-00049-271 | 1985 | 49.51 | 0.002 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ д. Бынино от КТП №204 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 57 ф.1001 ПС 35/10 кВ Золотково в д. Заколпье с заменой опор (84 шт) и провода по техсостоянию Гусь-Хрустальный район (2,624 км) | G_VLE-00049-273 | 1987 | 42.24 | 0.05 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Заколпье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Быкасово Гороховецкий район (2,42 км) | G_VLE-00049-274 | 1976 | 49.22 | 0.003 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Быкасово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Бродники Вязниковский район (1,304 км) | G_VLE-00049-275 | 1975 | 48.35 | 0.81 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Бродники | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Небылое Ю-Польский район (6,4 км) | G_VLE-00049-276 | 1957 | 46.6 | 0.55 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с. Небылое | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Луньково Судогодский район (1,65 км) | G_VLE-00049-277 | 1993 | 48.14 | 0.69 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Луньково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Илькино от КТП №157 Киржачский район (3 км) | G_VLE-00049-281 | 1979 | 49.51 | 1.79 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ д. Илькино от КТП №157 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП № 115 ф.1001 ПС 110/10 кВ Борисово в д. Чаадаево с заменой опор (12 шт.) и провода по техсостоянию Муромский район (1,861 км) | G_VLE-00049-283 | 1988 | 41.81 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ д. Чаадаево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Сергейцево Ковровский район (1,043 км) | G_VLE-00049-285 | 1992 | 41 | 0.08 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Сергейцево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Шипилово Ю-Польский район (4,826 км) | G_VLE-00049-286 | 1979 | 49.02 | 0.61 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с. Шипилово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-139 ф.130 ПС 110/35/10 кВ Судогда д. Полхово Судогодский район с заменой опор (37 шт) и провода по техсостоянию протяженностью (1,65км) | G_VLE-00049-287 | 1988 | 48.31 | 0.03 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Загорье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Дубки от КТП №35 Киржачский район (2 км) | G_VLE-00049-291 | 1970 | 49.51 | 1.79 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ д. Дубки от КТП №35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП № 20 ф.101 ПС 35/10 кВ Малиново в д. Ветельницы с заменой опор (98 шт.) и провода по техсостоянию Гороховецкий район (1,88 км) | G_VLE-00049-293 | 1971 | 49.04 | 1.59 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Ветельницы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Сельцо Гороховецкий район (1,979 км) | G_VLE-00049-294 | 1977 | 45.95 | 0.01 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Сельцо | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ п. Первомайский Ковровский район (1,956 км) | G_VLE-00049-295 | 1980 | 47.25 | 13.58 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ п. Первомайский | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Сваино Ю-Польский район (2,9 км) | G_VLE-00049-296 | 1978 | 40.25 | 1.41 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с. Сваино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Савельево от КТП №148 Киржачский район (2,355 км) | G_VLE-00049-301 | 1976 | 49.51 | 0.61 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ д. Савельево от КТП №148 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ п. Пролетарский Гороховецкий район (2,806 км) | G_VLE-00049-304 | 1976 | 49.1 | 1.71 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ п. Пролетарский | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода с.Сновицы Суздальский район (4,4 км) | G_VLE-00049-307 | 1989 | 48.88 | 1.27 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с.Сновицы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Ивашево Киржачский район (2,3 км) | G_VLE-00049-311 | 1962 | 49.51 | 0.003 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ д. Ивашево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП № 161; 220 ф.1005 ПС 110/10 кВ Бутылицы в д. Кондаково с заменой опор (132 шт.) и провода по техсостоянию Меленковский район (5,356 км) | G_VLE-00049-313 | 1985 | 48.52 | 2.27 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Кондаково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Круглово Гороховецкий район (1,838 км) | G_VLE-00049-314 | 1982 | 46.03 | 0.001 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Круглово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ п. Великово Гороховецкий район (2 км) | G_VLE-00049-315 | 1980 | 47.46 | 1.07 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ п. Великово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ п. Энтузиаст Ю-Польский район (2,9 км) | G_VLE-00049-316 | 1987 | 44.66 | 1.47 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ п. Энтузиаст | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ п. Галицы Гороховецкий район (8,828 км) | G_VLE-00049-325 | 1970 | 54.34 | 0.64 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ п. Галицы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. М-Лучинское Ю-Польский район (4,1 км) | G_VLE-00049-326 | 1960 | 49.87 | 0.001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с. М-Лучинское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода с.Подберезье Суздальский район (1,5 км) | G_VLE-00049-327 | 1996 | 49.17 | 0.08 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с.Подберезье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д.Новоселово от ТП №66 Киржачский район (1,388 км) | G_VLE-00049-331 | 1972 | 49.51 | 1.29 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ д.Новоселово от ТП №66 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП № 133 ф.1013 ПС 110/35/10 кВ Меленки в г. Меленки с заменой опор (82 шт.) и провода по техсостоянию Меленковский район (3,305 км) | G_VLE-00049-333 | 2012 | 45.85 | 0.03 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от КТП №133 г. Меленки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Марьино Кольчугинский район (1,225 км) | G_VLE-00049-334 | 1977 | 49.78 | 0.08 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Марьино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Подолец Ю-Польский район (3,4 км) | G_VLE-00049-336 | 1962 | 49.74 | 0.001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с. Подолец | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 180 ф.111 ПС 110/10 кВ Юрьевец в с. Мосино с заменой опор (60 шт) и провода по техсостоянию Суздальский район (2,75 км) | G_VLE-00049-337 | 1989 | 41.41 | 1.42 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с.Мосино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ Мележа от КТП №215 Киржачский район (1,49 км) | G_VLE-00049-341 | 1947 | 42.01 | 0.001 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ Мележа от КТП №215 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП № 324 ф.1012 ПС 110/35/10 кВ Меленки в г. Меленки с заменой опор (61 шт.) и провода по техсостоянию Меленковский район (1,962 км) | G_VLE-00049-343 | 1963 | 44.89 | 0.02 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от КТП №324 г. Меленки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Снегирево Кольчугинский район (1,286 км) | G_VLE-00049-344 | 1978 | 49.53 | 0.05 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Снегирево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Рождествено Гороховецкий район (2,81 км) | G_VLE-00049-345 | 1985 | 48.06 | 0.001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Рождествено | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Варварино Ю-Польский район (2,72 км) | G_VLE-00049-346 | 1976 | 49.91 | 0.001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с. Варварино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода с. Торчино Суздальский район (2,86 км) | G_VLE-00049-347 | 1980 | 47.04 | 0.81 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с.Торчино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Аленино Киржачский район (4,362 км) | G_VLE-00049-354 | 1995 | 48.76 | 1.51 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Аленино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Фоминки Гороховецкий район (4,805 км) | G_VLE-00049-355 | 1974 | 41.09 | 0.11 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с. Фоминки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Шадрино Ю-Польский район (1,76 км) | G_VLE-00049-356 | 1971 | 48.51 | 0.61 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Шадрино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода с. Баскаки Суздальский район (2 км) | G_VLE-00049-357 | 1990 | 43.24 | 0.79 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с.Баскаки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Филипповское от КТП №36 Киржачский район (1,4 км) | G_VLE-00049-361 | 1973 | 45.21 | 4.21 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ с. Филипповское от КТП №36 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Семьинское Ю-Польский район (3,4 км) | G_VLE-00049-366 | 1971 | 49.73 | 2.11 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с. Семьинское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Кипрево Киржачский район (4,166 км) | G_VLE-00049-374 | 1996 | 49.78 | 0.13 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Кипрево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Мызино Судогодский район (1,826 км) | G_VLE-00049-375 | 1982 | 48.66 | 0.001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Мызино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Напутново Петушинский район (1,3 км) | G_VLE-00049-377 | 1978 | 41.43 | 0.93 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Напутново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Ельцы от КТП № 31 Киржачский район (1,222 км) | G_VLE-00049-381 | 1976 | 46.67 | 6.41 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ д. Ельцы от КТП № 31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП № 180 ф.1054 ПС 220/110/10 кВ Заря в мкр. Заря с заменой опор (42 шт.) и провода по техсостоянию Ковровский район (1,79 км) | G_VLE-00049-383 | 1981 | 42.15 | 1.21 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от КТП 180 мкр.Заря Ф№3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Акулово Киржачский район (4,166 км) | G_VLE-00049-384 | 1989 | 42.88 | 0.003 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Акулово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Ополье Ю-Польский район (2,3 км) | G_VLE-00049-386 | 1977 | 45.59 | 1.47 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с. Ополье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Неугодово Петушинский район (1,6 км) | G_VLE-00049-387 | 1973 | 49.47 | 0.003 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Неугодово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Головино Киржачский район (0,98 км) | G_VLE-00049-391 | 1995 | 49.59 | 0.002 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ д. Головино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ ТП №89, 90, 300, 309 ф.603 ПС 110/35/6 кВ Мелехово в п. Мелехово с заменой опор (84 шт.) и провода по техсостоянию Ковровский район (3,227 км) | G_VLE-00049-393 | 1980 | 42.53 | 0.64 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП №т89 п.Мелехово Ф №1,2,3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Огинцево Петушинский район (1,7 км) | G_VLE-00049-397 | 1980 | 48.89 | 1.11 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Огинцево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП-111 д. Неглово Александровский район (0,98 км) | G_VLE-00049-401 | 1987 | 49.51 | 0.001 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП-111 д. Неглово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП № 319; 503; 460 ф.1001 ПС 35/10 кВ ВЦИК в п. Стёпанцево с заменой опор (78 шт.) и провода по техсостоянию Вязниковский район (2,742 км) | G_VLE-00049-403 | 2007 | 49.45 | 0.004 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ п. Стёпанцево от КТП №319, КТП №503, КТП №460 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Ополье Ю-Польский район (1,826 км) | G_VLE-00049-405 | 1983 | 45.59 | 0.001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с. Ополье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ п. Чулково Гороховецкий район (4,4 км) | G_VLE-00049-406 | 1965 | 41.11 | 7.03 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ п. Чулково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д.Тетерино Собинский район (2,2 км) | G_VLE-00049-407 | 1996 | 48.74 | 6.22 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Тетерино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Красный Угол Киржачский район (2,744 км) | G_VLE-00049-414 | 1972 | 49.78 | 0.001 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Красный Угол | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Беречино Кольчугинский район (1,304 км) | G_VLE-00049-415 | 1985 | 49.78 | 1.43 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с. Беречино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ п. Пролетарский Гороховецкий район (2,1 км) | G_VLE-00049-416 | 1976 | 49.89 | 3.09 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ п. Пролетарский | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д.Бурыкино Собинский район (2,1 км) | G_VLE-00049-417 | 1982 | 47.53 | 6.67 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Бурыкино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Бухарино Кольчугинский район (0,876 км) | G_VLE-00049-421 | 1983 | 41.7 | 0.002 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ д. Бухарино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП № 162 ф.113 ПС 110/35/10 кВ Селиваново в д. Андреевка с заменой опор (93 шт.) и провода по техсостоянию Селивановский район (3,6 км) | G_VLE-00049-423 | 1981 | 42.09 | 2.54 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от КТП №162 д. Андреевка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Соповские Землянки Киржачский район (1,176 км) | G_VLE-00049-424 | 1972 | 40.55 | 0.001 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Соповские Землянки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ п. Новлянка Селивановский район (2,608 км) | G_VLE-00049-425 | 1982 | 50.54 | 3.39 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ п. Новлянка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ п. Литовка Гороховецкий район (1,525 км) | G_VLE-00049-426 | 1996 | 54.72 | 14.09 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ п. Литовка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП-39 д. Наумово Александровский район (0,969 км) | G_VLE-00049-431 | 1972 | 45.32 | 3.44 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП-39 д. Наумово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода г.Струнино мкр. Безбородовка от КТП №7 Александровский район (2,31 км) | G_VLE-00049-433 | 1972 | 49.78 | 0.002 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ г.Струнино мкр. Безбородовка от КТП №7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Митины Деревеньки Вязниковский район (1,304 км) | G_VLE-00049-435 | 1999 | 40.24 | 1.11 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Митины Деревеньки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ п. Чулково Гороховецкий район (1,875 км) | G_VLE-00049-436 | 1965 | 54.92 | 1.79 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ п. Чулково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д.Гонобилово Судогодский район (1,3 км) | G_VLE-00049-437 | 1983 | 49.01 | 0.03 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Гонобилово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Новенькое Кольчугинский район (0,941 км) | G_VLE-00049-441 | 1988 | 43.72 | 0.001 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ д. Новенькое | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Новоселка Вязниковский район (6,463 км) | G_VLE-00049-445 | 1973 | 52.35 | 0.11 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Новоселка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ п. Гашкино Гороховецкий район (1 км) | G_VLE-00049-446 | 1994 | 46.02 | 0.61 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ п. Гашкино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 206 ф.1003 ПС 35/10 кВ Андреево в д. Языково Судогодский район с заменой опор (50 шт) и провода по техсостоянию протяженностью (2 км) | G_VLE-00049-447 | 1984 | 47.8 | 0.07 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Языково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Городище от КТП 72 Юрьев-Польский район (1,521 км) | G_VLE-00049-451 | 1960 | 41.87 | 3.06 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ с.Городище от КТП 72 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №69 ф.1006 ПС 110/10 кВ Хмелево с заменой провода и опор (60 шт) по техсостоянию д. Знаменское Киржачского района (протяженность 2,842 км) | G_VLE-00049-453 | 1974 | 42.73 | 0.002 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Знаменское от ТП 69 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Н. Купля Гороховецкий район (2,608 км) | G_VLE-00049-455 | 1959 | 44 | 2.51 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Н. Купля | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Софряки Гороховецкий район (1,075 км) | G_VLE-00049-456 | 1979 | 49.55 | 0.001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Софряки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Брыкино Судогодский район (1,1 км) | G_VLE-00049-457 | 1993 | 48.79 | 0.05 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Брыкино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП № 119 в д. Близнино Камешковский район (0,9 км) | G_VLE-00049-461 | 1970 | 49.51 | 0.97 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 119 в д. Близнино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №58 ф.1002 ПС 110/10 кВ Хмелево с заменой провода и опор (64 шт) по техсостоянию д. Никифорово Киржачского района (протяженность 2,876 км) | G_VLE-00049-463 | 1951 | 49.69 | 0.004 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Никифорово от ТП 58, 228 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Турки Киржачский район (5,391 км) | G_VLE-00049-464 | 1982 | 42.06 | 0.002 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Турки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Реброво Гороховецкий район (4,369 км) | G_VLE-00049-465 | 1971 | 42.08 | 0.003 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Реброво | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода с. Старый Двор Суздальский район (2,5 км) | G_VLE-00049-467 | 1991 | 41.16 | 1.42 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с.Старый Двор | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП № 181 д. Костино Петушинский район (10,12 км) | G_VLE-00049-471 | 1988 | 47.87 | 3.78 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 181 д. Костино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №67 ф.1003 ПС 110/10 кВ Хмелево с заменой провода и опор (62 шт) по техсостоянию д. Новоселово Киржачского района (протяженность 2,435 км) | G_VLE-00049-473 | 1972 | 48.11 | 3.96 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Новоселово от ТП 67 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Фоминки Гороховецкий район (6,742 км) | G_VLE-00049-475 | 1974 | 41.61 | 0.001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с. Фоминки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Слободищи Гороховецкий район (2,48 км) | G_VLE-00049-476 | 1979 | 45.68 | 0.71 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Слободищи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода с. Андреевское Ю-Польский район (2,5 км) | G_VLE-00049-477 | 1998 | 44.55 | 0.99 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с.Андреевское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП № 197 д. Старые Петушки Петушинский район (2,469 км) | G_VLE-00049-481 | 1977 | 49.51 | 2.51 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 197 д. Старые Петушки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №100 ф.1004 ПС 35/10 кВ Жердево с заменой провода и опор (61 шт) по техсостоянию д. Ефремово Киржачского района (протяженность 2,801 км) | G_VLE-00049-483 | 1988 | 45.7 | 3.16 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Ефремово от ТП 191 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Крутово Гороховецкий район (2,8 км) | G_VLE-00049-486 | 1979 | 44.09 | 0.86 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Крутово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода с. Никульское Ю-Польский район (2,4 км) | G_VLE-00049-487 | 1975 | 49.56 | 3.73 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с.Никульское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №1 д. Старые Петушки Петушинский район (1,496 км) | G_VLE-00049-491 | 1960 | 43.95 | 1.17 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП №1 д. Старые Петушки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №143 ф.1015 ПС 110/10 кВ Октябрьская с заменой провода и опор (132 шт) по техсостоянию в д. Федоровское (протяженность 3,6 км) | G_VLE-00049-493 | 1980 | 49.78 | 0.001 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Федоровское от ТП 193, 143 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Фёдоровское Киржачский район (3,308 км) | G_VLE-00049-494 | 1980 | 43.65 | 0.004 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Фёдоровское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Истомино Гороховецкий район (1,519 км) | G_VLE-00049-495 | 1976 | 47.91 | 0.001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Истомино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода с. Федоровское Ю-Польский район (2,86 км) | G_VLE-00049-497 | 1980 | 46.57 | 0.004 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с.Федоровское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП № 39 д. Костино Петушинский район (2,52 км) | G_VLE-00049-501 | 1988 | 43.95 | 1.11 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 39 д. Костино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №19, КТП №170, КТП №140,КТП №195, КТП №196 ф.1015 ПС 110/10 кВ Октябрьская с заменой провода и опор (301 шт) по техсостоянию в г. Киржач (протяженность 14,026 км) | G_VLE-00049-503 | 1996 | 49.46 | 0.004 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ г.Киржач от ТП 196, 19, 18, 170, 28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Быкасово Гороховецкий район (6,918 км) | G_VLE-00049-505 | 1976 | 52.62 | 0.08 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Быкасово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Отводново Гороховецкий район (2,44 км) | G_VLE-00049-506 | 1971 | 45.59 | 0.001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Отводново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП № 18 д. Попиново Петушинский район (1,8 км) | G_VLE-00049-511 | 1992 | 47.17 | 0.001 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 18 д. Попиново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №213 ф.1034 ПС 110/10 кВ Октябрьская с заменой провода и опор (71 шт) по техсостоянию д. Турки Киржачского района (протяженность 2,392 км) | G_VLE-00049-513 | 1999 | 46.86 | 0.001 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ мкр. Красный Октябрь от ТП 213, 219 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Новишки Гороховецкий район (2,4 км) | G_VLE-00049-516 | 1971 | 52.93 | 0.001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Новишки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №84,86,153 д. Большие горки Петушинский район (1,341 км) | G_VLE-00049-521 | 1979 | 43.06 | 0.11 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП №84,86,153 д. Большие горки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №100 ф.1034 ПС 110/10 кВ Октябрьская с заменой провода и опор (54 шт) по техсостоянию д. Бехтерево Киржачского района (протяженность 2,277 км) | G_VLE-00049-523 | 2012 | 49.38 | 1.56 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ п.Бехтерево от ТП 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Новосёлово Киржачский район (1,96 км) | G_VLE-00049-524 | 1972 | 49.78 | 1.29 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Новосёлово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Васильчиково Гороховецкий район (1,8 км) | G_VLE-00049-526 | 1983 | 51.6 | 0.001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Васильчиково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Зыково Гороховецкий район (2,047 км) | G_VLE-00049-535 | 1960 | 40.15 | 0.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Зыково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП № 75, 305 д. Спорново Александровский район (3,18 км) | G_VLE-00049-541 | 1994 | 45.31 | 3.06 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 75, 305 д. Спорново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №82 ф.1001 ПС 35/10 кВ Жердево с заменой провода и опор (35 шт) по техсостоянию д. Кудрино Киржачского района (протяженность 1,482 км) | G_VLE-00049-543 | 1961 | 53.51 | 0.001 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ д.Кудрино от ТП 82 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Финеево Киржачский район (3,308 км) | G_VLE-00049-544 | 1980 | 49.55 | 0.61 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Финеево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Веретеньково Гороховецкий район (1,956 км) | G_VLE-00049-545 | 1971 | 46.63 | 0.93 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Веретеньково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №119 ф.1007 ПС 110/10 кВ Бельково с заменой провода и опор (45 шт) по техсостоянию д. Дубровка Киржачского района (протяженность 1,545 км) | G_VLE-00049-553 | 1972 | 49.87 | 0.001 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Дубровка от ТП 19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ п/с Струнино Александровский район (1,09 км) | G_VLE-00049-554 | 1983 | 42.3 | 0.79 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ п/с Струнино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Новишки Гороховецкий район (3,28 км) | G_VLE-00049-555 | 1971 | 44.32 | 0.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Новишки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Якутино Гороховецкий район (1,72 км) | G_VLE-00049-556 | 1971 | 45.45 | 0.08 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Якутино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Рождествено от КТП № 134 Александровского р-на (0,952 км) | G_VLE-00049-562 | 1973 | 45.84 | 3.04 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ д. Рождествено от КТП № 134 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №221, КТП №222 ф.1007 ПС 110/10 кВ Бельково с заменой провода и опор (83 шт) по техсостоянию пос. Горка Киржачского района (протяженность 4,138 км) | G_VLE-00049-563 | 2003 | 44.25 | 9.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ п.Горка от ТП 222, 221 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ п. Пролетарский Гороховецкий район (7,133 км) | G_VLE-00049-565 | 1976 | 51.83 | 0.11 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ п. Пролетарский | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Чулково Гороховецкий район (8,24 км) | G_VLE-00049-566 | 1965 | 43.91 | 0.81 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Чулково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Старое Воскресенское от КТП № 5 Александровского р-на (1,095 км) | G_VLE-00049-572 | 1971 | 49.51 | 2.55 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ д. Старое Воскресенское от КТП № 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Ст. Слобода Александровский район (2,573 км) | G_VLE-00049-574 | 1998 | 49.75 | 0.003 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Ст Слобода | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Злобино Меленковский район (5,86 км) | G_VLE-00049-575 | 1978 | 51.02 | 1.12 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Злобино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Березницы Гороховецкий район (1,28 км) | G_VLE-00049-576 | 1983 | 46.28 | 0.08 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Березницы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП № 317 ф. № 1 в п. Мстера Вязниковского р-на (1,123 км) | G_VLE-00049-582 | 1973 | 41.73 | 1.57 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 317 ф. № 1 в п. Мстера | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №46 ф.302 ПС №10 Красный Угол с заменой провода и опор (52 шт) по техсостоянию д. Красный Огорок Киржачского района (протяженность 1,91 км) | G_VLE-00049-583 | 1988 | 49.78 | 4.11 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Красный Огорок от ТП 46 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода с. Ляхи от КТП 72,74 Меленковский район (10,4 км) | G_VLE-00049-585 | 1984 | 49.27 | 5.19 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с. Ляхи от КТП 72,74 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Скрипино от КТП №168,203,269 Меленковский район (6,49 км) | G_VLE-00049-586 | 1975 | 50.62 | 6.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Скрипино от КТП №168,203,269 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ЗТП-89 п. Мелехово Ковровский район (4,94 км) | G_VLE-00049-591 | 1988 | 42.17 | 1.42 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП-89 п. Мелехово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Ясная Поляна Александровский район (1,838 км) | G_VLE-00049-594 | 1962 | 47.78 | 0.35 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Ясная Поляна | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Папулино от КТП№158,157,159 Меленковский район (6 км) | G_VLE-00049-595 | 1986 | 51.62 | 5.25 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Папулино от КТП№158,157,159 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Усад Меленковский район (7,15 км) | G_VLE-00049-596 | 1979 | 47.82 | 1.07 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Усад | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №808 в п. Луговой Петушинский район (2,25 км) | G_VLE-00049-601 | 1978 | 48.2 | 2.51 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП №808 в п. Луговой | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Новинки Александровский район (1,715 км) | G_VLE-00049-604 | 1991 | 40.75 | 1.59 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Новинки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Рождественно Меленковский район (3,2 км) | G_VLE-00049-605 | 1985 | 46.08 | 1.58 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Рождественно | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Крутцы Меленковский район (6,248 км) | G_VLE-00049-606 | 1977 | 45.93 | 3.11 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Крутцы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Барское Татарово от КТП № 5, ЗТП № 4 Вязниковского р-на (0,66 км) | G_VLE-00049-612 | 1971 | 47.66 | 4.57 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ с. Барское Татарово от КТП № 5, ЗТП № 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Б. Приклон Меленковский район (5,58 км) | G_VLE-00049-615 | 1979 | 47.35 | 2.54 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Б. Приклон | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода с. Приклон Меленковский район (4,183 км) | G_VLE-00049-625 | 1979 | 46.65 | 2.12 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с. Приклон | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Максимово Меленковский район (11,44 км) | G_VLE-00049-626 | 1980 | 53.93 | 4.75 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Максимово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №7 ф.1006 ПС 110/10 кВ Хмелево с заменой провода и опор (107 шт) по техсостоянию д. Митино Киржачского района (протяженность 1,91 км) | G_VLE-00049-633 | 1985 | 49.95 | 0.002 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ д. Митино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Лехтово от КТП № 1, 2, 291 Меленковский район (6,93 км) | G_VLE-00049-635 | 1978 | 48.79 | 1.67 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Лехтово от КТП № 1, 2, 291 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода ст. Мстёра Вязниковский район (3,755 км) | G_VLE-00049-636 | 1976 | 45.19 | 2.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ ст. Мстёра | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Ветчи Петушинский район (6,058 км) | G_VLE-00049-641 | 1960 | 49.51 | 1.17 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ д.Ветчи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №78 ф.1006 ПС 35/10 Дубки с заменой провода и опор (85 шт) по техсостоянию д. Григорево, д. Олисавино Кольчугинского района (протяженность 4,717 км) | G_VLE-00049-643 | 1969 | 44.69 | 0.001 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Большое Григорево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №143 в д. Жары Петушинский район (2,51 км) | G_VLE-00049-651 | 1996 | 49.51 | 1.17 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП №143 в д. Жары | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Заречье от КТП № 45 Киржачского р-на (0,88 км) | G_VLE-00049-652 | 1974 | 49.51 | 1.97 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ с. Заречье от КТП № 45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Верхозерье Меленковский район (4,5 км) | G_VLE-00049-655 | 1981 | 45.57 | 0.001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Верхозерье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода п. Мстёра Вязниковский район (6,611 км) | G_VLE-00049-656 | 1976 | 43.04 | 2.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ п. Мстёра | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №105 в д. Михейцево Петушинский район (2,793 км) | G_VLE-00049-661 | 1960 | 45.32 | 0.003 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП №105 в д. Михейцево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Урваново Меленковский район (6 км) | G_VLE-00049-665 | 1971 | 50.58 | 0.98 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Урваново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП №164 д. Надеждино Селивановский район (1,87 км) | G_VLE-00049-666 | 1980 | 50.97 | 1.98 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от КТП №164 д. Надеждино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода с. Воютино Меленковский район (7,68 км) | G_VLE-00049-675 | 1977 | 45.18 | 2.07 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с. Воютино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП № 16 д. Надеждино Селивановский район (1,892 км) | G_VLE-00049-676 | 1980 | 53.55 | 1.98 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 16 д. Надеждино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ЗТП № 920 д. Владимировка, Собинского района (2,1 км) | G_VLE-00049-681 | 1971 | 49.51 | 1.71 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП № 920 д. Владимировка, | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП № 123 д. Погост Ковровского р-на (0,876 км) | G_VLE-00049-682 | 1976 | 49.51 | 4.74 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 123 д. Погост | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Красный Угол Киржачский район (1,103 км) | G_VLE-00049-684 | 1970 | 42.73 | 0.001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Красный Угол | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Толстиково от КТП № 83, 84, 176, 256 Меленковский район (7,66 км) | G_VLE-00049-685 | 1978 | 47.88 | 4.18 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Толстиково от КТП № 83, 84, 176, 256 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП № 225 с. Сельцо Суздальский район (2,6 км) | G_VLE-00049-691 | 1970 | 46.37 | 2.26 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 225 с. Сельцо | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП № 180 мкр. Заря г. Коврова (1,22 км) | G_VLE-00049-692 | 1988 | 41.49 | 1.69 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 180 мкр. Заря | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Соповские Землянки Киржачский район (1,348 км) | G_VLE-00049-694 | 1978 | 41.84 | 0.001 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Соповские Землянки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП № 113 п. Новый Ф №4 Ковровский район (1,3 км) | G_VLE-00049-695 | 1976 | 53.89 | 7.11 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 113 п.Новый Ф №4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП № 223 с. Лунево Суздальский район (4,7 км) | G_VLE-00049-701 | 1974 | 48.49 | 1.17 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 223 с. Лунево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №140 ф.1002 ПС 35/10 Ильинская с заменой провода и опор (53 шт) по техсостоянию д. Золотуха Кольчугинского района (протяженность 2,162 км) | G_VLE-00049-703 | 1976 | 42.93 | 0.001 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Золотуха | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП 239 с. Крутово Ф№1 Ковровский район (1,5 км) | G_VLE-00049-705 | 1975 | 54.96 | 0.86 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от КТП 239 с. Крутово Ф№1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП № 41 с. Воскресенская Слободка Суздальского района (4,888 км) | G_VLE-00049-711 | 1983 | 45.51 | 0.79 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 41 с.Воскресенская Слободка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП 14 с. Маринино Ф № 1,2 Ковровский район (2,6 км) | G_VLE-00049-715 | 1979 | 47.94 | 4.56 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от КТП 14 с. Маринино Ф № 1,2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП №53 д. Высоково Селивановский район (3,74 км) | G_VLE-00049-716 | 1970 | 42.29 | 3.43 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от КТП №53 д. Высоково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Выселки Суздальского района (1,39 км) | G_VLE-00049-721 | 1990 | 43.57 | 0.11 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ с. Выселки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода ст. Сарыево Вязниковский район (3,59 км) | G_VLE-00049-725 | 1976 | 54.38 | 1.07 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ ст. Сарыево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП № 114 с. Малышево Селивановский район (2,97 км) | G_VLE-00049-726 | 1973 | 40.1 | 2.18 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 114 с. Малышево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Сновицы Суздальского района (2,111 км) | G_VLE-00049-731 | 1989 | 47.49 | 2.51 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ с. Сновицы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Жарцы Вязниковский район (1,05 км) | G_VLE-00049-735 | 1983 | 44.36 | 0.64 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Жарцы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП № 195 п. Костенец Селивановский район (2,629 км) | G_VLE-00049-736 | 1969 | 45.94 | 0.001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 195 п. Костенец | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Суромна Суздальского района (0,607 км) | G_VLE-00049-741 | 1978 | 44.16 | 0.001 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ д.Суромна | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №151 ф.1003 ПС 35/10 кВ Красное Пламя с заменой провода и опор (78 шт) по техсостоянию д. Вишняково Александровского района (протяженность 2,995 км) | G_VLE-00049-743 | 1982 | 48.78 | 0.0004 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Вишняково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Курково Селивановский район (3,9 км) | G_VLE-00049-744 | 1975 | 44.81 | 6.92 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Курково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от ЗТП № 194 п. Костенец Селивановский район (2,827 км) | G_VLE-00049-746 | 1969 | 48.88 | 5.54 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП № 194 п. Костенец | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-368 д. Колпь Александровского района (1,114 км) | G_VLE-00049-751 | 1990 | 49.51 | 0.11 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП-368 д. Колпь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Иватино от КТП № 34 Меленковского р-на (0,83 км) | G_VLE-00049-752 | 1973 | 44.61 | 3.77 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ Иватино от КТП № 34 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д.Чертково Селивановский район (7,8 км) | G_VLE-00049-754 | 1985 | 43.67 | 8.49 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Чертково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Ям Вязниковский район (1,1 км) | G_VLE-00049-755 | 1985 | 50.94 | 0.99 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Ям | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП № 75,76 д. Аббакумово, Труфаново Гусь-Хрустальный район (1,71 км) | G_VLE-00049-761 | 1982 | 47.01 | 0.41 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 75,76 д. Аббакумово, Труфаново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №150 ф.1003 ПС 35/10 кВ Красное Пламя с заменой провода и опор (45 шт) по техсостоянию д.Антонка Александровского района (1,56 км) | G_VLE-00049-763 | 1973 | 40.7 | 0.001 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Антонка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода п Никологоры Вязниковский район (4,7 км) | G_VLE-00049-765 | 1955 | 46.29 | 3.47 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ п Никологоры | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП № 77,79 д. Заболотье, Гришки Гусь-Хрустальный район (1,108 км) | G_VLE-00049-771 | 1982 | 49.51 | 0.11 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 77,79 д. Заболотье, Гришки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №160 ф.1003 ПС 35/10 кВ Красное Пламя с заменой провода и опор (12 шт) по техсостоянию д. Яншино Александровского района (0,259 км) | G_VLE-00049-773 | 1965 | 49.93 | 0.0004 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Яншино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Угор Собинский район (1,5 км) | G_VLE-00049-774 | 1989 | 47.5 | 6.43 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Угор | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП №54 д. Высоково Селивановский район (1,76 км) | G_VLE-00049-775 | 1970 | 47.61 | 3.43 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от КТП №54 д. Высоково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Спасское Собинский район (2,86 км) | G_VLE-00049-776 | 1992 | 46.79 | 1.56 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Спасское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП № 74 д. Аббакумово, Труфаново Гусь-Хрустальный район (2,935 км) | G_VLE-00049-781 | 1982 | 49.51 | 0.21 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 74 д. Аббакумово, Труфаново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Дмитриевская Слобода от КТП № 91 Муромского р-на (2,2 км) | G_VLE-00049-782 | 1980 | 49.51 | 1.28 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ с. Дмитриевская Слобода от КТП № 91 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №154 ф.1003 ПС 35/10 кВ Красное Пламя с заменой провода и опор (17 шт) по техсостоянию д. Гольцово Александровского района (0,567 км) | G_VLE-00049-783 | 1965 | 49.92 | 0.001 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Гольцово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Запрудье Собинский район (2,5 км) | G_VLE-00049-784 | 1976 | 48.33 | 5.61 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Запрудье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП №98 д. Высоково Селивановский район (1,15 км) | G_VLE-00049-785 | 1970 | 49.86 | 3.43 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от КТП №98 д. Высоково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ п. Великодворье Гусь-Хрустальный район (0,945 км) | G_VLE-00049-791 | 1983 | 49.51 | 0.001 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ п. Великодворье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 от КТП № 163, в д. Анкудиново, Петушинского р-на (3,56 км) | G_VLE-00049-792 | 1983 | 44.13 | 4.74 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 от КТП № 163, в д. Анкудиново, | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №158 ф.1003 ПС 35/10 кВ Красное Пламя с заменой провода и опор (52 шт) по техсостоянию д. Рупусово Александровского района (протяженность 1,83 км) | G_VLE-00049-793 | 1965 | 44.56 | 0.001 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Рупусово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Буланово Собинский район (2,5 км) | G_VLE-00049-794 | 1989 | 46.89 | 5.46 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Буланово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП № 112 с. Малышево Селивановский район (2,2 км) | G_VLE-00049-795 | 1981 | 52.1 | 3.45 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 112 с. Малышево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Дмитриково Камешковский район (2,75 км) | G_VLE-00049-796 | 1968 | 49.11 | 0.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Дмитриково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП № 54 в д. Килекшино Петушинского р-на (2,54 км) | G_VLE-00049-802 | 1979 | 49.51 | 3.07 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 54 в д. Килекшино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №241 ф.1003 ПС 35/10 кВ Искра с заменой провода и опор (25 шт) по техсостоянию д. Ратьково Александровского района (протяженность 0,977 км) | G_VLE-00049-803 | 2012 | 49.71 | 0.0001 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Ратьково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Артюшино Собинский район (1,7 км) | G_VLE-00049-804 | 1985 | 45 | 6.78 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Артюшино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП № 163 с. Малышево Селивановский район (2,4 км) | G_VLE-00049-805 | 1997 | 50.39 | 2.62 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 163 с. Малышево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП № 148 в д. Крутово Петушинского р-на (3,52 км) | G_VLE-00049-812 | 1976 | 42.35 | 4.49 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 148 в д. Крутово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №58 ф.1003 ПС 35/10 кВ Искра с заменой провода и опор (14 шт) по техсостоянию д. Гришино Александровского района (протяженность 0,435 км) | G_VLE-00049-813 | 1983 | 49.31 | 0.0002 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Гришино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода с. Березники Собинский район (3,5 км) | G_VLE-00049-814 | 1971 | 45.66 | 4.88 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с. Березники | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП № 142 с. Малышево Селивановский район (2,9 км) | G_VLE-00049-815 | 1973 | 42.2 | 6.62 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 142 с. Малышево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Килекшино Петушинский район (2,64 км) | G_VLE-00049-816 | 1973 | 48.92 | 1.71 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Килекшино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП-76 д. Владимирово Александровский район (1,245 км) | G_VLE-00049-821 | 1975 | 49.51 | 0.23 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП-76 д. Владимирово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП № 38 в д. Ючмер Петушинского р-на (3,53 км) | G_VLE-00049-822 | 1978 | 49.51 | 2.57 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 38 в д. Ючмер | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №84 ф.1003 ПС 35/10 кВ Искра с заменой провода и опор (33 шт) по техсостоянию д. Банево Александровского района (протяженность 1,115 км) | G_VLE-00049-823 | 1995 | 44.88 | 0.001 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Банево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Кузьмино Собинский район (2,4 км) | G_VLE-00049-824 | 1982 | 42.42 | 2.77 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Кузьмино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода с. Санино Петушинский район (2,31 км) | G_VLE-00049-826 | 1985 | 46.82 | 0.001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с.Санино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП № 438 в п. Стёпанцево Вязниковский район (9,613 км) | G_VLE-00049-831 | 1976 | 45.09 | 0.001 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 438 в п. Стёпанцево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №187 ф.1005 ПС 35/10 кВ Мячково с заменой провода и опор (29 шт) по техсостоянию д. Шихово Александровского района (протяженность 1,065 км) | G_VLE-00049-833 | 1966 | 49.62 | 0.001 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Шихово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Бурыкино Собинский район (2,3 км) | G_VLE-00049-834 | 1982 | 43.33 | 7.66 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Бурыкино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Бухолово Собинский район (2,1 км) | G_VLE-00049-835 | 1958 | 47.5 | 4.94 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Бухолово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Красный луч Петушинский район (2,53 км) | G_VLE-00049-836 | 1975 | 48.71 | 2.51 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Красный луч | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 11 пос. Мстера Вязниковский район (0,809 км) | G_VLE-00049-841 | 1984 | 45.57 | 0.001 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП 11 пос. Мстера | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №45 ф.1001 ПС 35/10 кВ Искра с заменой провода и опор (11 шт) по техсостоянию д. Тургенево Александровского района (протяженность 0,273 км) | G_VLE-00049-843 | 1972 | 49.79 | 0.001 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Тургенево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода с. Ратмирово Собинский район (4,2 км) | G_VLE-00049-844 | 1975 | 48.08 | 3.73 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с.Ратмирово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Захарино Собинский район (1,9 км) | G_VLE-00049-845 | 1960 | 43.67 | 5.64 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Захарино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Пекша Петушинский район (2,09 км) | G_VLE-00049-846 | 1987 | 47.81 | 1.11 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Пекша | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП№107 мкр Чкалово Ф№3 Ковровский район (0,965 км) | G_VLE-00049-851 | 1980 | 49.51 | 0.81 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП№107 мкр Чкалово Ф№3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП №№130, 182, 210, 213, 215, 216, 218, 220, 228, 229, 272, 274, 327, 367 в п. Оргтруд г. Владимир (21,361 км) | G_VLE-00049-852 | 1985 | 43.17 | 4.39 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ в п.Оргтруд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №62 ф.1005 ПС 110/35/10 кВ Легково с заменой провода и опор (37 шт) по техсостоянию д. Степаниха Александровского района (протяженность 1,243 км) | G_VLE-00049-853 | 1996 | 49.71 | 0.002 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Степаниха | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Таратинка Собинский район (1,9 км) | G_VLE-00049-854 | 1958 | 48.02 | 5.86 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Таратинка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП-279 в д. Алепино Собинского района (2,26 км) | G_VLE-00049-855 | 1980 | 48.33 | 5.27 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от КТП-279 в д. Алепино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода СНТ "Сказка" Петушинский район (3,08 км) | G_VLE-00049-856 | 1986 | 49.57 | 1.71 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ СНТ "Сказка" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП-171,172 д. Тириброво Александровский район (1,39 км) | G_VLE-00049-861 | 1983 | 49.51 | 0.99 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП-171,172 д. Тириброво | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Овчухи от КТП № 453 Суздальского р-на (1,175 км) | G_VLE-00049-862 | 1981 | 45.79 | 1.93 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ с. Овчухи от КТП № 453 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №10 ф.601 ПС 110/6 кВ Лизуново с заменой провода и опор (79 шт) по техсостоянию д. Перематкино Александровского района (протяженность 2,915 км) | G_VLE-00049-863 | 1999 | 45.65 | 0.002 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Перематкино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП-184 в д. Головино Собинского района (1,7 км) | G_VLE-00049-865 | 1959 | 41.66 | 6.63 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от КТП-184 в д. Головино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ЗТП № 327 г. Меленки Меленковский район (0,41 км) | G_VLE-00049-871 | 1963 | 42.99 | 4.72 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП № 327 г. Меленки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с. Сельцо, Суздальский район (1,53 км) | G_VLE-00049-872 | 1990 | 49.51 | 1.67 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ с. Сельцо, | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №113 ф.1002 ПС 35/10 кВ Искра с заменой провода и опор (30 шт) по техсостоянию д. Данилково Александровского района (протяженность 1,165 км) | G_VLE-00049-873 | 1965 | 49.52 | 0.77 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Данилково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП-213 в с. Чамерево, Судогодского района (2,5 км) | G_VLE-00049-874 | 1983 | 46.15 | 0.15 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от КТП-213 в с. Чамерево, | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ЗТП № 320 г. Меленки Меленковский район (2,35 км) | G_VLE-00049-881 | 1963 | 41.91 | 3.82 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП № 320 г. Меленки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №263 ф.1003 ПС 35/10 кВ Мячково с заменой провода и опор (31 шт) по техсостоянию д. Мячково Александровского района (протяженность 1,110 км) | G_VLE-00049-883 | 1978 | 41.5 | 0.001 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д Каблуково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП-170 в д. Б. Острова Собинского района (2,077 км) | G_VLE-00049-885 | 1959 | 46.15 | 5.79 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от КТП-170 в д. Б.Острова | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Глубоково Петушинский район (1,54 км) | G_VLE-00049-886 | 1982 | 48.89 | 2.51 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Глубоково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ЗТП № 310 г. Меленки Меленковский район (0,42 км) | G_VLE-00049-891 | 1976 | 46.09 | 2.31 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП № 310 г. Меленки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с. Порецкое, Суздальского района (0,66 км) | G_VLE-00049-892 | 1985 | 49.51 | 3.83 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ с. Порецкое, | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №51 ф.1003 ПС 35/10 кВ Бакшеево с заменой провода и опор (15 шт) по техсостоянию д. Старая Слобода Александровского района (протяженность 0,499 км) | G_VLE-00049-893 | 1972 | 49.87 | 0.003 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Ст Слобода | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ЗТП № 311 г. Меленки Меленковский район (1,14 км) | G_VLE-00049-901 | 1963 | 44.31 | 10.65 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП № 311 г. Меленки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с заменой опор и провода с. Ославское, Суздальского района (4,125 км) | G_VLE-00049-902 | 1985 | 46.89 | 2.09 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ с. Ославское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Бережки Александровский район (1,537 км) | G_VLE-00049-911 | 1978 | 48.39 | 2.75 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ д. Бережки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ выполняемых хозспособом (Кольчугинские, Ю.Польские, Петушинские, Гусевские, Муромские, Вязниковские, Ковровские,Меленковские, Гороховецкие районные электрические сети) (26,32 км) , | G_VLE-00049-912 | 1970 | 49.51 | 1.79 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ д. Дубки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП-106 в д. Курилово Собинского района (1 км) | G_VLE-00049-916 | 1970 | 46.98 | 6.09 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от КТП-106 в д. Курилово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №336 в г. Меленки Меленковский район (4,666 км) | G_VLE-00049-921 | 1965 | 49.24 | 1.72 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №336 в г.Меленки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Леоново от КТП №12 Петушинский р-н (2,265 км) | G_VLE-00049-922 | 1970 | 49.51 | 0.01 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ д.Леоново от КТП №12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №121 ф.1004 ПС 35/10 кВ Бакшеево с заменой провода и опор (28 шт) по техсостоянию д. Лукъянцево Александровского района (протяженность 0,866 км) | G_VLE-00049-923 | 1971 | 49.57 | 0.84 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Лукьянцево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП-182 в д. Кузнецы Собинского района (0,92 км) | G_VLE-00049-926 | 1959 | 49.82 | 6.71 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от КТП-182 в д. Кузнецы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №88 ф.1, д. Якиманская Слобода Муромский район (2,111 км) | G_VLE-00049-931 | 1976 | 49.51 | 0.31 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП №88 ф.1, Якиманская Слобода | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д.Леоново от КТП №11 Петушинский р-н (0,58 км) | G_VLE-00049-932 | 1970 | 49.51 | 0.01 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ д.Леоново от КТП №11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №7, КТП №115 ф.601 ПС 110/10 кВ Лизуново с заменой провода и опор (100 шт) по техсостоянию д. Лизуново Александровского района (протяженность 4,25 км) | G_VLE-00049-933 | 2007 | 49.31 | 1.59 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Лизуново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода п. Стёпанцево Вязниковского района. (3,35 км) | G_VLE-00049-936 | 1984 | 41.48 | 2.29 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ п. Стёпанцево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Лисицино Киржачский район (1,23 км) | G_VLE-00049-941 | 1985 | 49.51 | 0.01 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ д. Лисицино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д.Леоново от КТП №161 Петушинский р-н (1,3 км) | G_VLE-00049-942 | 1970 | 49.51 | 0.75 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ д.Леоново от КТП №161 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №5 ф.1020 ПС 110/10 кВ Балакирево с заменой провода и опор (35 шт) по техсостоянию в п. Балакирево Александровского района (протяженность 1,180 км) | G_VLE-00049-943 | 1958 | 41.84 | 0.001 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ п Балакирево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Молодилово от КТП №5 Петушинский р-н (1,57 км) | G_VLE-00049-952 | 1970 | 49.75 | 0.58 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ д. Молодилово от КТП №5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ Ф-8 от ЗТП-210 п. Красная Горбатка Селивановский район (1,657 км) | G_VLE-00049-961 | 1978 | 42.82 | 0.41 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ Ф-8 от ЗТП-210 п. Красная Горбатка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Перепечино от КТП №60 Петушинский р-н (1,6 км) | G_VLE-00049-962 | 1970 | 49.51 | 0.58 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ д. Перепечино от КТП №60 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 43 ф.1008 ПС 110/10 кВ Болдино в д. Черкасово Петушинский район с заменой опор (16 шт) и провода по техсостоянию протяженностью (0,974 км) | G_VLE-00049-972 | 1970 | 48.08 | 0.58 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от ВЛ 1008 Болдино д.Черкасово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №173 ф.1002 ПС 35/10 кВ Искра с заменой провода и опор (33 шт) по техсостоянию д. Корелы Александровского района (протяженность 1,559 км) | G_VLE-00049-973 | 1971 | 47.39 | 0.001 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Корелы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ВЛ 103 Костино д. Новый Спас Петушинский р-н (1,2 км) | G_VLE-00049-982 | 1970 | 49.51 | 0.58 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ВЛ 103 Костино д.Новый Спас | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от с. Оликово Суздальский р-н (2 км) | G_VLE-00049-992 | 1970 | 49.51 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от с. Оликово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №122 ф.1004 ПС 110/35/10 кВ Легково с заменой провода и опор (20 шт) по техсостоянию д. Новинки Александровского района (протяженность 0,65 км) | G_VLE-00049-993 | 1991 | 49.33 | 1.59 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Новинки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от КТП 196 д.Чаща Петушинский р-н (1,2 км) | G_VLE-20049-002 | 1970 | 49.51 | 0.58 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП 196 д.Чаща | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ д. Мячиково Петушинский р-н (1,3 км) | G_VLE-20049-012 | 1970 | 49.51 | 0.58 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ д. Мячиково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ д. Абросово Петушинский р-н (0,55 км) | G_VLE-20049-022 | 1970 | 49.51 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ д. Абросово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от КТП № 63 д. Высоково Камешковский р-н (1,9 км) | G_VLE-20049-032 | 1970 | 49.51 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 63 д. Высоково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от КТП № 64 д. Абросимово Камешковский р-н (1,2 км) | G_VLE-20049-042 | 1970 | 49.51 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 64 д. Абросимово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от КТП № 8 с. Кишлеево Собинский р-н (1,7 км) | G_VLE-20049-052 | 1970 | 49.51 | 0.58 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 8 с. Кишлеево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от КТП № 95 д. Столбищи Собинский р-н (0,7 км) | G_VLE-20049-062 | 1970 | 49.51 | 0.01 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 95 д. Столбищи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от КТП № 160 п. Асерхово Собинский р-н (5,18 км) | G_VLE-20049-072 | 1970 | 49.51 | 5.12 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 160 п.Асерхово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ул. Садовая пос. Головино Судогодский р-н (0,5 км) | G_VLE-20049-082 | 1970 | 49.51 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ пос. Головино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ул. Молодежная, ул. Спасская, ул. Колхозная, пер. Школьный, пер. Воровскогопо с. Мошок Судогодский р-н (3,5 км) | G_VLE-20049-092 | 1970 | 49.51 | 0.75 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ с. Мошок | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ул. Шкурина пос. Муромцево Судогодский р-н (1,2 км) | G_VLE-20049-102 | 1970 | 49.51 | 3.23 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ пос. Муромцево ул. Шкурина | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ул. Спортивная, ул. Советская пос. Красный Богатырь Судогодский р-н (0,4 км) | G_VLE-20049-112 | 1970 | 49.3 | 2.13 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ пос. Красный Богатырь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ ул. Молодежная д. Чамерево Судогодский р-н (0,5 км) | G_VLE-20049-122 | 1970 | 49.51 | 4.56 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ д. Чамерево ул. Молодежная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ ул. Центральная д. Ново-Петрово Судогодский р-н (0,35 км) | G_VLE-20049-132 | 1970 | 49.51 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ д. Ново-Петрово ул. Центральная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от КТП № 188 д. Рябиново Александровский р-н (1,1 км) | G_VLE-20049-162 | 1970 | 49.51 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 188 д. Рябиново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от КТП № 35 д. Новоселка Александровский р-н (1,2 км) | G_VLE-20049-182 | 1970 | 49.51 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 35 д. Новоселка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от КТП № 175 д. Дубна Александровский р-н (1,2 км) | G_VLE-20049-192 | 1970 | 49.51 | 0.75 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 175 д. Дубна | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от КТП № 289 д. Федяйково Александровский р-н (1,4 км) | G_VLE-20049-202 | 1970 | 49.51 | 0.58 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 289 д. Федяйково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от КТП № 27 д. Иваньково Александровский р-н (0,8 км) | G_VLE-20049-212 | 1970 | 49.51 | 0.58 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 27 д. Иваньково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от КТП №140 д. Пикалево - Измайлово Александровский р-н (1,2 км) | G_VLE-20049-232 | 1970 | 48.47 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП №140 д. Пикалево - Измайлово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от КТП №255 д. Ивано - Соболево Александровский р-н (2 км) | G_VLE-20049-242 | 1970 | 49.51 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП №255 д. Ивано - Соболево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от КТП №110 д. Афанасово Александровский р-н (0,8 км) | G_VLE-20049-252 | 1970 | 47.55 | 0.75 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП №110 д. Афанасово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от КТП №254 д. Калинино Александровский р-н (1 км) | G_VLE-20049-262 | 1970 | 49.51 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП №254 д. Калинино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от КТП №65 д. Годуново Александровский р-н (2 км) | G_VLE-20049-272 | 1970 | 49.51 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП №65 д. Годуново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от КТП №238 д. Площево Александровский р-н (1,2 км) | G_VLE-20049-282 | 1970 | 47.79 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП №238 д. Площево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от КТП №103 д. Шиклово Александровский р-н (1 км) | G_VLE-20049-292 | 1970 | 49.51 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП №103 д. Шиклово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от КТП №156 д. Михалёво Александровский р-н (1 км) | G_VLE-20049-302 | 1970 | 49.51 | 0.75 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП №156 д. Михалёво | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от КТП № 91 д. Савино Киржачский р-н (0,7 км) | G_VLE-20049-312 | 1970 | 49.51 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 91 д. Савино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от КТП № 34 д. Климово Киржачский р-н (1,3 км) | G_VLE-20049-322 | 1970 | 49.51 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 34 д. Климово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от КТП № 4 д. Арефино Киржачский р-н (1,8 км) | G_VLE-20049-342 | 1970 | 49.51 | 0.58 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 4 д. Арефино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от КТП № 28г. Киржач (д. Лукянцево) Киржачский р-н (1,8 км) | G_VLE-20049-352 | 1970 | 49.51 | 0.58 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 28г. Киржач (д. Лукянцево) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от КТП № 39 д. Аленино Киржачский р-н (3 км) | G_VLE-20049-362 | 1970 | 49.51 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 39 д. Аленино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от КТП № 63 д. Тельвяково Киржачский р-н (4,5 км) | G_VLE-20049-372 | 1970 | 49.51 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 63 д. Тельвяково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от КТП № 17,181 д. Кирпрево Киржачский р-н (3,4 км) | G_VLE-20049-382 | 1970 | 49.51 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 17,181 д. Кирпрево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ТП № 331 д. Красное-Заречье Ю-Польский р-н (2 км) | G_VLE-20049-392 | 1970 | 49.51 | 0.01 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 331 д.Красное-Заречье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ТП № 242 д. Павловское Ю-Польский р-н (1 км) | G_VLE-20049-402 | 1970 | 49.51 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 242 д.Павловское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ТП № 67 № 73 д. Сорогужено Ю-Польский р-н (2 км) | G_VLE-20049-412 | 1970 | 49.51 | 5.54 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 67 № 73 д.Сорогужено | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ТП № 114 ТП № 378 д. Шипилово Ю-Польский р-н (2 км) | G_VLE-20049-422 | 1970 | 49.51 | 5.75 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 114 ТП № 378 д.Шипилово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ТП № 90, 94, 92 с. Горки Ю-Польский р-н (1 км) | G_VLE-20049-432 | 1970 | 49.51 | 5.75 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 90, 94, 92 с.Горки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ТП № 164 пос. Лиственный Ю-Польский р-н (0,9 км) | G_VLE-20049-442 | 1970 | 49.51 | 5.75 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 164 пос. Лиственный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ТП 235 с. Котлучино Ю-Польский р-н (2,3 км) | G_VLE-20049-452 | 1970 | 49.51 | 5.75 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП 235 с.Котлучино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ТП 34 м. Лучки Ю-Польский р-н (5 км) | G_VLE-20049-462 | 1970 | 49.51 | 5.51 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП 34 м.Лучки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ТП № 83 с. Новое Ю-Польский р-н (3 км) | G_VLE-20049-472 | 1970 | 49.51 | 2.99 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 83 с.Новое | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ТП № 180 д. Слуда Ю-Польский р-н (1,5 км) | G_VLE-20049-482 | 1970 | 45.81 | 2.99 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 180 д.Слуда | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от КТП № 109, 129, 130 д. Беречино Кольчугинский р-н (2,6 км) | G_VLE-20049-492 | 1970 | 49.9 | 4.07 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 109, 129, 130 д. Беречино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от КТП № 61 с. Богородское Кольчугинский р-н (0,8 км) | G_VLE-20049-502 | 1970 | 49.51 | 4.07 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 61 с. Богородское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от КТП 66 ф. 1008 ПС 35 кВ Ильинская в д. Гольяж Кольчугинский р-н с заменой опор и провода (3,9 км) | G_VLE-20049-512 | 1970 | 49.51 | 4.07 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с.Гольяж | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от Городская с. Новоселка Кольчугинский р-н (2,5 км) | G_VLE-20049-522 | 1970 | 49.51 | 2.99 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от Городская с.Новоселка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от д. Есиплево Кольчугинский р-н (2,7 км) | G_VLE-20049-532 | 1970 | 49.51 | 2.99 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ д.Есиплево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от КТП-400 ст. Сарыево Вязниковский р-н (2,62 км) | G_VLE-20049-542 | 1970 | 49.51 | 1.21 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП-400 ст. Сарыево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ д. Манылово Гороховецкий р-н (1,12 км) | G_VLE-20049-552 | 1970 | 47.29 | 1.21 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ д. Манылово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ТП № 192, 177 д. Шаньково Гороховецкий р-н (2,91 км) | G_VLE-20049-562 | 1970 | 49.51 | 1.21 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 192, 177 д. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ д. Баландино Гороховецкий р-н (2,94 км) | G_VLE-20049-572 | 1970 | 49.51 | 1.21 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ д. Баландино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ п. Мураково Гороховецкий р-н (2,55 км) | G_VLE-20049-582 | 1970 | 49.51 | 1.21 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ п. Мураково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от КТП 29 ф.1, 3д. Архангел Меленковский р-н (4,25 км) | G_VLE-20049-602 | 1970 | 49.51 | 1.21 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП 29 ф.1, 3д. Архангел | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от КТП № 245 д. Старое Ратово Муромский р-н (1,74 км) | G_VLE-20049-612 | 1970 | 49.51 | 1.21 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 245 д. Старое Ратово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от КТП № 165 п. Красное Эхо Гусевской р-н (2,72 км) | G_VLE-20049-622 | 1970 | 49.51 | 3.82 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 165 п.Красное Эхо | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ д. Легково Александровский р-н (1,48 км) | H_VLE-20049-712 | 1978 | 49.51 | 3.13 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ д.Легково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ д. Недюрево Киржачский р-н (1,435 км) | H_VLE-20049-872 | 1978 | 49.51 | 0.76 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ д.Недюрево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ф.1005 ПС 110/10 кВ Пенкино с заменой опор (14 шт) и провода по техсостоянию Камешковский район (0,910 км) | G_VLE-30046-183 | 1984 | 43.63 | 1.27 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.1005 ПС Пенкино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1003 ПС 35/10 кВ Аксеново с заменой опор (134 шт) и провода по техсостоянию Гусь-Хрустальный район (протяженность 7,92км) | G_VLE-30046-193 | 1985 | 47.47 | 1.75 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС Аксеново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №102 ПС 110/35/10 Красный Октябрь с заменой опор (2 шт) и провода по техсостоянию Ковровский р-н (протяженность 1,216км) | G_VLE-30046-403 | 1980 | 41.01 | 1.73 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.102 ПС Красный Октябрь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №104 ПС 110/35/10 Красный Октябрь с заменой опор (18 шт) и провода Ковровский р-н (1,3км) | G_VLE-30046-413 | 1991 | 48.08 | 2.94 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.104 ПС Красный Октябрь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция с выносом ВЛ 6 кВ №614 ПС-183 в районе д. Филиповское с заменой опор (7 шт) и провода Киржачский р-н (0,700 км) | H_VLE-30046-433 | 1973 | 46.47 | 0.001 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6 кВ ф. 614 ПС-183 д. Филиповское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Вынос ВЛ с территоррии учебных заведений. Требования ПУЭ-7 п. 2.5.216 | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция с выносом ВЛ 10 кВ №1004 ПС 110/35/10 Небылое в районе с.Андреевское с заменой опор (4 шт) и провода Ю-Польский р-н (0,12 км) | H_VLE-30046-443 | 1980 | 49.45 | 0.001 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.1004 ПС Небылое | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Вынос ВЛ с территоррии учебных заведений. Требования ПУЭ-7 п. 2.5.216 | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция с выносом ф.10 кВ №1006 ПС 110/35/10 кВ Ундол в районе с. Ворша с заменой опор (3 шт) и провода Собинский р-н (0,2км) | H_VLE-30046-463 | 1958 | 62.38 | 2.88 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.1006 ПС Ундол | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Вынос ВЛ с территоррии учебных заведений. Требования ПУЭ-7 п. 2.5.216 | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ №617 ПС 110/35/6 Боголюбово в районе с. Добрынское с заменой опор (11 шт) и провода Суздальский р-н (0,8км) | H_VLE-30046-493 | 1976 | 49.51 | 4.52 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ ф.617 ПС Боголюбово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Исполнение требований ПУЭ-7 п. 2.5.216. Вынос ВЛ с территоррии учебных заведений. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф. 604 ПС Лизуново с установкой КТП 160 кВА Александровский р-н (1,5км) | I_VLE-30046-503 | 1984 | 47.39 | 0.61 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6 кВ ф.604 д.Лизуново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 1008 ПС 35 кВ Бараки с. Кусуново Судогодского р-на с заменой опор (20 шт.) и провода по техсостоянию (0,5 км) | I_VLE-30046-603 | 1973 | 45.62 | 3.81 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.1008 от ПС Бараки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с. Черкасово Юрьев-Польский р-н (1,58 км) | H_VLE-30049-012 | 1980 | 49.51 | 3.73 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ с.Черкасово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №213 ф.1004 ПС 35/10 кВ Мячково с заменой провода и опор (32 шт) по техсостоянию д. Паткино Александровского района (протяженность 1,115 км) | G_VLE-30049-013 | 1967 | 49.91 | 4.26 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 213 д.Паткино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №238 ф.604 ПС 110/6 кВ Лизуново с заменой провода и опор (28 шт) по техсостоянию д. Площево Александровского района (протяженность 1,045 км) | G_VLE-30049-023 | 2004 | 49.89 | 5.63 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 238 д.Площево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №268 ф.604 ПС 110/6 кВ Лизуново с заменой провода и опор (21 шт) по техсостоянию д. Жуклино Александровского района (протяженность 1,330 км) | G_VLE-30049-043 | 1966 | 49.91 | 1.11 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Жуклино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №143, д. Обашево ф.1002 ПС 35/10 кВ Красное Пламя с заменой провода и опор (17 шт) по техсостоянию д. Кленовка Александровского района (протяженность 0,454 км) | G_VLE-30049-053 | 1988 | 49.89 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Кленовка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №107 ф.1034 ПС 110/10 кВ Карабаново с заменой провода и опор (32 шт) по техсостоянию д. Комшилово Александровского района (протяженность 0,352 км) | G_VLE-30049-063 | 1966 | 49.8 | 1.56 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Комшилово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №120 ф.1007 ПС 110/10 кВ Бельково с заменой провода и опор (52 шт) по техсостоянию д. Курбатово Киржачского района (протяженность 2,01 км) | G_VLE-30049-083 | 1965 | 49.78 | 1.21 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 120 д.Курбатово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №8 ф.1006 ПС 110/10 кВ Хмелево с заменой провода и опор (20 шт) по техсостоянию д. Маринкино Киржачского района (протяженность 0,44 км) | G_VLE-30049-093 | 1989 | 44.89 | 1.21 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 8 д.Маринкино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №54 ф.1014 ПС 110/10 кВ Октябрьская с заменой провода и опор (94 шт) по техсостоянию д. Финеево Киржачского района (протяженность 3,21 км) | G_VLE-30049-103 | 1999 | 49.54 | 1.21 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 54 д.Финеево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №44, КТП №139 ф.603 ПС №10 Красный Угол с заменой провода и опор (114 шт) по техсостоянию д. Ратьково Киржачского района (протяженность 4,274 км) | G_VLE-30049-123 | 1998 | 43.63 | 1.21 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Ратьково от КТП №44, 139 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №180 ф.1008 ПС 110/10 кВ Киржач с заменой провода и опор (69 шт) по техсостоянию д. Ельцы Киржачского района (протяженность 2,07 км) | G_VLE-30049-133 | 1961 | 49.13 | 0.58 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Ельцы от КТП №180 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №138 ф.614 ПС №183 Дальняя с заменой провода и опор (62 шт) по техсостоянию д. Филипповское Киржачского района (1,854 км) | G_VLE-30049-143 | 1995 | 49.79 | 0.58 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с. Филипповское от КТП №138 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №55, КТП №108 ф.1014 ПС 110/10 кВ Октябрьская с заменой провода и опор (157 шт) по техсостоянию д. Илейкино Киржачского района (протяженность 5,253 км) | G_VLE-30049-153 | 1959 | 47.39 | 5.48 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Илейкино от КТП №55, 108 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №68 ф.1003 ПС 110/10 кВ Хмелево с заменой провода и опор (66 шт) по техсостоянию д. Кошелево Киржачского района (протяженность 2,041 км) | G_VLE-30049-163 | 1999 | 49.78 | 3.29 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Кошелево от КТП №68 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ д. Большое Иваньково Собинский р-н (1,778 км) | H_VLE-30049-172 | 1980 | 49.51 | 0.97 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ д.Большое Иваньково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №57 ф.1014 ПС 110/10 кВ Октябрьская с заменой провода и опор (32 шт) по техсостоянию д. Ильинское Киржачского района (протяженность 0,779 км) | G_VLE-30049-173 | 1966 | 49.18 | 4.55 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Ильинское от КТП №57 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №2 ф.1027 ПС Октябрьская с заменой провода и опор (59 шт) по техсостоянию д. Ефаново Киржачского района (протяженность 2,002 км) | G_VLE-30049-183 | 1988 | 49.33 | 3.56 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Ефаново от КТП №2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №218 ф.613 ПС №271 Моэск с заменой провода и опор (31 шт) по техсостоянию д. Сергиевка Киржачского района (протяженность 1,193 км) | G_VLE-30049-193 | 1983 | 48.15 | 1.47 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Сергиевка от КТП №218 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ д. Колокша Собинский р-н (2,022 км) | H_VLE-30049-202 | 1980 | 44.92 | 0.84 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ д.Колокша | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №97 ф.1005 ПС 110/10 Бельково с заменой провода и опор (26 шт) по техсостоянию д. Старково Киржачского района (протяженность 1,001 км) | G_VLE-30049-203 | 1962 | 49.88 | 4.13 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Старково от КТП №97 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №158 ф.1005 ПС 35/10 кВ Дубки с заменой провода и опор (38 шт) по техсостоянию д. Дубки Кольчугинского района (протяженность 1,581 км) | G_VLE-30049-223 | 1973 | 48.21 | 2.52 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 158, 155 д.Ельцино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №15 ф.602 ПС 35/6 кВ Белореченская с заменой провода и опор (61 шт) по техсостоянию д. Журавлиха, д. Николаевка Кольчугинского района (протяженность 2,691 км) | G_VLE-30049-233 | 1987 | 49.77 | 2.52 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 15 д.Журавлиха-Николаевка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №242 ф.1001 ПС 110/10 Небылое с заменой провода и опор (56 шт) по техсостоянию д. Павловское Юрьев-Польского района (протяженность 2,265 км) | G_VLE-30049-243 | 1960 | 49.35 | 3.56 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 242 д.Павловское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 113 ф.1007 ПС 110/10 кВ Пенкино в д. Лубенкино Камешковский район с заменой опор (51 шт) и провода по техсостоянию протяженностью (2,015км) | G_VLE-30049-263 | 1985 | 48.08 | 3.25 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Лубенкино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 128 ф.1002 ПС 35/10 кВ Второво в д.Палашкино Камешковский район с заменой опор (58 шт) и провода по техсостоянию протяженностью (2,057км) | G_VLE-30049-273 | 1971 | 43.56 | 4.09 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Палашкино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 111 ф.1007 ПС 110/10 кВ Пенкино в д.Симоново Камешковский район с заменой опор (29 шт) и провода по техсостоянию протяженностью (1,124км) | G_VLE-30049-283 | 1960 | 46.67 | 0.002 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Симоново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 24, 25 ф.1005 ПС 35/10 кВ Володарского в д. Усолье Камешковский район с заменой опор (58 шт) и провода по техсостоянию протяженностью (2,063км) | G_VLE-30049-293 | 1959 | 47.5 | 0.002 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Усолье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 37 ф.1010 ПС 110/10 кВ Пенкино в д. Лаптево Камешковский район с заменой опор (32 шт) и провода по техсостоянию протяженностью (1,432км) | G_VLE-30049-303 | 2002 | 45.73 | 0.001 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Лаптево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 44 ф.1002 ПС 35/10 кВ Второво в д. Вахромеево Камешковский район с заменой опор (46 шт) и провода по техсостоянию протяженностью (2,228км) | G_VLE-30049-313 | 1959 | 46.43 | 3.11 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Вахромеево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ ТП 2 ф.1005 ПС 35/10 кВ Горки в д. Волковойново Камешковский район с заменой опор (24 шт) и провода по техсостоянию протяженностью (1,355км) | G_VLE-30049-323 | 1980 | 48.61 | 3.11 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от ТП№2 д.Волковойново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ ТП №34, 184 ф.1002 ПС 110/35/10 кВ Берково в п. Новки Камешковский район с заменой опор (79 шт) и провода по техсостоянию протяженностью (3,2км) | G_VLE-30049-333 | 1982 | 45.85 | 3.11 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от ТП №34, 184 п.Новки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 28 ф.10 кВ Метенино ПС 35/10 кВ Костерево в д. Аббакумово Петушинский район с заменой опор (45 шт) и провода по техсостоянию (2 км) | G_VLE-30049-343 | 1982 | 46.56 | 3.11 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Аббакумово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 46 ф.1008 ПС 110/10 кВ Болдино в д. Болдино Петушинский район с заменой опор (46 шт) и провода по техсостоянию протяженностью (1,626км) | G_VLE-30049-353 | 1982 | 42.86 | 0.0002 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Болдино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 132 ф.1006 ПС 35/10 кВ Караваево в д. Волково Петушинский район с заменой опор (20 шт) и провода по техсостоянию протяженностью (0,81 км) | G_VLE-30049-363 | 1982 | 46.15 | 0.001 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Волково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 140 ф.1008 ПС 35/10 кВ Кибирево в д. Воспушка Петушинский район с заменой опор (82 шт) и провода по техсостоянию протяженностью (3,264км) | G_VLE-30049-373 | 2006 | 48.33 | 0.0004 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Воспушка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 62 ф.110 ПС 110/10 кВ Городская в д. Дубровка Петушинский район с заменой опор (81 шт) и провода по техсостоянию протяженностью (2,724км) | G_VLE-30049-383 | 2006 | 45.83 | 0.001 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Дубровка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 29 ф.10 кВ Метенино ПС 35/10 кВ Костерево в д. Желтухино Петушинский район с заменой опор (40 шт) и провода по техсостоянию протяженностью (1,317км) | G_VLE-30049-393 | 2006 | 45.83 | 0.003 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Желтухино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 97 ф.116 ПС 110/35/10 кВ Покров в д. Заболотье Петушинский район с заменой опор (27 шт) и провода по техсостоянию протяженностью (0,8км) | G_VLE-30049-403 | 1987 | 43.33 | 0.003 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Заболотье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 32 ф.10 кВ Метенино ПС 35/10 кВ Костерево в д. Метенино Петушинский район с заменой опор (52 шт) и провода по техсостоянию протяженностью (1,638км) | G_VLE-30049-413 | 1987 | 48.97 | 0.001 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Метенино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 109 ф.1008 ПС 35/10 кВ Караваево в д. Неугодово Петушинский район с заменой опор (64 шт) и провода по техсостоянию протяженностью (1,962км) | G_VLE-30049-423 | 1975 | 43.03 | 0.001 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Неугодово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 835 ф.1006 ПС 35/10 кВ Караваево в д. Подвязново Петушинский район с заменой опор (26 шт) и провода по техсостоянию протяженностью (0,839км) | G_VLE-30049-433 | 1971 | 42.86 | 0.001 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Подвязново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП-226 ВЛ 1008 ПС 110/10 кВ Болдино с заменой опор (15 шт) и провода по техсостоянию п. Сушнево-2 Петушинского района (протяженность 0,569 км) | G_VLE-30049-443 | 1972 | 45 | 0.0004 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ п. Сушнево-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 119 ф.1006 ПС 35/10 кВ Караваево в с. Марковово Петушинский район с заменой опор (55 шт) и провода по техсостоянию протяженностью (1,814км) | G_VLE-30049-453 | 1980 | 45.83 | 2.34 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с. Марковово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 151 ф.1002 ПС 110/35/10 кВ Базовая в д. Богдарня Петушинский район с заменой опор (33 шт) и провода по техсостоянию протяженностью (1,336км) | G_VLE-30049-463 | 1978 | 47.5 | 0.59 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Богдарня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 36 ф.125 ПС 35/10 кВ Костерево в д. Кукушкино Петушинский район с заменой опор (29 шт) и провода по техсостоянию протяженностью (1,087км) | G_VLE-30049-473 | 1956 | 46.43 | 2.34 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Кукушкино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 150 ф.1002 ПС 110/35/10 кВ Базовая в д. Борок Петушинский район с заменой опор (21 шт) и провода по техсостоянию протяженностью (0,852км) | G_VLE-30049-483 | 1959 | 46.67 | 0.0004 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Борок | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 43 ф.1008 ПС 110/10 кВ Болдино в д. Черкасово Петушинский район с заменой опор (23 шт) и провода по техсостоянию протяженностью 0,570 км) | G_VLE-30049-493 | 1980 | 45.83 | 0.0004 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Черкасово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 122 ф.1006 ПС 35/10 кВ Караваево в д. Логинцево Петушинский район с заменой опор (30 шт) и провода по техсостоянию протяженностью (1,154км) | G_VLE-30049-503 | 1949 | 49.11 | 0.001 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Логинцево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 74 ф.1002 ПС 110/35/10 кВ Санино в д. Лачуги Петушинский район с заменой опор (88 шт) и провода по техсостоянию протяженностью (3,31 км) | G_VLE-30049-513 | 1969 | 43.33 | 0.001 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Красный Луч | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 57 ф.1006 ПС 110/35/10 кВ Усад в д. Глубоково Петушинский район с заменой опор (47 шт) и провода по техсостоянию протяженностью (1,760 км) | G_VLE-30049-523 | 1982 | 45.03 | 0.002 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Глубоково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 30 ф.10 кВ Метенино ПС 35/10 кВ Костерево в д. Напутново Петушинский район с заменой опор (39 шт) и провода по техсостоянию протяженностью (1,740км) | G_VLE-30049-533 | 1980 | 47.5 | 0.002 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Напутново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 160 ф.1008 ПС 35/10 кВ Караваево в д. Поляны Петушинский район с заменой опор (32 шт) и провода по техсостоянию протяженностью (1,061км) | G_VLE-30049-543 | 1970 | 48.33 | 0.0002 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Поляны | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 55 ф.1006 ПС 110/35/10 кВ Усад в д. Молодино Петушинский район с заменой опор (54 шт) и провода по техсостоянию протяженностью (2,130км) | G_VLE-30049-553 | 1970 | 45 | 0.001 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Молодино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 8 ф.104 ПС 35/10 кВ Полевая в д. Кишлеево с заменой опор (62 шт.) и провода по техсостоянию Собинский район (2,620 км) | G_VLE-30049-563 | 1970 | 42.86 | 0.001 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Кишлеево ТП №8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 230 ф.110 ПС 110/10 кВ Копнино в д. Цепелево с заменой опор (33 шт.) и провода по техсостоянию Собинский район (1,15 км) | G_VLE-30049-573 | 1970 | 49.11 | 0.001 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 230д. Цепелево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 26 ф.1006 ПС 35/10 кВ Сойма д.Соколово Судогодский район с заменой опор (41 шт) и провода по техсостоянию протяженностью (1,339км) | G_VLE-30049-583 | 1970 | 48.08 | 0.001 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Соколово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 93 ф.1008 ПС 35/10 кВ Головино д. Разлукино Судогодский район с заменой опор (29 шт) и провода по техсостоянию протяженностью (1,229км) | G_VLE-30049-593 | 1970 | 48.33 | 1.02 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Разлукино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 91 ф.1004 ПС 35/10 кВ Головино с. Лукинское Судогодский район с заменой опор (30 шт) и провода по техсостоянию протяженностью (1,063км) | G_VLE-30049-603 | 1970 | 46.43 | 0.97 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с.Лукинское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 17 ф.1006 ПС 35/10 кВ Сойма д. Ново-Петрово Судогодский район с заменой опор (39 шт) и провода по техсостоянию протяженностью (1,602км) | G_VLE-30049-613 | 1970 | 47.5 | 1.05 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Ново-Петрово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 227 ф.1007 ПС 35/10 кВ Мошок д.Новая Судогодский район с заменой опор (51 шт) и провода по техсостоянию протяженностью (2,213км) | G_VLE-30049-623 | 1970 | 42.86 | 0.001 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Новая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 294 ф.1003 ПС 110/10 кВ Улыбышево д. Гридино Судогодский район с заменой опор (29 шт) и провода по техсостоянию протяженностью (0,996км) | G_VLE-30049-633 | 1970 | 49.68 | 0.001 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Гридино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ д. Таланово Гусь-Хрустальный р-н (1,5 км) | H_VLE-30049-642 | 1975 | 49.51 | 4.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ д.Таланово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 258 ф.105 ПС 110/35/10 кВ Судогда в п. Красный Богатырь Судогодский район с заменой опор (41 шт) и провода по техсостоянию протяженностью (1,28 км) | G_VLE-30049-643 | 1970 | 43.33 | 1.74 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ п.Красный Богатырь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 217 ф.1007 ПС 35/10 кВ Мошок в д. Демухино Судогодский район с заменой опор (30 шт) и провода по техсостоянию протяженностью (0,995км) | G_VLE-30049-653 | 1970 | 45.44 | 1.74 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Мухино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 205 ф.1007 ПС 35/10 кВ Мошок в д. Вешки Судогодский район с заменой опор (23 шт) и провода по техсостоянию протяженностью (0,768км) | G_VLE-30049-663 | 1970 | 49.86 | 1.74 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Вешки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 18 ф.102 ПС 110/35/10 кВ Красный Октябрь в д. Васильево с заменой опор (30 шт.) и провода по техсостоянию Судогодский район ( 1,1 км) | G_VLE-30049-673 | 1970 | 46.67 | 0.001 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Васильево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 234 ф.1003 ПС 110/10 кВ Садовая в с. Суходол Суздальский район с заменой опор (33 шт) и провода по техсостоянию Суздальский район (1,251 км) | G_VLE-30049-683 | 1970 | 43.33 | 0.0004 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с.Суходол | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП № 144 ф.609 ПС 110/35/6 кВ Боголюбово в с. Ославское Суздальский район с заменой опор (23 шт) и провода по техсостоянию Суздальский район (0,851 км) | G_VLE-30049-693 | 1970 | 45 | 0.001 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 144 с. Ославское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ п. Мостострой г. Владимир (1,05 км) | G_VLE-30049-713 | 1970 | 49.23 | 0.002 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ п.Мостострой г.Владимир | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 17 ф.1005 ПС 35/10 кВ Воровского в д. Давыдово с заменой опор (32 шт) и провода по техсостоянию Гусь-Хрустальный район (1,156 км) | G_VLE-30049-723 | 1970 | 21.31 | 0.0004 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Давыдово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 69 ф.1003 ПС 110/35/10 кВ Н.Мезиново в д. Нармучь с заменой опор (46 шт) и провода по техсостоянию Гусь-Хрустальный район (1,55 км) | G_VLE-30049-733 | 1970 | 49.91 | 0.63 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Нармучь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 353 ф.1001 ПС 35/10 кВ Долбино. КТП 354; 360 ф.1006 ПС 35/10 кВ Долбино в д. Купреево с заменой опор (193 шт) и провода по техсостоянию Гусь-Хрустальный район (5,916 км) | G_VLE-30049-743 | 1970 | 48.06 | 1.56 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Купреево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Беляиха Вязниковский район (1,64 км) | G_VLE-30049-753 | 1970 | 48.37 | 0.001 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Беляиха | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП № 3 ф.604 ПС 35/10(6) кВ Мстера в с Барское Татарово с заменой опор (66 шт.) и провода по техсостоянию Вязниковский район (2,415 км) | G_VLE-30049-763 | 1970 | 49.34 | 0.001 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от КТП №3с Барское Татарово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП № 77 ф.1007 ПС 35/10 кВ Фоминки в д. Расстригино с заменой опор (52 шт.) и провода по техсостоянию Гороховецкий район (2 км) | G_VLE-30049-773 | 1970 | 49.68 | 0.001 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Расстригино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП № 132 ф.106 ПС 35/10 кВ Малиново в п. Великово с заменой опор (122 шт.) и провода по техсостоянию Гороховецкий район (3,751 км) | G_VLE-30049-783 | 1970 | 49.62 | 0.001 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ п. Великово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ д. Афаносово Муромский р-н (1,4 км) | H_VLE-30049-792 | 1970 | 49.51 | 0.001 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ д.Афаносово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП № 152; 123 ф.659 ПС 110/6 кВ Южная в д. Погост с заменой опор (35 шт.) и провода по техсостоянию Ковровский район (1,23 км) | G_VLE-30049-793 | 1970 | 49.85 | 0.76 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 152 д. Погост | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ ЗТП № 50 ф.1007 ПС 35/10 кВ Фоминки в с. Гришино с заменой опор (99 шт.) и провода по техсостоянию Гороховецкий район (5,309 км) | H_VLE-30049-802 | 1983 | 45.17 | 2.51 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от КТП-50 с. Гришино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП № 30; 152 ф.1001 ПС 110/10 кВ Бутылицы в д. Архангел с заменой опор (65 шт.) и провода по техсостоянию Меленковский район (2,1 км) | G_VLE-30049-803 | 1970 | 49.86 | 0.0004 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Архангел | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП № 28; 123 ф.1001 ПС 110/10 кВ Бутылицы в д. Верхоунжка с заменой опор (157 шт.) и провода по техсостоянию Меленковский район (5,917 км) | G_VLE-30049-813 | 1970 | 48.25 | 2.92 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Верхоунжка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП № 35; 39; 40; 41; 55; 63 ф.1003 ПС 35/10 кВ Кулаки в д. Илькино с заменой опор (318 шт.) и провода по техсостоянию Меленковский район (11,635 км) | G_VLE-30049-823 | 1970 | 48.63 | 0.59 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Илькино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП № 72; 103; 104; 237 и ЗТП № 182 ф.1008 ПС 35/10 кВ Фурсово в с. Ляхи с заменой опор (356 шт.) и провода по техсостоянию Меленковский район (11,13 км) | G_VLE-30049-833 | 1970 | 49.5 | 0.001 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с. Ляхи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП № 112 ф.1007 ПС 110/10 кВ Борисово в с. Борисово с заменой опор (87 шт.) и провода по техсостоянию Муромский район (2,99 км) | G_VLE-30049-843 | 1970 | 49.1 | 0.001 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с. Борисово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП № 245 ф.1006 ПС 35/10 кВ Кривицы в д. Старое Ратово с заменой опор (13 шт.) и провода по техсостоянию Муромский район (0,42 км) | G_VLE-30049-853 | 1970 | 48.9 | 2.73 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 245д. Старое Ратово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП № 94 ф.1008 ПС 110/10 кВ Борисово в с. Дм. Слобода с заменой опор (41 шт.) и провода по техсостоянию Муромский район (1,13 км) | G_VLE-30049-863 | 1970 | 48.8 | 3.43 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с. Дм. Слобода | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №188 ф.1006 ПС 110/10 кВ Небылое с заменой провода и опор (67 шт) по техсостоянию д. Горяиново Юрьев-Польского района (протяженность 2,625 км) | G_VLE-30049-873 | 1972 | 49.74 | 0.97 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с.Горяиново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 207 ф.106 ПС 35/10 кВ Полевая в с. Обращиха Суздальский район с заменой опор (42 шт) и провода по техсостоянию Суздальский район (1,596 км) | G_VLE-30049-883 | 1972 | 49.5 | 3.13 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с. Обращиха | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП № 264 ф.103 ПС 35/10 кВ Малиново в п. Большое с заменой опор (53 шт.) и провода по техсостоянию Гороховецкий район (3,114 км) | G_VLE-30049-893 | 1972 | 48.73 | 2.73 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ п. Большое | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 168 ф.101 ПС 35/10 кВ Полевая в д. Козики Суздальский район с заменой опор (52 шт) и провода по техсостоянию Суздальский район (1,929 км) | I_VLE-30049-903 | 1972 | 49.2 | 3.13 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВд.Козики | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с выносом с территории учебных заведений (ХС) | I_VLE-30049-913 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-498 ф.1004 ПС 110/10 кВ Легково с заменой провода и опор (82 шт) по техсостоянию п. Маяк Александровского района (протяженность 3,3 км) | I_VLE-30049-923 | 1965 | 49.68 | 0.01 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ- 0,4 кВ Маяк | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП №164 ф.1027 ПС 110/10 кВ Бавлены с заменой провода и опор (60 шт) по техсостоянию Б. Кузьминское Кольчугинского района (протяженность 2,7 км) | I_VLE-30049-933 | 1972 | 49.78 | 0.001 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ- 0,4 кВ с. Б. Кузьминское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП №275 ф.1006 ПС 35/10 кВ Сима с заменой провода и опор (55 шт) по техсостоянию Нестерево Юрьев-Польского района (протяженность 2,5 км) | I_VLE-30049-953 | 1973 | 49.78 | 0.001 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ- 0,4 кВ д. Нестерово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ ТП МПС 110/35/6 кВ ф.606 ПС 110/35/6 кВ Филино в д. Крестниково с заменой опор (40 шт.) и провода по техсостоянию Ковровский район (1,5 км) | I_VLE-30049-983 | 1966 | 49.28 | 0.001 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ- 0,4 кВ д.Крестниково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП №24 ф.606 ПС 110/6 кВ Струнино с заменой провода и опор (17 шт) по техсостоянию д. Копцево Александровского района (протяженность 1,5 км) | I_VLE-30049-993 | 1970 | 49.88 | 0.001 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ- 0,4 кВ д.Копцево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-232 ф.1004 ПС 35/10 кВ ПС Бараки с заменой провода и опор (56 шт) по техсостоянию д. Карево Судогодского района (протяженность 2,3 км) | I_VLE-40049-003 | 1978 | 48.32 | 0.001 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ- 0,4 кВ д.Колычево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-34 ф.1004 ПС 35/10 кВ Бакшеево с заменой провода и опор (63 шт) по техсостоянию д. Исаевка Александровского района (протяженность 1 км) | I_VLE-40049-013 | 1976 | 49.29 | 0.001 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ- 0,4 кВд.Исаевка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ ТП 84 ф.13 ПС 35/10 кВ Костенец в д. Жары с заменой опор (58 шт.) и провода по техсостоянию Селивановский район (1 км) | I_VLE-40049-023 | 1969 | 48.63 | 0.001 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ- 0,4 кВ д.Жары | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-112 ф.1008 ПС 110/10 кВ Болдино с заменой провода и опор (102 шт) по техсостоянию д.Елисейково, д. Таратино Петушинского района (протяженность 2,8 км) | I_VLE-40049-043 | 1971 | 48.53 | 0.001 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ- 0,4 кВ д.Елисейково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС 35 кВ Красное пламя с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 12,8 км) | J_VLE-60046-004 | 1992 | 66.92 | 10.39 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-1006 ПС Искра | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 35 кВ Вышманово с заменой опор и провода Собинский р-н (протяженность 6,45 км) | J_VLE-60046-005 | 1972 | 93.21 | 26.7387 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1004 ПС 35 кВ Вышманово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 110 кВ Небылое с заменой опор и провода Ю-Польский р-н (протяженность 1,53 км) | J_VLE-60046-006 | 1966 | 40.07 | 8.6289 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Небылое | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 603 ПС 35 кВ Красное Эхо с заменой опор и провода Гусевской р-н (протяженность 11,2 км) | J_VLE-60046-007 | 1974 | 8 | 15.5174 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 603 ПС Красное Эхо | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 616 ПС 110 кВ Мелехово с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 1,7 км) | J_VLE-60046-008 | 1990 | 93.53 | 22.3706 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 616 ПС Мелехово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ПС Покров ф.119 КЛ-10 кВ, ААШВ-3х120 (до ЦРП Вольгинский) Петушинский р-н (протяженность 2 км) | J_VLE-60046-009 | 1993 | 49.13 | 1.41 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КЛ 10 кВ ПС Покров ф.119 КЛ-10 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 35 кВ Годуново с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 0,7 км) | J_VLE-60046-014 | 1982 | 73.45 | 4.56 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-1004 ПС Годуново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС 110 кВ Юрьев Польская с заменой опор и провода Ю-Польский р-н (протяженность 6 км) | J_VLE-60046-016 | 1989 | 59.42 | 7.6723 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10кВ ВЛ-102 ПС Юрьев-Польская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 110 кВ Вашутино с заменой опор и провода Гусевской р-н (протяженность 5,667 км) | J_VLE-60046-017 | 1975 | 8 | 7.6289 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1001 ПС Вашутино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 ПС 110 кВ Достижение с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 3,54 км) | J_VLE-60046-018 | 1983 | 86.41 | 1.7603 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 ПС Достижение | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ПС Покров ф.114 КЛ-10 кВ, ААШВ-3х120 (до ЦРП Вольгинский) Петушинский р-н (протяженность 2 км) | J_VLE-60046-019 | 1993 | 49.13 | 1.41 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КЛ 10 кВ ПС Покров ф.114 КЛ-10 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 110 кВ Легково с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 2 км) | J_VLE-60046-024 | 1987 | 74.05 | 2.46 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-1001 ПС Легково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1007 ПС 35 кВ Сима с заменой опор и провода Ю-Польский р-н (протяженность 8 км) | J_VLE-60046-026 | 1961 | 56.43 | 9.3934 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-1007 ПС Сима | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1005 ПС 35 кВ Воровского с заменой опор и провода Гусевской р-н (протяженность 10,05 км) | J_VLE-60046-027 | 1979 | 8 | 9.3236 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1005 ПС Воровского | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 31 ПС 110 кВ Достижение с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 4,9 км) | J_VLE-60046-028 | 1984 | 92.48 | 3.4032 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 31 ПС Достижение | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ЦРП Вольгинский ф. 108 КЛ-10 кВ, ААБ-3х50 (до ЗТП№53) Петушинский р-н (протяженность 0,03 км) | J_VLE-60046-029 | 1993 | 49.13 | 1.41 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КЛ 10 кВ ЦРП Вольгинский ф. 108 КЛ-10 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС 110 кВ Легково с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 4 км) | J_VLE-60046-034 | 1978 | 74.47 | 8.08 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-1002 ПС Легково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 35 кВ Энтузиаст с заменой опор и провода Ю-Польский р-н (протяженность 1,1 км) | J_VLE-60046-036 | 1986 | 57.23 | 8.7436 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10кВ Ф1001 ПС Энтузиаст | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 35 кВ Татарово с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 1,2 км) | J_VLE-60046-037 | 1983 | 96.83 | 5.0232 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1001 ПС Татарово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 110 кВ Мстера с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 0,5 км) | J_VLE-60046-038 | 1977 | 89.41 | 0.0009 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1001 ПС Мстера | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ЦРП Вольгинский ф. 111 КЛ-10 кВ, ААБ-3х50 (до ЗТП№53) Петушинский р-н (протяженность 0,03 км) | J_VLE-60046-039 | 1993 | 49.13 | 1.41 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КЛ 10 кВ ЦРП Вольгинский ф. 111 КЛ-10 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 110 кВ Легково с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 0,48 км) | J_VLE-60046-044 | 1978 | 75.77 | 34.96 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-1004 ПС Легково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС 35 кВ Сима с заменой опор и провода Ю-Польский р-н (протяженность 1,3 км) | J_VLE-60046-046 | 1961 | 63.67 | 5.2985 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-1003 ПС Сима | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС 35 кВ Кривицы с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 3,9 км) | J_VLE-60046-047 | 1984 | 95.72 | 28.89 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1002 ПС Кривицы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС 35 кВ Мстера с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 10,3 км) | J_VLE-60046-048 | 1977 | 85.09 | 0.6161 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1002 ПС Мстера | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ЦРП Вольгинский ф. 110 КЛ-10 кВ, ААШВ-3х70 (до ЗТП№26) Петушинский р-н (протяженность 1,3 км) | J_VLE-60046-049 | 1993 | 49.13 | 1.41 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КЛ 10 кВ ЦРП Вольгинский ф. 110 КЛ-10 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 110 кВ Мячково с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 4,2 км) | J_VLE-60046-054 | 1976 | 88.39 | 6.7691 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1001 ПС 110 кВ Мячково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 110 кВ Небылое с заменой опор и провода Ю-Польский р-н (протяженность 0,5 км) | J_VLE-60046-056 | 1966 | 40.07 | 8.6289 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Небылое | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 35 кВ Кривицы с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 3,1 км) | J_VLE-60046-057 | 1963 | 91.31 | 39.0138 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1004 ПС Кривицы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 102 ПС 110 кВ Кр. Октябрь с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 5 км) | J_VLE-60046-058 | 1980 | 93.63 | 9.9019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 102 ПС Кр. Октябрь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ЦРП Вольгинский ф. 101 КЛ-10 кВ, ААШВ-3х70 (до ЗТП№26) Петушинский р-н (протяженность 1,3 км) | J_VLE-60046-059 | 1993 | 49.13 | 1.41 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КЛ 10 кВ ЦРП Вольгинский ф. 101 КЛ-10 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | РеконструкцияВЛ-1006 ПС 110кВ Легково с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 6,8 км) | J_VLE-60046-064 | 1985 | 74.47 | 8.08 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-1002 ПС Красное Пламя | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС 110 кВ Небылое с заменой опор и провода Ю-Польский р-н (протяженность 4,89 км) | J_VLE-60046-066 | 1986 | 62.54 | 9.0934 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10кВ Ф1002 пс небылое | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1005 ПС 110 кВ Борисовская с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 0,5 км) | J_VLE-60046-067 | 1984 | 93.97 | 6.9238 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1005 ПС Борисовская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 104 ПС 110 кВ Кр. Октябрь с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 1 км) | J_VLE-60046-068 | 1991 | 93.29 | 7.0412 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 104 ПС Кр. Октябрь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ЦРП Вольгинский ф. 107 КЛ-10 кВ, ААБ-3х50 (до ЗТП№175) Петушинский р-н (протяженность 0,3 км) | J_VLE-60046-069 | 1993 | 49.13 | 1.41 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КЛ 10 кВ ЦРП Вольгинский ф. 107 КЛ-10 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС 35 кВ Красное Пламя с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 3,6 км) | J_VLE-60046-074 | 1985 | 74.47 | 8.08 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-1002 ПС Красное Пламя | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 107 ПС 110 кВ Юрьев Польская с заменой опор и провода Ю-Польский р-н (протяженность 1,2 км) | J_VLE-60046-076 | 1961 | 69.26 | 8.0791 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10кВ Ф107 пс Юрьев-Польская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС 35 кВ Татарово с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 1,5 км) | J_VLE-60046-077 | 1987 | 85.38 | 30.454 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1002 ПС Татарово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 104 ПС 110 кВ Кр. Октябрь с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 3 км) | J_VLE-60046-078 | 1991 | 93.29 | 7.0412 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 104 ПС Кр. Октябрь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ЦРП Вольгинский ф. 104 КЛ-10 кВ, ААБ-3х50 (до ЗТП№175) Петушинский р-н (протяженность 0,3 км) | J_VLE-60046-079 | 1993 | 49.13 | 1.41 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КЛ 10 кВ ЦРП Вольгинский ф. 104 КЛ-10 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 35 кВ Красное Пламя с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 2 км) | J_VLE-60046-084 | 1996 | 96.64 | 14.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-1004 ПС Красное Пламя | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 35 кВ Авдотьино с заменой опор и провода Ю-Польский р-н (протяженность 1,2 км) | J_VLE-60046-086 | 1983 | 69.58 | 8.456 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Авдотьино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС 35 кВ Кривицы с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 8,03 км) | J_VLE-60046-087 | 1963 | 94.27 | 9.7236 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1003 ПС Кривицы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1006 ПС 35 кВ Пролетарская с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 17,6 км) | J_VLE-60046-088 | 1985 | 93.67 | 1.2029 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1006 ПС Пролетарская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ЦРП Вольгинский ф. 102 КЛ-10 кВ, ААБ-3х50 (до ЗТП№159) Петушинский р-н (протяженность 0,3 км) | J_VLE-60046-089 | 1993 | 49.13 | 1.41 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КЛ 10 кВ ЦРП Вольгинский ф. 102 КЛ-10 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 110 кВ Арсаки с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 0,5 км) | J_VLE-60046-094 | 1982 | 87.99 | 27.11 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-1004 ПС Арсаки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 102 ПС 110 кВ Ю Польская с заменой опор и провода Ю-Польский р-н (протяженность 0,08 км) | J_VLE-60046-096 | 1989 | 79.56 | 7.6723 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10кВ ВЛ-102 ПС Юрьев-Польская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1007 ПС 35 кВ ГКС с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 1,95 км) | J_VLE-60046-097 | 1984 | 94.42 | 18.4457 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1007 ПС ГКС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1006 ПС 35 кВ Пролетарская с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 3 км) | J_VLE-60046-098 | 1985 | 93.67 | 1.2029 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1006 ПС Пролетарская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ЦРП Вольгинский ф. 103 КЛ-10 кВ, ААБ-3х50 (до ЗТП№159) Петушинский р-н (протяженность 0,3 км) | J_VLE-60046-099 | 1993 | 49.13 | 1.41 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КЛ 10 кВ ЦРП Вольгинский ф. 103 КЛ-10 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1010 ПС 35 кВ Ильичев с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 0,16 км) | J_VLE-60046-104 | 1985 | 74.47 | 8.08 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-1002 ПС Красное Пламя | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 35 кВ Печуга с заменой опор и провода Камешковский р-н (протяженность 4,54 км) | J_VLE-60046-106 | 1983 | 89.12 | 3.57 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1004 ПС Печуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1014 ПС 35 кВ ГКС с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 2,1 км) | J_VLE-60046-107 | 1984 | 93.7 | 0.002 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1014 ПС ГКС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 603 ПС 110 кВ Мелехово с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 6,8 км) | J_VLE-60046-108 | 1993 | 96.94 | 15.1972 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 603 ПС Мелехово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ЗТП№175 до ЗТП№176, КЛ-107, ААБ-3х50 Петушинский р-н (протяженность 0,6 км) | J_VLE-60046-109 | 1993 | 49.13 | 1.41 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КЛ-10 кВ от ЗТП№175 до ЗТП№176, КЛ-107 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 110 кВ Годуново с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 2,1 км) | J_VLE-60046-114 | 1982 | 73.45 | 4.56 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-1004 ПС Годуново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС 35 кВ Брызгалово с заменой опор и провода Камешковский р-н (протяженность 3,983 км) | J_VLE-60046-116 | 1985 | 90.12 | 2.23 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1002 ПС Брызгалово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1008 ПС 110 кВ Борисовская с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 9,98 км) | J_VLE-60046-117 | 1986 | 94.56 | 40.6667 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1008 ПС Борисовская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 601 ПС 110 кВ Мелехово с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 4,3 км) | J_VLE-60046-118 | 1982 | 93.78 | 4.7822 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 601 ПС Мелехово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ЗТП№175 до ЗТП№176, КЛ-104, ААБ-3х50 Петушинский р-н (протяженность 0,6 км) | J_VLE-60046-119 | 1993 | 49.13 | 1.41 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КЛ-10 кВ от ЗТП№175 до ЗТП№176, КЛ-104 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 606 ПС 110 кВ Струнино с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 0,2 км) | J_VLE-60046-124 | 2007 | 94.66 | 13.1288 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-606 ПС Струнино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1005 ПС 110 кВ Пенкино с заменой опор и провода Камешковский р-н (протяженность 0,2 км) | J_VLE-60046-126 | 1973 | 89.11 | 1.41 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1005 ПС Пенкино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1010 ПС 35 кВ Мордвиново с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 6,15 км) | J_VLE-60046-127 | 1989 | 93.04 | 18.6583 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1010 ПС Мордвиново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 606 ПС 35 кВ Филино с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 4,7 км) | J_VLE-60046-128 | 1970 | 95.25 | 1.0268 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 606 ПС Филино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ЗТП№159 до ЗТП№51, КЛ-103, ААБ-3х50 Петушинский р-н (протяженность 0,5 км) | J_VLE-60046-129 | 1993 | 49.13 | 1.41 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КЛ-10 кВ от ЗТП№159 до ЗТП№51, КЛ-103 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1006 ПС 110 кВ Пенкино с заменой опор и провода Камешковский р-н (протяженность 0,96 км) | J_VLE-60046-136 | 1984 | 92.41 | 2.32 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1006 ПС Пенкино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1011 ПС 35 кВ Мордвиново с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 1 км) | J_VLE-60046-137 | 1963 | 90.52 | 16.8344 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1011 ПС Мордвиново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 606 ПС 35 кВ Филино с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 2,4 км) | J_VLE-60046-138 | 1970 | 95.25 | 1.0268 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 606 ПС Филино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ЗТП№159 до ЗТП№51, КЛ-102, ААБ-3х50 Петушинский р-н (протяженность 0,5 км) | J_VLE-60046-139 | 1993 | 49.13 | 1.41 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КЛ-10 кВ от ЗТП№159 до ЗТП№51, КЛ-102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1007 ПС 110 кВ Пенкино с заменой опор и провода Камешковский р-н (протяженность 5,64 км) | J_VLE-60046-146 | 1978 | 87.62 | 0.97 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1007 ПС Пенкино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС 35 кВ Мордвиново с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 7,8 км) | J_VLE-60046-147 | 1986 | 93.03 | 12.7804 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1002 ПС Мордвиново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 613 ПС 110 кВ Мелехово с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 2,7 км) | J_VLE-60046-148 | 1981 | 93.94 | 9.8922 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 613 ПС Мелехово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1005 ПС 35 кВ Володарского с заменой опор и провода Камешковский р-н (протяженность 11,581 км) | J_VLE-60046-156 | 1987 | 93.09 | 1.4 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1005 ПС Володарского | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС 35 кВ Мордвиново с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 2,5 км) | J_VLE-60046-157 | 1965 | 89.38 | 5.9953 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1003 ПС Мордвиново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 613 ПС 110 кВ Мелехово с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 6,98 км) | J_VLE-60046-158 | 1981 | 93.94 | 9.8922 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 613 ПС Мелехово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 617 ПС 110 кВ Боголюбово с заменой опор и провода Суздальский р-н (протяженность 7 км) | J_VLE-60046-166 | 1976 | 83.32 | 1.42 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 617 ПС Боголюбово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 35 кВ Мордвиново с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 4,17 км) | J_VLE-60046-167 | 1968 | 91.45 | 6.1088 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1004 ПС Мордвиново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1010 ПС 35 кВ Старая Деревня с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 8,8 км) | J_VLE-60046-168 | 1998 | 87.98 | 5.7649 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1010 ПС Старая Деревня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1012 ПС 35 кВ Бараки с заменой опор и провода Судогодский р-н (протяженность 8,2 км) | J_VLE-60046-174 | 1976 | 96.6 | 1.03 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1012 ПС 35 кВ Бараки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 110 кВ Павловская с заменой опор и провода Суздальский р-н (протяженность 2,5 км) | J_VLE-60046-176 | 1978 | 87.24 | 4.67 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1004 ПС Павловская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС 35 кВ Татарово с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 6 км) | J_VLE-60046-177 | 1988 | 94.59 | 1.0285 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1003 ПС Татарово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 113 ПС 110 кВ Суздаль с заменой опор и провода Суздальский р-н (протяженность 4 км) | J_VLE-60046-186 | 1980 | 93.5 | 0.82 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 113 ПС Суздаль | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 110 кВ Борисовская с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 0,92 км) | J_VLE-60046-187 | 1985 | 92.01 | 28.0843 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1001 ПС Борисовская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 105 ПС 110 кВ Кр. Октябрь с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 9,339 км) | J_VLE-60046-188 | 1998 | 96.84 | 9.3443 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 105 ПС Кр.Октябрь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 35 кВ Оргтруд с заменой опор и провода Суздальский р-н (протяженность 4,8 км) | J_VLE-60046-196 | 1996 | 96.03 | 1.03 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1004 ПС Оргтруд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС 110 кВ Борисовская с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 1,1 км) | J_VLE-60046-197 | 1982 | 93.82 | 3.145 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1003 ПС Борисовская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 606 ПС 35 кВ Мезиново с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 1 км) | J_VLE-60046-198 | 1978 | 96.81 | 0.97 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 606 ПС Мезиново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 35 кВ Татарово с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 1,6 км) | J_VLE-60046-206 | 1963 | 94.24 | 0.0003 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1004 ПС Татарово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1006 ПС 35 кВ Молотицы с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 2,5 км) | J_VLE-60046-207 | 1989 | 93.82 | 9.3627 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1006 ПС Молотицы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС 35 кВ Долбино с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 4,2 км) | J_VLE-60046-208 | 1981 | 70.86 | 1.03 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1003 ПС Долбино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 101 ПС 110 кВ Судогда с заменой опор и провода Судогодский р-н (протяженность 2 км) | J_VLE-60046-214 | 1978 | 89.31 | 8.92 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 101 ПС 110 кВ Судогда | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС 35 кВ Денисово с заменой опор и провода Гороховецкий р-н (протяженность 2,2 км) | J_VLE-60046-216 | 1972 | 86.48 | 0.002 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1003 ПС Денисово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1011 ПС 35 кВ Мордвиново с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 0,2 км) | J_VLE-60046-217 | 1985 | 90.52 | 16.8344 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1011 ПС Мордвиново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 35 кВ Демидово с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 7,8 км) | J_VLE-60046-218 | 1982 | 90.78 | 1.09 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1001 ПС Демидово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 101 ПС 110 кВ Суздаль с заменой опор и провода Суздальский р-н (протяженность 4 км) | J_VLE-60046-224 | 1975 | 87.3 | 33.35 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 101 ПС 110 кВ Суздаль | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 35 кВ Денисово с заменой опор и провода Гороховецкий р-н (протяженность 1,9 км) | J_VLE-60046-226 | 1985 | 86.99 | 0.6748 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1004 ПС Денисово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС 35 кВ Татарово с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 20,752 км) | J_VLE-60046-227 | 1960 | 85.38 | 30.454 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1002 ПС Татарово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС 110 кВ Добрятино с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 1 км) | J_VLE-60046-228 | 1989 | 91.91 | 1.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1003 ПС Добрятино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1020 ПС 110 кВ Карабаново с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 4,2 км) | J_VLE-60046-234 | 1990 | 96.7 | 17.1291 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1020 ПС 110 кВ Карабаново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 601 ПС 110 кВ Гороховец с заменой опор и провода Гороховецкий р-н (протяженность 4 км) | J_VLE-60046-236 | 1985 | 86.69 | 0.005 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 601 ПС Гороховец | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС 35 кВ Золотково с заменой опор и провода Гусевской р-н (протяженность 0,77 км) | J_VLE-60046-237 | 1987 | 8 | 6.4404 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1002 ПС Золотково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1014 Великодворье с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 5 км) | J_VLE-60046-238 | 1980 | 91.57 | 1.21 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1014 Великодворье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6кВ фид. 623 ПС 110 кВ Струнино Александровского р-на (протяженность 0,725 км) | J_VLE-60046-244 | 1994 | 89.75 | 21.8422 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6кВ фид. 623 ПС 110 кВ Струнино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС 35 кВ Денисово с заменой опор и провода Гороховецкий р-н (протяженность 3 км) | J_VLE-60046-246 | 1972 | 89.06 | 0.005 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1002 ПС Денисово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 603 ПС 35 кВ Красное Эхо с заменой опор и провода Гусевской р-н (протяженность 6 км) | J_VLE-60046-247 | 1974 | 8 | 15.5174 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 603 ПС Красное Эхо | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1011 ПС 110 кВ Великодворье с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 1,9 км) | J_VLE-60046-248 | 1991 | 94.05 | 1.27 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1011 ПС Великодворье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6кВ фид. 605 ПС 110 кВ Струнино Александровского р-на (протяженность 1 км) | J_VLE-60046-254 | 1993 | 95.86 | 2.8605 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6кВ фид. 605 ПС 110 кВ Струнино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1007 ПС 35 кВ Фоминки с заменой опор и провода Гороховецкий р-н (протяженность 3 км) | J_VLE-60046-256 | 1976 | 89.31 | 0.002 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1007 ПС Фоминки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1008 ПС 35 кВ Ильичево с заменой опор и провода Гусевской р-н (протяженность 4 км) | J_VLE-60046-257 | 1983 | 8 | 12.3266 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1008 ПС Ильичево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 35 кВ Демидово с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 4,5 км) | J_VLE-60046-258 | 1981 | 90.78 | 1.33 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1001 ПС Демидово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1008 ПС 35кВ Головино с заменой опор и провода Судогодский р-н ( протяженность 1,6 км) | J_VLE-60046-264 | 1976 | 45.01 | 1.03 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1008 ПС 35кВ Головино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 605 ПС 35 кВ Фролищи с заменой опор и провода Гороховецкий р-н (протяженность 17,873 км) | J_VLE-60046-266 | 1994 | 47.75 | 0.002 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 605 ПС Фролищи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1008 ПС 35 кВ Золотково с заменой опор и провода Гусевской р-н (протяженность 4,75 км) | J_VLE-60046-267 | 1980 | 8 | 7.8258 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1008 ПС Золотково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС 35 кВ Демидово с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 2,6 км) | J_VLE-60046-268 | 1981 | 93.47 | 1.39 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1002 ПС Демидово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПC 35 кВ Бараки с заменой опор и провода Судогодский р-н ( протяженность 4,52 км) | J_VLE-60046-274 | 1977 | 45.01 | 1.03 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1001 ПC 35 кВ Бараки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 605 ПС 35 кВ Белореченская с заменой опор и провода Кольчугинский р-н (протяженность 6,2 км) | J_VLE-60046-276 | 1997 | 68.86 | 7.6297 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 605 ПС Белореченская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1006 ПС 110 кВ Вашутино с заменой опор и провода Гусевской р-н (протяженность 5,5 км) | J_VLE-60046-277 | 1995 | 8 | 11.7439 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1006 ПС Вашутино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1010 ПС 35 кВ Ильичево с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 1,2 км) | J_VLE-60046-278 | 1998 | 87.12 | 1.45 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1010 ПС Ильичево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС 35 кВ Мошок с заменой опор и провода Судогодский р-н ( протяженность 8,5 км) | J_VLE-60046-284 | 1978 | 45.01 | 1.03 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1003 ПС 35 кВ Мошок | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 35 кВ Дубки с заменой опор и провода Кольчугинский р-н (протяженность 5 км) | J_VLE-60046-286 | 1985 | 68.86 | 7.5151 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1001 ПС Дубки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 35 кВ Вашутино с заменой опор и провода Гусевской р-н (протяженность 1 км) | J_VLE-60046-287 | 1975 | 8 | 26.1885 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1004 ПС Вашутино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 606 ПС 35 кВ Мезиново с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 1,4 км) | J_VLE-60046-288 | 1978 | 96.81 | 1.51 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 606 ПС Мезиново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 35 кВ Андреево с заменой опор и провода Судогодский р-н ( протяженность 2,8 км) | J_VLE-60046-294 | 1979 | 45.01 | 1.03 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1001 ПС 35 кВ Андреево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 35 кВ Дубки с заменой опор и провода Кольчугинский р-н (протяженность 7 км) | J_VLE-60046-296 | 1978 | 63.76 | 10.3466 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1004 ПС Дубки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 627 ПС 35 кВ Анопино с заменой опор и провода Гусевской р-н (протяженность 8,8 км) | J_VLE-60046-297 | 1980 | 8 | 6.6931 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 627 ПС Анопино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 102 ПС 35 кВ Чудиново с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 1,5 км) | J_VLE-60046-298 | 1982 | 84.56 | 10.0152 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 102 ПС Чудиново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 35 кВ Андреево с заменой опор и провода Судогодский р-н( протяженность 4,4 км) | J_VLE-60046-304 | 1980 | 45.01 | 1.03 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1004 ПС 35 кВ Андреево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1005 ПС 110 кВ Макарово с заменой опор и провода Кольчугинский р-н (протяженность 7 км) | J_VLE-60046-306 | 1988 | 79.86 | 0.0018 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1005 ПС Макарово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1020 ПС 35 кВ Вековка с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 3,3 км) | J_VLE-60046-307 | 1989 | 93.68 | 1.57 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1020 ПС Вековка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 105 ПС 35 кВ Свет отпайка на д. Жарцы с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 2,5 км) | J_VLE-60046-308 | 1958 | 43.79 | 3.48 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 105 ПС Свет отпайка на д. Жарцы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС 35 кВ Головино с заменой опор и провода Судогодский р-н ( протяженность 2,2 км) | J_VLE-60046-314 | 1981 | 45.01 | 1.03 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1002 ПС 35 кВ Головино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 35 кВ Дубки с заменой опор и провода Кольчугинский р-н (протяженность 3,1 км) | J_VLE-60046-316 | 1985 | 68.86 | 7.5151 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1001 ПС Дубки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС 110 кВ Великодворье с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 0,8 км) | J_VLE-60046-317 | 1989 | 96.87 | 1.63 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1003 ПС Великодворье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1005 ПС 35 кВ Пролетарская с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 5,22 км) | J_VLE-60046-318 | 1971 | 71.04 | 0.0032 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1005 ПС Пролетарская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС 35 кВ Мошок с заменой опор и провода Судогодский р-н ( протяженность 22 км) | J_VLE-60046-324 | 1982 | 45.01 | 1.03 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1003 ПС 35 кВ Мошок | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1006 ПС 35 кВ Дубки с заменой опор и провода Кольчугинский р-н (протяженность 0,6 км) | J_VLE-60046-326 | 1978 | 83.59 | 1.1464 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1006 ПС Дубки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001ПС 35 кВ Золотково с заменой опор и провода Гусевской р-н (протяженность 1,704 км) | J_VLE-60046-327 | 1987 | 8 | 8.5386 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1001ПС Золотково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 35 кВ С. Горки с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 3,04 км) | J_VLE-60046-328 | 1976 | 84.35 | 6.8306 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1004 ПС С.Горки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1006 ПС 35 кВ Мошок с заменой опор и провода Судогодский р-н ( протяженность 10,2 км) | J_VLE-60046-334 | 1983 | 45.01 | 1.03 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1006 ПС 35 кВМошок | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 35 кВ Дубки с заменой опор и провода Кольчугинский р-н (протяженность 1,2 км) | J_VLE-60046-336 | 1978 | 63.76 | 10.3466 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1004 ПС Дубки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 113 ПС 110 кВ Селиваново с заменой опор и провода Селивановский р-н (протяженность 3,12 км) | J_VLE-60046-337 | 1991 | 83.75 | 14.4825 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 113 ПС Селиваново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 103 ПС 35 кВ Илевники с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 3,4 км) | J_VLE-60046-338 | 1988 | 91.93 | 0.005 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 103 ПС Илевники | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1005 ПС 35 кВ Сойма с заменой опор и провода Судогодский р-н ( протяженность 4,4 км) | J_VLE-60046-344 | 1984 | 45.01 | 1.03 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1005 ПС 35 кВ Сойма | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 605 ПС 35 кВ Белореченская с заменой опор и провода Кольчугинский р-н (протяженность 1,2 км) | J_VLE-60046-346 | 1997 | 68.86 | 7.6297 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 605 ПС Белореченская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 111 ПС 110 кВ Селиваново с заменой опор и провода Селивановский р-н (протяженность 11,2 км) | J_VLE-60046-347 | 1999 | 86.17 | 33.2939 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 111 ПС Селиваново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС 35 кВ Паустово с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 2,2 км) | J_VLE-60046-348 | 1988 | 90.5 | 3.7283 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1003 ПС Паустово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 102 ПС 110 кВ Судогда с заменой опор и провода Судогодский р-н ( протяженность 1 км) | J_VLE-60046-354 | 1985 | 45.01 | 1.03 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 102 ПС 110 кВ Судогда | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 35 кВ Ильинская с заменой опор и провода Кольчугинский р-н (протяженность 2,24 км) | J_VLE-60046-356 | 1991 | 56.85 | 7.5576 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1001 ПС Ильинская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 111 ПС 110 кВ Селиваново с заменой опор и провода Селивановский р-н (протяженность 12,4 км) | J_VLE-60046-357 | 1999 | 86.17 | 33.2939 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 111 ПС Селиваново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС 35 кВ Паустово с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 2,6 км) | J_VLE-60046-358 | 1972 | 90.5 | 3.7283 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1003 ПС Паустово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 109 ПС 110 кВ Судогда с заменой опор и провода Судогодский р-н( протяженность 1 км) | J_VLE-60046-364 | 1986 | 45.01 | 1.03 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 109 ПС 110 кВ Судогда | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 35 кВ Асерхово с заменой опор и провода Собинский р-н (протяженность 5,96 км) | J_VLE-60046-366 | 1993 | 93.18 | 11.3 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1001 ПС Асерхово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 108 ПС 110 кВ Селиваново с заменой опор и провода Селивановский р-н (протяженность 4,3 км) | J_VLE-60046-367 | 1962 | 90.01 | 100 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 108 ПС Селиваново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 35 кВ Пролетарская с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 8,3 км) | J_VLE-60046-368 | 1974 | 82.92 | 9.2054 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1001 ПС Пролетарская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 131 ПС 110 кВ Судогда с заменой опор и провода Судогодский р-н ( протяженность 6,8 км) | J_VLE-60046-374 | 1987 | 45.01 | 1.03 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 131 ПС 110 кВСудогда | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 35 кВ Вышманово с заменой опор и провода Собинский р-н (протяженность 5 км) | J_VLE-60046-376 | 1972 | 84.77 | 26.74 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1004 ПС Вышманово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 108 ПС 110 кВ Селиваново с заменой опор и провода Селивановский р-н (протяженность 6,93 км) | J_VLE-60046-377 | 1962 | 90.01 | 100 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 108 ПС Селиваново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 35 кВ Пролетарская с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 0,8 км) | J_VLE-60046-378 | 1974 | 82.92 | 9.2054 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1001 ПС Пролетарская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 130 ПС 110 кВ Судогда с заменой опор и провода Судогодский р-н( протяженность 7,3 км) | J_VLE-60046-384 | 1988 | 45.01 | 1.03 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 130 ПС 110 кВ Судогда | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС 110 кВ Малышево с заменой опор и провода Селивановский р-н (протяженность 0,7 км) | J_VLE-60046-387 | 1977 | 90.16 | 26.0551 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1003 ПС Малышево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС 35 кВ Паустово с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 2 км) | J_VLE-60046-388 | 1935 | 87.36 | 0.0032 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1002 ПС Паустово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1005 ПС 35 кВ Малышево с заменой опор и провода Селивановский р-н (протяженность 9,93 км) | J_VLE-60046-397 | 1983 | 85.25 | 22.6797 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1005 ПС Малышево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС 110 кВ Тяговая Мстёра с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 3,6 км) | J_VLE-60046-398 | 1974 | 93.41 | 0.8138 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1003 ПС Тяговая Мстёра | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 110 кВ Малышево с заменой опор и провода Селивановский р-н (протяженность 0,8 км) | J_VLE-60046-407 | 1978 | 87.1 | 7.3505 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1001 ПС Малышево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 110 кВ Тяговая Мстёра с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 8,2 км) | J_VLE-60046-408 | 1978 | 90.88 | 12.1533 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1001 ПС Тяговая Мстёра | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 110 кВ Папулино с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 3,3 км) | J_VLE-60046-417 | 1985 | 91.24 | 11.3733 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1004 ПС Папулино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 110 кВ Тяговая Мстёра с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 0,6 км) | J_VLE-60046-418 | 1974 | 90.88 | 12.1533 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1001 ПС Тяговая Мстёра | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 110 кВ Бутылицы с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 2,16 км) | J_VLE-60046-427 | 1993 | 93.68 | 21.2788 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1001 ПС Бутылицы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 603 ПС 35 кВ Мстёра (опоры № 31 40, 61 80) с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 2,63 км) | J_VLE-60046-428 | 1988 | 91.83 | 0.0002 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 603 ПС Мстёра (опоры № 31 40, 61 80) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС 110 кВ Бутылицы с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 0,88 км) | J_VLE-60046-437 | 1960 | 93.7 | 7.4981 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1003 ПС Бутылицы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 604 ПС 35 кВ Мстёра (опоры № 1 10, 87 97) с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 2,23 км) | J_VLE-60046-438 | 1988 | 92.69 | 2.3136 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 604 ПС Мстёра (опоры № 1 10, 87 97) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 110 кВ Бутылицы с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 5,1 км) | J_VLE-60046-447 | 1970 | 96.15 | 15.1284 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1004 ПС Бутылицы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 606 ПС 35 кВ Мстёра (опоры № 1 2, 43 46) с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 0,4 км) | J_VLE-60046-448 | 1960 | 90.29 | 3.9138 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 606 ПС Мстёра (опоры № 1 2, 43 46) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1005 ПС 110 кВ Бутылицы с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 11,28 км) | J_VLE-60046-457 | 1999 | 95.46 | 4.9183 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1005 ПС Бутылицы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 101 ПС 35 кВ Чудиново с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 3,6 км) | J_VLE-60046-458 | 1984 | 88.97 | 0.0002 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 101 ПС Чудиново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1006 ПС 110 кВ Бутылицы с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 3,58 км) | J_VLE-60046-467 | 1994 | 96.84 | 9.3949 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1006 ПС Бутылицы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 608 ПС 35 кВ Болымотиха с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 1,68 км) | J_VLE-60046-468 | 1988 | 90.3 | 3.0296 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 608 ПС Болымотиха | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 35 кВ Фурсово с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 2,8 км) | J_VLE-60046-477 | 1957 | 93.45 | 1.4572 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1001 ПС Фурсово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 601 ПС 35 кВ Мстёра с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 1,59 км) | J_VLE-60046-478 | 1974 | 79.04 | 5.5338 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 601 ПС Мстёра | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС 35 кВ Фурсово с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 4 км) | J_VLE-60046-487 | 1989 | 93.79 | 28.0533 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1003 ПС Фурсово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 603 ПС 35 кВ Болымотиха с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 0,4 км) | J_VLE-60046-488 | 1984 | 90.63 | 4.3745 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 603 ПС Болымотиха | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС 35 кВ Фурсово с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 3,6 км) | J_VLE-60046-497 | 1970 | 82.93 | 9.938 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1002 ПС Фурсово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 604 ПС 35 кВ Балымотиха с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 31,824 км) | J_VLE-60046-498 | 1989 | 54.75 | 3.58 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 604 ПС Балымотиха | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 35 кВ Фурсово с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 5,28 км) | J_VLE-60046-507 | 1989 | 93.66 | 14.2389 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1004 ПС Фурсово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 35 кВ Пролетарская с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 10 км) | J_VLE-60046-508 | 1983 | 92.63 | 0.0002 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1004 ПС Пролетарская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1006 ПС 35 кВ Фурсово с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 5,5 км) | J_VLE-60046-517 | 1957 | 87.09 | 11.7106 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1006 ПС Фурсово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 103 ПС 110 кВ Селиваново с заменой опор и провода Селивановский р-н (протяженность 31,8 км) | J_VLE-60046-518 | 1962 | 85.91 | 13.9656 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 103 ПС Селиваново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1006 ПС 35 кВ Фурсово с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 1 км) | J_VLE-60046-527 | 1957 | 87.09 | 11.7106 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1006 ПС Фурсово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 103 ПС 110 кВ Селиваново с заменой опор и провода Селивановский р-н (протяженность 3,7 км) | J_VLE-60046-528 | 1962 | 85.91 | 13.9656 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 103 ПС Селиваново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1007 ПС 35 кВ Фурсово с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 11 км) | J_VLE-60046-537 | 1987 | 46.24 | 14.11 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1007 ПС Фурсово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1013 ПС 110 кВ Меленки с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 0,8 км) | J_VLE-60046-538 | 1977 | 91.22 | 16.8538 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1013 ПС Меленки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1024 ПС 110 кВ Меленки с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 4,16 км) | J_VLE-60046-547 | 1975 | 90.6 | 7.7932 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1024 ПС Меленки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1005 ПС 35 кВ Кулаки с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 0,5 км) | J_VLE-60046-548 | 1985 | 93.73 | 8.5991 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1005 ПС Кулаки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 35 кВ Дм. Горы с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 0,72 км) | J_VLE-60046-557 | 1960 | 88.89 | 21.3234 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1001 ПС Дм.Горы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 607 ПС 110 кВ Мелехово с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 1,1 км) | J_VLE-60046-558 | 1993 | 95.99 | 0.9535 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 607 ПС Мелехово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 110 кВ Меленки с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 5,7 км) | J_VLE-60046-567 | 2002 | 80.24 | 7.5252 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1001 ПС Меленки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС 110 кВ Малышево с заменой опор и провода Селивановский р-н (протяженность 6,44 км) | J_VLE-60046-568 | 1973 | 86.88 | 58.7648 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1002 ПС Малышево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС 35 кВ Кулаки с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 3,84 км) | J_VLE-60046-577 | 1961 | 90.67 | 25.5683 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1002 ПС Кулаки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС 110 кВ Малышево с заменой опор и провода Селивановский р-н (протяженность 8 км) | J_VLE-60046-578 | 1973 | 86.88 | 58.7648 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1002 ПС Малышево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС 35 кВ Кулаки с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 5,4 км) | J_VLE-60046-587 | 1961 | 88.12 | 9.1929 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1003 ПС Кулаки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1007 ПС 110 кВ Малышево с заменой опор и провода Селивановский р-н (протяженность 3,78 км) | J_VLE-60046-588 | 1977 | 96.59 | 15.66 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1007 ПС Малышево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 35 кВ Кулаки с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 1,96 км) | J_VLE-60046-597 | 1960 | 96.83 | 7.4556 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1004 ПС Кулаки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС 110 кВ Папулино с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 1,12 км) | J_VLE-60046-598 | 1985 | 93.83 | 1.0285 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1003 ПС Папулино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 35 кВ Долбино с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 13,4 км) | J_VLE-60046-607 | 1968 | 86.03 | 0.6325 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1004 ПС Долбино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 104 ПС 110 кВ Селиваново с заменой опор и провода Селивановский р-н (протяженность 27 км) | J_VLE-60046-608 | 1986 | 91.36 | 17.991 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 104 ПС Селиваново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 35 кВ Гигант с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 3 км) | J_VLE-60046-617 | 1987 | 93.59 | 7.2172 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1001 ПС Гигант | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 601 ПС 110 кВ Мелехово с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 7 км) | J_VLE-60046-627 | 1982 | 93.78 | 4.7822 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 601 ПС Мелехово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1005 ПС 35 кВ Гигант с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 3 км) | J_VLE-60046-637 | 1991 | 93.58 | 3.8873 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1005 ПС Гигант | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция с выносом ВЛ 10 кВ №1005 ПС Ставрово в районе д.Ермонино с заменой опор (24 шт) и провода Собинский р-н (1,250 км) по дог. оказания доп. услуг № 331013460 от 02.04.2019 ООО "ТД Ставровский" | J_VLE-60046-647 | 1997 | 95.05 | 20.4288 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №1005 ПС Ставрово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение договора по выносу №331013450 от 02.04.2019 | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Килекшино с заменой опор и провода Петушинский р-н (протяженность 2,64 км) | J_VLE-60049-008 | 1970 | 49.07 | 2.3 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Килекшино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Прокопиха с заменой опор и провода Собинский р-н (протяженность 1,8 км) | J_VLE-60049-009 | 1959 | 89.47 | 1.03 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Прокопиха | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №182 ВЛ-1001 ПС 35 кВ Мячково в д. Вязьмино с заменой опор и провода по техсостоянию (протяженность 1,52) | J_VLE-60049-014 | 1970 | 49.07 | 2.3 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4кВ от КТП №182 ВЛ-1001 ПС 35 кВ Мячково в д. Вязьмино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Пекша с заменой опор и провода Петушинский р-н (протяженность 2,09 км) | J_VLE-60049-018 | 2008 | 95.59 | 1.03 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Пекша | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Голубино с заменой опор и провода Собинский р-н (протяженность 1,36 км) | J_VLE-60049-019 | 1972 | 82.86 | 1.03 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Голубино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ СНТ Сказка с заменой опор и провода Петушинский р-н (протяженность 3,08 км) | J_VLE-60049-028 | 1970 | 49.07 | 2.3 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ СНТ Сказка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Карачарово с заменой опор и провода Собинский р-н (протяженность 2,88 км) | J_VLE-60049-029 | 1959 | 44.78 | 1.03 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Карачарово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Ликиброво с заменой опор и провода Петушинский р-н (протяженность 2,8 км) | J_VLE-60049-038 | 1972 | 83.03 | 1.03 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Ликиброво | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Мошок с заменой опор и провода Судогодский р-н (протяженность 5 км) | J_VLE-60049-039 | 1990 | 91.36 | 1.03 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с.Мошок | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Крутово с заменой опор и провода Петушинский р-н (протяженность 2,64 км) | J_VLE-60049-048 | 1988 | 88.68 | 1.03 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Крутово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Никулино с заменой опор и провода Гусевской р-н (протяженность 3,553 км) | J_VLE-60049-049 | 1972 | 8 | 2.2616 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Никулино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Гришино с заменой опор и провода Гороховецкий р-н (протяженность 7,726 км) | J_VLE-60049-058 | 1978 | 74.16 | 0.001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Гришино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Верхоунжа с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 5,08 км) | J_VLE-60049-068 | 1980 | 80.24 | 2.672 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Верхоунжа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Часлицы с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 2,7 км) | J_VLE-60049-069 | 1981 | 86.47 | 1.69 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Часлицы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Беляиха с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 1,4 км) | J_VLE-60049-078 | 1983 | 74.91 | 0.5737 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Беляиха | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Старково с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 3,2 км) | J_VLE-60049-079 | 1980 | 85.28 | 1.75 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Старково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Юдиха с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 1,8 км) | J_VLE-60049-088 | 1977 | 85.21 | 0.6161 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Юдиха | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Тюрьвищи с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 2,8 км) | J_VLE-60049-089 | 1980 | 86.79 | 1.81 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Тюрьвищи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Смолино с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 2,9 км) | J_VLE-60049-098 | 1985 | 86.32 | 1.8483 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с.Смолино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Василево с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 5,2 км) | J_VLE-60049-099 | 1973 | 85.28 | 1.87 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Василево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ п. Крестниково с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 0,8 км) | J_VLE-60049-108 | 1974 | 78.54 | 1.0268 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ п.Крестниково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Аксеново с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 1,6 км) | J_VLE-60049-109 | 1981 | 87.57 | 1.93 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Аксеново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Слободищи с заменой опор и провода Гороховецкий р-н (протяженность 1,813 км) | J_VLE-60049-118 | 1979 | 90.01 | 0.6748 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Слободищи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Ильино с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 4,7 км) | J_VLE-60049-119 | 1979 | 82.56 | 1.99 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Ильино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Ковардицы с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 2,6 км) | J_VLE-60049-128 | 1985 | 92.61 | 4.4007 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с. Ковардицы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Суромна с заменой опор и провода Суздальский р-н (протяженность 0,66 км) | J_VLE-60049-129 | 1988 | 89.29 | 1.03 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с. Суромна | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Галкино с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 1,07 км) | J_VLE-60049-138 | 1979 | 82.28 | 4.4464 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Галкино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Хохлачи с заменой опор и провода Судогодский р-н (протяженность 1,72 км) | J_VLE-60049-139 | 1984 | 87.15 | 1.03 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Хохлачи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Галкино с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 1,21 км) | J_VLE-60049-148 | 1979 | 82.28 | 4.4464 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Галкино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Спас-Беседа с заменой опор и провода Судогодский р-н (протяженность 1,38 км) | J_VLE-60049-149 | 1969 | 58.67 | 1.03 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с. Спас-Беседа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Алешинская с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 1,6 км) | J_VLE-60049-158 | 1985 | 86.72 | 0.0004 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Алешинская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Натальинка с заменой опор и провода Судогодский р-н (протяженность 0,62 км) | J_VLE-60049-159 | 1972 | 82.86 | 1.03 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Натальинка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ст. Сарыево ул. Лесная с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 0,72 км) | J_VLE-60049-168 | 1976 | 87.23 | 2.5984 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ ст. Сарыево ул. Лесная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Перново с заменой опор и провода Петушинский р-н (протяженность 2,56 км) | J_VLE-60049-169 | 1986 | 88.47 | 1.03 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Перново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ п. Мстёра с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 1,25 км) | J_VLE-60049-178 | 1976 | 90.61 | 0.8087 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ п. Мстёра | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Суходол с заменой опор и провода Суздальский р-н (протяженность 3 км) | J_VLE-60049-179 | 1986 | 92.1 | 1.03 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ Суходол | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Брутово с заменой опор и провода Суздальский р-н (протяженность 5,85 км) | J_VLE-60049-188 | 1988 | 58.59 | 1.03 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с. Брутово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Овчинино с заменой опор и провода Петушинский р-н (протяженность 3,55 км) | J_VLE-60049-189 | 1978 | 85.45 | 1.03 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ Овчинино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Холопово ф. 1004 ПС 110 кВ Легково с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 0,48 км) | J_VLE-60049-198 | 1982 | 91.94 | 1.98 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от ТП№123 д.Холопово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Крапивье с заменой опор и провода Суздальский р-н (протяженность 1,6 км) | J_VLE-60049-199 | 1972 | 85.15 | 1.03 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ Крапивье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Погребищи с заменой опор и провода Судогодский р-н (протяженность 3,3 км) | J_VLE-60049-209 | 1986 | 93.9 | 1.03 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ Погребищи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ пос. Большевик с заменой опор и провода Кольчугинский р-н (протяженность 4,99 км) | J_VLE-60049-218 | 1971 | 35.56 | 4.0938 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4кВ п.Большевик | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Корытово с заменой опор и провода Киржачский р-н (протяженность 1,8 км) | J_VLE-60049-219 | 1987 | 91.59 | 1.1465 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от ТП №3 Корытово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ пос. Белая Речка с заменой опор и провода Кольчугинский р-н (протяженность 1,26 км) | J_VLE-60049-228 | 1986 | 60.79 | 5.1265 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4кВ п. Белая Речка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Шихобалово с заменой опор и провода Ю-Польский р-н (протяженность 1,5 км) | J_VLE-60049-229 | 1982 | 58.65 | 1.1442 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ с. Шихобалово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Ваулово с заменой опор и провода Кольчугинский р-н (протяженность 4,8 км) | J_VLE-60049-238 | 1989 | 46.85 | 3.4775 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4кВ от ТП№160 с.Ваулово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Иваньково с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 3,88 км) | J_VLE-60049-239 | 1972 | 90.76 | 1.6503 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ Иваньково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Кашино с заменой опор и провода Кольчугинский р-н (протяженность 2,5 км) | J_VLE-60049-248 | 1995 | 41.13 | 6.9624 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4кВ от ТП№127 д.Кашино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Марково с заменой опор и провода Петушинский р-н (протяженность 1,72 км) | J_VLE-60049-249 | 1996 | 91.68 | 1.03 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ Марково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ г. Струнино с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 1,9 км) | J_VLE-60049-258 | 2007 | 44.77 | 4.2407 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ г. Струнино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д.Бакино с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 2,9 км) | J_VLE-60049-259 | 1976 | 82.25 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от ТП№ 178,179,130 д.Бакино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ г. Александров ул. Спаская, Никольская с заменой опор и провода г. Александров р-н (протяженность 2,5 км) | J_VLE-60049-268 | 1992 | 92.25 | 0.57 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от ТП№ 261 г.Александров | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Вяльковка с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 2,56 км) | J_VLE-60049-269 | 1964 | 78.42 | 0.95 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от ТП№ 239 д.Вяльковка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Песьяне с заменой опор и провода Киржачский р-н (протяженность 2 км) | J_VLE-60049-278 | 1979 | 78.46 | 30.3662 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от ТП №156 Песьяне | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Волохово с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 3,3 км) | J_VLE-60049-279 | 1984 | 91.75 | 0.0022 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 от ТП№25 д.Волохово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Дворищи с заменой опор и провода Киржачский р-н (протяженность 3 км) | J_VLE-60049-288 | 2015 | 91.39 | 0.5754 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от ТП №40 Дворищи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Долгополье с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 0,95 км) | J_VLE-60049-289 | 1984 | 83.98 | 0.0012 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВот ТП№280 д.Долгополье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Бабурино с заменой опор и провода Киржачский р-н (протяженность 4 км) | J_VLE-60049-298 | 1980 | 45 | 2 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Бабурино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Подвязье с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 0,85 км) | J_VLE-60049-299 | 1982 | 89.52 | 0.001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4кВ от ТП№304 д.Подвязье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Ильинское с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 1,8 км) | J_VLE-60049-308 | 1960 | 56.35 | 1.3202 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-75 с. Ильинское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Илькино с заменой опор и провода Киржачский р-н (протяженность 1,7 км) | J_VLE-60049-309 | 1983 | 87.19 | 0.0012 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от ТП №178 Илькино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Красное Заречье с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 2,6 км) | J_VLE-60049-318 | 1961 | 54.68 | 1.7178 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ с.Красное Заречье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ п. Золотковский с заменой опор и провода Хрустальный р-н (протяженность 3,7 км) | J_VLE-60049-319 | 1968 | 8 | 25.25 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ п. Золотковский | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Красное с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 2 км) | J_VLE-60049-328 | 1965 | 69.46 | 0.0009 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ с.Красное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП №43 д. Каменка с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 4 км) | J_VLE-60049-329 | 1965 | 67.53 | 1.775 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-43 д.Каменка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Сима с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 2,9 км) | J_VLE-60049-338 | 1965 | 67.43 | 1.1442 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ с.Сима | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №58 с. Алексино с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 1,6 км) | J_VLE-60049-339 | 1962 | 40.83 | 0.0004 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-58 с.Алексино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Парковый с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 1,5 км) | J_VLE-60049-348 | 1972 | 70.96 | 0.5724 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ с.Парковый | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №106 с. Ненашенское, с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 1,5 км) | J_VLE-60049-349 | 1966 | 42.12 | 0.0011 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-106 с.Ненашенское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ п. Хольковский с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 2,156 км) | J_VLE-60049-358 | 2010 | 85.28 | 1.0275 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ п.Хольковский | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Теслово с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 1 км) | J_VLE-60049-359 | 1964 | 45.57 | 0.5723 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ с.Теслово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ c. Кучки с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 2,5 км) | J_VLE-60049-369 | 1961 | 48.48 | 2.6718 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ с.Кучки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП № 69 д. Федосьино с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 1,6 км) | J_VLE-60049-379 | 1963 | 67.35 | 1.5999 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-69 д.Федосьино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП №241д. Васильевка с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 1,3 км) | J_VLE-60049-389 | 1968 | 85.65 | 0.0004 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-241 д.Васильевка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №231 д. Железово с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 1,6 км) | J_VLE-60049-399 | 1968 | 81.99 | 0.9535 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-236 д.Железово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №210 д. Мукино с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 0,6 км) | J_VLE-60049-409 | 1958 | 75.61 | 3.1979 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-210 д.Мукино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №35 д. Пенье с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 1,6 км) | J_VLE-60049-419 | 1966 | 82.1 | 0.7482 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-35 д.Пенье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №31 с. Марково с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 1,6 км) | J_VLE-60049-429 | 1966 | 40.51 | 4.3576 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-31 с.Марково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Ельцы с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 1,6 км) | J_VLE-60049-439 | 1959 | 51.34 | 0.0003 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-155 с.Ельцы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Звенцово с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 2,94 км) | J_VLE-60049-449 | 1957 | 50.14 | 0.0017 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ с.Звенцово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Матвейщево с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 14 км) | J_VLE-60049-459 | 1964 | 45.57 | 0.5723 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ с.Матвейщево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Сима с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 3 км) | J_VLE-60049-469 | 1965 | 67.43 | 1.1442 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ с.Сима | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Спасское с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 14 км) | J_VLE-60049-479 | 1960 | 62.57 | 4.461 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ с.Спасское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Шихобалово с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 1,82 км) | J_VLE-60049-489 | 1982 | 87.99 | 1.7016 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ с.Шихобалово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ п. Хвойный с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 2,45 км) | J_VLE-60049-499 | 1966 | 39.42 | 2.0994 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ п.Хвойный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №86 с. Фроловское с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 0,7 км) | J_VLE-60049-509 | 1960 | 42.15 | 4.1979 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-86 с.Фроловское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Чувашиха с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 0,6 км) | J_VLE-60049-519 | 1968 | 62.57 | 4.461 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ д.Чувашиха | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Кар Слободка с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 0,7 км) | J_VLE-60049-529 | 1971 | 61.34 | 3.9472 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ д. Кар Слободка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Косагово с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 0,6 км) | J_VLE-60049-539 | 1959 | 48.77 | 3.9472 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ с.Косагово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №211 д. Тартышево с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 1,6 км) | J_VLE-60049-549 | 1958 | 68.77 | 3.3886 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-211д.Тартышево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №189 с. Баскаки с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 1,5 км) | J_VLE-60049-559 | 1957 | 60.37 | 0.0003 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-189 с.Баскаки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Григорово с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 7 км) | J_VLE-60049-569 | 1967 | 45.12 | 0.0002 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-14 с.Григорово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Кр. Заречье с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 0,7 км) | J_VLE-60049-579 | 1957 | 84.71 | 6.4849 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ с.Кр. Заречье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Симизино с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 1,6 км) | J_VLE-60049-589 | 1958 | 41.12 | 1.0274 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ с.Симизино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №8, д. Костеево с заменой опор и провода Кольчугинский р-н (протяженность 1,02 км) | J_VLE-60049-599 | 1972 | 37.95 | 5.6542 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4кВ от ТП№8, д.Костеево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП № 74, Б. Кузьминское с заменой опор и провода Кольчугинский р-н (протяженность 1,22 км) | J_VLE-60049-609 | 1962 | 39.73 | 4.8125 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4кВ от ТП№74, Б.Кузьминское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №113, пос. Белая Речка с заменой опор и провода Кольчугинский р-н (протяженность 1,44 км) | J_VLE-60049-619 | 1985 | 41.67 | 3.8461 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4кВ от ТП№113, пос.Белая Речка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №44, д. Отяевка с заменой опор и провода Кольчугинский р-н (протяженность 3,56 км) | J_VLE-60049-629 | 1974 | 45.26 | 4.0281 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4кВ от ТП№44, д.Отяевка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №50, д. Песьяне с заменой опор и провода Киржачский р-н (протяженность 2,2 км) | J_VLE-60049-639 | 1979 | 85.25 | 5.3851 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от ТП №50 Песьяне | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №11 , д. Бабурино с заменой опор и провода Киржачский р-н (протяженность 4 км) | J_VLE-60049-649 | 1986 | 86.67 | 1.7186 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от ТП №11 Бабурино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП № 222, ТП №221, пос. Горка с заменой опор и провода Киржачский р-н (протяженность 5,2 км) | J_VLE-60049-659 | 2003 | 95.6 | 4.8325 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от ТП №221-222 Горка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП №203, д. Большие Дворищи с заменой опор и провода Киржачский р-н (протяженность 2,7 км) | J_VLE-60049-669 | 1989 | 91.37 | 0.0009 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от ТП №203 Дворищи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №73, д. Мызжелово с заменой опор и провода Киржачский р-н (протяженность 3 км) | J_VLE-60049-679 | 1974 | 72.79 | 0.0014 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от ТП №73 Мызжелово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №212, д. Бынино с заменой опор и провода Киржачский р-н (протяженность 1,5 км) | J_VLE-60049-689 | 1985 | 82.82 | 0.5742 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от ТП №212 Бынино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №228, д. Никифорово с заменой опор и провода Киржачский р-н (протяженность 1,5 км) | J_VLE-60049-699 | 2013 | 78.08 | 0.0009 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от ТП №228 Никифорово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №85, д. Звягины Горы с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 0,76 км) | J_VLE-60049-709 | 1965 | 86.67 | 0.0005 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4кВ отТП№85, Звягиныгоры | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №298, д. М. Михалево с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 0,56 км) | J_VLE-60049-719 | 1973 | 85.27 | 0.0005 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4кВ от ТП№ 298 д. М. Михалево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №157, д. Вертягино с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 0,96 км) | J_VLE-60049-729 | 1988 | 76.44 | 0.0006 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4кВ от ТП№ 157 Вертягино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №105, д. Григорово с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 0,4 км) | J_VLE-60049-739 | 1962 | 84.6 | 8.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4кВ от ТП№105 д.Григорово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №152, д. Анисимка с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 0,64 км) | J_VLE-60049-749 | 1971 | 82.23 | 0.0007 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ д. Анисимка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №296, д. Лунево с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 0,64 км) | J_VLE-60049-759 | 1973 | 85.27 | 0.0004 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от ТП№296 д. Лунево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП № 159, д. Горки с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 0,68 км) | J_VLE-60049-769 | 1972 | 83.58 | 0.0003 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от ТП№ 159 д. Горки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №171, ТП №172 д. Тириброво с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 2,8 км) | J_VLE-60049-779 | 1964 | 83.58 | 2.026 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от ТП№ 171 д. Тириброво | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №1 д. Бухары с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 2,48 км) | J_VLE-60049-789 | 1958 | 89.96 | 0.0013 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от ТП№ 1 д.Бухары | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №30, д. Следнево с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 2,36 км) | J_VLE-60049-799 | 1964 | 93.5 | 3.66 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от ТП№ 30 д.Следнево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №21, д. Курганиха с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 1,5 км) | J_VLE-60049-809 | 1971 | 82.17 | 0.0016 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от 'ТП№21д.Курганиха | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП-25 с. Сима, с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 3,4 км) | J_VLE-60049-819 | 1965 | 82.74 | 7.4256 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-25 с. Сима | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Поелово с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 1,47 км) | J_VLE-60049-829 | 1960 | 85.28 | 1.0278 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ с. Поелово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Кузьмадино с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 2,1 км) | J_VLE-60049-839 | 1975 | 54.23 | 1.6434 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-134 с. Кузьмадино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Косинское с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 2,4 км) | J_VLE-60049-849 | 1983 | 84.96 | 2.789 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ с. Косинское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Калиновка с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 1,9 км) | J_VLE-60049-859 | 1976 | 85.65 | 0.0004 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ с. Калиновка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Пригородный с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 2,2 км) | J_VLE-60049-869 | 1988 | 86.72 | 6.1903 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-356 с. Пригородный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС 110 кВ Меленки с выносом с территории очистных сооружений Меленковский р-н (протяженность 0,1 км) | J_VLE-90046-004 | 2002 | 80.24 | 7.5252 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 1003 ПС 110 кВ Меленки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1012 ПС 110 кВ Меленки с выносом с территории очистных сооружений Меленковский р-н (протяженность 0,3 км) | J_VLE-90046-014 | 2004 | 40.16 | 16.53 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 1012 ПС 110 кВ Меленки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция с выносом ВЛ 0,4 кВ от КТП-119 ф.1007 ПС Ставрово с. Бабаево Собинского р-на по договору оказания дополнительных услуг №331015021 от 03.06.2019 с гр. Терентьевым П.В. (0,16 км) | J_VLE-90049-001 | 2002 | 95.16 | 1.0273 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП-119 ф.1007 ПС Ставрово с. Бабаево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Исполнение договора оказания дополнительных услуг №331015021 от 03.06.2019 с гр. Терентьевым П.В | - | -
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ10кВ ф.1010 ПС Бараки с установкой реклоузера Судогодский р-н (1 шт.) | G_VLE-00046-091 | 1971 | 49.51 | 2.51 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1010 ПС Бараки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ6кВ ф.604 ПС Болымотиха с установкой реклоузера (1 шт.) | G_VLE-00046-101 | 1989 | 49.51 | 3.58 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ ф.604 ПС Балымотиха | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ10кВ ф.1002 ПС 35 кВ Брызгалово с установкой реклоузера Камешковский р-н (1 шт.) | G_VLE-00046-111 | 1986 | 49.48 | 0.11 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС Брызгалово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ10кВ ф.1004 ПС Красное Пламя Александровский район с установкой реклоузера (1 шт.) | G_VLE-00046-121 | 1990 | 46.35 | 14.44 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1004 ПС Красное Пламя | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ10кВ ф.1001 ПС Санино-Старово Киржачский район с установкой реклоузера (1 шт.) | G_VLE-00046-131 | 1981 | 47.22 | 60.82 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1001 ПС Санино-Старово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 104 ПС «Суздаль» с установкой реклоузера Суздальский р-н (2 шт.) | G_VLE-00046-141 | 1978 | 49.62 | 0.08 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.104 ПС Суздаль | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ -10 кВ ф. 1003 ПС «Садовая» с установкой реклоузера Суздальский р-н (3 шт.) | G_VLE-00046-151 | 1976 | 47.08 | 0.11 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС Садовая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ -10 кВ ф. 1004 ПС «Павловская» с установкой реклоузера Суздальский р-н (3 шт.) | G_VLE-00046-161 | 1978 | 46.39 | 1.71 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1004 ПС Павловская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ -10 кВ ф. 1004 ПС 110 кВ Садовая с установкой реклоузера Суздальский р-н (2 шт.) | G_VLE-00046-171 | 1999 | 46.68 | 0.001 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1004 ПС Садовая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ -10 кВ ф. 1009 ПС 110 кВ Ново-Александрово с установкой реклоузера Суздальский р-н (2 шт.) | G_VLE-00046-181 | 1983 | 43.89 | 3.78 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1009 ПС Ново-Александрово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ -10 кВ ф.1011 ПС «Ново-Быковка» с установкой реклоузера Суздальский р-н (4 шт.) | G_VLE-00046-191 | 1985 | 44.61 | 1.42 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ -10 кВ ф.1011 ПС Ново-Быковка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1004 ПС 35 кВ Н.Быковка с установкой реклоузера опора №61 Камешковский р-н (1 шт.) | G_VLE-00046-226 | 1976 | 48.67 | 1.53 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1004 ПС Н.Быковка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1004 ПС 110 кВ Хмелево с установкой реклоузера Петушинский р-н (1 шт.) | G_VLE-00046-236 | 1982 | 47.36 | 1.08 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1004 ПС Хмелево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1003 ПС 35 кВ Мошок с установкой реклоузера Судогодский р-н (1 шт.) | G_VLE-00046-246 | 1974 | 45.56 | 2.29 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС Мошок | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-604 ПС 35 кВ Балымотиха с установкой реклоузера вместо КРУН -7 Вязниковский р-н (1 шт.) | G_VLE-00046-256 | 1982 | 43.33 | 7.02 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ ф.604 ПС Балымотиха | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1002 ПС 35 кВ Фоминки с установкой реклоузера вместо ЛР-101 Гороховецкий р-н (1 шт.) | G_VLE-00046-266 | 1986 | 57.05 | 0.75 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС Фоминки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-603 ПС 35 кВ Красное Эхо с установкой реклоузера (на д. Андреевская) Гусь-Хрустальный р-н (1 шт.) | G_VLE-00046-276 | 1981 | 45.44 | 2.58 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ ф.603 ПС Красное Эхо | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1003 ПС 35 кВ Курлово с установкой реклоузера (замена КРУН-2) Гусь-Хрустальный р-н (1 шт.) | G_VLE-00046-286 | 1975 | 48.3 | 1.07 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС Курлово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1003 ПС 35 кВ Долбино с установкой реклоузера Гусь-Хрустальный р-н (1 шт.) | G_VLE-00046-296 | 1990 | 49.61 | 0.75 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС Долбино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-613 ПС 110 кВ №271 «Мосэнерго» с установкой реклоузера Киржачский р-н (1 шт.) | G_VLE-00046-306 | 1985 | 46.47 | 1.79 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ ф.613 ПС №271 Мосэнерго | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1008 ПС 110 кВ Киржач с установкой реклоузера Киржачский р-н (1 шт.) | G_VLE-00046-316 | 1988 | 46.1 | 4.98 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1008 ПС Киржач | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1002 ПС 110 кВ Легково с установкой реклоузера для закольцовки с ВЛ-1005 ПС 35 кВ Мячково Александровский р-н (1 шт.) | G_VLE-00046-326 | 1979 | 49.45 | 4.36 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС Легково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-113 ПС 110 кВ Селиваново с установкой реклоузера Селивановский р-н (1 шт.) | G_VLE-00046-336 | 1988 | 47.47 | 5.88 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.113 ПС Селиваново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ф.1001 ПС 110 кВ Асерхово с установкой реклоузера в пролетах опор 146-147 (1 шт.) | G_VLE-00048-011 | 1970 | 45.85 | 0.85 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1001 ПС Асерхово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | - | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ф.1011 ПС 110 кВ Великодворье с установкой реклоузера в пролетах опор 62-63 (1 шт.) | G_VLE-00048-012 | 1991 | 47.64 | 0.01 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1011 ПС Великодворье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ф.102 ПС 35 кВ Чудиново с установкой реклоузера в пролетах опор 3-1 отпайка на КТП 405 (1 шт.) | G_VLE-00048-021 | 1982 | 49.51 | 15.64 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.102 ПС Чудиново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 108 ПС 110 кВ Селиваново с установкой реклоузера (замена КРУН №2) (1 шт.) | G_VLE-00048-022 | 1962 | 49.51 | 95.01 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.108 ПС Селиваново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ф.1027 ПС 110 кВ Октябрьская с установкой реклоузера в пролетах опор 91-92 (2 шт.) | G_VLE-00048-031 | 1970 | 43.77 | 0.01 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1027 ПС Октябрьская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ф.603 ПС 35 кВ Красное Эхо с установкой реклоузера в пролетах опор 225-226 (1 шт.) | G_VLE-00048-032 | 1987 | 41.91 | 4.93 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ ф.603 ПС Красное Эхо | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | - | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ф.301 ПС 35 кВ №660 Шерна с установкой реклоузера в пролетах опор 183-184 (1 шт.) | G_VLE-00048-041 | 1970 | 49.51 | 0.14 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ ф.301 ПС №660 Шерна | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ф.1010 ПС 35 кВ Бараки с установкой реклоузера в пролетах опор 49-50 (1 шт.) | G_VLE-00048-042 | 1983 | 49.51 | 1.01 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1010 ПС Бараки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | - | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ф.131 ПС 110 кВ Судогда с установкой реклоузера в пролетах опор 323-324 (1 шт.) | G_VLE-00048-051 | 1983 | 46.83 | 0.58 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.131 ПС Судогда | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ д. Новая (ф. 1007 ПС Мошок) с установкой реклоузера вместо ЛР-130 (1 шт.) | G_VLE-00048-052 | 1986 | 42.09 | 2.51 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1007 ПС Мошок | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | - | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ф.1008 ПС110 кВ Борисовская с установкой реклоузера отпайка на КТП 89 (замена КРУН №7) (1 шт.) | G_VLE-00048-061 | 1986 | 49.51 | 35.46 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1008 ПС Борисовская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ф.1004 Болдино с установкой реклоузера в пролетах опор 5-6 (1 шт.) | G_VLE-00048-062 | 1986 | 49.51 | 1.51 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1004 ПС Болдино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | - | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10кВ от фидера 1005 ПС Бельково-Илькино с установкой реклоузера в пролетах опор 1-2 (1 шт.) | G_VLE-00048-072 | 1970 | 48.61 | 0.63 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1005 ПС Бельково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | - | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10кВ от фидера 1007 ПС Бельково-Дубровка с установкой реклоузера в пролетах опор 1-2 (1 шт.) | G_VLE-00048-082 | 1970 | 44.82 | 0.31 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1007 ПС Бельково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | - | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6кВ Рожково от Фидера 301 ПС 660 Шерна с установкой реклоузера в пролетах опор 1-2 (1 шт.) | G_VLE-00048-092 | 1970 | 45.32 | 40.26 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ ф.301 ПС 660 Шерна | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | - | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ф.601 ПС 110 кВ Гороховец с установкой реклоузера в пролетах опор 132-133 (1 шт.) | G_VLE-00048-102 | 1985 | 44.12 | 15.24 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ ф.601 ПС Гороховец | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | - | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ф.1009 ПС 35 кВ Ст.Деревня с установкой реклоузера в пролетах опор 11-12 отп. резерв с ф.1010 (1 шт.) | G_VLE-00048-112 | 1997 | 49.51 | 6.02 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1009 ПС Ст.Деревня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером Аксеновского РЭС. (4 шт.) | J_VLE-00060-021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером Александровского РЭС. (2 шт.) | J_VLE-00060-022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером Вязниковского РЭС. (6 шт.) | J_VLE-00060-023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером Гусевского РЭС. (4 шт.) | J_VLE-00060-024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером Камешковского РЭС. (1 шт.) | J_VLE-00060-025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером Киржачского РЭС. (12 шт.) | J_VLE-00060-026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером Ковровского РЭС. (6 шт.) | J_VLE-00060-027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером Кольчугинского РЭС. (3 шт.) | J_VLE-00060-028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером Меленковского РЭС. (4 шт.) | J_VLE-00060-029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером Муромского РЭС. (3 шт.) | J_VLE-00060-030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером Петушинского РЭС. (10 шт.) | J_VLE-00060-031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером Собинского РЭС. (4 шт.) | J_VLE-00060-032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером Струнинского РЭС. (4 шт.) | J_VLE-00060-033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером Судогодского РЭС. (6 шт.) | J_VLE-00060-034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером Суздальского РЭС. (16 шт.) | J_VLE-00060-035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6/10 кВ Гороховецкого РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (22 шт.), разъединитель с моторным приводом (50 шт.), монтажем ИКЗ (28 шт.) | J_VLE-00061-004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6/10 кВ Петушинского РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (22 шт.), разъединитель с моторным приводом (19 шт.), монтажем ИКЗ (15 шт.) | J_VLE-00061-005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6/10 кВ Камешковского РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (10 шт.), разъединитель с моторным приводом (9 шт.), монтаж ИКЗ (10 шт.) | J_VLE-00061-006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6/10 кВ Киржачского РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (34 шт.), разъединитель с моторным приводом (13 шт.), монтаж ИКЗ (20 шт.) | J_VLE-00061-007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6/10 кВ Юрьев-Польского РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (15 шт.),разъединителя с ручным приводом (30 шт.), разъединитель с моторным приводом (5 шт.), монтаж ИКЗ (10 шт.) | J_VLE-00061-008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6/10 кВ Гусевского РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (33 шт.), разъединитель с моторным приводом (27 шт.), монтаж ИКЗ (29 шт.) | J_VLE-00061-009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6/10 кВ Ковровского РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (13 шт.), разъединитель с моторным приводом (15 шт.),монтаж ИКЗ (13 шт.) | J_VLE-00061-010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №1017 ПС Оргтруд с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителя с ручным приводом (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (3 шт.) (Суздальский РЭС) | J_VLE-00063-001 | 1989 | 94.33 | 1.2029 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №1017 ПС Оргтруд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ РУ КНС Колхозы с с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом ( 1 шт.), монтажем ИКЗ (1 шт.) (Суздальский РЭС) | J_VLE-00063-002 | 1964 | 93.02 | 5.6183 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ РУ КНС Колхозы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ №10 ПС Владимир (Тяговая) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) разъединителя с ручным приводом (2 шт.) (Суздальский РЭС) | J_VLE-00063-003 | 1970 | 98.78 | 1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ №10 ПС Владимир (Тяговая) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №101 ПС Полевая с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт.) (Суздальский РЭС) | J_VLE-00063-004 | 1974 | 91.23 | 9.2603 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №101 ПС Полевая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №104 ПС Суздаль с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (3 шт.), монтажем ИКЗ (2 шт.) (Суздальский РЭС) | J_VLE-00063-005 | 1978 | 90.55 | 11.9649 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №104 ПС Суздаль | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №106 ПС Полевая с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.),разъединителя с ручным приводом (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (2 шт.), монтажем ИКЗ 1 шт. (Суздальский РЭС) | J_VLE-00063-006 | 1980 | 90.35 | 7.7331 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №106 ПС Полевая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №111 ПС Суздаль с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителя с ручным приводом (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (4 шт.), монтажем ИКЗ (2 шт.) (Суздальский РЭС) | J_VLE-00063-007 | 1976 | 91.74 | 17.789 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №111 ПС Суздаль | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №111 ПС Юрьевец с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт.), монтажем ИКЗ (1 шт.) (Суздальский РЭС) | J_VLE-00063-008 | 1980 | 93.42 | 1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №111 ПС Юрьевец | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ №609 ПС Боголюбово с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителя с ручным приводом (2 шт.),разъединителей с моторным приводом (5 шт)., монтажем ИКЗ 3 шт. (Суздальский РЭС) | J_VLE-00063-009 | 1965 | 89.93 | 4.0633 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ №609 ПС Боголюбово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ №611 ПС Боголюбово с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителя с ручным приводом (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (1 шт.) (Суздальский РЭС) | J_VLE-00063-010 | 1979 | 88.77 | 5.0189 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ №611 ПС Боголюбово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ №613 ПС Боголюбово с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт.), монтажем ИКЗ (1 шт.) (Суздальский РЭС) | J_VLE-00063-011 | 1969 | 89.39 | 3.77 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ №613 ПС Боголюбово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ №615 ПС Боголюбово с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт.) разъединителя с ручным приводом (4 шт.)(Суздальский РЭС) | J_VLE-00063-012 | 1965 | 90 | 3.7259 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ №615 ПС Боголюбово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ №617 ПС Боголюбово с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт.), разъединителя с ручным приводом (4 шт.), (Суздальский РЭС) | J_VLE-00063-013 | 1979 | 88.49 | 1.4229 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ №617 ПС Боголюбово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №1001 ПС Гавриловская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт.), , разъединителя с ручным приводом (4 шт.), разъединителей с моторным приводом (1 шт.), монтажем ИКЗ (1 шт.) (Суздальский РЭС) | J_VLE-00063-014 | 1975 | 91.2 | 3.3234 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №1001 ПС Гавриловская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №1001 ПС Ладога с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителя с ручным приводом (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (3 шт.), монтажем ИКЗ (1 шт.) (Суздальский РЭС) | J_VLE-00063-015 | 1983 | 91.01 | 4.0633 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №1001 ПС Ладога | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №1001 ПС Новоалександрово с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт.), монтажем ИКЗ (2 шт.) (Суздальский РЭС) | J_VLE-00063-016 | 1992 | 93.33 | 0.6014 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №1001 ПС Новоалександрово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №1001 ПС Павловская с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт.), монтажем ИКЗ (1 шт.) (Суздальский РЭС) | J_VLE-00063-017 | 1962 | 90.46 | 10.1294 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №1001 ПС Павловская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №1001 ПС Садовая с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт.), монтажем ИКЗ (1 шт.) (Суздальский РЭС) | J_VLE-00063-018 | 1976 | 89.17 | 0.8215 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №1001 ПС Садовая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №1003 ПС Оргтруд с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт.) (Суздальский РЭС) | J_VLE-00063-019 | 1989 | 93.36 | 4.5621 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №1003 ПС Оргтруд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №1003 ПС Садовая с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (3 шт.), монтажем ИКЗ (2 шт.) (Суздальский РЭС) | J_VLE-00063-020 | 1976 | 92.89 | 8.9775 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №1003 ПС Садовая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №1004 ПС Гавриловская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт.), разъединителя с ручным приводом (4 шт.), (Суздальский РЭС) | J_VLE-00063-021 | 1983 | 91.01 | 4.0633 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №1004 ПС Гавриловская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №1004 ПС Новоалександрово с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт.), разъединителя с ручным приводом (4 шт.), разъединителей с моторным приводом (5 шт.), монтажем ИКЗ (3 шт.) (Суздальский РЭС) | J_VLE-00063-022 | 1989 | 93.46 | 1.8923 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №1004 ПС Новоалександрово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №1004 ПС Оргтруд с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт.), монтажем ИКЗ (1 шт.) (Суздальский РЭС) | J_VLE-00063-023 | 1996 | 95.92 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №1004 ПС Оргтруд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №1005 ПС Павловская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителя с ручным приводом (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (2 шт.), монтажем ИКЗ (1 шт.) (Суздальский РЭС) | J_VLE-00063-024 | 1972 | 90.31 | 3.8088 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №1005 ПС Павловская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №1005 ПС Садовая с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителей с моторным приводом (2 шт.), монтажем ИКЗ (1 шт.) (Суздальский РЭС) | J_VLE-00063-025 | 1976 | 94.19 | 0.8215 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №1005 ПС Садовая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №1006 ПС Павловская с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт.), монтажем ИКЗ (1 шт.) (Суздальский РЭС) | J_VLE-00063-026 | 1982 | 92.97 | 29.3485 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №1006 ПС Павловская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №1006 ПС Садовая с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт.) (Суздальский РЭС) | J_VLE-00063-027 | 1976 | 93.23 | 0.8215 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №1006 ПС Садовая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №1007 ПС Новоалександрово с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (3 шт.), монтажем ИКЗ (3 шт.) (Суздальский РЭС) | J_VLE-00063-028 | 1987 | 92.95 | 1.5549 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №1007 ПС Новоалександрово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №1008 ПС Лопатницы с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт.), , разъединителя с ручным приводом (4 шт.), разъединителей с моторным приводом (1 шт.), монтажем ИКЗ (1 шт.) (Суздальский РЭС) | J_VLE-00063-029 | 1972 | 88.77 | 5.7158 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №1008 ПС Лопатницы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №1008 ПС Новоалександрово с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт.), монтажем ИКЗ (1 шт.) (Суздальский РЭС) | J_VLE-00063-030 | 1989 | 93 | 4.8261 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №1008 ПС Новоалександрово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №1009 ПС Лопатницы с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителя с ручным приводом (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (1 шт.), монтажем ИКЗ (1 шт.) (Суздальский РЭС) | J_VLE-00063-031 | 1976 | 90.08 | 10.4759 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №1009 ПС Лопатницы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №1011 ПС Ладога с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт.), монтажем ИКЗ (1 шт.) (Суздальский РЭС) | J_VLE-00063-032 | 1983 | 92.75 | 3.6673 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №1011 ПС Ладога | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №1011 ПС Новая Быковка с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (3 шт.), монтажем ИКЗ (1 шт.) (Суздальский РЭС) | J_VLE-00063-033 | 1985 | 93.07 | 2.9338 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №1011 ПС Новая Быковка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1001 ПС 110/35/10кВ «Арсаки» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.),разъединителя с ручным приводом (2 шт.), разъединитель c моторным приводом (2 шт.)) (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-101 | 1995 | 94.13 | 25.6592 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1001 ПС 110/35/10кВ «Арсаки» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1004 ПС 110/35/10кВ «Арсаки» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителя с ручным приводом (2 шт.),монтаж ИКЗ (2 шт.)) (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-102 | 1982 | 88.75 | 27.1151 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1004 ПС 110/35/10кВ «Арсаки» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС 35/10кВ «Бакшеево» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителя с ручным приводом (2 шт.), монтаж ИКЗ (1 шт.)) (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-103 | 1990 | 91.8 | 17.5905 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС 35/10кВ «Бакшеево» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1004 ПС 35/10кВ «Бакшеево» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителя с ручным приводом (2 шт.),(Александровский РЭС) | J_VLE-00063-104 | 1990 | 90.04 | 4.8437 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1004 ПС 35/10кВ «Бакшеево» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1012 ПС 110/10 кВ «Балакирево» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителя с ручным приводом (2 шт.) (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-105 | 1987 | 90.13 | 17.5905 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1012 ПС 110/10 кВ «Балакирево» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1001 ПС 35/10 кВ «Годуново» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителя с ручным приводом (2 шт.), монтаж ИКЗ (1 шт.)) (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-106 | 1985 | 51.86 | 3.275 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1001 ПС 35/10 кВ «Годуново» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС 35/10 кВ «Годуново» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителя с ручным приводом (2 шт.), разъединитель c моторным приводом (1 шт.)) (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-107 | 1983 | 93.35 | 8.3961 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС 35/10 кВ «Годуново» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС 35/10 кВ «Годуново» с установкой пунктов секционирования с использованием (разъединитель c моторным приводом (1 шт.)) (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-108 | 2002 | 93.72 | 6.7376 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС 35/10 кВ «Годуново» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1004 ПС 35/10 кВ «Годуново» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт.), разъединителя с ручным приводом (4 шт.),разъединитель c моторным приводом (1 шт.), монтаж ИКЗ (1 шт.)) (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-109 | 1982 | 68.59 | 4.5563 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1004 ПС 35/10 кВ «Годуново» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС 35/10 кВ «Искра» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) ,разъединителя с ручным приводом (2 шт.), монтаж ИКЗ (1 шт.)) (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-110 | 1988 | 89.1 | 26.6726 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС 35/10 кВ «Искра» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС 35/10 кВ «Искра» с установкой пунктов секционирования с использованием (разъединитель c моторным приводом (1 шт.)) (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-111 | 1982 | 88.19 | 7.0886 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС 35/10 кВ «Искра» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1014 ПС 110/10 кВ «Карабаново» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт.), разъединителя с ручным приводом (4 шт.),разъединитель c моторным приводом (1 шт.), монтаж ИКЗ (4 шт.)) (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-112 | 1990 | 96.52 | 15.0654 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1014 ПС 110/10 кВ «Карабаново» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1020 ПС 110/10 кВ «Карабаново» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителя с ручным приводом (2 шт.), разъединитель c моторным приводом (2 шт.), монтаж ИКЗ (3 шт.)) (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-113 | 1990 | 96.7 | 17.1291 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1020 ПС 110/10 кВ «Карабаново» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1034 ПС 110/10 кВ «Карабаново» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт.), разъединителя с ручным приводом (4 шт.), разъединитель c моторным приводом (1 шт.), монтаж ИКЗ (1 шт.)) (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-114 | 1990 | 94.69 | 14.0859 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1034 ПС 110/10 кВ «Карабаново» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС 35/10 кВ «Красное Пламя» с установкой пунктов секционирования с использованием (разъединитель c моторным приводом (2 шт.)) (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-115 | 1990 | 93.52 | 8.0859 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС 35/10 кВ «Красное Пламя» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС 35/10 кВ «Красное Пламя» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт.), разъединителя с ручным приводом (4 шт.),разъединитель c моторным приводом (1 шт.), монтаж ИКЗ (2 шт.)) (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-116 | 1990 | 96.66 | 20.6936 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС 35/10 кВ «Красное Пламя» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ «Легково» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителя с ручным приводом (2 шт.), монтаж ИКЗ (1 шт.)) (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-117 | 1978 | 93.32 | 25.5871 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ «Легково» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1004 110/35/10кВ «Легково» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт.),разъединителя с ручным приводом (4 шт.), разъединитель c моторным приводом (1 шт.)) (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-118 | 1978 | 93.77 | 34.9697 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1004 110/35/10кВ «Легково» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1005 110/35/10кВ «Легково» с установкой пунктов секционирования с использованием (разъединитель c моторным приводом (1 шт.), монтаж ИКЗ (2 шт.)) (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-119 | 1985 | 93.35 | 12.9451 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1005 110/35/10кВ «Легково» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1006 110/35/10кВ «Легково» с монтажем ИКЗ (2 шт.) (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-120 | 1968 | 90.17 | 17.6375 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1006 110/35/10кВ «Легково» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.601 ПС 110/6 кВ «Лизуново» с установкой пунктов секционирования с использованием (разъединитель c моторным приводом (2 шт.), монтаж ИКЗ (1 шт.)) (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-121 | 2013 | 95.82 | 0.1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ ф.601 ПС 110/6 кВ «Лизуново» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.606 ПС 110/6 кВ «Лизуново» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителя с ручным приводом (2 шт.), монтаж ИКЗ (1 шт.)) (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-122 | 1985 | 97.2 | 14.4019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ ф.606 ПС 110/6 кВ «Лизуново» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1001 ПС 35/10 кВ «Мячково» с установкой пунктов секционирования с использованием (разъединитель c моторным приводом (2 шт.), монтаж ИКЗ (2 шт.)) (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-123 | 1976 | 88.39 | 6.7691 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1001 ПС 35/10 кВ «Мячково» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС 35/10 кВ «Мячково» с установкой пунктов секционирования с использованием (монтаж ИКЗ (2 шт.)) (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-124 | 1976 | 88.32 | 0.9118 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС 35/10 кВ «Мячково» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1005 ПС 35/10 кВ «Мячково» с установкой пунктов секционирования с использованием (разъединитель c моторным приводом (1 шт.), монтаж ИКЗ (2 шт.)) (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-125 | 1985 | 93.11 | 0.1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1005 ПС 35/10 кВ «Мячково» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1001 ПС 35/10кВ «Андреево» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт.),разъединителя с ручным приводом (4 шт.),разъединитель с моторным приводом (1 шт.), монтаж ИКЗ (2 шт.)) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-201 | 1960 | 93.06 | 2.1564 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1001 ПС 35/10кВ «Андреево» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1001 ПС 35/10кВ «Бараки» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт.), разъединителя с ручным приводом (4 шт.), монтаж ИКЗ (1 шт.))(Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-202 | 1973 | 86.8 | 3.8286 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1001 ПС 35/10кВ «Бараки» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1001 ПС 35/10кВ «Сойма» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.),разъединителя с ручным приводом (2 шт.), разъединитель с моторным приводом (1 шт.), монтаж ИКЗ (1 шт.)) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-203 | 1985 | 93.11 | 0.1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1001 ПС 35/10кВ «Сойма» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС 35/10кВ «Андреево» с установкой пунктов секционирования с использованием (разъединитель с моторным приводом (1 шт.), монтаж ИКЗ (1 шт.)) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-204 | 1960 | 92.34 | 1.9803 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС 35/10кВ «Андреево» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС 35/10кВ «Головино» с установкой пунктов секционирования с использованием (разъединитель с моторным приводом (1 шт.), монтаж ИКЗ (2 шт.)) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-205 | 1985 | 89.18 | 0.1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС 35/10кВ «Головино» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС 35/10кВ «Мошок» с установкой пунктов секционирования с использованием (разъединитель с моторным приводом (1 шт.), монтаж ИКЗ (1 шт.)) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-206 | 1978 | 88.74 | 0.8068 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС 35/10кВ «Мошок» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС 35/10кВ «Сойма» с монтажем ИКЗ (1 шт.)) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-207 | 1999 | 96.67 | 0.1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС 35/10кВ «Сойма» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС 35/10кВ «Андреево» с установкой пунктов секционирования с использованием (монтаж ИКЗ (1 шт.)) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-208 | 1986 | 95.35 | 1.8043 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС 35/10кВ «Андреево» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС 35/10кВ «Бараки» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт.), разъединителя с ручным приводом (4 шт.),монтаж ИКЗ (2 шт.)) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-209 | 1976 | 92.89 | 8.6841 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС 35/10кВ «Бараки» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС 35/10кВ «Головино» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителя с ручным приводом (2 шт.), разъединитель с моторным приводом (1 шт.), монтаж ИКЗ (1 шт.)) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-210 | 1992 | 93.21 | 2.0977 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС 35/10кВ «Головино» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС 35/10кВ «Мошок» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителя с ручным приводом (2 шт.), разъединитель с моторным приводом (2 шт.), монтаж ИКЗ (3 шт.)) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-211 | 1978 | 89.94 | 0.8215 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС 35/10кВ «Мошок» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС 110/10кВ «Улыбышево» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт.), разъединителя с ручным приводом (4 шт.), монтаж ИКЗ (2 шт.)) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-212 | 1990 | 91.77 | 9.1244 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС 110/10кВ «Улыбышево» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1004 ПС 35/10кВ «Андреево» с установкой пунктов секционирования с использованием (разъединитель с моторным приводом (1 шт.), монтаж ИКЗ (1 шт.)) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-213 | 1974 | 92.95 | 2.7284 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1004 ПС 35/10кВ «Андреево» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1004 ПС 35/10кВ «Головино» с установкой пунктов секционирования с использованием (разъединитель с моторным приводом (1 шт.), монтаж ИКЗ (3 шт.)) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-214 | 1996 | 96.82 | 0.7335 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1004 ПС 35/10кВ «Головино» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1004 ПС 35/10кВ «Мошок» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителя с ручным приводом (2 шт.), разъединитель с моторным приводом (1 шт.), монтаж ИКЗ (2 шт.)) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-215 | 1978 | 89.25 | 3.9166 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1004 ПС 35/10кВ «Мошок» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1005 ПС 35/10кВ «Сойма» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт.), разъединителя с ручным приводом (4 шт.),разъединитель с моторным приводом (1 шт.), монтаж ИКЗ (2 шт.)) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-216 | 1993 | 92.21 | 0.8801 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1005 ПС 35/10кВ «Сойма» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1005 ПС 110/10кВ «Улыбышево» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителя с ручным приводом (2 шт.), монтаж ИКЗ (2 шт.)) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-217 | 1990 | 93.73 | 5.853 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1005 ПС 110/10кВ «Улыбышево» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1006 ПС 35/10кВ «Бараки» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителя с ручным приводом (2 шт.), монтаж ИКЗ (1 шт.)) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-218 | 1986 | 93.34 | 1.0268 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1006 ПС 35/10кВ «Бараки» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1006 ПС 35/10кВ «Мошок» с установкой пунктов секционирования с использованием (разъединитель с моторным приводом (1 шт.), монтаж ИКЗ (1 шт.)) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-219 | 1981 | 88.45 | 0.6014 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1006 ПС 35/10кВ «Мошок» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1006 ПС 35/10кВ «Сойма» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителя с ручным приводом (2 шт.), разъединитель с моторным приводом (1 шт.), монтаж ИКЗ (1 шт.)) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-220 | 1985 | 92.5 | 2.3764 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1006 ПС 35/10кВ «Сойма» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1007 ПС 35/10кВ «Головино» с установкой пунктов секционирования с использованием (разъединитель с моторным приводом (1 шт.), монтаж ИКЗ (1 шт.)) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-221 | 1992 | 92.84 | 4.7821 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1007 ПС 35/10кВ «Головино» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1007 ПС 35/10кВ «Мошок» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителя с ручным приводом (2 шт.), монтаж ИКЗ (3 шт.)) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-222 | 1984 | 92.91 | 5.3982 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1007 ПС 35/10кВ «Мошок» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1008 ПС 35/10кВ «Бараки» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (3 шт.), разъединителя с ручным приводом (6 шт.),разъединитель с моторным приводом (1 шт.), монтаж ИКЗ (1 шт.)) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-223 | 1973 | 85.94 | 3.8286 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1008 ПС 35/10кВ «Бараки» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1008 ПС 35/10кВ «Головино» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (3 шт.), разъединителя с ручным приводом (6 шт.), разъединитель с моторным приводом (1 шт.), монтаж ИКЗ (2 шт.)) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-224 | 1986 | 93.11 | 1.0268 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1008 ПС 35/10кВ «Головино» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.101 ПС 110/35/10кВ «Судогда» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт.), разъединителя с ручным приводом (4 шт.), разъединитель с моторным приводом (2 шт.), монтаж ИКЗ (5 шт.)) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-225 | 1978 | 90.18 | 8.9161 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.101 ПС 110/35/10кВ «Судогда» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1010 ПС 35/10кВ «Бараки» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт.), разъединителя с ручным приводом (4 шт.), разъединитель с моторным приводом (2 шт.), монтаж ИКЗ (2 шт.)) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-226 | 1995 | 96.33 | 7.4226 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1010 ПС 35/10кВ «Бараки» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1011 ПС 35/10кВ «Бараки» с установкойпунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителя с ручным приводом (2 шт.), разъединитель с моторным приводом (1 шт.), монтаж ИКЗ (1 шт.)) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-227 | 1986 | 93.34 | 3.2565 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1011 ПС 35/10кВ «Бараки» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.102 ПС 110/35/10кВ «Судогда» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителя с ручным приводом (2 шт.), разъединитель с моторным приводом (2 шт.), монтаж ИКЗ (2 шт.)) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-228 | 1958 | 92.44 | 2.9485 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.102 ПС 110/35/10кВ «Судогда» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.105 ПС 110/35/10кВ «Судогда» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителя с ручным приводом (2 шт.), разъединитель с моторным приводом (3 шт.), монтаж ИКЗ (3 шт.)) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-229 | 1992 | 93.29 | 2.259 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.105 ПС 110/35/10кВ «Судогда» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 109 ПС 110/35/10кВ «Судогда» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителя с ручным приводом (2 шт.), монтаж ИКЗ (3 шт.)) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-230 | 1984 | 89.82 | 0.1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф. 109 ПС 110/35/10кВ «Судогда» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.110 ПС 110/35/10кВ «Судогда» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт.), разъединителя с ручным приводом (4 шт.), разъединитель с моторным приводом (1 шт.), монтаж ИКЗ (2 шт.)) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-231 | 1987 | 93.27 | 2.9485 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.110 ПС 110/35/10кВ «Судогда» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.130 ПС 110/35/10кВ «Судогда» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (3 шт.),разъединителя с ручным приводом (6 шт.),разъединитель с моторным приводом (2 шт.), монтаж ИКЗ (3 шт.)) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-232 | 1993 | 93.21 | 12.7474 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.130 ПС 110/35/10кВ «Судогда» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.131 ПС 110/35/10кВ «Судогда» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (3 шт.), разъединителя с ручным приводом (6 шт.),разъединитель с моторным приводом (2 шт.), монтаж ИКЗ (2 шт.)) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-233 | 1993 | 93.24 | 8.5081 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.131 ПС 110/35/10кВ «Судогда» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает автоматизацию участков распредсети с установкой элементов распределенной автоматизации для повышения эффективности оперативного управления. Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров. | - | -
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Стрелочная-Борисовская (протяженность 1,1 км) | I_VLE-00119-001 | 1950 | 49.5 | 20 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Стрелочная-Борисовская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Стрелочная-Тяговая 1,2 с отп. Ждановская (протяженность 1,3 км) | I_VLE-00119-002 | 1951 | 49.5 | 20 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Стрелочная-Тяговая 1,2 с отп. Ждановская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Районная-Пенкино с отп. Сунгирь, Боголюбово с заменой опоры на анкерную (стилизованную) (1 шт.) | J_VLE-00125-001 | 1979 | 77.49 | 11.5 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Районная-Пенкино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф. 1009 ПС Новоалександрово с установкой реклоузера Суздальский р-н (1 шт) | J_VLE-20046-357 | 1983 | 43.89 | 3.78 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1009 ПС Ново-Александрово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1002 ПС 110 кВ Санино с установкой реклоузера Петушинский р-н (1 шт.) | G_VLE-30046-213 | 1985 | 49.5 | 4.14 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС Санино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1006 ПС 35 кВ Караваево с установкой реклоузера Петушинский р-н (1 шт.) | G_VLE-30046-223 | 1986 | 46.73 | 3.13 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1006 ПС Караваево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 ПС 110 кВ Городская с установкой реклоузера Петушинский р-н (1 шт.) | G_VLE-30046-233 | 1972 | 42.86 | 2.02 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.110 ПС Городская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ РП Радуга с установкой реклоузера Петушинский р-н (1 шт.) | G_VLE-30046-243 | 1987 | 44.84 | 1.03 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 РП Радуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1011 ПС 35 кВ Бараки с установкой реклоузера Судогодский р-н (1 шт.) | G_VLE-30046-253 | 1972 | 46.28 | 0.47 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1011 ПС Бараки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1004 ПС 35 кВ Малиново оп №147 с установкой реклоузера Гороховецкий р-н (1 шт.) | G_VLE-30046-263 | 1983 | 45.63 | 10.53 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1004 ПС Малиново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1003 ПС 35 кВ Денисово с установкой реклоузера вместо ЛР-89 Гороховецкий р-н (1 шт.) | G_VLE-30046-273 | 1972 | 44.46 | 1.24 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС Денисово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1001 ПС 35 кВ Гигант с установкой реклоузера в пролете опор № 169-170 Ковровский р-н (1 шт.) | G_VLE-30046-283 | 1987 | 47.35 | 7.54 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1001 ПС Гигант | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1006 ПС 35 кВ Мордвиново с установкой реклоузера оп.№82 Селивановский р-н (1 шт.) | G_VLE-30046-293 | 1976 | 46.35 | 1.24 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1006 ПС Мордвиново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1002 ПС 35 кВ Малышево с установкой реклоузера пр.1-2 отп. д.Ивановское Селивановский р-н (1 шт.) | G_VLE-30046-303 | 1986 | 42.44 | 1.98 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС Малышево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1015 ПС 35 кВ Нечаевская с установкой реклоузера (на д. Головари) Гусь-Хрустальный р-н (1 шт.) | G_VLE-30046-313 | 1987 | 49.97 | 4.93 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1015 ПС Нечаевская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1006 ПС 35 кВ Золотково с установкой реклоузера (на д. Крюково) Гусь-Хрустальный р-н (1 шт.) | G_VLE-30046-323 | 1988 | 35.49 | 2.84 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1006 ПС Золотково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1005 ПС 35 кВ Воровского с установкой реклоузера (на д. Федотово) Гусь-Хрустальный р-н (1 шт.) | G_VLE-30046-333 | 1978 | 39.87 | 1.71 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1005 ПС Воровского | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ ф. №301 ПС №10 с установкой реклоузера ( пролеты опор 1-2) Киржачский р-н (1 шт.) | G_VLE-30046-343 | 1986 | 49.72 | 1.75 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.301 ПС №10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ ф. №302 ПС №10 с установкой реклоузера ( пролеты опор 1-2) Киржачский р-н (1 шт.) | G_VLE-30046-353 | 1986 | 46.12 | 2.87 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.302 ПС №10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-603 ПС 110 кВ №10 «Мосэнерго» с установкой реклоузера ( пролеты 1-2) Киржачский р-н (1 шт.) | G_VLE-30046-363 | 1987 | 45.24 | 2.07 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ ф.603 ПС №10 Мосэнерго | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-603 ПС 35 кВ №199 Бынино с установкой реклоузера ( пролеты 1-2) Киржачский р-н (1 шт.) | G_VLE-30046-373 | 1985 | 49.83 | 3.78 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ ф.603 ПС №199 Бынино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ- 1005 ПС 35 кВ Жердево – оп. №102- отпайка на КТП №618 с установкой реклоузера Киржачский р-н (1 шт.) | G_VLE-30046-393 | 1987 | 46.46 | 1.82 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1005 ПС Жердево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф. 1006 ПС 35 кВ Караваево с установкой реклоузера Петушинский р-н (1 шт) | I_VLE-30046-523 | 1986 | 46.73 | 3.13 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1006 ПС Караваево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф. 1002 ПС 35 кВ Санино с установкой реклоузера Петушинский р-н (1 шт) | I_VLE-30046-533 | 1985 | 49.26 | 4.14 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС Санино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф. 1005 ПС 35 кВ Гигант с установкой реклоузера Ковровский р-н (1 шт) | I_VLE-30046-543 | 1987 | 47.35 | 7.54 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1001 ПС Гигант | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф. 1002 ПС 110 кВ Базовая с установкой реклоузера Петушинский р-н (1 шт) | I_VLE-30046-553 | 1985 | 46.35 | 1.61 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф. 1002 ПС 110 кВ Базовая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф. 1004 ПС 35 кВ Малышево с установкой реклоузера Селивановский р-н (1 шт) | I_VLE-30046-563 | 1986 | 46.34 | 1.98 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1004 ПС Малышево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф. 1002 ПС 35 кВ Татарово с установкой реклоузеров Муромский р-н (4 шт) | I_VLE-30046-573 | 1984 | 47.23 | 13.24 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1002 от ПС Татарово | нд | нд | нд | нд | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ ф. 604 ПС 35 кВ Болымотиха с установкой реклоузеров Вязниковский р-н (2 шт) | I_VLE-30046-583 | 1989 | 54.75 | 3.58 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ ф.604 Вязниковский р-н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф. 1002 ПС 35 кВ Мордвиново с установкой реклоузера Муромский р-н (1 шт) | J_VLE-60046-394 | 1986 | 92.81 | 12.7804 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф. 1002 ПС 35 кВ Мордвиново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой КРУН на реклоузер. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ, а также подготовки электрических сетей к цифровизации. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1005 ПС 35 кВ Володарского с установкой реклоузера опора № 115 Камешковский р-н (1 шт.) | G_VLE-70046-237 | 1987 | 46.91 | 2.64 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1005 ПС Володарского | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1008 ПС 35 кВ Болдино с установкой реклоузера Петушинский р-н (1 шт.) | G_VLE-70046-247 | 1986 | 46.01 | 3.07 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1008 ПС Болдино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1008 ПС 35 кВ Кибирево с установкой реклоузера Петушинский р-н (1 шт.) | G_VLE-70046-257 | 1982 | 49.66 | 3.09 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1008 ПС Кибирево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1011 ПС 35 кВ Бараки с установкой реклоузера Судогодский р-н (1 шт.) | G_VLE-70046-267 | 1972 | 42.72 | 4.58 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1011 ПС Бараки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1007 ПС 35 кВ Денисово с установкой реклоузера оп.№27 от ЛР-52 Гороховецкий р-н (1 шт.) | G_VLE-70046-277 | 1972 | 53.54 | 1.24 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС Денисово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1012 ПС 110 кВ Меленки с установкой реклоузера оп.№223 Меленковский р-н (1 шт.) | G_VLE-70046-287 | 2004 | 40.16 | 16.53 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1012 ПС Меленки оп.№223 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1004 ПС 35 кВ Кривицы с установкой реклоузера вместо КРУН №1 Муромский р-н (1 шт.) | G_VLE-70046-297 | 1982 | 54.24 | 20.64 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1004 ПС Кривицы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1001 ПС 35 кВ Надеждино с установкой реклоузера оп.№30 отп. д. Алешково Селивановский р-н (1 шт.) | G_VLE-70046-307 | 1960 | 42.44 | 1.06 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1001 ПС Надеждино оп.№30 отп. д.Алешково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1003 ПС 35 кВ Долбино с установкой реклоузера (на д. Кочетки) Гусь-Хрустальный р-н (1 шт.) | G_VLE-70046-317 | 1990 | 43.43 | 4.04 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС Долбино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1004 ПС 35 кВ Демидово с установкой реклоузера (замена КРУН-180) Гусь-Хрустальный р-н (1 шт.) | G_VLE-70046-327 | 1981 | 49.03 | 4.21 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1004 ПС Демидово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1010 ПС 110 кВ Добрятино с установкой реклоузера для закольцовки с ВЛ 1001 ПС 35 кВ Долбино Гусь-Хрустальный р-н (1 шт.) | G_VLE-70046-337 | 1988 | 46.65 | 39.48 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ПС Добрятино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1012 ПС 110 кВ Балакирево с установкой реклоузера ( в пролетах опор 1-2) Александровский р-н (1 шт.) | G_VLE-70046-347 | 1985 | 44.03 | 2.29 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1012 ПС Балакирево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1005 ПС 110 кВ Мячково с установкой реклоузера для закольцовки с ВЛ-1004 ПС 35 кВ Годуново Александровский р-н (1 шт.) | G_VLE-70046-357 | 1985 | 49.73 | 1.57 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1005 ПС Мячково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1006 ПС 110 кВ Легково с установкой реклоузера ( в пролетах опор 123-124) Александровский р-н (1 шт.) | G_VLE-70046-367 | 1979 | 49.74 | 4.36 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1006 ПС Легково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-605 ПС 110 кВ Струнино с установкой реклоузера для закольцовки с ВЛ-606 ПС 35 кВ Струнино Александровский р-н (1 шт.) | G_VLE-70046-377 | 1966 | 49.78 | 21.77 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-605 ПС Струнино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Система учета электроэнергии РРЭ (0,4, 0,2кВ) - установка приборов учета (Кольчугинские, Ю.Польские, Петушинские, Гусевские, Муромские, Вязниковские, Ковровские, Меленковские, Гороховецкие районные электрические сети) (6478 шт.) | F_VLE-00056-001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение потерь электрической энергии и совершенствование деятельности по организации учета электрической энергии во исполнение приказа Минэнерго РФ №887 от 26.09.17г.;Объем снижения потерь 19676.080 кВт.ч.;Оценка энергоэффективности 0.33207% к отпуску в сеть филиала;Внутренняя норма доходности 15.70%;Чистый дисконтированный доход 46794.341 тыс.руб. | - | -
1.2.3.1 | Система учета электроэнергии РРЭ (0,4, 0,2кВ) - установка приборов учета (Петушинские, Муромские, Вязниковские, Ковровские, Меленковские, Гороховецкие районные электрические сети) (894 шт.) | I_VLE-00056-005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение учета электрической энергии и снижение потерь. ;Внутренняя норма доходности 15.10%;Чистый дисконтированный доход 8625.756 тыс.руб. | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ): 2023г.-3751 ПУ; 2024г.-7267 ПУ | J_VLE-00074-040 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ): 2023г.-1292 ПУ; 2024г.-822 ПУ | J_VLE-00074-041 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ): 2022г.-1631 ПУ; 2023г.-4793 ПУ; 2024г.-1575ПУ | J_VLE-00074-042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ): 2022г.-1175 ПУ; 2023г.-4127 ПУ; 2024г.-1981 ПУ | J_VLE-00074-043 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ | - | -
1.2.3.1 | Развитие техничекого учета (0,4 кВ): 2020г.-121 ПУ; 2021г.-343 ПУ; 2022г.-230 ПУ ;2021г.-343У СПД; 2022г.-230 УСПД | J_VLE-00074-044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение оснащенности объектов электросетевого хозяйства интеллектуальными счетчиками технического учета электроэнергии, локализация потерь электроэнергии по уровням напряжения и объектам сети в целях повышения эффективности планирования мероприятий по их снижению | - | -
1.2.3.1 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (0,4 кВ): 2020 год - УСПД 648 (количество ПУ, включаемых в систему - 7776 шт); 2021 год УСПД - 566 (количество ПУ, включаемых в систему - 6226 шт); 2022 год УСПД - 322 (количество ПУ, включаемых в систему - 3864 шт); 2023 год УСПД - 52 (количество ПУ, включаемых в систему - 468 шт). | J_VLE-00074-047 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Организация удаленного сбора данных с устанавливаемых в планируемом периоде счетчиков электроэнергии, а также создание инфраструктуры автоматизированной системы учета электроэнергии в целях последующего исполнения обязательств по обеспечению предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), установленной Законом № 522-ФЗ | - | -
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Система учета электроэнергии РРЭ (6-10 кВ) - установка приборов учета (Кольчугинские, Ю.Польские, Петушинские, Гусевские, Муромские, Вязниковские, Ковровские,Меленковские, Гороховецкие районные электрические сети) (1069 шт.) | F_VLE-00074-001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение потерь электрической энергии и совершенствование деятельности по организации учета электрической энергии во исполнение приказа Минэнерго РФ №887 от 26.09.17г.;Объем снижения потерь 2282.978 кВт.ч.;Оценка энергоэффективности 0.03853% к отпуску в сеть филиала;Внутренняя норма доходности 25.00%;Чистый дисконтированный доход 14021.056 тыс.руб. | - | -
1.2.3.2 | Создание/модернизация АСУЭ на ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ Владимирэнерго филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2019 год (3-ф ПКВ - 652 шт., УСПД ТП - 652 шт., автоматизация точек - 652 шт.); | I_VLE-00074-023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение потерь электрической энергии и совершенствование деятельности по организации учета электрической энергии во исполнение приказа Минэнерго РФ №887 от 26.09.17г. Проект будет полностью завершен до 1 июля 2020 года в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ.;Объем снижения потерь 9477.812 кВт.ч.;Оценка энергоэффективности 0.016007% к отпуску в сеть филиала;Внутренняя норма доходности 12.10%;Чистый дисконтированный доход 7483.047 тыс.руб. | - | -
1.2.3.2 | Создание/модернизация приборов учета/АСУЭ на присоединениях ПС 110-35 кВ и/или РП 6-10 кВ Владимирэнерго филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2019 год (3-ф КВ - 40 шт., УСПД ПС - 15 шт., автоматизация точек -40 шт.); | I_VLE-00074-024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение потерь электрической энергии и совершенствование деятельности по организации учета электрической энергии во исполнение приказа Минэнерго РФ №887 от 26.09.17г.;Объем снижения потерь 339.483 кВт.ч.;Оценка энергоэффективности 0.000573349% к отпуску в сеть филиала;Внутренняя норма доходности 25.00%;Чистый дисконтированный доход 2057.384 тыс.руб. | - | -
1.2.3.2 | Установка высоковольтных пунктов учета э/энергии на ЛЭП 6-10 кВ Владимирэнерго филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2019 год (ВПУ 6-10 кВ - 6 шт., автоматизация точек - 6 шт.); | I_VLE-00074-028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение потерь электрической энергии и совершенствование деятельности по организации учета электрической энергии во исполнение приказа Минэнерго РФ №887 от 26.09.17г.;Объем снижения потерь 182.705 кВт.ч.;Внутренняя норма доходности 13.80%;Чистый дисконтированный доход 323.318 тыс.руб. | - | -
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Система учета электроэнергии РРЭ (0,4, 0,2кВ) - включение приборов учета в систему сбора и передачи данных. (Кольчугинские, Ю.Польские, Петушинские, Гусевские, Муромские, Вязниковские, Ковровские, Меленковские, Гороховецкие районные электрические сети) (5827 шт.) | F_VLE-00056-002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение потерь электрической энергии и совершенствование деятельности по организации учета электрической энергии во исполнение приказа Минэнерго РФ №887 от 26.09.17г.;Внутренняя норма доходности 15.50%;Чистый дисконтированный доход 5077.168 тыс.руб. | - | -
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Система учета электроэнергии РРЭ (6-10 кВ) - включение приборов учета в систему сбора и передачи данных. (Кольчугинские, Ю.Польские, Петушинские, Гусевские, Муромские, Вязниковские, Ковровские, Меленковские, Гороховецкие районные электрические сети) (644 шт.) | F_VLE-00074-002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение потерь электрической энергии и совершенствование деятельности по организации учета электрической энергии во исполнение приказа Минэнерго РФ №887 от 26.09.17г.;Объем снижения потерь 275.332 кВт.ч.;Оценка энергоэффективности 0.00465% к отпуску в сеть филиала;Внутренняя норма доходности 14.80%;Чистый дисконтированный доход 701.773 тыс.руб. | - | -
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 913.266 | нд | нд | 1077.382 | 3561.4 | 3561.4 | 1853.3 | 1853.3 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 913.266 | нд | нд | 1077.382 | 3561.4 | 3561.4 | 1853.3 | 1853.3 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения из металлического профиля ПС-110кВ "Копнино" производственное отделение Владимирские электрические сети | G_VLE-00057-011 | 1977 | 49.51 | 5.01 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Копнино | 2.11 | 19.12.2018 | 33.492 | 2.648 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция автоматической установки пожарной сигнализации ПС-110кВ "Струнино" производственное отделение Александровские электрические сети | G_VLE-00057-021 | 1966 | 49.51 | 60.16 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Струнино | 10.27 | 19.12.2018 | 64.187 | 16 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция шлагбаума х/способ (Александровские, Гусевские, Камешковские, Ковровские, Вязниковские, Гороховецкие, Муромские районные электрические сети) | G_VLE-00057-031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения из металлического профиля ПС-35кВ "Островская" производственное отделение Гусевские электрические сети | G_VLE-00057-041 | 1952 | 49.51 | 0.27 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Островская | 1.02 | 19.12.2018 | 40.8 | 1.044 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | + | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения Аксёновского РЭС в Производственном отделении Гусевские электрические сети | G_VLE-00057-051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | + | -
1.2.4.1 | Реконструкция автоматической установки пожарной сигнализации Сергиево- Горский участок Вязниковских районных электрических сетей производственного отделения Ковровские электрические сети | G_VLE-00057-081 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения на ПС 35 кВ Дмитриевы Горы производственное отделение Ковровские электрические сети | G_VLE-00057-121 | 1961 | 69.06 | 4.21 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Дмитриевы Горы | 1.02 | 19.12.2018 | 63.75 | 1.02 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения из металлического профиля ПС 110 кВ Карабаново производственное отделение Александровские электрические сети | G_VLE-00057-131 | 1978 | 47.98 | 3.26 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Карабаново | 6.2 | 19.12.2018 | 24.8 | 6.083 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения на ПС 110 кВ Легково производственное отделение Александровские электрические сети | G_VLE-00057-141 | 1978 | 49.31 | 22.75 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Легково | 6.1 | 19.12.2018 | 96.825 | 6.3 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения из металлического профиля ПС 35 кВ Печуга производственное отделение Владимирские электрические сети | G_VLE-00057-151 | 1979 | 63.08 | 3.74 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Печуга | 0.67 | 19.12.2018 | 26.8 | 1.706 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения из металлического профиля ПС 35 кВ Ставрово производственное отделение Владимирские электрические сети | G_VLE-00057-161 | 1978 | 63.99 | 57.24 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Ставрово | 5.138 | 19.12.2018 | 81.556 | 6.3 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | + | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения из металлического профиля ПС 110 кВ Хмелево производственное отделение Александровские электрические сети | G_VLE-00057-171 | 1975 | 46.95 | 1.52 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Хмелево | 2.183 | 19.12.2018 | 87.332 | 2.5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | + | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения Гусевского РЭС производственное отделение Гусевские электрические сети | G_VLE-00057-181 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | + | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения из металлического профиля ПС 110 кВ Улыбышево производственное отделение Владимирские электрические сети | G_VLE-00057-191 | 1962 | 69.06 | 4.21 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Улыбышево | 1.46 | 19.12.2018 | 23.175 | 3.043 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | + | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения на ПС 35 кВ Чудиново производственное отделение Ковровские электрические сети | G_VLE-00057-201 | 1982 | 50.58 | 15.64 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Чудиново | 2.07 | 19.12.2018 | 51.75 | 2.07 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | + | -
1.2.4.1 | Реконструкция дополнительного ограждения "Егоза" ПС 110 кВ Октябрьская производственное отделение Александровские электрические сети | G_VLE-00057-211 | 1987 | 71.37 | 24.96 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Октябрьская | 12.942 | 19.12.2018 | 40.443 | 25.083 | 64 | 64 | 32 | 32 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | + | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения из металлического профиля ПС 110 кВ Великодворье производственное отделение Гусевские электрические сети | G_VLE-00057-221 | 1989 | 70.02 | 12.63 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Великодворье | 2.859 | 19.12.2018 | 28.587 | 5.54 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | + | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения на ПС 35 кВ Кривицы производственное отделение Ковровские электрические сети | G_VLE-00057-231 | 1982 | 68.27 | 33.72 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Кривицы | 2.282 | 19.12.2018 | 28.525 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения из металлического профиля ПС 35 кВ Головино производственное отделение Владимирские электрические сети | G_VLE-00057-241 | 1972 | 69.32 | 2.81 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Головино | 2.84 | 19.12.2018 | 71 | 4 | 10.3 | 10.3 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения из металлического профиля ПС 110 кВ Уршель производственное отделение Гусевские электрические сети | G_VLE-00057-251 | 1986 | 69.24 | 29.42 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Уршель | 10.213 | 19.12.2018 | 40.851 | 6.503 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения Камешковских районных электрических сетей производственного отделения Владимирские электрические сети | G_VLE-00057-261 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения на ПС 35 кВ Малиново производственное отделение Ковровские электрические сети | G_VLE-00057-271 | 1983 | 55.96 | 0.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Малиново | 2 | 19.12.2018 | 80 | 2 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения на ПС 35 кВ Лукново производственное отделение Ковровские электрические сети | G_VLE-00057-281 | 1983 | 53.96 | 0.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Лукново | 1 | 19.12.2018 | 62.5 | 1 | 5.6 | 5.6 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения Вязниковского РЭС | G_VLE-00057-291 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения из металлического профиля. База Муромских районных электрических сетей | G_VLE-00057-301 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция охранно-пожарной сигнализации, установка турникета и видеонаблюдения в здании ПАО "Владимирэнергосбыт" г. Владимир | H_VLE-00057-311 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | + | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения на ПС 35 кВ Вышманово | I_VLE-00057-321 | 1986 | 54.06 | 9.99 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Вышманово | 0.58 | 19.12.2018 | 36.25 | 1.192 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения на ПС 110 кВ Павловская | I_VLE-00057-341 | 1991 | 54.51 | 2.44 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1008 ПС Н.Александрово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | + | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения на ПС 110 кВ Ново-Александрово | J_VLE-00057-361 | 1994 | 63.72 | 5.9747 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Ново-Александрово | 4.7 | 19.12.2018 | 74.603 | 7.05 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения на ПС 110 кВ Струнино | J_VLE-00057-371 | 1966 | 49.51 | 60.16 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Струнино | 10.27 | 19.12.2018 | 64.187 | 16 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС-35/10 кВ Бакшеево | J_VLE-00057-501 | 1982 | 41.62 | 5.07 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Бакшеево | 0.86 | 19.12.2018 | 53.75 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС-35/10 кВ Мячково | J_VLE-00057-502 | 1958 | 49.12 | 5.14 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 Мячково | 1.04 | 19.12.2018 | 110 | 1.768 | 1 | 1 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС-35/10 кВ Дубки | J_VLE-00057-503 | 1978 | 52.22 | 10.02 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Дубки | 0.85 | 19.12.2018 | 53.125 | 1.241 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС-35/10 кВ Сима | J_VLE-00057-504 | 1961 | 51.32 | 18.38 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Сима | 1.11 | 19.12.2018 | 44.4 | 1.388 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС-35/10 кВ Ильинская | J_VLE-00057-505 | 1975 | 43.25 | 5.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35кВИльинская | 2.27 | 19.12.2018 | 36.032 | 2.648 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС-35/10 кВ Авдотьино | J_VLE-00057-506 | 1973 | 42.06 | 5.92 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВАвдотьино | 1.15 | 19.12.2018 | 71.875 | 2.458 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС-35/6 кВ Белореченская | J_VLE-00057-507 | 1967 | 50.09 | 17.08 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Белореченская | 3.35 | 19.12.2018 | 83.75 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС-110/35/10 кВ Макарово | J_VLE-00057-508 | 1989 | 50.36 | 7.04 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Макарово | 6.83 | 19.12.2018 | 108.413 | 6.3 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС-35/10 кВ Новобусино | J_VLE-00057-509 | 1992 | 50.14 | 5.31 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Новобусино | 0.546 | 19.12.2018 | 34.131 | 1.109 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС-110/35/6 кВ Кольчугино | J_VLE-00057-510 | 1936 | 47.91 | 18.46 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Кольчугино | 30.622 | 19.12.2018 | 47.111 | 11.948 | 105 | 105 | 65 | 65 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС-35/6 кВ Балымотиха | J_VLE-00057-512 | 1982 | 44.27 | 1.51 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВБалымотиха | 2.44 | 19.12.2018 | 61 | 2.379 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС-110/10 кВ Илевники | J_VLE-00057-513 | 1977 | 49.09 | 0.71 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Илевники | 1.56 | 19.12.2018 | 62.4 | 2.5 | 8.8 | 8.8 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС-35/10 к Сергеевы Горки | J_VLE-00057-514 | 1979 | 70.35 | 12.66 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Сергиевы Горки | 1.76 | 19.12.2018 | 44 | 2.458 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения из металлического профиля Юрьев-Польского РЭС | J_VLE-00057-515 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения базы Суздальского РЭС | J_VLE-00057-516 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения Ковровского РЭС | J_VLE-00057-517 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения Меленковского РЭС | J_VLE-00057-518 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения Гороховецкого РЭС | J_VLE-00057-519 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения базы Судогодского РЭС | J_VLE-00057-520 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения базы Александровского РЭС | J_VLE-00057-521 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения из металлического профиля. База Вязниковских районных электрических сетей | J_VLE-00057-522 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Арсаки | J_VLE-00057-523 | 1984 | 48.76 | 11.22 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Арсаки | 4.88 | 19.12.2018 | 77.46 | 6.3 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Лизуново | J_VLE-00057-525 | 1966 | 44.28 | 21.77 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВЛизуново | 10.27 | 19.12.2018 | 64.187 | 16 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения на ПС 35 кВ Годуново | J_VLE-00057-527 | 1982 | 41.62 | 5.07 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Годуново | 0.86 | 19.12.2018 | 53.75 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения на ПС 35 кВ Искра | J_VLE-00057-528 | 1987 | 47.97 | 10.56 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Искра | 2.93 | 19.12.2018 | 117.2 | 2.5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Красное Пламя | J_VLE-00057-529 | 1990 | 66.43 | 2.85 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Красное Пламя | 2.16 | 19.12.2018 | 86.4 | 2.16 | 5.7 | 5.7 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Бавлены | J_VLE-00057-530 | 1986 | 52.2 | 3.47 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Бавлены | 3.62 | 19.12.2018 | 36.2 | 4.601 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения на ПС 35 кВ Жердево | J_VLE-00057-533 | 1990 | 44.73 | 13.91 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Жердево | 2.65 | 19.12.2018 | 106 | 2.5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Небылое | J_VLE-00057-535 | 1980 | 52.08 | 42.87 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Небылое | 4.84 | 19.12.2018 | 48.4 | 7.849 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Юрьев-Польская | J_VLE-00057-536 | 1962 | 44.54 | 80.39 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Юрьев-Польская | 17.632 | 19.12.2018 | 70.53 | 22.342 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Луговая-4 | J_VLE-00057-537 | 1969 | 48.21 | 0.25 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Луговая-4 | 0.11 | 19.12.2018 | 11 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Луговая-5 | J_VLE-00057-538 | 1969 | 43.63 | 0.01 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Луговая-5 | 0.5 | 19.12.2018 | 50 | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения на ПС 35 кВ Энтузиаст | J_VLE-00057-539 | 1973 | 42.06 | 5.92 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВЭнтузиаст | 1.15 | 19.12.2018 | 71.875 | 2.458 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Березово | J_VLE-00057-540 | 1980 | 41 | 16.98 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Березово | 3.187 | 19.12.2018 | 31.867 | 5.716 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Ворша | J_VLE-00057-541 | 2016 | 85.77 | 0.5275 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Ворша | 5.1 | 19.12.2018 | 8.095 | 7.65 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Копнино | J_VLE-00057-542 | 1977 | 49.51 | 5.01 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Копнино | 2.11 | 19.12.2018 | 33.492 | 2.648 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Собинка | J_VLE-00057-543 | 1988 | 43.16 | 3.34 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Собинка | 5.76 | 19.12.2018 | 36 | 4.86 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Ундол | J_VLE-00057-544 | 1955 | 45.29 | 7.03 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Ундол | 25.373 | 19.12.2018 | 35.486 | 40 | 111.5 | 111.5 | 71.5 | 71.5 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Черкутино | J_VLE-00057-547 | 1965 | 41.33 | 52.98 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Черкутино | 5.138 | 19.12.2018 | 81.563 | 6.3 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Боголюбово | J_VLE-00057-548 | 1976 | 61.92 | 0.76 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Боголюбово | 12.74 | 19.12.2018 | 50.96 | 20.292 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Западная | J_VLE-00057-549 | 1973 | 48.48 | 1.38 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Западная | 25.99 | 19.12.2018 | 64.975 | 31.66 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ ВЭМЗ | J_VLE-00057-550 | 1960 | 41 | 0.81 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ ВЭМЗ | 32.57 | 19.12.2018 | 50.108 | 16.13 | 105 | 105 | 65 | 65 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Ладога | J_VLE-00057-551 | 1980 | 50.67 | 3.09 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Ладога | 16.09 | 19.12.2018 | 100.563 | 16 | 41 | 41 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Сунгирь | J_VLE-00057-552 | 1982 | 51.29 | 1.99 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Сунгирь | 15.75 | 19.12.2018 | 63 | 20.52 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Тракторная | J_VLE-00057-553 | 1967 | 46.74 | 0.79 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Тракторная | 29.09 | 19.12.2018 | 40.685 | 12.791 | 111.5 | 111.5 | 71.5 | 71.5 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Химзаводская | J_VLE-00057-554 | 1948 | 49.55 | 0.78 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Химзаводская | 17.675 | 19.12.2018 | 44.187 | 27.336 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Гавриловская | J_VLE-00057-555 | 1974 | 40.98 | 0.46 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Гавриловская | 1.64 | 19.12.2018 | 65.6 | 1.788 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Садовая | J_VLE-00057-557 | 1975 | 50.72 | 4.84 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Садовая | 2.9 | 19.12.2018 | 29 | 6.124 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Суздаль | J_VLE-00057-558 | 1970 | 64.36 | 1.05 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Суздаль | 11 | 19.12.2018 | 68.75 | 14.519 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Юрьевец | J_VLE-00057-559 | 1974 | 49.51 | 0.76 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Юрьевец | 7.86 | 19.12.2018 | 78.6 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Лопатницы | J_VLE-00057-560 | 1971 | 41.04 | 6.31 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Лопатницы | 4.02 | 19.12.2018 | 100.5 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Оргтруд | J_VLE-00057-561 | 1973 | 48.39 | 1.38 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Оргтруд | 25.99 | 19.12.2018 | 64.975 | 31.66 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Полевая | J_VLE-00057-562 | 1973 | 42.06 | 5.92 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВПолевая | 1.15 | 19.12.2018 | 71.875 | 2.458 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Судогда | J_VLE-00057-563 | 1983 | 39.3831 | 3.0981 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Судогда. | 22.252 | 19.12.2018 | 39.383 | 3.098 | 96.5 | 96.5 | 56.5 | 56.5 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Бараки | J_VLE-00057-565 | 1971 | 41.04 | 6.31 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Бараки | 4.02 | 19.12.2018 | 100.5 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Мошок | J_VLE-00057-567 | 1974 | 45.07 | 2.29 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Мошок | 1.1 | 19.12.2018 | 27.5 | 4.242 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения на ПС 35 кВ Сойма | J_VLE-00057-568 | 1973 | 42.06 | 5.92 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВСойма | 1.15 | 19.12.2018 | 71.875 | 2.458 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Пенкино | J_VLE-00057-570 | 1976 | 42.27 | 2.93 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Пенкино | 1.01 | 19.12.2018 | 16.032 | 5.242 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Брызгалово | J_VLE-00057-571 | 1980 | 70.49 | 1.4587 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Брызгалово | 0.7 | 19.12.2018 | 100 | 1.05 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Володарского | J_VLE-00057-572 | 1987 | 54.82 | 3.89 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Володарского | 1.22 | 19.12.2018 | 30.5 | 1.283 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Второво | J_VLE-00057-573 | 1994 | 52.43 | 0.92 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Второво | 1.21 | 19.12.2018 | 48.4 | 1.281 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Горки | J_VLE-00057-574 | 1973 | 42.06 | 5.92 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Горки | 1.15 | 19.12.2018 | 71.875 | 2.458 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Симаково | J_VLE-00057-576 | 1969 | 45.57 | 0.33 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Симаково. | 1.11 | 19.12.2018 | 44.4 | 1.388 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Н. Быковка | J_VLE-00057-577 | 1982 | 49.69 | 15.64 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Н. Быковка | 2.07 | 19.12.2018 | 51.75 | 2.07 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Базовая | J_VLE-00057-578 | 1985 | 46.73 | 1.61 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Базовая | 11.54 | 19.12.2018 | 72.125 | 16 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Лесная | J_VLE-00057-579 | 1985 | 61.71 | 3.1779 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Лесная | 9.35 | 19.12.2018 | 58.438 | 14.025 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Покров | J_VLE-00057-580 | 1970 | 51.49 | 5.69 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Покров | 14.097 | 19.12.2018 | 56.386 | 25 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Городская | J_VLE-00057-581 | 2009 | 49.51 | 2.52 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Городская | 6.249 | 19.12.2018 | 39.055 | 12.838 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Кибирево | J_VLE-00057-582 | 1965 | 67.36 | 1.81 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Кибирево | 1.5 | 19.12.2018 | 93.75 | 1.6 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Караваево | J_VLE-00057-583 | 1986 | 67.71 | 1.17 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Караваево | 1.52 | 19.12.2018 | 60.8 | 2.271 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Костино | J_VLE-00057-584 | 1970 | 68.57 | 2.76 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Костино | 1.41 | 19.12.2018 | 35.25 | 2.409 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Гусь | J_VLE-00057-585 | 1953 | 44.1 | 20.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Гусь | 27.625 | 19.12.2018 | 38.636 | 40 | 111.5 | 111.5 | 71.5 | 71.5 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Золотково | J_VLE-00057-586 | 1980 | 50.46 | 0.001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Золотково | 1.41 | 19.12.2018 | 35.25 | 4.242 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Гороховец | J_VLE-00057-587 | 1961 | 49.51 | 4.58 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Гороховец | 28.243 | 19.12.2018 | 70.607 | 27.389 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Филино | J_VLE-00057-588 | 1963 | 48.66 | 5.64 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВФилино | 4.14 | 19.12.2018 | 65.714 | 6.3 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Денисово | J_VLE-00057-589 | 1972 | 46.85 | 1.52 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Денисово | 2.183 | 19.12.2018 | 87.332 | 2.5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Фоминки | J_VLE-00057-591 | 1986 | 46.85 | 1.52 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВФоминки | 2.183 | 19.12.2018 | 87.332 | 2.5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Заозерная | J_VLE-00057-592 | 1965 | 66.82 | 0.01 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Заозерная | 5.04 | 19.12.2018 | 33.6 | 10.26 | 30 | 30 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Азимут | J_VLE-00057-593 | 1972 | 42.93 | 5.81 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Азимут | 0.28 | 19.12.2018 | 2.8 | 3.629 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Вашутино | J_VLE-00057-594 | 1987 | 41.62 | 1.25 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВВашутино | 12.88 | 19.12.2018 | 32.2 | 12.628 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Добрятино | J_VLE-00057-596 | 1988 | 45.48 | 39.48 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Добрятино | 7.19 | 19.12.2018 | 71.9 | 8.435 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Ново-Мезиново | J_VLE-00057-597 | 1953 | 45.2 | 46.37 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Ново-Мезиново | 5.643 | 19.12.2018 | 22.572 | 6.468 | 25 | 25 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Воровского | J_VLE-00057-599 | 1977 | 49.78 | 7.57 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Воровского | 1.23 | 19.12.2018 | 49.2 | 0.691 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Аксеново | J_VLE-00057-600 | 1975 | 49.51 | 19.81 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Аксеново | 2.98 | 19.12.2018 | 119.2 | 2.5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Демидово | J_VLE-00057-601 | 1981 | 53.34 | 4.21 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Демидово | 1.2 | 19.12.2018 | 75 | 1.76 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Долбино | J_VLE-00057-602 | 1962 | 45.44 | 0.001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Долбино | 0.013 | 19.12.2018 | 50 | 0.013 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Островская | J_VLE-00057-603 | 1952 | 66.57 | 0.27 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Островская | 1.02 | 19.12.2018 | 40.8 | 1.044 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Кварц | J_VLE-00057-604 | 1987 | 41.11 | 1.25 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Кварц | 12.88 | 19.12.2018 | 32.2 | 12.628 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Пролетарская | J_VLE-00057-605 | 1986 | 65.55 | 1.19 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Пролетарская | 1.86 | 19.12.2018 | 46.5 | 2.23 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Федулово | J_VLE-00057-606 | 1978 | 47.89 | 3.26 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Федулово | 6.2 | 19.12.2018 | 24.8 | 6.083 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Красный Октябрь | J_VLE-00057-607 | 1963 | 49.25 | 5.64 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Красный Октябрь | 4.14 | 19.12.2018 | 65.714 | 6.3 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Восточная | J_VLE-00057-608 | 1965 | 54.97 | 2.24 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Восточная | 25.24 | 19.12.2018 | 63.1 | 30.027 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Ковров | J_VLE-00057-609 | 1929 | 49.63 | 4.63 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Ковров | 40.73 | 19.12.2018 | 64.651 | 38.617 | 103 | 103 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Луч | J_VLE-00057-610 | 1987 | 49.87 | 9.67 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Луч | 10.95 | 19.12.2018 | 68.438 | 13.948 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Старая Деревня | J_VLE-00057-611 | 1967 | 50.09 | 17.08 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВСтарая Деревня | 3.35 | 19.12.2018 | 83.75 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Гигант | J_VLE-00057-612 | 1987 | 47.73 | 7.54 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС Гигант | 2.44 | 19.12.2018 | 97.6 | 2.679 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Малыгино | J_VLE-00057-613 | 1959 | 44.76 | 1.51 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Малыгино | 2.44 | 19.12.2018 | 61 | 2.379 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Мелехово | J_VLE-00057-614 | 1977 | 53.89 | 3.26 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Мелехово | 11 | 19.12.2018 | 68.75 | 12.113 | 41 | 41 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Бутылицы | J_VLE-00057-615 | 1957 | 54.05 | 14.12 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Бутылицы | 1.3 | 19.12.2018 | 52 | 6.3 | 8.8 | 8.8 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Меленки | J_VLE-00057-616 | 1956 | 61.44 | 63.07 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Меленки | 17.11 | 19.12.2018 | 106.938 | 16 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Папулино | J_VLE-00057-617 | 1983 | 41 | 15.61 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Папулино | 1.121 | 19.12.2018 | 44.859 | 1.132 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Кулаки | J_VLE-00057-619 | 1975 | 46.85 | 1.52 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Кулаки | 2.183 | 19.12.2018 | 87.332 | 2.5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Фурсово | J_VLE-00057-620 | 1973 | 43.25 | 5.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Фурсово | 2.27 | 19.12.2018 | 36.032 | 2.648 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Вербовская | J_VLE-00057-621 | 1968 | 44.88 | 1.48 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Вербовская | 1.02 | 19.12.2018 | 2.55 | 1.044 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Южная | J_VLE-00057-622 | 1962 | 49.29 | 4.58 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Южная | 18.095 | 19.12.2018 | 45.238 | 30.335 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Ждановская | J_VLE-00057-623 | 1965 | 41.06 | 1.91 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Ждановская | 17.38 | 19.12.2018 | 86.9 | 19.52 | 60 | 60 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Муром | J_VLE-00057-624 | 1934 | 41.3 | 75.21 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Муром | 26.71 | 19.12.2018 | 66.775 | 40 | 71.5 | 71.5 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Орловская | J_VLE-00057-625 | 1968 | 44.88 | 1.48 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Орловская | 1.02 | 19.12.2018 | 2.55 | 1.044 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Стрелочная | J_VLE-00057-626 | 1929 | 54.32 | 11.79 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Стрелочная | 10.213 | 19.12.2018 | 40.851 | 13.836 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Фанерная | J_VLE-00057-627 | 1980 | 42.68 | 0.76 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Фанерная | 10.963 | 19.12.2018 | 68.52 | 8.7 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Борисовская | J_VLE-00057-628 | 1981 | 68.16 | 18.08 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Борисовская | 8.17 | 19.12.2018 | 81.7 | 10 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Молотицы | J_VLE-00057-629 | 1980 | 66.08 | 24.03 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Молотицы | 1.77 | 19.12.2018 | 110.625 | 0.615 | 3.4 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ ГКС | J_VLE-00057-630 | 1975 | 61.44 | 4.21 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ ГКС | 2.34 | 19.12.2018 | 93.6 | 2.106 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Малышево | J_VLE-00057-632 | 1973 | 62.65 | 39.45 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Малышево | 1.71 | 19.12.2018 | 68.4 | 1.765 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Мордвиново | J_VLE-00057-633 | 1976 | 63.16 | 30.36 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Мордвиново | 1.66 | 19.12.2018 | 41.5 | 1.254 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Булатниково | J_VLE-00057-634 | 1977 | 43.25 | 5.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВБулатниково | 2.27 | 19.12.2018 | 36.032 | 2.648 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Северная | J_VLE-00057-635 | 1985 | 52.37 | 0.85 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Северная | 3.08 | 19.12.2018 | 48.889 | 6.3 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Надеждино | J_VLE-00057-636 | 1960 | 44.27 | 1.51 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Надеждино | 2.44 | 19.12.2018 | 61 | 2.379 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция производственно-лабораторного корпуса (ПЛК). Единый центр управления сетями. | J_VLE-00060-001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения потребителей, совершенствования системы оперативно-технологического управления, исключения промежуточных звеньев при передаче команд диспетчерского персонала, перехода на одноуровневую систему управления, унификации организационных структур ОТУ и СУ, реализации единой технической политики в части технологического и информационного обеспечения в соответствии с требованиями Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления в электросетевом комплексе ПАО «Россети»», утв. распоряжением ПАО «Россети» от 21.09.2018 №412р | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция базы Суздальских районных электрических сетей | F_VLE-00064-011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение санитарно-бытовых условий труда персонала согласно требований | + | -
1.2.4.1 | Реконструкция производственно-лабораторного корпуса Управления г. Владимир | G_VLE-00064-012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение санитарно-бытовых условий труда персонала согласно требований | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ ПС-110кВ Гороховец | G_VLE-00064-101 | 1961 | 56.12 | 2.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Гороховец | 28.243 | 19.12.2018 | 70.607 | 27.389 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение санитарно-бытовых условий труда персонала согласно требований | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы кондиционирования в производственных корпусах александровских, ковровских, владимирских, гусевских электросетей и здании управления (ПЛК) | H_VLE-00064-111 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение санитарно-бытовых условий труда персонала согласно требований | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция производственного здания в Селивановские районные электрические сети. | H_VLE-00064-121 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение санитарно-бытовых условий труда персонала согласно требований | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция кровли, наружных стен и ворот здания гаражей и мастерской СМиТ производственного отделения Гусевские электрические сети | H_VLE-00064-131 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение санитарно-бытовых условий труда персонала согласно требований | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция кровли административного здания №1 производственного отделения Владимирские электрические сети | H_VLE-00064-141 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение санитарно-бытовых условий труда персонала согласно требований | - | -
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Структурированная кабельная сеть в здании управления филиала (модернизация кабельной локальной вычислительной сети) | G_VLE-00052-012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Организация каналов связи и передачи данных в ЦУС и РДУ в соответствии с утвержденной программой Модернизации ССПИ | - | -
1.2.4.2 | Сеть передачи данных МРСК "Центра и Приволжья" филиал Владимирэнерго (монтаж и ПНР сетевого оборудования и систем гарантированного питания) (1 шт.) | G_VLE-00052-021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Организация каналов связи и передачи данных в ЦУС и РДУ в соответствии с утвержденной программой Модернизации ССПИ | - | -
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерского щита (Александровские районные электрические сети) (1 шт.) | F_VLE-00054-001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Модернизация сетей диспетчерской связи для приведения ее к целевой модели оперативного управления энергосистемой | + | -
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерского щита (Вязниковские районные электрические сети) (1 шт.) | G_VLE-00054-012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Модернизация сетей диспетчерской связи для приведения ее к целевой модели оперативного управления энергосистемой | + | -
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерского щита (Петушинские районные электрические сети) (1 шт.) | G_VLE-00054-022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Модернизация сетей диспетчерской связи для приведения ее к целевой модели оперативного управления энергосистемой | + | -
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерского щита (Камешковские районные электрические сети) (1 шт.) | G_VLE-00054-032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Модернизация сетей диспетчерской связи для приведения ее к целевой модели оперативного управления энергосистемой | + | -
1.2.4.2 | Организация системы цифровой радиосвязи филиала Владимирэнерго | J_VLE-00060-002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Организация системы цифровой радиосвязи филиала "Владимирэнерго", доведение до 100% охвата территории филиала цифровой радиосвязью | - | -
2 | Ивановская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.162 | нд | нд | 22.8 | 31 | 31 | 15 | 15 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1768.856 | нд | нд | 4432.11 | 9304.777 | 9317.012 | 4444.233 | 4448.249 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1492.262 | нд | нд | 3737.336 | 7833.977 | 7846.212 | 3758.333 | 3762.349 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.07 | нд | нд | 35.641 | 41.186 | 53.798 | 20 | 26 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.1.1 | ПС 110/35/6 кВ "Строммашина". Реконструкция. Замена КРУН 6-10 | G_IVE-00013-030 | 1960 | 20.61 | 59.02 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Строммашина" | 6.61 | 19.12.2018 | 69 | 17.569 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети | + | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Строммашина" с заменой силовых трансформаторов в количестве 2 шт. (замена 1х10 МВА на 1х16 МВА в 2017г.,замена 1х10 МВА на 1х10 МВА в 2022г.) и блоков ОД-КЗ в количестве 2 шт. (1 шт. ЭВ-110 в 2017г., 1 шт. ЭВ-110 в 2022г.) | F_IVE-00017-000 | 1960 | 51.25 | 16.54 | 2014 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110/35/6 кВ "Строммашина" | 6.61 | 19.12.2018 | 69 | 17.569 | 20 | 32 | 10 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Реконструкция ПС увеличивает надежность электроснабжение потребителей за счет снижения вероятности отказа и снижает вероятность возникновения аварийной ситуации после замены морально и физически изношенного оборудования. Установка малообслуживаемых современных выключателей позволяет снизить затраты на техническое обслуживание и ремонт электрооборудования, а так же заменить устаревшее оборудование, запасные части к которому не выпускаются в настоящее время. Замена трансформаторов тока и напряжения на современные позволит привести их параметры по классу точности и мощности к требованию современных НТД и даст снижение потерь электроэнергии, обусловленных погрешностью измерительных комплексов. За счет применения современного малообслуживаемого оборудования снижаются затраты на техническое обслуживание и ремонт. Объект включен в программу СИПР (стр. 67, раздел 7, п. 7.2), утвержденную распоряжением Губернатора Ивановской области Воскресенского Станислава Сергеевича от 06.05.2019г. № 39-р | + | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-10 кВ №205 Иванцево Ф136 ПС 110/10 кВ Богородское с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (250 кВА) | G_IVE-00031-011 | 1978 | 44.33 | 27.94 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-10 кВ №205 Иванцево Ф136 ПС Богородское | 0.121 | 19.12.2018 | 84 | 0.009 | 0.16 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-90 Ф132 ПС 110/35/10 кВ Палех с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (63 кВА) | G_IVE-00031-021 | 1982 | 40.61 | 30.48 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-90 Ф132 ПС Палех | 0.039 | 19.12.2018 | 87 | 0.013 | 0.05 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-16 Василёво Ф178 ПС 35/10 кВ Векино с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (63 кВА) | G_IVE-00031-041 | 1970 | 47.31 | 1.01 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-16 Василёво Ф178 ПС 35/10 кВ Векино | 0.016 | 19.12.2018 | 89 | 0.012 | 0.02 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-2 Ф174 ПС 35/10 кВ Воскресенское с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (63 кВА) | G_IVE-00031-061 | 1985 | 45.92 | 15.39 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-2 Ф174 ПС Воскресенское | 0.023 | 19.12.2018 | 25 | 0.005 | 0.1 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-10 кВ №579 д. Ломы Ф156 ПС 35/10 кВ Дегтярево с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (160 кВА) | G_IVE-00031-081 | 1983 | 34.01 | 15.29 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-10 кВ №579 д. Ломы Ф156 ПС "Дегтярево" | 0.075 | 19.12.2018 | 83 | 0.006 | 0.1 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-1 Стяжково Ф622 ПС 110/35/6 Шуя-1 с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (63 кВА) | G_IVE-00031-101 | 1969 | 34.01 | 12.03 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-1 Стяжково Ф622 ПС "Шуя-1" | 0.035 | 19.12.2018 | 81 | 0.14 | 0.03 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-2 Исаково Ф105 ПС 35/10 кВ Егорьевская с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (100 кВА) | G_IVE-00031-111 | 1979 | 34.01 | 3.06 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-2 Исаково Ф105 ПС "Егорьевская" | 0.044 | 19.12.2018 | 81 | 0.013 | 0.06 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-5 Пустошь Ф125 ПС 35/10 кВ Афанасьевское с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (100 кВА) | G_IVE-00031-121 | 1965 | 34.01 | 18.17 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-5 Пустошь Ф125 ПС "Афанасьевское" | 0.048 | 19.12.2018 | 85 | 0.035 | 0.063 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-27 Ф121 ПС 35/10 кВ Паново с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (63 кВА) | G_IVE-00031-161 | 1985 | 34.01 | 28.34 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-27 Ф121 ПС "Паново" | 0.039 | 19.12.2018 | 87 | 0.015 | 0.05 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена силового трансформатора, отработавшего нормативный срок (Год выпуска 1980), Изоляция обмоток тр-ра ниже нормы, Низкий уровень напряжения у потребителей в связи с возросшей нагрузкой | + | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-173 Ф125 ПС 35/10 кВ Паново с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (63 кВА) | G_IVE-00031-171 | 1972 | 34 | 52.25 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-173 Ф125 ПС "Паново" | 0.038 | 19.12.2018 | 84 | 0.014 | 0.05 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена силового трансформатора, отработавшего нормативный срок Год выпуска 1976, Изоляция обмоток тр-ра ниже нормы, Низкий уровень напряжения у потребителей в связи с возросшей нагрузкой | + | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-18 Ф605 ПС 110/35/6 кВ Приволжск с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (40 кВА) | G_IVE-00031-201 | 1996 | 27.58 | 58.05 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-18 Ф605 ПС "Приволжск" | 0.02 | 19.12.2018 | 89 | 0.009 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена силового трансформатора, отработавшего нормативный срок Год выпуска 1990. Отсутствует ПБВ, жалобы потребителей на низкий уровень напряжения | + | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-21 Ф609 ПС 110/35/6 кВ Приволжск с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (160 кВА) | G_IVE-00031-211 | 1973 | 58.88 | 44.15 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-21 Ф609 ПС "Приволжск" | 0.086 | 19.12.2018 | 82 | 0.056 | 0.1 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена силового трансформатора, отработавшего нормативный срок. Отсутствует ПБВ, жалобы потребителей на низкий уровень напряжения | + | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-13 Горицы Ф135 ПС 35/10 кВ "Дунилово". Реконструкция. с заменой силовых трансформаторов 10 кВ. (100 кВА) | G_IVE-00031-251 | 1977 | 34.01 | 12.74 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-13 Горицы Ф135 ПС "Дунилово" | 0.025 | 19.12.2018 | 85 | 0.032 | 0.063 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена силового трансформатора, отработавшего нормативный срок Год выпуска 1977, Изоляция обмоток тр-ра ниже нормы, Низкий уровень напряжения у потребителей в связи с возросшей нагрузкой | + | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-4 Введеньё Ф613 ПС 35/6 кВ Чернцы с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (250 кВА) | G_IVE-00031-261 | 1987 | 43.93 | 26.05 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-4 Введеньё Ф613 ПС "Чернцы" | 0.119 | 19.12.2018 | 83 | 0.09 | 0.16 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена силового трансформатора, отработавшего нормативный срок Год выпуска 1975 Отсутствует ПБВ, жалобы потребителей на низкий уровень напряжения | + | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-9 Колобово Ф606 ПС 110/35/6 кВ Колобово с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (160 кВА) | G_IVE-00031-271 | 1961 | 34.01 | 29.78 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-9 Колобово Ф606 ПС "Колобово" | 0.078 | 19.12.2018 | 82 | 0.041 | 0.1 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена силового трансформатора, отработавшего нормативный срок Год выпуска 1961. Отсутствует ПБВ, жалобы потребителей на низкий уровень напряжения | + | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-117 Ф111 ПС 35/10 кВ Филюково с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (100 кВА) | G_IVE-00031-321 | 1967 | 29.31 | 13.43 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-117 Ф111 ПС "Филюково" | 0.044 | 19.12.2018 | 81 | 0.013 | 0.06 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена силового трансформатора, отработавшего нормативный срок Год выпуска 1964, Изоляция обмоток тр-ра ниже нормы, Низкий уровень напряжения у потребителей в связи с возросшей нагрузкой | + | -
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1478.192 | нд | нд | 3701.695 | 7792.791 | 7792.414 | 3738.333 | 3736.349 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.1.2 | ПС 110/35/6 "Ивановская-6". Реконструкция. Замена разъединителей. (3 шт) | G_IVE-00003-010 | 1955 | 19.64 | 1.86 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 «Ивановская-6» | 37.03 | 19.12.2018 | 62 | 56.965 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/35/6 "Южа". Реконструкция. Замена разъединителей. (5 шт) | G_IVE-00003-020 | 1938 | 5.36 | 3.74 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 «Южа» | 4.62 | 19.12.2018 | 25 | 15.862 | 45.01 | 45.01 | 20.01 | 20.01 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/35/6 "Фурманов-1". Реконструкция. Замена разъединителей (3 шт) | G_IVE-00003-030 | 1930 | 21.43 | 10.31 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 "Фурманов-1" | 11.11 | 19.12.2018 | 58 | 37.662 | 51.5 | 51.5 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Замена разъединителей увеличивает надежность электроснабжения потребителей за счет снижения вероятности отказа и снижает вероятность возникновения аварийной ситуации после замены морально и физически изношенного оборудования. | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/35/6 "Приволжск". Реконструкция. Замена разъединителей (1 шт) | G_IVE-00003-040 | 1933 | 41.07 | 16.55 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 "Приволжск" | 9.76 | 19.12.2018 | 69 | 21.12 | 40 | 40 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/10/6 "Залесье". Реконструкция. Замена разъединителей (1 шт) | G_IVE-00003-050 | 1966 | 69.44 | 4.01 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/6 "Залесье" | 14.37 | 19.12.2018 | 58 | 29.472 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/35/6 "Ивановская-1". Реконструкция. Замена разъединителей (2 шт) | G_IVE-00003-060 | 1930 | 46.42 | 1.86 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 "Ивановская-1" | 12.39 | 19.12.2018 | 33 | 39.531 | 70 | 70 | 45 | 45 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Кинешма-110" с заменой МВ-110 кВ на ЭВ-110 кВ (1 шт.) | G_IVE-00003-070 | 1943 | 46.43 | 0.77 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110/35/10 «Кинешма-110» | 9.02 | 19.12.2018 | 38 | 28.569 | 56.5 | 56.5 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация данного проекта направлена на решение следующих задач: - снижение рисков повреждения оборудования подстанции; - повышение надежности электроснабжения потребителей; - снижение эксплуатационных издержек за счёт применения элегазового выключателя; - снижение экологических рисков за счёт применения в проекте оборудования, не содержащего трансформаторное масло (замена МВ типа МКП-110 на элегазовый выключатель даёт возможность исключить из эксплуатации 9 тонн трансформаторного масла, а также работы по регенерации трансформаторного масла с применением химических реагентов). | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/35/6 "Отрадное". Реконструкция. Замена разъединителей (1 шт) | G_IVE-00003-080 | 1964 | 27.36 | 3.31 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 «Отрадное» | 4.54 | 19.12.2018 | 50 | 2.653 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/35/6 "Колобово". Реконструкция. Замена разъединителей (1 шт) | G_IVE-00003-100 | 1963 | 30.56 | 13.61 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 «Колобово» | 5.202 | 19.12.2018 | 23 | 6.922 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети | + | -
2.2.1.2 | ПС 35/10 "Бережок". Реконструкция. Замена ТН-35 кВ (1шт.) | G_IVE-00004-006 | 1969 | 24.98 | 3.06 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Бережок" | 0.5 | 19.12.2018 | 31 | 1.449 | 5.6 | 5.6 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/35/6 "Шуя-1". Реконструкция. Замена ТТ 35-110 кВ (1 шт) | G_IVE-00004-012 | 1933 | 38.88 | 16.14 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 "Шуя-1 | 10.649 | 19.12.2018 | 36 | 22.028 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/35/10 "Китово". Реконструкция. Замена ТН 6-10 кВ (2 шт) | G_IVE-00004-013 | 1977 | 63.14 | 3.44 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 "Китово" | 4.82 | 19.12.2018 | 15 | 5.635 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети | + | -
2.2.1.2 | ПС 110 "Аньково". Реконструкция с заменой ТН 35-110 кВ (1 шт) | G_IVE-00004-014 | 1981 | 23.64 | 54.58 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 "Аньково" | 1.94 | 19.12.2018 | 22 | 7.452 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети | + | -
2.2.1.2 | ПС 35/10 кВ Горячево. Реконструкция с заменой ТН-6-10 кВ (2 шт) | G_IVE-00004-015 | 1978 | 65.81 | 2.69 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 "Горячево" | 0.4 | 19.12.2018 | 17 | 3.829 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/35/6 "Колобово". Реконструкция с заменой ТТ 35-110 кВ (1 шт) | G_IVE-00004-022 | 1963 | 30.56 | 13.61 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 «Колобово" | 5.202 | 19.12.2018 | 23 | 6.922 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/10 "Дружба". Реконструкция с заменой ТН 6-10 кВ (1 шт) | G_IVE-00004-023 | 1984 | 63.04 | 0.61 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 "Дружба" | 0.31 | 19.12.2018 | 13 | 3.449 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/35/6 "Кинешма". Реконструкция с заменой ТН 35-110 кВ (2 шт) | G_IVE-00004-024 | 1943 | 39.29 | 0.77 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 "Кинешма" | 9.02 | 19.12.2018 | 38 | 28.569 | 56.5 | 56.5 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети | + | -
2.2.1.2 | ПС 35/10 "Костяево". Реконструкция с заменой ТН-6-10 кВ (1 шт) | G_IVE-00004-025 | 1976 | 35.87 | 0.83 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 "Костяево" | 0.179 | 19.12.2018 | 11 | 1.6 | 3.6 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/35/10 "Палех". Реконструкция с заменой ТТ 35-110 кВ (3 шт); МВ-10 кВ на ВВ-6-10 кВ (1 шт) | G_IVE-00004-032 | 1964 | 29.93 | 8.25 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 "Палех" | 3.63 | 19.12.2018 | 24 | 2.653 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/35/10 "Комсомольская". Реконструкция. Замена ТН 6-10 кВ (1 шт) | G_IVE-00004-033 | 1976 | 33.25 | 25.27 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 "Комсомольская" | 2.91 | 19.12.2018 | 31 | 12.681 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/35/6 "Ивановская-1". Реконструкция. Замена ТН 35-110 кВ (2 шт) | G_IVE-00004-034 | 1930 | 10.7 | 1.86 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 "Ивановская-1" | 12.39 | 19.12.2018 | 33 | 39.531 | 70 | 70 | 45 | 45 | нд | нд | 110 | 110 | Замена трансформаторов напряжения увеличивает надежность электроснабжение потребителей за счет снижения вероятности отказа и снижает вероятность возникновения аварийной ситуации после замены морально и физически изношенного оборудования, параметры которого по результатам испытаний близки к предельно допустимым. Так же замена трансформаторов напряжения на современные позволит привести их параметры по классу точности и мощности к требованию современных НТД и даст снижение потерь электрической энергии, обусловленных погрешностью измерительных комплексов. | + | -
2.2.1.2 | ПС 35/10 "Северная". Реконструкция. Замена ТН-6-10 кВ (1 шт) | G_IVE-00004-035 | 1968 | 46.43 | 2.03 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 "Северная" | 1.11 | 19.12.2018 | 28 | 1.98 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Замена трансформаторов напряжения увеличивает надежность электроснабжение потребителей за счет снижения вероятности отказа и снижает вероятность возникновения аварийной ситуации после замены морально и физически изношенного оборудования, параметры которого по результатам испытаний близки к предельно допустимым. Так же замена трансформаторов напряжения на современные позволит привести их параметры по классу точности и мощности к требованию современных НТД и даст снижение потерь электрической энергии, обусловленных погрешностью измерительных комплексов. | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/6 "Ивановская-10". Реконструкция. Замена ТН 6-10 кВ (1 шт) | G_IVE-00004-043 | 1963 | 59.65 | 5.57 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 "Ивановская-10" | 16.79 | 19.12.2018 | 47 | 44.667 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/35/10 "Пестяки". Реконструкция. Замена ТН 35-110 кВ (1 шт) | G_IVE-00004-044 | 1974 | 73.75 | 6.67 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 "Пестяки" | 1.39 | 19.12.2018 | 37 | 5.955 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 110 | 110 | Замена выключателей увеличивает надежность электроснабжение потребителей за счет снижения вероятности отказа и снижает вероятность возникновения аварийной ситуации после замены морально и физически изношенного оборудования. Установка малообслуживаемых современных выключателей позволяет снизить затраты на техническое обслуживание и ремонт электрооборудования, а так же заменить устаревшее оборудование, запасные части к которому не выпускаются в настоящее время. Акт технического освидетельствования № б/н от 28.06.2015г. | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/35/10 кВ "Аньково". Реконструкция. Замена ТН 6-10 кВ ( 2 шт) | G_IVE-00004-053 | 1981 | 33.97 | 54.58 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 "Аньково" | 1.94 | 19.12.2018 | 22 | 7.452 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/35/10 "Лежнево". Реконструкция. Замена ТН 35-110 кВ (1 шт) | G_IVE-00004-054 | 1989 | 39.29 | 16.81 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 "Лежнево" | 6.46 | 19.12.2018 | 43 | 19.258 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замена трансформаторов напряжения увеличивает надежность электроснабжение потребителей за счет снижения вероятности отказа и снижает вероятность возникновения аварийной ситуации после замены морально и физически изношенного оборудования, параметры которого по результатам испытаний близки к предельно допустимым. Так же замена трансформаторов напряжения на современные позволит привести их параметры по классу точности и мощности к требованию современных НТД и даст снижение потерь электрической энергии, обусловленных погрешностью измерительных комплексов. | + | -
2.2.1.2 | ПС 110//6 "Ивановская-10". Реконструкция. Замена ТТ 35-110 кВ (3 шт) | G_IVE-00004-062 | 1963 | 33.3 | 1.18 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 "Ивановская-10" | 16.79 | 19.12.2018 | 47 | 44.667 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Замена трансформаторов тока увеличивает надежность электроснабжение потребителей за счет снижения вероятности отказа и снижает вероятность возникновения аварийной ситуации после замены морально и физически изношенного оборудования, параметры которого по результатам испытаний близки к предельно допустимым. Так же замена трансформаторов тока на современные позволит привести их параметры по классу точности и мощности к требованию современных НТД и даст снижение потерь электрической энергии, обусловленных погрешностью измерительных комплексов. | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/6 "Родники". Реконструкция. Замена ТН 6-10 кВ ( 2 шт) | G_IVE-00004-063 | 1933 | 11.11 | 0.15 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 "Родники" | 4.35 | 19.12.2018 | 18 | 7.808 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замена трансформаторов напряжения увеличивает надежность электроснабжение потребителей за счет снижения вероятности отказа и снижает вероятность возникновения аварийной ситуации после замены морально и физически изношенного оборудования, параметры которого по результатам испытаний близки к предельно допустимым. Так же замена трансформаторов напряжения на современные позволит привести их параметры по классу точности и мощности к требованию современных НТД и даст снижение потерь электрической энергии, обусловленных погрешностью измерительных комплексов. | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/6-10 "Шуя-2". Реконструкция. Замена ТН 6-10 кВ (1 шт) | G_IVE-00004-073 | 1978 | 59.08 | 8.83 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6-10 "Шуя-2" | 9.37 | 19.12.2018 | 39 | 11.562 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замена трансформаторов напряжения увеличивает надежность электроснабжение потребителей за счет снижения вероятности отказа и снижает вероятность возникновения аварийной ситуации после замены морально и физически изношенного оборудования, параметры которого по результатам испытаний близки к предельно допустимым. Так же замена трансформаторов напряжения на современные позволит привести их параметры по классу точности и мощности к требованию современных НТД и даст снижение потерь электрической энергии, обусловленных погрешностью измерительных комплексов. | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/35/6 "Тейково". Реконструкция. Замена ТН 35-110 кВ (2шт) | G_IVE-00004-084 | 1932 | 44.44 | 3.59 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 "Тейково" | 8.73 | 19.12.2018 | 36 | 21.483 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замена трансформаторов напряжения увеличивает надежность электроснабжение потребителей за счет снижения вероятности отказа и снижает вероятность возникновения аварийной ситуации после замены морально и физически изношенного оборудования, параметры которого по результатам испытаний близки к предельно допустимым. Так же замена трансформаторов напряжения на современные позволит привести их параметры по классу точности и мощности к требованию современных НТД и даст снижение потерь электрической энергии, обусловленных погрешностью измерительных комплексов. | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/35/6-10 "Заволжск". Реконструкция. Замена ТТ 35-110 кВ (1 шт) | G_IVE-00004-092 | 1965 | 30.56 | 17.75 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6-10 "Заволжск | 5.162 | 19.12.2018 | 36 | 22.8 | 31 | 31 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/35/6 "Ивановская-6". Реконструкция. Замена ТН 35-110 кВ (2 шт) | G_IVE-00004-094 | 1955 | 21.42 | 1.86 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 "Ивановская-6 | 37.03 | 19.12.2018 | 62 | 56.965 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Замена трансформаторов напряжения увеличивает надежность электроснабжение потребителей за счет снижения вероятности отказа и снижает вероятность возникновения аварийной ситуации после замены морально и физически изношенного оборудования, параметры которого по результатам испытаний близки к предельно допустимым. Так же замена трансформаторов напряжения на современные позволит привести их параметры по классу точности и мощности к требованию современных НТД и даст снижение потерь электрической энергии, обусловленных погрешностью измерительных комплексов. | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/6 "Родники". Реконструкция. Замена ТН 35-110 кВ (2 шт) | G_IVE-00004-104 | 1933 | 11.11 | 0.15 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 "Родники" | 4.35 | 19.12.2018 | 18 | 7.808 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замена трансформаторов напряжения увеличивает надежность электроснабжение потребителей за счет снижения вероятности отказа и снижает вероятность возникновения аварийной ситуации после замены морально и физически изношенного оборудования, параметры которого по результатам испытаний близки к предельно допустимым. Так же замена трансформаторов напряжения на современные позволит привести их параметры по классу точности и мощности к требованию современных НТД и даст снижение потерь электрической энергии, обусловленных погрешностью измерительных комплексов. | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/35/6 "Кинешма". Реконструкция. Замена ТН 6-10 кВ (1 шт) | G_IVE-00004-113 | 1943 | 36.79 | 0.77 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 Кинешма | 9.02 | 19.12.2018 | 38 | 28.569 | 56.5 | 56.5 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/35/10 "Петровская". Реконструкция. Замена ТН 35-110 кВ ( 1 шт) | G_IVE-00004-174 | 1961 | 33.33 | 1.82 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 "Петровская" | 2.9 | 19.12.2018 | 13 | 10.144 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Ивановская-6" с заменой ТН 35-110 кВ (3 шт) | I_IVE-00004-194 | 1955 | 33.3 | 1.86 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110кВ "Ивановская-6" | 37.03 | 19.12.2018 | 62 | 56.965 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация данного проекта направлена на решение следующих задач: - замена морально и физически устаревшего оборудования (срок службы трансформаторов напряжения превышает нормативный в два раза: год ввода в эксплуатацию - 1968.г.), что в свою очередь снижает эксплуатационные издержки и возможность повреждения оборудования; - повышение качества учета за счёт повышения класса точности, а также снижение потерь электроэнергии; - снижение феррорезонансных явлений при замыкании на «землю»; - снижение рисков повреждения оборудования подстанции; - повышение надежности электроснабжения потребителей. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 "Дегтярево" с заменой МВ-35 кВ на ВВ 35 кВ (2 шт.) | G_IVE-00005-003 | 1983 | 41.67 | 3.78 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 35/10 кВ "Дегтярево" | 1.99 | 19.12.2018 | 81 | 15.565 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Реализация данного проекта направлена на решение следующих задач: - снижение рисков повреждения оборудования подстанции; - повышение надежности электроснабжения потребителей; - снижение эксплуатационных издержек за счёт применения вакуумных выключателей; - снижение экологических рисков за счёт применения в проекте оборудования, не содержащего трансформаторное масло (замена двух МВ типа ВТ-35 на вакуумные выключатели даёт возможность исключить из эксплуатации 0,6 тонн трансформаторного масла, а также работы по регенерации трансформаторного масла с применением химических реагентов). | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/35/6 "Тейково". Реконструкция. Замена МВ-10 кВ на ВВ-6-10 кВ (1 шт) | G_IVE-00005-010 | 1932 | 31.49 | 3.59 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 "Тейково" | 8.73 | 19.12.2018 | 36 | 21.483 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/35/6 "Ивановская-6". Реконструкция. Замена МВ 35 кВ на ВВ-35 кВ (1 шт) | G_IVE-00005-011 | 1955 | 38.88 | 1.86 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 "Ивановская-6" | 37.03 | 19.12.2018 | 62 | 56.965 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/35/6-10 "Заволжск". Реконструкция. Замена МВ-35кВ на ВВ-35 кВ (1 шт) | G_IVE-00005-012 | 1965 | 38.55 | 13.75 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6-10 "Заволжск" | 5.162 | 19.12.2018 | 36 | 22.8 | 31 | 31 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
2.2.1.2 | ПС 35/10 "Жажлево". Реконструкция. Замена МВ-10 кВ на ВВ-6-10 кВ (1 шт) | G_IVE-00005-014 | 1990 | 48.31 | 9.83 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 Жажлево | 0.38 | 19.12.2018 | 16 | 2.133 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/10 "Парское". Реконструкция. Замена МВ-10 кВ на ВВ-6-10 кВ (4 шт) | G_IVE-00005-020 | 1980 | 54.55 | 45.45 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 "Парское" | 1.11 | 19.12.2018 | 19 | 8.161 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/35/6 "Отрадное". Реконструкция. Замена МВ 35 кВ на ВВ-35 кВ (2 шт); замена ТН-35 кВ (1 шт.) | G_IVE-00005-021 | 1964 | 44.4 | 3.31 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 "Отрадное" | 4.54 | 19.12.2018 | 50 | 56.965 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/35/6 "Шуя-1". Реконструкция. Замена МВ-110 кВ на ЭВ-110 кВ (1 шт) | G_IVE-00005-022 | 1933 | 44.04 | 16.14 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 "Шуя-1" | 10.649 | 19.12.2018 | 36 | 22.028 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
2.2.1.2 | ПС 35/10 "Батманы". Реконструкция. Замена МВ-10 кВ на ВВ-6-10 кВ (2 шт) | G_IVE-00005-024 | 1976 | 43.59 | 24.35 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10"Батманы" | 0.38 | 19.12.2018 | 10 | 5.181 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/35/6 "Кинешма". Реконструкция. Замена МВ 35 кВ на ВВ-35 кВ (4 шт) | G_IVE-00005-031 | 1943 | 21.43 | 0.77 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 "Кинешма" | 9.02 | 19.12.2018 | 38 | 28.569 | 56.5 | 56.5 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/35/6 "Отрадное". Реконструкция. Замена МВ-110 кВ на ЭВ-110 кВ (1 шт) | G_IVE-00005-032 | 1964 | 22.2 | 3.31 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 "Отрадное" | 4.54 | 19.12.2018 | 50 | 2.653 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замена выключателей увеличивает надежность электроснабжение потребителей за счет снижения вероятности отказа и снижает вероятность возникновения аварийной ситуации после замены морально и физически изношенного оборудования. Установка малообслуживаемых современных выключателей позволяет снизить затраты на техническое обслуживание и ремонт электрооборудования, а так же заменить устаревшее оборудование, запасные части к которому не выпускаются в настоящее время. | + | -
2.2.1.2 | ПС 35/10 "Решма". Реконструкция. Замена МВ-10 кВ на ВВ-6-10 кВ (2 шт) | G_IVE-00005-034 | 1976 | 16.38 | 2.74 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 "Решма" | 0.38 | 19.12.2018 | 41 | 4.138 | 5 | 5 | 1 | 1 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/35/10 "Лух". Реконструкция. Замена МВ 35 кВ на ВВ-35 кВ (1 шт) | G_IVE-00005-041 | 1972 | 21.43 | 11.06 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 "Лух " | 2.17 | 19.12.2018 | 24 | 0.3 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замена выключателей увеличивает надежность электроснабжение потребителей за счет снижения вероятности отказа и снижает вероятность возникновения аварийной ситуации после замены морально и физически изношенного оборудования. Установка малообслуживаемых современных выключателей позволяет снизить затраты на техническое обслуживание и ремонт электрооборудования, а так же заменить устаревшее оборудование, запасные части к которому не выпускаются в настоящее время. | + | -
2.2.1.2 | ПС 35/10 "Мухортово". Реконструкция. Замена МВ-10 кВ на ВВ-6-10 кВ (2 шт) | G_IVE-00005-044 | 1987 | 23.44 | 2.22 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 "Мухортово" | 0.94 | 19.12.2018 | 26 | 4.085 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Замена выключателей увеличивает надежность электроснабжение потребителей за счет снижения вероятности отказа и снижает вероятность возникновения аварийной ситуации после замены морально и физически изношенного оборудования. Установка малообслуживаемых современных выключателей позволяет снизить затраты на техническое обслуживание и ремонт электрооборудования, а так же заменить устаревшее оборудование, запасные части к которому не выпускаются в настоящее время. | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/35/10 "Новлянское". Реконструкция. Замена МВ-10 кВ на ВВ-6-10 кВ (1 шт) | G_IVE-00005-050 | 1989 | 34.48 | 10.68 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 "Новлянское" | 0.22 | 19.12.2018 | 4 | 1.977 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/35/6 "Фурманов-1". Реконструкция. Замена МВ-110 кВ на ЭВ-110 кВ (1 шт) | G_IVE-00005-052 | 1930 | 21.43 | 10.31 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 "Фурманов-1" | 11.11 | 19.12.2018 | 58 | 37.662 | 51.5 | 51.5 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Замена выключателей увеличивает надежность электроснабжение потребителей за счет снижения вероятности отказа и снижает вероятность возникновения аварийной ситуации после замены морально и физически изношенного оборудования. Установка малообслуживаемых современных выключателей позволяет снизить затраты на техническое обслуживание и ремонт электрооборудования, а так же заменить устаревшее оборудование, запасные части к которому не выпускаются в настоящее время. | + | -
2.2.1.2 | ПС 10 "ЦРП Солидарность". Реконструкция. Замена МВ-10 кВ на ВВ-6-10 кВ (2 шт) | G_IVE-00005-054 | 1962 | 41.94 | 54.85 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 10 "ЦРП Солидарность" | 0.002 | 19.12.2018 | 42 | 0.628 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Петровская" с заменой МВ 35 кВ на ВВ-35 кВ (1 шт) | G_IVE-00005-061 | 1961 | 41.67 | 1.82 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110/35/6 "Петровская | 2.9 | 19.12.2018 | 13 | 10.144 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация данного проекта направлена на решение следующих задач: - снижение рисков повреждения оборудования подстанции; - повышение надежности электроснабжения потребителей; - снижение эксплуатационных издержек за счёт применения вакуумного выключателя; - снижение экологических рисков за счёт применения в проекте оборудования, не содержащего трансформаторное масло (замена МВ типа ВМ-35 на вакуумный выключатель даёт возможность исключить из эксплуатации 0,3 тонны трансформаторного масла, а также работы по регенерации трансформаторного масла с применением химических реагентов). | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/35/6 "Петровская". Реконструкция. Замена МВ-10 кВ на ВВ-6-10 кВ (1 шт) | G_IVE-00005-070 | 1961 | 30.77 | 1.82 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 "Петровская" | 2.9 | 19.12.2018 | 13 | 10.144 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замена выключателей увеличивает надежность электроснабжение потребителей за счет снижения вероятности отказа и снижает вероятность возникновения аварийной ситуации после замены морально и физически изношенного оборудования. Установка малообслуживаемых современных выключателей позволяет снизить затраты на техническое обслуживание и ремонт электрооборудования, а так же заменить устаревшее оборудование, запасные части к которому не выпускаются в настоящее время. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Шуя-1" с заменой МВ 35 кВ на ВВ-35 кВ (1 шт) | G_IVE-00005-071 | 1933 | 36.9 | 16.14 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110/35/6 "Шуя-1" | 10.649 | 19.12.2018 | 36 | 22.028 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация данного проекта направлена на решение следующих задач: - снижение рисков повреждения оборудования подстанции; - повышение надежности электроснабжения потребителей; - снижение эксплуатационных издержек за счёт применения вакуумного выключателя; - снижение экологических рисков за счёт применения в проекте оборудования, не содержащего трансформаторное масло (замена МВ типа ВМ-35 на вакуумный выключатель даёт возможность исключить из эксплуатации 0,3 тонны трансформаторного масла, а также работы по регенерации трансформаторного масла с применением химических реагентов). | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6-10 "Заволжск" с заменой МВ 35 кВ на ВВ-35 кВ (1 шт) | G_IVE-00005-091 | 1965 | 44.05 | 17.75 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110/35/6-10 "Заволжск" | 5.162 | 19.12.2018 | 36 | 22.8 | 31 | 31 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация данного проекта направлена на решение следующих задач: - снижение рисков повреждения оборудования подстанции; - повышение надежности электроснабжения потребителей; - снижение эксплуатационных издержек за счёт применения вакуумного выключателя; - снижение экологических рисков за счёт применения в проекте оборудования, не содержащего трансформаторное масло (замена МВ типа С-35 на вакуумный выключатель даёт возможность исключить из эксплуатации 0,23 тонны трансформаторного масла, а также работы по регенерации трансформаторного масла с применением химических реагентов). | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Ивановская-6" с заменой МВ-110 кВ на ЭВ-110 кВ (1 шт) | G_IVE-00005-102 | 1955 | 29.41 | 1.86 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110/35/6 "Ивановская-6" | 37.03 | 19.12.2018 | 62 | 56.965 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация данного проекта направлена на решение следующих задач: - снижение рисков повреждения оборудования подстанции; - повышение надежности электроснабжения потребителей; - снижение эксплуатационных издержек за счёт применения элегазового выключателя. | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/35/10 "Лежнево". Реконструкция. Замена МВ 35 кВ на ВВ-35 кВ (1 шт) | G_IVE-00005-121 | 1989 | 15.21 | 18.34 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 "Лежнево" | 6.46 | 19.12.2018 | 43 | 19.258 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/6 "Ивановская-14". Реконструкция. Замена МВ-10 кВ на ВВ-6-10 кВ (2 шт) | G_IVE-00005-150 | 1986 | 19.18 | 7.43 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 "Ивановская-14" | 12.54 | 19.12.2018 | 80 | 22.662 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Приволжск" с заменой МВ 35 кВ на ВВ-35 кВ (1 шт) | I_IVE-00005-174 | 1933 | 61.11 | 16.55 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110/35/6 «Приволжск» | 9.76 | 19.12.2018 | 69 | 21.12 | 40 | 40 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация данного проекта направлена на решение следующих задач: - снижение рисков повреждения оборудования подстанции; - повышение надежности электроснабжения потребителей; - снижение эксплуатационных издержек за счёт применения вакуумного выключателя; - снижение экологических рисков за счёт применения в проекте оборудования, не содержащего трансформаторное масло (замена МВ типа ВМ-35 на вакуумный выключатель даёт возможность исключить из эксплуатации 0,3 тонны трансформаторного масла, а также работы по регенерации трансформаторного масла с применением химических реагентов). | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Шуя-1" с заменой МВ 35 кВ на ВВ-35 кВ (1 шт) | I_IVE-00005-184 | 1933 | 36.9 | 16.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110/35/6 "Шуя-1" | 10.649 | 19.12.2018 | 36 | 22.028 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация данного проекта направлена на решение следующих задач: - снижение рисков повреждения оборудования подстанции; - повышение надежности электроснабжения потребителей; - снижение эксплуатационных издержек за счёт применения вакуумного выключателя; - снижение экологических рисков за счёт применения в проекте оборудования, не содержащего трансформаторное масло (замена МВ типа ВМ-35 на вакуумный выключатель даёт возможность исключить из эксплуатации 0,3 тонны трансформаторного масла, а также работы по регенерации трансформаторного масла с применением химических реагентов). | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Отрадное" с заменой МВ-110 кВ на ЭВ-110 кВ (1 шт) | I_IVE-00005-194 | 1964 | 36.9 | 3.31 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110/35/6 "Отрадное" | 4.54 | 19.12.2018 | 50 | 2.653 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация данного проекта направлена на достижение следующих задач: - снижение рисков повреждения оборудования подстанции; - повышение надежности электроснабжения потребителей; - снижение эксплуатационных издержек за счёт применения элегазового выключателя; - снижение экологических рисков за счёт применения в проекте оборудования, не содержащего трансформаторное масло (замена МКП-110 на элегазовый выключатель даёт возможность исключить из эксплуатации 9 тонн трансформаторного масла). | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 "Родники" с заменой МВ-110 кВ на ЭВ-110 кВ (1 шт) | I_IVE-00005-224 | 1933 | 47.62 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110/6 «Родники» | 4.35 | 19.12.2018 | 18 | 7.808 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация данного проекта направлена на достижение следующих задач: - снижение рисков повреждения оборудования подстанции; - повышение надежности электроснабжения потребителей; - снижение эксплуатационных издержек за счёт применения элегазового выключателя; - снижение экологических рисков за счёт применения в проекте оборудования, не содержащего трансформаторное масло (замена МВ типа МКП-160 на элегазовый выключатель даёт возможность исключить из эксплуатации 11,1 тонн трансформаторного масла, а также работы по регенерации трансформаторного масла с применением химических реагентов). | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Ивановская-6" с заменой МВ-110 кВ на ЭВ-110 кВ (1 шт) | I_IVE-00005-234 | 1955 | 26.39 | 1.86 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110кВ "Ивановская-6" | 37.03 | 19.12.2018 | 62 | 56.965 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация данного проекта направлена на достижение следующих задач: - снижение рисков повреждения оборудования подстанции; - повышение надежности электроснабжения потребителей; - снижение эксплуатационных издержек за счёт применения элегазового выключателя; - снижение экологических рисков за счёт применения в проекте оборудования, не содержащего трансформаторное масло (замена МВ типа У-110 на элегазовый выключатель даёт возможность исключить из эксплуатации 8 тонн трансформаторного масла, а также работы по регенерации трансформаторного масла с применением химических реагентов). | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Ивановская-6" с заменой МВ 35 кВ на ВВ-35 кВ (2 шт) | J_IVE-00005-244 | 1955 | 69.38 | 1.86 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110/35/6 "Ивановская-6" | 37.03 | 19.12.2018 | 62 | 56.965 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация данного проекта направлена на решение следующих задач: - снижение рисков повреждения оборудования подстанции; - повышение надежности электроснабжения потребителей; - снижение эксплуатационных издержек за счёт применения вакуумного выключателя; - снижение экологических рисков за счёт применения в проекте оборудования, не содержащего трансформаторное масло (замена двух МВ типа МКП-35 на вакуумные выключатели даёт возможность исключить из эксплуатации 1,6 тонны трансформаторного масла, а также работы по регенерации трансформаторного масла с применением химических реагентов). | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/35/10 "Новлянская". Реконструкция. Замена блоков РПН (1 шт) | G_IVE-00006-010 | 1989 | 66.46 | 38.31 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 "Новлянская" | 0.22 | 19.12.2018 | 4 | 1.977 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/35/10 "Юрьевец". Реконструкция. Замена блоков РПН (1 шт) | G_IVE-00006-020 | 1959 | 71.67 | 2.79 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 "Юрьевец" | 5.63 | 19.12.2018 | 59 | 11.552 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее современным требованиям надежности и стабильности поддержания заданного уровня напряжения, обеспечивающее более высокую точность поддержания напряжения, имеющее блокировку от «убегания» привода, блокировку от неисправности цепей напряжения и другие преимущества, присущие цифровым устройствам. Акт технического освидетельствования № б/н от 29.02.2012г. | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/35/10 "Комсомольская". Реконструкция. Замена блоков РПН (1 шт) | G_IVE-00006-030 | 1976 | 44.34 | 25.27 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 "Комсомольская" | 2.91 | 19.12.2018 | 31 | 12.681 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/35/10 "Гав-Посад". Реконструкция. Замена блоков РПН (1 шт) | G_IVE-00006-040 | 1933 | 36.92 | 16.54 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 "Гав.Посад" | 3.95 | 19.12.2018 | 25 | 8.258 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/35/10 "Боровое". Реконструкция. Замена блоков РПН (2 шт) | G_IVE-00006-050 | 1978 | 39.74 | 13.27 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 «Боровое» | 1.81 | 19.12.2018 | 29 | 1.795 | 22.3 | 22.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/35/6 "Приволжск". Реконструкция. Замена блоков РПН (2 шт) | G_IVE-00006-060 | 1933 | 69.26 | 16.55 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 «Приволжск» | 9.76 | 19.12.2018 | 69 | 21.12 | 40 | 40 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/6 "Родники". Реконструкция. Замена блоков РПН(2 шт) | G_IVE-00006-070 | 1933 | 78.31 | 0.15 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 «Родники» | 4.35 | 19.12.2018 | 18 | 7.808 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее современным требованиям надежности и стабильности поддержания заданного уровня напряжения, обеспечивающее более высокую точность поддержания напряжения, имеющее блокировку от «убегания» привода, блокировку от неисправности цепей напряжения и другие преимущества, присущие цифровым устройствам. Акт технического освидетельствования № б/н от 18.08.2015г. | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/35/10 "Китово". Реконструкция. Замена блоков РПН (2 шт) | G_IVE-00006-080 | 1977 | 58.61 | 3.44 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 "Китово" | 1.707 | 19.12.2018 | 18 | 5.635 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/35/10 "Шуя-2". Реконструкция. Замена блоков РПН (2 шт) | G_IVE-00006-090 | 1978 | 56.25 | 8.84 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 "Шуя-2" | 9.37 | 19.12.2018 | 39 | 11.562 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/35/6 "Ивановская-1". Реконструкция. Замена блоков РПН (1 шт) | G_IVE-00006-100 | 1930 | 63.58 | 1.86 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 "Ивановская-1" | 13.68 | 19.12.2018 | 33 | 39.531 | 70 | 70 | 45 | 45 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/10 "Парское". Реконструкция. Замена блоков РПН (2 шт) | G_IVE-00006-210 | 1980 | 69.1 | 12.94 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 "Парское" | 1.11 | 19.12.2018 | 19 | 8.161 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее современным требованиям надежности и стабильности поддержания заданного уровня напряжения, обеспечивающее более высокую точность поддержания напряжения, имеющее блокировку от «убегания» привода, блокировку от неисправности цепей напряжения и другие преимущества, присущие цифровым устройствам | + | -
2.2.1.2 | ПС 35/10 "Дегтярево". Реконструкция. Замена блоков РПН (1 шт) | G_IVE-00006-230 | 1983 | 79.81 | 3.78 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Дегтярево" | 1.99 | 19.12.2018 | 81 | 15.565 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее современным требованиям надежности и стабильности поддержания заданного уровня напряжения, обеспечивающее более высокую точность поддержания напряжения, имеющее блокировку от «убегания» привода, блокировку от неисправности цепей напряжения и другие преимущества, присущие цифровым устройствам. Акт технического освидетельствования № б/н от 29.07.2015г. | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/35/10 "Острецово". Реконструкция. Замена блоков РПН (2 шт) | G_IVE-00006-240 | 1986 | 73.46 | 23.21 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ «Острецово» | 1.82 | 19.12.2018 | 19 | 0.189 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее современным требованиям надежности и стабильности поддержания заданного уровня напряжения, обеспечивающее более высокую точность поддержания напряжения, имеющее блокировку от «убегания» привода, блокировку от неисправности цепей напряжения и другие преимущества, присущие цифровым устройствам. Акт технического освидетельствования № б/н от 18.09.2015г | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/10 кВ "Богородское". Реконструкция. Замена блоков РПН (1 шт) | G_IVE-00006-250 | 1986 | 52.47 | 5.01 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 "Богородское" | 2.82 | 19.12.2018 | 46 | 18.672 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее современным требованиям надежности и стабильности поддержания заданного уровня напряжения, обеспечивающее более высокую точность поддержания напряжения, имеющее блокировку от «убегания» привода, блокировку от неисправности цепей напряжения и другие преимущества, присущие цифровым устройствам | + | -
2.2.1.2 | ПС 35/6 "Ивановска-9". Реконструкция. Замена блоков РПН (2 шт) | G_IVE-00006-260 | 1966 | 39.1 | 14.51 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 "Ивановская-9" | 13.69 | 19.12.2018 | 89 | 23.106 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 35 | 35 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее современным требованиям надежности и стабильности поддержания заданного уровня напряжения, обеспечивающее более высокую точность поддержания напряжения, имеющее блокировку от «убегания» привода, блокировку от неисправности цепей напряжения и другие преимущества, присущие цифровым устройствам | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/10 "Пелгусово". Реконструкция. Замена блоков РПН (1 шт) | G_IVE-00006-270 | 1968 | 53.53 | 2.24 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 "Пелгусово" | 2.89 | 19.12.2018 | 48 | 15.379 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее современным требованиям надежности и стабильности поддержания заданного уровня напряжения, обеспечивающее более высокую точность поддержания напряжения, имеющее блокировку от «убегания» привода, блокировку от неисправности цепей напряжения и другие преимущества, присущие цифровым устройствам | + | -
2.2.1.2 | ПС 35/10 "Западная". Реконструкция. Замена блоков РПН (2 шт) | G_IVE-00006-280 | 1969 | 51.21 | 0.71 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Западная" | 0.61 | 19.12.2018 | 26 | 3.689 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее современным требованиям надежности и стабильности поддержания заданного уровня напряжения, обеспечивающее более высокую точность поддержания напряжения, имеющее блокировку от «убегания» привода, блокировку от неисправности цепей напряжения и другие преимущества, присущие цифровым устройствам | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/10 кВ "Марково". Реконструкция. Замена блоков РПН (1 шт) | G_IVE-00006-290 | 1977 | 73.8 | 2.95 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 "Марково" | 0.35 | 19.12.2018 | 15 | 2.18 | 8.8 | 8.8 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее современным требованиям надежности и стабильности поддержания заданного уровня напряжения, обеспечивающее более высокую точность поддержания напряжения, имеющее блокировку от «убегания» привода, блокировку от неисправности цепей напряжения и другие преимущества, присущие цифровым устройствам. Акт технического освидетельствования № б/н от 31.08.2016г. | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/6 "Светиково". Реконструкция. Замена блоков РПН (2 шт) | G_IVE-00006-300 | 1977 | 66.31 | 47.15 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 "Светиково" | 0.1 | 19.12.2018 | 4 | 1.048 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее современным требованиям надежности и стабильности поддержания заданного уровня напряжения, обеспечивающее более высокую точность поддержания напряжения, имеющее блокировку от «убегания» привода, блокировку от неисправности цепей напряжения и другие преимущества, присущие цифровым устройствам | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/10 "Писцово". Реконструкция. Замена блоков РПН (2 шт) | G_IVE-00006-310 | 1975 | 61.64 | 40.61 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 "Писцово" | 1.67 | 19.12.2018 | 18 | 11.196 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее современным требованиям надежности и стабильности поддержания заданного уровня напряжения, обеспечивающее более высокую точность поддержания напряжения, имеющее блокировку от «убегания» привода, блокировку от неисправности цепей напряжения и другие преимущества, присущие цифровым устройствам | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/10 кВ "Осановец". Реконструкция. Замена блоков РПН (1 шт) | G_IVE-00006-320 | 1988 | 71.73 | 7.31 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 "Осановец" | 0.34 | 19.12.2018 | 22 | 4.915 | 8.8 | 8.8 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее современным требованиям надежности и стабильности поддержания заданного уровня напряжения, обеспечивающее более высокую точность поддержания напряжения, имеющее блокировку от «убегания» привода, блокировку от неисправности цепей напряжения и другие преимущества, присущие цифровым устройствам. Акт технического освидетельствования № б/н от 26.08.2013г. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 "Узбекистан" с заменой блоков РПН (2 шт) | G_IVE-00006-330 | 1983 | 62.8 | 16.24 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 "Узбекистан" | 0.28 | 19.12.2018 | 11 | 6.629 | 8.8 | 8.8 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее современным требованиям надежности и стабильности поддержания заданного уровня напряжения, обеспечивающее более высокую точность поддержания напряжения, имеющее блокировку от «убегания» привода, блокировку от неисправности цепей напряжения и другие преимущества, присущие цифровым устройствам | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Фурманов-1" с заменой блоков РПН (1 шт) | G_IVE-00006-340 | 1930 | 71.52 | 10.31 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 "Фурманов-1" | 11.11 | 19.12.2018 | 58 | 37.662 | 51.5 | 51.5 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее современным требованиям надежности и стабильности поддержания заданного уровня напряжения, обеспечивающее более высокую точность поддержания напряжения, имеющее блокировку от «убегания» привода, блокировку от неисправности цепей напряжения и другие преимущества, присущие цифровым устройствам. Акт технического освидетельствования № б/н от 15.08.2018г. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Шуя-1" с заменой блоков РПН (1 шт) | G_IVE-00006-350 | 1933 | 66.03 | 16.14 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 "Шуя-1" | 10.649 | 19.12.2018 | 36 | 22.028 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замена морально и физически устаревших блоков регулирования напряжения силовых трансформаторов на микропроцессорные, что позволит обеспечить высокую точность поддержания напряжения у потребителей, повысить качество электроснабжения, обеспечить защиту от "убегания" приводов, блокировку автоматики при неисправностях цепей напряжения. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Ивановская-2" с заменой блоков РПН (3 шт) | G_IVE-00006-360 | 1930 | 60.23 | 3.94 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 "Ивановская-2" | 15.16 | 19.12.2018 | 50 | 40.391 | 72 | 72 | 32 | 32 | нд | нд | 110 | 110 | Замена морально и физически устаревших блоков регулирования напряжения силовых трансформаторов на микропроцессорные, что позволит обеспечить высокую точность поддержания напряжения у потребителей, повысить качество электроснабжения, обеспечить защиту от "убегания" приводов, блокировку автоматики при неисправностях цепей напряжения. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 "Ивановская-7" с заменой блоков РПН (2 шт) | G_IVE-00006-370 | 1961 | 62.12 | 3.22 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6" Ивановская-7" | 14.48 | 19.12.2018 | 82 | 37.958 | 40 | 40 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Замена морально и физически устаревших блоков регулирования напряжения силовых трансформаторов на микропроцессорные, что позволит обеспечить высокую точность поддержания напряжения у потребителей, повысить качество электроснабжения, обеспечить защиту от "убегания" приводов, блокировку автоматики при неисправностях цепей напряжения. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 "Ивановская-11" с заменой блоков РПН (2 шт) | G_IVE-00006-380 | 1963 | 42.89 | 0.45 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 "Ивановская-11" | 7.55 | 19.12.2018 | 76 | 21.121 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Замена морально и физически устаревших блоков регулирования напряжения силовых трансформаторов на микропроцессорные, что позволит обеспечить высокую точность поддержания напряжения у потребителей, повысить качество электроснабжения, обеспечить защиту от "убегания" приводов, блокировку автоматики при неисправностях цепей напряжения. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 "Пестяки" с заменой блоков РПН (2 шт) | G_IVE-00006-390 | 1974 | 77.03 | 6.67 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 "Пестяки" | 1.39 | 19.12.2018 | 37 | 5.955 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Замена морально и физически устаревших блоков регулирования напряжения силовых трансформаторов на микропроцессорные, что позволит обеспечить высокую точность поддержания напряжения у потребителей, повысить качество электроснабжения, обеспечить защиту от "убегания" приводов, блокировку автоматики при неисправностях цепей напряжения. Акт технического освидетельствования № б/н от 30.08.2018г. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 "Крапивново" с заменой блоков РПН (1 шт) | G_IVE-00006-410 | 1991 | 44.16 | 1.65 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 "Крапивново" | 0.9 | 19.12.2018 | 38 | 4.82 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Замена морально и физически устаревших блоков регулирования напряжения силовых трансформаторов на микропроцессорные, что позволит обеспечить высокую точность поддержания напряжения у потребителей, повысить качество электроснабжения, обеспечить защиту от "убегания" приводов, блокировку автоматики при неисправностях цепей напряжения. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 "Кукарино" с заменой блоков РПН (1 шт) | G_IVE-00006-420 | 1982 | 56.08 | 4.32 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10кВ "Кукарино" | 0.65 | 19.12.2018 | 29 | 6.381 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Замена морально и физически устаревших блоков регулирования напряжения силовых трансформаторов на микропроцессорные, что позволит обеспечить высокую точность поддержания напряжения у потребителей, повысить качество электроснабжения, обеспечить защиту от "убегания" приводов, блокировку автоматики при неисправностях цепей напряжения. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 "Лесная" с заменой блоков РПН (2 шт) | G_IVE-00006-430 | 1968 | 42.54 | 0.17 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6кВ "Лесная" | 0.01 | 19.12.2018 | 100 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | нд | нд | 35 | 35 | Замена морально и физически устаревших блоков регулирования напряжения силовых трансформаторов на микропроцессорные, что позволит обеспечить высокую точность поддержания напряжения у потребителей, повысить качество электроснабжения, обеспечить защиту от "убегания" приводов, блокировку автоматики при неисправностях цепей напряжения. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 "Воскресенское" с заменой блоков РПН (2 шт) | G_IVE-00006-440 | 1984 | 78.93 | 6.87 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 "Воскресенское" | 1.14 | 19.12.2018 | 50 | 5.195 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Замена морально и физически устаревших блоков регулирования напряжения силовых трансформаторов на микропроцессорные, что позволит обеспечить высокую точность поддержания напряжения у потребителей, повысить качество электроснабжения, обеспечить защиту от "убегания" приводов, блокировку автоматики при неисправностях цепей напряжения. Акт технического освидетельствования № б/н от 15.11.2018г. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 "Восточная" с заменой блоков РПН (2 шт) | G_IVE-00006-450 | 1970 | 47.22 | 4.43 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 "Восточная" | 0.12 | 19.12.2018 | 27 | 0.028 | 2 | 2 | 1 | 1 | нд | нд | 35 | 35 | Замена морально и физически устаревших блоков регулирования напряжения силовых трансформаторов на микропроцессорные, что позволит обеспечить высокую точность поддержания напряжения у потребителей, повысить качество электроснабжения, обеспечить защиту от "убегания" приводов, блокировку автоматики при неисправностях цепей напряжения. | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/10 "Воробьево". Реконструкция. Замена блоков РПН (1 шт) | G_IVE-00006-590 | 1982 | 69.92 | 11.18 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 "Воробьево" | 0.22 | 19.12.2018 | 9 | 2.055 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети | + | -
2.2.1.2 | ПС110/35/10 "Водозабор". Реконструкция. Замена реле на микропроцессорные (2 шт) | G_IVE-00008-010 | 1985 | 60.86 | 13.73 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 "Водозабор" | 1.3 | 19.12.2018 | 23 | 15.708 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Острецово" с заменой реле на микропроцессорные (2 шт) | G_IVE-00008-020 | 1986 | 73.46 | 23.21 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ «Острецово» | 1.82 | 19.12.2018 | 19 | 0.189 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Установка микропроцессорных терминалов определения места повреждения на ВЛ-35кВ позволит сократить время поиска повреждения и таким образом повысить надежность электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования № б/н от 24.08.2018г. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Аньково" с заменой реле на микропроцессорные (2 шт) | G_IVE-00008-030 | 1981 | 46.01 | 54.58 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 "Аньково" | 1.94 | 19.12.2018 | 22 | 7.452 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Установка микропроцессорных терминалов определения места повреждения на ВЛ-35кВ позволит сократить время поиска повреждения и таким образом повысить надежность электроснабжения потребителей. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Отрадное" с заменой реле на микропроцессорные (3 шт) | G_IVE-00008-040 | 1964 | 41.31 | 3.31 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 "Отрадное" | 4.54 | 19.12.2018 | 50 | 2.653 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Установка микропроцессорных терминалов определения места повреждения на ВЛ-35кВ позволит сократить время поиска повреждения и таким образом повысить надежность электроснабжения потребителей. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Тейково" с заменой реле на микропроцессорные (4 шт) | G_IVE-00008-050 | 1932 | 41.93 | 3.59 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 "Тейково" | 8.73 | 19.12.2018 | 36 | 21.483 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Установка микропроцессорных терминалов определения места повреждения на ВЛ-110кВ позволит сократить время поиска повреждения и таким образом повысить надежность электроснабжения потребителей. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Пучеж" с заменой реле на микропроцессорные (5 шт) | G_IVE-00008-060 | 1997 | 65.22 | 16.08 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 "Пучеж | 3.94 | 19.12.2018 | 27 | 8.456 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Установка микропроцессорных терминалов определения места повреждения на ВЛ-35кВ позволит сократить время поиска повреждения и таким образом повысить надежность электроснабжения потребителей. | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/35/10 "Зарубино. Реконструкция. Замена реле на микропроцессорные (2 шт) | G_IVE-00008-070 | 1980 | 79.94 | 37.13 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 "Зарубино" | 0.82 | 19.12.2018 | 14 | 2.516 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Установка микропроцессорных терминалов определения места повреждения на ВЛ-35кВ позволит сократить время поиска повреждения и таким образом повысить надежность электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования № б/н от 25.06.2015г. | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/35/10 кВ "Гав.Посад". Реконструкция. Замена реле на микропроцессорные (2 шт) | G_IVE-00008-120 | 1933 | 66.92 | 16.54 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 "Гав.Посад" | 3.95 | 19.12.2018 | 25 | 7.661 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности, сокращение времени поиска повреждения и, таким образом, повышение надежности электроснабжения потребителей, создание возможности проводить анализ работы устройств РЗА, благодаря функции осциллографирования токов и напряжений при коротких замыканиях. | + | -
2.2.1.2 | ПС 35/6 кВ "Панфилово". Реконструкция. Замена реле на микропроцессорные (2 шт) | G_IVE-00008-200 | 1953 | 73.38 | 3.82 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 "Панфилово" | 0.03 | 19.12.2018 | 5 | 0.414 | 1.12 | 1.12 | 0.56 | 0.56 | нд | нд | 35 | 35 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности, сокращение времени поиска повреждения и, таким образом, повышение надежности электроснабжения потребителей, создание возможности проводить анализ работы устройств РЗА, благодаря функции осциллографирования токов и напряжений при коротких замыканиях. Акт технического освидетельствования № б/н от 27.09.2012г. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ «Лежнево» с заменой реле на микропроцессорные (2 шт) | G_IVE-00008-220 | 1989 | 70.26 | 16.81 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ «Лежнево» | 6.46 | 19.12.2018 | 43 | 19.258 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Установка микропроцессорных терминалов определения места повреждения на ВЛ-35кВ позволит сократить время поиска повреждения и таким образом повысить надежность электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования № б/н от 23.11.2018г. | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/35/10кВ «Петровская». Реконструкция. Замена реле на микропроцессорные (1 шт) | G_IVE-00008-230 | 1961 | 62.83 | 1.82 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ «Петровская» | 2.9 | 19.12.2018 | 13 | 10.144 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности, сокращение времени поиска повреждения и, таким образом, повышение надежности электроснабжения потребителей, создание возможности проводить анализ работы устройств РЗА, благодаря функции осциллографирования токов и напряжений при коротких замыканиях. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Никольское" с заменой реле на микропроцессорные (1 шт) | G_IVE-00008-260 | 1986 | 57.62 | 3.27 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 "Никольское" | 1.296 | 19.12.2018 | 52 | 3.847 | 8.8 | 8.8 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Установка микропроцессорных терминалов определения места повреждения на ВЛ-110кВ позволит сократить время поиска повреждения и таким образом повысить надежность электроснабжения потребителей. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6кВ «Пеньки» с заменой реле на микропроцессорные (1 шт) | G_IVE-00008-280 | 1965 | 64.76 | 38.05 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6кВ «Пеньки» | 1.28 | 19.12.2018 | 9 | 8.236 | 15 | 15 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Установка микропроцессорных терминалов определения места повреждения на ВЛ-35кВ позволит сократить время поиска повреждения и таким образом повысить надежность электроснабжения потребителей. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ «Западная» с заменой реле на микропроцессорные (1 шт) | G_IVE-00008-290 | 1969 | 51.21 | 0.71 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ «Западная» | 0.61 | 19.12.2018 | 26 | 3.689 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Установка микропроцессорных терминалов определения места повреждения на ВЛ-35кВ позволит сократить время поиска повреждения и таким образом повысить надежность электроснабжения потребителей. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ "Крапивново" с заменой реле на микропроцессорные (1 шт) | G_IVE-00008-300 | 1991 | 44.16 | 1.65 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10кВ "Крапивново" | 0.9 | 19.12.2018 | 38 | 4.82 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Установка микропроцессорных терминалов определения места повреждения на ВЛ-35кВ позволит сократить время поиска повреждения и таким образом повысить надежность электроснабжения потребителей. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6кВ "Электроконтакт" с заменой реле на микропроцессорные (1 шт) | G_IVE-00008-310 | 1971 | 74.64 | 0.91 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Электроконтакт" | 5.91 | 19.12.2018 | 30 | 24.202 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Замена морально устаревших устройств АЧР, не отвечающих современным требованиям в отношении надежности, на микропроцессорные позволит устранить указанные недостатки, так как микропроцессорные терминалы имеют блокировку от ложных срабатываний за счет использования двух каналов напряжения. Акт технического освидетельствования № б/н от 24.08.2018г. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ «Тревражье»" с заменой реле на микропроцессорные (1 шт) | G_IVE-00008-320 | 1976 | 79.12 | 3.01 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10кВ «Тревражье» | 0.36 | 19.12.2018 | 23 | 1.29 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Установка микропроцессорных терминалов определения места повреждения на ВЛ-35кВ позволит сократить время поиска повреждения и таким образом повысить надежность электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования № б/н от 24.08.2018г. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ "Есиплево" с заменой реле на микропроцессорные (1 шт) | G_IVE-00008-330 | 1987 | 82.01 | 4.95 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Есиплево" | 0.31 | 19.12.2018 | 15 | 2.477 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Установка микропроцессорных терминалов определения места повреждения на ВЛ-35кВ позволит сократить время поиска повреждения и таким образом повысить надежность электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования № б/н от 24.08.2018г. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Фурманов-1" с заменой реле на микропроцессорные (5 шт) | G_IVE-00008-460 | 1930 | 72.06 | 10.31 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 "Фурманов-1" | 11.11 | 19.12.2018 | 58 | 37.662 | 51.5 | 51.5 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Высокочастотные приемопередатчики АВЗК-80 и ПВЗ-90, выполнены на микроэлектронной элементной базе, запасные части к которым сняты с производства, что приводит к длительному выводу в ремонт основной защиты ВЛ 110 кВ. Замена приемопередатчиков на микропроцессорные позволит снизить время на ремонтные и профилактические работы. Акт технического освидетельствования № б/н от 21.09.2018г. | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/35/6 кВ «Ивановская-2». Реконструкция. Замена подзарядных агрегатов (1 шт) | G_IVE-00009-010 | 1930 | 65.47 | 3.95 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 "Ивановская-2" | 15.16 | 19.12.2018 | 50 | 40.391 | 72 | 72 | 32 | 32 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/35/6 кВ «Ивановская-1». Реконструкция. Замена подзарядных агрегатов (1 шт) | G_IVE-00009-020 | 1930 | 69.89 | 1.86 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 "Ивановская-1 | 7.97 | 19.12.2018 | 33 | 39.531 | 70 | 70 | 45 | 45 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/35/6 "Фурманов-1". Реконструкция. Замена аккумуляторных батарей (3 шт) | G_IVE-00010-010 | 1930 | 70.08 | 10.31 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 "Фурманов-1" | 11.11 | 19.12.2018 | 58 | 37.662 | 51.5 | 51.5 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности, сокращение времени поиска повреждения и, таким образом, повышение надежности электроснабжения потребителей, создание возможности проводить анализ работы устройств РЗА, благодаря функции осциллографирования токов и напряжений при коротких замыканиях. Акт технического освидетельствования № б/н от 28.05.2015 г. | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/6 "Ивановская-7". Реконструкция. Замена аккумуляторных батарей (28 шт.) | G_IVE-00010-020 | 1961 | 23.49 | 3.23 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 "Ивановская-7" | 14.48 | 19.12.2018 | 82 | 37.958 | 40 | 40 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/35/6 "Приволжск". Реконструкция. Замена аккумуляторных батарей (1 шт.) | G_IVE-00010-030 | 1933 | 75.18 | 16.54 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 "Приволжск" | 9.76 | 19.12.2018 | 69 | 21.12 | 40 | 40 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности, сокращение времени поиска повреждения и, таким образом, повышение надежности электроснабжения потребителей, создание возможности проводить анализ работы устройств РЗА, благодаря функции осциллографирования токов и напряжений при коротких замыканиях. Акт технического освидетельствования № б/н от 12.05.2014г. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Ивановская-6" с заменой аккумуляторных батарей (1 шт.) | G_IVE-00010-050 | 1955 | 68.36 | 1.86 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 "Ивановская-6" | 37.03 | 19.12.2018 | 62 | 56.965 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация данного проекта направлена на решение следующих задач: - замена кислотных аккумуляторных батарей, отработавших нормативный срок эксплуатации на современные батареи российского производства; - снижение издержек при эксплуатации АКБ; - повышение надежности питания устройств РЗА, силовых цепей приводов коммутационных аппаратов 35-110кВ, и, как следствие, повышение надежности электроснабжения потребителей. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Тейково" с установкой панелей защит ВЛ-110 на микропроцессорной базе (2 шт) | G_IVE-00011-010 | 1932 | 41.93 | 3.59 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 "Тейково" | 8.73 | 19.12.2018 | 36 | 21.483 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замена физически устаревших панелей защит 50-60 г.в. ВЛ 110 кВ, а также панелей защит и рпиемопередатчиков на микроэлементной базе. Запасные части к этим панелям и приемопередатчикам не выпускаются. Замена устаревших устройств РЗА позволит снизить время восстановительных работ, работ на техническое обслуживание указанных устройств, сократить время вывода в ремонт ВЛ 110 кВ и подстанционного оборудования. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Отрадное" с установкой панелей защит ВЛ-110 на микропроцессорной базе (2 шт) | G_IVE-00011-020 | 1964 | 41.31 | 3.31 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6кВ «Отрадное» | 4.54 | 19.12.2018 | 50 | 2.653 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замена физически устаревших панелей защит 50-60 г.в. ВЛ 110 кВ, а также панелей защит и рпиемопередатчиков на микроэлементной базе. Запасные части к этим панелям и приемопередатчикам не выпускаются. Замена устаревших устройств РЗА позволит снизить время восстановительных работ, работ на техническое обслуживание указанных устройств, сократить время вывода в ремонт ВЛ 110 кВ и подстанционного оборудования. | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/35/10 "Петровская". Реконструкция. Установка панелей защит ВЛ-110 на микропроцессорной базе (1 шт) | G_IVE-00011-030 | 1961 | 42.83 | 1.83 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6кВ «Петровская» | 2.9 | 19.12.2018 | 13 | 10.144 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/10 "Осановец". Реконструкция. Установка панелей защит ВЛ-110 на микропроцессорной базе (1 шт) | G_IVE-00011-040 | 1988 | 41.73 | 7.31 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10кВ «Осановец» | 0.34 | 19.12.2018 | 22 | 4.915 | 8.8 | 8.8 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/6 "Родники". Реконструкция. Установка панелей защит ВЛ-110 на микропроцессорной базе (1 шт) | G_IVE-00011-050 | 1933 | 79.47 | 1.16 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Родники" | 4.35 | 19.12.2018 | 18 | 7.808 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности, сокращение времени поиска повреждения и, таким образом, повышение надежности электроснабжения потребителей, создание возможности проводить анализ работы устройств РЗА, благодаря функции осциллографирования токов и напряжений при коротких замыканиях. Акт технического освидетельствования № б/н от 16.02.2017г. | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/10 "Светоч". Реконструкция. Установка панелей защит ВЛ-110 на микропроцессорной базе (2 шт) | G_IVE-00011-060 | 1985 | 61.45 | 3 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10кВ "Светоч" | 0.9 | 19.12.2018 | 30 | 7.202 | 31.3 | 31.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/35/10 "Острецово". Реконструкция. Установка панелей защит ВЛ-110 на микропроцессорной базе.(1 шт) | G_IVE-00011-070 | 1986 | 73.46 | 19.33 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ «Острецово» | 1.82 | 19.12.2018 | 19 | 0.189 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности, сокращение времени поиска повреждения и, таким образом, повышение надежности электроснабжения потребителей, создание возможности проводить анализ работы устройств РЗА, благодаря функции осциллографирования токов и напряжений при коротких замыканиях. Акт технического освидетельствования № б/н от 16.02.2017г. | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/35/6 "Фурманов-1". Реконструкция. Установка панелей защит ВЛ-110 на микропроцессорной базе (1 шт); замена реле на микропроцессорные (1 шт) | G_IVE-00011-080 | 1930 | 71.52 | 10.31 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ «Фурманов-1» | 11.11 | 19.12.2018 | 58 | 0.189 | 51.5 | 51.5 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности, сокращение времени поиска повреждения и, таким образом, повышение надежности электроснабжения потребителей, создание возможности проводить анализ работы устройств РЗА, благодаря функции осциллографирования токов и напряжений при коротких замыканиях. Акт технического освидетельствования № б/н от 18.09.2015г. | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/35/6 "Шуя-1". Реконструкция. Установка панелей защит ВЛ-110 на микропроцессорной базе (1 шт) | G_IVE-00011-090 | 1933 | 66.03 | 16.14 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 "Шуя-1" | 10.649 | 19.12.2018 | 36 | 22.028 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/10 "Парское". Реконструкция. Установка панелей защит ВЛ-110 на микропроцессорной базе (1 шт) | G_IVE-00011-100 | 1980 | 69.1 | 12.94 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 "Парское" | 1.11 | 19.12.2018 | 19 | 8.161 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/35/6 "Ивановская-1". Реконструкция. Установка панелей защит ВЛ-110 на микропроцессорной базе (1 шт) | G_IVE-00011-110 | 1930 | 63.58 | 1.86 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 "Ивановская-1" | 12.39 | 19.12.2018 | 33 | 39.531 | 70 | 70 | 45 | 45 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/35/6 "Ивановская-6". Реконструкция. Установка панелей защит ВЛ-110 на микропроцессорной базе (5 шт); замена реле на микропроцессорные (1 шт) | G_IVE-00011-120 | 1955 | 69.38 | 1.86 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6кВ "Ивановская-6" | 37.03 | 19.12.2018 | 62 | 56.965 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Пучеж" с установкой панелей защит ВЛ-110 на микропроцессорной базе (4 шт) | G_IVE-00011-130 | 1997 | 65.22 | 16.08 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 "Пучеж" | 3.94 | 19.12.2018 | 27 | 8.456 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замена физически устаревших панелей защит 50-60 г.в. ВЛ 110 кВ, а также панелей защит и рпиемопередатчиков на микроэлементной базе. Запасные части к этим панелям и приемопередатчикам не выпускаются. Замена устаревших устройств РЗА позволит снизить время восстановительных работ, работ на техническое обслуживание указанных устройств, сократить время вывода в ремонт ВЛ 110 кВ и подстанционного оборудования. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ "Ивановская-1" с установкой панелей защит ВЛ-110 на микропроцессорной базе - 1 шт. | I_IVE-00011-160 | 1931 | 63.58 | 1.86 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6кВ "Ивановская-1" | 13.99 | 19.12.2018 | 33 | 39.531 | 70 | 70 | 45 | 45 | нд | нд | 110 | 110 | Замена физически устаревших панелей защит 50-60 г.в. ВЛ 110 кВ, а также панелей защит и рпиемопередатчиков на микроэлементной базе. Запасные части к этим панелям и приемопередатчикам не выпускаются. Замена устаревших устройств РЗА позволит снизить время восстановительных работ, работ на техническое обслуживание указанных устройств, сократить время вывода в ремонт ВЛ 110 кВ и подстанционного оборудования. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ "Фурманов-1" с установкой панелей защит ВЛ-110 на микропроцессорной базе - 3 шт. | I_IVE-00011-170 | 1930 | 71.52 | 35.82 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6кВ "Фурманов-1" | 11.11 | 19.12.2018 | 58 | 37.662 | 51.5 | 51.5 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Замена физически устаревших панелей защит 50-60 г.в. ВЛ 110 кВ, а также панелей защит и рпиемопередатчиков на микроэлементной базе. Запасные части к этим панелям и приемопередатчикам не выпускаются. Замена устаревших устройств РЗА позволит снизить время восстановительных работ, работ на техническое обслуживание указанных устройств, сократить время вывода в ремонт ВЛ 110 кВ и подстанционного оборудования. Акт технического освидетельствования № б/н от 15.02.2018г. по замене панели дифференциально-фазной защиты (3 шт.) | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ "Петровская" с установкой панелей защит ВЛ-110 на микропроцессорной базе - 1 шт. | I_IVE-00011-180 | 1961 | 62.83 | 1.82 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110кВ «Петровская» | 2.9 | 19.12.2018 | 13 | 10.144 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замена физически устаревших панелей защит 50-60 г.в. ВЛ 110 кВ, а также панелей защит и рпиемопередатчиков на микроэлементной базе. Запасные части к этим панелям и приемопередатчикам не выпускаются. Замена устаревших устройств РЗА позволит снизить время восстановительных работ, работ на техническое обслуживание указанных устройств, сократить время вывода в ремонт ВЛ 110 кВ и подстанционного оборудования. | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/35/6 "Шуя-1". Реконструкция. Установка регистратора аварийных процессов (1 шт) | G_IVE-00012-010 | 1933 | 66.03 | 16.14 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Шуя-1" | 10.649 | 19.12.2018 | 36 | 22.028 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/35/6 "Фурманов-1". Реконструкция. Установка регистратора аварийных процессов (1 шт) | G_IVE-00012-020 | 1930 | 71.52 | 35.82 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6кВ "Фурманов-1" | 11.11 | 19.12.2018 | 58 | 37.662 | 51.5 | 51.5 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности, сокращение времени поиска повреждения и, таким образом, повышение надежности электроснабжения потребителей, создание возможности проводить анализ работы устройств РЗА, благодаря функции осциллографирования токов и напряжений при коротких замыканиях. Акт технического освидетельствования № б/н от 28.05.2015г. | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/35/6 "Ивановская-1". Реконструкция. Установка регистратора аварийных процессов (1 шт) | G_IVE-00012-030 | 1930 | 63.58 | 1.86 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6кВ "Ивановская-1" | 12.39 | 19.12.2018 | 33 | 39.531 | 70 | 70 | 45 | 45 | нд | нд | 110 | 110 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности, сокращение времени поиска повреждения и, таким образом, повышение надежности электроснабжения потребителей, создание возможности проводить анализ работы устройств РЗА, благодаря функции осциллографирования токов и напряжений при коротких замыканиях. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Тейково с установкой регистратора аварийных процессов (1 шт) | G_IVE-00012-040 | 1932 | 71.93 | 3.59 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 "Тейково" | 8.73 | 19.12.2018 | 36 | 21.483 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замена выработавших нормативный срок светолучевых автоматических осциллографов (расходные материалы к ним (фотобумага, химреактивы), запасные части сняты с производства. Цифровые регистраторы аварийных событий позволят решать задачи в рамках цифровизации энергообъектов, повысить эффективность анализа аварийных ситуаций, уменьшить время на проведение аврийно-восстановительных работ и техобслуживание регистраторов. Акт технического освидетельствования № б/н от 09.11.2018г. | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/10 "Сеготь". Реконструкция. Замена КРУН 6-10 | G_IVE-00013-010 | 1976 | 35.89 | 16.63 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 "Сеготь" | 0.48 | 19.12.2018 | 22 | 3.038 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 "кВ Семеновское" с заменой КРУН 6-10 - 1 шт. (в комплекте 14 ячеек) | G_IVE-00013-020 | 1983 | 48.44 | 8.68 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 "Семеновское" | 0.16 | 19.12.2018 | 10 | 0.863 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Реализация данного проекта направлена на решение следующих задач: - замена устаревшего комплектного распределительного устройства; - снижение рисков повреждения оборудования подстанции; - повышение надежности электроснабжения потребителей; - снижение эксплуатационных издержек за счёт применения вакуумных выключателей и микропроцессорной защиты и автоматики; - снижение экологических рисков за счёт применения в проекте оборудования, не содержащего трансформаторное масло. | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/6 кВ "Ивановская-4". Реконструкция. Замена МВ 6 кВ на ВВ (12 шт.) | F_IVE-00015-000 | 1965 | 25.68 | 6.07 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Ивановская-4" | 24.028 | 19.12.2018 | 39 | 74.505 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
2.2.1.2 | Реконструкция КТП-6 ВЛ-101 ПС 35/10 кВ Пестяки с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (100 кВА). | G_IVE-00031-031 | 1973 | 59.44 | 5.71 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-6 ВЛ-101 ПС Пестяки | 0.053 | 19.12.2018 | 6 | 0.002 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
2.2.1.2 | Реконструкция КТП-6 Кирикино-4 ПС 110/10 кВ Кр. Профинтерн 608 с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (100 кВА) | G_IVE-00031-051 | 1987 | 43.84 | 7.53 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-6 Кирикино-4 Кр. Профинтерн 608 | 0.005 | 19.12.2018 | 6 | 0.002 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
2.2.1.2 | Реконструкция КТП-10 кВ №618 с. Ново-Талицы Ф113 ПС 110/10 кВ Ново-Талицы с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (160 кВА) | G_IVE-00031-091 | 1987 | 34.01 | 16.39 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-10 кВ №618 с. Ново-Талицы Ф113 ПС "Ново-Талицы" | 0.07 | 19.12.2018 | 78 | 0.009 | 0.1 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
2.2.1.2 | Реконструкция КТП-193 Михеево Ф129 ПС 110/10 кВ Писцово с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (100 кВА) | G_IVE-00031-131 | 1983 | 28.23 | 3.84 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-193 Михеево Ф129 ПС "Писцово" | 0.09 | 19.12.2018 | 85 | 0.015 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
2.2.1.2 | Модернизация КТП-55 ВЛ-136 ПС 110/10 кВ Верещагино с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (100 кВА) | G_IVE-00031-181 | 1973 | 59.44 | 27.21 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-55 ВЛ-136 ПС "Верещагино" | 0.06 | 19.12.2018 | 67 | 0.051 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена силового трансформатора, отработавшего нормативный срок Год выпуска 1976, Изоляция обмоток тр-ра ниже нормы. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация КТП-4 с. Горкино Ф102 ПС 35/10 кВ Горкино с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (63 кВА) | G_IVE-00031-221 | 1986 | 34.01 | 26.11 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-4 с. Горкино Ф102 ПС "Горкино" | 0.075 | 19.12.2018 | 83 | 0.006 | 0.1 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена силового трансформатора, отработавшего нормативный срок Год выпуска 1980, Изоляция обмоток тр-ра ниже нормы. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация КТП-10 Широково Ф 606 ПС 110/35/6 кВ Фурманов-1 с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (160 кВА) | G_IVE-00031-231 | 1976 | 9.25 | 40.06 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-10 Широково Ф 606 ПС "Фурманов-1" | 0.079 | 19.12.2018 | 55 | 0.082 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена силового трансформатора, отработавшего нормативный срок Год выпуска 1986. Отсутствует ПБВ, жалобы потребителей на низкий уровень напряжения | + | -
2.2.1.2 | Модернизация КТП-3 Ф-119 ПС 35/10 кВ Холуй с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (100 кВА) | G_IVE-00031-281 | 1977 | 57.18 | 43.33 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-3, Ф-119 ПС "Холуй" | 0.053 | 19.12.2018 | 58 | 0.044 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена силового трансформатора, отработавшего нормативный срок Год выпуска 1970, Изоляция обмоток тр-ра ниже нормы. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация КТП№48 Урусобино Ф107 ПС 110/35/10 кВ Г.Посад с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (160 кВА) | G_IVE-00031-291 | 1973 | 34.01 | 10.24 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №48 Урусобино Ф107 ПС Г.Посад | 0.1 | 19.12.2018 | 69 | 0.018 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена силового трансформатора, отработавшего нормативный срок Год выпуска 1978, Изоляция обмоток тр-ра ниже нормы. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация КТП-126 Ф162 ПС 110/35/10 кВ Лежнево-110 с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (100 кВА) | G_IVE-00031-341 | 1994 | 34.01 | 41.89 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-126 Ф162 ПС "Лежнево-110" | 0.073 | 19.12.2018 | 81 | 0.045 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена силового трансформатора, отработавшего нормативный срок Год выпуска 1982, Изоляция обмоток тр-ра ниже нормы. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация КТП-63 кВА №93 Шумилово ф.151 с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (63 кВА) | G_IVE-00031-351 | 1988 | 34.01 | 4.45 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-63 кВА №93 Шумилово ф.151 | 0.04 | 19.12.2018 | 79 | 0.005 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена силового трансформатора, отработавшего нормативный срок Год выпуска 1974, Изоляция обмоток тр-ра ниже нормы. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация КТП-100 кВА №53 Крапивник ф.610 с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (100 кВА) | G_IVE-00031-371 | 1979 | 34.01 | 3.08 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-100кВА №53 Крапивник ф.610. | 0.075 | 19.12.2018 | 83 | 0.015 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена силового трансформатора, отработавшего нормативный срок Год выпуска 1979. Отсутствует ПБВ, жалобы потребителей на низкий уровень напряжения | + | -
2.2.1.2 | Модернизация КТП 160 кВА ВЛИ-0,4 от КТП Воскресенское-1 с заменой силового транформатора 10 кВ (160 кВА) | G_IVE-00036-010 | 1978 | 48.28 | 43.16 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП 160 кВА ВЛИ-0,4 от КТП ПС Воскресенское-1 | 0.07 | 19.12.2018 | 44 | 5.195 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена силового трансформатора, отработавшего нормативный срок Год выпуска 1980, Изоляция обмоток тр-ра ниже нормы. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. Телемеханика на ПС Ивановская-10 - 1 шт. | G_IVE-00037-011 | 1963 | 59.65 | 5.58 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 "Ивановская-10" | 16.79 | 19.12.2018 | 47 | 44.667 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ВОЛС ПС Ивановская-6 - ПС Кохма - ПС Богданиха - ПС Китово - ПС Шуя-1-27 км. | G_IVE-00037-021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/35/6 кВ "Шуя-1" в части систем телемеханики (программа ССПИ) - 1 шт | G_IVE-00037-031 | 1933 | 66.29 | 18.1327 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 "Шуя-1 | 10.649 | 19.12.2018 | 36 | 22.028 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности, позволит обеспечить информационный обмен между диспетчерским центром и энергообъектами филиала "Ивэнерго" в соответствии с требованиями, изложенными в Соглашении о технологическоми взаимодействии между ОА "СО ЕЭС" и ПАО "МРСК Центра и Приволжья" и Техническими требованиям по организации обмена информацией с диспетчерскими центрами АО «СО ЕЭС», обеспечит надежность и наблюдаемость ПС в ЦУС и ОДС Ивэнерго. | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ВОЛС ПС 110/35/6 кВ "Ивановская-1" - ПС 220/110 "Ивановская-220" (программа ССПИ) (протяженность - 9,545 км ) | G_IVE-00037-041 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Организация каналов связи и передачи данных в ЦУС и РДУ в соответствии с утвержденной программой Модернизации ССПИ | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ВОЛС ПС 220/110 "Ивановская-220" - ПС 110/6 кВ "Пелгусово" - ПС 110/35/6 кВ "Отрадное" - (программа ССПИ) (протяженность - 21,82 км) | G_IVE-00037-051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Организация каналов связи и передачи данных в ЦУС и РДУ в соответствии с утвержденной программой Модернизации ССПИ | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ВОЛС ПС 110/35/6 "Отрадное" - ПС 110/35/6 "Тейково" - (программа ССПИ) (протяженность - 6,565 км) | G_IVE-00037-061 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Организация каналов связи и передачи данных в ЦУС и РДУ в соответствии с утвержденной программой Модернизации ССПИ | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ВОЛС ПС 110/35/6 кВ "Тейково" - Оперативно-диспетчерская служба ПО "Тейковские электрические сети" филиала "Ивэнерго" - (программа ССПИ) (протяженность - 2 км) | G_IVE-00037-071 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Организация каналов связи и передачи данных в ЦУС и РДУ в соответствии с утвержденной программой Модернизации ССПИ | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/10 кВ "Светоч" в части организации резервного канала связи (программа ССПИ) - 3 шт | G_IVE-00037-081 | 1985 | 61.45 | 3 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10кВ "Светоч" | 0.9 | 19.12.2018 | 30 | 7.202 | 31.3 | 31.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/10 кВ "Светоч" в части систем телемеханики (программа ССПИ) - 4 шт | G_IVE-00037-091 | 1985 | 61.45 | 3 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10кВ "Светоч" | 0.9 | 19.12.2018 | 30 | 7.202 | 31.3 | 31.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности, позволит обеспечить информационный обмен между диспетчерским центром и энергообъектами филиала "Ивэнерго" в соответствии с требованиями, изложенными в Соглашении о технологическоми взаимодействии между ОА "СО ЕЭС" и ПАО "МРСК Центра и Приволжья" и Техническими требованиям по организации обмена информацией с диспетчерскими центрами АО «СО ЕЭС», обеспечит надежность и наблюдаемость ПС в ЦУС и ОДС Ивэнерго. | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ВОЛС ПС 220/110 кВ "Иваново" (программа ССПИ) (протяженность - 0,665 км) | G_IVE-00037-101 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Организация каналов связи и передачи данных в ЦУС и РДУ в соответствии с утвержденной программой Модернизации ССПИ | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/35/6 кВ "Отрадное" в части организации основного канала связи (программа ССПИ) - 5 шт | G_IVE-00037-111 | 1964 | 63.61 | 3.3977 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 «Отрадное» | 4.54 | 19.12.2018 | 50 | 2.653 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Организация каналов связи и передачи данных в ЦУС и РДУ в соответствии с утвержденной программой Модернизации ССПИ | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/35/6 кВ "Тейково" в части организации основного канала связи (программа ССПИ) - 12 шт | G_IVE-00037-121 | 1932 | 69.98 | 3.6721 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 "Тейково" | 8.73 | 19.12.2018 | 36 | 21.483 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Организация каналов связи и передачи данных в ЦУС и РДУ в соответствии с утвержденной программой Модернизации ССПИ | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. Основной канал связи Оперативно-диспетчерской службы ПО "Тейковские электрические сети" филиала "Ивэнерго" (программа ССПИ) - 14 шт | G_IVE-00037-131 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Организация каналов связи и передачи данных в ЦУС и РДУ в соответствии с утвержденной программой Модернизации ССПИ | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/35/6 кВ "Тейково" в части систем телемеханики (программа ССПИ) - 1 шт | G_IVE-00037-141 | 1932 | 69.98 | 3.6721 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 "Тейково" | 8.73 | 19.12.2018 | 46 | 21.483 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/35/6 кВ "Отрадное" в части систем телемеханики (программа ССПИ) - 3 шт | G_IVE-00037-151 | 1964 | 63.61 | 3.3977 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Отрадное" | 1.15 | 19.12.2018 | 46 | 2.653 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ВОЛС ПС 110/35/6 кВ "Ивановская-1"-ПС 110/6 кВ "Ивановская-7" (Минеевская) (программа ССПИ) (протяженность - 11,4 км) | G_IVE-00037-161 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Организация каналов связи и передачи данных в ЦУС и РДУ в соответствии с утвержденной программой Модернизации ССПИ | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ВОЛС ПС 110/35/6 кВ "Фурманов-1" - ПС 110/10 кВ "Богородское" - ПС 110/6 кВ "Ивановская-7" (программа ССПИ) (протяженность - 23,2 км) | G_IVE-00037-171 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Организация каналов связи и передачи данных в ЦУС и РДУ в соответствии с утвержденной программой Модернизации ССПИ | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/35/6 кВ "Фурманов-1" в части организации основного канала связи (программа ССПИ) - 3 шт | G_IVE-00037-201 | 1982 | 71.52 | 9.9731 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Фурманов-1" | 7.55 | 19.12.2018 | 76 | 37.662 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Организация каналов связи и передачи данных в ЦУС и РДУ в соответствии с утвержденной программой Модернизации ССПИ. Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях от 24.09.2018 г., согласованная директором филиала АО «СО ЕЭС» Костромское РДУ Федоровым Р.П. Перечень подстанций филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», имеющих в своем составе объекты диспетчеризации и требующих (расширения) ССПИ в целях приведения в соответствие Техническим требованиям по организации обмена информацией с диспетчерскими центрами АО «СО ЕЭС». | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/35/6 кВ "Шуя-1" в части организации цепей ТС-ТИ-ТУ (программа ССПИ) - 1 шт | G_IVE-00037-211 | 1961 | 66.29 | 18.1327 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Шуя-1" | 14.48 | 19.12.2018 | 56 | 37.958 | 40 | 40 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/35/6 кВ "Фурманов-1" в части систем телемеханики (программа ССПИ) - 1 шт | G_IVE-00037-231 | 1982 | 71.52 | 9.9731 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Фурманов-1" | 1.15 | 19.12.2018 | 46 | 37.662 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений. Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях от 24.09.2018 г., согласованная директором филиала АО «СО ЕЭС» Костромское РДУ Федоровым Р.П. Перечень подстанций филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», имеющих в своем составе объекты диспетчеризации и требующих (расширения) ССПИ в целях приведения в соответствие Техническим требованиям по организации обмена информацией с диспетчерскими центрами АО «СО ЕЭС». | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/10 кВ "Камешково" в части организации резервного канала связи (программа ССПИ) - 4 шт | G_IVE-00037-241 | 1989 | 70.07 | 1.319 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 "Камешково" | 9.76 | 19.12.2018 | 66 | 2.9 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Организация каналов связи и передачи данных в ЦУС и РДУ в соответствии с утвержденной программой Модернизации ССПИ. Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях от 24.09.2018 г., согласованная директором филиала АО «СО ЕЭС» Костромское РДУ Федоровым Р.П. Перечень подстанций филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», имеющих в своем составе объекты диспетчеризации и требующих (расширения) ССПИ в целях приведения в соответствие Техническим требованиям по организации обмена информацией с диспетчерскими центрами АО «СО ЕЭС». | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/10 кВ "Камешково" в части систем телемеханики (программа ССПИ) - 1 шт | G_IVE-00037-251 | 1989 | 70.07 | 1.319 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 "Камешково" | 9.76 | 19.12.2018 | 66 | 2.9 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений. Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях от 24.09.2018 г., согласованная директором филиала АО «СО ЕЭС» Костромское РДУ Федоровым Р.П. Перечень подстанций филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», имеющих в своем составе объекты диспетчеризации и требующих (расширения) ССПИ в целях приведения в соответствие Техническим требованиям по организации обмена информацией с диспетчерскими центрами АО «СО ЕЭС». | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ВОЛС ПС 110/35/10 "Острецово" - ПС 220 "Вичуга" (программа ССПИ) (протяженность - 21,3 км) | G_IVE-00037-391 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Организация каналов связи и передачи данных в ЦУС и РДУ в соответствии с утвержденной программой Модернизации ССПИ | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. Оперативно-диспетчерская служба ПО "Ивановские электрические сети" филиала "Ивэнерго" (оборудование мультиплексирования - 8 шт.) | G_IVE-00037-411 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ВОЛС ПС 110/6 "Родники" - ПС 220 "Вичуга" (программа ССПИ) (протяженность - 18 км) | I_IVE-00037-421 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Организация каналов связи и передачи данных в ЦУС и РДУ в соответствии с утвержденной программой Модернизации ССПИ | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ВОЛС ПС 110/6 "Родники" - ПС 110/10 "Светоч" (программа ССПИ) (протяженность - 4,7 км) | I_IVE-00037-431 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Организация каналов связи и передачи данных в ЦУС и РДУ в соответствии с утвержденной программой Модернизации ССПИ | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/6 кВ "Родники" в части организации основного канала связи (программа ССПИ) - 3 шт | I_IVE-00037-441 | 1933 | 79.47 | 1.16 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Родники" | 4.35 | 19.12.2018 | 18 | 7.808 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Организация каналов связи и передачи данных в ЦУС и РДУ в соответствии с утвержденной программой Модернизации ССПИ. Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях от 24.09.2018 г., согласованная директором филиала АО «СО ЕЭС» Костромское РДУ Федоровым Р.П. Перечень подстанций филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», имеющих в своем составе объекты диспетчеризации и требующих (расширения) ССПИ в целях приведения в соответствие Техническим требованиям по организации обмена информацией с диспетчерскими центрами АО «СО ЕЭС». | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/6 кВ "Родники" в части систем телемеханики (программа ССПИ) - 1 шт | I_IVE-00037-451 | 1933 | 79.47 | 1.16 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Родники" | 4.35 | 19.12.2018 | 18 | 7.808 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений. Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях от 24.09.2018 г., согласованная директором филиала АО «СО ЕЭС» Костромское РДУ Федоровым Р.П. Перечень подстанций филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», имеющих в своем составе объекты диспетчеризации и требующих (расширения) ССПИ в целях приведения в соответствие Техническим требованиям по организации обмена информацией с диспетчерскими центрами АО «СО ЕЭС». | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ВОЛС ПС 110/35/6 кВ "Фурманов-1" - ПС 110/10 кВ "Рождествено" (протяженность - 18,2 км) | J_IVE-00037-461 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Организация каналов связи и передачи данных в ЦУС и РДУ в соответствии с утвержденной программой Модернизации ССПИ | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ВОЛС ПС 110/10 "Рождествено" - ПС 110/35/10 "Острецово" (программа ССПИ) (протяженность - 12,1 км) | J_IVE-00037-491 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Организация каналов связи и передачи данных в ЦУС и РДУ в соответствии с утвержденной программой Модернизации ССПИ | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ВОЛС ПС 220 "Вичуга" - ПС 110/10 "Воробьево" (программа ССПИ) (протяженность - 13,1 км) | J_IVE-00037-521 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Организация каналов связи и передачи данных в ЦУС и РДУ в соответствии с утвержденной программой Модернизации ССПИ | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/10 кВ "Воробьево" в части систем телемеханики (программа ССПИ) - 1 шт. | J_IVE-00037-531 | 1982 | 69.92 | 11.18 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 "Воробьево" | 0.22 | 19.12.2018 | 9 | 2.055 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/35/10 кВ "Пучеж" в части систем телемеханики (программа ССПИ) - 1 шт. | J_IVE-00037-541 | 1997 | 65.22 | 16.08 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110кВ «Пучеж» | 3.94 | 19.12.2018 | 27 | 8.456 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ВОЛС ПС 110/10 кВ "Воробьево" - ПС 220 кВ "Кинешма" - ПС 110/35/ "Кинешма-110" (программа ССПИ) (протяженность - 20,9 км) | J_IVE-00037-551 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Организация каналов связи и передачи данных в ЦУС и РДУ в соответствии с утвержденной программой Модернизации ССПИ | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/35/6 кВ "Южная" в части организации основного канала связи (программа ССПИ) - 3 шт, в части систем телемеханики (программа ССПИ) - 1 шт | J_IVE-00037-561 | 1968 | 88.95 | 3.36 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Южная" | 1.19 | 19.12.2018 | 19 | 0.824 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Организация каналов связи и передачи данных в ЦУС и РДУ в соответствии с утвержденной программой Модернизации ССПИ. Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений. Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях от 24.09.2018 г., согласованная директором филиала АО «СО ЕЭС» Костромское РДУ Федоровым Р.П. Перечень подстанций филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», имеющих в своем составе объекты диспетчеризации и требующих (расширения) ССПИ в целях приведения в соответствие Техническим требованиям по организации обмена информацией с диспетчерскими центрами АО «СО ЕЭС». | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/35/10 кВ "Журихино" в части организации основного канала связи (программа ССПИ) - 6 шт, в части систем телемеханики (программа ССПИ) - 1 шт | J_IVE-00037-571 | 1983 | 63.55 | 4.73 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Журихино" | 1.47 | 19.12.2018 | 15 | 4.471 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Организация каналов связи и передачи данных в ЦУС и РДУ в соответствии с утвержденной программой Модернизации ССПИ. Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
2.2.1.2 | ПС 110/35/10 кВ "Шуя-2". Реконструкция с устройством компенсации емкостных токов (2 шт.); замена МВ-10 кВ на ВВ-6-10 кВ (1 шт) | F_IVE-00051-000 | 1978 | 19.48 | 8.84 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Шуя-2" | 9.37 | 19.12.2018 | 39 | 11.562 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ "Кохма" с устройством компенсации емкостных токов (2 шт.) | F_IVE-00052-000 | 1930 | 75.49 | 1.28 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 "Кохма" | 9.47 | 19.12.2018 | 66 | 25.72 | 31 | 31 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация данного проекта направлена на решение следующих задач: - выполнение требований «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» (ПТЭ ЭС и С), п.5.11.8 - обеспечение компенсации превышающих нормативные величины токов замыкания на «землю» в сети 6кВ, что позволит снизить уровень перенапряжений при замыканиях на «землю» и таким образом повысить надежность работы всей кабельной сети 6кВ ПС «Кохма», осуществляющую электроснабжение г.Кохма; - возможность подключения новых кабельных линий потребителей; - защита оборудования 6кВ ПС от перенапряжений и феррорезонансных явлений, сопутствующих замыканию на «землю». Акт технического освидетельствования № б/н от 12.09.2018г. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ "Ивановская-9" с устройством компенсации емкостных токов (2 шт.) | F_IVE-00053-000 | 1966 | 60.31 | 14.51 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 "Ивановская-9" | 13.69 | 19.12.2018 | 89 | 23.106 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 35 | 35 | Реализация данного проекта направлена на решение следующих задач: - выполнение требований «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» (ПТЭ ЭС и С), п.5.11.8 - обеспечение компенсации превышающих нормативные величины токов замыкания на «землю» в сети 6кВ, что позволит снизить уровень перенапряжений при замыканиях на «землю» и таким образом повысить надежность работы всей кабельной сети 6кВ ПС «Ивановская-9», осуществляющую электроснабжение г. Иваново; - возможность подключения новых кабельных линий потребителей; - защита оборудования 6кВ ПС от перенапряжений и феррорезонансных явлений, сопутствующих замыканию на «землю». | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ "Тейково" с устройством компенсации емкостных токов (2 шт.) | J_IVE-00056-000 | 1932 | 71.93 | 3.59 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 "Тейково" | 8.73 | 19.12.2018 | 36 | 21.483 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация данного проекта направлена на решение следующих задач: - выполнение требований «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» (ПТЭ ЭС и С), п.5.11.8 - обеспечение компенсации превышающих нормативные величины токов замыкания на «землю» в сети 6кВ, что позволит снизить уровень перенапряжений при замыканиях на «землю» и таким образом повысить надежность работы всей кабельной сети 6кВ ПС «Тейково», осуществляющую электроснабжение г. Тейково и районного центра г. Тейко-во; - возможность подключения новых кабельных линий потребителей; - защита оборудования 6кВ ПС от перенапряжений и феррорезонансных явлений, сопут-ствующих замыканию на «землю». Акт-предписание ЦТН Россети от 24.04.2018 г. № АП-Вr-162/18-КПП о принятии технического решения по компенсации емкостных токов замыкания на землю в сети 6кВ на ПС Тейково | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Демидово" с монтажом маслосборника (1 шт.) | J_IVE-00057-000 | 1975 | 69.26 | 16.55 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 "Демидово" | 1.93 | 19.12.2018 | 32 | 22.8 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований ПТЭ п 5.3.3 в части обеспечения исправного состояния средств пожаротушения, маслоприемников, маслоотводов и маслосборников | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/35/6 "Кинешма". Реконструкция. Замена блокировочных устройств. | G_IVE-00063-010 | 1943 | 73.58 | 0.77 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 Кинешма | 9.02 | 19.12.2018 | 38 | 28.569 | 56.5 | 56.5 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети. Акт технического освидетельствования № б/н от 18.09.2015г. | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/6 "Ивановская-7". Реконструкция. Замена блокировочных устройств. | G_IVE-00063-020 | 1961 | 73.49 | 3.23 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 "Ивановская-7" | 14.48 | 19.12.2018 | 82 | 37.958 | 40 | 40 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети. Акт технического освидетельствования № б/н от 28.08.2015г. по замене блокировочных устройств. | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/6 "Ивановская-10". Реконструкция. Замена блокировочных устройств. | G_IVE-00063-030 | 1963 | 59.65 | 5.58 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 Ивановская-10 | 16.79 | 19.12.2018 | 47 | 44.667 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/35/6 кВ "Ивановская-2". Реконструкция с устройством компенсации емкостных токов (2 шт.) | F_IVE-00075-000 | 1930 | 65.47 | 3.95 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Ивановская-2" | 15.16 | 19.12.2018 | 50 | 40.391 | 72 | 72 | 32 | 32 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети | + | -
2.2.1.2 | ПС 110/35/6 кВ «Ивановская-6». Реконструкция. Замена оборудования в ячейке 6 кВ № 601(1 шт.) | F_IVE-00076-000 | 1955 | 18.13 | 1.87 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ «Ивановская-6» | 37.03 | 19.12.2018 | 62 | 56.965 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети | + | -
2.2.1.2 | ПС 35/3 "ОБ-4". Реконструкция с переводом ВЛ 35 кВ 3787, 3734 на класс напряжения 10кВ и строительством РП 10кВ (1 шт.); замена реле на микропроцессорные (1 шт.) | F_IVE-00077-000 | 1932 | 50.31 | 0.37 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35/3 кВ "ОБ-4" | 0.68 | 19.12.2018 | 12 | 0.57 | 3.6 | 3.2 | 1.8 | 1.6 | нд | нд | 35 | 10 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети | + | -
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 "Шуя-1"с установкой устройств автоматики ограничения перегрузки оборудования в г. Шуя -1 комплект | G_IVE-00108-000 | 1933 | 64.47 | 16.14 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Шуя-1 | 10.649 | 19.12.2018 | 36 | 22.028 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
2.2.1.2 | ПС 35кВ «Шуйско-Егорьевская». Реконструкция. Установка дуговых защит (1 шт.) | G_IVE-00109-010 | 1955 | 76.67 | 2.11 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35кВ «Шуйско-Егорьевская» | 0.29 | 19.12.2018 | 11 | 3.002 | 4.6 | 4.6 | 2.8 | 2.8 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети. Выполнение требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ. | + | -
2.2.1.2 | ПС 35кВ «Холуй». Реконструкция. Установка дуговых защит (1 шт.) | G_IVE-00109-020 | 1964 | 76.92 | 5.48 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10кВ «Холуй» | 0.68 | 19.12.2018 | 41 | 4.471 | 4.3 | 4.3 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети. Выполнение требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ. | + | -
2.2.1.2 | ПС 35кВ «Зарайское». Реконструкция. Установка дуговых защит (2 шт.) | G_IVE-00109-030 | 1991 | 76.26 | 8.07 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Зарайское" | 0.24 | 19.12.2018 | 21 | 2.402 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети. Выполнение требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ. | + | -
2.2.1.2 | ПС 35кВ «Решма». Реконструкция. Установка дуговых защит (2 шт.) | G_IVE-00109-040 | 1976 | 67.14 | 2.78 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35кВ "Решма" | 0.38 | 19.12.2018 | 41 | 4.138 | 5 | 5 | 1 | 1 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ "Ново-Талицы" с установкой дуговых защит (2 шт.) | J_IVE-00109-220 | 1987 | 34.01 | 16.39 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Ново-Талицы" | 6.97 | 19.12.2018 | 48 | 33.603 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Оснащение быстродействующей дуговой защитой от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ-10кВ ПС 110/10 кВ "Ново-Талицы" | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 "Светиково" с установкой дуговых защит (2 шт.) | J_IVE-00109-230 | 1977 | 66.31 | 47.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 "Светиково" | 0.1 | 19.12.2018 | 4 | 1.048 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Оснащение быстродействующей дуговой защитой от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУН-10кВ ПС 110/6 "Светиково" | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 Фурманов-1 с монтажом контролируемого пункта телемеханики (1 шт.), цепей телесигнализации (1 шт.) | H_IVE-00138-000 | 1933 | 71.52 | 9.9731 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 Фурманов-1 | 11.11 | 19.12.2018 | 58 | 37.662 | 51.5 | 51.5 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности, позволит обеспечить: - наблюдаемость ПС с учетом реконструкции и дооснащения ДП РЭС и ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра» современными ОИК, - организацию цифровых каналов передачи оперативных и неоперативных данных о состоянии оборудования объектов на все уровни принятия решений (ДП РЭС, ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья»), - приведение всех средств АСТУ к требованиям единой технической политики ПАО «Россети». Выписка из протокола заседения совета директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (опросным путем) к Программе развития АСТУ № 262 от 30.03.2017 г. Выполнение требований п.3.3.90 и 3.3.91 ПУЭ | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Волжская с монтажом контролируемого пункта телемеханики (1 шт.), цепей телесигнализации (1 шт.) | H_IVE-00139-000 | 1993 | 74.57 | 3.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 Волжская | 0.4 | 19.12.2018 | 7 | 2.283 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности, позволит обеспечить: - наблюдаемость ПС с учетом реконструкции и дооснащения ДП РЭС и ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра» современными ОИК, - организацию цифровых каналов передачи оперативных и неоперативных данных о состоянии оборудования объектов на все уровни принятия решений (ДП РЭС, ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья»), - приведение всех средств АСТУ к требованиям единой технической политики ПАО «Россети». Выписка из протокола заседения совета директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (опросным путем) к Программе развития АСТУ № 262 от 30.03.2017 г. Выполнение требований п.3.3.90 и 3.3.91 ПУЭ | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Китово с монтажом контролируемого пункта телемеханики (1 шт.), цепей телесигнализации (1 шт.) | H_IVE-00140-000 | 1977 | 58.61 | 3.5231 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 "Китово" | 1.707 | 19.12.2018 | 18 | 5.635 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности, позволит обеспечить: - наблюдаемость ПС с учетом реконструкции и дооснащения ДП РЭС и ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра» современными ОИК, - организацию цифровых каналов передачи оперативных и неоперативных данных о состоянии оборудования объектов на все уровни принятия решений (ДП РЭС, ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья»), - приведение всех средств АСТУ к требованиям единой технической политики ПАО «Россети». | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Лух с монтажом контролируемого пункта телемеханики (1 шт.), цепей телесигнализации (1 шт.) | H_IVE-00141-000 | 1972 | 70.69 | 27.06 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 "Лух " | 2.17 | 19.12.2018 | 24 | 0.3 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности, позволит обеспечить: - наблюдаемость ПС с учетом реконструкции и дооснащения ДП РЭС и ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра» современными ОИК, - организацию цифровых каналов передачи оперативных и неоперативных данных о состоянии оборудования объектов на все уровни принятия решений (ДП РЭС, ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья»), - приведение всех средств АСТУ к требованиям единой технической политики ПАО «Россети». Выписка из протокола заседения совета директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (опросным путем) к Программе развития АСТУ № 262 от 30.03.2017 г. Выполнение требований п.3.3.90 и 3.3.91 ПУЭ | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 Отрадное с монтажом контролируемого пункта телемеханики (1 шт.), цепей телесигнализации (1 шт.) | H_IVE-00142-000 | 1964 | 22.2 | 3.31 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 "Отрадное" | 4.54 | 19.12.2018 | 50 | 2.653 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности, позволит обеспечить: - наблюдаемость ПС с учетом реконструкции и дооснащения ДП РЭС и ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра» современными ОИК, - организацию цифровых каналов передачи оперативных и неоперативных данных о состоянии оборудования объектов на все уровни принятия решений (ДП РЭС, ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья»), - приведение всех средств АСТУ к требованиям единой технической политики ПАО «Россети». | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 Приволжск с монтажом контролируемого пункта телемеханики (1 шт.), цепей телесигнализации (1 шт.) | H_IVE-00143-000 | 1933 | 68.71 | 15.6922 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 Приволжск | 9.76 | 19.12.2018 | 69 | 21.12 | 40 | 40 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности, позволит обеспечить: - наблюдаемость ПС с учетом реконструкции и дооснащения ДП РЭС и ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра» современными ОИК, - организацию цифровых каналов передачи оперативных и неоперативных данных о состоянии оборудования объектов на все уровни принятия решений (ДП РЭС, ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья»), - приведение всех средств АСТУ к требованиям единой технической политики ПАО «Россети». | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Афанасьевское с монтажом контролируемого пункта телемеханики (1 шт.), цепей телесигнализации (1 шт.) | H_IVE-00144-000 | 1965 | 68.87 | 23.88 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 Афанасьевское | 1.36 | 19.12.2018 | 58 | 7.14 | 6.5 | 6.5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Бережок с монтажом контролируемого пункта телемеханики (1 шт.), цепей телесигнализации (1 шт.) | H_IVE-00145-000 | 1969 | 64.98 | 3.05 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 Бережок | 0.5 | 19.12.2018 | 31 | 1.449 | 5.6 | 5.6 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 10 Буньково с монтажом контролируемого пункта телемеханики (1 шт.), цепей телесигнализации (1 шт.) | H_IVE-00146-000 | 1980 | 33.95 | 49.27 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 10 Буньково | 2.78 | 19.12.2018 | 44 | 2.283 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Васильевское с монтажом контролируемого пункта телемеханики (1 шт.), цепей телесигнализации (1 шт.) | H_IVE-00147-000 | 1970 | 47.53 | 8.0391 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 Васильевское | 0.92 | 19.12.2018 | 40 | 6.531 | 8.8 | 8.8 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности, позволит обеспечить: - наблюдаемость ПС с учетом реконструкции и дооснащения ДП РЭС и ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра» современными ОИК, - организацию цифровых каналов передачи оперативных и неоперативных данных о состоянии оборудования объектов на все уровни принятия решений (ДП РЭС, ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья»), - приведение всех средств АСТУ к требованиям единой технической политики ПАО «Россети». | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Шуя-1 с монтажом контролируемого пункта телемеханики (1 шт.), цепей телесигнализации (1 шт.) | H_IVE-00148-000 | 1969 | 94.26 | 17.17 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 Шуя-1 | 10.649 | 19.12.2018 | 36 | 22.028 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности, позволит обеспечить: - наблюдаемость ПС с учетом реконструкции и дооснащения ДП РЭС и ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра» современными ОИК, - организацию цифровых каналов передачи оперативных и неоперативных данных о состоянии оборудования объектов на все уровни принятия решений (ДП РЭС, ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья»), - приведение всех средств АСТУ к требованиям единой технической политики ПАО «Россети». Выписка из протокола заседения совета директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (опросным путем) к Программе развития АСТУ № 262 от 30.03.2017 г. Выполнение требований п.3.3.90 и 3.3.91 ПУЭ | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 Колобово с монтажом контролируемого пункта телемеханики (1 шт.), цепей телесигнализации (1 шт.) | H_IVE-00149-000 | 1963 | 52.86 | 13.61 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 Колобово | 5.202 | 19.12.2018 | 23 | 6.922 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности, позволит обеспечить: - наблюдаемость ПС с учетом реконструкции и дооснащения ДП РЭС и ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра» современными ОИК, - организацию цифровых каналов передачи оперативных и неоперативных данных о состоянии оборудования объектов на все уровни принятия решений (ДП РЭС, ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья»), - приведение всех средств АСТУ к требованиям единой технической политики ПАО «Россети». | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Пеньки с монтажом контролируемого пункта телемеханики (1 шт.), цепей телесигнализации (1 шт.) | H_IVE-00150-000 | 1965 | 61.05 | 38.05 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6кВ «Пеньки» | 1.28 | 19.12.2018 | 9 | 8.236 | 15 | 15 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности, позволит обеспечить: - наблюдаемость ПС с учетом реконструкции и дооснащения ДП РЭС и ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра» современными ОИК, - организацию цифровых каналов передачи оперативных и неоперативных данных о состоянии оборудования объектов на все уровни принятия решений (ДП РЭС, ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья»), - приведение всех средств АСТУ к требованиям единой технической политики ПАО «Россети». | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Пучеж с монтажом контролируемого пункта телемеханики (1 шт.), цепей телесигнализации (1 шт.) | H_IVE-00151-000 | 1997 | 69.22 | 16.08 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 Пучеж | 3.94 | 19.12.2018 | 27 | 8.456 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности, позволит обеспечить: - наблюдаемость ПС с учетом реконструкции и дооснащения ДП РЭС и ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра» современными ОИК, - организацию цифровых каналов передачи оперативных и неоперативных данных о состоянии оборудования объектов на все уровни принятия решений (ДП РЭС, ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья»), - приведение всех средств АСТУ к требованиям единой технической политики ПАО «Россети». | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Шуя-2 с монтажом контролируемого пункта телемеханики (1 шт.), цепей телесигнализации (1 шт.) | H_IVE-00152-000 | 1978 | 59.08 | 8.83 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 Шуя-2 | 9.37 | 19.12.2018 | 39 | 11.562 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности, позволит обеспечить: - наблюдаемость ПС с учетом реконструкции и дооснащения ДП РЭС и ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра» современными ОИК, - организацию цифровых каналов передачи оперативных и неоперативных данных о состоянии оборудования объектов на все уровни принятия решений (ДП РЭС, ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья»), - приведение всех средств АСТУ к требованиям единой технической политики ПАО «Россети». | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Электроконтакт с монтажом контролируемого пункта телемеханики (1 шт.), цепей телесигнализации (1 шт.) | H_IVE-00153-000 | 1971 | 75.61 | 0.91 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 Электроконтакт | 5.91 | 19.12.2018 | 30 | 24.202 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности, позволит обеспечить: - наблюдаемость ПС с учетом реконструкции и дооснащения ДП РЭС и ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра» современными ОИК, - организацию цифровых каналов передачи оперативных и неоперативных данных о состоянии оборудования объектов на все уровни принятия решений (ДП РЭС, ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья»), - приведение всех средств АСТУ к требованиям единой технической политики ПАО «Россети». Выписка из протокола заседения совета директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (опросным путем) к Программе развития АСТУ № 262 от 30.03.2017 г. Выполнение требований п.3.3.90 и 3.3.91 ПУЭ | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Южа с монтажом контролируемого пункта телемеханики (1 шт.), цепей телесигнализации (1 шт.) | H_IVE-00154-000 | 1938 | 63.89 | 3.74 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 Южа | 4.62 | 19.12.2018 | 25 | 15.862 | 45.01 | 45.01 | 20.01 | 20.01 | нд | нд | 110 | 110 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности, позволит обеспечить: - наблюдаемость ПС с учетом реконструкции и дооснащения ДП РЭС и ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра» современными ОИК, - организацию цифровых каналов передачи оперативных и неоперативных данных о состоянии оборудования объектов на все уровни принятия решений (ДП РЭС, ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья»), - приведение всех средств АСТУ к требованиям единой технической политики ПАО «Россети». | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10/0,4 кВ Вознесенье с монтажом контролируемого пункта телемеханики (1 шт.), цепей телесигнализации (1 шт.) | H_IVE-00155-000 | 1953 | 75.97 | 3.39 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10/0,4 Вознесенье | 0.43 | 19.12.2018 | 14 | 1.817 | 7.16 | 7.16 | 3.16 | 3.16 | нд | нд | 35 | 35 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности, позволит обеспечить: - наблюдаемость ПС с учетом реконструкции и дооснащения ДП РЭС и ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра» современными ОИК, - организацию цифровых каналов передачи оперативных и неоперативных данных о состоянии оборудования объектов на все уровни принятия решений (ДП РЭС, ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья»), - приведение всех средств АСТУ к требованиям единой технической политики ПАО «Россети». Выписка из протокола заседения совета директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (опросным путем) к Программе развития АСТУ № 262 от 30.03.2017 г. Выполнение требований п.3.3.90 и 3.3.91 ПУЭ | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Ворожино с монтажом контролируемого пункта телемеханики (1 шт.), цепей телесигнализации (1 шт.) | H_IVE-00156-000 | 1979 | 59.08 | 8.83 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 Ворожино | 0.17 | 19.12.2018 | 7 | 3.994 | 6.5 | 6.5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности, позволит обеспечить: - наблюдаемость ПС с учетом реконструкции и дооснащения ДП РЭС и ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра» современными ОИК, - организацию цифровых каналов передачи оперативных и неоперативных данных о состоянии оборудования объектов на все уровни принятия решений (ДП РЭС, ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья»), - приведение всех средств АСТУ к требованиям единой технической политики ПАО «Россети». | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Воскресенское с монтажом контролируемого пункта телемеханики (1 шт.), цепей телесигнализации (1 шт.) | H_IVE-00157-000 | 1985 | 45.92 | 15.39 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 Воскресенское | 1.14 | 19.12.2018 | 50 | 5.195 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности, позволит обеспечить: - наблюдаемость ПС с учетом реконструкции и дооснащения ДП РЭС и ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра» современными ОИК, - организацию цифровых каналов передачи оперативных и неоперативных данных о состоянии оборудования объектов на все уровни принятия решений (ДП РЭС, ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья»), - приведение всех средств АСТУ к требованиям единой технической политики ПАО «Россети». | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Горкино с монтажом контролируемого пункта телемеханики (1 шт.), цепей телесигнализации (1 шт.) | H_IVE-00158-000 | 1986 | 77.32 | 29.81 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 Горкино | 0.82 | 19.12.2018 | 34 | 6.41 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности, позволит обеспечить: - наблюдаемость ПС с учетом реконструкции и дооснащения ДП РЭС и ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра» современными ОИК, - организацию цифровых каналов передачи оперативных и неоперативных данных о состоянии оборудования объектов на все уровни принятия решений (ДП РЭС, ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья»), - приведение всех средств АСТУ к требованиям единой технической политики ПАО «Россети». Выписка из протокола заседения совета директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (опросным путем) к Программе развития АСТУ № 262 от 30.03.2017 г. Выполнение требований п.3.3.90 и 3.3.91 ПУЭ | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Горячево с монтажом контролируемого пункта телемеханики (1 шт.), цепей телесигнализации (1 шт.) | H_IVE-00159-000 | 1978 | 65.81 | 2.69 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 "Горячево" | 0.4 | 19.12.2018 | 17 | 3.829 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности, позволит обеспечить: - наблюдаемость ПС с учетом реконструкции и дооснащения ДП РЭС и ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра» современными ОИК, - организацию цифровых каналов передачи оперативных и неоперативных данных о состоянии оборудования объектов на все уровни принятия решений (ДП РЭС, ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья»), - приведение всех средств АСТУ к требованиям единой технической политики ПАО «Россети». | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Дубакино с монтажом контролируемого пункта телемеханики (1 шт.), цепей телесигнализации (1 шт.) | H_IVE-00160-000 | 1965 | 75.81 | 6.21 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 Дубакино | 0.47 | 19.12.2018 | 33 | 3.287 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности, позволит обеспечить: - наблюдаемость ПС с учетом реконструкции и дооснащения ДП РЭС и ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра» современными ОИК, - организацию цифровых каналов передачи оперативных и неоперативных данных о состоянии оборудования объектов на все уровни принятия решений (ДП РЭС, ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья»), - приведение всех средств АСТУ к требованиям единой технической политики ПАО «Россети». Выписка из протокола заседения совета директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (опросным путем) к Программе развития АСТУ № 262 от 30.03.2017 г. Выполнение требований п.3.3.90 и 3.3.91 ПУЭ | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Дунилово с монтажом контролируемого пункта телемеханики (1 шт.), цепей телесигнализации (1 шт.) | H_IVE-00161-000 | 1977 | 70.06 | 17.13 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 Дунилово | 0.6 | 19.12.2018 | 36 | 7.908 | 4.3 | 4.3 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 35 | 35 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности, позволит обеспечить: - наблюдаемость ПС с учетом реконструкции и дооснащения ДП РЭС и ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра» современными ОИК, - организацию цифровых каналов передачи оперативных и неоперативных данных о состоянии оборудования объектов на все уровни принятия решений (ДП РЭС, ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья»), - приведение всех средств АСТУ к требованиям единой технической политики ПАО «Россети». Выписка из протокола заседения совета директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (опросным путем) к Программе развития АСТУ № 262 от 30.03.2017 г. Выполнение требований п.3.3.90 и 3.3.91 ПУЭ | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ёлнать с монтажом контролируемого пункта телемеханики (1 шт.), цепей телесигнализации (1 шт.) | H_IVE-00162-000 | 1987 | 45.92 | 15.39 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 Ёлнать | 0.54 | 19.12.2018 | 36 | 2.246 | 3.4 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности, позволит обеспечить: - наблюдаемость ПС с учетом реконструкции и дооснащения ДП РЭС и ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра» современными ОИК, - организацию цифровых каналов передачи оперативных и неоперативных данных о состоянии оборудования объектов на все уровни принятия решений (ДП РЭС, ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья»), - приведение всех средств АСТУ к требованиям единой технической политики ПАО «Россети». | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Ермолино с монтажом контролируемого пункта телемеханики (1 шт.), цепей телесигнализации (1 шт.) | H_IVE-00163-000 | 1966 | 78.55 | 3.19 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Ермолино | 0.69 | 19.12.2018 | 46 | 4.469 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности, позволит обеспечить: - наблюдаемость ПС с учетом реконструкции и дооснащения ДП РЭС и ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра» современными ОИК, - организацию цифровых каналов передачи оперативных и неоперативных данных о состоянии оборудования объектов на все уровни принятия решений (ДП РЭС, ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья»), - приведение всех средств АСТУ к требованиям единой технической политики ПАО «Россети». Выписка из протокола заседения совета директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (опросным путем) к Программе развития АСТУ № 262 от 30.03.2017 г. Выполнение требований п.3.3.90 и 3.3.91 ПУЭ | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Есиплево с монтажом контролируемого пункта телемеханики (1 шт.), цепей телесигнализации (1 шт.) | H_IVE-00164-000 | 1987 | 79.54 | 4.95 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Есиплево" | 0.31 | 19.12.2018 | 15 | 2.477 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности, позволит обеспечить: - наблюдаемость ПС с учетом реконструкции и дооснащения ДП РЭС и ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра» современными ОИК, - организацию цифровых каналов передачи оперативных и неоперативных данных о состоянии оборудования объектов на все уровни принятия решений (ДП РЭС, ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья»), - приведение всех средств АСТУ к требованиям единой технической политики ПАО «Россети». Выписка из протокола заседения совета директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (опросным путем) к Программе развития АСТУ № 262 от 30.03.2017 г. Выполнение требований п.3.3.90 и 3.3.91 ПУЭ | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Жажлево с монтажом контролируемого пункта телемеханики (1 шт.), цепей телесигнализации (1 шт.) | H_IVE-00165-000 | 1990 | 48.31 | 9.83 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 Жажлево | 0.38 | 19.12.2018 | 16 | 2.133 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности, позволит обеспечить: - наблюдаемость ПС с учетом реконструкции и дооснащения ДП РЭС и ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра» современными ОИК, - организацию цифровых каналов передачи оперативных и неоперативных данных о состоянии оборудования объектов на все уровни принятия решений (ДП РЭС, ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья»), - приведение всех средств АСТУ к требованиям единой технической политики ПАО «Россети». | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Зарайское с монтажом контролируемого пункта телемеханики (1 шт.), цепей телесигнализации (1 шт.) | H_IVE-00166-000 | 1991 | 75.48 | 8.07 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Зарайское" | 0.24 | 19.12.2018 | 21 | 2.402 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности, позволит обеспечить: - наблюдаемость ПС с учетом реконструкции и дооснащения ДП РЭС и ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра» современными ОИК, - организацию цифровых каналов передачи оперативных и неоперативных данных о состоянии оборудования объектов на все уровни принятия решений (ДП РЭС, ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья»), - приведение всех средств АСТУ к требованиям единой технической политики ПАО «Россети». Выписка из протокола заседения совета директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (опросным путем) к Программе развития АСТУ № 262 от 30.03.2017 г. Выполнение требований п.3.3.90 и 3.3.91 ПУЭ | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Зарубино с монтажом контролируемого пункта телемеханики (1 шт.), цепей телесигнализации (1 шт.) | H_IVE-00167-000 | 1980 | 79.43 | 37.13 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 "Зарубино" | 0.82 | 19.12.2018 | 14 | 2.516 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности, позволит обеспечить: - наблюдаемость ПС с учетом реконструкции и дооснащения ДП РЭС и ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра» современными ОИК, - организацию цифровых каналов передачи оперативных и неоперативных данных о состоянии оборудования объектов на все уровни принятия решений (ДП РЭС, ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья»), - приведение всех средств АСТУ к требованиям единой технической политики ПАО «Россети». Выписка из протокола заседения совета директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (опросным путем) к Программе развития АСТУ № 262 от 30.03.2017 г. Выполнение требований п.3.3.90 и 3.3.91 ПУЭ | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Золотилово с монтажом контролируемого пункта телемеханики (1 шт.), цепей телесигнализации (1 шт.) | H_IVE-00168-000 | 1975 | 82.27 | 4.53 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 "Золотилово" | 0.44 | 19.12.2018 | 19 | 3.411 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности, позволит обеспечить: - наблюдаемость ПС с учетом реконструкции и дооснащения ДП РЭС и ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра» современными ОИК, - организацию цифровых каналов передачи оперативных и неоперативных данных о состоянии оборудования объектов на все уровни принятия решений (ДП РЭС, ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья»), - приведение всех средств АСТУ к требованиям единой технической политики ПАО «Россети». Выписка из протокола заседения совета директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (опросным путем) к Программе развития АСТУ № 262 от 30.03.2017 г. Выполнение требований п.3.3.90 и 3.3.91 ПУЭ | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Кандаурово с монтажом контролируемого пункта телемеханики (1 шт.), цепей телесигнализации (1 шт.) | H_IVE-00169-000 | 1972 | 94.58 | 19.35 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 Кандаурово | 0.35 | 19.12.2018 | 26 | 3.57 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности, позволит обеспечить: - наблюдаемость ПС с учетом реконструкции и дооснащения ДП РЭС и ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра» современными ОИК, - организацию цифровых каналов передачи оперативных и неоперативных данных о состоянии оборудования объектов на все уровни принятия решений (ДП РЭС, ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья»), - приведение всех средств АСТУ к требованиям единой технической политики ПАО «Россети». Выписка из протокола заседения совета директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (опросным путем) к Программе развития АСТУ № 262 от 30.03.2017 г. Выполнение требований п.3.3.90 и 3.3.91 ПУЭ | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Колшево с монтажом контролируемого пункта телемеханики (1 шт.), цепей телесигнализации (1 шт.) | H_IVE-00170-000 | 1978 | 72.35 | 5.28 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 "Колшево" | 0.09 | 19.12.2018 | 6 | 2.448 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности, позволит обеспечить: - наблюдаемость ПС с учетом реконструкции и дооснащения ДП РЭС и ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра» современными ОИК, - организацию цифровых каналов передачи оперативных и неоперативных данных о состоянии оборудования объектов на все уровни принятия решений (ДП РЭС, ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья»), - приведение всех средств АСТУ к требованиям единой технической политики ПАО «Россети». Выписка из протокола заседения совета директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (опросным путем) к Программе развития АСТУ № 262 от 30.03.2017 г. Выполнение требований п.3.3.90 и 3.3.91 ПУЭ | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Костяево с монтажом контролируемого пункта телемеханики (1 шт.), цепей телесигнализации (1 шт.) | H_IVE-00171-000 | 1976 | 71.74 | 0.83 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 "Костяево" | 0.179 | 19.12.2018 | 11 | 1.6 | 3.6 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 35 | 35 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности, позволит обеспечить: - наблюдаемость ПС с учетом реконструкции и дооснащения ДП РЭС и ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра» современными ОИК, - организацию цифровых каналов передачи оперативных и неоперативных данных о состоянии оборудования объектов на все уровни принятия решений (ДП РЭС, ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья»), - приведение всех средств АСТУ к требованиям единой технической политики ПАО «Россети». Выписка из протокола заседения совета директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (опросным путем) к Программе развития АСТУ № 262 от 30.03.2017 г. Выполнение требований п.3.3.90 и 3.3.91 ПУЭ | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Кукарино с монтажом контролируемого пункта телемеханики (1 шт.), цепей телесигнализации (1 шт.) | H_IVE-00172-000 | 1982 | 64.58 | 4.32 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10кВ "Кукарино" | 0.65 | 19.12.2018 | 29 | 6.381 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности, позволит обеспечить: - наблюдаемость ПС с учетом реконструкции и дооснащения ДП РЭС и ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра» современными ОИК, - организацию цифровых каналов передачи оперативных и неоперативных данных о состоянии оборудования объектов на все уровни принятия решений (ДП РЭС, ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья»), - приведение всех средств АСТУ к требованиям единой технической политики ПАО «Россети». | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Майдаково с монтажом контролируемого пункта телемеханики (1 шт.), цепей телесигнализации (1 шт.) | H_IVE-00173-000 | 1970 | 46.31 | 28.07 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 Майдаково | 2.19 | 19.12.2018 | 62 | 5.502 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности, позволит обеспечить: - наблюдаемость ПС с учетом реконструкции и дооснащения ДП РЭС и ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра» современными ОИК, - организацию цифровых каналов передачи оперативных и неоперативных данных о состоянии оборудования объектов на все уровни принятия решений (ДП РЭС, ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья»), - приведение всех средств АСТУ к требованиям единой технической политики ПАО «Россети». | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/3 Мугреево с монтажом контролируемого пункта телемеханики (1 шт.), цепей телесигнализации (1 шт.) | H_IVE-00174-000 | 1940 | 50.18 | 0.43 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/3 Мугреево | 0.25 | 19.12.2018 | 48 | 0.411 | 2.43 | 2.43 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | 35 | 35 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности, позволит обеспечить: - наблюдаемость ПС с учетом реконструкции и дооснащения ДП РЭС и ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра» современными ОИК, - организацию цифровых каналов передачи оперативных и неоперативных данных о состоянии оборудования объектов на все уровни принятия решений (ДП РЭС, ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья»), - приведение всех средств АСТУ к требованиям единой технической политики ПАО «Россети». | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Мыт с монтажом контролируемого пункта телемеханики (1 шт.), цепей телесигнализации (1 шт.) | H_IVE-00175-000 | 1990 | 68.54 | 2.52 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 "Мыт" | 0.3 | 19.12.2018 | 13 | 3.219 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности, позволит обеспечить: - наблюдаемость ПС с учетом реконструкции и дооснащения ДП РЭС и ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра» современными ОИК, - организацию цифровых каналов передачи оперативных и неоперативных данных о состоянии оборудования объектов на все уровни принятия решений (ДП РЭС, ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья»), - приведение всех средств АСТУ к требованиям единой технической политики ПАО «Россети». | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/3 ОБ-4 с монтажом контролируемого пункта телемеханики (1 шт.), цепей телесигнализации (1 шт.) | H_IVE-00176-000 | 1932 | 50.31 | 0.36 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/3 ОБ-4 | 0.68 | 19.12.2018 | 12 | 0.57 | 3.6 | 3.6 | 1.8 | 0.016 | нд | нд | 35 | 35 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности, позволит обеспечить: - наблюдаемость ПС с учетом реконструкции и дооснащения ДП РЭС и ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра» современными ОИК, - организацию цифровых каналов передачи оперативных и неоперативных данных о состоянии оборудования объектов на все уровни принятия решений (ДП РЭС, ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья»), - приведение всех средств АСТУ к требованиям единой технической политики ПАО «Россети». | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Озёрное с монтажом контролируемого пункта телемеханики (1 шт.), цепей телесигнализации (1 шт.) | H_IVE-00178-000 | 1948 | 41.21 | 6.23 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 Озёрное | 0.63 | 19.12.2018 | 27 | 4.896 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности, позволит обеспечить: - наблюдаемость ПС с учетом реконструкции и дооснащения ДП РЭС и ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра» современными ОИК, - организацию цифровых каналов передачи оперативных и неоперативных данных о состоянии оборудования объектов на все уровни принятия решений (ДП РЭС, ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья»), - приведение всех средств АСТУ к требованиям единой технической политики ПАО «Россети». | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Очистные сооружения с монтажом контролируемого пункта телемеханики (1 шт.), цепей телесигнализации (1 шт.) | H_IVE-00179-000 | 1972 | 46.31 | 28.07 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 Очистные сооружения | 1.05 | 19.12.2018 | 73 | 5.432 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности, позволит обеспечить: - наблюдаемость ПС с учетом реконструкции и дооснащения ДП РЭС и ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра» современными ОИК, - организацию цифровых каналов передачи оперативных и неоперативных данных о состоянии оборудования объектов на все уровни принятия решений (ДП РЭС, ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья»), - приведение всех средств АСТУ к требованиям единой технической политики ПАО «Россети». | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 Панфилово с монтажом контролируемого пункта телемеханики (1 шт.), цепей телесигнализации (1 шт.) | H_IVE-00180-000 | 1953 | 67.44 | 3.82 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 Панфилово | 0.03 | 19.12.2018 | 5 | 0.414 | 1.12 | 1.12 | 0.56 | 0.56 | нд | нд | 35 | 35 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности, позволит обеспечить: - наблюдаемость ПС с учетом реконструкции и дооснащения ДП РЭС и ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра» современными ОИК, - организацию цифровых каналов передачи оперативных и неоперативных данных о состоянии оборудования объектов на все уровни принятия решений (ДП РЭС, ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья»), - приведение всех средств АСТУ к требованиям единой технической политики ПАО «Россети». | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Пестяки с монтажом контролируемого пункта телемеханики (1 шт.), цепей телесигнализации (1 шт.) | H_IVE-00181-000 | 1974 | 73.75 | 6.67 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 Пестяки | 1.39 | 19.12.2018 | 37 | 5.955 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности, позволит обеспечить: - наблюдаемость ПС с учетом реконструкции и дооснащения ДП РЭС и ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра» современными ОИК, - организацию цифровых каналов передачи оперативных и неоперативных данных о состоянии оборудования объектов на все уровни принятия решений (ДП РЭС, ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья»), - приведение всех средств АСТУ к требованиям единой технической политики ПАО «Россети». Выписка из протокола заседения совета директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (опросным путем) к Программе развития АСТУ № 262 от 30.03.2017 г. Выполнение требований п.3.3.90 и 3.3.91 ПУЭ | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Порздни с монтажом контролируемого пункта телемеханики (1 шт.), цепей телесигнализации (1 шт.) | H_IVE-00182-000 | 1976 | 72.71 | 11.37 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 Порздни | 0.48 | 19.12.2018 | 33 | 3.874 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности, позволит обеспечить: - наблюдаемость ПС с учетом реконструкции и дооснащения ДП РЭС и ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра» современными ОИК, - организацию цифровых каналов передачи оперативных и неоперативных данных о состоянии оборудования объектов на все уровни принятия решений (ДП РЭС, ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья»), - приведение всех средств АСТУ к требованиям единой технической политики ПАО «Россети». Выписка из протокола заседения совета директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (опросным путем) к Программе развития АСТУ № 262 от 30.03.2017 г. Выполнение требований п.3.3.90 и 3.3.91 ПУЭ | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Савино с монтажом контролируемого пункта телемеханики (1 шт.), цепей телесигнализации (1 шт.) | H_IVE-00183-000 | 1975 | 91.97 | 16.21 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 Савино | 1.62 | 19.12.2018 | 43 | 10.247 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности, позволит обеспечить: - наблюдаемость ПС с учетом реконструкции и дооснащения ДП РЭС и ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра» современными ОИК, - организацию цифровых каналов передачи оперативных и неоперативных данных о состоянии оборудования объектов на все уровни принятия решений (ДП РЭС, ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья»), - приведение всех средств АСТУ к требованиям единой технической политики ПАО «Россети». Выписка из протокола заседения совета директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (опросным путем) к Программе развития АСТУ № 262 от 30.03.2017 г. Выполнение требований п.3.3.90 и 3.3.91 ПУЭ | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Сеготь с монтажом контролируемого пункта телемеханики (1 шт.), цепей телесигнализации (1 шт.) | H_IVE-00184-000 | 1976 | 41.71 | 60.03 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 Сеготь | 0.48 | 19.12.2018 | 22 | 3.038 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности, позволит обеспечить: - наблюдаемость ПС с учетом реконструкции и дооснащения ДП РЭС и ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра» современными ОИК, - организацию цифровых каналов передачи оперативных и неоперативных данных о состоянии оборудования объектов на все уровни принятия решений (ДП РЭС, ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья»), - приведение всех средств АСТУ к требованиям единой технической политики ПАО «Россети». | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 СиМ-1 с монтажом контролируемого пункта телемеханики (1 шт.), цепей телесигнализации (1 шт.) | H_IVE-00185-000 | 1961 | 68.55 | 3.19 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 СиМ-1 | 0.6 | 19.12.2018 | 16 | 3.579 | 4 | 4 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности, позволит обеспечить: - наблюдаемость ПС с учетом реконструкции и дооснащения ДП РЭС и ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра» современными ОИК, - организацию цифровых каналов передачи оперативных и неоперативных данных о состоянии оборудования объектов на все уровни принятия решений (ДП РЭС, ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья»), - приведение всех средств АСТУ к требованиям единой технической политики ПАО «Россети». | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 6 Тейковский ЦРП с монтажом контролируемого пункта телемеханики (1 шт.), цепей телесигнализации (1 шт.) | H_IVE-00186-000 | 1984 | 87.05 | 12.61 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 6 Тейковский ЦРП | 0.045 | 19.12.2018 | 44 | 11.204 | 0.263 | 0.263 | 0.103 | 0.103 | нд | нд | 6 | 6 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности, позволит обеспечить: - наблюдаемость ПС с учетом реконструкции и дооснащения ДП РЭС и ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра» современными ОИК, - организацию цифровых каналов передачи оперативных и неоперативных данных о состоянии оборудования объектов на все уровни принятия решений (ДП РЭС, ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья»), - приведение всех средств АСТУ к требованиям единой технической политики ПАО «Россети». Выписка из протокола заседения совета директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (опросным путем) к Программе развития АСТУ № 262 от 30.03.2017 г. Выполнение требований п.3.3.90 и 3.3.91 ПУЭ | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Филисово с монтажом контролируемого пункта телемеханики (1 шт.), цепей телесигнализации (1 шт.) | H_IVE-00187-000 | 1980 | 81.05 | 10.72 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 Филисово | 0.15 | 19.12.2018 | 7 | 3.425 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности, позволит обеспечить: - наблюдаемость ПС с учетом реконструкции и дооснащения ДП РЭС и ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра» современными ОИК, - организацию цифровых каналов передачи оперативных и неоперативных данных о состоянии оборудования объектов на все уровни принятия решений (ДП РЭС, ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья»), - приведение всех средств АСТУ к требованиям единой технической политики ПАО «Россети». Выписка из протокола заседения совета директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (опросным путем) к Программе развития АСТУ № 262 от 30.03.2017 г. Выполнение требований п.3.3.90 и 3.3.91 ПУЭ | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Холуй с монтажом контролируемого пункта телемеханики (1 шт.), цепей телесигнализации (1 шт.) | H_IVE-00188-000 | 1964 | 58.55 | 3.35 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 Холуй | 0.68 | 19.12.2018 | 41 | 4.471 | 4.3 | 4.3 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 35 | 35 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности, позволит обеспечить: - наблюдаемость ПС с учетом реконструкции и дооснащения ДП РЭС и ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра» современными ОИК, - организацию цифровых каналов передачи оперативных и неоперативных данных о состоянии оборудования объектов на все уровни принятия решений (ДП РЭС, ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья»), - приведение всех средств АСТУ к требованиям единой технической политики ПАО «Россети». | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Хотимль с монтажом контролируемого пункта телемеханики (1 шт.), цепей телесигнализации (1 шт.) | H_IVE-00189-000 | 1981 | 69.37 | 4.29 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 Хотимль | 0.18 | 19.12.2018 | 8 | 4.421 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности, позволит обеспечить: - наблюдаемость ПС с учетом реконструкции и дооснащения ДП РЭС и ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра» современными ОИК, - организацию цифровых каналов передачи оперативных и неоперативных данных о состоянии оборудования объектов на все уровни принятия решений (ДП РЭС, ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья»), - приведение всех средств АСТУ к требованиям единой технической политики ПАО «Россети». | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 10 ЦРП Парфеново с монтажом контролируемого пункта телемеханики (1 шт.), цепей телесигнализации (1 шт.) | H_IVE-00190-000 | 1989 | 63.05 | 6.72 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 10 ЦРП Парфеново | 0.016 | 19.12.2018 | 64 | 1.871 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности, позволит обеспечить: - наблюдаемость ПС с учетом реконструкции и дооснащения ДП РЭС и ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра» современными ОИК, - организацию цифровых каналов передачи оперативных и неоперативных данных о состоянии оборудования объектов на все уровни принятия решений (ДП РЭС, ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья»), - приведение всех средств АСТУ к требованиям единой технической политики ПАО «Россети». | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 10 ЦРП Солидарность с монтажом контролируемого пункта телемеханики (1 шт.), цепей телесигнализации (1 шт.) | H_IVE-00191-000 | 1962 | 68.05 | 3.15 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 10 ЦРП Солидарность | 0.002 | 19.12.2018 | 42 | 0.628 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности, позволит обеспечить: - наблюдаемость ПС с учетом реконструкции и дооснащения ДП РЭС и ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра» современными ОИК, - организацию цифровых каналов передачи оперативных и неоперативных данных о состоянии оборудования объектов на все уровни принятия решений (ДП РЭС, ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья»), - приведение всех средств АСТУ к требованиям единой технической политики ПАО «Россети». | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Шилекша с монтажом контролируемого пункта телемеханики (1 шт.), цепей телесигнализации (1 шт.) | H_IVE-00192-000 | 1995 | 76.48 | 8.05 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 Шилекша | 0.36 | 19.12.2018 | 24 | 2.958 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности, позволит обеспечить: - наблюдаемость ПС с учетом реконструкции и дооснащения ДП РЭС и ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра» современными ОИК, - организацию цифровых каналов передачи оперативных и неоперативных данных о состоянии оборудования объектов на все уровни принятия решений (ДП РЭС, ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья»), - приведение всех средств АСТУ к требованиям единой технической политики ПАО «Россети». Выписка из протокола заседения совета директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (опросным путем) к Программе развития АСТУ № 262 от 30.03.2017 г. Выполнение требований п.3.3.90 и 3.3.91 ПУЭ | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Шуйская-Егорьевская с монтажом контролируемого пункта телемеханики (1 шт.), цепей телесигнализации (1 шт.) | H_IVE-00193-000 | 1955 | 45.21 | 5.23 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 Шуйская-Егорьевская | 0.29 | 19.12.2018 | 11 | 3.002 | 4.6 | 4.6 | 2.8 | 2.8 | нд | нд | 35 | 35 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности, позволит обеспечить: - наблюдаемость ПС с учетом реконструкции и дооснащения ДП РЭС и ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра» современными ОИК, - организацию цифровых каналов передачи оперативных и неоперативных данных о состоянии оборудования объектов на все уровни принятия решений (ДП РЭС, ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья»), - приведение всех средств АСТУ к требованиям единой технической политики ПАО «Россети». | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Жуково в части организации АСУ ТП с удаленным доступом к МП терминалам РЗА, с установкой разъединителя с моторным приводом с автоматизацией управления (1 шт.), с установкой оборудования мультиплексирования (1 шт.). Цифровизация ПС 35/6 Жуково. | I_IVE-00203-001 | 2007 | 64.28 | 11.64 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ Жуково | 1.016 | 19.12.2018 | 64 | 2.958 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности, позволит обеспечить: - наблюдаемость ПС с учетом реконструкции и дооснащения ДП РЭС и ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра» современными ОИК, - организацию цифровых каналов передачи оперативных и неоперативных данных о состоянии оборудования объектов на все уровни принятия решений (ДП РЭС, ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья»), - приведение всех средств АСТУ к требованиям единой технической политики ПАО «Россети». | + | -
2.2.1.2 | Организация цифровых каналов связи (ВОЛС) ПС 110/35/6 кВ Ивановская-6 - ПС 35/6 кВ Жуково-ПС 35/10 кВ Дегтярёво (протяженность 10,8 км). Цифровизация ПС 35/6 Жуково. | I_IVE-00203-002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Организация каналов связи и передачи данных в ЦУС и РДУ | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Гав. Посад с заменой конденсаторной батареи и утилизацией ПХБ-содержащих конденсаторов (1шт.) | J_IVE-00205-001 | 1933 | 66.92 | 16.54 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 "Гав.Посад" | 3.95 | 19.12.2018 | 25 | 7.661 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замена оборудования на современное увеличивает надежность электроснабжение потребителей за счет снижения вероятности отказа и снижает вероятность возникновения аварийной ситуации после замены морально и физически изношенного оборудования. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Ивановская-7 с заменой конденсаторных батарей и утилизацией ПХБ-содержащих конденсаторов (2 шт.) | J_IVE-00205-002 | 1961 | 62.12 | 3.22 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 "Ивановская-7" | 14.48 | 19.12.2018 | 82 | 37.958 | 40 | 40 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Замена оборудования на современное увеличивает надежность электроснабжение потребителей за счет снижения вероятности отказа и снижает вероятность возникновения аварийной ситуации после замены морально и физически изношенного оборудования. | + | -
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.632 ПС 110/6 кВ "Пелгусово" с заменой опор, провода. Протяженность 1.830 км | F_IVE-00033-001 | 1969 | 40.26 | 10.87 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ ф.632 ПС Пелгусово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
2.2.2.1 | ВЛ-10 кВ №174 ПС "Воскресенское". Реконструкция с заменой опор, провода и с установкой реклоузера. Протяженность 1.900 км | F_IVE-00033-004 | 1974 | 54.55 | 13.01 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №174 ПС Воскресенское-101 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
2.2.2.1 | ВЛИ-0,4 кВ от КТП-13 д. Палома ВЛ-10 кВ №111 ПС 35/10 кВ "Савино". Реконструкция с заменой опор, провода. Протяженность 2.682 км | F_IVE-00036-001 | 1975 | 58.24 | 2.17 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛИ-0,4 кВ от КТП-13 д. Палома ВЛ-10 кВ №111 ПС Савино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение эксплуатационных затрат, повышение качества электроэнергии у конечных потребителей, снижение потерь электроэнергии, обеспечение электробезопасности населения в связи с заменой на самонесущий изолированный провод | + | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 101 ПС Стройиндустрия, перенос анкерной железобетонной опоры №10 (1 шт.) вдоль оси линии на ВЛ-10кВ №101 ПС Стройиндустрия. Снятие ограничений в пользовании земельным участком. Ивановский район, Чернореченское сельское поселение, территория "Чернореченская" строение 1. Заявитель ООО "Ивановский мусоросортировочный завод". Договор № 371005229 от 02.10.2018 г. | J_IVE-00214-000 | 1979 | 38.88 | 16.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ № 101 ПС Стройиндустрия | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение обязательств по подключению потребителя в рамках заключенного договора на переустройство (вынос) линии электропередачи от 02.10.2018 г. № 371005229 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) двухцепных заходов ВЛ 35-110 кВ (в количестве 10 шт.) на ПС 220 кВ Вичуга, расположенных по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, 2-я Кировская, 39, протяженностью 4,635 км с установкой на ПС 110/35/6 "Заволжск" и ПС 110/35/10 "Новлянское" оборудования систем связи по Соглашению о компенсации № 165-2015 от 21.12.2015, заключенному с ПАО "ФСК ЕЭС" | J_IVE-00229-000 | 1933 | 79.47 | 1.16 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35-110 кВ на ПС 220 кВ Вичуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Реализация проекта реконструкции позволит обеспечить надежное электроснабжение ПС 220 кВ Вичуга путем переустройства существующих ВЛ 35-110 кВ, выполненных на деревянных опорах, находящихся в неудовлетворительном состоянии. В результате реконструкции повысится надежность эл. снабжения потребителей Вичугского района и снизятся трудозатраты на ремонт ВЛ. Соглашение о компенсации № 165-2015 от 21.12.2015 г., заключенное с ПАО "ФСК ЕЭС" | - | -
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.2.2 | ВЛ-10 кВ 102 ПС Майдаково - 110 ПС Васильевское. Техническое перевооружение с установкой реклоузера (1 шт.) | G_IVE-00032-010 | 1970 | 46.31 | 28.07 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ 102 ПС Майдаково - 110 ПС Васильевское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг | + | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛИ-0,4 от КТП Воскресенское-1 с заменой опор, провода. Протяженность 1.082 км | F_IVE-00036-004 | 1978 | 48.28 | 43.16 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛИ-0,4 кВ от КТП Воскресенское-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Физический износ из-за длительного срока эксплуатации, неудовлетворительное техническое состояние | + | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛИ-0,4 от КТП №91,92,93,94,95 д. Коровиха с заменой опор, провода. Протяженность 4.974 км | F_IVE-00036-005 | 1974 | 50.49 | 2.74 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛИ-0,4 кВ от КТП №91,92,93,94,95 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Физический износ из-за длительного срока эксплуатации, неудовлетворительное техническое состояние | + | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ Кинешма 220 - Луговая с подвесом второй цепи ВЛ 35 кВ Кинешма 220 - Луговая на ж/б и металлических опорах на участке протяженностью 11 км | G_IVE-00086-000 | 1988 | 29.38 | 4.74 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ Кинешма 220 - Луговая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение надежного электроснабжения ПС «Луговая» путем переустройства существующей ВЛ 35 кВ «Городская-Луговая» в двухцепном исполнении с исключением из схемы участка, выполненного на деревянных опорах, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Повышение надежности эл. снабжения потребителей Кинешемского района и снижение трудозатрат на ремонт ВЛ, выполненной на деревянных опорах. | + | -
2.2.2.2 | ВЛ-0,4 кВ ф2 ЗТП-13 ВЛ-104 ПС Майдаково с. Майдаково. Реконструкция с заменой опор, провода. Протяженность 0,12 км. | H_IVE-00120-000 | 1985 | 58.68 | 18.51 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 104 ПС Майдаково ЗТП 13 ф2 ВЛ 0,4кВ. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение количества отключений из-за повреждений на ВЛ 0,4 кВ . Снижение потерь в сети 04 кВ. Устранение вероятности возникновения угрозы жизни посторонних лиц (детское учереждение). Уменьшение затрат на ремонты и эксплуатацию ВЛ. Улучшение качества параметров ЭЭ. Улучшение индекса технического состояния ЭУ | + | -
2.2.2.2 | ВЛ 0,4 КТП №5 ВЛ 0,4 кВ №1,2 ПС Рождествено с. Рождествено. Реконструкция с заменой опор, провода. Протяженность 0,4 км. | H_IVE-00121-000 | 1993 | 54.27 | 9.17 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 145 ПС Рождествено КТП №5 ВЛ 0,4 кВ №1,2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение количества отключений из-за повреждений на ВЛ 0,4 кВ . Снижение потерь в сети 04 кВ. Устранение вероятности возникновения угрозы жизни посторонних лиц (детское учереждение). Уменьшение затрат на ремонты и эксплуатацию ВЛ. Улучшение качества параметров ЭЭ. Улучшение индекса технического состояния ЭУ | + | -
2.2.2.2 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП Гаврилково-4 ВЛ-121 ПС Золотилово д. Гаврилково. Реконструкция с заменой опор, провода. Протяженность 0,04 км. | H_IVE-00123-000 | 1972 | 34.01 | 26.23 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП Гаврилково-4 ВЛ-121 ПС Золотилово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение количества отключений из-за повреждений на ВЛ 0,4 кВ . Снижение потерь в сети 04 кВ. Устранение вероятности возникновения угрозы жизни посторонних лиц (детское учереждение). Уменьшение затрат на ремонты и эксплуатацию ВЛ. Улучшение качества параметров ЭЭ. Улучшение индекса технического состояния ЭУ | + | -
2.2.2.2 | ВЛ-0,4 кВ №5 ЗТП Золотилово-5 ВЛ-126 ПС Золотилово. д. Золотилово. Реконструкция с заменой опор, провода. Протяженность 0,1 км. | H_IVE-00124-000 | 1985 | 32.12 | 3.62 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №5 ЗТП Золотилово-5 ВЛ-126 ПС Золотилово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение количества отключений из-за повреждений на ВЛ 0,4 кВ . Снижение потерь в сети 04 кВ. Устранение вероятности возникновения угрозы жизни посторонних лиц (детское учереждение). Уменьшение затрат на ремонты и эксплуатацию ВЛ. Улучшение качества параметров ЭЭ. Улучшение индекса технического состояния ЭУ | + | -
2.2.2.2 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП Костяево-6 ВЛ-135 ПС Костяево д. Костяево. Реконструкция с заменой опор, провода. Протяженность 0,11 км. | H_IVE-00125-000 | 1975 | 28.7 | 7.91 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП Костяево-6 ВЛ-135 ПС Костяево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение количества отключений из-за повреждений на ВЛ 0,4 кВ . Снижение потерь в сети 04 кВ. Устранение вероятности возникновения угрозы жизни посторонних лиц (детское учереждение). Уменьшение затрат на ремонты и эксплуатацию ВЛ. Улучшение качества параметров ЭЭ. Улучшение индекса технического состояния ЭУ | + | -
2.2.2.2 | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП Костяево-3 ВЛ-134 ПС Костяево д. Костяево. Реконструкция с заменой опор, провода. Протяженность 0,25 км. | H_IVE-00126-000 | 1975 | 28.7 | 0.01 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП Костяево-3 ВЛ-134 ПС Костяево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение количества отключений из-за повреждений на ВЛ 0,4 кВ . Снижение потерь в сети 04 кВ. Устранение вероятности возникновения угрозы жизни посторонних лиц (детское учереждение). Уменьшение затрат на ремонты и эксплуатацию ВЛ. Улучшение качества параметров ЭЭ. Улучшение индекса технического состояния ЭУ | + | -
2.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП Новлянское-6 ВЛ 142 ПС Новлянское с. Новлянское. Реконструкция с заменой опор, провода. Протяженность 0,52 км. | H_IVE-00127-000 | 1978 | 14.29 | 6.52 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП Новлянское-6 ВЛ 142 ПС Новлянское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение количества отключений из-за повреждений на ВЛ 0,4 кВ . Снижение потерь в сети 04 кВ. Устранение вероятности возникновения угрозы жизни посторонних лиц (детское учереждение). Уменьшение затрат на ремонты и эксплуатацию ВЛ. Улучшение качества параметров ЭЭ. Улучшение индекса технического состояния ЭУ | + | -
2.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП Новлянское-2 ВЛ-142 ПС Новлянское с. Новлянское. Реконструкция с заменой опор, провода. Протяженность 0,12 км. | H_IVE-00128-000 | 1989 | 25 | 12.41 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП Новлянское-2 ВЛ-142 ПС Новлянское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение количества отключений из-за повреждений на ВЛ 0,4 кВ . Снижение потерь в сети 04 кВ. Устранение вероятности возникновения угрозы жизни посторонних лиц (детское учереждение). Уменьшение затрат на ремонты и эксплуатацию ВЛ. Улучшение качества параметров ЭЭ. Улучшение индекса технического состояния ЭУ | + | -
2.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Ильинское-1 ВЛ-152 ПС Якимово с. Ильинское. Реконструкция с заменой опор, провода. Протяженность 0,16 км. | H_IVE-00129-000 | 1969 | 92.97 | 13.98 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Ильинское-1 ВЛ-152 ПС Якимово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение количества отключений из-за повреждений на ВЛ 0,4 кВ . Снижение потерь в сети 04 кВ. Устранение вероятности возникновения угрозы жизни посторонних лиц (детское учереждение). Уменьшение затрат на ремонты и эксплуатацию ВЛ. Улучшение качества параметров ЭЭ. Улучшение индекса технического состояния ЭУ. Протокол ПАО «Россети» и Ростехнадзора от 22.09.2016г. по выносу ВЛ с территорий детских и учебных учреждений | + | -
2.2.2.2 | ВЛ-0,4 кВ №1 МТП-60 от ВЛ-123 ПС Н-Леушино п. Светлый. Реконструкция с заменой опор, провода. Протяженность 0,042 км. | H_IVE-00130-000 | 1976 | 52.43 | 4.31 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №1 МТП-60 ВЛ-123 ПС Н-Леушино пр. опор №8-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Исключение травмирования электрическим током при прикосновении к электрическим проводам. | + | -
2.2.2.2 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-196 ВЛ-602 ПС ТБ-3 с. Морозово. Реконструкция с заменой опор, провода. Протяженность 0,021 км. | H_IVE-00131-000 | 1981 | 51.93 | 6.64 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-196 ВЛ-602 ПС ТБ-3 пр. опор №1-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Исключение травмирования электрическим током при прикосновении к электрическим проводам. | + | -
2.2.2.2 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-22 ВЛ-600 Тейковский ЦРП д. Б.-Клочково. Реконструкция с заменой опор, провода. Протяженность 0,021 км. | H_IVE-00132-000 | 1976 | 43.91 | 3.17 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-22 ВЛ-600 Тейковский ЦРП пр. опор №1-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Исключение травмирования электрическим током при прикосновении к электрическим проводам. | + | -
2.2.2.2 | ВЛ 6 кВ Тейковский ЦРП д. Б.-Клочково. Реконструкция с заменой опор, провода. Протяженность 0,15 км. | H_IVE-00133-000 | 1972 | 55.92 | 16.35 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ Тейковский ЦРП пр. опор №48-49 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Исключение травмирования электрическим током при прикосновении к электрическим проводам. | + | -
2.2.2.2 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ЗТП №163 Ильинское ВЛ-128 ПС Ильинская п. Ильинское. Реконструкция с заменой опор, провода. Протяженность 0,04 км. | H_IVE-00134-000 | 1975 | 19.23 | 12.73 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №2 от ЗТП №163 Ильинское ВЛ-128 ПС Ильинская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Исключение травмирования электрическим током при прикосновении к электрическим проводам. | + | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 154 ПС 35 кВ Дегтярёво с монтажом реклоузера PBA/TEL-10-12,5-630 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-001 | 1978 | 85 | 32.5464 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ № 154 ПС 35 кВ Дегтярёво | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Реклоузер позволит выполнять перевод электроснабжения с одной ВЛ на другую с выделением персоналом РЭС поврежденных участков с сокращением времени недоотпуска электроэнергии. Установка реклоузера позволит при погашении ПС организовывать электроснабжение потребителей, запитанных от данной ПС, что уменьшит недоотпуск электроэнергии. Акт технического освидетельствования от 22.01.2019 г. Ивановский РЭС по монтажу реклоузера (1 шт.) | + | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 128 ПС 110 кВ Бройлерная оп.114-115 с монтажом реклоузера PBA/TEL-10-12,5-630 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-002 | 1980 | 74.21 | 4.21 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ № 128 ПС 110 кВ Бройлерная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Сокращение времени перерывов электроснабжения потребителей, повышение надежности электроснабжения. Акт технического освидетельствования от 23.01.2019 г. Ивановский РЭС по монтажу реклоузера (1 шт.) | + | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 101 ПС 35 кВ Ермолино оп.246-247 с монтажом реклоузера PBA/TEL-10-12,5-630 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-004 | 1966 | 78.55 | 3.19 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ № 101 ПС 35 кВ Ермолино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Реклоузер устанавливается в качестве секционирования двух линий взамен линейного разъединителя в месте нормального разрыва, позволит выполнять перевод электроснабжения с одной ВЛ на другую (ВЛ-195 ПС Водозабор) с выделением персоналом РЭС поврежденных участков с сокращением времени недоотпуска электроэнергии на 1.3 часа. Протяженность ВЛ составляет 33,286 км, 18 ТП с установленной мощностью 1,686 МВА, 418 потребителей, СЗО – 3 объекта водоснабжения. Акт технического освидетельствования от 18.01.2019 г. Ивановский РЭС по монтажу реклоузера (1 шт.) | + | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 109 ЦРП Буньково оп.47 с монтажом реклоузера PBA/TEL-10-12,5-630 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-008 | 1980 | 33.95 | 49.27 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ № 109 ЦРП Буньково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Сокращение времени перерывов электроснабжения потребителей | + | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ № 105 ЦРП Буньково с монтажом реклоузера PBA/TEL-10-12,5-630 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-009 | 1980 | 33.95 | 49.27 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ № 105 ЦРП Буньково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Сокращение времени перерывов электроснабжения потребителей | + | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6кВ №619 ПС 110 кВ Пелгусово оп.81 с монтажом реклоузера PBA/TEL-10-12,5-630 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-011 | 1968 | 62.64 | 2.24 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6кВ №619 ПС 110 кВ Пелгусово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 133 ПС 35 кВ Каминского с монтажом реклоузера PBA/TEL-10-12,5-630 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-017 | 1967 | 34.17 | 9.04 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ № 133 ПС 35 кВ Каминского | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Сокращение времени перерывов электроснабжения потребителей | + | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ № 611 ПС 35 кВ Дуляпино оп 3, №613 ПС 35 кВ Дуляпино с монтажом реклоузера PBA/TEL-10-12,5-630 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-018 | 1967 | 48.23 | 3.47 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ № 611 ПС 35 кВ Дуляпино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Сокращение времени перерывов электроснабжения потребителей | + | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 132 ПС 110 кВ Хотимль оп 193 с монтажом реклоузера PBA/TEL-10-12,5-630 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-022 | 2004 | 41 | 11.1879 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ № 132 ПС 110 кВ Хотимль | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Реклоузер устанавливается вместо КРУН-1 и КРУН-2, в месте нормального разрыва двух ВЛ, имеющих технический износ оборудования, ремонт которых экономически нецелесообразен. Установка реклоузера позволит при погашении ПС Хотимль организовывать электроснабжение потребителей, запитанных от данной ПС- 24 ТП, 622 чел., 15 населенных пунктов, СЗО- детский сад, школа, котельная, объекты водоснабжения. Общая протяженность ВЛ-30,67 км, 18 ТП с установленной мощностью трансформаторов 1,515 мВА | + | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ № 607 ПС 110 кВ Тейково - ВЛ 6 кВ №614 ПС 110 кВ Отрадное с монтажом реклоузеров PBA/TEL-10-12,5-630 (2 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-023 | 1964 | 22.2 | 3.31 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ № 607 ПС 110 кВ Тейково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Сокращение времени перерывов электроснабжения потребителей | + | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ № 607 ПС 35 кВ Новые Горки (ЛР№47) с монтажом реклоузера PBA/TEL-10-12,5-630 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-024 | 1986 | 83.93 | 12.4508 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ № 607 ПС 35 кВ Новые Горки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Сокращение времени перерывов электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования б/н от 15.08.2016 г. по монтажу реклоузера (1 шт.). | + | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 102 ПС 35 кВ Вознесенье (ЛР № 25) с монтажом реклоузера PBA/TEL-10-12,5-630 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-025 | 1975 | 85 | 9.5866 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ № 102 ПС 35 кВ Вознесенье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Сокращение времени перерывов электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования б/н от 30.07.2015 г. по монтажу реклоузера (1 шт.). | + | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 125 ПС 110 кВ Ильинская (ЛР № 3) с монтажом реклоузера PBA/TEL-10-12,5-630 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-026 | 1985 | 83.93 | 47.8736 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ № 125 ПС 110 кВ Ильинская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение длительности отключения ВЛ из-за повреждений при неблагоприятных погодных условий, длительные перерывы электроснабжения потребителей 2389 чел., 10 СЗО. Сокращение определения времени места повреждения на 0,5 часа, снижение недоотпуска на 191 кВт/ч. Акт технического освидетельствования б/н от 10.07.2015 г. по монтажу реклоузера (1 шт.). | + | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 128 ПС 110 кВ Ильинская (КРН № 10, КРН № 11) с монтажом реклоузера PBA/TEL-10-12,5-630 (2 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-030 | 1985 | 83.93 | 95.0435 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ № 128 ПС 110 кВ Ильинская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение длительности отключения ВЛ из-за повреждений при неблагоприятных погодных условий, длительные перерывы электроснабжения потребителей 1312 чел., 11 СЗО Сокращение определения времени места повреждения на 0,9 часа, снижение недоотпуска на 469кВт. Акт технического освидетельствования б/н от 10.07.2015 г. по монтажу реклоузера (1 шт.). | + | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №110 ПС Савино оп.49 (ЛР № 17) с монтажом реклоузера PBA/TEL-10-12,5-630 (2 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-032 | 1975 | 25 | 16.2004 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №110 ПС Савино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение длительности отключения ВЛ из-за повреждений при неблагоприятных погодных условий, длительные перерывы электроснабжения потребителей 441 чел. Сокращение определения времени места повреждения на 1,2 часа, снижение недоотпуска на 144 кВт/ч | + | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №109 ПС 35 кВ Филюково (ЛР№54) с монтажом реклоузера PBA/TEL-10-12,5-630 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-034 | 1976 | 83.93 | 13.5616 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №109 ПС 35 кВ Филюково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение длительности отключения ВЛ из-за повреждений при неблагоприятных погодных условий, длительные перерывы электроснабжения потребителей 196 чел., 1 СЗО Сокращение определения времени места повреждения на 1,0 часа, снижение недоотпуска на 67 кВт/ч. Акт технического освидетельствования б/н от 30.08.2017 г. | + | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 115 ПС 35 кВ Луговая с монтажом реклоузера РВА (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-035 | 1976 | 50 | 35.3263 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ № 115 ПС 35 кВ Луговая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Сокращение времени перерывов электроснабжения потребителей | + | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 110 ПС 110 кВ Журихино с монтажом реклоузера PBA/TEL-10-12,5-630 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-036 | 1983 | 25 | 13.397 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ № 110 ПС 110 кВ Журихино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Сокращение времени перерывов электроснабжения потребителей | + | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №191 от ПС 35 кВ Водозабор оп.№110 с монтажом ИКЗ-К4-А/Е-О (1 компл.; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-037 | 1985 | 91.67 | 3.6683 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №191 от ПС 35 кВ Водозабор | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Быстрое определение поврежденного участка, сокращение времени поиска поврежденного участка ВЛ на 0.5 часа. Акт технического освидетельствования от 29.01.2019 г. Ивановский РЭС по монтажу ИКЗ (1 компл.) | + | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №105 от ЦРП Буньково оп.№103 с монтажом ИКЗ-К4-А/Е-О (1 компл.; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-038 | 1978 | 85 | 49.27 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №105 от ЦРП Буньково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Быстрое определение поврежденного участка, сокращение времени поиска поврежденного участка ВЛ на 0.6 часа. Акт технического освидетельствования от 11.01.2019 г. | + | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №109 от ЦРП Буньково оп.№102 с монтажом ИКЗ-К4-А/Е-О (1 компл.; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-039 | 1979 | 50 | 49.27 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №109 от ЦРП Буньково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Быстрое определение поврежденного участка, сокращение времени поиска поврежденного участка ВЛ на 0.4 часа | + | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ №616 от ПС 110 кВ Пелгусово оп.№1г отпайка на Ефремово, Горшково с монтажом ИКЗ-К4-А/Е-О (1 компл.; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-044 | 1993 | 25 | 9.3356 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ №616 от ПС 110 кВ Пелгусово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Быстрое определение поврежденного участка, сокращение времени поиска поврежденного участка ВЛ на 0.7 часа | + | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ №616 от ПС 110 кВ Пелгусово оп.№1а отпайка на Веснево, Жилкино с монтажом ИКЗ-К4-А/Е-О (1 компл.; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-045 | 1993 | 25 | 9.3356 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ №616 от ПС 110 кВ Пелгусово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Быстрое определение поврежденного участка, сокращение времени поиска поврежденного участка ВЛ на 0.5 часа | + | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №115 ПС 35 кВ Нажерово оп.36 магистраль с монтажом ИКЗ-К4-А/Е-О (1 компл.; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-046 | 1970 | 50 | 15.2472 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №115 ПС 35 кВ Нажерово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Быстрое определение поврежденного участка, сокращение времени поиска поврежденного участка ВЛ на 0.4 часа | + | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 121 ПС 110 кВ Заволжск с монтажом ИКЗ-К4-А/Е-О (1 компл.; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-053 | 1982 | 41.67 | 60.87 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ № 121 ПС 110 кВ Заволжск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Быстрое определение поврежденного участка, сокращение времени поиска поврежденного участка ВЛ на 0.6 часа | + | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6кВ №630 от ПС 110 кВ Богданиха оп. №278 отп. на кол.сад "Жигари" с монтажом ПРВТ-6 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-055 | 1985 | 85 | 21.0459 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6кВ №630 от ПС 110 кВ Богданиха | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Отключение поврежденных участков линий, исключение длительного перерыва электроснабжения по причине отключения на потребительских отпайках. Акт технического освидетельствования от 17.01.2019 г. | + | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ №165 от ПС 110 кВ Дружба оп. №95 отп. на кол.сад 3 КТП с монтажом ПРВТ-10 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-056 | 1988 | 90 | 10.7953 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10кВ №165 от ПС 110 кВ Дружба | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Отключение поврежденных участков линий, исключение длительного перерыва электроснабжения по причине отключения на потребительских отпайка. Сокращение времени отключения на 0.8 час. Акт технического освидетельствования от 25.03.2017 по установке ПРВТ (1 шт.). | + | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №141 ПС 35 кВ Кукарино оп.5в отпайка на лагерь Рубин с монтажом ПРВТ-10 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-062 | 1991 | 50 | 19.4073 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №141 ПС 35 кВ Кукарино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Отключение поврежденных участков линий, исключение длительного перерыва электроснабжения по причине отключения на потребительских отпайках. Сокращение времени отключения на 0.74 час. | + | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 158 ПС 110 кВ Лежнево оп.16а отпайка на КТП №116 ОЭС с монтажом ПРВТ-10 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-063 | 2006 | 46.88 | 15.7692 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 158 ПС 110 кВ Лежнево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Отключение поврежденных участков линий, исключение длительного перерыва электроснабжения по причине отключения на потребительских отпайках. Сокращение времени отключения на 0.5час. | + | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ №192 от ПС 35 кВ Водозабор оп.66-67 с монтажом ПДОЛ-10 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-072 | 1987 | 85 | 44.7027 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10кВ №192 от ПС 35 кВ Водозабор | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Дистанционное отключение поврежденных участков линий. Акт технического освидетельствования от 22.01.2019 г. | + | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ №105 от ЦРП Буньково оп.62 с монтажом ПДОЛ-10 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-073 | 1978 | 85 | 49.27 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10кВ №105 от ЦРП Буньково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Дистанционное отключение поврежденных участков линий. Акт технического освидетельствования от 23.01.2019 г. | + | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6кВ №644 от ПС 110 кВ Ивановская-1 оп.84 с монтажом ПДОЛ-6 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-075 | 1984 | 91.67 | 20.2742 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6кВ №644 от ПС 110 кВ Ивановская-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Установка ПДОЛ на отпайку ВЛ с большим количеством лесных участков (потребительскую отпайку) позволит локализовать только поврежденный участок ВЛ, оставляя в работе потребителей неповрежденных участков. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. Также сократится время отыскания и восстановления повреждения на ВЛ. Акт технического освидетельствования от 23.01.2019 г. | + | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №102 ПС 35 кВ Вознесенье ЛР№100 магистраль с монтажом ПДОЛ-10 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-084 | 1975 | 85 | 9.5866 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №102 ПС 35 кВ Вознесенье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Дистанционное отключение поврежденных участков линий. Акт технического освидетельствования б/н от 30.07.2015 г. | + | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 121 ПС 110 кВ Заволжск с монтажом ПДОЛ-10 (1 шт; Автоматизация распределительных сетей) | I_IVE-00202-090 | 1965 | 41.67 | 60.87 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ № 121 ПС 110 кВ Заволжск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Дистанционное отключение поврежденных участков линий | + | -
2.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от опоры №58Е до опоры №59 ВЛ 6 кВ №652 ПС Жуково. Снятие ограничений в пользовании земельным участком. Ивановский район, д. Коляново, ул. Рябиновая, д 6А. Заявитель Анфилов И.В., протяженностью 0,015 км | I_IVE-00206-000 | 2007 | 64.28 | 11.64 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ от опоры №58Е до опоры №59 ВЛ 6 кВ №652 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Исполнение обязательств по подключению потребителя в рамках заключенного договора на переустройство (вынос) линии электропередачи от 29.01.2018 г. № 371002135 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛЗ-6 кВ в пролете опор №№44-47 ВЛ-6 кВ №602 ПС Ивановская-6. Снятие ограничений в пользовании земельным участком. Ивановский район, д. Коляново, ул. Садовая, д 40. Заявитель Блохина Е.А., протяженностью 0,134 км | I_IVE-00208-000 | 2007 | 64.28 | 11.64 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛЗ-6 кВ в пролете опор №№44-47 ВЛ-6 кВ №602 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Исполнение обязательств по подключению потребителя в рамках заключенного договора на переустройство (вынос) линии электропередачи от 14.02.2018 г. № 371002299 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.105 ЦРП «Буньково» с установкой пунков секционирования с использованием реклоузера (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (3 шт.), разъединителей с ручным приводом (3 шт.) | J_IVE-00212-001 | 1980 | 33.95 | 49.27 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.105 ЦРП «Буньково» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.106 ЦРП «Буньково» с установкой пунков секционирования с использованием реклоузеров (2 шт.), разъединителей с ручным приводом (4 шт.) | J_IVE-00212-002 | 1980 | 33.95 | 49.27 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.106 ЦРП «Буньково» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.108 ЦРП «Буньково» с установкой пунков секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителей с моторным приводом (2 шт.), разъединителей с ручным приводом (1 шт.) | J_IVE-00212-003 | 1980 | 33.95 | 49.27 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.108 ЦРП «Буньково» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.109 ЦРП «Буньково» с установкой пунков секционирования с использованием реклоузеров (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (3 шт.), разъединителей с ручным приводом (2 шт.) | J_IVE-00212-004 | 1980 | 33.95 | 49.27 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.109 ЦРП «Буньково» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.113 ПС «Ново-Талицы» с установкой пунков секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителей с ручным приводом (2 шт.) | J_IVE-00212-005 | 1987 | 34.01 | 16.39 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.113 ПС «Ново-Талицы» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ ф.116 ПС Ново-Талицы с установкой пунков секционирования с использованием реклоузеров (2 шт.), разъединителей с ручным приводом (4 шт.) | J_IVE-00212-006 | 1987 | 34.01 | 16.39 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10кВ ф.116 ПС Ново-Талицы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.124 ПС «Бройлерная» с установкой пунков секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителей с ручным приводом (2 шт.) | J_IVE-00212-007 | 1980 | 74.21 | 4.21 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.124 ПС «Бройлерная» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.126 ПС «Бройлерная» с установкой пунков секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителей с ручным приводом (2 шт.), монтажом ИКЗ (1 шт.) | J_IVE-00212-008 | 1980 | 74.21 | 4.21 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.126 ПС «Бройлерная» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.128 ПС «Бройлерная» с установкой пунков секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителей с моторным приводом (3 шт.), разъединителей с ручным приводом (2 шт.) | J_IVE-00212-009 | 1980 | 74.21 | 4.21 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.128 ПС «Бройлерная» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.130 ПС Бройлерная с установкой пунков секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителей с моторным приводом (2 шт.), разъединителей с ручным приводом (2 шт.) | J_IVE-00212-010 | 1980 | 74.21 | 4.21 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.130 ПС Бройлерная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.131 ПС «Богородское» с установкой пунков секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителей с ручным приводом (2 шт.) | J_IVE-00212-011 | 1986 | 66.17 | 5.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.131 ПС «Богородское» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.132 ПС «Богородское» с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (3 шт.) | J_IVE-00212-012 | 1986 | 66.17 | 5.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.132 ПС «Богородское» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.134 ПС «Богородское» с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (5 шт.) | J_IVE-00212-013 | 1986 | 66.17 | 5.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.134 ПС «Богородское» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.136 ПС «Богородское» с установкой пунков секционирования с использованием реклоузеров (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (2 шт.), разъединителей с ручным приводом (3 шт.) | J_IVE-00212-014 | 1986 | 66.17 | 5.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.136 ПС «Богородское» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.152 ПС «Дегтярёво» с установкой пунков секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителей с ручным приводом (1 шт.) | J_IVE-00212-015 | 1983 | 80.39 | 3.78 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.152 ПС «Дегтярёво» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.154 ПС «Дегтярёво» с установкой пунков секционирования с использованием реклоузеров (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (5 шт.), разъединителей с ручным приводом (2 шт.) | J_IVE-00212-016 | 1983 | 80.39 | 3.78 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.154 ПС «Дегтярёво» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.156 ПС «Дегтярёво» с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (3 шт.) | J_IVE-00212-017 | 1983 | 80.39 | 3.78 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.156 ПС «Дегтярёво» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.157 ПС «Дегтярёво» с установкой пунков секционирования с использованием реклоузеров (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (2 шт.), разъединителей с ручным приводом (4 шт.) | J_IVE-00212-018 | 1983 | 80.39 | 3.78 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.157 ПС «Дегтярёво» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.161 ПС «Дружба» с установкой пунков секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителя с моторным приводом (1 шт.), разъединителей с ручным приводом (2 шт.) | J_IVE-00212-019 | 1984 | 63.62 | 0.61 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.161 ПС «Дружба» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.181 ПС «Залесье» с установкой пунков секционирования с использованием реклоузеров (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (4 шт.), разъединителей с ручным приводом (4 шт.) | J_IVE-00212-020 | 1966 | 69.44 | 4.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.181 ПС «Залесье» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.184 ПС «Залесье» с установкой пунков секционирования с использованием реклоузеров (2 шт.), разъединителей с ручным приводом (4 шт.) | J_IVE-00212-021 | 1966 | 69.44 | 4.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.184 ПС «Залесье» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.192 ПС «Водозабор» с установкой пунков секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителей с ручным приводом (2 шт.) | J_IVE-00212-022 | 1985 | 91.67 | 3.6683 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.192 ПС «Водозабор» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.602 ПС «Ивановская-6» с установкой разъединителей с моторным приводом (2 шт.), монтажом ИКЗ (1 шт.) | J_IVE-00212-023 | 2007 | 64.28 | 11.64 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ ф.602 ПС «Ивановская-6» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.603 ПС «Кохма» с установкой пунков секционирования с использованием реклоузеров (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (3 шт.), разъединителей с ручным приводом (4 шт.), монтажом ИКЗ (2 шт.) | J_IVE-00212-024 | 1930 | 75.49 | 1.28 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ ф.603 ПС «Кохма» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.619 ПС «Пелгусово» с установкой пунков секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителя с моторным приводом (1 шт.), разъединителей с ручным приводом (2 шт.) | J_IVE-00212-025 | 1969 | 25 | 11.3217 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ ф.619 ПС «Пелгусово» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.630 ПС «Богданиха» с установкой пунков секционирования с использованием реклоузеров (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (3 шт.), разъединителей с ручным приводом (2 шт.) | J_IVE-00212-026 | 1985 | 85 | 21.0459 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ ф.630 ПС «Богданиха» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.631 ПС «Ивановская-1» с установкой пунков секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителей с ручным приводом (2 шт.) | J_IVE-00212-027 | 1984 | 91.67 | 20.2742 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ ф.631 ПС «Ивановская-1» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.633 ПС «Пелгусово» с установкой пунков секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителей с ручным приводом (2 шт.) | J_IVE-00212-028 | 1969 | 25 | 11.3217 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ ф.633 ПС «Пелгусово» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.644 ПС «Ивановская-1» с установкой реклоузера (1 шт.), разъединителей с ручным приводом (2 шт.) | J_IVE-00212-029 | 1984 | 91.67 | 20.2742 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ ф.644 ПС «Ивановская-1» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.651 ПС «Жуково» с установкой пунков секционирования с использованием реклоузеров (2 шт.), разъединителей с ручным приводом (4 шт.) | J_IVE-00212-030 | 2007 | 64.28 | 11.64 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ ф.651 ПС «Жуково» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.652 ПС «Жуково» с установкой пунков секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителей с моторным приводом (3 шт.), разъединителей с ручным приводом (2 шт.), монтажом ИКЗ (2 шт.) | J_IVE-00212-031 | 2007 | 64.28 | 11.64 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ ф.652 ПС «Жуково» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.653 ПС «Жуково» с монтажом ИКЗ (1 шт.) | J_IVE-00212-032 | 2007 | 64.28 | 11.64 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ ф.653 ПС «Жуково» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.654 ПС «Жуково» с установкой пунков секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителей с ручным приводом (2 шт.), монтажом ИКЗ (1 шт.) | J_IVE-00212-033 | 2007 | 64.28 | 11.64 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ ф.654 ПС «Жуково» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1122 ПС «Ново-Талицы» с установкой пунков секционирования с использованием реклоузеров (4 шт.), разъединителей с ручным приводом (8 шт.) | J_IVE-00212-034 | 1987 | 34.01 | 16.39 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1122 ПС «Ново-Талицы» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.Харинский от ЗТП-282 ПС «Ивановская-11» с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (3 шт.) | J_IVE-00212-035 | 1984 | 91.67 | 20.2742 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ ф.Харинский от ЗТП-282 ПС «Ивановская-11» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №132 ПС 110/10 кВ "Богородское" опора №121-122 с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-001 | 1986 | 52.47 | 5.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №132 ПС "Богородское" опора №121-122 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Организация сбора и передачи телеметрической информации с реклоузеров в ОИК АСДУ филиала "Ивэнерго" | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №131-132 ПС 110/10 кВ "Богородское" опора №173-143 с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-002 | 1986 | 52.47 | 5.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №№131-132 ПС "Богородское" опора №173-143 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Организация сбора и передачи телеметрической информации с реклоузеров в ОИК АСДУ филиала "Ивэнерго" | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №131 ПС 110/10 "Богородское" - ВЛ №133 ПС 110/10 кВ "Богородское" опора №94а-94б с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-003 | 1986 | 52.47 | 5.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №131 ПС "Богородское" - ВЛ №133 ПС "Богородское" опора №94а-94б | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Организация сбора и передачи телеметрической информации с реклоузеров в ОИК АСДУ филиала "Ивэнерго" | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №133 ПС 110/10 кВ "Богородское" опора №58б-58в с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-004 | 1986 | 52.47 | 5.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №133 ПС "Богородское" опора №58б-58в | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Организация сбора и передачи телеметрической информации с реклоузеров в ОИК АСДУ филиала "Ивэнерго" | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №136 ПС 110/10 кВ "Богородское" опора №72б-72в с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-005 | 1986 | 52.47 | 5.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №136 ПС "Богородское" опора №72б-72в | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Организация сбора и передачи телеметрической информации с реклоузеров в ОИК АСДУ филиала "Ивэнерго" | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №136 ПС 110/10 кВ "Богородское" опора №82б-82в с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-006 | 1986 | 52.47 | 5.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №136 ПС "Богородское" опора №82б-82в | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Организация сбора и передачи телеметрической информации с реклоузеров в ОИК АСДУ филиала "Ивэнерго" | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №181 ПС 110/10/6 кВ "Залесье" - ВЛ №136 ПС 110/10 кВ "Богородское" опора №172а-170в с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-007 | 1966 | 69.44 | 4.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №181 ПС "Залесье" - ВЛ №136 ПС "Богородское" опора №172а-170в | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Организация сбора и передачи телеметрической информации с реклоузеров в ОИК АСДУ филиала "Ивэнерго" | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №181 ПС 110/10/6 кВ "Залесье"опора №128б-128в с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-008 | 1966 | 69.44 | 4.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №181 ПС "Залесье"опора №128б-128в | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Организация сбора и передачи телеметрической информации с реклоузеров в ОИК АСДУ филиала "Ивэнерго" | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ №602 ПС 110/35/6 кВ "Ивановская-6" - ВЛ №652 ПС 35/6 кВ "Жуково" опора №27-28 с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-009 | 1955 | 19.64 | 1.86 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ №602 ПС "Ив-6" - ВЛ №652 "Жуково" опора №27-28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Программа цифровой трансформации. Организация сбора и передачи телеметрической информации с реклоузеров в ОИК АСДУ филиала "Ивэнерго" | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ №652 ПС 35/6 кВ "Жуково" опора №16-16а с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-010 | 2007 | 64.28 | 11.64 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ №652 ПС "Жуково" опора №16-16а | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Программа цифровой трансформации. Организация сбора и передачи телеметрической информации с реклоузеров в ОИК АСДУ филиала "Ивэнерго" | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №181 ПС 110/10/6 кВ "Залесье" -ВЛ №1122 ПС 110/10 кВ "Н-Талицы" опора №123-297 с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-011 | 1966 | 69.44 | 4.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №181 ПС "Залесье" -ВЛ №1122 ПС "Н-Талицы" опора №123-297 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Организация сбора и передачи телеметрической информации с реклоузеров в ОИК АСДУ филиала "Ивэнерго" | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №131 ПС 110/10 кВ "Богородское" (резерв) с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-012 | 1986 | 52.47 | 5.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №131 ПС "Богородское" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Организация сбора и передачи телеметрической информации с реклоузеров в ОИК АСДУ филиала "Ивэнерго" | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-1122 ПС 110/10 кВ "Н-Талицы"оп.№ 102,103 с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-013 | 1987 | 34.01 | 16.39 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-1122 ПС "Н-Талицы"оп.№ 102,103 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Программа цифровой трансформации. Организация сбора и передачи телеметрической информации с реклоузеров в ОИК АСДУ филиала "Ивэнерго" | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №128 ПС 110/10 кВ "Бройлерная"- ВЛ №161 ПС 110/10 кВ "Дружба" опора №243а-97а с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-014 | 1980 | 74.21 | 4.21 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №128 ПС "Бройлерная"- ВЛ №161 ПС "Дружба" опора №243а-97а | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №113 ПС 110/10 кВ "Н-Талицы" опора №46б-47 с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-015 | 1987 | 34.01 | 16.39 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №113 ПС "Н-Талицы" опора №46б-47 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Организация сбора и передачи телеметрической информации с реклоузеров в ОИК АСДУ филиала "Ивэнерго" | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №134 ПС 110/10 кВ "Богородское" - ВЛ №146 ПС 35/10 кВ "Озерное" опора №163-25а с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-016 | 1986 | 52.47 | 5.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №134 ПС "Богородское" - ВЛ №146 ПС "Озерное" опора №163-25а | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Организация сбора и передачи телеметрической информации с реклоузеров в ОИК АСДУ филиала "Ивэнерго" | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №131 ПС 110/10 кВ "Богородское" опора №63а-64 с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-017 | 1986 | 52.47 | 5.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №131 ПС "Богородское" опора №63а-64 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Организация сбора и передачи телеметрической информации с реклоузеров в ОИК АСДУ филиала "Ивэнерго" | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №156 ПС 35/10 кВ "Дегтярево" опора №90а-90б с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-018 | 1978 | 85 | 32.5464 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №156 ПС "Дегтярево" опора №90а-90б | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №157 ПС 35/10 кВ "Дегтярево" опора №75Б-75В с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-019 | 1978 | 85 | 32.5464 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №157 ПС "Дегтярево" опора №75Б-75В | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №103 ПС 35/10 кВ "Ермолино" - ВЛ №135 ПС 35/10 кВ "Дунилово" опора №125б-142б с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-020 | 1966 | 78.55 | 3.19 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №103 ПС" Ермолино" - ВЛ №135 ПС "Дунилово" опора №125б-142б | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №127 ПС 110/10 кВ "Бройлерная" - ВЛ №191 ПС 35/6 кВ "Водозабор" опора №108а-51б с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-021 | 1980 | 74.21 | 4.21 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №127 ПС "Бройлерная" - ВЛ №191 ПС "Водозабор" опора №108а-51б | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №1121 ПС 110/10 кВ "Н-Талицы" опора №71-72 с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-022 | 1987 | 34.01 | 16.39 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №1121 ПС "Н-Талицы" опора №71-72 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Организация сбора и передачи телеметрической информации с реклоузеров в ОИК АСДУ филиала "Ивэнерго" | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №103 ПС 35/10 кВ "Ермолино" опора №71а-72а с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-023 | 1966 | 78.55 | 3.19 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №103 ПС "Ермолино" опора №71а-72а | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №135 ПС 35/10 кВ "Дунилово" опора №76а-76б с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-024 | 1977 | 34.01 | 12.74 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №135 ПС "Дунилово" опора №76а-76б | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Организация сбора и передачи телеметрической информации с реклоузеров в ОИК АСДУ филиала "Ивэнерго" | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ №619 ПС 110/6 кВ "Пелгусово" оп. №80а с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-025 | 1969 | 25 | 11.3217 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ №619 ПС "Пелгусово" оп. №80а | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Программа цифровой трансформации. Организация сбора и передачи телеметрической информации с реклоузеров в ОИК АСДУ филиала "Ивэнерго" | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ №601 ПС 35/6 кВ "Плес" опора №286 с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-026 | 1982 | 52.61 | 33.09 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ №601 ПС "Плес" опора №286 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Программа цифровой трансформации. Организация сбора и передачи телеметрической информации с реклоузеров в ОИК АСДУ филиала "Ивэнерго" | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ №601 ПС 35/6 кВ "Плес" опора №144 с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-027 | 1982 | 52.61 | 33.09 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ №601 ПС "Плес" опора №144 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Программа цифровой трансформации. Организация сбора и передачи телеметрической информации с реклоузеров в ОИК АСДУ филиала "Ивэнерго" | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №127 ПС 110/10 кВ "Парское" опора №137-138 с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-028 | 1986 | 94.55 | 34.7485 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №127 ПС "Парское" опора №137-138 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №124 ПС 110/10 кВ "Парское" - ВЛ №127 ПС 110/10 кВ "Парское" опора №266-162 с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-029 | 1986 | 94.55 | 34.7485 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №124 ПС "Парское" - ВЛ №127 ПС "Парское" опора №266-162 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №1117 ПС 110/35/10 кВ "Китово" опора №19 с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-030 | 1977 | 58.61 | 3.5231 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №1117 ПС "Китово" опора №19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Организация сбора и передачи телеметрической информации с реклоузеров в ОИК АСДУ филиала "Ивэнерго" | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №121 ПС 100/35/10 кВ "Китово" опора№ 57 с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-031 | 1977 | 58.61 | 3.5231 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №121 ПС "Китово" опора№ 57 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Организация сбора и передачи телеметрической информации с реклоузеров в ОИК АСДУ филиала "Ивэнерго" | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №110 ПС 110/10 кВ "Васильевское" опора №139а с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-032 | 1970 | 57.81 | 13.7 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №110 ПС "Васильевское" опора №139а | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Организация сбора и передачи телеметрической информации с реклоузеров в ОИК АСДУ филиала "Ивэнерго" | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №103 ПС 110/35/10 кВ "Никольское" опора №236 с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-033 | 1986 | 57.62 | 3.27 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №103 ПС "Никольское" опора №236 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Организация сбора и передачи телеметрической информации с реклоузеров в ОИК АСДУ филиала "Ивэнерго" | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №119 ПС 35/10 кВ "Холуй" опора №319 с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-034 | 2004 | 94.57 | 46.1149 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №119 ПС "Холуй" опора №319 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №106 ПС 110/35/10 кВ "Лух" опора № 176 с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-035 | 1972 | 23.69 | 11.06 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №106 ПС "Лух" опора № 176 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Организация сбора и передачи телеметрической информации с реклоузеров в ОИК АСДУ филиала "Ивэнерго" | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №111 ПС 35/10 кВ "Красина" опора № Б48 с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-036 | 1963 | 73.04 | 6.7 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №111 ПС "Красина" опора № Б48 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №104 ПС 35/10 кВ "Красина" опора № 107 с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-037 | 1963 | 73.04 | 6.7 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №104 ПС "Красина" опора № 107 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №116 ПС 110/35/10 кВ "Зарубино" опора № 256 с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-038 | 1980 | 39.29 | 37.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №116 ПС "Зарубино" опора № 256 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Организация сбора и передачи телеметрической информации с реклоузеров в ОИК АСДУ филиала "Ивэнерго" | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №124 ПС 35/10 кВ "Золотилово" опора № 104/1-104/2 с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-039 | 1985 | 32.12 | 3.62 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №124 ПС "Золотилово" опора № 104/1-104/2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Организация сбора и передачи телеметрической информации с реклоузеров в ОИК АСДУ филиала "Ивэнерго" | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №121 ПС 35/10 кВ "Золотилово" опора № Г29 с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-040 | 1985 | 32.12 | 3.62 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №121 ПС "Золотилово" опора № Г29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Организация сбора и передачи телеметрической информации с реклоузеров в ОИК АСДУ филиала "Ивэнерго" | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №121 ПС 35/10 кВ "Золотилово" опора № 165-166 с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-041 | 1985 | 32.12 | 3.62 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №121 ПС "Золотилово" опора № 165-166 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Организация сбора и передачи телеметрической информации с реклоузеров в ОИК АСДУ филиала "Ивэнерго" | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-10 кВ №102 ПС 110/35/10 кВ "Пучеж" опора №184 с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-042 | 1997 | 69.22 | 16.08 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КВЛ-10 кВ №102 ПС "Пучеж" опора №184 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Организация сбора и передачи телеметрической информации с реклоузеров в ОИК АСДУ филиала "Ивэнерго" | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-10 кВ №108 ПС 110/35/10 кВ "Пучеж" опора №114Б с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-043 | 1997 | 69.22 | 16.08 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КВЛ-10 кВ №108 ПС "Пучеж" опора №114Б | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Организация сбора и передачи телеметрической информации с реклоузеров в ОИК АСДУ филиала "Ивэнерго" | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №130 ПС 35/10 кВ "Кандаурово" опора № 88 с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-044 | 1997 | 50 | 19.3551 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №130 ПС "Кандаурово" опора № 88 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Организация сбора и передачи телеметрической информации с реклоузеров в ОИК АСДУ филиала "Ивэнерго" | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №134 ПС 35/10 кВ "Костяево" опора № 163 с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-045 | 1975 | 28.7 | 0.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №134 ПС "Костяево" опора № 163 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Организация сбора и передачи телеметрической информации с реклоузеров в ОИК АСДУ филиала "Ивэнерго" | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №135 ПС 110/35/6 кВ "Кинешма-220" опора № 164/2 с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-046 | 1943 | 46.43 | 0.77 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №135 ПС "Кинешма-220" опора № 164/2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Организация сбора и передачи телеметрической информации с реклоузеров в ОИК АСДУ филиала "Ивэнерго" | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №130 ПС 110/35/6 кВ "Кинешма-220" опора Д58 с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-047 | 1943 | 46.43 | 0.77 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №130 ПС "Кинешма-220" опора Д58 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Организация сбора и передачи телеметрической информации с реклоузеров в ОИК АСДУ филиала "Ивэнерго" | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №115 ПС 35/10 кВ "Луговая" опора № 134/2 с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-048 | 1976 | 82.35 | 4.22 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №115 ПС "Луговая" опора № 134/2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №135 ПС 110/35/6 кВ "Кинешма-220" опора № 134 с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-049 | 1943 | 46.43 | 0.77 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №135 ПС "Кинешма-220" опора № 134 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Организация сбора и передачи телеметрической информации с реклоузеров в ОИК АСДУ филиала "Ивэнерго" | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №110 ПС 35/10 кВ "Есиплево" опора № 68 с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-050 | 1987 | 79.54 | 4.95 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №110 ПС "Есиплево" опора № 68 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №110 ПС 35/10 кВ "Есиплево" опора №69 с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-051 | 1987 | 79.54 | 4.95 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №110 ПС "Есиплево" опора №69 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №110 ПС 35/10 кВ "Есиплево" опора № 67/2 с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-052 | 1987 | 79.54 | 4.95 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №110 ПС "Есиплево" опора № 67/2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ=10 кВ №111 ПС 35/10 кВ "Колшево" опора № 142 с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-053 | 1978 | 72.35 | 5.28 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ=10 кВ №111 ПС "Колшево" опора № 142 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №120 ПС 110/35/6-10 кВ "Заволжск" опора № О48 с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-054 | 1965 | 41.67 | 60.87 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №120 ПС "Заволжск" опора № О48 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Организация сбора и передачи телеметрической информации с реклоузеров в ОИК АСДУ филиала "Ивэнерго" | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №120 ПС 110/35/6-10 кВ "Заволжск" опора № 122/1 с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-055 | 1965 | 41.67 | 60.87 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №120 ПС "Заволжск" опора № 122/1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Организация сбора и передачи телеметрической информации с реклоузеров в ОИК АСДУ филиала "Ивэнерго" | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №121 ПС 110/35/6-10 кВ "Заволжск" опора № 95/2 с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-056 | 1965 | 41.67 | 60.87 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №121 ПС "Заволжск" опора № 95/2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Организация сбора и передачи телеметрической информации с реклоузеров в ОИК АСДУ филиала "Ивэнерго" | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №122 ПС 110/35/6-10 кВ "Заволжск" опора № 92/2 с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-057 | 1965 | 41.67 | 60.87 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №122 ПС "Заволжск" опора № 92/2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Организация сбора и передачи телеметрической информации с реклоузеров в ОИК АСДУ филиала "Ивэнерго" | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №103 ПС 35/10 кВ "Есиплево" опора № 34/1 с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-058 | 1987 | 79.54 | 4.95 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №103 ПС "Есиплево" опора № 34/1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №104 ПС 35/10 кВ "Есиплево" опора № А11/1 с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-059 | 1987 | 79.54 | 4.95 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №104 ПС "Есиплево" опора № А11/1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №104 ПС 35/10 кВ "Есиплево" опора № 85/1 с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-060 | 1987 | 79.54 | 4.95 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №104 ПС "Есиплево" опора № 85/1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №104 ПС 35/10 кВ "Есиплево" опора № С39 с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-061 | 1987 | 79.54 | 4.95 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №104 ПС "Есиплево" опора № С39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №139 ПС 35/10 кВ "Жажлево" опора №75 с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-062 | 1990 | 48.31 | 9.83 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №139 ПС "Жажлево" опора №75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Организация сбора и передачи телеметрической информации с реклоузеров в ОИК АСДУ филиала "Ивэнерго" | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-102 ПС 110/35/10 кВ "Г-Посад" оп.107а-108а с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-063 | 1982 | 25 | 13.4512 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-102 Г-Посад оп.107а-108а | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Организация сбора и передачи телеметрической информации с реклоузеров в ОИК АСДУ филиала "Ивэнерго" | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 ПС 35/10 кВ "Бережок" оп.110 с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-064 | 1969 | 64.98 | 3.05 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110 ПС Бережок оп.110 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Организация сбора и передачи телеметрической информации с реклоузеров в ОИК АСДУ филиала "Ивэнерго" | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-111 ПС 35/10 кВ "Филюково" оп. 51га-52га с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-065 | 1976 | 29.31 | 13.5616 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-111 ПС Филюково оп. 51га-52га | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Организация сбора и передачи телеметрической информации с реклоузеров в ОИК АСДУ филиала "Ивэнерго" | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-109 ПС 35/10 кВ "Филюково" оп. 1аг-2аг с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-066 | 1976 | 29.31 | 13.5616 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-109 ПС Филюково оп. 1аг-2аг | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Организация сбора и передачи телеметрической информации с реклоузеров в ОИК АСДУ филиала "Ивэнерго" | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-125 ПС 110/35/10 кВ "Ильинская" оп. 1оа-66 с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-067 | 1985 | 83.93 | 95.0435 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-125 ПС Ильинская оп. 1оа-66 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-125 ПС 110/35/10 кВ "Ильинская" оп. 42н-43 с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-068 | 1985 | 83.93 | 95.0435 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-125 ПС Ильинская оп. 42н-43 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-128 ПС 110/35/10 кВ "Ильинская" оп.70а-71 с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-069 | 1985 | 83.93 | 95.0435 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-128 ПС Ильинская оп.70а-71 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-129 ПС 110/10 кВ "Писцово" оп. 138/-138/2 с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-070 | 1975 | 61.64 | 40.61 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-129 ПС Писцово оп. 138/-138/2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Организация сбора и передачи телеметрической информации с реклоузеров в ОИК АСДУ филиала "Ивэнерго" | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-162 ПС 110/35/10 кВ "Лежнево" оп. 99-100 с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-071 | 2006 | 89.29 | 58.0054 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-162 ПС Лежнево оп. 99-100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-174 ПС 35/10 кВ "Воскресенская" оп. 5г/1-229 с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-072 | 1985 | 45.92 | 15.39 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-174 ПС Воскресенская оп. 5г/1-229 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Организация сбора и передачи телеметрической информации с реклоузеров в ОИК АСДУ филиала "Ивэнерго" | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-162 ПС 110/35/10 кВ "Лежнево" оп. 2ля-3л с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-073 | 2006 | 89.29 | 58.0054 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-162 ПС Лежнево оп. 2ля-3л | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-609 ПС 35/6 кВ "Н-Горки" оп. 27п-28 с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-074 | 1986 | 83.93 | 12.4508 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-609 ПС Н-Горки оп. 27п-28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Программа цифровой трансформации. Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-162 ПС 110/35/10 кВ "Лежнево" 2ва с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-075 | 2006 | 89.29 | 58.0054 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-162 ПС Лежнево 2ва | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-126 ПС 35/6 кВ "Савино" оп. 63-64 с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-076 | 1975 | 50 | 17.3735 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-126 ПС Савино оп. 63-64 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Организация сбора и передачи телеметрической информации с реклоузеров в ОИК АСДУ филиала "Ивэнерго" | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-116 ПС 35/6 кВ "Горячево" оп. 185/1 с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-077 | 1979 | 50 | 7.6359 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-116 ПС Горячево оп. 185/1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Организация сбора и передачи телеметрической информации с реклоузеров в ОИК АСДУ филиала "Ивэнерго" | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-112 ПС 35/6 кВ "Савино" оп. 22б-23б с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-078 | 1975 | 50 | 17.3735 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-112 ПС Савино оп. 22б-23б | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Организация сбора и передачи телеметрической информации с реклоузеров в ОИК АСДУ филиала "Ивэнерго" | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-112 ПС 35/6 кВ "Савино" оп. 59-60 с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-079 | 1975 | 50 | 17.3735 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-112 ПС Савино оп. 59-60 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Организация сбора и передачи телеметрической информации с реклоузеров в ОИК АСДУ филиала "Ивэнерго" | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-107 ПС 35/10 кВ "Дубакино" оп. 185/1 с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-080 | 1965 | 75.81 | 6.21 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-107 ПС Дубакино оп. 185/1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 ПС 35/6 кВ "Савино" оп. 265-265/1 с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-081 | 1975 | 50 | 17.3735 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110 ПС Савино оп. 265-265/1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Организация сбора и передачи телеметрической информации с реклоузеров в ОИК АСДУ филиала "Ивэнерго" | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 ПС 35/6 кВ "Савино" оп. 49-49/1 с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-082 | 1975 | 50 | 17.3735 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110 ПС Савино оп. 49-49/1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Организация сбора и передачи телеметрической информации с реклоузеров в ОИК АСДУ филиала "Ивэнерго" | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-600 ПС 6 кВ "Тейковский ЦРП" оп. 54/1-54/2 с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-083 | 1976 | 43.91 | 3.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-600 Тейковский ЦРП оп. 54/1-54/2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Программа цифровой трансформации. Организация сбора и передачи телеметрической информации с реклоузеров в ОИК АСДУ филиала "Ивэнерго" | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-604 ПС 35/6 кВ "ТБ-3" оп.157/1-157/2 с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-084 | 1965 | 78.57 | 15.5925 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-604 ПС ТБ-3 оп.157/1-157/2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Программа цифровой трансформации. Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-604 ПС 35/6 кВ "ТБ-3" оп. 1к/1-1к/2 с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-085 | 1965 | 78.57 | 15.5925 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-604 ПС ТБ-3 оп. 1к/1-1к/2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Программа цифровой трансформации. Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-632 ПС 110/6 кВ "Пелгусово" оп.24в-25в с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-086 | 1969 | 25 | 11.3217 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-632 ПС Пелгусово оп.24в-25в | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Программа цифровой трансформации. Организация сбора и передачи телеметрической информации с реклоузеров в ОИК АСДУ филиала "Ивэнерго" | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-600 ПС 6 кВ "Тейковский ЦРП" оп.22ж с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-087 | 1976 | 43.91 | 3.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-600 Тейковский ЦРП оп.22ж | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Программа цифровой трансформации. Организация сбора и передачи телеметрической информации с реклоузеров в ОИК АСДУ филиала "Ивэнерго" | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-604 ПС 35/6 кВ "ТБ-3" оп.41д-42д с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-088 | 1965 | 78.57 | 15.5925 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-604 ПС ТБ-3 оп.41д-42д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Программа цифровой трансформации. Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-105 ПС 35/10 кВ "Крапивново" оп. 67/1-67/2 с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-089 | 1980 | 25 | 1.0663 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-105 ПС Крапивново оп. 67/1-67/2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Организация сбора и передачи телеметрической информации с реклоузеров в ОИК АСДУ филиала "Ивэнерго" | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-152 ПС 35/10 кВ "Сокатово" оп. 10ж/2-11ж с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт.) | J_IVE-00221-090 | 1976 | 43.91 | 3.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-152 ПС Сокатово оп. 10ж/2-11ж | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа цифровой трансформации. Организация сбора и передачи телеметрической информации с реклоузеров в ОИК АСДУ филиала "Ивэнерго" | - | -
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22-0,4 кВ (Палех, Есино, Кирикино, Лагуниха, Лух, Лукинская, Михайлово, Бердяево, Майдаково, Кислята, Никульское, Погост, Кощеево, Богородское, Зыбиха, Пеньки, Н-Ландех, Михайловское, Широково, Семейкино, Мордовское, Горшково, Шалаево, Чижово, Растовцево, Иванцево, Семейкино) -243 шт. | F_IVE-00044-001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение уровня потерь электрической энергии, возникающей при ее передаче по электрическим сетям;Объем снижения потерь 290.905 кВт.ч.;Оценка энергоэффективности 0.0095099% к отпуску в сеть филиала;Внутренняя норма доходности 25.70%;Чистый дисконтированный доход 3571.635 тыс.руб. | - | -
2.2.3.1 | Установка пунктов коммерческого учета, класс напряжения 6 и 35 кВ; приборов учета на ТП-6кВ, класс напряжения 0,4 кВ; приборов учета на объектах бытовых потребителей, класс напряжения 0,23 (0,4) кВ (Программа ППРСУЭ РЭЭ) - 78 шт. | I_IVE-00044-011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение уровня потерь электрической энергии, возникающей при ее передаче по электрическим сетям;Объем снижения потерь 390.081 кВт.ч.;Оценка энергоэффективности 0.012752% к отпуску в сеть филиала;Внутренняя норма доходности 15.20%;Чистый дисконтированный доход 1025.460 тыс.руб. | - | -
2.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями и ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ Ивэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра": 2019 год (1-ф ПУ - 290 шт.,2йэтап-38 шт., 3-ф ПУ ПВ - 67 шт., 2-этап -12шт., УСПД ТП - 6 шт., ТТ 6-10 кВ - 27 шт., автоматизация точек 464 шт.) | I_IVE-00044-087 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение уровня потерь электрической энергии, возникающей при ее передаче по электрическим сетям;Объем снижения потерь 1270.000 кВт.ч.;Внутренняя норма доходности 26.90%;Чистый дисконтированный доход 14173.921 тыс.руб. | - | -
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя 0,2 кВ (2020 год - 41 т.у., 2021 год 23, 2022 год - 42 т.у., 2023 год 23, 2024 год-24 т.у.) | J_IVE-00044-100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ | - | -
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ) (2020 год 127 т.у., 2021 год - 372 т.у., 2022 год - 313 т.у., 2023 год -140 т.у., 2024 год - 120 т.у.) | J_IVE-00044-101 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ | - | -
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ)(2020 год - 471 т.у., 2021 год - 777 т.у., 2022 год - 741 т.у., 2023 год - 873 т.у., 2024 год - 965 т.у.) | J_IVE-00044-105 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ | - | -
2.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3.2 | Установка высоковольтных пунктов учета э/энергии на ЛЭП 6-10 кВ Ивэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2018, 2019 год (ВПУ 6-10 кВ - 25 шт., автоматизация точек - 25 шт.); | I_IVE-00044-095 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение уровня потерь электрической энергии, возникающей при ее передаче по электрическим сетям;Объем снижения потерь 510.000 кВт.ч.;Внутренняя норма доходности 23.80%;Чистый дисконтированный доход 5287.383 тыс.руб. | - | -
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6- 20 кВ)(2021 год - 16 т.у., 2022 год -17т.у., 2023 год - 19 т.у., 2024 год - 18 т.у.) | J_IVE-00044-102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ | - | -
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6- 20 кВ)(2020 год - 1 т.у., 2021 год - 2 т.у., 2022 год - 12 т.у., 2023 год - 4 т.у., 2024 год - 7 т.у.) | J_IVE-00044-106 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ | - | -
2.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6-10 кВ (отходящие фидера 6-10 кВ на ПС 35-110 кВ; ввода на ТП 6-10 кВ) -330 шт. | F_IVE-00067-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Локализация очагов потерь по участкам сети и уровням напряжения в целях повышения эффективности организационных и технических мероприятий по снижению потерь;Объем снижения потерь 145.195 кВт.ч.;Внутренняя норма доходности 14.00%;Чистый дисконтированный доход 787.770 тыс.руб. | - | -
2.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3.3 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (35 кВ)( 2021 год - 1 т.у., 2022 год -1т.у., 2023 год - 1 т.у., 2024 год - 1 т.у.) | J_IVE-00044-103 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ | - | -
2.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22-0,4 кВ (Палех, Есино, Кирикино, Лагуниха, Лух, Лукинская, Михайлово, Бердяево, Майдаково, Кислята, Никульское, Погост, Кощеево, Богородское, Зыбиха, Пеньки, Н-Ландех, Михайловское, Широково, Семейкино, Мордовское, Горшково, Шалаево, Чижово, Растовцево, Иванцево, Семейкино) - 243 шт. | G_IVE-00044-002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение уровня потерь электрической энергии, возникающей при ее передаче по электрическим сетям;Объем снижения потерь 290.905 кВт.ч.;Оценка энергоэффективности 0.0095099% к отпуску в сеть филиала;Внутренняя норма доходности 26.60%;Чистый дисконтированный доход 583.650 тыс.руб. | - | -
2.2.3.5 | Включение пунктов коммерческого учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 и 35 кВ; приборов учета на ТП-6кВ, класс напряжения 0,4 кВ; приборов учета на объектах бытовых потребителей, класс напряжения 0,23 (0,4) кВ (Программа ПРСУ РРЭЭ)- 78 шт. | I_IVE-00044-012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение уровня потерь электрической энергии, возникающей при ее передаче по электрическим сетям;Объем снижения потерь 65.133 кВт.ч.;Оценка энергоэффективности 0.002129% к отпуску в сеть филиала;Внутренняя норма доходности 24.30%;Чистый дисконтированный доход 398.405 тыс.руб. | - | -
2.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3.6 | Включение приборов учета в АСУЭ на присоединениях ПС 110-35 кВ и/или РП 6-10 кВ Ивэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2019 год (УСПД ПС - 6 шт., автоматизация точек - 62 шт.); | I_IVE-00044-086 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Локализация очагов потерь по участкам сети и уровням напряжения в целях повышения эффективности организационных и технических мероприятий по снижению потерь;Объем снижения потерь 238.000 кВт.ч.;Внутренняя норма доходности 23.90%;Чистый дисконтированный доход 1466.760 тыс.руб. | - | -
2.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6-10кВ (отходящие фидера 6-10 кВ на ПС 35-110 кВ; ввода на ТП 6-10 кВ) -330 шт. | G_IVE-00067-001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Локализация очагов потерь по участкам сети и уровням напряжения в целях повышения эффективности организационных и технических мероприятий по снижению потерь;Объем снижения потерь 300.403 кВт.ч.;Внутренняя норма доходности 12.90%;Чистый дисконтированный доход 1120.644 тыс.руб. | - | -
2.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 276.594 | нд | нд | 694.774 | 1470.8 | 1470.8 | 685.9 | 685.9 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 276.594 | нд | нд | 694.774 | 1470.8 | 1470.8 | 685.9 | 685.9 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.4.1 | Реконструкция центрального щита центра управления сетями филиала "Ивэнерго" ул. Суздальская, 3Б - 1 шт. | F_IVE-00040-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
2.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 110/6 "Кохма" (0,248 км) | G_IVE-00045-011 | 1930 | 51.83 | 4.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 "Кохма" | 9.47 | 19.12.2018 | 66 | 25.72 | 31 | 31 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция охранного телевидения на ПС 110/35/6 "Ивановская-6" (7 вычислительных комплексов) | G_IVE-00045-021 | 1955 | 44.87 | 9.31 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 Ивановская-6 | 37.03 | 19.12.2018 | 62 | 56.965 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 110/35/10 кВ "Полигон" (0,100 км) | G_IVE-00045-031 | 1986 | 42.66 | 9.41 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 Полигон | 0.25 | 19.12.2018 | 5 | 3.651 | 5 | 5 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 110/35/6-10 "Заволжск" (0,242 км) | G_IVE-00045-041 | 1965 | 72.44 | 17.75 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6-10 "Заволжск" | 5.162 | 19.12.2018 | 36 | 22.8 | 31 | 31 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса". Акт проверки состояния инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности № б/н от 28.07.2011г. | + | -
2.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 35/6 "Ивановская-5" (0,228 км) | G_IVE-00045-061 | 1932 | 39.93 | 1.258 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/6 Ивановская-5 | 9.57 | 19.12.2018 | 63 | 24.86 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 35 | 35 | Выполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 110/35/6 "Петровская" (0,370 км) | G_IVE-00045-071 | 1961 | 59.33 | 1.82 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 Петровская | 2.9 | 19.12.2018 | 13 | 10.144 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса". Реализация данного проекта позволит выполнить комплекс организационных и практических мероприятий по усилению антитеррористической защищенности электросетевых объектов филиала | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 110/10 "Шуя-3" (0,240 км) | G_IVE-00045-081 | 1985 | 57.89 | 0.03 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 Шуя-3 | 4.52 | 19.12.2018 | 25 | 22.33 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса". Реализация данного проекта позволит выполнить комплекс организационных и практических мероприятий по усилению антитеррористической защищенности электросетевых объектов филиала | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 35/10 "Вознесенье" (0,170 км) | G_IVE-00045-091 | 1993 | 67.67 | 1.32 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 Вознесенье | 0.4 | 19.12.2018 | 7 | 2.283 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Выполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса". Реализация данного проекта позволит выполнить комплекс организационных и практических мероприятий по усилению антитеррористической защищенности электросетевых объектов филиала | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 110/35/6 "Строммашина" (0,300 км) | G_IVE-00045-101 | 1980 | 39.29 | 37.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 "Строммашина" | 0.82 | 19.12.2018 | 9 | 2.516 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса". Реализация данного проекта позволит выполнить комплекс организационных и практических мероприятий по усилению антитеррористической защищенности электросетевых объектов филиала | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 110/35/10 "Шуя-2" (0,340 км) | G_IVE-00045-111 | 1978 | 59.08 | 8.83 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 Шуя-2 | 9.37 | 19.12.2018 | 39 | 11.562 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса". Реализация данного проекта позволит выполнить комплекс организационных и практических мероприятий по усилению антитеррористической защищенности электросетевых объектов филиала | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 110/35/10 "Юрьевец" (0,340 км) | G_IVE-00045-121 | 1959 | 75.03 | 2.79 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 Юрьевец | 5.63 | 19.12.2018 | 59 | 11.552 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса". Реализация данного проекта позволит выполнить комплекс организационных и практических мероприятий по усилению антитеррористической защищенности электросетевых объектов филиала. Акт обследования состояния технической укрепленности и защищенности № б/н от 21.09.2010 г. | + | +
2.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 35/6 "Ивановская-9" (0,101 км) | G_IVE-00045-131 | 1966 | 60.31 | 14.51 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/6 "Ивановская-9" | 13.69 | 19.12.2018 | 89 | 23.106 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 35 | 35 | Выполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса". Реализация данного проекта позволит выполнить комплекс организационных и практических мероприятий по усилению антитеррористической защищенности электросетевых объектов филиала | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 110/6 "Электроконтакт" (0,353 км) | G_IVE-00045-141 | 1971 | 75.61 | 0.91 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 Электроконтакт | 5.91 | 19.12.2018 | 30 | 24.202 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса". Реализация данного проекта позволит выполнить комплекс организационных и практических мероприятий по усилению антитеррористической защищенности электросетевых объектов филиала. Акт обследования состояния технической укрепленности и защищенности № б/н от 21.09.2010 г. | + | +
2.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 110/10/6 "Залесье" (0,150 км) | G_IVE-00045-151 | 1966 | 69.44 | 4.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10/6 "Залесье" | 14.37 | 19.12.2018 | 58 | 29.472 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса". Реализация данного проекта позволит выполнить комплекс организационных и практических мероприятий по усилению антитеррористической защищенности электросетевых объектов филиала | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 110/10 "Богородское" (0,180 км) | G_IVE-00045-161 | 1986 | 66.17 | 5.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 Богородское | 2.82 | 19.12.2018 | 46 | 18.672 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса". Реализация данного проекта позволит выполнить комплекс организационных и практических мероприятий по усилению антитеррористической защищенности электросетевых объектов филиала | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 110/35/6 "Кинешма-110" (0,367 км) | G_IVE-00045-171 | 1943 | 73.58 | 0.77 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 Кинешма-110 | 9.02 | 19.12.2018 | 38 | 28.569 | 56.5 | 56.5 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса". Реализация данного проекта позволит выполнить комплекс организационных и практических мероприятий по усилению антитеррористической защищенности электросетевых объектов филиала. Акт обследования состояния технической укрепленности и защищенности № б/н от 21.09.2010 г. | + | +
2.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 110/35/6 "Пеньки" (0,200 км) | G_IVE-00045-181 | 1965 | 61.05 | 38.05 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6кВ «Пеньки» | 1.28 | 19.12.2018 | 9 | 8.236 | 15 | 15 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса". Реализация данного проекта позволит выполнить комплекс организационных и практических мероприятий по усилению антитеррористической защищенности электросетевых объектов филиала | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 110/35/10 "Китово" (0,150 км) | G_IVE-00045-191 | 1977 | 63.14 | 3.43 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 "Китово" | 1.707 | 19.12.2018 | 18 | 5.635 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса". Реализация данного проекта позволит выполнить комплекс организационных и практических мероприятий по усилению антитеррористической защищенности электросетевых объектов филиала | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 35/10 "Савино" (0,080 км) | G_IVE-00045-201 | 1977 | 78.09 | 6.54 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 Савино | 1.62 | 19.12.2018 | 43 | 10.247 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Выполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса". Реализация данного проекта позволит выполнить комплекс организационных и практических мероприятий по усилению антитеррористической защищенности электросетевых объектов филиала. Акт обследования состояния технической укрепленности и защищенности № б/н от 21.09.2010 г. | + | +
2.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 110/10 "Светоч" (0,400 км) | G_IVE-00045-211 | 1985 | 64.94 | 67.29 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 Светоч | 0.9 | 19.12.2018 | 30 | 7.202 | 31.3 | 31.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса". Реализация данного проекта позволит выполнить комплекс организационных и практических мероприятий по усилению антитеррористической защищенности электросетевых объектов филиала | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 110/35/10 "Комсомольская" (0,1581 км) | I_IVE-00045-231 | 1976 | 92.89 | 53.11 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 "Комсомольская" | 2.91 | 19.12.2018 | 31 | 12.681 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса". Реализация данного проекта позволит выполнить комплекс организационных и практических мероприятий по усилению антитеррористической защищенности электросетевых объектов филиала. Акт обследования состояния технической укрепленности и защищенности № б/н от 19.06.2014 г. Акт обследования объектов особой важности и жизнеобеспечения № б/н от 19.06.2014 г. | + | -
2.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 110/35/6 кВ "Шуя-1" (0,400 км) | J_IVE-00045-241 | 1933 | 64.47 | 16.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Шуя-1 | 10.649 | 19.12.2018 | 36 | 22.028 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса". Реализация данного проекта позволит выполнить комплекс организационных и практических мероприятий по усилению антитеррористической защищенности электросетевых объектов филиала | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция АТС ЦУС г.Иваново. Диспетчерская и технологическая связь - 1 шт. | G_IVE-00101-010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Модернизация диспетчерско-технологической связи филиала | + | -
2.2.4.1 | Реконструкция АТС ОДС ПО "КЭС" г. Кинешма. Диспетчерская и технологическая связь - 1 шт. | G_IVE-00101-020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Модернизация диспетчерско-технологической связи филиала | + | -
2.2.4.1 | Реконструкция АТС ОДС ПО "ИЭС" г. Шуя. Диспетчерская и технологическая связь - 1 шт. | G_IVE-00101-030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Модернизация диспетчерско-технологической связи филиала | + | -
2.2.4.1 | Реконструкция АТС Приволжского РЭС г. Приволжск. Диспетчерская и технологическая связь - 1 шт. | G_IVE-00101-040 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Модернизация диспетчерско-технологической связи филиала | + | -
2.2.4.1 | Реконструкция АТС ОДС ПО ТЭС г. Тейково. Диспетчерская и технологическая связь - 1 шт. | G_IVE-00101-050 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Модернизация диспетчерско-технологической связи филиала | + | -
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Шуя-1" с монтажом системы видеонаблюдения (4 шт.) | J_IVE-00219-001 | 1933 | 38.88 | 16.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 "Шуя-1 | 10.649 | 19.12.2018 | 36 | 22.028 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Программа цифровой трансформации. Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Китово" с монтажом системы видеонаблюдения (4 шт.) | J_IVE-00219-002 | 1977 | 58.61 | 3.5231 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 "Китово" | 1.707 | 19.12.2018 | 18 | 5.635 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Программа цифровой трансформации. Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Богданиха" с монтажом системы видеонаблюдения (4 шт.) | J_IVE-00219-003 | 1932 | 39.93 | 1.258 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Богданиха" | 5.54 | 19.12.2018 | 35 | 24.86 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Программа цифровой трансформации. Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Кохма" с монтажом системы видеонаблюдения (5 шт.) | J_IVE-00219-004 | 1930 | 75.49 | 1.28 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 "Кохма" | 9.47 | 19.12.2018 | 63 | 25.72 | 31 | 31 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Программа цифровой трансформации. Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. | - | -
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Ивановская-6" с монтажом системы видеонаблюдения (4 шт.) | J_IVE-00219-005 | 1955 | 19.64 | 1.86 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 «Ивановская-6» | 37.03 | 19.12.2018 | 62 | 56.965 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Программа цифровой трансформации. Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Ивановская-15" с монтажом системы видеонаблюдения (6 шт.) | J_IVE-00219-006 | 1933 | 85.93 | 0.28 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 "Ивановская-15" | 1.72 | 19.12.2018 | 8 | 3.756 | 40 | 40 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Программа цифровой трансформации. Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. | - | -
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Ивановская-14" с монтажом системы видеонаблюдения (4 шт.) | J_IVE-00219-007 | 1986 | 19.18 | 7.43 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 "Ивановская-14" | 12.54 | 19.12.2018 | 80 | 22.662 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Программа цифровой трансформации. Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Ивановская-10" с монтажом системы видеонаблюдения (6 шт.) | J_IVE-00219-008 | 1963 | 59.65 | 5.57 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 "Ивановская-10" | 16.79 | 19.12.2018 | 47 | 44.667 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Программа цифровой трансформации. Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Ивановская-1" с монтажом системы видеонаблюдения (6 шт.) | J_IVE-00219-009 | 1930 | 46.42 | 1.86 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 "Ивановская-1" | 12.39 | 19.12.2018 | 33 | 39.531 | 70 | 70 | 45 | 45 | нд | нд | 110 | 110 | Программа цифровой трансформации. Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Стройиндустрия" с монтажом системы видеонаблюдения (4 шт.) | J_IVE-00219-010 | 1979 | 69.59 | 0.73 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 "Стройиндустрия" | 1.01 | 19.12.2018 | 11 | 14.465 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Программа цифровой трансформации. Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Тейково" с монтажом системы видеонаблюдения (5 шт.) | J_IVE-00219-011 | 1932 | 44.44 | 3.59 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 "Тейково" | 8.73 | 19.12.2018 | 36 | 21.483 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Программа цифровой трансформации. Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Кинешма-110" с монтажом системы видеонаблюдения (8 шт.) | J_IVE-00219-012 | 1943 | 46.43 | 0.77 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 «Кинешма-110» | 9.02 | 19.12.2018 | 38 | 28.569 | 56.5 | 56.5 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Программа цифровой трансформации. Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.4.2 | Организация системы цифровой радиосвязи филиала Ивэнерго | J_IVE-00211-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Организация системы цифровой радиосвязи филиала "Ивэнерго", доведение до 100% охвата территории филиала цифровой радиосвязью | - | -
2.2.4.2 | Создание системы мониторинга автотранспорта филиала "Ивэнерго" (301 единица автотехники) | J_IVE-00218-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Программа цифровой трансформации. Создание системы мониторинга автотранспорта филиала "Ивэнерго" | - | -
3 | Калужская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.45 | нд | нд | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
3.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4642.102 | нд | нд | 101.31 | 14739.719 | 14952.776 | 6671.073 | 7124.973 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4424.422 | нд | нд | 101.31 | 14017.719 | 14230.776 | 6335.673 | 6789.573 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 498.249 | нд | нд | 37.546 | 1374.726 | 1587.013 | 647.343 | 745.933 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Квань. Замена трансформаторов с 2х10 МВА на 2х16 МВА | F_KAE-00025-000 | 1979 | 69.97 | 7.01 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Квань | 8.1 | 19.12.2018 | 109 | нд | 20 | 50 | 10 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. Постановление Правительства Калужской области от 26.04.2019г. № 206, СиПР 2019-2023 "Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Калужской области на 2020-2024 годы"(стр.99 раздел 4.9 табл.20 строка 22), Губернатор Калужской области Артамонов Анатолий Дмитриевич | + | -
3.2.1.1 | Реконструкция ТП-95 (замена трансформаторов с 2х250 кВа на 2х630 кВа) К.Либнехта 42 г. Калуга | G_KAE-00079-056 | 1979 | 54.78 | 0.15 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-95 К.Либнехта 42 г. Калуга | 0.383 | 19.12.2018 | 115.2 | нд | 0.5 | 1.26 | 0.25 | 0.63 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.1 | Реконструкция ТП-301 (замена трансформаторов с 1х180 1х400 кВа на 2х630 кВа) ул. Плеханова, макаронная фабрика г. Калуга | G_KAE-00079-057 | 1979 | 53.79 | 1.39 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-301 ул. Плеханова, макаронная фабрика г. Калуга | 0.463 | 19.12.2018 | 118.62 | нд | 0.58 | 1.26 | 0.18 | 0.63 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.1 | Реконструкция ТП-371 (замена трансформаторов с 1х400 1х630 кВа на 2х630 кВа) ул. Московская,84 г. Калуга | G_KAE-00079-059 | 1983 | 56.51 | 6.37 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-371 ул. Московская,84 г. Калуга | 0.383 | 19.12.2018 | 106.5 | нд | 1.03 | 1.26 | 0.4 | 0.63 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.1 | Реконструкция ТП-76 замена трансформаторов с 1х320 1х400 кВа на 2х630 кВа) К.Либнехта 17 школа. г. Калуга | G_KAE-00079-060 | 1957 | 56.64 | 0.15 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-76 ул. К.Либнехта 17 шк. г. Калуга | 0.323 | 19.12.2018 | 112.19 | нд | 0.72 | 1.26 | 0.32 | 0.63 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.1 | Реконструкция ТП-98 (замена трансформаторов с 1х200 1х250 кВа на 2х630 кВа) Знаменская 3 а г. Калуга | G_KAE-00079-061 | 1977 | 55.64 | 0.15 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-98 ул. Знаменская 3 а г. Калуга | 0.367 | 19.12.2018 | 204 | нд | 0.45 | 1.26 | 0.2 | 0.63 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.1 | Реконструкция ТП-462 (замена трансформаторов с 2х180 кВа на 2х630 кВа) Гр. Шоссе 154 г. Калуга | G_KAE-00079-062 | 1995 | 53.24 | 0.18 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-462 ул. Гр. Шоссе 154 г. Калуга | 0.319 | 19.12.2018 | 196.7 | 1.116 | 0.36 | 1.26 | 0.18 | 0.63 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | - | +
3.2.1.1 | Реконструкция ТП-389 (замена трансформаторов с 2х250 кВа на 2х630 кВа) Калинина 15 г. Калуга | G_KAE-00079-063 | 1985 | 54.55 | 1.11 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-389 ул.Калинина 15 г. Калуга | 0.352 | 19.12.2018 | 156.4 | нд | 0.5 | 1.26 | 0.25 | 0.63 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.1 | Реконструкция ТП-460 (замена трансформаторов с 1х250 1х400 кВа на 2х630 кВа) (Вариантов нет), м-н «Радуга» г. Калуга | G_KAE-00079-064 | 1988 | 55.52 | 0.66 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-460 Ул.Гр.Шоссе, м-н «Радуга» г. Калуга | 0.388 | 19.12.2018 | 172.4 | нд | 0.65 | 1.26 | 0.25 | 0.63 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.1 | Реконструкция ТП-29 (замена трансформаторов с 1х250 1х400 кВа на 2х630 кВа) Пухова 52 г. Калуга | G_KAE-00079-065 | 1938 | 51.14 | 1.01 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-29 ул.Пухова 52 г. Калуга | 0.337 | 19.12.2018 | 134.64 | нд | 0.65 | 1.26 | 0.25 | 0.63 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Козельск с заменой силового трансформатора с 10 МВА на 16 МВА | G_KAE-00228-002 | 1962 | 36.72 | 1.41 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10 кВ Козельск | 13.34 | 19.12.2018 | 133.4 | нд | 26 | 32 | 10 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. Постановление Правительства Калужской области от 26.04.2019г. № 206, СиПР "Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Калужской области на 2020-2024 годы" ( табл.20 строка 15), Губернатор Калужской области Артамонов Анатолий Дмитриевич | + | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Протва, с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 с 25 МВА на 40 МВА Калужская область 1 этап (замена Т-1) | G_KAE-00228-003 | 1981 | 57.8 | 8.67 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10 кВ Протва | 37.87 | 19.12.2018 | 147 | нд | 50 | 65 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. электроэнергетики Калужской области на 2020-2024 годы"(стр.101 раздел 4.9 табл.20 строка 36), Губернатор Калужской области Артамонов Анатолий Дмитриевич | + | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Строительная с заменой силового трансформатора Т1 с 10 МВА на 16 МВА | G_KAE-00228-004 | 1977 | 42.84 | 7.88 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Строительная | 10.75 | 19.12.2018 | 107.5 | нд | 20 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. Постановление Правительства Калужской области от 26.04.2019г. № 206, СиПР "Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Калужской области на 2020-2024 годы" ( табл.20 строка 28), Губернатор Калужской области Артамонов Анатолий Дмитриевич | + | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Строительная с заменой силового трансформатора Т2 с 10 МВА на 16 МВА | G_KAE-00228-005 | 1977 | 42.84 | 7.88 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Строительная | 10.75 | 19.12.2018 | 107.5 | нд | 26 | 32 | 10 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. Постановление Правительства Калужской области от 26.04.2019г. № 206, СиПР "Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Калужской области на 2020-2024 годы" ( табл.20 строка 28), Губернатор Калужской области Артамонов Анатолий Дмитриевич | + | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Вега с заменой силового трансформатора Т-1 с 16 МВА на 40 МВА (Трансформаторная мощность 40 МВА) | G_KAE-00228-006 | 2006 | 100 | 8.1 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10 кВ Вега | 25.34 | 19.12.2018 | 158.3 | 14.2 | 32 | 56 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. Постановление Правительства Калужской области от 26.04.2019г. № 206, СиПР "Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Калужской области на 2020-2024 годы" ( табл.20 строка 17), Губернатор Калужской области Артамонов Анатолий Дмитриевич | + | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Протва, с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 с 25 МВА на 40 МВА Калужская область 2 этап (замена Т-2) | G_KAE-00228-007 | 1981 | 57.8 | 8.67 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10 кВ Протва | 37.87 | 19.12.2018 | 94 | нд | 65 | 80 | 25 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. Постановление Правительства Калужской области от 26.04.2019г. № 206, СиПР "Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Калужской области на 2020-2024 годы" ( табл.20 строка 16), Губернатор Калужской области Артамонов Анатолий Дмитриевич | + | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Цветково с заменой трансформаторов 2х20 МВА на 1х40 МВА (трансформаторная мощность 40 МВА) | G_KAE-00228-008 | 1966 | 40.84 | 7.86 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Цветково | 25 | 19.12.2018 | 62 | нд | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. Постановление Правительства Калужской области от 26.04.2019г. № 206, СиПР "Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Калужской области на 2020-2024 годы" ( табл.20, строка 35), Губернатор Калужской области Артамонов Анатолий Дмитриевич | + | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Вега с заменой силового трансформатора Т-2 с 16 МВА на 40 МВА (Трансформаторная мощность 40 МВА) | I_KAE-00228-009 | 2006 | 40.69 | 8.1 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Вега | 25.34 | 19.12.2018 | 62 | 14.2 | 56 | 80 | 16 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. Постановление Правительства Калужской области от 26.04.2019г. № 206, СиПР 2019-2023 "Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Калужской области на 2020-2024 годы"(стр.101 раздел 4.9 табл.20 строка 36), Губернатор Калужской области Артамонов Анатолий Дмитриевич | + | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС-35 кВ "Мятлево" Износковский район с заменой силового трансформаторов с 2х2,5 МВА на 2х4 МВА (Трансформаторная мощность 8 МВА) | J_KAE-00228-011 | 1964 | 57.08 | 6.06 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Мятлево | 2.23 | 19.12.2018 | 97.3 | нд | 5 | 8 | 2.5 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. | + | -
3.2.1.1 | Реконструкция ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новую, замена трансформатора 63 кВА на 100 кВА) КТП №152 Пнево 2 Малоярославецкий район | G_KAE-00253-002 | 1972 | 47.52 | 0.17 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №152 Пнево 2 | 0.051 | 19.12.2018 | 118 | нд | 0.063 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.1 | Модернизация ТП-10/0,4 кВ 324 Сокольники, установка второго ТП мощностью 0,063 МВА, д. Сокольники. Малоярославецкий район | G_KAE-00266-001 | 1980 | 41.74 | 0.12 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-10/0,4 кВ 324 Сокольники д. Сокольники. Малоярославецкий район | 0.123 | 19.12.2018 | 123 | нд | 0.1 | 0.163 | 0.063 | 0.063 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.1 | Модернизация КТП-184 Ворсино Боровский район замена трансформатора 250 КВА на 400 КВА | H_KAE-00279-006 | 1985 | 42.35 | 2.88 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-184 Ворсино | 0.28 | 19.12.2018 | 120.8 | нд | 0.25 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.1 | Модернизация КТП-43 Роща Боровский район замена трансформатора 50 КВА на 160 КВА | H_KAE-00279-007 | 1985 | 59.88 | 2.88 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-43 Роща | 0.06 | 19.12.2018 | 128 | нд | 0.05 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.1 | Реконструкция КТП №143 с увеличением трансформаторной мощности, д.Сляднево, Малоярославецкий район, Калужская область ( замена трансформатора 100 кВа на трансформатор 160 кВа) | I_KAE-00303-015 | 2007 | 45.68 | 3.46 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №143 д.Сляднево, Малоярославецкий район, | 0.13 | 19.12.2018 | 134.783 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.1.1 | Реконструкция МТП №54 . Замена МТП на КТП, трансформатора 63 кВА на 100 кВА, д.Никитино, Тарусский р-н, Калужская область | I_KAE-00305-016 | 1966 | 42.19 | 4.21 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП №54 д.Никитино, Тарусский р-н | 0.06 | 19.12.2018 | 108.7 | нд | 0.063 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.1.1 | Реконструкция МТП №35. Замена МТП на КТП, трансформатора 160 кВА на 250 кВА, д.Уваровское, Боровский р-н, Калужская область | I_KAE-00305-017 | 1971 | 44.69 | 2.38 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП №35, д.Уваровское, Боровский р-н | 0.15 | 19.12.2018 | 102.4 | нд | 0.16 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Проект включен в ИПР в связи перегрузкой трансформатора, коэффициент загрузки трансформатора составляет 102 %. (протоколы замера нагрузок от 2016 и 2017 гг.), пункт 5.3.15 ПТЭ. Проект позволит снизить загрузку трансформатора менее длительно допустимых 5 %, пункт 5.3.14 ПТЭ осуществить подключение новых потребителей, в рамках технологического присоединения | - | +
3.2.1.1 | Реконструкция ПС-110/35/10 кВ Ворсино. Замена трансформатора Т2 10 МВА на 25 МВА для снятия ограничений. Калужская область, Боровский район | I_KAE-00305-029 | 1987 | 41.52 | 9.13 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Ворсино | 15.17 | 19.12.2018 | 151.7 | нд | 20 | 35 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. Постановление Правительства Калужской области от 26.04.2019г. № 206, СиПР 2019-2023 "Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Калужской области на 2020-2024 годы"(стр.98 раздел 4.9 табл.20 строка 20), Губернатор Калужской области Артамонов Анатолий Дмитриевич | + | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Остров, с заменой силовых трансформаторов Т-1 с 6,3 МВА на 10 МВА, Т-2 с 6,3 МВА на 10 МВА. | I_KAE-00306-001 | 1987 | 43.65 | 6.37 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Остров | 6.7 | 19.12.2018 | 104 | 3.57 | 12.6 | 20 | 6.3 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. Постановление Правительства Калужской области от 26.04.2019г. № 206, СиПР 2019-2023 "Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Калужской области на 2020-2024 годы"(стр.100 раздел 4.9 табл.20 строка 32), Губернатор Калужской области Артамонов Анатолий Дмитриевич | + | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Федорино, с заменой силовых трансформаторов Т-1 с 4 МВА на 6,3 МВА, Т-2 с 2,5 МВА на 6,3 МВА. | I_KAE-00306-002 | 1966 | 45.12 | 7.54 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Федорино | 3.1 | 19.12.2018 | 124 | 2.05 | 6.5 | 12.6 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Проект позволит "открыть" центр питания для технологического присоединения новых потребителей. Постановление Правительства Калужской области от 19.04.2018г. № 173, СиПР 2019-2023 "Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Калужской области на 2019-2023 годы" (стр.100 раздел 4.9 табл.32 строка 28), Губернатор Калужской области Артамонов Анатолий Дмитриевич. Проект позволит "открыть" центр питания для технологического присоединения новых потребителей. Проект включен по результатам устранения замечания Министерства строительства и ЖКХ Калужской области от 09.06.2018г. №ЕВ-1826-18, о включении мероприятий по реконструкции с увеличением мощности ПС 35 и 110 кВ, предусмотренные Схемой и программой развития электроэнергетики Калужской области на 2019-2023 годы. | + | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Кудиново, с заменой силовых трансформаторов Т-1 с 4 МВА на 6,3 МВА, Т-2 с 4 МВА на 6,3 МВА. | I_KAE-00306-003 | 1974 | 47.82 | 8.23 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Кудиново | 4.6 | 19.12.2018 | 115 | 2.41 | 8 | 20 | 4 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Проект позволит "открыть" центр питания для технологического присоединения новых потребителей. Влючен в программу развития Калужской области, Постановление Правительства Калужской области от 19.04.2018г. № 173, СиПР 2019-2023 "Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Калужской области на 2019-2023 годы" (стр.101 раздел 4.9 табл.32 строка 37) , Губернатор Калужской области Артамонов Анатолий Дмитриевич. Проект включен по результатам устранения замечания Министерства строительства и ЖКХ Калужской области от 09.06.2018г. №ЕВ-1826-18, о включении мероприятий по реконструкции с увеличением мощности ПС 35 и 110 кВ, предусмотренные Схемой и программой развития электроэнергетики Калужской области на 2019-2023 годы. | + | -
3.2.1.1 | Модернизация ТП №174 Станки (замена СТП 10 кВА на КТП 25 кВА), Малоярославецкий район | J_KAE-00309-069 | 1962 | 54.45 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП №174 Станки | 0.011 | 19.12.2018 | 123 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.1.1 | Модернизация ТП №484 Детчино Водоканал с установкой второго трансформатора 400кВА, Малоярославецкий район | J_KAE-00309-070 | 2000 | 59.76 | 0.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП №484 Детчино Водоканал | 0.438 | 19.12.2018 | 119 | нд | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.1.1 | Реконструкция ТП №388 г.Кондрово-пер.Куйбышева с заменой ВН на ВВ в количестве 2 шт. | J_KAE-00310-134 | 1989 | 57.13 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП №388 г.Кондрово-пер.Куйбышева | 0.23 | 19.12.2018 | 92 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ТП №381 г.Кондрово-Школа №4 с заменой ВН на ВВ в количестве 2 шт. | J_KAE-00310-135 | 1975 | 57.24 | 0.19 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП №381 г.Кондрово-Школа №4 | 0.36 | 19.12.2018 | 90 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ТП №390 г.Кондрово-Интернат с заменой ВН на ВВ в количестве 2 шт. | J_KAE-00310-136 | 1977 | 53.48 | 0.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП №390 г.Кондрово-Интернат | 0.14 | 19.12.2018 | 88 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ТП №380 г. Кондрово-Педучилище с заменой ВН на ВВ в количестве 2 шт. | J_KAE-00310-137 | 2008 | 58.2 | 0.19 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП №380 г. Кондрово-Педучилище | 0.36 | 19.12.2018 | 90 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ТП №383 г.Кондрово-Узел связи с заменой ВН на ВВ в количестве 3 шт. | J_KAE-00310-138 | 1978 | 56.32 | 0.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП №383 г.Кондрово-Узел | 0.127 | 19.12.2018 | 92 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ТП №406 г.Кондрово-Дзержинского с заменой ВН на ВВ в количестве 2 шт. | J_KAE-00310-139 | 1993 | 58.44 | 0.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП №406 г.Кондрово-Дзержинского | 0.23 | 19.12.2018 | 92 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ТП №405 г.Кондрово-Школа №2 с заменой ВН на ВВ в количестве 4 шт. | J_KAE-00310-140 | 1981 | 58.17 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП №405 г.Кондрово-Школа №2 | 0.335 | 19.12.2018 | 91 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ТП №385 г.Кондрово-Интернациональная с заменой ВН на ВВ в количестве 2 шт. | J_KAE-00310-141 | 1979 | 53.48 | 0.18 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП №385 г.Кондрово-Интернациональная | 0.324 | 19.12.2018 | 88 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ТП №384 г.Кондрово-Аптека с заменой ВН на ВВ в количестве 2 шт. | J_KAE-00310-142 | 1977 | 52.35 | 0.1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП №384 г.Кондрово-Аптека | 0.313 | 19.12.2018 | 85 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ТП №426 г.Кондрово-Поликлиника с заменой ВН на ВВ в количестве 3 шт. | J_KAE-00310-143 | 1982 | 55.16 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП №426 г.Кондрово-Поликлиника | 0.35 | 19.12.2018 | 95 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ТП №419 г. Кондрово Дет.дом с заменой ВН на ВВ в количестве 3 шт. | J_KAE-00310-144 | 1985 | 54.27 | 0.12 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП №419 г. Кондрово Дет.дом | 0.32 | 19.12.2018 | 87 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ТП №418 г.Кондрово-М.Горького с заменой МВ на ВВ в количестве 5 шт. | J_KAE-00310-145 | 1978 | 59.82 | 0.18 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП №418 г.Кондрово-М.Горького | 0.342 | 19.12.2018 | 93 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ТП №282 г. Кондрово Звизжи-хозцентр с заменой ВН на ВВ в количестве 4 шт. | J_KAE-00310-146 | 1986 | 54.13 | 0.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП №282 г. Кондрово Звизжи-хозцентр | 0.32 | 19.12.2018 | 87 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ТП №74 д.Редькино с заменой МВ на ВВ в количестве 3 шт. | J_KAE-00310-147 | 1967 | 53.26 | 0.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП №74 д.Редькино | 0.28 | 19.12.2018 | 89 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ТП №448 П-Завод-Дет.сад с заменой ВН на ВВ в количестве 2 шт. | J_KAE-00310-148 | 1980 | 54.44 | 0.16 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП №448 П-Завод-Дет.сад | 0.38 | 19.12.2018 | 95 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ТП №441 П-Завод-Новый Бор с заменой ВН на ВВ в количестве 3 шт. | J_KAE-00310-149 | 2004 | 53.64 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП №441 П-Завод-Новый Бор | 0.36 | 19.12.2018 | 90 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ТП №439 П-Завод-Универмаг с заменой ВН на ВВ в количестве 2 шт. | J_KAE-00310-150 | 1982 | 58.13 | 0.12 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП №439 П-Завод-Универмаг | 0.37 | 19.12.2018 | 93 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Гончарово с заменой маслянных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ, 3 шт. | J_KAE-00310-162 | 1991 | 58.25 | 0.5313 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ ПС 35/10 кВ Гончарово | 7.05 | 19.12.2018 | 106.46 | нд | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Куровская с заменой маслянных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ, 2 шт. | J_KAE-00310-163 | 1982 | 55.54 | 1.7399 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Куровская | 1.53 | 19.12.2018 | 39 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Куровская с заменой ячеек секции шин КРУН 10 кВ, маслянных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ, 1 шт. | J_KAE-00310-164 | 1982 | 55.54 | 1.7399 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Куровская | 1.53 | 19.12.2018 | 39 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Мостовая с заменой ячеек 1 и 2 секции шин КРУН 6 кВ, маслянных выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ, 12 шт. | J_KAE-00310-165 | 1968 | 38.19 | 4.616 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ Мостовая | 1.21 | 19.12.2018 | 15 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Острожная с заменой ячеек 2 секции шин 10 КРУН кВ, маслянных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ, 8 шт. | J_KAE-00310-166 | 1984 | 57.76 | 5.706 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Острожная | 1.76 | 19.12.2018 | 4.4 | нд | 10 | 10 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Копытцево с заменой маслянных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ, 2 шт. | J_KAE-00310-167 | 1982 | 50.23 | 8.5131 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Копытцево | 5.85 | 19.12.2018 | 36.2 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Копытцево с заменой ячеек секции шин КРУН-10 кВ, маслянных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ, 1 шт. | J_KAE-00310-168 | 1982 | 50.23 | 8.5131 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Копытцево | 5.85 | 19.12.2018 | 36.2 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Кондрово с заменой маслянных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ, 3 шт. | J_KAE-00310-169 | 1959 | 58.06 | 6.0037 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10 кВ Кондрово | 27.59 | 19.12.2018 | 69.4 | нд | 65 | 65 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Дубёнки с заменой ячеек секции шин КРУН-10, маслянных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ, 9 шт. | J_KAE-00310-170 | 1970 | 57.55 | 1.2197 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Дубёнки | 1.16 | 19.12.2018 | 54 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция РП Секиотово, с заменой МВ на ВН в количестве 11 шт. | J_KAE-00310-171 | 1980 | 52.44 | 2.39 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Железняки с заменой маслянных выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ, 2 шт. | J_KAE-00310-172 | 1986 | 45.54 | 17.6066 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Железняки | 11.45 | 19.12.2018 | 69.96 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Галкино с заменой маслянных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ, 2 шт. | J_KAE-00310-173 | 1987 | 63.33 | 7.2317 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Галкино | 9.08 | 19.12.2018 | 28.2 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Пегас с заменой маслянных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ, 4 шт. | J_KAE-00310-174 | 1994 | 47.06 | 6.8849 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Пегас | 5.44 | 19.12.2018 | 33.14 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Грабцево с заменой маслянных выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ, 6 шт. | J_KAE-00310-175 | 1988 | 51.5 | 1.635 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ Грабцево | 2.44 | 19.12.2018 | 60 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Крутицы с заменой маслянных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ, 1 шт. | J_KAE-00310-176 | 1992 | 45.18 | 0.4116 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Крутицы | 2.54 | 19.12.2018 | 15.45 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Гранат с заменой маслянных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ, 3 шт. | J_KAE-00310-177 | 1985 | 47.47 | 48.2499 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Гранат | 14.97 | 19.12.2018 | 36.23 | нд | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Корекозево с заменой ячеек 1 секции шин КРУН-10 , маслянных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ, 7 шт. | J_KAE-00310-179 | 1975 | 54.54 | 1.7632 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Корекозево | 2.01 | 19.12.2018 | 60 | нд | 7.2 | 7.2 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Колюпаново с заменой маслянных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ, 5 шт. | J_KAE-00310-180 | 1954 | 53.9 | 2.2664 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Колюпаново | 3.03 | 19.12.2018 | 44 | нд | 7.2 | 7.2 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Колюпаново с заменой ячеек секции шин КРУН 10, маслянных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ, 7 шт. | J_KAE-00310-181 | 1954 | 53.9 | 2.2664 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Колюпаново | 3.03 | 19.12.2018 | 44 | нд | 7.2 | 7.2 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Бебелево с заменой маслянных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ, 1 шт. | J_KAE-00310-182 | 1974 | 53.85 | 0.8266 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Бебелево | 1.89 | 19.12.2018 | 74.17 | нд | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Песочная с заменой ячеек 1 секции шин КРУН 10 кВ, маслянных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ, 9 шт. | J_KAE-00310-183 | 1968 | 39.56 | 0.9585 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Песочная | 1.8 | 19.12.2018 | 73 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Муратовка с заменой маслянных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ, 4 шт. | J_KAE-00310-184 | 1957 | 25.94 | 0.2346 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Муратовка | 1.79 | 19.12.2018 | 28 | нд | 6.4 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.1.1 | Модернизация ПС 110 кВ Радищево с заменой Т2 16 МВА на 25 МВА, Калужская область ( 2этап) | J_KAE-00313-009 | 1976 | 58.39 | 3.269 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/10 кВ Радищево | 18.49 | 19.12.2018 | 74 | нд | 41 | 50 | 16 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. Постановление Правительства Калужской области от 26.04.2019г. № 206, СиПР "Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Калужской области на 2020-2024 годы" ( табл.20 , п.25) , Губернатор Калужской области Артамонов Анатолий Дмитриевич | - | -
3.2.1.1 | Модернизация ПС 110 кВ Радищево с заменой Т1 16 МВА на 25 МВА, Калужская область ( 1 этап) | J_KAE-00313-010 | 1976 | 58.39 | 3.269 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/10 кВ Радищево | 18.49 | 19.12.2018 | 74 | нд | 32 | 41 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. Постановление Правительства Калужской области от 26.04.2019г. № 206, СиПР "Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Калужской области на 2020-2024 годы" ( табл.20 , п.25) , Губернатор Калужской области Артамонов Анатолий Дмитриевич | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Космос с заменой Т1 с 16 МВА на 25 МВА (1 этап) | J_KAE-00313-034 | 1991 | 62.39 | 3.49 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10 кВ Космос | 16.38 | 19.12.2018 | 102 | нд | 32 | 41 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. Постановление Правительства Калужской области от 26.04.2019г. № 206, СиПР "Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Калужской области на 2020-2024 годы" ( табл.20 строка 33) , Губернатор Калужской области Артамонов Анатолий Дмитриевич | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Космос с заменой Т2 16 МВА на 25 МВА ( 2 этап) | J_KAE-00313-035 | 1991 | 62.39 | 3.49 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10 кВ Космос | 16.38 | 19.12.2018 | 102 | нд | 41 | 50 | 16 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. Постановление Правительства Калужской области от 26.04.2019г. № 206, СиПР "Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Калужской области на 2020-2024 годы" ( табл.20 строка 33) , Губернатор Калужской области Артамонов Анатолий Дмитриевич | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Крутицы с заменой масляных выключателей ВМТ-110 на элегазовые выключатели-3 шт. | J_KAE-00313-063 | 1993 | 46.4 | 0.4121 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/10 кВ Крутицы | 2.54 | 19.12.2018 | 15.45 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Железняки филиала "Калугаэнерго" с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные выключатели (2022г.-2 шт.) | J_KAE-00315-003 | 1986 | 45.93 | 17.6263 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Железняки | 11.45 | 19.12.2018 | 69.96 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Для решения задач цифровизации электросетевого комплекса | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Галкино филиала "Калугаэнерго" с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные выключатели (2022г.-2 шт.) | J_KAE-00315-004 | 1987 | 63.38 | 7.2538 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Галкино | 9.08 | 19.12.2018 | 28.2 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Для решения задач цифровизации электросетевого комплекса | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Пегас филиала "Калугаэнерго" с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные выключатели (2022г.-4 шт.) | J_KAE-00315-005 | 1993 | 46.96 | 6.8926 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Пегас | 5.44 | 19.12.2018 | 33.14 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Для решения задач цифровизации электросетевого комплекса | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Грабцево филиала "Калугаэнерго" с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные выключатели (2022г.-6 шт.) | J_KAE-00315-006 | 1988 | 51.5 | 1.8115 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ Грабцево | 2.44 | 19.12.2018 | 60 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Для решения задач цифровизации электросетевого комплекса | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Крутицы филиала "Калугаэнерго" с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные выключатели (2022г.-1 шт.) | J_KAE-00315-007 | 1993 | 46.4 | 0.4121 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Крутицы | 2.54 | 19.12.2018 | 15.45 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Для решения задач цифровизации электросетевого комплекса | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Гранат филиала "Калугаэнерго" с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные выключатели (2022г.-3 шт.) | J_KAE-00315-008 | 1985 | 45.9 | 47.6838 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Гранат | 14.97 | 19.12.2018 | 36.23 | нд | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Для решения задач цифровизации электросетевого комплекса | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Корекозево филиала "Калугаэнерго" с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные выключатели (2022г.-3 шт.) | J_KAE-00315-010 | 1975 | 54.54 | 1.6246 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Корекозево | 2.01 | 19.12.2018 | 60 | нд | 7.2 | 7.2 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Для решения задач цифровизации электросетевого комплекса | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Колюпаново филиала "Калугаэнерго" с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные выключатели (2022г.-7 шт.) | J_KAE-00315-011 | 1954 | 53.9 | 1.8083 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Колюпаново | 3.03 | 19.12.2018 | 44 | нд | 7.2 | 7.2 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Для решения задач цифровизации электросетевого комплекса | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Бебелево филиала "Калугаэнерго" с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные выключатели (2022г.-1 шт.) | J_KAE-00315-012 | 1974 | 53.85 | 1.0896 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Бебелево | 1.89 | 19.12.2018 | 74.17 | нд | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Для решения задач цифровизации электросетевого комплекса | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Песочная филиала "Калугаэнерго" с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные выключатели (2022г.-6 шт.) | J_KAE-00315-013 | 1968 | 39.56 | 0.9725 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Песочная | 1.8 | 19.12.2018 | 73 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Для решения задач цифровизации электросетевого комплекса | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Муратовка филиала "Калугаэнерго" с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные выключатели (2022г.-4 шт.) | J_KAE-00315-014 | 1957 | 25.94 | 0.2348 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Колюпаново | 3.03 | 19.12.2018 | 44 | нд | 7.2 | 7.2 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Для решения задач цифровизации электросетевого комплекса | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Копытцево филиала "Калугаэнерго" с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные выключатели (2022г.-1 шт.) | J_KAE-00315-015 | 1982 | 49.29 | 8.5227 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Копытцево | 5.85 | 19.12.2018 | 36.2 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Для решения задач цифровизации электросетевого комплекса | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Черкасово с установкой системы приточно-вытяжной вентиляции аккумуляторной батареи | J_KAE-00317-001 | 1974 | 61.21 | 1.0739 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Черкасово | 13.27 | 19.12.2018 | 132.7 | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение приточно-вытяжной вентиляцией помещения аккумуляторной батареи | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-13 г. Калуга, ул. Театральная: -РУ-6 кВ замена существующего оборудования на камеры КСО с элегазовыми ВН 6 шт. -РУ-0,4 кВ замена существующего оборудования на панели ЩО 2 вводных, 1 секционная, 8 линейных. | J_KAE-00318-019 | 1968 | 29.88 | 3.76 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №13 ул. Театральная | 0.25 | 19.12.2018 | 40 | нд | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Реконструкция ЗТП-13 г. Калуга, ул. Театральная: -РУ-6 кВ замена существующего оборудования на камеры КСО с элегазовыми ВН 6 шт. -РУ-0,4 кВ замена существующего оборудования на панели ЩО 2 вводных, 1 секционная, 8 линейных. | - | -
3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3926.173 | нд | нд | 63.764 | 12642.993 | 12643.763 | 5688.33 | 6043.64 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ "Малинники". Замена КРУН-К37 на ЗРУ-10 ПО КЭС - 29 шт. | F_KAE-00020-000 | 1976 | 52.71 | 9.87 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Малинники | 7.95 | 19.12.2018 | 53 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замена КРУН-К37 на ЗРУ-10 в рамках ИПР. Установка устройства компенсации емкостного тока. | + | -
3.2.1.2 | ПС 110 кВ "Приокская". Реконструкция ОРУ 110 кВ с заменой ОД и КЗ на элегазовые выключатели (2 шт.), расширение ОПУ, монтаж ШУОТ (КЭС) | F_KAE-00021-000 | 1967 | 44.78 | 5.83 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Приокская | 15.13 | 19.12.2018 | 71 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели, расширение ОПУ | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС-110кВ Калуга. Замена кабельных каналов (0,810 км) и кабелей вторичной коммутации (16,85 км). | F_KAE-00022-000 | 1951 | 56.83 | 0.49 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Калуга | 19.8 | 19.12.2018 | 61 | нд | 71.5 | 71.5 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замена кабельных каналов и кабелей вторичной коммутации. | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Маяк". Замена СР-110 кВ на СВ-110 кВ (монтаж выключателя 110 кВ типа ВЭБЮ-110 кв (2 шт.), монтаж ячеек 6 кВ (8шт.)) | F_KAE-00023-000 | 1967 | 65.45 | 0.15 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/6 кВ Маяк | 19.58 | 19.12.2018 | 79 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Монтаж выключателя 110 кВ типа ВЭБЮ-110 кв. Установка устройства компенсации емкостного тока. | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Мещовск. Замена опорно-стержневой изоляции - 6 шт. . | G_KAE-00027-001 | 1982 | 61.02 | 8.76 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Мещовск | 3.75 | 19.12.2018 | 22.2 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замена опорно-стержневой изоляции (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Белоусово. Замена опорно-стержневой изоляции - 47 шт. . | G_KAE-00027-004 | 1973 | 51.07 | 1.57 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Белоусово | 12.54 | 19.12.2018 | 125.4 | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замена опорно-стержневой изоляции (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Середейск . Замена опорно-стержневой изоляции - 156 шт. | G_KAE-00027-005 | 1956 | 60.38 | 9.11 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Середейск | 3.71 | 19.12.2018 | 23 | нд | 41 | 41 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замена опорно-стержневой изоляции (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Радищево. Замена опорно-стержневой изоляции - 36 шт. | G_KAE-00027-006 | 1976 | 60.43 | 2.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Радищево | 18.49 | 19.12.2018 | 115 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замена опорно-стержневой изоляции (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Строительная. Замена опорно-стержневой изоляции - 60 шт. | G_KAE-00027-007 | 1977 | 52.84 | 7.88 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Строительная | 10.75 | 19.12.2018 | 107.5 | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замена опорно-стержневой изоляции (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Окружная. Замена опорно-стержневой изоляции - 36 шт. | G_KAE-00027-008 | 1989 | 64.48 | 4.07 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/6 кВ Окружная | 21.39 | 19.12.2018 | 53 | нд | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Замена опорно-стержневой изоляции (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Фаянсовая. Замена опорно-стержневой изоляции - 12 шт. | G_KAE-00027-009 | 1947 | 54.18 | 9.6 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Фаянсовая | 12.87 | 19.12.2018 | 74 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замена опорно-стержневой изоляции (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Думиничи . Замена опорно-стержневой изоляции - 12 шт. | G_KAE-00027-010 | 1983 | 59.18 | 6.41 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Думиничи | 4.71 | 19.12.2018 | 50 | нд | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замена опорно-стержневой изоляции (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Руднево. Замена опорно-стержневой изоляции - 12 шт. | G_KAE-00027-011 | 1990 | 59.64 | 1.09 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Руднево | 3.82 | 19.12.2018 | 23 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замена опорно-стержневой изоляции (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Мещовск . Замена опорно-стержневой изоляции - 12 шт. | G_KAE-00027-012 | 1982 | 61.02 | 8.76 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Мещовск | 3.75 | 19.12.2018 | 22.2 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замена опорно-стержневой изоляции (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Мосальск. Замена опорно-стержневой изоляции - 6 шт. | G_KAE-00027-013 | 1994 | 62.22 | 1.64 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Мосальск | 5.99 | 19.12.2018 | 32.9 | нд | 16 | 16 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замена опорно-стержневой изоляции (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Болва. Замена опорно-стержневой изоляции - 6 шт. | G_KAE-00027-014 | 1974 | 64.79 | 7.24 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Болва | 11.62 | 19.12.2018 | 44 | нд | 31.3 | 31.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замена опорно-стержневой изоляции (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Бетлица. Замена опорно-стержневой изоляции - 6 шт. | G_KAE-00027-015 | 1989 | 66.44 | 8.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Бетлица | 3.14 | 19.12.2018 | 60.4 | нд | 22.3 | 22.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замена опорно-стержневой изоляции (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Хвастовичи. Замена опорно-стержневой изоляции - 6 шт. | G_KAE-00027-016 | 1970 | 57.34 | 3.76 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Хвастовичи | 3.41 | 19.12.2018 | 32.8 | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замена опорно-стержневой изоляции (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Белкино. Замена опорно-стержневой изоляции - 48 шт. | G_KAE-00027-017 | 1975 | 52.88 | 0.48 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/10 кВ Белкино | 22.08 | 19.12.2018 | 92 | нд | 65 | 65 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замена опорно-стержневой изоляции (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Космос. Замена опорно-стержневой изоляции - 136 шт. | G_KAE-00027-018 | 1991 | 62.39 | 3.49 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Космос | 16.38 | 19.12.2018 | 102 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замена опорно-стержневой изоляции (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Гранат с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные выключатели - 4шт. | F_KAE-00028-000 | 1985 | 59.15 | 8.23 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Гранат | 14.97 | 19.12.2018 | 36.23 | нд | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Замена масленных выключателей на вакуумные выключатели (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Агеево с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные выключатели - 1 шт. | G_KAE-00029-001 | 1960 | 38.75 | 1.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Агеево | 7.31 | 19.12.2018 | 55 | нд | 30 | 30 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Крутицы с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные выключатели- 1шт. | G_KAE-00029-003 | 1993 | 58.8 | 2.39 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Крутицы | 2.54 | 19.12.2018 | 15.45 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Пятовская с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные выключатели - 1 шт. | G_KAE-00029-004 | 1972 | 41.78 | 5 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Пятовская | 11.83 | 19.12.2018 | 48 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Аненки с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные выключатели - 1 шт. | G_KAE-00029-005 | 1980 | 57.68 | 2.21 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Аненки | 3.75 | 19.12.2018 | 22.4 | нд | 30 | 30 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Гранат с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели типа ВГТ с привязкой типового проекта - 2 шт. | F_KAE-00030-000 | 1985 | 59.15 | 0.2 | 2014 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Гранат | 14.97 | 19.12.2018 | 36.23 | нд | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Кирпичная с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели типа ВГТ с привязкой типового проекта -2 шт | G_KAE-00030-002 | 1999 | 38.64 | 0.11 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Кирпичная | 9.75 | 19.12.2018 | 61.7 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Черкасово с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели типа ВГТ с привязкой типового проекта -2 шт. | G_KAE-00030-003 | 1974 | 45.94 | 1.27 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Черкасово | 13.27 | 19.12.2018 | 132.7 | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Восход с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели типа ВГТ с привязкой типового проекта -2 шт. | G_KAE-00030-004 | 1971 | 58.72 | 0.24 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/6 кВ Восход | 17.67 | 19.12.2018 | 66 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Росва с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели типа ВГТ с привязкой типового проекта - 2шт | G_KAE-00030-005 | 1981 | 54.11 | 9.09 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 «Росва» | 12.14 | 19.12.2018 | 49 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ СДВ с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели типа ВГТ с привязкой типового проекта -2 шт. | G_KAE-00030-006 | 2000 | 58.45 | 0.27 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ СДВ | 2.61 | 19.12.2018 | 15.08 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Сосенская с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели типа ВГТ с привязкой типового проекта -2 шт. | G_KAE-00030-007 | 1976 | 61.54 | 4.36 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Сосенская | 6.15 | 19.12.2018 | 59 | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Фаянсовая с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели типа ВГТ - 2 шт. | G_KAE-00030-008 | 1947 | 54.18 | 9.6 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Фаянсовая | 12.87 | 19.12.2018 | 74 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Чипляево с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели типа ВГТ с привязкой типового проекта - 2 шт. | G_KAE-00030-009 | 1973 | 55.44 | 5.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Чипляево | 4.15 | 19.12.2018 | 71 | нд | 22.3 | 22.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Малинники с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели типа ВГТ с привязкой типового проекта -2 шт. | G_KAE-00030-010 | 1976 | 52.71 | 9.87 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Малинники | 7.95 | 19.12.2018 | 53 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Галкино с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели типа ВГТ - 2 шт. | G_KAE-00030-011 | 1987 | 42.45 | 9.9 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Галкино | 9.08 | 19.12.2018 | 28.2 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ ПРМЗ с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели типа ВГТ с привязкой типового проекта - 2 шт. | G_KAE-00030-012 | 1994 | 53.67 | 5.79 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ ПРМЗ | 10.09 | 19.12.2018 | 64.1 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Думиничи с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели типа ВГТ с привязкой типового проекта - 2 шт. | G_KAE-00030-015 | 1983 | 59.18 | 6.41 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Думиничи | 4.71 | 19.12.2018 | 50 | нд | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Заводская с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели типа ВГТ с привязкой типового проекта - 1 шт. | G_KAE-00030-016 | 1980 | 36.83 | 7.68 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Заводская | 2.12 | 19.12.2018 | 8.46 | нд | 25 | 25 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Острожная с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели типа ВГТ - 1 шт. | G_KAE-00030-017 | 1984 | 41.17 | 5.84 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Острожная | 1.76 | 19.12.2018 | 4.4 | нд | 10 | 10 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10кВ Муратовка с заменой МВ-35 кВ на вакуумные выключатели (6шт.) | F_KAE-00034-000 | 1957 | 60.53 | 1.5 | 2014 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 35/10 кВ Колюпаново | 1.79 | 19.12.2018 | 28 | нд | 6.4 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Букань с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 3шт. | G_KAE-00034-002 | 1972 | 59.59 | 0.09 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 35/10 кВ Букань | 0.88 | 19.12.2018 | 41 | нд | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Павлиново с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 1шт. | G_KAE-00034-003 | 1974 | 42.33 | 0.73 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 35/10 кВ Павлиново | 0.22 | 19.12.2018 | 14.92 | нд | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Высокиничи с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 4шт. | G_KAE-00034-004 | 1976 | 41.28 | 1.02 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 35 кВ Высокиничи | 5.69 | 19.12.2018 | 144 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Коллонтай с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 2шт. | G_KAE-00034-005 | 1965 | 53.32 | 4.33 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 35/10 кВ Коллонтай | 6.15 | 19.12.2018 | 154 | нд | 10.3 | 10.3 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Агарышево с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 1шт. | G_KAE-00034-006 | 1962 | 42.67 | 0.27 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 35/10 кВ Агарышево | 0.21 | 19.12.2018 | 13.25 | нд | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Износки с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 2шт. | G_KAE-00034-007 | 1972 | 54.34 | 8.93 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 35 кВ Износки | 1.59 | 19.12.2018 | 33 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Щелканово с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 3шт. | G_KAE-00034-009 | 1972 | 55.14 | 9.6 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 35/10 кВ Щелканово | 1.14 | 19.12.2018 | 45 | нд | 6.5 | 6.5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Угра с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 5шт. | G_KAE-00034-010 | 1972 | 59.77 | 0.06 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 35/10 кВ Угра | 0.8 | 19.12.2018 | 30.41 | нд | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Климовская с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 1шт. | G_KAE-00034-011 | 1990 | 52.13 | 3.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 35/10 кВ Климовская | 0.32 | 19.12.2018 | 36 | нд | 1 | 1 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Беляево с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 2шт. | G_KAE-00034-012 | 1993 | 39.05 | 0.79 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 35/10 кВ Беляево | 0.34 | 19.12.2018 | 20.91 | нд | 3.4 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Жиздра с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 1шт. | G_KAE-00034-014 | 1960 | 59.28 | 0.69 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 35/10 кВ Жиздра | 2.81 | 19.12.2018 | 67 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Серпейск с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта на ПС 35 ф-ла Калугаэнерго - Серпейск- 3шт. | G_KAE-00034-015 | 1977 | 41.02 | 1.41 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 35/10 кВ Серпейск | 0.34 | 19.12.2018 | 19.45 | нд | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Мосур с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 1шт. | G_KAE-00034-016 | 1978 | 53.58 | 1.57 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 35/10 кВ Мосур | 0.08 | 19.12.2018 | 20 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Вербежичи с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 1шт. | G_KAE-00034-017 | 1978 | 55.46 | 0.33 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 35/10 кВ Вербежичи | 0.5 | 19.12.2018 | 25 | нд | 3.4 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Гаврики с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 1шт. | G_KAE-00034-018 | 1979 | 56.17 | 0.33 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 35/10 кВ Гаврики | 0.18 | 19.12.2018 | 11.98 | нд | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ ССК с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 3шт. | G_KAE-00034-019 | 1983 | 62.52 | 0.7 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 35/10 кВ ССК | 1.96 | 19.12.2018 | 49 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Бояновичи с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 2шт. | G_KAE-00034-020 | 1983 | 52.2 | 1.79 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 35/10 кВ Бояновичи | 0.39 | 19.12.2018 | 9.95 | нд | 4 | 4 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Хотьково с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 1шт. | G_KAE-00034-021 | 1984 | 56.72 | 7.92 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 35/10 кВ Хотьково | 0.37 | 19.12.2018 | 23 | нд | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Брынь с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 1шт. | G_KAE-00034-022 | 1984 | 59.01 | 8.78 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 35/10 кВ Брынь | 0.76 | 19.12.2018 | 21 | нд | 4 | 4 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Желтоухи с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 1шт. | G_KAE-00034-023 | 1985 | 54.9 | 1.59 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 35/10 кВ Желтоухи | 0.21 | 19.12.2018 | 7.84 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Подбужье с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 2шт. | G_KAE-00034-024 | 1987 | 37.81 | 2.48 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 35/10 кВ Подбужье | 0.12 | 19.12.2018 | 5.1 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Теребень с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 1шт. | G_KAE-00034-025 | 1988 | 56.58 | 4.93 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 35/10 кВ Теребень | 0.4 | 19.12.2018 | 16.68 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Закрутое с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 3шт. | G_KAE-00034-026 | 1985 | 42.45 | 0.39 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 35/10 кВ Закрутое | 0.29 | 19.12.2018 | 11.22 | нд | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Передел с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 2шт. | G_KAE-00034-027 | 1972 | 59.88 | 0.47 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 35/10 кВ Передел | 1.26 | 19.12.2018 | 79 | нд | 3.4 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Кременская с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 2шт. | G_KAE-00034-028 | 1978 | 53.24 | 5.66 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 35/10 кВ Кременская | 1.27 | 19.12.2018 | 52 | нд | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Шанская с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 3шт. | G_KAE-00034-029 | 1993 | 58.3 | 1.74 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 35/10 кВ Шанская | 0.57 | 19.12.2018 | 57 | нд | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Мятлево с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 3шт. | G_KAE-00034-030 | 1964 | 57.08 | 6.06 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 35/10 кВ Мятлево | 2.14 | 19.12.2018 | 97.3 | нд | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 "Федорино". Замена СМВ 35 кВ на ВВ, с шкафом защиты и телеуправления | F_KAE-00035-000 | 1966 | 55.25 | 5.06 | 2014 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Федорино" | 3.1 | 19.12.2018 | 124 | нд | 6.5 | 6.5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Колюпаново с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные выключатели - 2шт. | G_KAE-00038-003 | 1954 | 56.26 | 8.68 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Колюпаново | 3.03 | 19.12.2018 | 44 | нд | 7.2 | 7.2 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Мостовая с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные выключатели - 1 шт. | G_KAE-00038-005 | 1968 | 57.36 | 3.36 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ Мостовая | 1.21 | 19.12.2018 | 15 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Дудоровская с заменой ОД и КЗ на вакуумные выключатели 1 шт. | F_KAE-00039-001 | 1980 | 52.41 | 1.03 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Дудоровская | 0.15 | 19.12.2018 | 6 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Рогачи с заменой ОД и КЗ на вакуумные выключатели 1 шт. | F_KAE-00039-002 | 1984 | 51.88 | 1.17 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Рогачи | 0.25 | 19.12.2018 | 10.65 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Волконская с заменой ОД и КЗ на вакуумные выключатели 1 шт. | F_KAE-00039-003 | 1984 | 51.21 | 0.61 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Волконская | 0.68 | 19.12.2018 | 24.22 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-8 (установка 7 шт. ячеек) ул. Декабристов,18 г. Калуга | G_KAE-00079-001 | 1995 | 52.12 | 3.66 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-8 ул. Декабристов,18 г. Калуга | 0.35 | 19.12.2018 | 59 | нд | 0.65 | 0.65 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-9 (установка 5 шт. ячеек) ул. Луначарского,65 г. Калуга | G_KAE-00079-002 | 1961 | 53.11 | 0.02 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-9 ул. Луначарского,65 г. Калуга | 0.49 | 19.12.2018 | 75 | нд | 0.72 | 0.72 | 0.32 | 0.32 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-12 (установка 5 шт. ячеек) ул.Ст. Разина,18 г. Калуга | G_KAE-00079-003 | 1970 | 55.54 | 3.58 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-12 ул.Ст. Разина,18 г. Калуга | 0.53 | 19.12.2018 | 82 | нд | 0.72 | 0.72 | 0.32 | 0.32 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-20 (установка 7 шт. ячеек) Ул.Рылеева г. Калуга | G_KAE-00079-004 | 1975 | 51.07 | 0.67 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-20 Ул.Рылеева г. Калуга | 0.48 | 19.12.2018 | 66 | нд | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-29 (установка 7 шт. ячеек) ул. Пухова 52 г. Калуга | G_KAE-00079-005 | 1975 | 51.14 | 0.15 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-29 ул. Пухова 52 г. Калуга | 0.75 | 19.12.2018 | 66 | нд | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-50 (установка 7 шт. ячеек) ул. Беляева,38 г. Калуга | G_KAE-00079-006 | 1958 | 53.04 | 8.53 | 2014 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-50 ул. Беляева,38 г. Калуга | 0.52 | 19.12.2018 | 81 | нд | 0.72 | 0.72 | 0.32 | 0.32 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-65 (установка 7 шт. ячеек) Ул. Кирова,4 г. Калуга | G_KAE-00079-007 | 1982 | 50.07 | 4.66 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-65 Ул. Кирова,4 г. Калуга | 0.88 | 19.12.2018 | 78 | нд | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-66 (установка 3 шт. ячеек) ул.П.Свободы,34 г. Калуга | G_KAE-00079-008 | 1948 | 57.16 | 5.97 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-66 ул.П.Свободы,34 г. Калуга | 0.16 | 19.12.2018 | 70 | нд | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-76 (установка 8 шт. ячеек) ул.К.Либкнехта,65, шк.№17 г. Калуга | G_KAE-00079-009 | 1957 | 56.64 | 0.15 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-76 ул.К.Либкнехта,65, шк.№17 г. Калуга | 0.74 | 19.12.2018 | 65 | нд | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-78 (установка 6 шт. ячеек) ул. Дзержинского,57 г. Калуга | G_KAE-00079-010 | 1954 | 51.28 | 4.53 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-78 ул. Дзержинского,57 г. Калуга | 0.51 | 19.12.2018 | 71 | нд | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-118 (установка 3 шт. ячеек) ул. Жукова,21 г. Калуга | G_KAE-00079-011 | 1962 | 56.11 | 9.04 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-118 ул. Жукова,21 г. Калуга | 0.13 | 19.12.2018 | 74 | нд | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-121 (установка 4 шт. ячеек) ул.Подвойского,5 г. Калуга | G_KAE-00079-012 | 1962 | 54.45 | 0.67 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-121 ул.Подвойского,5 г. Калуга | 0.22 | 19.12.2018 | 75 | нд | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-133 (установка 7 шт. ячеек) ул. Ленина,27 г. Калуга | G_KAE-00079-013 | 1959 | 54.49 | 2.61 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-133 ул. Ленина,27 г. Калуга | 0.55 | 19.12.2018 | 77 | нд | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-136 (установка 7 шт. ячеек) ул.Чичерина,16а г. Калуга | G_KAE-00079-014 | 1961 | 59.97 | 2.22 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-136 ул.Чичерина,16а г. Калуга | 0.48 | 19.12.2018 | 67 | нд | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-154 (установка 7 шт. ячеек) ул.Московская,127 г. Калуга | G_KAE-00079-015 | 1961 | 59.9 | 1.54 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-154 ул.Московская,127 г. Калуга | 0.39 | 19.12.2018 | 68 | нд | 0.64 | 0.64 | 0.32 | 0.32 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-155 (установка 7 шт. ячеек) ул. Каракозова, 2А г. Калуга | G_KAE-00079-016 | 1961 | 57.78 | 1.12 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-155 ул. Каракозова, 2А г. Калуга | 0.52 | 19.12.2018 | 89 | нд | 0.65 | 0.65 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-157 (установка 7 шт. ячеек) ул.Суворова,153а г. Калуга | G_KAE-00079-017 | 1959 | 51.26 | 8.56 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-157 ул.Суворова,153а г. Калуга | 0.44 | 19.12.2018 | 61 | нд | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-158 (установка 6 шт. ячеек) ул.Подвойского, 33 г. Калуга | G_KAE-00079-018 | 1959 | 59.76 | 1.09 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-158 ул.Подвойского, 33 г. Калуга | 0.32 | 19.12.2018 | 70 | нд | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-160 (установка 7 шт. ячеек) ул.С.Щедрина,93 г. Калуга | G_KAE-00079-019 | 1961 | 59.65 | 5.04 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-160 ул.С.Щедрина,93 г. Калуга | 0.42 | 19.12.2018 | 71 | нд | 0.65 | 0.65 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-162 (установка 6 шт. ячеек) ул. К.Либкнета, 25 г. Калуга | G_KAE-00079-020 | 1963 | 52.25 | 1.12 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-162 ул. К.Либкнета, 25 г. Калуга | 0.39 | 19.12.2018 | 87 | нд | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-166 (установка 4 шт. ячеек) ул.Ст.Разина,3 г. Калуга | G_KAE-00079-021 | 1962 | 53.34 | 4.3 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-166 ул.Ст.Разина,3 г. Калуга | 0.17 | 19.12.2018 | 75 | нд | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-173 (установка 7 шт. ячеек) ул.Ленина,56 г. Калуга | G_KAE-00079-022 | 1963 | 57.78 | 1.54 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-173 ул.Ленина,56 г. Калуга | 0.45 | 19.12.2018 | 62 | нд | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-175 (установка 6 шт. ячеек) Ул.Глаголева,11 г. Калуга | G_KAE-00079-023 | 1963 | 56.68 | 1.51 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-175 Ул.Глаголева,11 г. Калуга | 0.56 | 19.12.2018 | 86 | нд | 0.72 | 0.72 | 0.32 | 0.32 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-176 (установка 6 шт. ячеек) Гор бор, скважина г. Калуга | G_KAE-00079-024 | 1964 | 52.26 | 0.53 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-176 Гор бор, скважина г. Калуга | 0.14 | 19.12.2018 | 87 | нд | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-179 (установка 6 шт. ячеек) ул. Кирова, 43 г. Калуга | G_KAE-00079-025 | 1964 | 53.87 | 2.75 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-179 ул. Кирова, 43 г. Калуга | 0.83 | 19.12.2018 | 89 | нд | 1.03 | 1.03 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-186 (установка 7 шт. ячеек) ул.Никитина,67 г. Калуга | G_KAE-00079-026 | 1964 | 59.78 | 4.2 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-186 ул.Никитина,67 г. Калуга | 0.49 | 19.12.2018 | 85 | нд | 0.64 | 0.64 | 0.32 | 0.32 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-219 (установка 6 шт. ячеек) ул.Дзержинского,58 г. Калуга | G_KAE-00079-027 | 1971 | 57.78 | 3.75 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-219 ул.Дзержинского,58 г. Калуга | 0.43 | 19.12.2018 | 60 | нд | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-221 (установка 7 шт. ячеек) ул.Московская,197 г. Калуга | G_KAE-00079-028 | 1969 | 56.98 | 1.4 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-221 ул.Московская,197 г. Калуга | 0.38 | 19.12.2018 | 59 | нд | 0.72 | 0.72 | 0.32 | 0.32 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-222 (установка 8 шт. ячеек) Ул.Платова,15 г. Калуга | G_KAE-00079-029 | 1969 | 59.87 | 0.15 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-222 Ул.Платова,15 г. Калуга | 0.32 | 19.12.2018 | 71 | нд | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-224 (установка 9 шт. ячеек) ул.Ленина,66 г. Калуга | G_KAE-00079-030 | 1971 | 55.52 | 5.59 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-224 ул.Ленина,66 г. Калуга | 0.6 | 19.12.2018 | 83 | нд | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-232 (установка 6 шт. ячеек) ул.Кропоткина,4 г. Калуга | G_KAE-00079-031 | 1971 | 53.34 | 0.86 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-232 ул.Крапоткина,4 г. Калуга | 0.94 | 19.12.2018 | 83 | нд | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-235 (установка 7 шт. ячеек) ул.М.Горького,54 г. Калуга | G_KAE-00079-032 | 1970 | 58.84 | 8.1 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-235 ул.М.Горького,54 г. Калуга | 0.53 | 19.12.2018 | 74 | нд | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-239 (установка 8 шт. ячеек) ул.Вишневского,4 г. Калуга | G_KAE-00079-033 | 1970 | 52.29 | 3.32 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-239 ул.Вишневского,4 г. Калуга | 0.42 | 19.12.2018 | 58 | нд | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-301 (установка 8 шт. ячеек) ул. Плеханова г. Калуга | G_KAE-00079-034 | 1981 | 53.79 | 1.39 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-301 ул. Плеханова г. Калуга | 0.98 | 19.12.2018 | 86 | нд | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-352 (установка 7 шт. ячеек) ул.Клюквина,30 г. Калуга | G_KAE-00079-035 | 1981 | 58.87 | 5.46 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-352 ул.Клюквина,30 г. Калуга | 0.42 | 19.12.2018 | 65 | нд | 0.72 | 0.72 | 0.32 | 0.32 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-361 (установка 6 шт. ячеек) ул.Константиновых,2 г. Калуга | G_KAE-00079-036 | 1983 | 59.94 | 0.15 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-361 ул.Константиновых,2 г. Калуга | 0.81 | 19.12.2018 | 71 | нд | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-367 (установка 7 шт. ячеек) ул.Плеханова,2 г. Калуга | G_KAE-00079-037 | 1984 | 58.84 | 1.73 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-367 ул.Плеханова,2 г. Калуга | 0.69 | 19.12.2018 | 74 | нд | 1.03 | 1.03 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-371 (установка 9 шт. ячеек) ул. Московская,84 г. Калуга | G_KAE-00079-038 | 1984 | 56.51 | 6.37 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-371 ул. Московская,84 г. Калуга | 0.45 | 19.12.2018 | 63 | нд | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-378 (установка 8 шт. ячеек) ул.Хрустальная,68 г. Калуга | G_KAE-00079-039 | 1984 | 53.34 | 1.07 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-378 ул.Хрустальная,68 г. Калуга | 0.34 | 19.12.2018 | 66 | нд | 0.565 | 0.565 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-384 (установка 12 шт. ячеек) ул.Вишневского,27, с/х Академия г. Калуга | G_KAE-00079-040 | 1985 | 58.87 | 2.23 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-384 ул.Вишневского,27, с/х Академия г. Калуга | 0.57 | 19.12.2018 | 81 | нд | 0.72 | 0.72 | 0.32 | 0.32 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-389 (установка 8 шт. ячеек) Калинина 15 г. Калуга | G_KAE-00079-041 | 1985 | 54.55 | 1.11 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-389 Калинина 15 г. Калуга | 0.79 | 19.12.2018 | 70 | нд | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-403 (установка 9 шт. ячеек) ул.Хрустальная,18 г. Калуга | G_KAE-00079-042 | 1987 | 54.78 | 0.72 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-403 ул.Хрустальная,18 г. Калуга | 0.45 | 19.12.2018 | 62 | нд | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-410 (установка 8 шт. ячеек) ул.Билибина, 8 г. Калуга | G_KAE-00079-043 | 1987 | 59.96 | 3.57 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-410 ул.Билибина, 8 г. Калуга | 0.57 | 19.12.2018 | 79 | нд | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-412 (установка 8 шт. ячеек) ул.М.Горького, 92 г. Калуга | G_KAE-00079-044 | 1987 | 53.87 | 2.38 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-412 ул.М.Горького, 92 г. Калуга | 0.72 | 19.12.2018 | 78 | нд | 1.03 | 1.03 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-416 (установка 8 шт. ячеек) ул.Вишневского,1, микрохирургия глаза г. Калуга | G_KAE-00079-045 | 1987 | 53.15 | 1.05 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-416 ул.Вишневского,1, микрохирургия глаза г. Калуга | 0.48 | 19.12.2018 | 66 | нд | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-422 (установка 8 шт. ячеек) ул.С.Щедрина,78 г. Калуга | G_KAE-00079-046 | 1995 | 54.14 | 1.94 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-422 ул.С.Щедрина,78 г. Калуга | 0.28 | 19.12.2018 | 87 | нд | 0.36 | 0.36 | 0.18 | 0.18 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-437 (установка 6 шт. ячеек) ул.Молодежная,11 г. Калуга | G_KAE-00079-047 | 1992 | 53.49 | 7.91 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-437 ул.Молодежная,11 г. Калуга | 0.3 | 19.12.2018 | 67 | нд | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-458 (установка 7 шт. ячеек) ул.Гр.Шоссе,156 г. Калуга | G_KAE-00079-048 | 1984 | 58.84 | 2.46 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-458 ул.Гр.Шоссе,156 г. Калуга | 0.36 | 19.12.2018 | 61 | нд | 0.65 | 0.65 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-459 (установка 8 шт. ячеек) ул.Гр.Шоссе,132 г. Калуга | G_KAE-00079-049 | 1986 | 53.78 | 0.64 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-459 ул.Гр.Шоссе,132 г. Калуга | 0.49 | 19.12.2018 | 83 | нд | 0.65 | 0.65 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-460 (установка 9 шт. ячеек) ул.Гр.Шоссе, м-н «Радуга» | G_KAE-00079-050 | 1986 | 55.52 | 0.66 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-460 ул.Гр.Шоссе, м-н «Радуга» | 0.48 | 19.12.2018 | 82 | нд | 0.65 | 0.65 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-461 (установка 10 шт. ячеек) гр. Шоссе 160 г. Калуга | G_KAE-00079-051 | 1986 | 59.84 | 0.65 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-461 гр. Шоссе 160 г. Калуга | 0.34 | 19.12.2018 | 89 | нд | 0.43 | 0.43 | 0.18 | 0.18 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-462 (установка 6 шт. ячеек) гр. Шоссе 154 г. Калуга | G_KAE-00079-052 | 1995 | 53.24 | 0.18 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-462 гр. Шоссе 154 г. Калуга | 0.24 | 19.12.2018 | 74 | 1.116 | 0.36 | 0.36 | 0.18 | 0.18 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-516 (замена КТП трансформаторной мощностью 250 кВа) п.Резвань г. Калуга | G_KAE-00079-053 | 1965 | 58.12 | 3.02 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-516 п.Резвань г. Калуга | 0.2 | 19.12.2018 | 121.11 | нд | 0.18 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-564 (установка 5 шт. ячеек) Калуга-2, Привокзальная, 10 г. Калуга | G_KAE-00079-054 | 2003 | 56.74 | 4.05 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-564 Калуга-2, Привокзальная, 10 г. Калуга | 0.94 | 19.12.2018 | 83 | нд | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | - | +
3.2.1.2 | Замена ПУ на вводах 0,4 кВ в МКЖД г. Калуга (Замена и автоматизация приборов учета электроэнергии 0,4 кВ и установка предохранителей) 2016 - 627 ТУ | G_KAE-00079-055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-311 (замена трансформаторов с 2х630 кВа на 2х630 кВа) ул. Баррикад, 124 г. Калуга | G_KAE-00079-058 | 1977 | 59.94 | 3.56 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-311 ул. Баррикад, 124 г. Калуга | 0.85 | 19.12.2018 | 126.53 | нд | 0.72 | 1.26 | 0.32 | 0.63 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Аненки - устройство автоматики частотного регулирования | F_KAE-00084-000 | 1980 | 57.68 | 9.21 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Аненки | 3.75 | 19.12.2018 | 22.4 | нд | 30 | 30 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности работы схемы АЧР, обеспечение выполнения требований Национального стандарта ПА. | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Малинники - устройство автоматики частотного регулирования | F_KAE-00085-000 | 1976 | 52.71 | 9.87 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Малинники | 7.95 | 19.12.2018 | 53 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности работы схемы АЧР, обеспечение выполнения требований Национального стандарта ПА. | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Маклаки - устройство автоматики частотного регулирования | F_KAE-00086-000 | 1964 | 54.4 | 3.55 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Маклаки | 1.3 | 19.12.2018 | 22 | нд | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | В целях повышения надежности работы АЧР, произвести замену выработавших установленные сроки реле схем АЧР на сорвеменные устройства | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Русиново - установка регистраторов аварийных событий типа РЭС-3 по программе ССПИ. Организация ПТК ОМП на диспетчерском пункте ПО ОЭС. | G_KAE-00087-001 | 1978 | 58.94 | 5.48 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Русиново | 25.78 | 19.12.2018 | 64 | нд | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Установка специальных приборов для дистационного определения мест повреждения ВЛ и мест междуфазных замыканий на ВЛ. | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Юхнов - установка регистраторов аварийных событий типа РЭС-3 по программе ССПИ. Организация ПТК ОМП на диспетчерском пункте ПО ОЭС. | G_KAE-00087-002 | 1973 | 65.46 | 7.12 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Юхнов | 9.9 | 19.12.2018 | 62 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Установка специальных приборов для дистационного определения мест повреждения ВЛ и мест междуфазных замыканий на ВЛ. | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Фаянсовая - установка регистраторов аварийных событий типа РЭС-3 по программе ССПИ. Организация ПТК ОМП на диспетчерском пункте ПО КрЭС. | G_KAE-00087-003 | 1947 | 54.18 | 9.6 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Фаянсовая | 12.87 | 19.12.2018 | 74 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Установка специальных приборов для дистационного определения мест повреждения ВЛ и мест междуфазных замыканий на ВЛ. | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Восток - установка регистраторов аварийных событий типа РЭС-3 по программе ССПИ. Организация ПТК ОМП на диспетчерском пункте ПО КЭС. | G_KAE-00087-004 | 2011 | 66.58 | 3.1 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Восток | 11.74 | 19.12.2018 | 29 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Установка специальных приборов для дистационного определения мест повреждения ВЛ и мест междуфазных замыканий на ВЛ. | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Пятовская. Установка защиты от дуговых замыканий секций шин на 1 скш-10 кВ, 2 скш-10 кВ . | G_KAE-00092-002 | 1972 | 61.78 | 5 | 2017 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 12-11-15/10 от 29.03.2010. Требование ПТЭ п. 5.4.19. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Пятовская | 11.83 | 19.12.2018 | 48 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Протва. Установка защиты от дуговых замыканий секций шин | G_KAE-00093-002 | 1981 | 57.8 | 8.67 | 2017 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 12-11-15/10 от 29.03.2010. Требование ПТЭ п. 5.4.19. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Протва | 37.87 | 19.12.2018 | 147 | нд | 50 | 50 | 25 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Русиново. Установка защиты от дуговых замыканий секций шин | G_KAE-00093-003 | 1978 | 58.94 | 5.48 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 12-11-15/10 от 29.03.2010. Требование ПТЭ п. 5.4.19. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Русиново | 25.78 | 19.12.2018 | 64 | нд | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Ферзиково. Установка защиты от дуговых замыканий секций шин | G_KAE-00093-005 | 1958 | 59.39 | 7.43 | 2017 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 12-11-15/10 от 29.03.2010. Требование ПТЭ п. 5.4.19. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Ферзиково | 17.1 | 19.12.2018 | 106.9 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Козельск. Установка защиты от дуговых замыканий секций шин | G_KAE-00093-006 | 1962 | 56.72 | 1.41 | 2017 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 12-11-15/10 от 29.03.2010. Требование ПТЭ п. 5.4.19. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Козельск | 13.34 | 19.12.2018 | 144 | нд | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Окружная. Установка защиты от дуговых замыканий секций шин | G_KAE-00093-007 | 1989 | 64.48 | 4.07 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 12-11-15/10 от 29.03.2010. Требование ПТЭ п. 5.4.19. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/6 кВ Окружная | 21.39 | 19.12.2018 | 53 | нд | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Строительная. Установка защиты от дуговых замыканий секций шин | G_KAE-00093-008 | 1977 | 52.84 | 7.88 | 2017 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 12-11-15/10 от 29.03.2010. Требование ПТЭ п. 5.4.19. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Строительная | 10.75 | 19.12.2018 | 107.5 | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Выползово. Установка защиты от дуговых замыканий секций шин | G_KAE-00093-009 | 1992 | 60.91 | 0.91 | 2017 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 12-11-15/10 от 29.03.2010. Требование ПТЭ п. 5.4.19. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Выползово | 3.66 | 19.12.2018 | 55.22 | нд | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Перемышль. Установка защиты от дуговых замыканий секций шин | G_KAE-00093-011 | 1979 | 67.61 | 0.5 | 2017 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 12-11-15/10 от 29.03.2010. Требование ПТЭ п. 5.4.19. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Перемышль | 6.24 | 19.12.2018 | 83 | нд | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Мещовск. Установка защиты от дуговых замыканий секций шин | G_KAE-00093-014 | 1982 | 61.02 | 8.76 | 2017 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 12-11-15/10 от 29.03.2010. Требование ПТЭ п. 5.4.19. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Мещовск | 3.75 | 19.12.2018 | 22.2 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Грабцево. Установка защиты от дуговых замыканий секций шин | G_KAE-00093-015 | 1988 | 59.24 | 2.49 | 2017 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 12-11-15/10 от 29.03.2010. Требование ПТЭ п. 5.4.19. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ Грабцево | 2.44 | 19.12.2018 | 60 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Копытцево. Установка защиты от дуговых замыканий секций шин | G_KAE-00093-016 | 1982 | 54.62 | 1.81 | 2018 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 12-11-15/10 от 29.03.2010. Требование ПТЭ п. 5.4.19. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Копытцево | 5.85 | 19.12.2018 | 36.2 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция РУ 110 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 110/35/10 кВ Азарово | G_KAE-00099-001 | 1957 | 59.34 | 4.22 | 2017 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Азарово | 17.15 | 19.12.2018 | 107.19 | нд | 51 | 51 | 26 | 26 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 35/6 кВ Бор | G_KAE-00099-002 | 1964 | 66.62 | 1.46 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Бор | 1.69 | 19.12.2018 | 18 | нд | 9.6 | 9.6 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 35/10 кВ Богданино | G_KAE-00099-003 | 1994 | 63.46 | 0.53 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Богданино | 1.12 | 19.12.2018 | 27.78 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 35/10 кВ Желохово | G_KAE-00099-004 | 1981 | 67.13 | 0.09 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Желохово | 0.68 | 19.12.2018 | 26.24 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 110 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 110/35/10 кВ Козельск | G_KAE-00099-005 | 1962 | 56.72 | 1.41 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Козельск | 13.34 | 19.12.2018 | 144 | нд | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 110 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 110/35/6 кВ Кричина | G_KAE-00099-006 | 1964 | 54.64 | 0.09 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кричина | 1.9 | 19.12.2018 | 18.83 | нд | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 35/10 кВ Песочная | G_KAE-00099-007 | 1968 | 57.89 | 0.92 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Песочная | 1.8 | 19.12.2018 | 73 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 35/10 кВ Плюсково | G_KAE-00099-008 | 1971 | 66.71 | 1.89 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Плюсково | 0.36 | 19.12.2018 | 20.08 | нд | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 35/10 кВ Сугоново | G_KAE-00099-009 | 1985 | 66.78 | 1.03 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Сугоново | 0.55 | 19.12.2018 | 21.24 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 35/10 кВ Акулово | G_KAE-00099-010 | 1968 | 62.76 | 1.89 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Акулово | 1.05 | 19.12.2018 | 58 | нд | 3.4 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 35/10 кВ Грабцево | G_KAE-00099-011 | 1988 | 59.24 | 2.49 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ Грабцево | 2.44 | 19.12.2018 | 60 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 110 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 110/35/10 кВ Звягино | G_KAE-00099-012 | 1964 | 53.43 | 0.57 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Звягино | 1.81 | 19.12.2018 | 67 | нд | 11.6 | 11.6 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 110 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 110/10 кВ Копытцево | G_KAE-00099-013 | 1982 | 54.62 | 1.81 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Копытцево | 5.85 | 19.12.2018 | 36.2 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 35/10 кВ Дубенки | G_KAE-00099-014 | 1970 | 62.6 | 2.38 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Дубенки | 1.21 | 19.12.2018 | 49 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 35/10 кВ Мостовая | G_KAE-00099-015 | 1968 | 57.36 | 3.36 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ Мостовая | 1.21 | 19.12.2018 | 15 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 35/10 кВ Муратовка | G_KAE-00099-016 | 1957 | 60.53 | 1.5 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Колюпаново | 1.79 | 19.12.2018 | 28 | нд | 6.4 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 110 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 110/10 кВ Сосенская | G_KAE-00099-017 | 1976 | 61.54 | 4.36 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Сосенская | 6.15 | 19.12.2018 | 59 | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 110 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 110/35/10 кВ Мещовск | G_KAE-00099-018 | 1982 | 61.02 | 8.76 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Мещовск | 3.75 | 19.12.2018 | 22.2 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция РУ 110 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 110/35/10 кВ Росва | G_KAE-00101-008 | 1981 | 54.11 | 4.09 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №06-11-215/18Э от 28.09.2018 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 «Росва» | 12.14 | 19.12.2018 | 49 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 35/10 кВ Детчино | G_KAE-00101-011 | 1960 | 45.95 | 2.62 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №06-11-215/18Э от 28.09.2018 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Детчино | 4.21 | 19.12.2018 | 63 | нд | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция РУ 10 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 35/10 кВ Куровская | I_KAE-00101-015 | 1982 | 62.23 | 8.62 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №06-11-215/18Э от 28.09.2018 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Куровская | 1.53 | 19.12.2018 | 39 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110 кВ Железняки. | G_KAE-00106-001 | 1986 | 69.54 | 6.35 | 2014 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Железняки | 11.45 | 19.12.2018 | 69.96 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | - | -
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110 кВ Дубрава. | G_KAE-00106-002 | 1974 | 51.77 | 8.32 | 2014 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Дубрава | 13.86 | 19.12.2018 | 49.6 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Щелканово . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-003 | 1972 | 55.14 | 9.6 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Щелканово | 1.14 | 19.12.2018 | 45 | нд | 6.5 | 6.5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | - | -
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики на ПС 35 кВ Заря | H_KAE-00106-004 | 1980 | 52.07 | 0.31 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Заря | 0.37 | 19.12.2018 | 22.8 | нд | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | - | -
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики на ПС 35 кВ Серпейск | H_KAE-00106-005 | 1977 | 61.02 | 1.41 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Серпейск | 0.34 | 19.12.2018 | 19.45 | нд | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | - | -
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики на ПС 35 кВ Гаврики | H_KAE-00106-006 | 1979 | 56.17 | 0.33 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Гаврики | 0.18 | 19.12.2018 | 11.98 | нд | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики на ПС 35 кВ Людково | H_KAE-00106-007 | 1965 | 40.85 | 3.37 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Людково | 0.79 | 19.12.2018 | 30.18 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики на ПС 35 кВ Мосур | H_KAE-00106-008 | 1978 | 53.58 | 1.57 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Мосур | 0.08 | 19.12.2018 | 20 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Барятино . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-009 | 1960 | 54.55 | 4.84 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Барятино | 2 | 19.12.2018 | 43 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Бояновичи . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-010 | 1983 | 52.2 | 1.79 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Бояновичи | 0.39 | 19.12.2018 | 9.95 | нд | 4 | 4 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Жиздра . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-011 | 1960 | 59.28 | 0.69 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Жиздра | 2.81 | 19.12.2018 | 67 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Павлиново . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-012 | 1974 | 62.33 | 0.73 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Павлиново | 0.22 | 19.12.2018 | 14.92 | нд | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Бебелево . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-013 | 1974 | 69.75 | 1.51 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Бебелево | 1.89 | 19.12.2018 | 74.17 | нд | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Грабцево . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-014 | 1988 | 59.24 | 2.49 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ Грабцево | 2.44 | 19.12.2018 | 60 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Куровская . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-015 | 1982 | 62.23 | 8.62 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Куровская | 1.53 | 19.12.2018 | 39 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Мостовая . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-016 | 1968 | 57.36 | 3.36 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ Мостовая | 1.21 | 19.12.2018 | 15 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Оптино . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-017 | 1993 | 52.37 | 0.02 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Оптино | 2.2 | 19.12.2018 | 27 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Ульяново. Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-018 | 1962 | 58.18 | 2.34 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Ульяново | 2 | 19.12.2018 | 20 | нд | 10.3 | 10.3 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Износки. Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-019 | 1972 | 54.34 | 8.93 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Износки | 1.59 | 19.12.2018 | 33 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Лопатино. Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-020 | 1990 | 60.81 | 0.51 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Лопатино | 1.05 | 19.12.2018 | 39.92 | нд | 6.5 | 6.5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Мятлево . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-021 | 1964 | 57.08 | 6.06 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Мятлево | 2.14 | 19.12.2018 | 97.3 | нд | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Рощинская . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-022 | 1965 | 67.93 | 0.93 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Рощинская | 0.61 | 19.12.2018 | 26 | нд | 3.4 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Салтыково. Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-023 | 1992 | 52.85 | 1.84 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Салтыково | 3.34 | 19.12.2018 | 84 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики на ПС 35 кВ Текстильная | H_KAE-00106-024 | 1978 | 57.78 | 7.9 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Текстильная | 10.81 | 19.12.2018 | 108.1 | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики на ПС 110 кВ Аненки | H_KAE-00106-025 | 1980 | 57.68 | 2.21 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Аненки | 3.75 | 19.12.2018 | 22.4 | нд | 30 | 30 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики на ПС 110 кВ Приокская | H_KAE-00106-026 | 1967 | 44.78 | 5.83 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Приокская | 15.13 | 19.12.2018 | 71 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики на ПС 110 кВ Пегас | H_KAE-00106-027 | 1993 | 60.07 | 8.51 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Пегас | 5.44 | 19.12.2018 | 33.14 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики на ПС 110 кВ Копытцево | H_KAE-00106-028 | 1982 | 54.62 | 1.81 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Копытцево | 5.85 | 19.12.2018 | 36.2 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики на ПС 110 кВ Протва | H_KAE-00106-029 | 1981 | 57.8 | 8.67 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Протва | 37.87 | 19.12.2018 | 147 | нд | 50 | 50 | 25 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики на ПС 110 кВ Радищево | H_KAE-00106-030 | 1976 | 60.43 | 2.14 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Радищево | 18.49 | 19.12.2018 | 115 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Дабужа . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-031 | 1965 | 54.14 | 8.41 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Дабужа | 0.34 | 19.12.2018 | 22 | нд | 3.6 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Дубровка . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-032 | 1991 | 65.24 | 0.07 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Дубровка | 0.02 | 19.12.2018 | 108 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Ловать . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-033 | 1970 | 60.5 | 0.3 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Ловать | 0.12 | 19.12.2018 | 6.88 | нд | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Опаленки . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-034 | 1966 | 56 | 3.95 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Опаленки | 1.3 | 19.12.2018 | 52 | нд | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Акулово . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-035 | 1968 | 62.76 | 1.89 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Акулово | 1.05 | 19.12.2018 | 58 | нд | 3.4 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Волконская . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-036 | 1984 | 51.21 | 0.61 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Волконская | 0.68 | 19.12.2018 | 24.22 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Желохово . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-037 | 1981 | 67.13 | 0.09 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Желохово | 0.68 | 19.12.2018 | 26.24 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Осеньево . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-038 | 1955 | 66.92 | 6.05 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Осеньево | 2.05 | 19.12.2018 | 58 | нд | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 3.5 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Песочная . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-039 | 1968 | 57.89 | 0.92 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Песочная | 1.8 | 19.12.2018 | 73 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Петровская. Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-040 | 1965 | 57.7 | 0.27 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Петровская | 1.09 | 19.12.2018 | 30 | нд | 3.6 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Плюсково. Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-041 | 1971 | 66.71 | 1.89 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Плюсково | 0.36 | 19.12.2018 | 20.08 | нд | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Рогачи . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-042 | 1984 | 51.88 | 1.17 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Рогачи | 0.25 | 19.12.2018 | 10.65 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Сугоново . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-043 | 1985 | 66.78 | 1.03 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Сугоново | 0.55 | 19.12.2018 | 21.24 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Агарышево. Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-044 | 1962 | 52.67 | 0.27 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Агарышево | 0.21 | 19.12.2018 | 13.25 | нд | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Беляево . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-045 | 1993 | 69.05 | 0.79 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Беляево | 0.34 | 19.12.2018 | 20.91 | нд | 3.4 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики на ПС 35 кВ Высокиничи | H_KAE-00106-046 | 1976 | 61.28 | 1.02 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Высокиничи | 5.69 | 19.12.2018 | 144 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Климовская . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-047 | 1990 | 52.13 | 3.13 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Климовская | 0.32 | 19.12.2018 | 36 | нд | 1 | 1 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Передел . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-048 | 1972 | 59.88 | 0.47 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Передел | 1.26 | 19.12.2018 | 79 | нд | 3.4 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Петрищево . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-049 | 1976 | 63.02 | 2.35 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Петрищево | 0.81 | 19.12.2018 | 30 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Рыляки . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-050 | 1981 | 58.08 | 3.18 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Рыляки | 0.5 | 19.12.2018 | 31 | нд | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Угра . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-051 | 1972 | 59.77 | 0.06 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Угра | 0.8 | 19.12.2018 | 30.41 | нд | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Шанская . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-052 | 1993 | 58.31 | 1.74 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Шанская | 0.57 | 19.12.2018 | 57 | нд | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Асмолово . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-053 | 1993 | 57.51 | 3.6 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Асмолово | 0.28 | 19.12.2018 | 18.13 | нд | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Брынь . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-055 | 1984 | 59.01 | 8.78 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Брынь | 0.76 | 19.12.2018 | 21 | нд | 4 | 4 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Буда . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-056 | 1975 | 56.76 | 0.21 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Буда | 0.1 | 19.12.2018 | 6.21 | нд | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Букань . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-057 | 1972 | 59.59 | 0.09 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Букань | 0.88 | 19.12.2018 | 41 | нд | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Вербежичи . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-058 | 1978 | 55.46 | 0.33 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Вербежичи | 0.5 | 19.12.2018 | 25 | нд | 3.4 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Еленская . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-059 | 1972 | 55.68 | 1.62 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Еленская | 0.42 | 19.12.2018 | 23 | нд | 5 | 5 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Закрутое . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-060 | 1985 | 62.45 | 0.39 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Закрутое | 0.29 | 19.12.2018 | 11.22 | нд | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Подбужье . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-061 | 1987 | 67.81 | 2.48 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Подбужье | 0.12 | 19.12.2018 | 5.1 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Судимир . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-062 | 1981 | 50.07 | 0.38 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Судимир | 0.34 | 19.12.2018 | 25 | нд | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Теребень . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-063 | 1988 | 56.58 | 4.93 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Теребень | 0.4 | 19.12.2018 | 16.68 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Троицкая . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-064 | 1964 | 64.63 | 3.22 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Троицкая | 1.12 | 19.12.2018 | 27.27 | нд | 4 | 4 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Хотьково . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-065 | 1984 | 56.72 | 7.92 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Хотьково | 0.37 | 19.12.2018 | 23 | нд | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Шихтино . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-066 | 1970 | 59.1 | 0.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Шихтино | 0.78 | 19.12.2018 | 34 | нд | 5.8 | 5.8 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Богданино. Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-067 | 1994 | 63.46 | 0.53 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Богданино | 1.12 | 19.12.2018 | 27.78 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Бор . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-068 | 1964 | 66.62 | 1.46 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Бор | 1.69 | 19.12.2018 | 18 | нд | 9.6 | 9.6 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Гончарово . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-069 | 1991 | 64.13 | 1.44 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Гончарово | 7.05 | 19.12.2018 | 106.46 | нд | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Грынь . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-070 | 1965 | 62.3 | 2.12 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Грынь | 0.22 | 19.12.2018 | 5.29 | нд | 4 | 4 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Дубенки . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-071 | 1970 | 62.6 | 2.38 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Дубенки | 1.21 | 19.12.2018 | 49 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Дудоровская . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-072 | 1980 | 52.41 | 1.03 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Дудоровская | 0.15 | 19.12.2018 | 6 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Шейкино . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-073 | 1983 | 51.43 | 0.37 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Шейкино | 1.49 | 19.12.2018 | 46 | нд | 6.4 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Кременская . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-074 | 1978 | 53.24 | 5.66 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Кременская | 1.27 | 19.12.2018 | 52 | нд | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Керамика. Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-075 | 1998 | 64.24 | 0.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Керамика | 1.56 | 19.12.2018 | 15 | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Корекозево . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-076 | 1975 | 55.94 | 1.58 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Корекозево | 2.01 | 19.12.2018 | 60 | нд | 7.2 | 7.2 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Муратовка . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-077 | 1957 | 60.53 | 1.5 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Колюпаново | 3.03 | 19.12.2018 | 44 | нд | 7.2 | 7.2 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Мосальск старая . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-078 | 1963 | 62.22 | 1.64 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Мосальск старая | 2.42 | 19.12.2018 | 22.34 | нд | 10.3 | 10.3 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Подборки . Устройство оборудования телемеханики | H_KAE-00106-079 | 1977 | 55.68 | 0.73 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Подборки | 1.78 | 19.12.2018 | 45 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики на ПС 110 кВ Гранат | H_KAE-00106-080 | 1985 | 59.15 | 0.23 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Гранат | 14.97 | 19.12.2018 | 36.23 | нд | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики на ПС 110 кВ Перемышль | H_KAE-00106-081 | 1979 | 67.61 | 0.5 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Перемышль | 6.24 | 19.12.2018 | 83 | нд | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110 кВ Кирпичная. | G_KAE-00108-001 | 1999 | 68.64 | 0.11 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Кирпичная | 9.75 | 19.12.2018 | 61.7 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | - | -
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110 кВ Думиничи. | G_KAE-00108-002 | 1983 | 59.18 | 6.41 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Думиничи | 4.71 | 19.12.2018 | 50 | нд | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | - | -
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110 кВ Маяк. | G_KAE-00108-003 | 1967 | 65.45 | 0.15 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Маяк | 19.58 | 19.12.2018 | 79 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | - | -
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110 кВ СДВ. | G_KAE-00108-004 | 2000 | 58.45 | 0.27 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ СДВ | 2.61 | 19.12.2018 | 15.08 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | - | -
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110 кВ Калуга. | G_KAE-00108-005 | 1951 | 56.83 | 0.49 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Калуга | 19.8 | 19.12.2018 | 61 | нд | 71.5 | 71.5 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | - | -
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110 кВ Крутицы. | G_KAE-00108-006 | 1993 | 58.8 | 2.39 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Крутицы | 2.54 | 19.12.2018 | 15.45 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | - | -
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110 кВ Русиново. | G_KAE-00108-007 | 1978 | 58.94 | 5.48 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Русиново | 25.78 | 19.12.2018 | 64 | нд | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | - | -
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110 кВ Ферзиково. | G_KAE-00108-008 | 1958 | 59.39 | 1.43 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Ферзиково | 17.1 | 19.12.2018 | 106.9 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | - | -
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110 кВ Галкино. | G_KAE-00110-001 | 1987 | 62.45 | 0.9 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Галкино | 9.08 | 19.12.2018 | 28.2 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | - | -
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110 кВ Малинники. | G_KAE-00110-004 | 1976 | 52.71 | 9.87 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Малинники | 7.95 | 19.12.2018 | 53 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | - | -
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110 кВ ПРМЗ. | G_KAE-00110-005 | 1994 | 53.67 | 5.79 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ ПРМЗ | 10.09 | 19.12.2018 | 64.1 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | - | -
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110 кВ Пятовская | G_KAE-00110-006 | 1972 | 61.78 | 5 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Пятовская | 11.83 | 19.12.2018 | 48 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | - | -
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110 кВ Бетлица. | G_KAE-00110-007 | 1989 | 66.44 | 8.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Бетлица | 3.14 | 19.12.2018 | 60.4 | нд | 22.3 | 22.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | - | -
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110 кВ Мещовск. | G_KAE-00110-008 | 1982 | 61.02 | 8.76 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Мещовск | 3.75 | 19.12.2018 | 22.2 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | - | -
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110 кВ Мосальск. | G_KAE-00110-009 | 1994 | 62.22 | 1.64 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Мосальск | 5.99 | 19.12.2018 | 32.9 | нд | 16 | 16 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | - | -
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110 кВ Чипляево. | G_KAE-00110-010 | 1973 | 55.44 | 5.13 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Чипляево | 4.15 | 19.12.2018 | 71 | нд | 22.3 | 22.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | - | -
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110 кВ Белкино. | G_KAE-00110-011 | 1975 | 52.88 | 0.48 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/10 кВ Белкино | 22.08 | 19.12.2018 | 92 | нд | 65 | 65 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | - | -
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110 кВ Окружная. | G_KAE-00110-012 | 1989 | 64.48 | 4.07 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/6 кВ Окружная | 21.39 | 19.12.2018 | 53 | нд | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | - | -
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110 кВ Строительная. | G_KAE-00110-013 | 1977 | 52.84 | 7.88 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Строительная | 10.75 | 19.12.2018 | 107.5 | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | - | -
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110 кВ Цветково. | G_KAE-00110-014 | 1966 | 60.84 | 7.86 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Цветково | 25 | 19.12.2018 | 62 | нд | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | - | -
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110 кВ Квань. | G_KAE-00110-015 | 1979 | 69.97 | 7.01 | 2014 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Квань | 8.1 | 19.12.2018 | 109 | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | - | -
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110 кВ Кондрово. | G_KAE-00110-016 | 1959 | 64.77 | 3.36 | 2014 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Кондрово | 27.59 | 19.12.2018 | 69.4 | нд | 65 | 65 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | - | -
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110 кВ Середейск. | G_KAE-00110-017 | 1956 | 60.38 | 9.11 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Середейск | 3.71 | 19.12.2018 | 23 | нд | 41 | 41 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | - | -
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110 кВ Космос. | G_KAE-00110-018 | 1991 | 62.39 | 3.49 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Космос | 16.38 | 19.12.2018 | 102 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Юхнов. Устройство оборудования телемеханики. | G_KAE-00110-019 | 1973 | 65.46 | 7.12 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Юхнов | 9.9 | 19.12.2018 | 62 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Маклаки. Устройство оборудования телемеханики. | G_KAE-00110-020 | 1964 | 54.4 | 3.55 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Маклаки | 1.3 | 19.12.2018 | 22 | нд | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Заводская.Устройство оборудования телемеханики. | G_KAE-00110-021 | 1980 | 66.83 | 7.68 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Заводская | 2.12 | 19.12.2018 | 8.46 | нд | 25 | 25 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Руднево.Устройство оборудования телемеханики. | G_KAE-00110-022 | 1990 | 59.64 | 1.09 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Руднево | 3.82 | 19.12.2018 | 23 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Хвастовичи. Устройство оборудования телемеханики. | G_KAE-00110-023 | 1970 | 57.44 | 3.76 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Хвастовичи | 3.41 | 19.12.2018 | 32.8 | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Козельск. Устройство оборудования телемеханики. | G_KAE-00110-024 | 1962 | 56.72 | 1.41 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Козельск | 13.34 | 19.12.2018 | 133.4 | нд | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Звягино. Устройство оборудования телемеханики. | G_KAE-00110-025 | 1964 | 53.43 | 0.57 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Звягино | 1.81 | 19.12.2018 | 67 | нд | 11.6 | 11.6 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 110 | 110 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Кричина. Устройство оборудования телемеханики. | G_KAE-00110-026 | 1964 | 54.64 | 0.09 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кричина | 1.9 | 19.12.2018 | 18.83 | нд | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Колюпаново. Устройство оборудования телемеханики. | G_KAE-00110-027 | 1954 | 56.26 | 8.68 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Колюпаново | 3.03 | 19.12.2018 | 44 | нд | 7.2 | 7.2 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110 кВ Шепелево. | G_KAE-00110-028 | 1956 | 67.95 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Шепелево | 4.09 | 19.12.2018 | 34 | нд | 17.5 | 17.5 | 7.5 | 7.5 | нд | нд | 110 | 110 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110 кВ Черкасово. | G_KAE-00110-029 | 1974 | 65.94 | 1.27 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Черкасово | 13.27 | 19.12.2018 | 132.7 | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Модернизация каналов связи ПС 110 кВ СДВ. | G_KAE-00123-001 | 2000 | 58.45 | 0.27 | 2014 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ СДВ | 2.61 | 19.12.2018 | 15.08 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Организация цифровых каналов связи для обеспечения информационных потоков систем диспетчерского и технологического управления, противоаварийной и режимной автоматики | - | -
3.2.1.2 | Модернизация каналов связи ПС 110 кВ Железняки. | G_KAE-00123-002 | 1986 | 69.54 | 6.35 | 2014 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Железняки | 11.45 | 19.12.2018 | 69.96 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Организация цифровых каналов связи для обеспечения информационных потоков систем диспетчерского и технологического управления, противоаварийной и режимной автоматики | - | -
3.2.1.2 | Модернизация канала связи на ПС 110 кВ Росва | H_KAE-00123-004 | 1981 | 54.11 | 1.88 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 «Росва» | 12.14 | 19.12.2018 | 49 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Организация цифровых каналов связи для обеспечения информационных потоков систем диспетчерского и технологического управления, противоаварийной и режимной автоматики | - | -
3.2.1.2 | Модернизация канала связи на ПС 110 кВ Галкино | H_KAE-00123-005 | 1987 | 62.45 | 0.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Галкино | 9.08 | 19.12.2018 | 28.2 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Организация цифровых каналов связи для обеспечения информационных потоков систем диспетчерского и технологического управления, противоаварийной и режимной автоматики | - | -
3.2.1.2 | Модернизация канала связи на ПС 110 кВ Пятовская | H_KAE-00123-006 | 1972 | 61.78 | 5 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Пятовская | 11.83 | 19.12.2018 | 48 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Организация цифровых каналов связи для обеспечения информационных потоков систем диспетчерского и технологического управления, противоаварийной и режимной автоматики | - | -
3.2.1.2 | Модернизация каналов связи на ПС 35 кВ Гаврики | H_KAE-00123-007 | 1979 | 56.17 | 0.33 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Гаврики | 0.18 | 19.12.2018 | 11.98 | нд | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Организация цифровых каналов связи для обеспечения информационных потоков систем диспетчерского и технологического управления, противоаварийной и режимной автоматики | + | -
3.2.1.2 | Модернизация каналов связи на ПС 35 кВ Мосур | H_KAE-00123-008 | 1978 | 53.58 | 1.57 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Мосур | 0.08 | 19.12.2018 | 20 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Организация цифровых каналов связи для обеспечения информационных потоков систем диспетчерского и технологического управления, противоаварийной и режимной автоматики | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Павлиново . Устройство каналов связи | H_KAE-00123-009 | 1974 | 62.33 | 0.73 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Павлиново | 0.22 | 19.12.2018 | 14.92 | нд | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Организация цифровых каналов связи для обеспечения информационных потоков систем диспетчерского и технологического управления, противоаварийной и режимной автоматики | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Мостовая . Устройство канала связи | H_KAE-00123-010 | 1968 | 57.36 | 3.36 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ Мостовая | 1.21 | 19.12.2018 | 15 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Организация цифровых каналов связи для обеспечения информационных потоков систем диспетчерского и технологического управления, противоаварийной и режимной автоматики | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Салтыково. Устройство канала связи | H_KAE-00123-011 | 1992 | 52.85 | 1.84 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Салтыково | 3.34 | 19.12.2018 | 84 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Организация цифровых каналов связи для обеспечения информационных потоков систем диспетчерского и технологического управления, противоаварийной и режимной автоматики | + | -
3.2.1.2 | Модернизация канала связи на ПС 35 кВ Текстильная | H_KAE-00123-012 | 1978 | 57.78 | 7.9 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Текстильная | 10.81 | 19.12.2018 | 108.1 | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Организация цифровых каналов связи для обеспечения информационных потоков систем диспетчерского и технологического управления, противоаварийной и режимной автоматики | + | -
3.2.1.2 | Модернизация канала связи на ПС 110 кВ Чипляево | H_KAE-00123-013 | 1973 | 55.44 | 5.13 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Чипляево | 4.15 | 19.12.2018 | 71 | нд | 22.3 | 22.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Организация цифровых каналов связи для обеспечения информационных потоков систем диспетчерского и технологического управления, противоаварийной и режимной автоматики | + | -
3.2.1.2 | Модернизация канала связи на ПС 110 кВ Аненки | H_KAE-00123-014 | 1980 | 57.68 | 2.21 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Аненки | 3.75 | 19.12.2018 | 22.4 | нд | 30 | 30 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Организация цифровых каналов связи для обеспечения информационных потоков систем диспетчерского и технологического управления, противоаварийной и режимной автоматики | + | -
3.2.1.2 | Модернизация канала связи на ПС 110 кВ Приокская | H_KAE-00123-015 | 1967 | 44.78 | 5.83 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Приокская | 15.13 | 19.12.2018 | 71 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Организация цифровых каналов связи для обеспечения информационных потоков систем диспетчерского и технологического управления, противоаварийной и режимной автоматики | + | -
3.2.1.2 | Модернизация канала связи на ПС 110 кВ Пегас | H_KAE-00123-016 | 1993 | 60.07 | 8.51 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Пегас | 5.44 | 19.12.2018 | 33.14 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Организация цифровых каналов связи для обеспечения информационных потоков систем диспетчерского и технологического управления, противоаварийной и режимной автоматики | + | -
3.2.1.2 | Модернизация канала связи на ПС 110 кВ Копытцево | H_KAE-00123-017 | 1982 | 54.62 | 0.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Копытцево | 5.85 | 19.12.2018 | 36.2 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Организация цифровых каналов связи для обеспечения информационных потоков систем диспетчерского и технологического управления, противоаварийной и режимной автоматики | + | -
3.2.1.2 | Модернизация канала связи на ПС 110 кВ ПРМЗ | H_KAE-00123-018 | 1994 | 53.67 | 5.79 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ ПРМЗ | 10.09 | 19.12.2018 | 64.1 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Организация цифровых каналов связи для обеспечения информационных потоков систем диспетчерского и технологического управления, противоаварийной и режимной автоматики | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Хотьково . Устройство каналов связи | H_KAE-00123-020 | 1984 | 56.72 | 7.92 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Хотьково | 0.37 | 19.12.2018 | 23 | нд | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Организация цифровых каналов связи для обеспечения информационных потоков систем диспетчерского и технологического управления, противоаварийной и режимной автоматики | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Муратовка . Устройство канала связи | H_KAE-00123-021 | 1957 | 60.53 | 1.5 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Колюпаново | 3.03 | 19.12.2018 | 44 | нд | 7.2 | 7.2 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Организация цифровых каналов связи для обеспечения информационных потоков систем диспетчерского и технологического управления, противоаварийной и режимной автоматики | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Мосальск старая . Устройство канала связи | H_KAE-00123-022 | 1963 | 62.22 | 1.64 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Мосальск старая | 2.42 | 19.12.2018 | 22.34 | нд | 10.3 | 10.3 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Организация цифровых каналов связи для обеспечения информационных потоков систем диспетчерского и технологического управления, противоаварийной и режимной автоматики | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Колюпаново . Устройство канала связи | H_KAE-00123-023 | 1954 | 56.26 | 8.68 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Колюпаново | 3.03 | 19.12.2018 | 44 | нд | 7.2 | 7.2 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Организация цифровых каналов связи для обеспечения информационных потоков систем диспетчерского и технологического управления, противоаварийной и режимной автоматики | + | -
3.2.1.2 | Модернизация канала связи на ПС 110 кВ Малинники | H_KAE-00123-024 | 1976 | 52.71 | 9.87 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Малинники | 7.95 | 19.12.2018 | 53 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Организация цифровых каналов связи для обеспечения информационных потоков систем диспетчерского и технологического управления, противоаварийной и режимной автоматики | + | -
3.2.1.2 | Модернизация каналов связи ПС 110 кВ Маяк. | G_KAE-00125-001 | 1967 | 65.45 | 0.15 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Маяк | 19.58 | 19.12.2018 | 79 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Организация цифровых каналов связи для обеспечения информационных потоков систем диспетчерского и технологического управления, противоаварийной и режимной автоматики | - | -
3.2.1.2 | Модернизация каналов связи ПС 110 кВ Агеево. | G_KAE-00125-002 | 1960 | 68.75 | 1.15 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Агеево | 7.31 | 19.12.2018 | 55 | нд | 30 | 30 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Организация цифровых каналов связи для обеспечения информационных потоков систем диспетчерского и технологического управления, противоаварийной и режимной автоматики | - | -
3.2.1.2 | Модернизация каналов связи ПС 110 кВ Крутицы. | G_KAE-00127-001 | 1993 | 58.8 | 2.39 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Крутицы | 2.54 | 19.12.2018 | 15.45 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Организация цифровых каналов связи для обеспечения информационных потоков систем диспетчерского и технологического управления, противоаварийной и режимной автоматики | - | -
3.2.1.2 | Модернизация каналов связи ПС 110 кВ Кондрово. | G_KAE-00127-002 | 1959 | 64.77 | 3.36 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Кондрово | 27.59 | 19.12.2018 | 69.4 | нд | 65 | 65 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Организация цифровых каналов связи для обеспечения информационных потоков систем диспетчерского и технологического управления, противоаварийной и режимной автоматики | - | -
3.2.1.2 | Модернизация каналов связи ПС 110 кВ Кирпичная. | G_KAE-00127-003 | 1999 | 68.64 | 0.11 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Кирпичная | 9.75 | 19.12.2018 | 61.7 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Организация цифровых каналов связи для обеспечения информационных потоков систем диспетчерского и технологического управления, противоаварийной и режимной автоматики | - | -
3.2.1.2 | Модернизация каналов связи ПС 110 кВ Космос. | G_KAE-00129-001 | 1991 | 62.39 | 3.49 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Космос | 16.38 | 19.12.2018 | 102 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Организация цифровых каналов связи для обеспечения информационных потоков систем диспетчерского и технологического управления, противоаварийной и режимной автоматики | - | -
3.2.1.2 | Модернизация каналов связи ПС 110 кВ Дубрава. | G_KAE-00129-002 | 1974 | 51.77 | 8.32 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Дубрава | 13.86 | 19.12.2018 | 49.6 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Организация цифровых каналов связи для обеспечения информационных потоков систем диспетчерского и технологического управления, противоаварийной и режимной автоматики | - | -
3.2.1.2 | Модернизация каналов связи ПС 110 кВ Думиничи. | G_KAE-00129-003 | 1983 | 59.18 | 6.41 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Думиничи | 4.71 | 19.12.2018 | 50 | нд | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Организация цифровых каналов связи для обеспечения информационных потоков систем диспетчерского и технологического управления, противоаварийной и режимной автоматики | - | -
3.2.1.2 | Модернизация каналов связи ПС 110 кВ Юхнов. | G_KAE-00133-004 | 1973 | 65.46 | 7.12 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Юхнов | 9.9 | 19.12.2018 | 62 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Организация цифровых каналов связи для обеспечения информационных потоков систем диспетчерского и технологического управления, противоаварийной и режимной автоматики | - | -
3.2.1.2 | Модернизация каналов связи ПС 110 кВ Маклаки. | G_KAE-00133-005 | 1964 | 54.4 | 3.55 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Маклаки | 1.3 | 19.12.2018 | 22 | нд | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Организация цифровых каналов связи для обеспечения информационных потоков систем диспетчерского и технологического управления, противоаварийной и режимной автоматики | - | -
3.2.1.2 | Модернизация каналов связи ПС 110 кВ Заводская. | G_KAE-00133-006 | 1980 | 66.83 | 7.68 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Заводская | 2.12 | 19.12.2018 | 8.46 | нд | 25 | 25 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Организация цифровых каналов связи для обеспечения информационных потоков систем диспетчерского и технологического управления, противоаварийной и режимной автоматики | - | -
3.2.1.2 | Модернизация каналов связи ПС 110 кВ Руднево. | G_KAE-00133-007 | 1990 | 59.64 | 1.09 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Руднево | 3.82 | 19.12.2018 | 23 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Организация цифровых каналов связи для обеспечения информационных потоков систем диспетчерского и технологического управления, противоаварийной и режимной автоматики | - | -
3.2.1.2 | Модернизация каналов связи ПС 110 кВ Хвастовичи. | G_KAE-00133-008 | 1970 | 57.44 | 3.76 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Хвастовичи | 3.41 | 19.12.2018 | 32.8 | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Организация цифровых каналов связи для обеспечения информационных потоков систем диспетчерского и технологического управления, противоаварийной и режимной автоматики | - | -
3.2.1.2 | Модернизация каналов связи ПС 110 кВ Козельск. | G_KAE-00133-009 | 1962 | 56.72 | 1.41 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Козельск | 13.34 | 19.12.2018 | 133.4 | нд | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Организация цифровых каналов связи для обеспечения информационных потоков систем диспетчерского и технологического управления, противоаварийной и режимной автоматики | - | -
3.2.1.2 | Модернизация каналов связи ПС 110 кВ Звягино. | G_KAE-00133-010 | 1964 | 53.43 | 0.57 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Звягино | 1.81 | 19.12.2018 | 67 | нд | 11.6 | 11.6 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 110 | 110 | Организация цифровых каналов связи для обеспечения информационных потоков систем диспетчерского и технологического управления, противоаварийной и режимной автоматики | - | -
3.2.1.2 | Модернизация каналов связи ПС 110 кВ Кричина. | G_KAE-00133-011 | 1964 | 54.64 | 0.09 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кричина | 1.9 | 19.12.2018 | 18.83 | нд | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Организация цифровых каналов связи для обеспечения информационных потоков систем диспетчерского и технологического управления, противоаварийной и режимной автоматики | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Середейск с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 8 шт. | F_KAE-00162-001 | 1956 | 54.38 | 9.11 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10 кВ Середейск | 3.71 | 19.12.2018 | 23 | нд | 41 | 41 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Фаянсовая с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 2 шт. | F_KAE-00162-003 | 1947 | 54.18 | 9.6 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10 кВ Фаянсовая | 12.87 | 19.12.2018 | 74 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Болва с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 6шт. | G_KAE-00162-004 | 1974 | 44.79 | 7.24 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10 кВ Болва | 11.62 | 19.12.2018 | 44 | нд | 31.3 | 31.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Мещовск с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 7шт. | G_KAE-00162-005 | 1982 | 41.02 | 8.76 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10 кВ Мещовск | 3.75 | 19.12.2018 | 22.2 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Думиничи с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 7шт. | G_KAE-00162-006 | 1983 | 59.18 | 6.41 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10 кВ Думиничи | 4.71 | 19.12.2018 | 50 | нд | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Шепелево с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 5шт. | G_KAE-00162-007 | 1956 | 37.95 | 9.37 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110 кВ Шепелево | 4.09 | 19.12.2018 | 34 | нд | 17.5 | 17.5 | 7.5 | 7.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Перемышль с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 1шт. | G_KAE-00162-008 | 1979 | 37.61 | 0.5 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10 кВ Перемышль | 6.24 | 19.12.2018 | 83 | нд | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Калуга с заменой МВ-110 кВ на элегазовые выключатели типа ВГТ с привязкой типового узла - 4 шт. | F_KAE-00163-000 | 1951 | 56.83 | 0.49 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110 кВ Калуга | 19.8 | 19.12.2018 | 61 | нд | 71.5 | 71.5 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Космос с заменой ВМТ на ВГТ с привязкой типового проекта - 3 шт. | G_KAE-00163-002 | 1991 | 62.39 | 3.49 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Космос | 16.38 | 19.12.2018 | 102 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Шепелево с заменой МВ-110 кВ на элегазовые выключатели с привязкой типового проекта - 8 шт. | G_KAE-00163-003 | 1956 | 37.95 | 9.37 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110 кВ Шепелево | 4.09 | 19.12.2018 | 34 | нд | 17.5 | 17.5 | 7.5 | 7.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Мещовск с заменой МВ-110 кВ на элегазовые выключатели с привязкой типового проекта -1 шт. | G_KAE-00163-004 | 1982 | 41.02 | 8.76 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10 кВ Мещовск | 3.75 | 19.12.2018 | 22.2 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Фаянсовая с заменой МВ-110 кВ на элегазовые выключатели с привязкой типового проекта -1 шт. | G_KAE-00163-005 | 1947 | 54.18 | 9.6 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10 кВ Фаянсовая | 12.87 | 19.12.2018 | 74 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Думиничи с заменой МВ-110 кВ на элегазовые выключатели с привязкой типового проекта -1 шт. | G_KAE-00163-006 | 1983 | 59.18 | 6.41 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10 кВ Думиничи | 4.71 | 19.12.2018 | 50 | нд | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Агеево с заменой МВ-110 кВ на элегазовые выключатели с привязкой типового проекта - 4 шт. | G_KAE-00163-007 | 1960 | 38.75 | 1.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10 кВ Агеево | 7.31 | 19.12.2018 | 55 | нд | 30 | 30 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Ферзиково с заменой ВМТ на ВГТ с привязкой типового проекта - 3 шт. | G_KAE-00163-008 | 1958 | 59.39 | 7.43 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Ферзиково | 17.1 | 19.12.2018 | 106.9 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Детчино с заменой ОД и КЗ на вакуумные выключатели 1 шт. | F_KAE-00165-001 | 1960 | 45.95 | 2.62 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Детчино | 4.36 | 19.12.2018 | 70 | нд | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Передел с заменой ОД и КЗ на вакуумные выключатели 1 шт. | F_KAE-00165-002 | 1972 | 59.88 | 0.47 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Передел | 1.26 | 19.12.2018 | 79 | нд | 3.4 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Рыляки с заменой ОД и КЗ на вакуумные выключатели 2 шт. | F_KAE-00165-003 | 1981 | 58.08 | 3.18 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Рыляки | 0.5 | 19.12.2018 | 31 | нд | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Износки с заменой ОД и КЗ на вакуумные выключатели 1 шт. | F_KAE-00165-004 | 1972 | 54.34 | 8.93 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Износки | 1.59 | 19.12.2018 | 33 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Агарышево с заменой ОД и КЗ на вакуумные выключатели 2 шт. | F_KAE-00165-005 | 1962 | 42.67 | 0.27 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Агарышево | 0.21 | 19.12.2018 | 13.25 | нд | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Приокская. Установка защиты от дуговых замыканий секций шин | G_KAE-00173-002 | 1967 | 44.78 | 5.83 | 2016 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 12-11-15/10 от 29.03.2010. Требование ПТЭ п. 5.4.19. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Приокская | 15.13 | 19.12.2018 | 71 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Радищево. Установка защиты от дуговых замыканий секций шин | G_KAE-00173-003 | 1976 | 60.43 | 2.14 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 12-11-15/10 от 29.03.2010. Требование ПТЭ п. 5.4.19. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Радищево | 18.49 | 19.12.2018 | 115 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Павлиново. Установка защиты от дуговых замыканий секций шин | G_KAE-00173-004 | 1974 | 62.33 | 0.73 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 12-11-15/10 от 29.03.2010. Требование ПТЭ п. 5.4.19. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Павлиново | 0.22 | 19.12.2018 | 14.92 | нд | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Крутицы. Установка защиты от дуговых замыканий секций шин | G_KAE-00173-005 | 1993 | 58.8 | 2.39 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 12-11-15/10 от 29.03.2010. Требование ПТЭ п. 5.4.19. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Крутицы | 2.54 | 19.12.2018 | 15.45 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Агеево. Установка защиты от дуговых замыканий секций шин | G_KAE-00173-006 | 1960 | 68.75 | 1.15 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 12-11-15/10 от 29.03.2010. Требование ПТЭ п. 5.4.19. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Агеево | 7.31 | 19.12.2018 | 55 | нд | 30 | 30 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ ПРМЗ. Установка защиты от дуговых замыканий секций шин | G_KAE-00173-007 | 1994 | 53.67 | 5.79 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 12-11-15/10 от 29.03.2010. Требование ПТЭ п. 5.4.19. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ ПРМЗ | 10.09 | 19.12.2018 | 64.1 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Петрищево. Установка защиты от дуговых замыканий секций шин | G_KAE-00173-008 | 1976 | 63.02 | 2.35 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 12-11-15/10 от 29.03.2010. Требование ПТЭ п. 5.4.19. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Петрищево | 0.81 | 19.12.2018 | 30 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Квань. Установка защиты от дуговых замыканий секций шин | G_KAE-00173-009 | 1979 | 69.97 | 7.01 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 12-11-15/10 от 29.03.2010. Требование ПТЭ п. 5.4.19. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Квань | 8.1 | 19.12.2018 | 109 | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Медынь. Установка защиты от дуговых замыканий секций шин | G_KAE-00173-011 | 1995 | 62.28 | 3.41 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 12-11-15/10 от 29.03.2010. Требование ПТЭ п. 5.4.19. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Медынь | 12.87 | 19.12.2018 | 80 | 4.23 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Керамика. Установка защиты от дуговых замыканий секций шин | G_KAE-00173-012 | 1998 | 64.24 | 0.15 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 12-11-15/10 от 29.03.2010. Требование ПТЭ п. 5.4.19. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Керамика | 1.56 | 19.12.2018 | 15 | 0.04 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РП 10 кВ Паневичи. Установка защиты от дуговых замыканий секций шин | G_KAE-00173-013 | 1974 | 52.44 | 2.39 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 12-11-15/10 от 29.03.2010. Требование ПТЭ п. 5.4.19. | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РП 10 кВ Рамено. Установка защиты от дуговых замыканий секций шин | G_KAE-00173-014 | 1984 | 53.92 | 1.36 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 12-11-15/10 от 29.03.2010. Требование ПТЭ п. 5.4.19. | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РП 10 кВ Воронино. Установка защиты от дуговых замыканий секций шин | G_KAE-00173-015 | 1984 | 53.62 | 0.15 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 12-11-15/10 от 29.03.2010. Требование ПТЭ п. 5.4.19. | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РП 10 кВ Лужницы. Установка защиты от дуговых замыканий секций шин | G_KAE-00173-016 | 1989 | 51.82 | 3.54 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 12-11-15/10 от 29.03.2010. Требование ПТЭ п. 5.4.19. | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РП 10 кВ Манино. Установка защиты от дуговых замыканий секций шин | G_KAE-00173-017 | 1990 | 57.51 | 0.15 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 12-11-15/10 от 29.03.2010. Требование ПТЭ п. 5.4.19. | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РП 10 кВ Шлипово. Установка защиты от дуговых замыканий секций шин | G_KAE-00173-018 | 2003 | 54.11 | 5.19 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 12-11-15/10 от 29.03.2010. Требование ПТЭ п. 5.4.19. | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция РУ-35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПС 110/35/10 кВ Черкасово ПО ОЭС | G_KAE-00175-001 | 1974 | 65.94 | 1.27 | 2017 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Черкасово | 13.27 | 19.12.2018 | 132.7 | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10. | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 110 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 110/10 кВ Заводская | G_KAE-00175-002 | 1980 | 66.83 | 7.68 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Заводская | 2.12 | 19.12.2018 | 8.46 | нд | 25 | 25 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 110 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 110/35/10 кВ Космос | G_KAE-00175-003 | 1991 | 62.39 | 3.49 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Космос | 16.38 | 19.12.2018 | 102 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 35/10 кВ Агарышево | G_KAE-00175-004 | 1962 | 52.67 | 0.27 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Агарышево | 0.21 | 19.12.2018 | 13.25 | нд | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 35/10 кВ ПС Беляево | G_KAE-00175-005 | 1993 | 69.05 | 0.79 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Беляево | 0.34 | 19.12.2018 | 20.91 | нд | 3.4 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 35/10 кВ Воробьи | G_KAE-00175-006 | 1985 | 51.46 | 1.58 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Воробьи | 8.48 | 19.12.2018 | 84.8 | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 35/10 кВ Высокиничи | G_KAE-00175-007 | 1976 | 61.28 | 1.02 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Высокиничи | 5.69 | 19.12.2018 | 144 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 35/10 кВ Коллонтай | G_KAE-00175-008 | 1965 | 57.56 | 2 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Коллонтай | 6.15 | 19.12.2018 | 154 | нд | 10.3 | 10.3 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 35/10 кВ Кременская | G_KAE-00175-009 | 1978 | 53.24 | 5.66 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Кременская | 1.27 | 19.12.2018 | 52 | нд | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 35/10 кВ Кудиново | G_KAE-00175-010 | 1974 | 63.07 | 0.41 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Кудиново | 4.6 | 19.12.2018 | 115 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 110 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 110/35/10 кВ Медынь | G_KAE-00175-011 | 1995 | 62.28 | 3.41 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Медынь | 12.87 | 19.12.2018 | 80 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 35/10 кВ Мятлево | G_KAE-00175-012 | 1964 | 57.08 | 6.06 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Мятлево | 2.14 | 19.12.2018 | 97.3 | нд | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 35/10 кВ Недельная | G_KAE-00175-013 | 1974 | 50.15 | 1.83 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Недельная | 2.86 | 19.12.2018 | 108 | нд | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 35/10 кВ Передел | G_KAE-00175-014 | 1972 | 59.88 | 0.47 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Передел | 1.26 | 19.12.2018 | 79 | нд | 3.4 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 35/10 кВ Петрищево | G_KAE-00175-015 | 1976 | 63.02 | 2.35 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Петрищево | 0.81 | 19.12.2018 | 30 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 110 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 110/35/10 кВ ПС Радищево | G_KAE-00175-016 | 1976 | 60.43 | 2.14 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Радищево | 18.49 | 19.12.2018 | 115 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 35/10 кВ Рощинская | G_KAE-00175-017 | 1965 | 67.93 | 0.93 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Рощинская | 0.61 | 19.12.2018 | 26 | нд | 3.4 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 35/10 кВ Тарутино | G_KAE-00175-018 | 1972 | 55.3 | 0.62 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Тарутино | 3.09 | 19.12.2018 | 50 | нд | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 35/10 кВ Федорино | G_KAE-00175-019 | 1966 | 55.25 | 5.06 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Федорино" | 3.1 | 19.12.2018 | 124 | нд | 6.5 | 6.5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 110 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 110/6 кВ Цветково | G_KAE-00175-020 | 1966 | 60.84 | 7.86 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Цветково | 25 | 19.12.2018 | 62 | нд | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 110 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 110/ 35/10 кВ Протва | G_KAE-00175-021 | 1981 | 57.8 | 8.67 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Протва | 37.87 | 19.12.2018 | 147 | нд | 50 | 50 | 25 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 35/10 кВ Рыляки | G_KAE-00175-022 | 1981 | 58.08 | 3.18 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Рыляки | 0.5 | 19.12.2018 | 31 | нд | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 110 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 110/35/10 кВ Людиново | G_KAE-00175-023 | 1936 | 57.56 | 3.37 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Людиново | 17.86 | 19.12.2018 | 51 | нд | 47 | 47 | 31 | 31 | нд | нд | 110 | 110 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 110 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 110/35/10 кВ Хвастовичи | G_KAE-00175-024 | 1970 | 57.44 | 3.76 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Хвастовичи | 3.41 | 19.12.2018 | 32.8 | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 110 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 110/ 35/10 кВ Фаянсовая | G_KAE-00175-025 | 1947 | 54.18 | 9.6 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Фаянсовая | 12.87 | 19.12.2018 | 74 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ Спас-Деменск | G_KAE-00175-026 | 1963 | 59.44 | 6.06 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Спас-Деменск | 2.58 | 19.12.2018 | 61 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ Барятино | G_KAE-00175-027 | 1960 | 54.55 | 4.84 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Барятино | 2 | 19.12.2018 | 43 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ Жиздра | G_KAE-00175-028 | 1960 | 59.28 | 0.69 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Жиздра | 2.81 | 19.12.2018 | 67 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ Дабужа | G_KAE-00175-029 | 1965 | 54.14 | 8.41 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Дабужа | 0.34 | 19.12.2018 | 22 | нд | 3.6 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ Шихтино | G_KAE-00175-030 | 1970 | 59.1 | 2.77 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Шихтино | 0.78 | 19.12.2018 | 34 | нд | 5.8 | 5.8 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ Фоминичи | G_KAE-00175-031 | 1972 | 56.45 | 0.15 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Фоминичи | 0.61 | 19.12.2018 | 34 | нд | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ Букань | G_KAE-00175-032 | 1972 | 59.59 | 0.09 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Букань | 0.88 | 19.12.2018 | 41 | нд | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ ССК | G_KAE-00175-033 | 1983 | 62.52 | 0.7 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ ССК | 1.96 | 19.12.2018 | 49 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ Закрутое | G_KAE-00175-034 | 1985 | 62.45 | 0.39 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Закрутое | 0.29 | 19.12.2018 | 11.22 | нд | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ Серпейск | G_KAE-00175-035 | 1977 | 61.02 | 1.41 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Серпейск | 0.34 | 19.12.2018 | 19.45 | нд | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ Буда | G_KAE-00175-036 | 1975 | 56.76 | 0.21 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Буда | 0.1 | 19.12.2018 | 6.21 | нд | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ Вербежичи | G_KAE-00175-037 | 1978 | 55.46 | 0.33 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Вербежичи | 0.5 | 19.12.2018 | 25 | нд | 3.4 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ Гаврики | G_KAE-00175-038 | 1979 | 56.17 | 0.33 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Гаврики | 0.18 | 19.12.2018 | 11.98 | нд | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ Бояновичи | G_KAE-00175-039 | 1983 | 52.2 | 1.79 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Бояновичи | 0.39 | 19.12.2018 | 9.95 | нд | 4 | 4 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ Подбужье | G_KAE-00175-040 | 1987 | 67.81 | 2.48 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Подбужье | 0.12 | 19.12.2018 | 5.1 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ Асмолово | G_KAE-00175-041 | 1993 | 57.51 | 3.6 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Асмолово | 0.28 | 19.12.2018 | 18.13 | нд | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ Троицкая | G_KAE-00175-042 | 1964 | 64.63 | 3.22 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Троицкая | 1.12 | 19.12.2018 | 27.27 | нд | 4 | 4 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ ПС Дубровка | G_KAE-00175-043 | 1991 | 65.24 | 0.07 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Дубровка | 0.02 | 19.12.2018 | 108 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Ферзиково. Замена ошиновки ВЛ 110 кВ | F_KAE-00201-000 | 1958 | 59.39 | 7.44 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Ферзиково | 17.1 | 19.12.2018 | 106.9 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. Постановление Правительства Калужской области от 19.04.2018г. № 173, СиПР 2019-2023 "Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Калужской области на 2019-2023 годы" (стр.103 раздел 4.9 табл.32 строка 45), Губернатор Калужской области Артамонов Анатолий Дмитриевич | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Калуга. Замена ошиновки ВЛ 110 кВ | F_KAE-00202-000 | 1951 | 56.83 | 0.49 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Калуга | 19.8 | 19.12.2018 | 61 | нд | 71.5 | 71.5 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. Постановление Правительства Калужской области от 26.04.2019г. № 206, СиПР 2019-2023 "Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Калужской области на 2020-2024 годы"(стр.101 раздел 4.9 табл.20 строка 36), Губернатор Калужской области Артамонов Анатолий Дмитриевич | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Колосово. Установка устройств компенсации емкостного тока 1шт. | G_KAE-00203-001 | 2015 | 62.78 | 0.49 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Колосово | 3.93 | 19.12.2018 | 5.95 | нд | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Гранат. Установка устройств компенсации емкостного тока 1шт. | G_KAE-00203-002 | 1985 | 59.16 | 0.15 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Гранат | 14.97 | 19.12.2018 | 36.23 | нд | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Восток. Установка устройств компенсации емкостного тока 1шт. | G_KAE-00203-003 | 2011 | 66.58 | 3.1 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Восток | 11.74 | 19.12.2018 | 29 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Росва. Установка устройств компенсации емкостного тока - 1шт. | F_KAE-00204-000 | 1981 | 54.11 | 4.09 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 «Росва» | 12.14 | 19.12.2018 | 49 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Установка устройств компенсации емкостного тока | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Малинники. Установка устройств компенсации емкостного тока - 1шт. | F_KAE-00205-000 | 1976 | 52.71 | 9.87 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Малинники | 7.95 | 19.12.2018 | 53 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Установка устройств компенсации емкостного тока | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Маяк. Установка устройств компенсации емкостного тока 1 шт. | G_KAE-00206-001 | 1967 | 65.45 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Маяк | 19.58 | 19.12.2018 | 79 | 24.28 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Установка устройств компенсации емкостного тока | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Сосенская. Установка устройств компенсации емкостного тока 1 шт. | G_KAE-00206-002 | 1976 | 61.54 | 4.36 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Сосенская | 6.15 | 19.12.2018 | 59 | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Установка устройств компенсации емкостного тока | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Белкино. Установка устройств компенсации емкостного тока 1 шт. | G_KAE-00206-003 | 1975 | 52.88 | 0.48 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/10 кВ Белкино | 22.08 | 19.12.2018 | 92 | нд | 65 | 65 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Установка устройств компенсации емкостного тока | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Восход. Установка устройств компенсации емкостного тока 1 шт. | G_KAE-00207-001 | 1971 | 58.72 | 0.24 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/6 кВ Восход | 17.67 | 19.12.2018 | 66 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Установка устройств компенсации емкостного тока | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Русиново. Установка устройств компенсации емкостного тока 1 шт. | G_KAE-00207-002 | 1978 | 58.94 | 5.48 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Русиново | 25.78 | 19.12.2018 | 64 | нд | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Установка устройств компенсации емкостного тока | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Опаленки. Установка устройств компенсации емкостного тока 1 шт. | G_KAE-00207-003 | 1966 | 56 | 3.95 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Опаленки | 1.3 | 19.12.2018 | 52 | нд | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Установка устройств компенсации емкостного тока | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Высокиничи. Установка устройств компенсации емкостного тока 1 шт. | G_KAE-00207-004 | 1976 | 41.28 | 1.02 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Высокиничи | 5.69 | 19.12.2018 | 144 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Установка устройств компенсации емкостного тока | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Руднево - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-001 | 1990 | 59.64 | 1.09 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Руднево | 3.82 | 19.12.2018 | 23 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п. 6.3.3. | - | +
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Людиново - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-002 | 1936 | 51.59 | 3.37 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Людиново | 17.86 | 19.12.2018 | 51 | нд | 47 | 47 | 31 | 31 | нд | нд | 110 | 110 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п. 6.3.3. | - | +
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Кирпичная - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-003 | 1999 | 68.64 | 0.11 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Кирпичная | 9.75 | 19.12.2018 | 61.7 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п. 6.3.3. | - | +
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Цветково - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-004 | 1966 | 60.84 | 7.86 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Цветково | 25 | 19.12.2018 | 62 | нд | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п. 6.3.3. | - | +
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Юхнов - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-005 | 1973 | 65.46 | 7.12 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Юхнов | 9.9 | 19.12.2018 | 62 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п. 6.3.3. | - | +
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Космос - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-006 | 1991 | 62.39 | 3.49 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Космос | 16.38 | 19.12.2018 | 102 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п. 6.3.3. | - | +
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Агеево - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-007 | 1960 | 68.75 | 1.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Агеево | 7.31 | 19.12.2018 | 55 | нд | 30 | 30 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п. 6.3.3. | - | +
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Осеньево - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-008 | 1955 | 66.92 | 6.05 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Осеньево | 2.05 | 19.12.2018 | 58 | нд | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 3.5 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п. 6.3.3. | - | +
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Шепелево - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-009 | 1956 | 67.95 | 2.37 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Шепелево | 4.09 | 19.12.2018 | 34 | нд | 17.5 | 17.5 | 7.5 | 7.5 | нд | нд | 110 | 110 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п. 6.3.3. | - | +
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Строительная - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-010 | 1977 | 52.84 | 7.88 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Строительная | 10.75 | 19.12.2018 | 107.5 | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п. 6.3.3. | - | +
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Медынь - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-011 | 1995 | 62.28 | 3.41 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Медынь | 12.87 | 19.12.2018 | 80 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п. 6.3.3. | - | +
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Протва - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-012 | 1981 | 57.8 | 8.67 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Протва | 37.87 | 19.12.2018 | 147 | нд | 50 | 50 | 25 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п. 6.3.3. | - | +
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Ульяново - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-013 | 1962 | 58.18 | 2.34 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Ульяново | 2 | 19.12.2018 | 20 | нд | 10.3 | 10.3 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п. 6.3.3. | - | +
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Козельск - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-014 | 1962 | 56.72 | 1.41 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Козельск | 13.34 | 19.12.2018 | 133.4 | нд | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п. 6.3.3. | - | +
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Приокская - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-015 | 1967 | 44.78 | 5.83 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Приокская | 15.13 | 19.12.2018 | 71 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п. 6.3.3. | - | +
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Петровская - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-016 | 1965 | 57.7 | 0.27 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Петровская | 1.09 | 19.12.2018 | 30 | нд | 3.6 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п. 6.3.3. | - | +
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Оптино - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-017 | 1993 | 52.37 | 0.02 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Оптино | 2.2 | 19.12.2018 | 28 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п. 6.3.3. | - | +
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Дубрава - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-018 | 1974 | 51.77 | 8.32 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Дубрава | 13.86 | 19.12.2018 | 49.6 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п. 6.3.3. | - | +
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Галкино - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-019 | 1987 | 62.45 | 1.9 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Галкино | 9.08 | 19.12.2018 | 28.2 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п. 6.3.3. | - | +
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Думиничи - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-020 | 1983 | 59.18 | 6.41 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Думиничи | 4.71 | 19.12.2018 | 50 | нд | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п. 6.3.3. | - | +
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Окружная - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-021 | 1989 | 64.48 | 4.07 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/6 кВ Окружная | 21.39 | 19.12.2018 | 53 | нд | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п. 6.3.3. | - | +
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Коллонтай - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-022 | 1965 | 57.56 | 2 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Коллонтай | 6.15 | 19.12.2018 | 154 | нд | 10.3 | 10.3 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п. 6.3.3. | - | +
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Черкасово - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-023 | 1974 | 65.94 | 1.27 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Черкасово | 13.27 | 19.12.2018 | 132.7 | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п. 6.3.3. | - | +
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Вега - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-024 | 2006 | 60.69 | 8.1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Вега | 25.34 | 19.12.2018 | 158.3 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п. 6.3.3. | - | +
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Радищево - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-025 | 1976 | 60.43 | 2.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Радищево | 18.49 | 19.12.2018 | 115 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п. 6.3.3. | - | +
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Восход - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-026 | 1971 | 58.72 | 0.24 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/6 кВ Восход | 17.67 | 19.12.2018 | 66 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п. 6.3.3. | - | +
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Пятовская - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-027 | 1972 | 61.78 | 5 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Пятовская | 11.83 | 19.12.2018 | 48 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п. 6.3.3. | - | +
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Квань - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-028 | 1979 | 69.97 | 7.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Квань | 8.1 | 19.12.2018 | 109 | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п. 6.3.3. | - | +
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Острожная - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-029 | 1984 | 61.17 | 5.84 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Острожная | 1.76 | 19.12.2018 | 4.4 | нд | 10 | 10 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п. 6.3.3. | - | +
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Муратовка - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-030 | 1957 | 60.53 | 1.5 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Колюпаново | 3.03 | 19.12.2018 | 44 | нд | 7.2 | 7.2 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п. 6.3.3. | - | +
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Пегас - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-031 | 1993 | 60.07 | 8.51 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Пегас | 5.44 | 19.12.2018 | 33.14 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п. 6.3.3. | - | +
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Акулово - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-032 | 1968 | 62.76 | 1.89 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Акулово | 1.05 | 19.12.2018 | 31 | нд | 3.4 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п. 6.3.3. | - | +
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ ПРМЗ - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-033 | 1994 | 53.67 | 5.79 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ ПРМЗ | 10.09 | 19.12.2018 | 64.1 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п. 6.3.3. | - | +
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Крутицы - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-034 | 1993 | 58.8 | 2.39 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Крутицы | 2.54 | 19.12.2018 | 15.45 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п. 6.3.3. | - | +
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Болва - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-035 | 1974 | 64.79 | 7.24 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Болва | 11.62 | 19.12.2018 | 44 | нд | 31.3 | 31.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п. 6.3.3. | - | +
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Фаянсовая - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-036 | 1947 | 54.18 | 9.6 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Фаянсовая | 12.87 | 19.12.2018 | 74 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п. 6.3.3. | - | +
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Жиздра - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-037 | 1960 | 59.28 | 0.69 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Жиздра | 2.81 | 19.12.2018 | 67 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п. 6.3.3. | - | +
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Спас-Деменск - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-038 | 1963 | 59.44 | 6.06 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Спас-Деменск | 2.58 | 19.12.2018 | 61 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п. 6.3.3. | - | +
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Белкино - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-039 | 1975 | 52.88 | 0.48 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/10 кВ Белкино | 22.08 | 19.12.2018 | 92 | нд | 65 | 65 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п. 6.3.3. | - | +
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Русиново - устройство автоматики частотного регулирования | G_KAE-00214-040 | 1978 | 58.94 | 5.48 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Русиново | 25.78 | 19.12.2018 | 64 | нд | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п. 6.3.3. | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Протва. Установка устройств типа "Сириус ОМП" ПО ОЭС для ВЛ 35 кВ Протва-Высокиничи 1 ( Протва-Высокиничи 2) | G_KAE-00221-001 | 1981 | 57.8 | 8.67 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Протва | 37.87 | 19.12.2018 | 147 | нд | 50 | 50 | 25 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Установка специальных приборов для дистационного определения мест повреждения ВЛ и мест междуфазных замыканий на ВЛ. | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Протва. Установка устройств типа "Сириус ОМП" ПО ОЭС для ВЛ 35 кВ Протва-Тарутино | G_KAE-00221-002 | 1981 | 57.8 | 8.67 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Протва | 37.87 | 19.12.2018 | 147 | нд | 50 | 50 | 25 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Установка специальных приборов для дистационного определения мест повреждения ВЛ и мест междуфазных замыканий на ВЛ. | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Юхнов. Установка устройств типа "Сириус ОМП" ПО ОЭС для ВЛ 35 кВ Юхнов-Рыляки 1 (Юхнов-Щелканово) | G_KAE-00221-003 | 1973 | 65.46 | 7.12 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Юхнов | 9.9 | 19.12.2018 | 62 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Установка специальных приборов для дистационного определения мест повреждения ВЛ и мест междуфазных замыканий на ВЛ. | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Юхнов. Установка устройств типа "Сириус ОМП" ПО ОЭС для ВЛ 35 кВ Юхнов –Рыляки 2 | G_KAE-00221-004 | 1973 | 65.46 | 7.12 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Юхнов | 9.9 | 19.12.2018 | 62 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Установка специальных приборов для дистационного определения мест повреждения ВЛ и мест междуфазных замыканий на ВЛ. | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Юхнов. Установка устройств типа "Сириус ОМП" ПО ОЭС для ВЛ 35 кВ Юхнов-Агарышево (Юхнов-Мосальск) | G_KAE-00221-005 | 1973 | 65.46 | 7.12 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Юхнов | 9.9 | 19.12.2018 | 62 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Установка специальных приборов для дистационного определения мест повреждения ВЛ и мест междуфазных замыканий на ВЛ. | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Ерденево. Установка устройств типа "Сириус ОМП" ПО ОЭС для ВЛ 35 кВ Ерденево-Недельная 1, (Ерденево-Недельная 2) | G_KAE-00221-006 | 1973 | 50.13 | 5.16 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Ерденево | 3.26 | 19.12.2018 | 77.52 | нд | 10.3 | 10.3 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Установка специальных приборов для дистационного определения мест повреждения ВЛ и мест междуфазных замыканий на ВЛ. | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Детчино. Установка устройств типа "Сириус ОМП" ПО ОЭС для ВЛ 35 кВ Муратовка-Детчино | G_KAE-00221-007 | 1960 | 45.95 | 2.62 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Детчино | 4.36 | 19.12.2018 | 70 | нд | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Установка специальных приборов для дистационного определения мест повреждения ВЛ и мест междуфазных замыканий на ВЛ. | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Лопатино. Установка устройств типа "Сириус ОМП" ПО ОЭС для ВЛ 35 кВ Лопатино-Рощинская | G_KAE-00221-008 | 1990 | 60.81 | 0.51 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Лопатино | 1.05 | 19.12.2018 | 39.92 | нд | 6.5 | 6.5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Установка специальных приборов для дистационного определения мест повреждения ВЛ и мест междуфазных замыканий на ВЛ. | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Вега. Установка устройств типа "Сириус ОМП" ПО ОЭС для ВЛ 35 кВ Вега-Тишнево | G_KAE-00221-009 | 2006 | 60.69 | 8.1 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Вега | 25.34 | 19.12.2018 | 158.3 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Установка специальных приборов для дистационного определения мест повреждения ВЛ и мест междуфазных замыканий на ВЛ. | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Мосальск. Установка устройств типа "Сириус ОМП" ПО КрЭС для ВЛ-35 кВ Мосальск-Мосур | G_KAE-00221-010 | 1963 | 62.22 | 1.64 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Мосальск старая | 2.42 | 19.12.2018 | 22.34 | нд | 10.3 | 10.3 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Установка специальных приборов для дистационного определения мест повреждения ВЛ и мест междуфазных замыканий на ВЛ. | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Мосальск. Установка устройств типа "Сириус ОМП" ПО КрЭС для 1 скш-10 кВ, (2 скш-10 кВ) | G_KAE-00221-011 | 1963 | 62.22 | 1.64 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Мосальск старая | 2.42 | 19.12.2018 | 22.34 | нд | 10.3 | 10.3 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Установка специальных приборов для дистационного определения мест повреждения ВЛ и мест междуфазных замыканий на ВЛ. | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Спас-Деменск. Установка устройств типа "Сириус ОМП" ПО КрЭС для ВЛ 35 кВ Спас-Деменск-Буда | G_KAE-00221-012 | 1963 | 59.44 | 6.06 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Спас-Деменск | 2.58 | 19.12.2018 | 61 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Установка специальных приборов для дистационного определения мест повреждения ВЛ и мест междуфазных замыканий на ВЛ. | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Спас-Деменск. Установка устройств типа "Сириус ОМП" ПО КрЭС для 1 скш-10 кВ, (2 скш-10 кВ) | G_KAE-00221-013 | 1963 | 59.44 | 6.06 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Спас-Деменск | 2.58 | 19.12.2018 | 61 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Установка специальных приборов для дистационного определения мест повреждения ВЛ и мест междуфазных замыканий на ВЛ. | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Людиново. Установка устройств типа "Сириус ОМП" ПО КрЭС для 3 скш-6 кВ (4-скш-6 кВ) | G_KAE-00221-014 | 1936 | 51.59 | 3.37 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Людиново | 17.86 | 19.12.2018 | 51 | нд | 47 | 47 | 31 | 31 | нд | нд | 110 | 110 | Установка специальных приборов для дистационного определения мест повреждения ВЛ и мест междуфазных замыканий на ВЛ. | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Выползово. Установка устройств типа "Сириус ОМП" ПО КрЭС для ВЛ 35 кВ Выползово-Барятино | G_KAE-00221-015 | 1992 | 60.91 | 0.91 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Выползово | 3.66 | 19.12.2018 | 55.22 | нд | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Установка специальных приборов для дистационного определения мест повреждения ВЛ и мест междуфазных замыканий на ВЛ. | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Выползово. Установка устройств типа "Сириус ОМП" ПО КрЭС для 1 скш-10 кВ (2 скш-10 кВ) | G_KAE-00221-016 | 1992 | 60.91 | 0.91 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Выползово | 3.66 | 19.12.2018 | 55.22 | нд | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Установка специальных приборов для дистационного определения мест повреждения ВЛ и мест междуфазных замыканий на ВЛ. | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Чипляево. Установка устройств типа "Сириус ОМП" ПО КрЭС для ВЛ 35 кВ Чипляево-Спас-Деменск | G_KAE-00221-017 | 1973 | 55.44 | 5.13 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Чипляево | 4.15 | 19.12.2018 | 71 | нд | 22.3 | 22.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Установка специальных приборов для дистационного определения мест повреждения ВЛ и мест междуфазных замыканий на ВЛ. | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Чипляево. Установка устройств типа "Сириус ОМП" ПО КрЭС для 1 скш-10 кВ (2 скш-10 кВ) | G_KAE-00221-018 | 1973 | 55.44 | 5.13 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Чипляево | 4.15 | 19.12.2018 | 71 | нд | 22.3 | 22.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Установка специальных приборов для дистационного определения мест повреждения ВЛ и мест междуфазных замыканий на ВЛ. | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Ферзиково. Установка устройств типа "Сириус ОМП" ПО КЭС для ВЛ 35 кВ Ферзиково-Сугоново (Ферзиково-Петрищево) | G_KAE-00221-019 | 1958 | 59.48 | 4.32 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Ферзиково | 17.1 | 19.12.2018 | 106.9 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Установка специальных приборов для дистационного определения мест повреждения ВЛ и мест междуфазных замыканий на ВЛ. | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Ферзиково. Установка устройств типа "Сириус ОМП" ПО КЭС для ВЛ 35 кВ Ферзиково-Богданино (Ферзиково-Бебелево) | G_KAE-00221-020 | 1958 | 59.39 | 7.43 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Ферзиково | 17.1 | 19.12.2018 | 106.9 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Установка специальных приборов для дистационного определения мест повреждения ВЛ и мест междуфазных замыканий на ВЛ. | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Квань. Установка устройств типа "Сириус ОМП" ПО КЭС для ВЛ 35 кВ Квань-Колюпаново | G_KAE-00221-021 | 1979 | 69.97 | 7.01 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Квань | 8.1 | 19.12.2018 | 109 | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Установка специальных приборов для дистационного определения мест повреждения ВЛ и мест междуфазных замыканий на ВЛ. | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Квань. Установка устройств типа "Сириус ОМП" ПО КЭС для ВЛ 35 кВ Квань-Бор 1 (Квань-Бор 2) | G_KAE-00221-022 | 1979 | 69.97 | 7.01 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Квань | 8.1 | 19.12.2018 | 109 | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Установка специальных приборов для дистационного определения мест повреждения ВЛ и мест междуфазных замыканий на ВЛ. | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Перемышль. Установка устройств типа "Сириус ОМП" ПО КЭС для ВЛ 35 кВ Перемышль-Желохово 1, (Перемышль-Желохово 2) | G_KAE-00221-023 | 1979 | 67.61 | 0.5 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Перемышль | 6.24 | 19.12.2018 | 83 | нд | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Установка специальных приборов для дистационного определения мест повреждения ВЛ и мест междуфазных замыканий на ВЛ. | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Перемышль. Установка устройств типа "Сириус ОМП" ПО КЭС для ВЛ 35 кВ Перемышль-Петровская | G_KAE-00221-024 | 1979 | 67.61 | 0.5 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Перемышль | 6.24 | 19.12.2018 | 83 | нд | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Установка специальных приборов для дистационного определения мест повреждения ВЛ и мест междуфазных замыканий на ВЛ. | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Азарово. Установка устройств типа "Сириус ОМП" ПО КЭС для ВЛ-35 Осеньево-Азарово1 ВЛ-35 Осеньево-Азарово2 | G_KAE-00222-001 | 1957 | 59.34 | 4.22 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Азарово | 17.15 | 19.12.2018 | 107.19 | нд | 51 | 51 | 26 | 26 | нд | нд | 110 | 110 | Установка специальных приборов для дистационного определения мест повреждения ВЛ и мест междуфазных замыканий на ВЛ. | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Осеньево .Установка устройств типа "Сириус ОМП" ПО КЭС для ВЛ-35 Осеньево-Дубенки | G_KAE-00222-002 | 1955 | 66.92 | 6.05 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Осеньево | 2.05 | 19.12.2018 | 58 | нд | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 3.5 | нд | нд | 35 | 35 | Установка специальных приборов для дистационного определения мест повреждения ВЛ и мест междуфазных замыканий на ВЛ. | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Пятовская. Установка устройств типа "Сириус ОМП" ПО КЭС для ВЛ-35 Пятовская-Гончарово ВЛ-35 Пятовская-Муратовка | G_KAE-00222-003 | 1972 | 61.78 | 5 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Пятовская | 11.83 | 19.12.2018 | 48 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Установка специальных приборов для дистационного определения мест повреждения ВЛ и мест междуфазных замыканий на ВЛ. | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ ПС Галкино. Установка устройств типа "Сириус ОМП" ПО КЭС для ВЛ-35 Галкино-Муратовка ВЛ-35 Галкино-Грабцево | G_KAE-00222-004 | 1987 | 62.45 | 1.9 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Галкино | 9.08 | 19.12.2018 | 28.2 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Установка специальных приборов для дистационного определения мест повреждения ВЛ и мест междуфазных замыканий на ВЛ. | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Кричина. Установка устройств типа "Сириус ОМП" ПО КЭС для ВЛ-35 Кричина-Ульяново | G_KAE-00222-005 | 1964 | 54.64 | 0.09 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кричина | 1.98 | 19.12.2018 | 18.83 | нд | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Установка специальных приборов для дистационного определения мест повреждения ВЛ и мест междуфазных замыканий на ВЛ. | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Звягино. Установка устройств типа "Сириус ОМП" ПО КЭС для ВЛ-35 Звягино-Рогачи ВЛ-35 Звягино-Волконская | G_KAE-00222-006 | 1964 | 52.41 | 1.03 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Звягино | 1.81 | 19.12.2018 | 67 | нд | 11.6 | 11.6 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 110 | 110 | Установка специальных приборов для дистационного определения мест повреждения ВЛ и мест междуфазных замыканий на ВЛ. | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Барятино . Установка устройств типа "Сириус ОМП" ПО КрЭС для 1,2 скш-10 | G_KAE-00222-007 | 1960 | 54.55 | 4.84 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Барятино | 2 | 19.12.2018 | 43 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Установка специальных приборов для дистационного определения мест повреждения ВЛ и мест междуфазных замыканий на ВЛ. | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Бетлица. Установка устройств типа "Сириус ОМП" ПО КрЭС для 1,2 скш-10 | G_KAE-00222-008 | 1989 | 66.44 | 8.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Бетлица | 3.14 | 19.12.2018 | 60.4 | нд | 22.3 | 22.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Установка специальных приборов для дистационного определения мест повреждения ВЛ и мест междуфазных замыканий на ВЛ. | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Фаянсовая. Установка устройств типа "Сириус ОМП" ПО КрЭС для 1,2 скш-10 | G_KAE-00222-009 | 1947 | 54.18 | 9.6 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Фаянсовая | 12.87 | 19.12.2018 | 74 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Установка специальных приборов для дистационного определения мест повреждения ВЛ и мест междуфазных замыканий на ВЛ. | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Середейск . Установка устройств типа "Сириус ОМП" ПО КрЭС для 1,2 скш-10 | G_KAE-00222-010 | 1956 | 60.38 | 9.11 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Середейск | 3.71 | 19.12.2018 | 23 | нд | 41 | 41 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Установка специальных приборов для дистационного определения мест повреждения ВЛ и мест междуфазных замыканий на ВЛ. | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Руднево. Установка устройств типа "Сириус ОМП" ПО КрЭС для 1,2 скш-10 | G_KAE-00222-011 | 1990 | 59.64 | 1.09 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Руднево | 3.82 | 19.12.2018 | 23 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Установка специальных приборов для дистационного определения мест повреждения ВЛ и мест междуфазных замыканий на ВЛ. | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Людково. Установка устройств типа "Сириус ОМП" ПО КрЭС для 1 скш-10 | G_KAE-00222-012 | 1965 | 40.85 | 3.37 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Людково | 0.79 | 19.12.2018 | 30.18 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Установка специальных приборов для дистационного определения мест повреждения ВЛ и мест междуфазных замыканий на ВЛ. | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Тягаево. Установка устройств типа "Сириус ОМП" ПО КрЭС для 2 скш- 10 | G_KAE-00222-013 | 1990 | 65.53 | 0.71 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Тягаево | 0.31 | 19.12.2018 | 19 | нд | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Установка специальных приборов для дистационного определения мест повреждения ВЛ и мест междуфазных замыканий на ВЛ. | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Фоминичи. Установка устройств типа "Сириус ОМП" ПО КрЭС для 1,2 скш-10 | G_KAE-00222-014 | 1972 | 56.45 | 0.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Фоминичи | 0.61 | 19.12.2018 | 34 | нд | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Установка специальных приборов для дистационного определения мест повреждения ВЛ и мест междуфазных замыканий на ВЛ. | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Вербежичи. Установка устройств типа "Сириус ОМП" ПО КрЭС для 1,2 скш-10 | G_KAE-00222-015 | 1978 | 55.46 | 0.33 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Вербежичи | 0.5 | 19.12.2018 | 25 | нд | 3.4 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Установка специальных приборов для дистационного определения мест повреждения ВЛ и мест междуфазных замыканий на ВЛ. | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Агеево. Установка устройств типа "Сириус ОМП" ПО КЭС для ВЛ 110 кВ Агеево-Перемышль 1 ВЛ 110 кВ Черепеть-Агеево | G_KAE-00223-001 | 1960 | 68.75 | 1.15 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Агеево | 7.31 | 19.12.2018 | 55 | нд | 30 | 30 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Установка специальных приборов для дистационного определения мест повреждения ВЛ и мест междуфазных замыканий на ВЛ. | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Ферзиково . Установка устройств типа "Сириус ОМП" ПО КЭС для ВЛ 110 кВ Шипово-Ферзиково | G_KAE-00223-002 | 1958 | 59.39 | 9.33 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Ферзиково | 17.1 | 19.12.2018 | 106.9 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Установка специальных приборов для дистационного определения мест повреждения ВЛ и мест междуфазных замыканий на ВЛ. | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/6кВ Дубрава. Установка устройств типа "Сириус ОМП" ПО КЭС для ВЛ 110 кВ Орбита-Дубрава | G_KAE-00223-003 | 1974 | 51.77 | 8.32 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Дубрава | 13.86 | 19.12.2018 | 49.6 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Установка специальных приборов для дистационного определения мест повреждения ВЛ и мест междуфазных замыканий на ВЛ. | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 35/10 кВ ССК . Установка устройств типа "Сириус ОМП" ПО КрЭС для 1,2 скш-10 | G_KAE-00223-004 | 1983 | 62.52 | 0.7 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ ССК | 1.96 | 19.12.2018 | 49 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Установка специальных приборов для дистационного определения мест повреждения ВЛ и мест междуфазных замыканий на ВЛ. | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Желтоухи. Установка устройств типа "Сириус ОМП" ПО КрЭС для 1скш-10 | G_KAE-00223-005 | 1985 | 54.91 | 1.59 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Желтоухи | 0.21 | 19.12.2018 | 7.84 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Установка специальных приборов для дистационного определения мест повреждения ВЛ и мест междуфазных замыканий на ВЛ. | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Троцкая. Установка устройств типа "Сириус ОМП" ПО КрЭС для 1 скш-10 | G_KAE-00223-006 | 1964 | 64.63 | 3.22 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Троицкая | 1.12 | 19.12.2018 | 27.27 | нд | 4 | 4 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Установка специальных приборов для дистационного определения мест повреждения ВЛ и мест междуфазных замыканий на ВЛ. | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Павлиново . Установка устройств типа "Сириус ОМП" ПО КрЭС для 1 скш-10 | G_KAE-00223-007 | 1974 | 62.33 | 0.73 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Павлиново | 0.22 | 19.12.2018 | 14.92 | нд | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Установка специальных приборов для дистационного определения мест повреждения ВЛ и мест междуфазных замыканий на ВЛ. | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Мещовск. Установка устройств типа "Сириус ОМП" ПО КрЭС для 1,2 скш-10 | G_KAE-00223-008 | 1982 | 61.02 | 8.76 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Мещовск | 3.75 | 19.12.2018 | 22.2 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Установка специальных приборов для дистационного определения мест повреждения ВЛ и мест междуфазных замыканий на ВЛ. | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 /10 кВ Барятино. Установка устройств типа "Сириус ОМП" ПО КрЭС для 1,2 скш-10 | G_KAE-00223-009 | 1960 | 54.55 | 4.84 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Барятино | 2 | 19.12.2018 | 43 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Установка специальных приборов для дистационного определения мест повреждения ВЛ и мест междуфазных замыканий на ВЛ. | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Судимир. Установка устройств типа "Сириус ОМП" ПО КрЭС для 1 скш-10 | G_KAE-00223-010 | 1981 | 50.07 | 0.38 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Судимир | 0.34 | 19.12.2018 | 25 | нд | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Установка специальных приборов для дистационного определения мест повреждения ВЛ и мест междуфазных замыканий на ВЛ. | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Шихтино. Установка устройств типа "Сириус ОМП" ПО КрЭС для 1,2 скш-10 | G_KAE-00223-011 | 1970 | 59.1 | 2.77 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Шихтино | 0.78 | 19.12.2018 | 34 | нд | 5.8 | 5.8 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 35 | 35 | Установка специальных приборов для дистационного определения мест повреждения ВЛ и мест междуфазных замыканий на ВЛ. | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Думиничи. Установка устройств типа "Сириус ОМП" ПО КрЭС для 1,2 скш-10. | G_KAE-00223-012 | 1983 | 59.18 | 6.41 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Думиничи | 4.71 | 19.12.2018 | 50 | нд | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Установка специальных приборов для дистационного определения мест повреждения ВЛ и мест междуфазных замыканий на ВЛ. | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Козельск. Установка устройств типа "Сириус ОМП" ПО КЭС для 1,2 скш-10. | G_KAE-00223-013 | 1962 | 56.72 | 1.41 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Козельск | 13.34 | 19.12.2018 | 133.4 | нд | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Установка специальных приборов для дистационного определения мест повреждения ВЛ и мест междуфазных замыканий на ВЛ. | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Рогачи . Установка устройств типа "Сириус ОМП" ПО КЭС для 1 скш-10. | G_KAE-00223-014 | 1984 | 51.88 | 1.16 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Рогачи | 0.25 | 19.12.2018 | 10.65 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Установка специальных приборов для дистационного определения мест повреждения ВЛ и мест междуфазных замыканий на ВЛ. | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Ульяново. Установка устройств типа "Сириус ОМП" ПО КЭС для 1,2 скш-10. | G_KAE-00223-015 | 1962 | 58.18 | 2.34 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Ульяново | 2 | 19.12.2018 | 20 | нд | 10.3 | 10.3 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Установка специальных приборов для дистационного определения мест повреждения ВЛ и мест междуфазных замыканий на ВЛ. | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Оптино. Установка устройств типа "Сириус ОМП" ПО КЭС для 1,2 скш-10. | G_KAE-00223-016 | 1993 | 52.37 | 0.02 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Оптино | 2.2 | 19.12.2018 | 28 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Установка специальных приборов для дистационного определения мест повреждения ВЛ и мест междуфазных замыканий на ВЛ. | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Ферзиково . Установка устройств типа "Сириус ОМП" ПО КЭС для 1,2 скш-10. | G_KAE-00223-017 | 1958 | 59.39 | 7.43 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Ферзиково | 17.1 | 19.12.2018 | 106.9 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Установка специальных приборов для дистационного определения мест повреждения ВЛ и мест междуфазных замыканий на ВЛ. | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Пятовская. Установка устройств типа "Сириус ОМП" ПО КЭС для 1,2 скш-10. | G_KAE-00223-018 | 1972 | 61.78 | 5 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Пятовская | 11.83 | 19.12.2018 | 48 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Установка специальных приборов для дистационного определения мест повреждения ВЛ и мест междуфазных замыканий на ВЛ. | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Острожная . Установка устройств типа "Сириус ОМП" ПО КЭС для 1 скш-10. | G_KAE-00223-019 | 1984 | 61.17 | 5.84 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Острожная | 1.76 | 19.12.2018 | 4.4 | нд | 10 | 10 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Установка специальных приборов для дистационного определения мест повреждения ВЛ и мест междуфазных замыканий на ВЛ. | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Вега. Установка устройств типа "Сириус ОМП" ПО ОЭС для 1,2 скш-10. | G_KAE-00223-020 | 2006 | 60.69 | 8.1 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Вега | 25.34 | 19.12.2018 | 158.3 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Установка специальных приборов для дистационного определения мест повреждения ВЛ и мест междуфазных замыканий на ВЛ. | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Русиново . Установка устройств типа "Сириус ОМП" ПО ОЭС для 1,2 скш-10. | G_KAE-00223-021 | 1978 | 58.94 | 5.48 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Русиново | 25.78 | 19.12.2018 | 64 | нд | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Установка специальных приборов для дистационного определения мест повреждения ВЛ и мест междуфазных замыканий на ВЛ. | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ Ворсино. Установка устройств типа "Сириус ОМП" ПО ОЭС для 1,2 скш-10. | G_KAE-00223-022 | 1977 | 50.77 | 2.72 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Ворсино | 15.17 | 19.12.2018 | 151.7 | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Установка специальных приборов для дистационного определения мест повреждения ВЛ и мест междуфазных замыканий на ВЛ. | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Протва . Установка устройств типа "Сириус ОМП" ПО ОЭС для 1,2 скш-10. | G_KAE-00223-023 | 1981 | 57.8 | 8.67 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Протва | 37.87 | 19.12.2018 | 147 | нд | 50 | 50 | 25 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Установка специальных приборов для дистационного определения мест повреждения ВЛ и мест междуфазных замыканий на ВЛ. | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Космос. Установка устройств типа "Сириус ОМП" ПО ОЭС для 1,2 скш-10. | G_KAE-00223-024 | 1991 | 62.39 | 3.49 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Космос | 16.38 | 19.12.2018 | 102 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Установка специальных приборов для дистационного определения мест повреждения ВЛ и мест междуфазных замыканий на ВЛ. | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Медынь. Установка устройств типа "Сириус ОМП" ПО ОЭС для 1,2 скш-10. | G_KAE-00223-025 | 1995 | 62.28 | 3.41 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Медынь | 12.87 | 19.12.2018 | 80 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п. 6.3.3. | - | -
3.2.1.2 | Модернизация КТП-89 ул. Победы ТМ-250/10 Кировский район - замена трансформатора (250 кВА на 250 кВА) | G_KAE-00249-001 | 1981 | 40.62 | 7.72 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | КТП №89 ул. Победы | 0.177 | 19.12.2018 | 79 | нд | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация КТП-199 д.Радождево - магазин ТМ-250/10 Сухиничский район - замена трансформатора (250 кВА на 250 кВА) | G_KAE-00249-002 | 1984 | 52.45 | 3.26 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | КТП №199 д.Радождево - магазин | 0.19 | 19.12.2018 | 85 | нд | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация МТП-174 д.Перенежье ТМ-160/10 Барятинский район - замена трансформатора (160 кВА на 160 кВА) | G_KAE-00249-003 | 1986 | 37.38 | 1.46 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | МТП №174 Перенежье | 0.098 | 19.12.2018 | 68 | нд | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация МТП-13 д.Гульцово ТМ-160/10 Думиничский район - замена трансформатора (160 кВА на 160 кВА) | G_KAE-00249-004 | 1982 | 42.15 | 2.89 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | МТП №16 Маслово ж.с. | 0.099 | 19.12.2018 | 69 | нд | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация КТП-209 с.Зикеево "Маргарин" ТМ-160/10 Жиздринский район - замена трансформатора (160 кВА на 160 кВА) | G_KAE-00249-005 | 1979 | 40.62 | 0.74 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | КТП №209 Зикеевомаргарин | 0.109 | 19.12.2018 | 76 | нд | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация МТП-216 д.Гавриловка /кормоцех/ТМ-160/10 Кировский район - замена трансформатора (160 кВА на 160 кВА) | G_KAE-00249-006 | 1978 | 59.72 | 1.6 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | МТП №216 Гавриловка кормоцех | 0.09 | 19.12.2018 | 63 | нд | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация МТП-100 д.Петроселье ТМ-160/10 Куйбышевский район - замена трансформатора (160 кВА на 160 кВА) | G_KAE-00249-007 | 1972 | 38.56 | 2.94 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | МТП №100 Петроселье | 0.117 | 19.12.2018 | 81 | нд | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация КТП-250 "Кол.сад" ул.Октябрьская ТМ-160/10 Людиновский район - замена трансформатора (160 кВА на 160 кВА) | G_KAE-00249-008 | 1979 | 45.74 | 1.24 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | КТП №250 Кол.сад | 0.104 | 19.12.2018 | 72 | нд | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация КТП-290 Монастырь ТМ-160/10 Мещовский район - замена трансформатора (160 кВА на 160 кВА) | G_KAE-00249-009 | 1973 | 56.36 | 0.39 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | КТП №290 Монастырь | 0.084 | 19.12.2018 | 58 | нд | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация КТП-100 Павлиново интернат ТМ-160/10 Спас-Деменский район - замена трансформатора (160 кВА на 160 кВА) | G_KAE-00249-010 | 1972 | 42.36 | 1.02 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | КТП №100 Павлиново интернат | 0.122 | 19.12.2018 | 85 | нд | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация МТП-134 д.Вежи ТМ-100/10 Кировский район - замена трансформатора (100 кВА на 100 кВА) | G_KAE-00249-011 | 1979 | 39.69 | 3.92 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | МТП №134 Вежи | 0.079 | 19.12.2018 | 88 | нд | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация КТП-319 г.Сухиничи ТМ-160/10 Сухиничский район - замена трансформатора (160 кВА на 160 кВА) | G_KAE-00249-012 | 1978 | 45.27 | 4.42 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | КТП №319 Сухиничи | 0.086 | 19.12.2018 | 60 | нд | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация КТП-347 г.Сухиничи ул.Тявкина ТМ-100/10 Сухиничский район - замена трансформатора (100 кВА на 100 кВА) | G_KAE-00249-013 | 1978 | 51.5 | 3.82 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | КТП №347 ул.Тявкина | 0.01 | 19.12.2018 | 74 | нд | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация МТП-178 д.Колодяссы общеж.ТМ-100/10 Хвастовичский район - замена трансформатора (100 кВА на 100 кВА) | G_KAE-00249-014 | 1974 | 44.08 | 2.56 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | МТП №178 Колодяссы общеж. | 0.01 | 19.12.2018 | 78 | нд | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация МТП-107 д.Дяглево ТМ-100/10 Куйбышевский район - замена трансформатора (100 кВА на 100 кВА) | G_KAE-00249-015 | 1980 | 56.79 | 3.23 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | МТП №107 Дяглево | 0.01 | 19.12.2018 | 58 | нд | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация КТП-200 д.Орля ТМ-100/10 Жиздринский район - замена трансформатора (100 кВА на 100 кВА) | G_KAE-00249-016 | 1983 | 42.15 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | КТП №200 Орля | 0.01 | 19.12.2018 | 71 | нд | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация МТП-38 с.Зикеево"село"ТМ-100/10 Жиздринский район - замена трансформатора (100 кВА на 100 кВА) | G_KAE-00249-017 | 1972 | 34.42 | 0.24 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | МТП №38 Зикеевосело | 0.01 | 19.12.2018 | 66 | нд | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация МТП-29 Романовка ТМ-100/10 Людиновский район - замена трансформатора (100 кВА на 100 кВА) | G_KAE-00249-018 | 1972 | 53.85 | 0.29 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | МТП №29 Романовка | 0.01 | 19.12.2018 | 58 | нд | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация МТП-250 д.Рамено,поселокТМ-100/10 Мосальский район - замена трансформатора (100 кВА на 100 кВА) | G_KAE-00249-019 | 1976 | 39.42 | 2.62 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | МТП №250 Рамено,посёлок | 0.01 | 19.12.2018 | 81 | нд | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация МТП-137 д.ЯкимовоТМ-100/10 Кировский район - замена трансформатора (100 кВА на 100 кВА) | G_KAE-00249-020 | 1974 | 44.66 | 0.35 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | МТП №137 Якимово | 0.01 | 19.12.2018 | 79 | нд | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация КТП-209 Центр ТМ-63/10 Барятинский район - замена трансформатора (63 кВА на 63 кВА) | G_KAE-00249-021 | 1982 | 45.27 | 0.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №209 Центр | 0.01 | 19.12.2018 | 59 | нд | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация КТП-158 д.Хотьково ж.с. ТМ-63/10 Думиничский район - замена трансформатора (63 кВА на 63 кВА) | G_KAE-00249-022 | 1976 | 51.5 | 1.64 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №158 Хотьково ж.с. | 0.045 | 19.12.2018 | 79 | нд | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация МТП-93 д.Петровка ТМ-63/10 Жиздринский район - замена трансформатора (63 кВА на 63 кВА) | G_KAE-00249-023 | 1979 | 44.08 | 0.22 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП №93 Петровка | 0.049 | 19.12.2018 | 86 | нд | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация МТП-203 д.Соломоновка ТМ-63/10; Кировский район - замена трансформатора (63 кВА на 63 кВА) | G_KAE-00249-024 | 1976 | 56.79 | 0.49 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП №203 Соломоновка | 0.038 | 19.12.2018 | 67 | нд | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация КТП-175 д.Починок ТМ-63/10 Куйбышевский район - замена трансформатора (63 кВА на 63 кВА) | G_KAE-00249-025 | 1977 | 42.15 | 6.97 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №175 Починок | 0.043 | 19.12.2018 | 77 | нд | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация МТП-30 Мостовка ТМ-63/10 Людиновский район - замена трансформатора (63 кВА на 63 кВА) | G_KAE-00250-001 | 1975 | 40.62 | 0.29 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП №30 Мостовка | 0.043 | 19.12.2018 | 76 | нд | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация КТП-63 д.Орля ТМ-63/10 Мещовский район - замена трансформатора (63 кВА на 63 кВА) | G_KAE-00250-002 | 1978 | 52.22 | 0.16 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №63 Орля | 0.036 | 19.12.2018 | 63 | нд | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация КТП-172 д.Жупаново ТМ-63/10 Мосальский район - замена трансформатора (63 кВА на 63 кВА) | G_KAE-00250-003 | 1974 | 41.52 | 2.36 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №172 Жупаново | 0.042 | 19.12.2018 | 75 | нд | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация МТП-226 д.Матчино ТМ-63/10 Сухиничский район - замена трансформатора (63 кВА на 63 кВА) | G_KAE-00250-004 | 1976 | 40.62 | 0.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП №226 Матчино | 0.033 | 19.12.2018 | 59 | нд | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация МТП-69 Клюшки ТМ-63/10 Спас-Деменский район - замена трансформатора (63 кВА на 63 кВА) | G_KAE-00250-005 | 1978 | 52.45 | 0.22 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП №69 Клюшки | 0.04 | 19.12.2018 | 71 | нд | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация МТП-125 д.Рессета.ТМ-25/10 Хвастовичский район - замена трансформатора (25 кВА на 25 кВА) | G_KAE-00250-006 | 1973 | 37.38 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП №125 Рессета | 0.017 | 19.12.2018 | 77 | нд | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация МТП-83 д.Выселки ТМ-25/10 Сухиничский район - замена трансформатора (25 кВА на 25 кВА) | G_KAE-00250-007 | 1975 | 42.15 | 3.08 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП №83 Выселки | 0.017 | 19.12.2018 | 77 | нд | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация КТП-93 д.ГоловиноТМ-25/10 Мещовский район - замена трансформатора (25 кВА на 25 кВА) | G_KAE-00250-008 | 1978 | 40.62 | 1.45 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №93 Головино | 0.016 | 19.12.2018 | 71 | нд | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация КТП-119 запрудное ТМ-25/10 Людиновский район - замена трансформатора (25 кВА на 25 кВА) | G_KAE-00250-009 | 1973 | 59.72 | 0.28 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №119 Запрудное | 0.018 | 19.12.2018 | 72 | нд | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация МТП-109 д.Казинки ТМ-25/10 Куйбышевский район - замена трансформатора (25 кВА на 25 кВА) | G_KAE-00250-010 | 1981 | 38.56 | 6.97 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП №109 Казинки | 0.013 | 19.12.2018 | 81 | нд | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация КТП-214 ТелецентрТМ-25/10 Думиничский район - замена трансформатора (25 кВА на 25 кВА) | G_KAE-00250-011 | 1970 | 45.74 | 5.35 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №214 Телецентр | 0.018 | 19.12.2018 | 57 | нд | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация МТП-27 д.Заречный ТМ-25/10 Барятинский район - замена трансформатора (25 кВА на 25 кВА) | G_KAE-00250-012 | 1981 | 56.36 | 1.44 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП №27 Заречный | 0.019 | 19.12.2018 | 81 | нд | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация КТП-28 д.Муравка ТМ-25/10 Барятинский район - замена трансформатора (25 кВА на 25 кВА) | G_KAE-00250-013 | 1978 | 42.36 | 1.62 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №28 Муравка | 0.013 | 19.12.2018 | 85 | нд | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация КТП-306 д.Быстрое, в/к ТМ-25/10 Мосальский район - замена трансформатора (25 кВА на 25 кВА) | G_KAE-00250-014 | 1974 | 39.69 | 0.56 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №306 Быстрое, в/к | 0.014 | 19.12.2018 | 60 | нд | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация МТП-204 д.Коновка ТМ-25/10 Кировский район - замена трансформатора (25 кВА на 25 кВА) | G_KAE-00250-015 | 1972 | 42.15 | 1.26 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП №204 Коновка | 0.007 | 19.12.2018 | 65 | нд | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация МТП-117 д.Осовка ОМ – 10/10 Куйбышевский район - замена трансформатора (10 кВА на 10 кВА) | G_KAE-00250-016 | 1971 | 40.62 | 1.48 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП №117 Осовка | 0.007 | 19.12.2018 | 86 | нд | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация МТП-202 д.Май ОМ-10/10 Куйбышевский район - замена трансформатора (10 кВА на 10 кВА) | G_KAE-00250-017 | 1973 | 59.72 | 7.05 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП №202 Май | 0.006 | 19.12.2018 | 84 | нд | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация КТП-123 д.Мокрые дворы ОМ-10 Хвастовичский район - замена трансформатора (10 кВА на 10 кВА) | G_KAE-00250-018 | 1973 | 58.56 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №123 Мокрые дворы | 0.007 | 19.12.2018 | 61 | нд | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация МТП-220 д.Горки ОМ-10/10 Сухиничский район - замена трансформатора (10 кВА на 10 кВА) | G_KAE-00250-019 | 1974 | 45.74 | 0.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП №220 Горки | 0.007 | 19.12.2018 | 78 | нд | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация МТП-224 д.Криуша ОМ-10/10 Сухиничский район - замена трансформатора (10 кВА на 10 кВА) | G_KAE-00250-020 | 1980 | 56.36 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП №224 Криуша | 0.005 | 19.12.2018 | 79 | нд | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация МТП-80 д.Богатьково ОМ-10/10 Сухиничский район - замена трансформатора (10 кВА на 10 кВА) | G_KAE-00250-021 | 1983 | 42.36 | 3.26 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП №80 Богатьково | 0.006 | 19.12.2018 | 61 | нд | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация МТП-23 Стаи ОМ-10/10 Спас-Деменский район - замена трансформатора (10 кВА на 10 кВА) | G_KAE-00250-022 | 1982 | 39.69 | 2.18 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП №23 Стаи | 0.005 | 19.12.2018 | 66 | нд | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация МТП-75 Харламово ОМ-10/10 Спас-Деменский район - замена трансформатора (10 кВА на 10 кВА) | G_KAE-00250-023 | 1987 | 39.43 | 0.34 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП №75 Харламово | 0.005 | 19.12.2018 | 59 | нд | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация МТП-145 Митино ОМ-10/10 Спас-Деменский район - замена трансформатора (10 кВА на 10 кВА) | G_KAE-00250-024 | 1984 | 44.66 | 0.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП №145 Митино | 0.007 | 19.12.2018 | 75 | нд | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация КТП-111 д.Пупово ОМ-10/10 Кировский район - замена трансформатора (10 кВА на 10 кВА) | G_KAE-00250-025 | 1975 | 43.97 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №111 Пупово | 0.007 | 19.12.2018 | 74 | нд | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №106 Дурово Малоярославецкий район (100 кВА на 100 кВА) | G_KAE-00251-001 | 1992 | 47.83 | 2.47 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | КТП №106 Дурово | 0.063 | 19.12.2018 | 70 | нд | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №109 Алопово Жуковский район (100 кВА на 100 кВА) | G_KAE-00251-002 | 1971 | 57.35 | 4.38 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | КТП №109 Алопово | 0.073 | 19.12.2018 | 81 | нд | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) МТП №6 "Фрунзе" Кировский район (250 кВА на 250 кВА) | G_KAE-00251-006 | 1980 | 36.55 | 1.27 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | МТП №6 Фрунзе | 0.13 | 19.12.2018 | 58 | нд | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) МТП №13 "Лесничество" Кировский район (180 кВА на 250 кВА) | G_KAE-00251-007 | 1978 | 41.62 | 1.99 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП №13 Лесничество | 0.105 | 19.12.2018 | 65 | нд | 0.18 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) ЗТП №348 ГПТУ Сухиничский район (2х250 кВА на 2х250 кВА) | G_KAE-00251-008 | 1978 | 38.48 | 1.21 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ЗТП №348 ГПТУ | 0.265 | 19.12.2018 | 59 | нд | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) ЗТП №282 Соболевка Сухиничский район (250 кВА на 250 кВА) | G_KAE-00251-009 | 1976 | 52.47 | 6.45 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ЗТП №282 Соболёвка | 0.168 | 19.12.2018 | 75 | нд | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) ЗТП №311 УП ВОСС Сухиничский район (2х400 кВА на 2х400 кВА) | G_KAE-00251-010 | 1975 | 42.47 | 6.45 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ЗТП №311 УП ВОСС | 0.597 | 19.12.2018 | 80 | нд | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №156 Павловка Малоярославецкий район (100 кВА на 100 кВА) | G_KAE-00252-001 | 1992 | 47.87 | 3.34 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | КТП №156 Павловка | 0.063 | 19.12.2018 | 70 | нд | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) МТП №1 Костинка Жуковский район (100 кВА на 100 кВА) | G_KAE-00252-002 | 1958 | 56.19 | 1.76 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | МТП №1 Костинка | 0.068 | 19.12.2018 | 76 | нд | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) ЗТП №4 "Красная заря" Кировский район (250 кВА на 250 кВА) | G_KAE-00252-003 | 1980 | 46.35 | 0.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ЗТП №4 Красная заря | 0.176 | 19.12.2018 | 78 | нд | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №236 "Советская" Людиновский район (250 кВА на 250 кВА) | G_KAE-00252-006 | 1966 | 44.08 | 9.86 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | КТП №236 Советская | 0.131 | 19.12.2018 | 58 | нд | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №279 "Поликлиника" Людиновский район (250 кВА на 250 кВА) | G_KAE-00252-007 | 1989 | 56.79 | 4.88 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | КТП №279 Поликлиника | 0.133 | 19.12.2018 | 59 | нд | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП № 135 "Манино-водокачка" Людиновский район (100 кВА на 100 кВА) | G_KAE-00252-008 | 1990 | 42.15 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | КТП №135 Манино-водокачка | 0.053 | 19.12.2018 | 59 | нд | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №268 "Теплопункт" Людиновский район (400 кВА на 400 кВА) | G_KAE-00252-009 | 1989 | 34.42 | 4.77 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | КТП №268 Теплопункт | 0.241 | 19.12.2018 | 67 | нд | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП № 134 "Космачево-школа" Людиновский район (250 кВА на 250 кВА) | G_KAE-00252-010 | 1987 | 53.85 | 0.28 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | КТП №134 Космачево-школа | 0.164 | 19.12.2018 | 73 | нд | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) ЗТП №306 Октябрьская Сухиничский район (250 кВА на 250 кВА) | G_KAE-00252-011 | 1972 | 39.43 | 2.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ЗТП №306 Октябрьская | 0.166 | 19.12.2018 | 74 | нд | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) ЗТП №350 Победа Сухиничский район (250 кВА на 250 кВА) | G_KAE-00252-012 | 1979 | 44.66 | 1.67 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ЗТП №350 Победа | 0.137 | 19.12.2018 | 61 | нд | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №151 Пнево 1 Малоярославецкий район | G_KAE-00253-001 | 1992 | 47.87 | 0.17 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №151 Пнево 1 | 0.07 | 19.12.2018 | 78 | нд | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №86 "Богдановка" Пригород г. Калуги (мощностью 30 кВА на 30 кВА) | G_KAE-00253-003 | 1974 | 51.59 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №86 Богдановка | 0.019 | 19.12.2018 | 71 | нд | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТПП №109 "Колюпаново" Пригород г. Калуги (мощностью 250 кВА на 250 кВА) | G_KAE-00253-004 | 1980 | 44.08 | 0.53 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | КТПП №109 Колюпаново | 0.185 | 19.12.2018 | 82 | нд | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) ЗТП №103 "с. Красное" Хвастовичский район (400 кВА на 400 кВА) | G_KAE-00253-005 | 1983 | 56.79 | 1.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ЗТП №103 с. Красное | 0.313 | 19.12.2018 | 87 | нд | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) ЗТП №246 "Общежитие" Людиновский район (400 кВА на 400 кВА) | G_KAE-00253-006 | 1972 | 42.15 | 4.98 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ЗТП №246 Общежитие | 0.313 | 19.12.2018 | 87 | нд | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) ЗТП №133 "Комплекс-Букань" Людиновский район (250 кВА на 250 кВА) | G_KAE-00253-007 | 1972 | 34.52 | 3.99 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ЗТП №133 Комплекс-Букань | 0.128 | 19.12.2018 | 57 | нд | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) ЗТП №218 "Автостанция" Людиновский район (400 кВА на 400 кВА) | G_KAE-00253-008 | 1976 | 53.85 | 4.77 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ЗТП №218 Автостанция | 0.299 | 19.12.2018 | 83 | нд | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) ЗТП №212 "Автостанция" Людиновский район (400 кВА на 400 кВА) | G_KAE-00253-009 | 1974 | 39.43 | 0.2 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ЗТП №212 Автостанция | 0.245 | 19.12.2018 | 68 | нд | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №333 Рокоссовского Сухиничский район (160 кВА на 160 кВА) | G_KAE-00253-010 | 1982 | 44.66 | 1.24 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | КТП №333 Рокоссовского | 0.088 | 19.12.2018 | 61 | нд | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №300 Красноармейская Сухиничский район (100 кВА на 100 кВА) | G_KAE-00253-011 | 1976 | 43.97 | 2.44 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | КТП №300 Красноармейская | 0.059 | 19.12.2018 | 65 | нд | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №178 д.Верховая Сухиничский район (400 кВА на 400 кВА) | G_KAE-00253-012 | 1979 | 47.83 | 9.4 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | КТП №178 Верховая | 0.259 | 19.12.2018 | 72 | нд | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №319 Колбасный цех Сухиничский район (160 кВА на 160 кВА) | G_KAE-00253-013 | 1976 | 57.39 | 4.42 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | КТП №319 Колбасный цех | 0.121 | 19.12.2018 | 84 | нд | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №342 Ст.Разина Сухиничский район (250 кВА на 250 кВА) | G_KAE-00253-014 | 1977 | 54.48 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | КТП №342 Ст.Разина | 0.14 | 19.12.2018 | 62 | нд | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №114 д.Ф.Горетово Сухиничский район (400 кВА на 400 кВА) | G_KAE-00253-015 | 1975 | 44.59 | 4.35 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | КТП №114 Ф.Горетово | 0.263 | 19.12.2018 | 73 | нд | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №109 д.Субботники Сухиничский район (400 кВА на 400 кВА) | G_KAE-00253-016 | 1978 | 54.25 | 0.3 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | КТП №109 Субботники | 0.31 | 19.12.2018 | 86 | нд | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №164 д.Субботники Сухиничский район (400 кВА на 400 кВА) | G_KAE-00253-017 | 1972 | 37.83 | 3.06 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | КТП №164 Субботники | 0.299 | 19.12.2018 | 83 | нд | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №69 д.Казарь Сухиничский район (400 кВА на 400 кВА) | G_KAE-00253-018 | 1979 | 34.49 | 4.38 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | КТП №69 Казарь | 0.32 | 19.12.2018 | 89 | нд | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №310 Сокольники-магазин Малоярославецкий район (160 кВА на 160 кВА) | G_KAE-00254-001 | 1992 | 43.97 | 0.71 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | КТП №310 Сокольники-магазин | 0.105 | 19.12.2018 | 73 | нд | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №25 Чулково Малоярославецкий район (100 кВА на 100 кВА) | G_KAE-00254-002 | 1992 | 47.3 | 1.39 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | КТП №25 Чулково | 0.053 | 19.12.2018 | 59 | нд | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №119п "Никольское" Пригород г. Калуги (40 кВА на 40 кВА) | G_KAE-00254-003 | 1966 | 39.76 | 0.18 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №119п Никольское | 0.021 | 19.12.2018 | 58 | нд | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №133п "Зенилово" Пригород г. Калуги (63 кВА на 63 кВА) | G_KAE-00254-004 | 1984 | 56.61 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №133п Зенилово | 0.044 | 19.12.2018 | 77 | нд | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №222п "Оберегаевка" Пригород г. Калуги (25 кВА на 25 кВА) | G_KAE-00254-005 | 1983 | 53.85 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №222п Оберегаевка | 0.014 | 19.12.2018 | 61 | нд | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП-323 Дворцы-жилсектор по ВЛ 10 кВ № 4 ПС Мостовая Дзержинский район 100 кВА на 100 кВА) | G_KAE-00254-006 | 1975 | 49.43 | 7.11 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | КТП-323 Дворцы-жилсектор по ВЛ-10кВ №4 пс Мостовая | 0.079 | 19.12.2018 | 88 | нд | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Мещовск. Замена ВМТ на элегазовые выключатели г. Мещовск 1 шт. | G_KAE-00259-001 | 1982 | 56.79 | 7.29 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10 кВ Мещовск | 3.75 | 19.12.2018 | 22.2 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Пегас г. Калуга. Замена ВМТ на элегазовые выключатели 2 шт. | G_KAE-00259-003 | 1993 | 40.04 | 8.51 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/10 кВ Пегас | 5.44 | 19.12.2018 | 33.14 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ворсино Боровский район. Замена ВМТ на элегазовые выключатели 1 шт. | G_KAE-00259-005 | 1987 | 41.52 | 9.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10 кВ Ворсино | 15.17 | 19.12.2018 | 151.7 | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Фаянсовая г. Киров. Замена ВМТ на элегазовые выключатели 2 шт. | G_KAE-00260-001 | 1964 | 54.18 | 9.6 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10 кВ Фаянсовая | 12.87 | 19.12.2018 | 74 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Калуга г. Калуга. Замена МКП на элегазовые выключатели 2 шт. | G_KAE-00261-001 | 1957 | 42.15 | 0.1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110 кВ Калуга | 19.8 | 19.12.2018 | 61 | нд | 71.5 | 71.5 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Середейск Сухиничский район. Замена МКП на элегазовые выключатели 7шт. | G_KAE-00261-003 | 1956 | 48.24 | 2.37 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10 кВ Середейск | 3.71 | 19.12.2018 | 23 | 4.03 | 41 | 41 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Фаянсовая г. Киров. Замена МКП на элегазовые выключатели 1 шт. | G_KAE-00261-004 | 1964 | 54.18 | 9.6 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10 кВ Фаянсовая | 12.87 | 19.12.2018 | 74 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Крутицы г. Калуга. Замена ММО на элегазовые выключатели 5 шт. | G_KAE-00262-001 | 1993 | 58.8 | 2.39 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/10 кВ Крутицы | 2.54 | 19.12.2018 | 15.45 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Думиничи п. Думиничи. Замена МКП на элегазовые выключатели 1 шт. | G_KAE-00262-003 | 1983 | 59.18 | 6.41 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10 кВ Думиничи | 4.71 | 19.12.2018 | 50 | нд | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Черкасово Малоярославецкий район. Замена МКП на элегазовые выключатели 3 шт. | G_KAE-00262-004 | 1974 | 59.72 | 5.61 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10 кВ Черкасово | 13.27 | 19.12.2018 | 132.7 | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Осеньево Дзержинский район с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока 1 шт | G_KAE-00263-001 | 1955 | 66.92 | 6.05 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Осеньево | 2.05 | 19.12.2018 | 58 | нд | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 3.5 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизацияе ПС 110 кВ Думиничи с заменой аккумуляторной батареи (1 шт) п. Думиничи | G_KAE-00263-002 | 1983 | 59.18 | 6.41 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Думиничи | 4.71 | 19.12.2018 | 50 | нд | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП №155 Асоргино, мощностью 0,1 МВА перенос в центр нагрузок, д. Асоргино. Малоярославецкий район | G_KAE-00267-001 | 1972 | 45.74 | 6.94 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП №155 Асоргино Малоярославецкий район | 0.068 | 19.12.2018 | 76 | 0.068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция КТП № 1 Куйбышева (замена КТП 10/0,4 250 кВа на новую КТП 10/0,4 250 кВа) Козельский р-н, Калужская область | H_KAE-00272-001 | 1971 | 62.43 | 4.47 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП № 1 Куйбышева Козельский район, | 0.128 | 19.12.2018 | 57 | нд | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция КТП № 2 Заречная (замена КТП 10/0,4-400 кВа на новую КТП10/0,4-400 кВа) Козельский р-н, Калужская область | H_KAE-00272-002 | 1971 | 62.96 | 4.33 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП № 2 Заречная Козельский район | 0.281 | 19.12.2018 | 78 | нд | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция КТП № 3 Спортивная (замена КТП 10/0,4-160 кВА на новую КТП 10/0,4-160 кВА) Козельский р-н, Калужская область | H_KAE-00272-003 | 1971 | 62.5 | 4.43 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП № 3 Спортивная Козельский район | 0.085 | 19.12.2018 | 59 | нд | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция КТП № 4 Привокзальная (замена КТП 10/0,4-160 кВа на новую КТП 10/0,4-250 кВа) Козельский р-н, Калужская область | H_KAE-00272-004 | 1971 | 62.48 | 8.26 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП № 4 Привокзальная Козельский район | 0.167 | 19.12.2018 | 74 | нд | 0.16 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция КТП № 5 Слаговищи (замена КТП 10/0,4-160 кВа на новую КТП 10/0,4-160 кВа) Козельский р-н, Калужская область | H_KAE-00272-005 | 1971 | 62.74 | 4.45 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП № 5 Слаговищи Козельский район | 0.114 | 19.12.2018 | 79 | нд | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция КТП 228 Л.Толстое- Центральное (перенос КТП 10/0,4 630 кВа на другое место), Дзержинский район, Калужская область | H_KAE-00272-008 | 1973 | 38.83 | 0.58 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП 228 Л.Толстое- Центральное | 0.397 | 19.12.2018 | 70 | нд | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Кирпичная. Замена шкафов резервных защит ВЛ 110 кВ на ПС Кирпичная по ВЛ 110 кВ Кирпичная - М.Ярославец, ВЛ 110 кВ Кирпичная-Черкасово. | H_KAE-00273-001 | 1999 | 68.64 | 0.11 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Кирпичная | 9.75 | 19.12.2018 | 61.7 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Для обеспечения безопасности необходимо проведение замены резервных защит типа ЩДЭ 2801 | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Черкасово. Замена шкафа резервных защит ОВ-110 кВ | H_KAE-00273-002 | 1974 | 65.94 | 1.27 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Черкасово | 13.27 | 19.12.2018 | 132.7 | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Для обеспечения безопасности необходимо проведение замены резервных защит типа ЩДЭ 2801 | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Кирпичная. Реконструкция защит присоединений 10 кВ | H_KAE-00274-001 | 1999 | 68.64 | 0.11 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Кирпичная | 9.75 | 19.12.2018 | 61.7 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Для обеспечения безопасности необходимо проведение реконструкции защит присоединений 10 кВ | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ГКТП № 206 Школа (вынос с территории школы ГКТП 10/0,4кВ-400 кВА) Думиничский р-н, Калужская область | H_KAE-00278-001 | 2002 | 51.63 | 3.65 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ГКТП № 206 Школа Думиничский район, | 0.1 | 19.12.2018 | 25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Вынос ГКТП с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ГКТП № 224 СПТУ (демонтаж с территории школы ГКТП 10/0,4кВ-400 кВА) Думиничский р-н, Калужская область | H_KAE-00278-002 | 2002 | 56.75 | 3.85 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Вынос ГКТП с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция КТП № 120 Колизей, монтаж ячейки 10 кВ-1 шт Боровский р-он, Калужская область | H_KAE-00279-001 | 1980 | 57.73 | 0.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП № 120 Колизей Боровский район | 0.35 | 19.12.2018 | 95 | нд | 2 | 2 | 1 | 1 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ЗТП № 17 КИМ, монтаж ячейки 10 кВ-1 шт Боровский р-он, Калужская область | H_KAE-00279-002 | 1980 | 61.77 | 0.75 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП № 17 КИМ Боровский район | 0.72 | 19.12.2018 | 80 | нд | 0.65 | 0.65 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация КТП №161 Спас-Загорье школа (вынос с территории школы КТП 10/0,4кВ-250 кВА) Малоярославецкий р-н, Калужская область | H_KAE-00279-003 | 1979 | 51.66 | 2.05 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №161 Спас-Загорье школа | 0.25 | 19.12.2018 | 80 | нд | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Вынос КТП с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений | - | -
3.2.1.2 | Модернизация КТП №206 Недельное-школа (вынос с территории школы КТП 10/0,4кВ-400 кВА) Малоярославецкий р-н, Калужская область | H_KAE-00279-004 | 1977 | 67.74 | 3.87 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №206 Недельное-школа | 0.27 | 19.12.2018 | 70 | нд | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Вынос КТП с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений | - | -
3.2.1.2 | Модернизация КТП №232 Степичево-школа (вынос с территории школы КТП 10/0,4кВ-100 кВА) Малоярославецкий р-н, Калужская область | H_KAE-00279-005 | 1978 | 66.17 | 0.18 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №232 Степичево-школа | 0.082 | 19.12.2018 | 83 | нд | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Вынос КТП с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений | - | -
3.2.1.2 | Модернизация КТП № 330 Березовка-школа (вынос с территории школы КТП 10/0,4кВ-100 кВА) Малоярославецкий р-н, Калужская область | H_KAE-00279-008 | 1981 | 51.66 | 2.16 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП № 330 Березовка-школа | 0.082 | 19.12.2018 | 82 | нд | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Вынос КТП с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Маяк. Замена МВ 6-10 кВ на вакуумные выключатели- 1 шт. | H_KAE-00282-001 | 1967 | 55.45 | 0.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Маяк | 19.58 | 19.12.2018 | 79 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Строительная с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов | H_KAE-00283-001 | 1977 | 52.84 | 7.88 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Строительная | 10.75 | 19.12.2018 | 107.5 | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Квань с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов | H_KAE-00283-002 | 1979 | 69.97 | 7.04 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Квань | 8.1 | 19.12.2018 | 109 | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Белоусово с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов | H_KAE-00283-003 | 1973 | 51.07 | 9.57 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Белоусово | 12.54 | 19.12.2018 | 125.4 | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Восток в части цепей В/К защит, приводов выключателей 10 кВ для организации сигналов ТС | H_KAE-00286-011 | 2011 | 66.58 | 3.1 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Восток | 11.74 | 19.12.2018 | 29 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Усовершенствование системы связи и информационного обмена | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Шепелево. Монтаж защиты дальнего резервирования, релейной защиты и автоматики, средства связи | H_KAE-00287-001 | 1956 | 67.95 | 9.37 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Шепелево | 4.09 | 19.12.2018 | 34 | нд | 17.5 | 17.5 | 7.5 | 7.5 | нд | нд | 110 | 110 | Усовершенствование системы связи и информационного обмена | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Агеево. Монтаж защиты дальнего резервирования, релейной защиты и автоматики, средства связи | H_KAE-00287-002 | 1960 | 68.75 | 1.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Агеево | 7.31 | 19.12.2018 | 55 | нд | 30 | 30 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Усовершенствование системы связи и информационного обмена | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС100/35/10 кВ Чипляево. Установка защиты от дуговых замыканий секций шин | H_KAE-00291-000 | 1973 | 55.44 | 5.13 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Чипляево | 4.15 | 19.12.2018 | 71 | нд | 22.3 | 22.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Мероприятия по установке АЛАР на ВЛ 110 кВ Созвездие-Мишуково со стороны ПС 220 кВ Созвездие и АОПО на ЛЭП транзитов 110 кВ Мирная-Созвездие (ПС 220 кВ Созвездие. Противоаварийная автоматика. 2-й этап) | H_KAE-00294-001 | 2011 | 86.7 | 0.0365 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 220/110/10 кВ Созвездие | 122.35 | 19.12.2018 | 46.61 | 30 | 250 | 250 | 0 | 250 | нд | нд | 220 | 220 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п. 6.3.3. | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС Малинники 110 кВ. Замена ячеек КРУН-10 кВ 2 секшии шин, в количестве 13 шт. | H_KAE-00295-001 | 1976 | 52.71 | 9.87 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Малинники | 7.95 | 19.12.2018 | 53 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация мероприятий по модернизации электросетевого комплекса с применением технологий "цифровизации" | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Колосово с установкой одного комплекта токоограничивающего реактора ЗРУ 10 кВ | J_KAE-00295-002 | 2015 | 62.78 | 0.49 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Колосово | 3.93 | 19.12.2018 | 5.95 | нд | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация мероприятий по модернизации электросетевого комплекса с применением технологий "цифровизации" | + | -
3.2.1.2 | Рекострукция ЗТП-324 "Лицей" с установкой ячейки КСО в РУ-10, п. Бабынино, Бабынинский р-н, Калужская область (1 шт.) | I_KAE-00308-007 | 1988 | 47.67 | 1.54 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП-324 Лицей п. Бабынино | 0.8 | 19.12.2018 | 20 | нд | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Включен в ИПР согласно протоколу техсовета №РС5 от 14.05.2018г. Замещение (обновление) электрической сети | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция КТП № 34 Малая Росляковка(замена КТП 160кВА на КТП 160 кВА), Жуковский район | J_KAE-00309-066 | 1974 | 54.55 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП № 34 Малая Росляковка | 0.122 | 19.12.2018 | 83 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция КТП № 32 Передоль (замена КТП 160 кВА на КТП 160 кВА), Жуковский район | J_KAE-00309-067 | 1974 | 50.07 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП № 32 Передоль | 0.113 | 19.12.2018 | 77 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.1.2 | Модернизация ТП №56 Кудиново (замена МТП 63 кВА на КТП 63 кВА), Малоярославецкий район | J_KAE-00309-068 | 1986 | 56.11 | 0.12 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП №56 Кудиново | 0.035 | 19.12.2018 | 61 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.1.2 | Модернизация МТП №9 Безобразово (замена МТП 100 кВА на КТП 100 кВА), Тарусский район | J_KAE-00309-071 | 1969 | 59.65 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП №9 Безобразово | 0.067 | 19.12.2018 | 73 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.1.2 | Модернизация МТП №107 Парсуки(замена МТП 160 кВА на КТП 160 кВА), Тарусский район | J_KAE-00309-072 | 1969 | 53.34 | 0.12 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП №107 Парсуки | 0.102 | 19.12.2018 | 69 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.1.2 | Модернизация КТП №25 Глинищи (замена КТП 30 кВА на КТП 40 кВА), Тарусский район | J_KAE-00309-073 | 1975 | 56.68 | 0.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №25 Глинищи | 0.022 | 19.12.2018 | 81 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.1.2 | Дооборудование системами видеонаблюдения ПС-35 кВ филиала "Калугаэнерго" - 89шт. | J_KAE-00310-006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.1.2 | Дооборудование системами видеонаблюдения ПС-110 кВ филиала "Калугаэнерго" - 27шт. | J_KAE-00310-007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Дубрава с заменой ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1, ОД-110 Т2, КЗ-110 Т2 на элегазовые выключатели, 2шт. | J_KAE-00313-001 | 1978 | 49.17 | 18.0245 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110 кВ Дубрава | 13.86 | 19.12.2018 | 49.6 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Белоусово с заменой КРУН-10 кВ с установкой новых ячеек с вакумными выключателями - 25 шт. | J_KAE-00313-004 | 1973 | 66.71 | 5.381 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/10 кВ Белоусово | 12.54 | 19.12.2018 | 125.4 | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Белкино с заменой масляных выключателей У-110 В-110 ВЛ-Мирная-Белкино1 с отп., В-110 ВЛ-Мирная-Белкино2 с отп., СВ-110 на элегазовые выключатели-3 шт. | J_KAE-00313-018 | 1975 | 57.51 | 0.8651 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/10/10 кВ Белкино | 22.08 | 19.12.2018 | 92 | нд | 65 | 65 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Галкино с заменой масляных выключателей 35 кВ на вакуумные выключатели - 2шт. | J_KAE-00313-020 | 1987 | 63.38 | 7.2538 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10 кВ Галкино | 9.08 | 19.12.2018 | 28.2 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Аненки с заменой ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1, ОД-110 Т2, КЗ-110 Т2 на элегазовые выключатели - 2шт. | J_KAE-00313-022 | 1980 | 56.05 | 3.5676 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/6 кВ Аненки | 3.75 | 19.12.2018 | 22.4 | нд | 30 | 30 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Цветково с заменой ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1, ОД-110 Т2, КЗ-110 Т2 на элегазовые выключатели - 2шт. | J_KAE-00313-024 | 1966 | 77.33 | 4.6925 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/6 кВ Цветково | 25 | 19.12.2018 | 62 | нд | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности и безопасности работы электросетевого оборудования | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Медынь с заменой ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1, ОД-110 Т2, КЗ-110 Т2 на элегазовые выключатели - 2шт. | J_KAE-00313-025 | 1969 | 52.55 | 3.8201 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10 кВ Медынь | 12.87 | 19.12.2018 | 80 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Строительная с заменой ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1, ОД-110 Т2, КЗ-110 Т2 на элегазовые выключатели - 2 шт. | J_KAE-00313-026 | 1977 | 62 | 2.9659 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/10 кВ Строительная | 10.75 | 19.12.2018 | 107.5 | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Острожная с заменой масляных выключателей 35 кВ В-35 Т1, В-35 Мятлево-Острожная на вакуумные выключатели - 2 шт. | J_KAE-00313-027 | 1984 | 57.29 | 5.8455 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10 кВ Острожная | 1.76 | 19.12.2018 | 4.4 | нд | 10 | 10 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Козельск с заменой масляных выключателей 35 кВ В-35 Т1, В-35 Т2, СВ-35, В-35 Подборки-Козельск с отп., В-35 Козельск-Стеклозавод на вакуумные выключатели - 5 шт. | J_KAE-00313-030 | 1962 | 48.09 | 2.0913 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10 кВ Козельск | 13.34 | 19.12.2018 | 133.4 | нд | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 ПРМЗ с заменой ОД-110 Т2, КЗ-110 Т2 на элегазовый выключатель-1 шт. | J_KAE-00313-036 | 1994 | 43.05 | 2.0117 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110 кВ ПРМЗ | 10.09 | 19.12.2018 | 64.1 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 ПРМЗ с заменой ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1 на элегазовый выключатель 1 шт. | J_KAE-00313-037 | 1994 | 43.05 | 2.0117 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110 кВ ПРМЗ | 10.09 | 19.12.2018 | 64.1 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Юхнов с заменой ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1, ОД-110 Т2, КЗ-110 Т2 на элегазовые выключатели- 2шт. | J_KAE-00313-048 | 1976 | 47.5 | 8.234 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10 кВ Юхнов | 9.9 | 19.12.2018 | 62 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Юхнов с заменой масляных выключателей 35 кВ В-35 Т1, В-35 Т2, СВ-35, В-35 Юхнов-Износки, В-35 Юхнов-Угра 1, В-35 Юхнов-Рыляки 1, на вакуумные выключатели- 6шт. | J_KAE-00313-049 | 1976 | 47.5 | 8.234 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10 кВ Юхнов | 9.9 | 19.12.2018 | 62 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Юхнов с заменой масляных выключателей 35 кВ В-35 Юхнов-Щелканово, В-35 Юхнов-Мосальск, В-35 Юхнов-Угра 2", В-35 Юхнов-Рыляки 2, В-35 Юхнов-Агарыши на вакуумные выключатели - 5шт. | J_KAE-00313-050 | 1976 | 47.5 | 8.234 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10 кВ Юхнов | 9.9 | 19.12.2018 | 62 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Копытцево с заменой ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1, ОД-110 Т2, КЗ-110 Т2 на элегазовые выключатели - 2шт. | J_KAE-00313-051 | 1982 | 49.29 | 8.5227 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/10 кВ Копытцево | 5.85 | 19.12.2018 | 36.2 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Кричина с заменой ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1 на элегазовый выключатель - 1шт. | J_KAE-00313-054 | 1964 | 57.86 | 0.1115 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110 кВ Кричина | 1.9 | 19.12.2018 | 18.83 | нд | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ферзиково с заменой масляных выключателей 35 кВ В-35 Т1, В-35 Т2, СВ-35 на вакуумные выключатели - 3шт. | J_KAE-00313-055 | 1958 | 47.51 | 8.0927 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10 кВ Ферзиково | 17.1 | 19.12.2018 | 106.9 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ферзиково с заменой масляных выключателей 35 кВ В-35 Ферзиково-Петрищево, В-35 Ферзиково-Сугоново,В-35 Ферзиково-Бебелево, В-35 Ферзиково-Богданино на вакуумные выключатели - 4шт. | J_KAE-00313-056 | 1958 | 47.51 | 8.0927 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10 кВ Ферзиково | 17.1 | 19.12.2018 | 106.9 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Кирпичная с заменой масляных выключателей ВМТ-110 на элегазовые выключатели-3 шт. | J_KAE-00313-062 | 1999 | 70.15 | 0.1632 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/10 кВ Кирпичная | 9.75 | 19.12.2018 | 61.7 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Маклаки с заменой ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1 на элегазовый выключатель - 1шт. | J_KAE-00313-064 | 1964 | 54.37 | 4.4481 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10 кВ Маклаки | 1.3 | 19.12.2018 | 22 | нд | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Руднево с заменой ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1, ОД-110 Т2, КЗ-110 Т2 на элегазовые выключатели - 2шт. | J_KAE-00313-065 | 1990 | 68.27 | 9.8813 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10 кВ Руднево | 3.82 | 19.12.2018 | 23 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Мещовск с заменой ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1, ОД-110 Т2, КЗ-110 Т2 на элегазовые выключатели - 2шт. | J_KAE-00313-066 | 1982 | 64.92 | 7.3802 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10 кВ Мещовск | 3.75 | 19.12.2018 | 22.2 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Мосальск с заменой ОД-110 Т2; КЗ-110 Т2 на элегазовый выключатель - 1шт. | J_KAE-00313-067 | 1994 | 72.91 | 2.4504 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10 кВ Мосальск | 5.99 | 19.12.2018 | 32.9 | нд | 16 | 16 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Бетлица с заменой ОД-110 Т1; КЗ-110 Т1 на элегазовый выключатель - 1шт. | J_KAE-00313-068 | 1989 | 67.37 | 7.5684 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 35/10 кВ Бетлица | 3.14 | 19.12.2018 | 60.4 | нд | 22.3 | 22.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Хвастовичи с заменой ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1, ОД-110 Т2, КЗ-110 Т2 на элегазовые выключатели- 2шт | J_KAE-00313-069 | 1970 | 61.73 | 2.8625 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10 кВ Хвастовичи | 3.41 | 19.12.2018 | 32.8 | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Хвастовичи с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели -9 шт | J_KAE-00313-070 | 1970 | 61.73 | 2.8625 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10 кВ Хвастовичи | 3.41 | 19.12.2018 | 32.8 | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. | - | -
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС-110 кВ Агеево. | J_KAE-00314-001 | 1960 | 68.75 | 1.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Агеево | 7.31 | 19.12.2018 | 55 | нд | 30 | 30 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.1.2 | Монтаж локально-вычислительной сети в Кондровском РЭС филиала "Калугаэнерго" | J_KAE-00314-002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.1.2 | Модернизация локально-вычислительной сети здания АБК г.Калуга, ул.Грабцевское шоссе д.35 | J_KAE-00314-003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.1.2 | Модернизация телемеханики ПС-35/110 кВ Кондровcкого РЭС филиала "Калугаэнерго" | J_KAE-00314-005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Кондрово | 27.59 | 19.12.2018 | 69.4 | нд | 65 | 65 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.1.2 | Модернизация телемеханики ПС-35/110 кВ Приокского РЭС филиала "Калугаэнерго" | J_KAE-00314-006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Приокская | 15.13 | 19.12.2018 | 71 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.1.2 | Замена МВ 110 кВ типа МКП-160, МКП-110 на ЭГВ на ПС 110 кВ Шепелево, 3 шт. | H_KAE-01000-007 | 1956 | 67.95 | 0.15 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Шепелево | 4.09 | 19.12.2018 | 34 | нд | 17.5 | 17.5 | 7.5 | 7.5 | нд | нд | 110 | 110 | Для обеспечения надежности прилегающей сети Черепетской ГРЭС при выходе из работы ОРУ 110кВ | + | -
3.2.1.2 | Замена привода РПН Т-1 и установка устройства РНМ на ПС 110 кВ Агеево | H_KAE-01000-009 | 1960 | 68.75 | 1.15 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Агеево | 7.31 | 19.12.2018 | 55 | нд | 30 | 30 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Для обеспечения надежности прилегающей сети Черепетской ГРЭС при выходе из работы ОРУ 110кВ | - | -
3.2.1.2 | Замена применяемой дифференциальной защиты шин 110 кВ ПС 110 кВ Середейск | H_KAE-01000-010 | 1956 | 60.38 | 0.15 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Середейск | 3.71 | 19.12.2018 | 23 | нд | 41 | 41 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Для обеспечения надежности прилегающей сети Черепетской ГРЭС при выходе из работы ОРУ 110кВ | - | -
3.2.1.2 | Замена устройства автоматического управления приводом РПН с применением устройства типа РНМ-1М Радиус-Автоматика на ПС 110 кВ Середейск | H_KAE-01000-011 | 1956 | 60.38 | 0.15 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Середейск | 3.71 | 19.12.2018 | 23 | нд | 41 | 41 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Для обеспечения надежности прилегающей сети Черепетской ГРЭС при выходе из работы ОРУ 110кВ | - | -
3.2.1.2 | Замена ОД-КЗ ПС 110 кВ Козельск, 2 шт. | H_KAE-01000-013 | 1962 | 56.72 | 1.41 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Козельск | 13.34 | 19.12.2018 | 133.4 | нд | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Для обеспечения надежности прилегающей сети Черепетской ГРЭС при выходе из работы ОРУ 110кВ | + | -
3.2.1.2 | Замена ОД-КЗ ПС 110 кВ Думиничи, 2 шт. | H_KAE-01000-014 | 1983 | 59.18 | 6.41 | 2014 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Думиничи | 4.71 | 19.12.2018 | 50 | нд | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Для обеспечения надежности прилегающей сети Черепетской ГРЭС при выходе из работы ОРУ 110кВ | + | -
3.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №5 ПС Юхнов, Юхновский р-н, Калужская область протяженностью 2,45 км | G_KAE-00061-002 | 1976 | 52.52 | 0.41 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Юхнов | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №4 ПС Строительная, Боровский р-н, Калужская область, протяженностью 6,7 км | G_KAE-00061-003 | 1978 | 58.99 | 0.34 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №4 ПС 110/10 кВ Строительная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1 ПС Ворсино, Боровский р-н, Калужская область, протяженностью 15,81 км | G_KAE-00061-004 | 1976 | 56.77 | 0.34 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Ворсино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1 ПС Высокиничи, Жуковский р-н, Калужская область, протяженностью 13,937 км | G_KAE-00061-005 | 1979 | 51.41 | 0.36 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Высокиничи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №20 ПС Космос, Тарусский р-н, Калужская область протяженностью 2,65 км | G_KAE-00061-006 | 1965 | 59.77 | 0.37 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ №20 ПС 110/35/10 кВ Космос | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №2 ПС Высокиничи, Жуковский р-н, Калужская область, протяженностью 19,5 км | G_KAE-00061-007 | 1989 | 41.25 | 0.38 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Высокиничи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №4 ПС Передел, Медынский р-н, Калужская область, протяженностью- 8,131 км | G_KAE-00061-008 | 1989 | 53.74 | 0.39 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 кВ Передел | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №4 ПС Высокиничи, Жуковский р-н, Калужская область, протяженностью 4,90 км | G_KAE-00062-001 | 1976 | 51.08 | 0.79 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 кВ Высокиничи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №10 ПС Юхнов, Юхновский р-н, Калужская область протяженностью 3,77 км | G_KAE-00062-002 | 1972 | 51.95 | 0.54 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10 кВ Юхнов | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №7 ПС Щелканово, Юхновский р-н, Калужская область протяженностью 6,85 км | G_KAE-00062-003 | 1986 | 52.43 | 3.32 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Щелканово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №3 от РП 5 Ильинское, Малоярославецкий р-н, Калужская область, протяженностью- 13,95 км | G_KAE-00062-004 | 1987 | 41.55 | 0.34 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №3 от РП 5 Ильинское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №12 ПС Детчино, отп. на Столбовку, Малоярославецкий р-н, Калужская область, протяженностью- 5,46 км | G_KAE-00062-005 | 1971 | 53.24 | 0.2 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10 кВ Детчино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №4 ПС Медынь, отп. Обухово, Бородино, Медынский р-н, Калужская область, протяженностью- 1,86 км | G_KAE-00062-006 | 1994 | 56.79 | 0.21 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Медынь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №3 ПС Медынь, Медынский р-н, Калужская область, протяженностью- 4,78 км | G_KAE-00062-007 | 1971 | 59.92 | 0.22 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Медынь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №21 ПС Буран, отп. Березовка, отп. Верховское, Малоярославецкий р-н, Калужская область, протяженностью- 2,45 км | G_KAE-00062-008 | 1978 | 52.98 | 0.24 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №21 ПС Буран | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №17 ПС Буран отп. станки, Малоярославецкий р-н, Калужская область, протяженностью-6 км | G_KAE-00062-009 | 1977 | 53.43 | 0.25 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №17 ПС Буран | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №6 ПС Вега, Боровский р-н, Калужская область, протяженностью 8,25 км (с установкой реклоузеров - 5шт.) | G_KAE-00062-010 | 1966 | 56.61 | 0.27 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №6 ПС Вега | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-54 г. Киров (ул. Гоголя), Кировский р-н, Калужская область, протяженностью 0,25 км | G_KAE-00065-003 | 1968 | 51.67 | 0.07 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-54 г. Киров (ул. Гоголя) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №360 г. Сухиничи, Сухиничский р-н, Калужская область протяженностью 0,92 км | G_KAE-00065-004 | 1972 | 52.84 | 4.31 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от ТП №360 г.Сухиничи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от ЗТП-350 г. Сухиничи , Сухиничский р-н, Калужская область протяженностью 0,93 км | G_KAE-00065-005 | 1990 | 53.16 | 6.62 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от ЗТП-350 г. Сухиничи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-109 Субботники, Сухиничский р-н, Калужская область протяженностью 2,65 км | G_KAE-00065-006 | 1973 | 55.84 | 0.11 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ отКТП-109 д.Субботники | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП-310 Школьная, Сухиничский р-н, Калужская область протяженностью 2,8 км | G_KAE-00065-007 | 1986 | 57.69 | 3.26 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-310 Школьная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-353 Ветбаклаборатория, Сухиничский р-н, Калужская область протяженностью 0,5 км | G_KAE-00065-008 | 1979 | 56.95 | 3.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВКТП-353 Ветбаклаборатория | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП-364 Баня, Сухиничский р-н, Калужская область протяженностью 2,0 км | G_KAE-00065-009 | 1972 | 41.25 | 3.36 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-364 Баня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП-361 Школа, Сухиничский р-н, Калужская область протяженностью 1 км | G_KAE-00065-010 | 1982 | 52.43 | 2.42 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-361 Школа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП-345 Ресторан, Сухиничский р-н, Калужская область протяженностью 1 км | G_KAE-00065-011 | 1990 | 52.91 | 2.73 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-345 Ресторан | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ№1 от КТП-208 д.Дубровка/ферма, Куйбышевский р-н, Калужская область, протяженностью 1,28 км | G_KAE-00065-012 | 1984 | 55.44 | 0.06 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ№1 отКТП-208 д.Дубровка/ферма | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от МТП-32 д.Высокое деревня, Куйбышевский р-н, Калужская область, протяженностью 2 км | G_KAE-00065-013 | 1979 | 56.95 | 0.28 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №2 отМТП-32 д.Высокое деревня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП-11 д.Мокрое больница, Куйбышевский р-н, Калужская область, протяженностью 1,4 км | G_KAE-00065-014 | 1966 | 41.25 | 0.42 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ №1 отМТП-11 д.Мокрое больница | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП-174 д.Жерелево почта, Куйбышевский р-н, Калужская область, протяженностью 1,42 км | G_KAE-00065-015 | 1990 | 58.69 | 0.09 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ №1 отМТП-174 д.Жерелево почта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-232, Людиновский р-н, Калужская область, протяженностью 2,04 км | G_KAE-00065-016 | 1968 | 52.72 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отКТП-232 Кондаковка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№1 ул.Герцена, Мещовский р-н, Калужская область, протяженностью 2,9 км | G_KAE-00065-019 | 1985 | 41.25 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ от КТП№1 ул.Герцена | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№12 Горсеть, Мещовский р-н, Калужская область, протяженностью 2,6 км | G_KAE-00065-020 | 1966 | 55.44 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0.4 кВ от КТП№12 Горсеть | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №13 "Детдом", Мещовский р-н, Калужская область, протяженностью 0,6 км | G_KAE-00065-021 | 1981 | 56.95 | 0.77 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0.4 кВ от КТП №13 Детдом | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Советская" от ГКТП №65 "Советская", Кировский р-н, Калужская область, протяженностью 2,150км | G_KAE-00065-022 | 1971 | 41.25 | 0.34 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ ГКТП №65 Советская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1 МТП №96 д. Савино, поселок ВЛ 10 кВ№4 ПС Мосальск, Мосальский р-н, Калужская область протяженностью 1,16 км | G_KAE-00065-023 | 1968 | 39.56 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 №1МТП №96 д. Савино, поселок | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1 КТП №213 д. Василево ВЛ 10 кВ №9 ПС Людково, Мосальский р-н, Калужская область протяженностью 0,7 км | G_KAE-00065-024 | 1973 | 53.63 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 №1 КТП №213 д. Василево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №2 КТП №213 д. Василево ВЛ 10 кВ №9 ПС Людково, Мосальский р-н, Калужская область протяженностью 0,32 км | G_KAE-00065-025 | 1973 | 53.63 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 №2 КТП №213 д. Василево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №69 д. Амшарово ВЛ 10 кВ №5 ПС Мосальск, Мосальский р-н, Калужская область протяженностью 0,6 км | G_KAE-00065-026 | 1969 | 50.01 | 0.83 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №69 д. Амшарово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №122 д Бурмакино ВЛ 10 кВ №4 ПС Мосальск, Мосальский р-н, Калужская область протяженностью 0,92 км | G_KAE-00065-027 | 1986 | 51.55 | 1.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №122 д Бурмакино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №122 д Бурмакино ВЛ 10 кВ №4 ПС Мосальск, Мосальский р-н, Калужская область протяженностью 0,32 км | G_KAE-00065-028 | 1981 | 51.55 | 1.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №122 д Бурмакино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №143 ВЛ 10 кВ №2 РП Рамено, Мосальский р-н, Калужская область протяженностью 0,6 км | G_KAE-00065-029 | 1967 | 52.96 | 0.33 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №143 д.Груздово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 1 КТП №157 д. Почернино ВЛ 10 кВ №3 РП Рамено, Мосальский р-н, Калужская область протяженностью 0,32 км | G_KAE-00065-030 | 1985 | 57.03 | 0.1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ 1 КТП №157 д. Почернино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП №157 д. Почернино ВЛ 10 кВ №3 РП Рамено, Мосальский р-н, Калужская область протяженностью 0,68 км | G_KAE-00065-031 | 1985 | 51.23 | 0.1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП №157 д. Почернино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №139 д. Тереньково ВЛ 10 кВ №3 ПС Людково, Мосальский р-н, Калужская область протяженностью 0,68 км | G_KAE-00065-032 | 1982 | 53.04 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №139 д. Тереньково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 1134 1-я Рабочая, Жиздринский р-н, Калужская область, протяженностью 1,2 км | G_KAE-00065-033 | 1976 | 53.05 | 0.25 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП 1134 1-я Рабочая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №715 Детсад, Жиздринский р-н, Калужская область, протяженностью 1,7 км | G_KAE-00065-034 | 1973 | 57.15 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП №715 Детсад | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №906 КБО, Жиздринский р-н, Калужская область, протяженностью 0,8 км | G_KAE-00065-035 | 1988 | 51.45 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП №906 КБО | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №920 Колбасная, Жиздринский р-н, Калужская область, протяженностью 1,5 км | G_KAE-00065-036 | 1961 | 49.58 | 0.18 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП №920 Колбасная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №905 РСУ, Жиздринский р-н, Калужская область, протяженностью 0,89 км | G_KAE-00065-037 | 1983 | 57.49 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП №905 РСУ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-229 "ул. Советская" ВЛ 10 кВ №14 ПС Барятино, Барятинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,01 км | G_KAE-00065-038 | 1969 | 54.79 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ отКТП-229 ул. Советская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №219 "Большевичка" ВЛ 10 кВ №14 ПС Барятино, Барятинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,6 км | G_KAE-00065-039 | 1990 | 54.79 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от КТП №219 Большевичка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ отМТП-131 д. Добрая ВЛ 10 кВ №4 ПС Барятино, Барятинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,72 км | G_KAE-00065-040 | 1971 | 53.63 | 1.95 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ отМТП-131 д. Добрая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-232"А" пос.Еленский, Хвастовичский р-н, Калужская область протяженностью 1,6 км | G_KAE-00065-041 | 1983 | 51.84 | 0.05 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4кВКТП-232 А пос.Еленский | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-233 пос.Еленский, Хвастовичский р-н, Калужская область протяженностью1.96 км | G_KAE-00065-042 | 1969 | 57.15 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4кВКТП-233 пос.Еленский | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-238 пос.Еленский, Хвастовичский р-н, Калужская область протяженностью 0,2 км | G_KAE-00065-043 | 1973 | 57.22 | 0.88 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4кВКТП-238 пос.Еленский | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-231"А" пос.Еленский, Хвастовичский р-н, Калужская область протяженностью 0,24 км | G_KAE-00065-044 | 1977 | 56.86 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4кВКТП-231А пос.Еленский | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-115 пос.Еленский, Хвастовичский р-н, Калужская область протяженностью 2,12 км | G_KAE-00065-045 | 1972 | 51.13 | 0.05 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4кВКТП-115 пос.Еленский | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 91 д.Боброво, Думиничский р-н, Калужская область протяженностью 2,8 км | G_KAE-00065-046 | 1981 | 49.58 | 0.1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ отМТП № 91 д.Боброво | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП № 222 Д.К. ст.Думиничи, Думиничский р-н, Калужская область, протяженностью 3,1 км | G_KAE-00065-047 | 1986 | 52.01 | 0.71 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП № 222 Д.К. ст.Думиничи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 134, Думиничский р-н, Калужская область, протяженностью 2,2 км | G_KAE-00065-048 | 1988 | 50.52 | 0.2 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 134 ДК с.Чернышено | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 ГКТП-303 "Горка", Спас-Деменский р-н, Калужская область, протяженностью 2 км | G_KAE-00065-049 | 1981 | 55.64 | 0.28 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1 ГКТП-303 Горка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 ГКТП-303 "Горка", Спас-Деменский р-н, Калужская область, протяженностью 2,25 км | G_KAE-00065-050 | 1981 | 54.22 | 0.28 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №2 ГКТП-303 Горка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №6 ЗТП-310 "Строчевышивка",Спас-Деменский р-н, Калужская область, протяженностью 0.56 км | G_KAE-00065-051 | 1965 | 58.76 | 1.34 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №6 ЗТП-310 Строчевышивка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №7 ЗТП-310 "Строчевышивка", Спас-Деменский р-н, Калужская область, протяженностью 0961 км | G_KAE-00065-052 | 1965 | 58.24 | 1.34 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №7 ЗТП-310 Строчевышивка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП-309 "РСУ", Спас-Деменский р-н, Калужская область, протяженностью 0,2 км | G_KAE-00065-053 | 1970 | 59.91 | 0.59 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП-309 РСУ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 ЗТП-309 "РСУ", Спас-Деменский р-н, Калужская область, протяженностью 0,326 км | G_KAE-00065-054 | 1970 | 53.21 | 0.59 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №4 ЗТП-309 РСУ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 11 Ком.хоз., Мещовский р-н, Калужская область, протяженностью- 3,25 км | G_KAE-00065-055 | 1968 | 50.28 | 0.22 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от КТП № 11 Ком.хоз. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 17 СПТУ, Мещовский р-н, Калужская область, протяженностью- 1,12км | G_KAE-00065-056 | 1981 | 50.33 | 0.18 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от КТП № 17 СПТУ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 19 Дача, Мещовский р-н, Калужская область, протяженностью- 2,5 км | G_KAE-00065-057 | 1990 | 52.66 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от КТП № 19 Дача | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 20 Крапоткина, Мещовский р-н, Калужская область, протяженностью- 0,7 км | G_KAE-00065-058 | 1977 | 49.58 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от КТП № 20 Крапоткина | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 188 ст. Кудринская поселок, Мещовский р-н, Калужская область, протяженностью- 3,04 км | G_KAE-00065-059 | 1988 | 51.33 | 0.09 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от КТП № 188 ст Кудринская поселок | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 131 ст. Кудринская контора, Мещовский р-н, Калужская область, протяженностью- 2,9 км | G_KAE-00065-060 | 1988 | 53.78 | 0.05 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от КТП № 131 ст Кудринская контора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 249 ст. Кудринская, Мещовский р-н, Калужская область, протяженностью- 2,7 км | G_KAE-00065-061 | 1976 | 50.13 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП № 249 ст Кудринская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 МТП № 214 «РАЙПО», Барятинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,15 км | G_KAE-00065-062 | 1981 | 59.52 | 0.09 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ № 1МТП № 214 РАЙПО | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 2 МТП № 143 д. Милотичи, Барятинский р-н, Калужская область, протяженностью 3 км | G_KAE-00065-063 | 1973 | 56.97 | 0.1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ № 2МТП № 143 д. Милотичи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП № 220 Дзержинского, Людиновский р-н, Калужская область, протяженностью 3,2 км | G_KAE-00065-064 | 1976 | 52.72 | 0.1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ ЗТП № 220 Дзержинского | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП № 222 СХТ, Людиновский р-н, Калужская область, протяженностью 6,28 км | G_KAE-00065-065 | 1986 | 49.58 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ ЗТП № 222 СХТ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП № 44 Колчино-школа, Людиновский р-н, Калужская область, протяженностью 2,36 км | G_KAE-00065-067 | 1969 | 56.97 | 0.16 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВМТП № 44 Колчино-школа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП № 6 Игнатовка, Людиновский р-н, Калужская область, протяженностью 3,24 км | G_KAE-00065-068 | 1974 | 52.72 | 0.07 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВМТП № 6 Игнатовка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП № 206 Общежитие, Людиновский р-н, Калужская область, протяженностью 2,28 км | G_KAE-00065-069 | 1988 | 49.58 | 0.09 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ ЗТП № 206 Общежитие | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП № 221 ЛПХ, Людиновский р-н, Калужская область, протяженностью 2,04 км | G_KAE-00065-070 | 1988 | 51.32 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ ЗТП № 221 ЛПХ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 11 с-з Коллективизатор гараж, Жиздринский р-н, Калужская область, протяженностью 1,68 км | G_KAE-00065-071 | 1977 | 55.38 | 0.07 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от КТП № 11 с-з Коллективизатор гараж | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 47 д. Коренево «село», Жиздринский р-н, Калужская область, протяженностью 1,61 км | G_KAE-00065-072 | 1978 | 55.56 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП № 47 д. Коренево село | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 72 д. Будылевка, Жиздринский р-н, Калужская область, протяженностью 2.0 км | G_KAE-00065-073 | 1972 | 53.01 | 1.08 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП № 72 д. Будылевка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 922 «Р. Люксембург», Жиздринский р-н, Калужская область, протяженностью 2,32км | G_KAE-00065-074 | 1986 | 51.77 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от КТП № 922 Р. Люксембург | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП № 906 «КБО», Жиздринский р-н, Калужская область, протяженностью 2,0 км | G_KAE-00065-075 | 1988 | 51.45 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от ЗТП № 906 КБО | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП № 907 «Школа», Жиздринский р-н, Калужская область, протяженностью 2,7 км | G_KAE-00065-076 | 1964 | 58.26 | 0.16 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от ЗТП № 907 Школа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП № 149 с. Бояновичи, Хвастовичский р-н, Калужская область протяженностью 2,08 км | G_KAE-00065-077 | 1973 | 56.97 | 0.11 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВМТП № 149 с. Бояновичи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №6 ЗТП №310 Школьная, Сухиничский р-н, Калужская область протяженностью 1,7 км | G_KAE-00065-079 | 1986 | 49.58 | 3.26 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4кВ №6 ЗТП №310 Школьная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 ЗТП №302 Больница, Сухиничский р-н, Калужская область протяженностью 1,7 км | G_KAE-00065-080 | 1972 | 51.32 | 2.21 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4кВ №3 ЗТП №302 Больница | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 143 д. Дуброво-пилорама, Кировский р-н, Калужская область, протяженностью 1,52 км | G_KAE-00065-081 | 1970 | 41.25 | 0.18 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП № 143 д. Дуброво-пилорама | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 167 д. Дуброво, Кировский р-н, Калужская область, протяженностью 3,32 км | G_KAE-00065-082 | 1970 | 49.65 | 0.18 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП № 167 д. Дуброво | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,2 от МТП № 13 д. Дубровка, Куйбышевский р-н, Калужская область, протяженностью 1,96 км | G_KAE-00065-084 | 1986 | 56.97 | 0.08 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ № 1,2 отМТП № 13 д. Дубровка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 5 ЗТП № 312 «ЖД школа», Спас-Деменский р-н, Калужская область, протяженностью 0,6 км | G_KAE-00065-088 | 1973 | 41.25 | 1.62 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ № 5 ЗТП № 312 ЖД школа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ РП 13 ф.15 - ТП 372 г. Калуга протяженностью 0,73 км | G_KAE-00069-001 | 1984 | нд | 0.4 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 6 кВ РП 13 ф.15 - ТП 372 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ РП 13 ф.22 - ТП 372 г. Калуга протяженностью 0,73 км | G_KAE-00069-002 | 1984 | нд | 0.41 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6кВ РП 13 ф.22 - ТП 372 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ПС Восход ф.30 - РП 15 г. Калуга протяженностью 1,28 км | G_KAE-00069-003 | 1974 | нд | 8.52 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6кВ ПС Восход ф.30 - РП 15 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ПС Приокская ф.17 - РП 15 г. Калуга протяженностью 1,66 км | G_KAE-00069-004 | 1969 | нд | 1.12 | 2014 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6кВ ПС Приокская ф.17 - РП 15 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ МПС ф.14 - ТП-452 г. Калуга протяженностью 3,1 км | G_KAE-00069-005 | 1965 | нд | 1.37 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6кВ МПС ф.14 -ТП-452 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ РП-6 - ТП 137 г. Калуга протяженностью 0,48 км | G_KAE-00069-006 | 1960 | нд | 4.85 | 2014 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6кВ РП-6 - ТП 137 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ПС Восход ф.14 - РП 8 г. Калуга протяженностью 1,19 км | G_KAE-00069-007 | 1972 | нд | 3.14 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6кВ ПС Восход ф.14 - РП 8 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ПС Калуга ф.13б - РП 8 г. Калуга протяженностью 3,16 км | G_KAE-00069-008 | 1964 | нд | 3.86 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6кВ ПС Калуга ф.13б - РП 8 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ РП 3 - ТП 301 г. Калуга протяженностью 0,88 км | G_KAE-00069-009 | 1954 | нд | 0.12 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6кВ РП 3 - ТП 301 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ТП 72 - ТП 313 (требуется вынос) г. Калуга протяженностью 0,97 км | G_KAE-00069-010 | 1955 | нд | 1.32 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6кВ ТП 72 - ТП 313 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ТП-7 - ТП59 г. Калуга протяженностью 0,67 км | G_KAE-00069-011 | 1937 | нд | 6.87 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6кВТП-7 - ТП59 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ПС Дубрава ф.41 - ТП541 г. Калуга протяженностью 5,78 км | G_KAE-00069-012 | 1978 | нд | 1.24 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6кВ ПС Дубрава ф.41 - ТП541 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 29 - ТП 105 г. Калуга протяженностью 1,05 км | G_KAE-00069-013 | 1956 | нд | 4.04 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ ТП 29 - ТП 105 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6кВ ПС Маяк-РП 14 г. Калуга протяженностью 4,2 км | G_KAE-00070-001 | 1965 | 49.75 | 9.2 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6кВ ПС Маяк-РП 14 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10кВ ПС Малинники ф.13-РП 29 г. Калуга протяженностью 3,23 км | G_KAE-00070-002 | 1985 | 52.71 | 9.87 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10кВ ПС Малинники ф.13-РП 29 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ТП 87-ТП 224 г. Калуга протяженностью 1,1 км | G_KAE-00070-003 | 1957 | нд | 2.58 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6кВ ТП 87-ТП 224 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ РП 12-ТП 363 г. Калуга протяженностью 0,15 км | G_KAE-00070-004 | 1985 | нд | 0.12 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6кВ РП 12-ТП 363 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ТП 307-ТП 363 г. Калуга протяженностью 1,18 км | G_KAE-00070-005 | 1985 | 41.65 | 0.12 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6кВ ТП 307-ТП 363 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6кВ ПС Калуга ф.11б-РП 24 от муфты р-н ул.Маяковского, д.12 г. Калуга протяженностью 1,73 км | G_KAE-00070-006 | 1961 | 45.25 | 7.93 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6кВ ПС Калуга ф.11б-РП 24 от муфты район ул.Маяковского, д.12 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6кВ РП 37-ТП 479 г. Калуга протяженностью 0,71 км | G_KAE-00070-007 | 1997 | 43.55 | 0.17 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6кВ РП 37-ТП 479 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ТП 41-ТП 330 г. Калуга протяженностью 0,9 км | G_KAE-00070-008 | 1980 | 47.85 | 0.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6кВ ТП 41-ТП 330 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ТП 498-ТП 512 г. Калуга протяженностью 0,3 км | G_KAE-00070-009 | 1985 | 42.95 | 1.23 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10кВ ТП 498-ТП 512 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10кВ ТП 290-ТП 312 г. Калуга протяженностью 1,14 км | G_KAE-00070-010 | 1977 | 46.35 | 0.05 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10кВ ТП 290-ТП 312 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10кВ КРУН "Угра" ф.5-ТП 407 г. Калуга протяженностью 2,28 км | G_KAE-00070-011 | 1979 | 44.15 | 0.46 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10кВ КРУН Угра ф.5-ТП 407 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6кВ РП 30-ТП 237 г. Калуга протяженностью 1,11 км | G_KAE-00070-012 | 1988 | 48.45 | 0.16 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6кВ РП 30-ТП 237 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6кВ ПС Мотор ф.44-РП 7 г. Калуга протяженностью 0,77 км | G_KAE-00070-013 | 1976 | 49.75 | 0.46 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6кВ ПС Мотор ф.44-РП 7 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6кВ ПС Мотор ф.20-РП 18 г. Калуга протяженностью 1,63 км | G_KAE-00070-014 | 1976 | 41.65 | 2.66 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6кВ ПС Мотор ф.20-РП 18 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6кВ РП 14-ТП 24 г. Калуга протяженностью 0,72 км | G_KAE-00070-015 | 1937 | 45.25 | 0.12 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6кВ РП 14-ТП 24 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6кВ ТП 78-ТП 91 г. Калуга протяженностью 0,58 км | G_KAE-00070-016 | 1970 | 43.55 | 3 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6кВ ТП 78-ТП 91 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6кВ РП 8-ТП 43 г. Калуга протяженностью 0,48 км | G_KAE-00070-017 | 1955 | 47.85 | 0.07 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6кВ РП 8-ТП 43 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10кВ РП 22-ТП 423 г. Калуга протяженностью 0,88 км | G_KAE-00070-018 | 1973 | 42.95 | 0.19 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10кВ РП 22-ТП 423 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10кВ ТП 295-ТП 318 г. Калуга протяженностью 2,17 км | G_KAE-00070-019 | 1975 | 46.35 | 0.84 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10кВ ТП 295-ТП 318 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10кВ РП 22-ТП 93 г. Калуга протяженностью 0,83 км | G_KAE-00070-020 | 1973 | 44.15 | 2.04 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10кВ РП 22-ТП 93 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10кВ ТП 40-ТП 93 г. Калуга протяженностью 1,17 км | G_KAE-00070-021 | 1975 | 48.45 | 1.58 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10кВ ТП 40-ТП 93 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6кВ РП 18-ТП 101 г. Калуга протяженностью 0,38 км | G_KAE-00070-022 | 1971 | 49.75 | 3.12 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6кВ РП 18-ТП 101 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ РП 7-ТП 101 г. Калуга протяженностью 1,05 км | G_KAE-00070-023 | 1972 | 41.65 | 3.12 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6кВ РП 7-ТП 101 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6кВ ТП 94-ТП 160 г. Калуга протяженностью 0,31 км | G_KAE-00070-024 | 1955 | 45.25 | 2.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6кВ ТП 94-ТП 160 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6кВ ТП 94-ТП 180 г. Калуга протяженностью 0,58 км | G_KAE-00070-025 | 1955 | 43.55 | 1.82 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6кВ ТП 94-ТП 180 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6кВ РП 12-ТП 87 г. Калуга протяженностью 0,74 км | G_KAE-00070-026 | 1957 | 47.85 | 0.04 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6кВ РП 12-ТП 87 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6кВ РП 4-ТП 61 г. Калуга протяженностью 0,67 км | G_KAE-00070-027 | 1949 | 42.95 | 2.06 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6кВ РП 4-ТП 61 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6кВ ТП 29-ТП 76 г. Калуга протяженностью 0,6 км | G_KAE-00070-028 | 1956 | 46.35 | 6.11 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6кВ ТП 29-ТП 76 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6кВ РП 17-ТП 27 г. Калуга протяженностью 0,23 км | G_KAE-00070-029 | 1969 | 44.15 | 1.22 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6кВ РП 17-ТП 27 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6кВ ТП 27-ТП 79 г. Калуга протяженностью 0,47 км | G_KAE-00070-030 | 1954 | 48.45 | 1.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6кВ ТП 27-ТП 79 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6кВ ТП 27-ТП 103 г. Калуга протяженностью 0,62 км | G_KAE-00070-031 | 1957 | 49.75 | 2.4 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6кВ ТП 27-ТП 103 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6кВ ТП 27-ТП 415 г. Калуга протяженностью 0,42 км | G_KAE-00070-032 | 1954 | 41.65 | 0.39 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6кВ ТП 27-ТП 415 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6кВ РП 24-ТП 41 г. Калуга протяженностью 0,78 км | G_KAE-00070-033 | 1987 | 45.25 | 1.34 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6кВ РП 24-ТП 41 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6кВ РП 1-ТП 127 г. Калуга протяженностью 0,21 км | G_KAE-00070-034 | 1969 | 43.55 | 0.32 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6кВ РП 1-ТП 127 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6кВ РП 18-ТП 130 г. Калуга протяженностью 0,66 км | G_KAE-00070-035 | 1974 | 47.85 | 0.93 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6кВ РП 18-ТП 130 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6кВ РП 7-ТП 152 г. Калуга протяженностью 1,09 км | G_KAE-00070-036 | 1967 | 42.95 | 4.45 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6кВ РП 7-ТП 152 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ №1 ТП 389-ВРУ ж/д Пионерская,2 г. Калуга протяженностью 0,19 км | G_KAE-00073-001 | 1991 | 54.75 | 0.35 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0.4кВ №1 ТП 389-ВРУ ж/д Пионерская,2 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ №2 ТП 389-ВРУ ж/д Пионерская,2 г. Калуга протяженностью 0,19 км | G_KAE-00073-002 | 1991 | 48.66 | 0.41 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0.4кВ №2 ТП 389-ВРУ ж/д Пионерская,2 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП 389-ВРУ ж/д Пионерская,9 замена до муфты №2 г. Калуга протяженностью 0,13 км | G_KAE-00073-003 | 2000 | 52.79 | 0.41 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0.4кВ ТП 389-ВРУ ж/д Пионерская,9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-56 - ВРУ ж/д Марата,5 г. Калуга протяженностью 0,28 км | G_KAE-00073-004 | 1971 | 55.38 | 1.01 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВТП-56 - ВРУ ж/д Марата,5 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП -509 - ВРУ ж/д Чичерина7 г. Калуга протяженностью 0,07 км | G_KAE-00073-005 | 1960 | 57.64 | 0.98 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВ ТП -509 - ВРУ ж/д Чичерина7 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП -509 - ВРУ ж/д Чичерина9 г. Калуга протяженностью 0,03 км | G_KAE-00073-006 | 1961 | 49.34 | 0.98 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВ ТП -509 - ВРУ ж/д Чичерина9 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-101 ул. В.Никитиной д.29 к.1 - д. 29 г. Калуга протяженностью 0,07 км | G_KAE-00073-007 | 1987 | 56.76 | 0.54 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВТП-101 ул. В.Никитиной д.29 к.1 - д. 29 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП -101 - ВРУ ж/д В.Никитиной 29 к.1-31 г. Калуга протяженностью 0,11 км | G_KAE-00073-008 | 1987 | 51.26 | 0.54 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВ ТП -101 - ВРУ ж/д В.Никитиной 29 к.1-31 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП -101 - В. Никитиной 29, к.1 г. Калуга протяженностью 0,19 км | G_KAE-00073-009 | 1987 | 44.54 | 0.54 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВ ТП -101 - В. Никитиной 29, к.1 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП -101 - В. Никитиной 33, к.1 г. Калуга протяженностью 0,18 км | G_KAE-00073-010 | 1987 | 52.13 | 0.54 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВ ТП -101 - В. Никитиной 33, к.1 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП -101 - В. Никитиной 35 г. Калуга протяженностью 0,15 км | G_KAE-00073-011 | 1987 | 69.53 | 0.54 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВ ТП -101 - В. Никитиной 35 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП -157 Суворова 153, к.1 г. Калуга протяженностью 0,08 км | G_KAE-00073-012 | 1975 | 61.25 | 1.59 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВ ТП -157 Суворова 153, к.1 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП 157 Суворова 153, к.3 г. Калуга протяженностью 0,09 км | G_KAE-00073-013 | 1984 | 56.34 | 4.18 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВ ТП 157 Суворова 153, к.3 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП 157 Суворова 153, к.4 г. Калуга протяженностью 0,21 км | G_KAE-00073-014 | 1965 | 68.25 | 4.18 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВ ТП 157 Суворова 153, к.4 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП 157 Суворова 153, к.5 г. Калуга протяженностью 0,1 км | G_KAE-00073-015 | 1976 | 57.24 | 4.18 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВ ТП 157 Суворова 153, к.5 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП 157 Суворова 153, к.2 г. Калуга протяженностью 0,08 км | G_KAE-00073-016 | 1976 | 53.48 | 4.18 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВ ТП 157 Суворова 153, к.2 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-28-ул. М. Горького, 6 г. Калуга протяженностью 0,07 км | G_KAE-00073-017 | 1971 | 58.2 | 0.88 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВТП-28-ул. М. Горького, 6 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-28-ул. М. Горького, 7 г. Калуга протяженностью 0,15 км | G_KAE-00073-018 | 1974 | 58.44 | 0.88 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВТП-28-ул. М. Горького, 7 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ кабельн. перемыч.: ул. М. Горького, 7 – ул. М.Горького,5 г. Калуга протяженностью 0,1 км | G_KAE-00073-019 | 1978 | 53.26 | 0.88 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВ Каб. перем.: ул. М. Горького, 7 – ул. М.Горького,5 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ кабельн. перемыч.: ул. М.Горького, 4 / 26 – ул. Чижевского, 24 г. Калуга протяженностью 0,03 км | G_KAE-00073-020 | 1969 | 54.32 | 0.88 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВ Каб. перем.: ул. М.Горького, 4 / 26 – ул. Чижевского, 24 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-28-ул. Суворова, 181 г. Калуга протяженностью 0,03 км | G_KAE-00073-021 | 1974 | 52.29 | 0.88 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВТП-28-ул. Суворова, 181 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-28-ул. Ф. Энгельса, 11 и кабельной перемычки между подъездами г. Калуга протяженностью 0,19 км | G_KAE-00073-022 | 1968 | 52.49 | 0.65 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВТП-28-ул. Ф. Энгельса, 11 и каб.перем. между подъездами г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-28-Котельная по ул. Ф. Энгельса, 15 г. Калуга протяженностью 0,08 км | G_KAE-00073-023 | 1970 | 52.79 | 0.65 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВТП-28-Котельная по ул. Ф. Энгельса, 15 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-64-Пристр-ка к школе № 14 №1 г. Калуга протяженностью 0,16 км | G_KAE-00073-024 | 1978 | 66.13 | 0.46 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВТП-64-Пристр-ка к школе № 14 №1 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-64-Пристр-ка к школе № 14 №2 г. Калуга протяженностью 0,16 км | G_KAE-00073-025 | 1978 | 59.41 | 0.46 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВТП-64-Пристр-ка к школе № 14 №2 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-64-ул. Ленина, 60 г. Калуга протяженностью 0,08 км | G_KAE-00073-026 | 1976 | 59.74 | 0.1 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВТП-64-ул. Ленина, 60 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-76-ул. Московская, 180 г. Калуга протяженностью 0,20км | G_KAE-00073-027 | 1972 | 51.29 | 0.83 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВТП-76-ул. Московская, 180 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-76-ул. Московская, 178 и кабельн. перемыч. на аптеку г. Калуга протяженностью 0,24 км | G_KAE-00073-028 | 1974 | 51.25 | 0.15 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВТП-76-ул. Московская, 178 и каб. пер на аптеку г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ кабельн. перемыч.: ул. Московская, 178 – ул. Московская,180 г. Калуга протяженностью 0,13 км | G_KAE-00073-029 | 1974 | 53.47 | 0.83 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВ Каб. пер.: ул. Московская, 178 – ул. Московская,180 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-76-Пристройка к школе №17 №1 г. Калуга протяженностью 0,03 км | G_KAE-00073-030 | 1984 | 48.96 | 0.15 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВТП-76-Пристройка к школе №17 №1 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-76-Пристройка к школе №17 №2 г. Калуга протяженностью 0,03 км | G_KAE-00073-031 | 1984 | 52.18 | 0.15 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВТП-76-Пристройка к школе №17 №2 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-78-Музыкальная школа № 1 по ул. Московская, 13 г. Калуга протяженностью 0,07 км | G_KAE-00073-032 | 1976 | 55.59 | 3 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВТП-78-Музыкальная школа № 1 по ул. Московская, 13 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-78-Пристройка ул.Московская,17 №1 г. Калуга протяженностью 0,15 км | G_KAE-00073-033 | 1984 | 57.75 | 0.27 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВТП-78-Пристройка ул.Московская,17 №1 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-78-Пристройка ул.Московская,17 №2 г. Калуга протяженностью 0,15 км | G_KAE-00073-034 | 1984 | 53.29 | 0.27 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВТП-78-Пристройка ул.Московская,17 №2 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-78-Школа № 3 по ул. Дзержинского №1 г. Калуга протяженностью 0,07 км | G_KAE-00073-035 | 1971 | 52.32 | 0.27 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВТП-78-Школа № 3 по ул. Дзержинского №1 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-78-Школа № 3 по ул. Дзержинского №2 г. Калуга протяженностью 0,07 км | G_KAE-00073-036 | 1971 | 42.5 | 0.27 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВТП-78-Школа № 3 по ул. Дзержинского №2 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-78-Ателье по ул. Московская, 10 г. Калуга протяженностью 0,25 км | G_KAE-00073-037 | 1965 | 48.29 | 3 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВТП-78-Ателье по ул. Московская, 10 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-78-ул. Кирова, 64 г. Калуга протяженностью 0,13 км | G_KAE-00073-038 | 1972 | 47.49 | 0.27 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВТП-78-ул. Кирова, 64 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-78-ул. Московская, 7 (Центр план-я семьи) г. Калуга протяженностью 0,21 км | G_KAE-00073-039 | 1976 | 54.29 | 0.27 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВТП-78-ул. Московская, 7 (Центр план-я семьи) г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-78-ул. Ленина, 80 г. Калуга протяженностью 0,08 км | G_KAE-00073-040 | 1954 | 52.49 | 0.27 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВТП-78-ул. Ленина, 80 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-79-ул. Пушкина, 10 / 75 г. Калуга протяженностью 0,10 км | G_KAE-00073-041 | 1974 | 51.64 | 0.71 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВТП-79-ул. Пушкина, 10 / 75 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-79-ул. Плеханова, 79 г. Калуга протяженностью 0,05 км | G_KAE-00073-042 | 1976 | 53.79 | 0.71 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВТП-79-ул. Плеханова, 79 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-79-ул. Плеханова, 75 г. Калуга протяженностью 0,09 км | G_KAE-00073-043 | 1977 | 57.13 | 0.71 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВТП-79-ул. Плеханова, 75 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-80-ул. Ленина, 43 г. Калуга протяженностью 0,27 км | G_KAE-00073-044 | 1965 | 57.24 | 0.88 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВТП-80-ул. Ленина, 43 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ кабельн. перемыч.: ул. Ленина, 43 – ул.Ленина,41 г. Калуга протяженностью 0,09 км | G_KAE-00073-045 | 1965 | 49.48 | 0.88 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВ Каб. перем.: ул. Ленина, 43 – ул.Ленина,41 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-80-ул. Ленина, 55 г. Калуга протяженностью 0,17 км | G_KAE-00073-046 | 1965 | 55.2 | 0.88 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВТП-80-ул. Ленина, 55 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-80-ул. В. Андриановой, 20 г. Калуга протяженностью 0,14 км | G_KAE-00073-047 | 1975 | 57.44 | 0.88 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВТП-80-ул. В. Андриановой, 20 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-80-ул. В. Андриановой, 22 г. Калуга протяженностью 0,08 км | G_KAE-00073-048 | 1973 | 53.26 | 1.38 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВТП-80-ул. В. Андриановой, 22 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-80-ул. В. Андриановой, 24 г. Калуга протяженностью 0,18 км | G_KAE-00073-049 | 1970 | 54.44 | 1.38 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВТП-80-ул. В. Андриановой, 24 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-80-ул. В Андриановой, 26 (общежитие) г. Калуга протяженностью 0,16 км | G_KAE-00073-050 | 1970 | 53.25 | 1.38 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВТП-80-ул. В Андриановой, 26 (общежитие) г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-80-ул. В. Андриановой, 30 г. Калуга протяженностью 0,32 км | G_KAE-00073-051 | 1975 | 58.19 | 0.88 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВТП-80-ул. В. Андриановой, 30 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-80-ул. В. Андриановой, 32 г. Калуга протяженностью 0,34 км | G_KAE-00073-052 | 1975 | 52.47 | 0.88 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВТП-80-ул. В. Андриановой, 32 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-80 ул. В. Андриановой, 30-ул. В. Андриановой,32 г. Калуга протяженностью 0,05 км | G_KAE-00073-053 | 1975 | 54.48 | 0.88 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВТП-80 ул. В. Андриановой, 30-ул. В. Андриановой,32 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-86-ул. Гр. Шоссе, 68 г. Калуга протяженностью 0,06 км | G_KAE-00073-054 | 1965 | 54.89 | 1.52 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВТП-86-ул. Гр. Шоссе, 68 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-86-ул. Гр. Шоссе, 72 г. Калуга протяженностью 0,17 км | G_KAE-00073-055 | 1975 | 51.26 | 1.52 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВТП-86-ул. Гр. Шоссе, 72 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-86-ул. Гр. Шоссе, 78/21 г. Калуга протяженностью 0,22 км | G_KAE-00073-056 | 1975 | 53.48 | 1.52 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВТП-86-ул. Гр. Шоссе, 78/21 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-122 - ул.Ленина,94 г. Калуга протяженностью 0,09 км | G_KAE-00073-057 | 1961 | 55.47 | 0.23 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВТП-122 - ул.Ленина,94 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-168 - ул.Молодежная,3 г. Калуга протяженностью 0,15 км | G_KAE-00073-058 | 1978 | 65.15 | 1.71 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВТП-168 - ул.Молодёжная,3 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ кабельн. перемыч.: ул. Молодежная,3 – ул.Гр.Шоссе,36/1 г. Калуга протяженностью 0,05 км | G_KAE-00073-059 | 1992 | 61.31 | 1.9 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВ Каб. перем.: ул. Молодёжная,3 – ул.Гр.Шоссе,36/1 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ кабельн. перемыч.: ул. Гр.Шоссе,36/1 – ул.Гр.Шоссе,42/2 г. Калуга протяженностью 0,18 км | G_KAE-00073-060 | 1992 | 59.87 | 1.71 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВ Каб. перем.: ул. Гр.Шоссе,36/1 – ул.Гр.Шоссе,42/2 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-139-Школа по ул. Московская, 165-а №1 г. Калуга протяженностью 0,19 км | G_KAE-00073-061 | 1984 | 44.98 | 0.36 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4 кВТП-139-Школа по ул. Московская, 165-а №1 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-139-Школа по ул. Московская, 165-а №2 г. Калуга протяженностью 0,19 км | G_KAE-00073-062 | 1984 | 49.69 | 0.36 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4 кВТП-139-Школа по ул. Московская, 165-а №2 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-76 ул.Пухова г. Калуга протяженностью 0,28 км | G_KAE-00073-063 | 1979 | 52.87 | 0.83 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВТП-76 ул.Пухова г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-99 ул.Ф.Энгельса г. Калуга протяженностью 0,38 км | G_KAE-00073-064 | 1979 | 53.35 | 1.09 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВТП-99 ул.Ф.Энгельса г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-97 ул.Карьерная г. Калуга протяженностью 0,47 км | G_KAE-00073-065 | 1979 | 59.29 | 0.42 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВТП-97 ул.Карьерная г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-435 ул.Центральная г. Калуга протяженностью 0,54 км | G_KAE-00073-066 | 1986 | 53.16 | 0.68 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВТП-435 ул.Центральная г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-517 ул.Школьная г. Калуга протяженностью 0,6 км | G_KAE-00073-067 | 1975 | 55.64 | 1.18 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВТП-517 ул.Школьная г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-267 ул.М.Жукова г. Калуга протяженностью 0,12 км | G_KAE-00073-068 | 1976 | 51.28 | 0.57 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВТП-267 ул.М.Жукова г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП- 454 ул. Московская г. Калуга протяженностью 0,5 км | G_KAE-00073-069 | 1997 | 58.37 | 0.45 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВТП- 454 ул. Московская г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-362 ул.Воронина г. Калуга протяженностью 0,24 км | G_KAE-00073-070 | 1981 | 54.51 | 3.27 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВТП-362 ул.Воронина г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-506 пос.Муратовка г. Калуга протяженностью 0,67 км | G_KAE-00073-071 | 1981 | 57.85 | 0.07 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВТП-506 пос.Муратовка г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-93 ул.Тарутинская, около д.168 г. Калуга протяженностью 0,92 км | G_KAE-00073-072 | 1981 | 55.87 | 0.11 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВТП-93 ул.Тарутинская, около д.168 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-576 пр.Новослободский (до р-н а/к "Прогресс) г. Калуга протяженностью 1,4 км | G_KAE-00073-073 | 1981 | 58.1 | 0.23 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВКТП-576 пр.Новослободский (до район а/к Прогресс) г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-279 ул. Северная, 4 г. Калуга протяженностью 0,5 км | G_KAE-00073-074 | 1979 | 52.72 | 0.2 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВТП-279 ул. Северная, 4 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 214 ул. Широкая г. Калуга протяженностью 0,81 км | G_KAE-00073-075 | 1979 | 55.17 | 1.37 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ТП 214 ул. Широкая г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-222 Моторная г. Калуга протяженностью 0,19 км | G_KAE-00073-076 | 1985 | 58.09 | 1.22 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВТП-222 н/моторная г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-304 Подвойского г. Калуга протяженностью 0,76 км | G_KAE-00073-077 | 1974 | 50.7 | 0.21 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВТП-304 н/вподвойского г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-329 Рубежная г. Калуга протяженностью 0,50 км | G_KAE-00073-078 | 1971 | 52.53 | 0.43 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВКТП-329 н/в рубежная г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-67 Островского г. Калуга протяженностью 0,46 км | G_KAE-00073-079 | 1993 | 54.69 | 0.15 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВТП-67 н/в островского г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-77 Малинники г. Калуга протяженностью 0,68 км | G_KAE-00073-080 | 1995 | 52.71 | 9.87 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВТП-77 н/в малинники г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-365 ул. Пролетарская, ул. Плеханова г. Калуга протяженностью 0,52 км | G_KAE-00073-081 | 1973 | 53.26 | 0.33 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВТП-365 н/в ул.пролетарская,ул.плеханова г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-549 от ул.Красноармейская до ул.Киевская г. Калуга протяженностью 1,03 км | G_KAE-00073-082 | 1973 | 51.85 | 1.58 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВТП-549 от ул.Красноармейская до ул.Киевская г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-100 Никитина г. Калуга протяженностью 0,68 км | G_KAE-00073-083 | 1995 | 57.59 | 0.68 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВТП-100 н/в Никитина г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-105 ул.Труда 3, 3а, Телевизионная 11 г. Калуга протяженностью 0,43 км | G_KAE-00073-084 | 1995 | 51.65 | 2.3 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВТП-105 ул.Труда 3, 3а, Телевизионная 11 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-124 ул.Забойная г. Калуга протяженностью 1,4 км | G_KAE-00073-085 | 1975 | 54.58 | 0.54 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВТП-124 ул.Забойная г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-131 ул.Новаторская г. Калуга протяженностью 0,28 км | G_KAE-00073-086 | 1982 | 52.72 | 0.45 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВТП-131 ул.Новаторская г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-172 ул.С.-Щедрина г. Калуга протяженностью 0,48 км | G_KAE-00073-087 | 1981 | 51.87 | 1.29 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВТП-172 ул.С.-Щедрина г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-184 В.Андриановой г. Калуга протяженностью 0,52 км | G_KAE-00073-088 | 1986 | 54.96 | 1.28 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВТП-184 н/в В.Андриановой г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-59 пер.Старообрядческий г. Калуга протяженностью 0,27 км | G_KAE-00073-089 | 1973 | 51.95 | 2.57 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВТП-59 н/в пер.Старообряжческий г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-223 ул.Монастырская г. Калуга протяженностью 0,51 км | G_KAE-00073-090 | 1979 | 51.87 | 1.29 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВТП-223 ул.Монастырская г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-246 ул.Николо-Козинская, Мичурина г. Калуга протяженностью 0,66 км | G_KAE-00073-091 | 1973 | 51.28 | 0.62 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВТП-246 ул.Николо-Козинская, Мичурина г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-262 пер.Силикатный, ул.Гурьянова г. Калуга протяженностью 1,23 км | G_KAE-00073-092 | 1973 | 49.25 | 1.61 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВТП-262 пер.Силикатный, ул.Гурьянова г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-265 Грабцевское шоссе г. Калуга протяженностью 0,3 км | G_KAE-00073-093 | 1974 | 51.28 | 0.76 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВТП-265 Грабцевское шоссе г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-305 ул.Циолковского, Волкова г. Калуга протяженностью 0,75 км | G_KAE-00073-094 | 1983 | 52.27 | 6.94 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВТП-305 ул.Циолковского, Волкова г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-308 ул.Постовалова г. Калуга протяженностью 0,42 км | G_KAE-00073-095 | 1974 | 51.28 | 0.45 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВТП-308 ул.Постовалова г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-321 ул.Новослободская г. Калуга протяженностью 0,53 км | G_KAE-00073-096 | 1974 | 48.96 | 0.81 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВТП-321 ул.Новослободская г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-330 ул.Новая (чет и нечет) г. Калуга протяженностью 0,99 км | G_KAE-00073-097 | 1974 | 59.78 | 0.16 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВТП-330 ул.Новая (чет и нечет) г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-352 ул.Клюквина г. Калуга протяженностью 0,68 км | G_KAE-00073-098 | 1974 | 51.76 | 3.42 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВТП-352 ул.Клюквина г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-353 пер.Новаторский г. Калуга протяженностью 0,58 км | G_KAE-00073-099 | 1983 | 53.68 | 8.53 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВТП-353 пер.Новаторский г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-380 ул.Тракторная г. Калуга протяженностью 0,35 км | G_KAE-00073-100 | 1980 | 53.42 | 0.53 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВТП-380 ул.Тракторная г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-411 ул.Тарутинская д.91-105, 107-123 г. Калуга протяженностью 1,03 км | G_KAE-00073-101 | 1977 | 50.85 | 0.35 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВТП-411 ул.Тарутинская д.91-105, 107-123 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-417 ул.Подгорная, Ст.Сад г. Калуга протяженностью 0,77 км | G_KAE-00073-102 | 1971 | 51.79 | 0.32 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВТП-417 ул.Подгорная, Ст.Сад г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-125 ул.Чехова г. Калуга протяженностью 0,28 км | G_KAE-00073-103 | 1985 | 54.31 | 0.37 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВТП-125 ул.Чехова г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-9 ул.С-Щедрина, Знаменская 2-3 г. Калуга протяженностью 0,18 км | G_KAE-00073-104 | 1985 | 56.38 | 0.15 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВТП-9 ул.С-Щедрина, Знаменская 2-3 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП-423 ул.Тарутинская г. Калуга протяженностью 0,69 км | G_KAE-00073-105 | 1974 | 51.77 | 0.19 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-423 ул.Тарутинская г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП-198 ул.Тарутинская г. Калуга протяженностью 1,12 км | G_KAE-00073-106 | 1972 | 52.67 | 0.91 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-198 ул.Тарутинская г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-194 ул.Суворова г. Калуга протяженностью 0,5 км | G_KAE-00073-107 | 1979 | 53.57 | 2.47 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВТП-194 ул.Суворова г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-213 ул.Плеханова, ул.Суворова г. Калуга протяженностью 0,37 км | G_KAE-00073-108 | 1981 | 55.56 | 3.34 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВТП-213 ул.Плеханова, ул.Суворова г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-117 ул.Тарутинская (верхняя) г. Калуга протяженностью 0,56 км | G_KAE-00073-109 | 1979 | 52.72 | 0.17 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВТП-117 ул.Тарутинская (верхняя) г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-117 ул.Тарутинская (нижняя) г. Калуга протяженностью 2,2 км | G_KAE-00073-110 | 1984 | 49.52 | 0.17 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВТП-117 ул.Тарутинская (нижняя) г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-174 ул.Болдина, ул.Восточная г. Калуга протяженностью 0,25 км | G_KAE-00073-111 | 1975 | 54.23 | 0.15 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВТП-174 ул.Болдина, ул.Восточная г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-147 ул.Салтыкова-Щедрина, ул.Знаменская г. Калуга протяженностью 0,36 км | G_KAE-00073-112 | 1976 | 51.28 | 1.39 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВТП-147 ул.Салтыкова-Щедрина, ул.Знаменская г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-147 ул.Салтыкова-Щедрина, в сторону ул.Краснопивцева г. Калуга протяженностью 0,21 км | G_KAE-00073-113 | 1976 | 69.18 | 1.39 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВТП-147 ул.Салтыкова-Щедрина г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-48 пер.2-1 Красноармейский г. Калуга протяженностью 0,52 км | G_KAE-00073-114 | 1976 | 54.52 | 0.15 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВТП-48 пер.2-1 Красноармейский г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-565 ВРУ Привокзальная,12 г. Калуга протяженностью 0,24 км | G_KAE-00074-001 | 1972 | 46.35 | 1.01 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-565 ВРУ Привокзальная,12 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-565 ВРУ Привокзальная, 8 корп.2 г. Калуга протяженностью 0,38 км | G_KAE-00074-002 | 1972 | 44.15 | 0.73 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-565 ВРУ Привокзальная, 8 корп.2 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-257-ул. Плеханова, 3 г. Калуга протяженностью 0,1 км | G_KAE-00074-003 | 1985 | 48.45 | 0.61 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-257-ул. Плеханова, 3 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-140-ул. Кирова, 26 г. Калуга протяженностью 0,19 км | G_KAE-00074-004 | 1976 | 49.75 | 2.13 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-140-ул. Кирова, 26 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-160-ул. Салтыкова-Щедрина, 81 г. Калуга протяженностью 0,21км | G_KAE-00074-005 | 1996 | 41.65 | 0.39 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-160-ул. Салтыкова-Щедрина, 81 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №1 ТП-140-ул. Марата, 1 – ул. Кирова, 26 г. Калуга протяженностью 0,21 км | G_KAE-00074-006 | 1984 | 45.25 | 0.42 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВ №1ТП-140-ул. Марата, 1 – ул. Кирова, 26 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №2 ТП-140-ул. Марата, 1 – ул. Кирова, 26 г. Калуга протяженностью 0,31 км | G_KAE-00074-007 | 1984 | 43.55 | 0.42 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВ №2ТП-140-ул. Марата, 1 – ул. Кирова, 26 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-140-«Скорая помощь» по ул. Кирова, 40 г. Калуга протяженностью 0,31 км | G_KAE-00074-008 | 1984 | 47.85 | 2.13 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-140-«Скорая помощь» по ул. Кирова, 40 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №1 ТП-140-Котельная по ул. Кирова, 32 г. Калуга протяженностью 0,21 км | G_KAE-00074-009 | 1986 | 42.95 | 2.13 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВ №1ТП-140-Котельная по ул. Кирова, 32 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №2 ТП-140-Котельная по ул. Кирова, 32 г. Калуга протяженностью 0,24 км | G_KAE-00074-010 | 1986 | 46.35 | 0.42 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВ №2ТП-140-Котельная по ул. Кирова, 32 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-141-Инфекц. корп. Горбольницы № 3 г. Калуга протяженностью 0,29 км | G_KAE-00074-011 | 1972 | 53.25 | 0.28 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-141-Инфекц. корп. Горбольницы № 3 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-141-Гл. корп. Горбольницы № 3 г. Калуга протяженностью 0,29 км | G_KAE-00074-012 | 1972 | 51.99 | 0.28 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-141-Гл. корп. Горбольницы № 3 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-141-Гинекологический корпус г. Калуга протяженностью 0,34 км | G_KAE-00074-013 | 1972 | 56.92 | 0.28 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-141-Гинекологический корпус г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-141(ТП-210)-ул. Добровольского, 31 г. Калуга протяженностью 0,28 км | G_KAE-00074-014 | 1976 | 44.19 | 0.21 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-141(ТП-210)-ул. Добровольского, 31 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-142-Пристройка к котельной по ул. Никитина, 97 г. Калуга протяженностью 0,33 км | G_KAE-00074-015 | 1986 | 44.15 | 0.29 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-142-Пристройка к котельной по ул. Никитина, 97 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-142-1-ый пер. Пестеля, 37 г. Калуга протяженностью 0,26 км | G_KAE-00074-016 | 1975 | 48.45 | 0.29 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-142-1-ый пер. Пестеля, 37 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-142-Котельная г. Калуга протяженностью 0,22 км | G_KAE-00074-017 | 1976 | 49.75 | 0.66 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-142-Котельная г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-142-Д/сад № 30 по ул. Никитина, 93 г. Калуга протяженностью 0,18 км | G_KAE-00074-018 | 1975 | 41.65 | 0.29 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-142-Д/сад № 30 по ул. Никитина, 93 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-177-ВРУ Школа каб.1 г. Калуга протяженностью 0,2 км | G_KAE-00074-019 | 1976 | 45.25 | 0.33 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-177-ВРУ Школа каб.1 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №2 ТП-245-Ул. Хрустальная, 58 г. Калуга протяженностью 0,17 км | G_KAE-00074-020 | 1984 | 43.55 | 0.74 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВ №2ТП-245-Ул. Хрустальная, 58 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-245-Ул. Хрустальная, 54 г. Калуга протяженностью 0,19 км | G_KAE-00074-021 | 1984 | 47.85 | 0.74 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-245-Ул. Хрустальная, 54 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-177-ВРУ Школа каб.2 г. Калуга протяженностью 0,2 км | G_KAE-00074-022 | 1976 | 42.95 | 0.74 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-177-ВРУ Школа каб.2 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-178-ВРУ Ул. Н.Стройка, 2 г. Калуга протяженностью 0,15 км | G_KAE-00074-023 | 1973 | 46.35 | 0.4 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-178-ВРУ Ул. Н.Стройка, 2 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-178-ВРУ Ул. Московская, 228 г. Калуга протяженностью 0,08 км | G_KAE-00074-024 | 1976 | 44.15 | 0.4 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-178-ВРУ Ул. Московская, 228 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-178-ВРУ Ул. Московская, 236-242 г. Калуга протяженностью 0,15 км | G_KAE-00074-025 | 1976 | 48.45 | 0.41 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-178-ВРУ Ул. Московская, 236-242 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-178-ВРУ Котельная г. Калуга протяженностью 0,19 км | G_KAE-00074-026 | 1969 | 49.75 | 0.4 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-178-ВРУ Котельная г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-178-ВРУ Ул. Московская, 230 г. Калуга протяженностью 0,16 км | G_KAE-00074-027 | 1973 | 41.65 | 0.41 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-178-ВРУ Ул. Московская, 230 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-178-ВРУ Ул. Московская, 242 г. Калуга протяженностью 0,45 км | G_KAE-00074-028 | 1976 | 45.25 | 0.4 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-178-ВРУ Ул. Московская, 242 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-178-ВРУ Ул. Московская, 218 (пристройка) г. Калуга протяженностью 0,09 км | G_KAE-00074-029 | 1976 | 43.55 | 0.41 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-178-ВРУ Ул. Московская, 218 (пристройка) г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-178-ВРУ Ул. Московская, 230 - 228 г. Калуга протяженностью 0,06 км | G_KAE-00074-030 | 1971 | 47.85 | 0.41 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-178-ВРУ Ул. Московская, 230 - 228 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-178-ВРУ Ул. Московская, 228 - ВРУ Н.Стройка, 1 г. Калуга протяженностью 0,19 км | G_KAE-00074-031 | 1971 | 42.95 | 0.41 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-178-ВРУ Ул. Московская, 228 - ВРУ Н.Стройка, 1 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-179-ВРУ Радиоузел г. Калуга протяженностью 0,25 км | G_KAE-00074-032 | 1976 | 46.35 | 0.89 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-179-ВРУ Радиоузел г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-180-ВРУ Ул. С.Щедрина, 74 корп.1 каб.1 г. Калуга протяженностью 0,34 км | G_KAE-00074-033 | 1996 | 44.15 | 1.05 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-180-ВРУ Ул. С.Щедрина, 74 корп.1 каб.1 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-245-Ул. Хрустальная, 50 г. Калуга протяженностью 0,14 км | G_KAE-00074-034 | 1984 | 48.45 | 0.65 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-245-Ул. Хрустальная, 50 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-245-Котельная, ул. Хрустальная г. Калуга протяженностью 0,19 км | G_KAE-00074-035 | 1985 | 49.75 | 0.65 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-245-Котельная, ул. Хрустальная г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-180-ВРУ Ул. С.Щедрина, 74 корп.1 каб.2 г. Калуга протяженностью 0,34 км | G_KAE-00074-036 | 1996 | 41.65 | 1.05 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-180-ВРУ Ул. С.Щедрина, 74 корп.1 каб.2 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №2 ТП-258-ул. Ф. Энгельса, 17 г. Калуга протяженностью 0,12 км | G_KAE-00074-037 | 1972 | 45.25 | 0.41 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВ №2ТП-258-ул. Ф. Энгельса, 17 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-258-ул. Суворова, 188 г. Калуга протяженностью 0,06 км | G_KAE-00074-038 | 1972 | 43.55 | 0.41 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-258-ул. Суворова, 188 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция кабельной перемычки: ул. Суворова, 188 – ул. Ф. Энгельса, 17 г. Калуга протяженностью 0,08 км | G_KAE-00074-039 | 1972 | 47.85 | 0.48 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Каб. перем.: ул. Суворова, 188 – ул. Ф. Энгельса, 17 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-258 ул. М. Жукова, 3 г. Калуга протяженностью 0,12 км | G_KAE-00074-040 | 1972 | 42.95 | 0.48 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-258 ул. М. Жукова, 3 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-258-ул. М. Жукова, 3 – 5 г. Калуга протяженностью 0,12 км | G_KAE-00074-041 | 1972 | 46.35 | 0.48 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-258-ул. М. Жукова, 3 – 5 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-185 - ВРУ пл. Победы, 9 г. Калуга протяженностью 0,13 км | G_KAE-00074-042 | 1976 | 44.15 | 0.61 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-185 - ВРУ пл. Победы, 9 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-258-ул. М. Горького, 10 г. Калуга протяженностью 0,04 км | G_KAE-00074-043 | 1972 | 48.45 | 0.41 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-258-ул. М. Горького, 10 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция кабельной пермычки: ул. М. Горького, 10 – ул. М. Жукова, 5 г. Калуга протяженностью 0,07 км | G_KAE-00074-044 | 1972 | 49.75 | 0.41 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Каб. перем.: ул. М. Горького, 10 – ул. М. Жукова, 5 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-187-ВРУ Ул. Ленина, 85 г. Калуга протяженностью 0,13 км | G_KAE-00074-045 | 1976 | 41.65 | 0.79 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-187-ВРУ Ул. Ленина, 85 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-187-ВРУ Ул. Ленина, 85а каб.1 г. Калуга протяженностью 0,16 км | G_KAE-00074-046 | 1976 | 45.25 | 0.41 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-187-ВРУ Ул. Ленина, 85а каб.1 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-187-ВРУ Ул. Луначарского, 6 г. Калуга протяженностью 0,17 км | G_KAE-00074-047 | 1971 | 43.55 | 0.41 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-187-ВРУ Ул. Луначарского, 6 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-194-ВРУ Школа №24 г. Калуга протяженностью 0,2 км | G_KAE-00074-048 | 1971 | 47.85 | 0.52 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-194-ВРУ Школа №24 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-194-ВРУ Школа №15 каб.1 г. Калуга протяженностью 0,1 км | G_KAE-00074-049 | 1971 | 42.95 | 0.52 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-194-ВРУ Школа №15 каб.1 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-194-ВРУ Школа №15 каб.2 г. Калуга протяженностью 0,1 км | G_KAE-00074-050 | 1971 | 46.35 | 0.52 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-194-ВРУ Школа №15 каб.2 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №1 ТП-262-ул. Карачевская, 5 г. Калуга протяженностью 0,13 км | G_KAE-00074-051 | 1977 | 44.15 | 1.61 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВ №1ТП-262-ул. Карачевская, 5 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-209-ВРУ Штаб ГО и ЧС г. Калуга протяженностью 0,22 км | G_KAE-00074-052 | 1972 | 48.45 | 2.45 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-209-ВРУ Штаб ГО и ЧС г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-154-ВРУ Ул. К.Либкнехта, 8 г. Калуга протяженностью 0,12 км | G_KAE-00074-053 | 1974 | 49.75 | 0.02 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-154-ВРУ Ул. К.Либкнехта, 8 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-221-ВРУ Ул. Московская, 191 г. Калуга протяженностью 0,28 км | G_KAE-00074-054 | 1972 | 41.65 | 0.52 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-221-ВРУ Ул. Московская, 191 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №3 ТП-262-Школа № 30 по ул. Гурьянова, 35 г. Калуга протяженностью 0,25 км | G_KAE-00074-055 | 1976 | 45.25 | 1.61 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВ №3ТП-262-Школа № 30 по ул. Гурьянова, 35 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №4 ТП-262-Школа № 30 по ул. Гурьянова, 35 г. Калуга протяженностью 0,26 км | G_KAE-00074-056 | 1976 | 43.55 | 0.46 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВ №4ТП-262-Школа № 30 по ул. Гурьянова, 35 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-221-ВРУ Ул. Московская, 197 г. Калуга протяженностью 0,07 км | G_KAE-00074-057 | 1977 | 47.85 | 0.52 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-221-ВРУ Ул. Московская, 197 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №1 ТП-265-Санэпидемстанция, административный корпус г. Калуга протяженностью 0,32 км | G_KAE-00074-058 | 1974 | 42.95 | 0.24 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВ №1ТП-265-Санэпидемстанция, административный корпус г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №2 ТП-265-Санэпидемстанция, административный корпус г. Калуга протяженностью 0,16 км | G_KAE-00074-059 | 1974 | 46.35 | 0.84 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВ №2ТП-265-Санэпидемстанция, административный корпус г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №1 ТП-265-Каб. перемычка. на котельную г. Калуга протяженностью 0,16 км | G_KAE-00074-060 | 1974 | 44.15 | 0.24 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВ №1ТП-265-Каб. перем. на котельную г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №2 ТП-265-Каб. перемычка. на котельную г. Калуга протяженностью 0,18 км | G_KAE-00074-061 | 1974 | 48.45 | 0.84 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВ №2ТП-265-Каб. перем. на котельную г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №1 ТП-265-Каб. перемычка. на СЭС лабораторный корпус г. Калуга протяженностью 0,18 км | G_KAE-00074-062 | 1974 | 49.75 | 0.84 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВ №1ТП-265-Каб. перем. на СЭС лабораторный корпус г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №2 ТП-265-Каб. перемычка. на СЭС лабораторный корпус г. Калуга протяженностью 0,3 км | G_KAE-00074-063 | 1974 | 41.65 | 0.84 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВ №2ТП-265-Каб. перем. на СЭС лабораторный корпус г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-221-ВРУ Ул. Московская, 195 г. Калуга протяженностью 0,08 км | G_KAE-00074-064 | 1977 | 45.25 | 0.52 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-221-ВРУ Ул. Московская, 195 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-228-ВРУ Ул. Стекольная, 26 г. Калуга протяженностью 0,15 км | G_KAE-00074-065 | 1990 | 43.55 | 0.82 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-228-ВРУ Ул. Стекольная, 26 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-230-ВРУ Ул. Пухова, 9 г. Калуга протяженностью 0,1 км | G_KAE-00074-066 | 1985 | 47.85 | 0.52 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-230-ВРУ Ул. Пухова, 9 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-230-ВРУ Ул. Пухова, 3 г. Калуга протяженностью 0,08 км | G_KAE-00074-067 | 1978 | 42.95 | 0.02 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-230-ВРУ Ул. Пухова, 3 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-230-ВРУ Ул. Пухова, 1-5 г. Калуга протяженностью 0,06 км | G_KAE-00074-068 | 1978 | 46.35 | 0.52 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-230-ВРУ Ул. Пухова, 1-5 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-234-ВРУ Ул. Пестеля, 62 - ВРУ ул. Мичурина, 40 г. Калуга протяженностью 0,09 км | G_KAE-00074-069 | 1975 | 44.15 | 0.49 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-234-ВРУ Ул. Пестеля, 62 - ВРУ ул. Мичурина, 40 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-234-ВРУ Ул. Пестеля, 62 г. Калуга протяженностью 0,38 км | G_KAE-00074-070 | 1972 | 48.45 | 0.49 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-234-ВРУ Ул. Пестеля, 62 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №1 ТП-268-ул. Луначарского, 45 (жилой дом. с поликлиникой) г. Калуга протяженностью 0,13 км | G_KAE-00074-071 | 1978 | 49.75 | 0.72 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВ №1ТП-268-ул. Луначарского, 45 (ж.д. с поликлиникой) г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-234-ВРУ Ул. Горького, 51 г. Калуга протяженностью 0,07 км | G_KAE-00074-072 | 1977 | 41.65 | 0.62 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-234-ВРУ Ул. Горького, 51 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-268-Поликлиника и кабельная . перемычка. на д. № 45 г. Калуга протяженностью 0,14 км | G_KAE-00074-073 | 1977 | 45.25 | 0.72 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-268-Поликлиника и каб. перем. на д. № 45 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-268-Терапевтическое отделение г. Калуга протяженностью 0,13 км | G_KAE-00074-074 | 1983 | 43.55 | 0.72 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-268-Терапевтическое отделение г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-268-Аптека г. Калуга протяженностью 0,15 км | G_KAE-00074-075 | 1983 | 47.85 | 0.72 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-268-Аптека г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-268-Физиотер-ое отделение г. Калуга протяженностью 0,12 км | G_KAE-00074-076 | 1983 | 42.95 | 0.72 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-268-Физиотер-ое отделение г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-234-ВРУ Ул. Горького, 51 - ВРУ ул. Горького, 59 г. Калуга протяженностью 0,1 км | G_KAE-00074-077 | 1977 | 46.35 | 0.62 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-234-ВРУ Ул. Горького, 51 - ВРУ ул. Горького, 59 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-343-ВРУ Ул. Труда, 22 г. Калуга протяженностью 0,09 км | G_KAE-00074-078 | 1995 | 44.15 | 0.49 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-343-ВРУ Ул. Труда, 22 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-268-Каб. перемычка.: ул. Луначарского, 45 – ул. Первомайская, 27 г. Калуга протяженностью 0,19 км | G_KAE-00074-079 | 1994 | 48.45 | 0.67 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-268-Каб. перем.: ул. Луначарского, 45 – ул. Первомайская, 27 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-268-Каб. перемычка.: ул. Первомайская, 51-а – детсад №16 г. Калуга протяженностью 0,18 км | G_KAE-00074-080 | 1999 | 49.75 | 0.67 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-268-Каб. перем.: ул. Первомайская, 51-а – дет.сад №16 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №1 ТП-269-ул. Дарвина, 18 и кабельная . перемычка. между подъездами 1 и4 г. Калуга протяженностью 0,18 км | G_KAE-00074-081 | 1975 | 41.65 | 0.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВ №1ТП-269-ул. Дарвина, 18 и каб. перем. между подъездами 1 и4 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-344-ВРУ Ул. Чижевского, 7 каб.1 г. Калуга протяженностью 0,22 км | G_KAE-00074-082 | 1993 | 45.25 | 0.66 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-344-ВРУ Ул. Чижевского, 7 каб.1 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-269-пер. Гостинорядский, 4 г. Калуга протяженностью 0,22 км | G_KAE-00074-083 | 1987 | 43.55 | 0.21 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-269-пер. Гостинорядский, 4 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-344-ВРУ Ул. Чижевского, 7 каб.2 г. Калуга протяженностью 0,22 км | G_KAE-00074-084 | 1993 | 47.85 | 0.62 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-344-ВРУ Ул. Чижевского, 7 каб.2 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-347-ВРУ Ул. Литейная, 7 г. Калуга протяженностью 0,12 км | G_KAE-00074-085 | 1996 | 42.95 | 0.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-347-ВРУ Ул. Литейная, 7 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-270-ул. Ольговская, 16 г. Калуга протяженностью 0,21 км | G_KAE-00074-086 | 1973 | 46.35 | 0.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-270-ул. Ольговская, 16 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-270-ул. Тарутинская, 192, корп. 1 г. Калуга протяженностью 0,27 км | G_KAE-00074-087 | 1973 | 44.15 | 0.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-270-ул. Тарутинская, 192, корп. 1 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-270-Каб. перемычка.: ул. Тарутинская, 192 – ул. Ольговская, 14 г. Калуга протяженностью 0,27 км | G_KAE-00074-088 | 1973 | 48.45 | 0.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-270-Каб. перем.: ул. Тарутинская, 192 – ул. Ольговская, 14 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №1 ТП-270-ул. Тарутинская, 184 (дом с магазином) г. Калуга протяженностью 0,14 км | G_KAE-00074-089 | 1975 | 49.75 | 1.08 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВ №1ТП-270-ул. Тарутинская, 184 (дом с магазином) г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №2 ТП-270-ул. Тарутинская, 184 (дом с магазином) г. Калуга протяженностью 0,36 км | G_KAE-00074-090 | 1975 | 41.65 | 1.08 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВ №2ТП-270-ул. Тарутинская, 184 (дом с магазином) г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-270-Каб. перемычка. между подъездами ж/д по ул. Тарутинская, 184 г. Калуга протяженностью 0,36 км | G_KAE-00074-091 | 1975 | 45.25 | 0.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-270-Каб. перем. между подъездами ж/д по ул. Тарутинская, 184 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №1 ТП-270-Котельная по ул. Ольговская (ул. Тарутинская, 198) г. Калуга протяженностью 0,18 км | G_KAE-00074-092 | 1975 | 43.55 | 0.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВ №1ТП-270-Котельная по ул. Ольговская (ул. Тарутинская, 198) г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №2 ТП-270-Котельная по ул. Ольговская (ул. Тарутинская, 198) г. Калуга протяженностью 0,31 км | G_KAE-00074-093 | 1975 | 47.85 | 1.08 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВ №2ТП-270-Котельная по ул. Ольговская (ул. Тарутинская, 198) г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-270-ул. Ольговская, 15 г. Калуга протяженностью 0,27 км | G_KAE-00074-094 | 1973 | 42.95 | 0.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-270-ул. Ольговская, 15 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-270-ул. Ольговская, 19 г. Калуга протяженностью 0,15 км | G_KAE-00074-095 | 1973 | 46.35 | 1.08 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-270-ул. Ольговская, 19 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-270-ул. Тарутинская, 186 г. Калуга протяженностью 0,18 км | G_KAE-00074-096 | 1974 | 44.15 | 1.08 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-270-ул. Тарутинская, 186 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-347-ВРУ Ул. Литейная, 9 г. Калуга протяженностью 0,14 км | G_KAE-00074-097 | 1996 | 48.45 | 0.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-347-ВРУ Ул. Литейная, 9 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-270-Каб. перемычка.: ул. Ольговская, 13 – 15 г. Калуга протяженностью 0,14 км | G_KAE-00074-098 | 1975 | 49.75 | 0.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-270-Каб. перем.: ул. Ольговская, 13 – 15 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-270-Каб. перемычка.: ул. Ольговская, 13 – 17 г. Калуга протяженностью 0,2 км | G_KAE-00074-099 | 1975 | 41.65 | 1.08 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-270-Каб. перем.: ул. Ольговская, 13 – 17 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-347-ВРУ Ул. Литейная, 11 г. Калуга протяженностью 0,18 км | G_KAE-00074-100 | 1988 | 45.25 | 2.9 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-347-ВРУ Ул. Литейная, 11 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-270-Каб. перемычка.: ул. Тарутинская, 184 – 186 г. Калуга протяженностью 0,21 км | G_KAE-00074-101 | 1986 | 43.55 | 0.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-270-Каб. перем.: ул. Тарутинская, 184 – 186 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-360-ВРУ Ул. Малоярославецкая, 3 каб.1 г. Калуга протяженностью 0,09 км | G_KAE-00074-102 | 1984 | 47.85 | 0.87 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-360-ВРУ Ул. Малоярославецкая, 3 каб.1 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №1 ТП-275(ТП-202)-Котельная по пер. Кирова, 24-а г. Калуга протяженностью 0,17 км | G_KAE-00074-103 | 1991 | 42.95 | 1.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВ №1ТП-275(ТП-202)-Котельная по пер. Кирова, 24-а г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №2 ТП-275(ТП-202)-Котельная по пер. Кирова, 24-а г. Калуга протяженностью 0,22 км | G_KAE-00074-104 | 1991 | 46.35 | 0.58 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВ №2ТП-275(ТП-202)-Котельная по пер. Кирова, 24-а г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-275-ул. Дзержинского, 83 г. Калуга протяженностью 0,27 км | G_KAE-00074-105 | 1973 | 44.15 | 0.58 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-275-ул. Дзержинского, 83 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-275-Каб.перем.: ул.Дзержинского, 83–85 г. Калуга протяженностью 0,18 км | G_KAE-00074-106 | 1973 | 42.39 | 0.58 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-275-Каб.перем.: ул.Дзержинского, 83–85 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-360-ВРУ Ул. Малоярославецкая, 3 каб.2 г. Калуга протяженностью 0,09км | G_KAE-00074-107 | 1984 | 49.75 | 1.17 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-360-ВРУ Ул. Малоярославецкая, 3 каб.2 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №1 ТП-275-ул. Кирова, 76 г. Калуга протяженностью 0,26 км | G_KAE-00074-108 | 1974 | 41.65 | 0.58 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВ №1ТП-275-ул. Кирова, 76 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №2 ТП-275-ул. Кирова, 76 г. Калуга протяженностью 0,25 км | G_KAE-00074-109 | 1974 | 45.25 | 1.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВ №2ТП-275-ул. Кирова, 76 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-275-ул. Дзержинского, 89 г. Калуга протяженностью 0,16 км | G_KAE-00074-110 | 1974 | 43.55 | 1.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-275-ул. Дзержинского, 89 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-275-ул. Кирова, 70 (ЖСК «Космос») г. Калуга протяженностью 0,16 км | G_KAE-00074-111 | 1974 | 47.85 | 0.58 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-275-ул. Кирова, 70 (ЖСК «Космос») г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-275-Каб. перемычка.: ул. Кирова, 70 – 74 г. Калуга протяженностью 0,19 км | G_KAE-00074-112 | 1974 | 42.95 | 1.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-275-Каб. перем.: ул. Кирова, 70 – 74 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-360-ВРУ Ул. Малоярославецкая, 1 каб.1 г. Калуга протяженностью 0,16 км | G_KAE-00074-113 | 1983 | 46.35 | 1.17 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-360-ВРУ Ул. Малоярославецкая, 1 каб.1 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-360-ВРУ Ул. Малоярославецкая, 1 каб.2 г. Калуга протяженностью 0,16 км | G_KAE-00074-114 | 1983 | 44.15 | 0.87 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-360-ВРУ Ул. Малоярославецкая, 1 каб.2 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-275-ул. Кирова, 74 ж/д с магазином «Сувениры») г. Калуга протяженностью 0,29 км | G_KAE-00074-115 | 1974 | 48.45 | 0.58 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-275-ул. Кирова, 74 ж/д с магазином «Сувениры») г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-360-ВРУ Ул. Кубяка, 2-6 г. Калуга протяженностью 0,14 км | G_KAE-00074-116 | 1984 | 49.75 | 1.17 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-360-ВРУ Ул. Кубяка, 2-6 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-275-ул. Дзержинского, 71 г. Калуга протяженностью 0,3 км | G_KAE-00074-117 | 1975 | 41.65 | 1.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-275-ул. Дзержинского, 71 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-275-ул.Дзержинского, 71–63 г. Калуга протяженностью 0,3 км | G_KAE-00074-118 | 1975 | 45.25 | 0.58 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-275-ул.Дзержинского, 71–63 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-360-ВРУ Ул. Малоярославецкая, 5 каб.1 г. Калуга протяженностью 0,11 км | G_KAE-00074-119 | 1985 | 43.55 | 1.17 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-360-ВРУ Ул. Малоярославецкая, 5 каб.1 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-276-ул. Ф. Энгельса, 91, ж. д. кабельная . № 2, подъезд 2 г. Калуга протяженностью 0,22 км | G_KAE-00074-120 | 1982 | 47.85 | 0.47 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-276-ул. Ф. Энгельса, 91, ж. д. каб. № 2, подъезд 2 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-276-ул. Ф. Энгельса, 91 подъезд 3 г. Калуга протяженностью 0,2 км | G_KAE-00074-121 | 1979 | 42.95 | 0.47 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-276-ул. Ф. Энгельса, 91 подъезд 3 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-276-Каб. перемычка.: Банк – ж. д.ул.Ф.Энгельса,91 г. Калуга протяженностью 0,19 км | G_KAE-00074-122 | 1982 | 46.35 | 0.47 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-276-Каб. перем.: Стройбанк – ж. д.ул.Ф.Энгельса,91 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-276-Каб. перемычка. между п.3 и п.5 ж/дома по ул. Ф. Энгельса, 91 г. Калуга протяженностью 0,16 км | G_KAE-00074-123 | 1982 | 44.15 | 0.55 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-276-Каб. перем. между п.3 и п.5 ж/дома по ул. Ф. Энгельса, 91 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-276-Каб. перемычка. между п.5 и п.8 ж/д по ул. Ф. Энгельса, 91 г. Калуга протяженностью 0,13 км | G_KAE-00074-124 | 1982 | 48.45 | 0.55 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-276-Каб. перем. между п.5 и п.8 ж/д по ул. Ф. Энгельса, 91 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-276-ул. Мичурина, 36 г. Калуга протяженностью 0,16 км | G_KAE-00074-125 | 1975 | 49.75 | 0.47 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-276-ул. Мичурина, 36 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №1 ТП-276-ул. Мичурина, 34 г. Калуга протяженностью 0,22 км | G_KAE-00074-126 | 1975 | 41.65 | 0.47 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВ №1ТП-276-ул. Мичурина, 34 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-360-ВРУ Ул. Малоярославецкая, 5 каб.2 г. Калуга протяженностью 0,11 км | G_KAE-00074-127 | 1985 | 45.25 | 0.87 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-360-ВРУ Ул. Малоярославецкая, 5 каб.2 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-276-ул. М. Горького, 58 г. Калуга протяженностью 0,05 км | G_KAE-00074-128 | 1975 | 43.55 | 0.47 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-276-ул. М. Горького, 58 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-276-ул. М. Горького, 56 г. Калуга протяженностью 0,35 км | G_KAE-00074-129 | 1975 | 47.85 | 0.47 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-276-ул. М. Горького, 56 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-277-ул. М. Жукова, 11 г. Калуга протяженностью 0,24 км | G_KAE-00074-130 | 1994 | 42.95 | 0.38 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-277-ул. М. Жукова, 11 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-277-ул. М. Жукова, 11а г. Калуга протяженностью 0,31 км | G_KAE-00074-131 | 1994 | 46.35 | 0.38 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-277-ул. М. Жукова, 11а г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-382-ВРУ Ул. Кибальчича, 11 каб.1 г. Калуга протяженностью 0,22 км | G_KAE-00074-132 | 1989 | 44.15 | 0.52 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-382-ВРУ Ул. Кибальчича, 11 каб.1 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-277-ул. М. Жукова, 13 г. Калуга протяженностью 0,19 км | G_KAE-00074-133 | 1975 | 48.45 | 0.38 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-277-ул. М. Жукова, 13 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-277-ул. М. Жукова, 15 г. Калуга протяженностью 0,23 км | G_KAE-00074-134 | 1975 | 49.75 | 0.26 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-277-ул. М. Жукова, 15 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №1 ТП-278-Школа – интернат кор.1 г. Калуга протяженностью 0,23 км | G_KAE-00074-135 | 1983 | 41.65 | 0.49 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВ №1ТП-278-Школа – интернат кор.1 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №2 ТП-278-Школа – интернат кор.1 г. Калуга протяженностью 0,18 км | G_KAE-00074-136 | 1983 | 45.25 | 0.76 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВ №2ТП-278-Школа – интернат кор.1 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №1 ТП-278-Столовая школы – интерната г. Калуга протяженностью 0,21 км | G_KAE-00074-137 | 1983 | 43.55 | 0.76 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВ №1ТП-278-Столовая школы – интерната г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №2 ТП-278-Столовая школы – интерната г. Калуга протяженностью 0,28 км | G_KAE-00074-138 | 1983 | 47.85 | 0.76 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВ №2ТП-278-Столовая школы – интерната г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-278-Каб. перемычка.: котельная – столовая г. Калуга протяженностью 0,28 км | G_KAE-00074-139 | 1983 | 42.95 | 0.49 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-278-Каб. перем.: котельная – столовая г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ Ул. Ст. Разина, 89 и кабельная . перемычка. между подъездами 7 – 3 г. Калуга протяженностью 0,13 км | G_KAE-00074-140 | 1974 | 46.35 | 1.45 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВ Ул. Ст. Разина, 89 и каб. перем. между подъездами 7 – 3 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-382-ВРУ Ул. Кибальчича, 11 каб.2 г. Калуга протяженностью 0,22 км | G_KAE-00074-141 | 1989 | 44.15 | 0.52 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-382-ВРУ Ул. Кибальчича, 11 каб.2 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-284-ул. Ст. Разина, 91 г. Калуга протяженностью 0,32 км | G_KAE-00074-142 | 1975 | 48.45 | 0.83 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-284-ул. Ст. Разина, 91 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-382-ВРУ Ул. Кибальчича, 13 каб.1 г. Калуга протяженностью 0,19 км | G_KAE-00074-143 | 1989 | 49.75 | 0.52 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-382-ВРУ Ул. Кибальчича, 13 каб.1 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-382-ВРУ Ул. Кибальчича, 13 каб.2 г. Калуга протяженностью 0,19 км | G_KAE-00074-144 | 1989 | 41.65 | 0.59 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-382-ВРУ Ул. Кибальчича, 13 каб.2 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-382-ВРУ Ул. Кибальчича, 15 каб.1 г. Калуга протяженностью 0,14 км | G_KAE-00074-145 | 1989 | 45.25 | 0.59 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-382-ВРУ Ул. Кибальчича, 15 каб.1 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-382-ВРУ Ул. Кибальчича, 15 каб.2 г. Калуга протяженностью 0,14 км | G_KAE-00074-146 | 1989 | 43.55 | 0.59 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-382-ВРУ Ул. Кибальчича, 15 каб.2 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-284-Каб. перемычка.: ул. Ст. Разина, 91 – 93 г. Калуга протяженностью 0,16 км | G_KAE-00074-147 | 1975 | 47.85 | 1.45 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-284-Каб. перем.: ул. Ст. Разина, 91 – 93 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-284-ул. Ст. Разина, 93 п.7 г. Калуга протяженностью 0,16 км | G_KAE-00074-148 | 1976 | 42.95 | 1.45 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-284-ул. Ст. Разина, 93 п.7 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-284-Каб. перемычка.: ул. Ст. Разина, 93 – 95 п.2 г. Калуга протяженностью 0,22 км | G_KAE-00074-149 | 1976 | 46.35 | 1.45 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВТП-284-Каб. перем.: ул. Ст. Разина, 93 – 95 п.2 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-502-Котельная каб.1 г. Калуга протяженностью 0,3км | G_KAE-00074-150 | 1989 | 44.15 | 0.64 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4кВТП-502-Котельная каб.1 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-502-Котельная каб.2 г. Калуга протяженностью 0,3 км | G_KAE-00074-151 | 1989 | 48.45 | 0.64 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4кВТП-502-Котельная каб.2 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-183-ул. Баррикад, 121 г. Калуга протяженностью 0,18 км | G_KAE-00074-152 | 1975 | 49.75 | 0.51 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4кВТП-183-ул. Баррикад, 121 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-4-ул. Ленина, 61/5 г. Калуга протяженностью 0,14 км | G_KAE-00074-153 | 1956 | 41.65 | 0.47 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4кВТП-4-ул. Ленина, 61/5 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-282-ул. Гурьянова, 10 корп.1 каб.1 г. Калуга протяженностью 0,22 км | G_KAE-00074-154 | 1986 | 45.25 | 0.45 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4кВТП-282-ул. Гурьянова, 10 корп.1 каб.1 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-282-ул. Гурьянова, 10 корп.3 каб.2 г. Калуга протяженностью 0,24 км | G_KAE-00074-155 | 1994 | 43.55 | 0.45 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4кВТП-282-ул. Гурьянова, 10 корп.3 каб.2 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-61-ул. Никитина, 125 г. Калуга протяженностью 0,13 км | G_KAE-00074-156 | 1963 | 47.85 | 0.94 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4кВТП-61-ул. Никитина, 125 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-142-ул. Никитина, 83 г. Калуга протяженностью 0,47 км | G_KAE-00074-157 | 1988 | 42.95 | 0.66 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4кВТП-142-ул. Никитина, 83 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-374-ул. Дружбы, 11 г. Калуга протяженностью 0,09 км | G_KAE-00074-158 | 1986 | 46.35 | 0.84 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4кВТП-374-ул. Дружбы, 11 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-374-ул. Дружбы, 15 г. Калуга протяженностью 0,09 км | G_KAE-00074-159 | 1986 | 44.15 | 0.84 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4кВТП-374-ул. Дружбы, 15 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-374-ул. Дружбы, 15-ул. Дружбы, 19 г. Калуга протяженностью 0,07 км | G_KAE-00074-160 | 1985 | 48.45 | 0.84 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4кВТП-374-ул. Дружбы, 15-ул. Дружбы, 19 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-333-ул. Пролетарская, 159 г. Калуга протяженностью 0,27 км | G_KAE-00074-161 | 1983 | 49.75 | 0.97 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4кВТП-333-ул. Пролетарская, 159 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-333-ул. Пролетарская, 159-ул. Пролетарская, 161 г. Калуга протяженностью 0,13 км | G_KAE-00074-162 | 1983 | 41.65 | 1.17 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4кВТП-333-ул. Пролетарская, 159-ул. Пролетарская, 161 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-1 пос. Сосновый, военный суд,-КНС каб.1 г. Калуга протяженностью 0,13 км | G_KAE-00074-163 | 1972 | 57.78 | 0.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4кВТП-1 пос. Сосновый, военный суд,-КНС каб.1 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-1 пос. Сосновый, военный суд,-КНС каб.2 г. Калуга протяженностью 0,13 км | G_KAE-00074-164 | 1972 | 51.36 | 0.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4кВТП-1 пос. Сосновый, военный суд,-КНС каб.2 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-252-ул. Пионерская, 2 каб.1 г. Калуга протяженностью 0,23 км | G_KAE-00074-165 | 1990 | 45.25 | 0.21 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4кВТП-252-ул. Пионерская, 2 каб.1 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-252-ул. Пионерская, 2 каб.2 г. Калуга протяженностью 0,23 км | G_KAE-00074-166 | 1990 | 43.55 | 0.28 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4кВТП-252-ул. Пионерская, 2 каб.2 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-185-пл. Победы, 9-ул. М. Жукова, 8 г. Калуга протяженностью 0,12 км | G_KAE-00074-167 | 1976 | 47.85 | 0.61 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4кВТП-185-пл. Победы, 9-ул. М. Жукова, 8 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-185-ул. Ф. Энгельса, 20 г. Калуга протяженностью 0,34 км | G_KAE-00074-168 | 1976 | 42.95 | 0.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4кВТП-185-ул. Ф. Энгельса, 20 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-197-ЦТП ул. Герцена, 16 каб.1 г. Калуга протяженностью 0,22 км | G_KAE-00074-169 | 1995 | 46.35 | 0.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4кВТП-197-ЦТП ул. Герцена, 16 каб.1 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-197-ЦТП ул. Герцена, 16 каб.2 г. Калуга протяженностью 0,22 км | G_KAE-00074-170 | 1995 | 44.15 | 0.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4кВТП-197-ЦТП ул. Герцена, 16 каб.2 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-284-ул. С. Разина, 69 г. Калуга протяженностью 0,25 км | G_KAE-00074-171 | 1974 | 48.45 | 0.83 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4кВТП-284-ул. С. Разина, 69 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-284-ул. С. Разина, 73 г. Калуга протяженностью 0,2 км | G_KAE-00074-172 | 1974 | 49.75 | 0.83 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4кВТП-284-ул. С. Разина, 73 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-293-ул. Гурьянова, 53 г. Калуга протяженностью 0,15 км | G_KAE-00074-173 | 1976 | 41.65 | 0.71 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4кВТП-293-ул. Гурьянова, 53 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-293-ул. Гурьянова, 51 г. Калуга протяженностью 0,23 км | G_KAE-00074-174 | 1976 | 45.25 | 0.71 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4кВТП-293-ул. Гурьянова, 51 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-169 ул.Ленина, д.26 г. Калуга протяженностью 0,13 км | G_KAE-00074-175 | 1977 | 43.55 | 0.26 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4кВТП-169 ул.Ленина, д.26 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ каб.1 ТП-221 ВРУ ул.Московская, д.193 корп.1 г. Калуга протяженностью 0,07 км | G_KAE-00074-176 | 1996 | 47.85 | 0.52 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВ каб.1ТП-221 ВРУ ул.Московская, д.193 корп.1 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ каб.2 ТП-221 ВРУ ул.Московская, д.193 корп.1 г. Калуга протяженностью 0,07 км | G_KAE-00074-177 | 1996 | 42.95 | 0.52 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВ каб.2ТП-221 ВРУ ул.Московская, д.193 корп.1 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ каб.1 ТП-221 ВРУ ул.Московская, д.193 корп.2 г. Калуга протяженностью 0,17 км | G_KAE-00074-178 | 1996 | 46.35 | 0.52 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВ каб.2ТП-221 ВРУ ул.Московская, д.193 корп.2 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ каб.2 ТП-221 ВРУ ул.Московская, д.193 корп.2 г. Калуга протяженностью 0,17 км | G_KAE-00074-179 | 1996 | 44.15 | 0.52 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВ каб.2ТП-221 ВРУ ул.Московская, д.193 корп.2 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-430 - ЦТП каб.1 г. Калуга протяженностью 0,17 км | G_KAE-00074-180 | 1996 | 48.45 | 0.42 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4 кВТП-430 - ЦТП каб.1 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-430 - ЦТП каб.2 г. Калуга протяженностью 0,17 км | G_KAE-00074-181 | 1996 | 49.75 | 0.42 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4 кВТП-430 - ЦТП каб.2 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-477 5-я Линия корпус 1 г. Калуга протяженностью 0,15 км | G_KAE-00074-182 | 1987 | 41.65 | 0.52 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4 кВТП-477 5-я Линия корпус 1 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-477 5-я Линия корпус 2 г. Калуга протяженностью 0,13 км | G_KAE-00074-183 | 1987 | 45.25 | 0.52 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4 кВТП-477 5-я Линия корпус 2 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-477 5-я Линия корпус 3 г. Калуга протяженностью 0,24 км | G_KAE-00074-184 | 1987 | 43.55 | 0.52 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4 кВТП-477 5-я Линия корпус 3 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-417 Спорт комплекс каб.1 г. Калуга протяженностью 0,33 км | G_KAE-00074-185 | 1990 | 47.85 | 0.32 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4 кВТП-417 Спорт комплекс каб.1 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-417 Спорт комплекс каб.2 г. Калуга протяженностью 0,33 км | G_KAE-00074-186 | 1990 | 42.95 | 0.3 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4 кВТП-417 Спорт комплекс каб.2 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-417 Спорт комплекс каб.3 г. Калуга протяженностью 0,34 км | G_KAE-00074-187 | 1990 | 46.35 | 0.3 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Кл-0,4 кВТП-417 Спорт комплекс каб.3 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-417 Спорт комплекс каб.4 г. Калуга протяженностью 0,34 км | G_KAE-00074-188 | 1990 | 44.15 | 0.3 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4 кВТП-417 Спорт комплекс каб.4 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-419 Дубрава 12 каб.1 г. Калуга протяженностью 0,22 км | G_KAE-00074-189 | 1991 | 48.45 | 0.55 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4 кВТП-419 Дубрава 12 каб.1 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-419 Дубрава 12 каб.2 г. Калуга протяженностью 0,22 км | G_KAE-00074-190 | 1991 | 49.75 | 0.65 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4 кВТП-419 Дубрава 12 каб.2 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ435 Майская 8 - Центральная 13 г. Калуга протяженностью 0,28 км | G_KAE-00074-191 | 1985 | 41.65 | 0.68 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4 кВ435 Майская 8 - Центральная 13 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ Московская 313 г. Калуга протяженностью 0,65 км | G_KAE-00074-192 | 1985 | 45.25 | 1.13 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4 кВ Московская 313 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция кабельной пермычки ул. Московская 313 ВРУ Детсад г. Калуга протяженностью 0,1 км | G_KAE-00074-193 | 1985 | 43.55 | 0.68 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Кабельная перемычка Московская 313 ВРУ Детсад г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №4 ПС Плюсково, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 3 км | G_KAE-00170-001 | 1984 | 50.17 | 0.27 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 кВ Плюсково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 12 ПС Кондрово, Дзержинский р-н, Калужская область, протяженностью 14 км | G_KAE-00170-002 | 1968 | 51.36 | 0.29 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ № 12 ПС Кондрово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №7 ПС Гончарово, Дзержинский р-н, Калужская область, протяженностью 4,88 км | G_KAE-00170-003 | 1970 | 53.41 | 0.29 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Гончарово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 5 ПС Пятовская, Дзержинский р-н, Калужская область, протяженностью 7,2 км | G_KAE-00170-004 | 1968 | 59.61 | 0.3 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Пятовская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ№ 2 ПС Кондрово, Дзержинский р-н, Калужская область, протяженностью 8 км | G_KAE-00170-005 | 1968 | 50.42 | 0.31 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10кВ№ 2 ПС Кондрово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 9 ПС Кондрово, Дзержинский р-н, Калужская область, протяженностью 4,55 км | G_KAE-00170-006 | 1967 | 59.53 | 0.32 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 10кВ № 9 ПС Кондрово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 4 ПС Дубенки, Дзержинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,7 км | G_KAE-00170-008 | 1970 | 50.91 | 0.34 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10кВ № 4 ПС 35/10 кВ Дубенки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП- 83 Плюсково-школа, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 1,327 км | G_KAE-00183-003 | 1985 | 50.71 | 0.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от МТП- 83 Плюсково-школа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП- 82 Плюсково-зерноток, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 1,635 км | G_KAE-00183-004 | 1985 | 58.15 | 0.09 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП- 82 Плюсково-зерноток | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП- 73 Плюсково-столовая, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 1,02 км | G_KAE-00183-005 | 1985 | 57.89 | 0.39 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП- 73 Плюсково-столовая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП- 75д.Антипово, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 0,9 км | G_KAE-00183-006 | 1985 | 58.81 | 0.0003 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП- 75д.Антипово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП- 63 д.Н.Дерягино, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 0,95 км | G_KAE-00183-007 | 1986 | 50.56 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отКТП- 63 д.Н.Дерягино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП- 64 д.В.Дерягино, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 1,49 км | G_KAE-00183-008 | 1986 | 50.04 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отКТП- 64 д.В.Дерягино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-65 д.Кузменки, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 0,89 км | G_KAE-00183-009 | 1986 | 50.61 | 0.02 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отКТП-65 д.Кузменки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-74 д.Коробки, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 1,05 | G_KAE-00183-010 | 1986 | 58.18 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отКТП-74 д.Коробки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП 36 Екимково, Дзержинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,94 | G_KAE-00183-011 | 1965 | 54.74 | 0.24 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП 36 Екимково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-№37 д.Барсуки, Дзержинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,58 | G_KAE-00183-012 | 1953 | 53.78 | 0.26 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ отКТП-№37 д.Барсуки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№ 131 д.Смагино, Дзержинский р-н, Калужская область, протяженностью 0,74 | G_KAE-00183-013 | 1960 | 53.14 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ отМТП№ 131 д.Смагино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№112 д.Лапино, Дзержинский р-н, Калужская область, протяженностью 0,9 км | G_KAE-00183-014 | 1969 | 55.71 | 0.1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП№112 д.Лапино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№33 д.Слобода, Дзержинский р-н, Калужская область, протяженностью 0,85 км | G_KAE-00183-015 | 1965 | 57.75 | 0.1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП№33 д.Слобода | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№125д.Дятьково, Дзержинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,06 км | G_KAE-00183-016 | 1961 | 52.68 | 0.74 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП№125д.Дятьково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№144д.Костино, Дзержинский р-н, Калужская область, протяженностью 0,56 км | G_KAE-00183-017 | 1983 | 53.01 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ отМТП№144д.Костино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-318 с.Перемышль, Перемышльский р-н, Калужская область, протяженностью 2,12 км | G_KAE-00183-018 | 1995 | 59.86 | 0.05 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отКТП-318 с.Перемышль | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№246 Т.Пустынь ул.Лесная, пригород г.Калуга, Калужская область, протяженностью 2,39 км | G_KAE-00183-019 | 1982 | 56.79 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от КТП№246 Т.Пустынь ул.Лесная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№178 Столовая, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 1,35 км | G_KAE-00183-020 | 1974 | 53.78 | 0.12 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП№178 Столовая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№236 Торговый центр, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 1,81 км | G_KAE-00183-021 | 1990 | 53.14 | 0.92 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от КТП№236 Торговый центр | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№305 п.Дугна, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 1,33 км | G_KAE-00183-022 | 1976 | 57.37 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от КТП№305 п.Дугна | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 265 Прыски-3, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 3,65 км | G_KAE-00183-023 | 1981 | 52.89 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ отМТП № 265 Прыски-3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№133 Кутьково, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 1,7 км | G_KAE-00183-024 | 1973 | 56.02 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП№133 Кутьково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№136 Грязново, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 2 км | G_KAE-00183-025 | 1974 | 56.31 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП№136 Грязново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№138 Плюсково, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 1,2 км | G_KAE-00183-026 | 1964 | 53.31 | 0.16 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП№138 Плюсково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№149 Поздняково, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 2,6 км | G_KAE-00183-027 | 1980 | 53.78 | 0.11 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП№149 Поздняково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№151 Ильино, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 3,72 км | G_KAE-00183-028 | 1980 | 53.14 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП№151 Ильино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№144 Переделки, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 1,4 км | G_KAE-00183-029 | 1983 | 54.13 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП№144 Переделки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№154 Борщевка, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 1,3 км | G_KAE-00183-030 | 1972 | 55.28 | 0.18 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП№154 Борщевка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№155 Борщевка, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 1,8 км | G_KAE-00183-031 | 1972 | 55.28 | 0.0002 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП№155 Борщевка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№62 Максимово, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 2,4 км | G_KAE-00183-032 | 1971 | 55.81 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП№62 Максимово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№68 Богимово, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 2,3 км | G_KAE-00183-033 | 1986 | 50.18 | 0.05 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП№68 Богимово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№112 Алексеевка, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 1,6 км | G_KAE-00183-034 | 1960 | 54.22 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП№112 Алексеевка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№110 Степановское, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 1,7 км | G_KAE-00183-035 | 1972 | 56.42 | 0.1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП№110 Степановское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№106 Чкалово, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 1,6 км | G_KAE-00183-036 | 1986 | 50.74 | 0.09 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП№106 Чкалово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 10 от ТП №307 Газовый участок, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,32 км | G_KAE-00183-037 | 1987 | 58.78 | 1.47 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ № 10 от ТП №307 Газовый участок | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 28 Шейная гора, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,22 км | G_KAE-00183-038 | 1971 | 56.95 | 0.1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от ТП № 28 Шейная гора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 68 Оликово, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,12 км | G_KAE-00183-039 | 1979 | 58.12 | 0.22 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ № 2 от ТП № 68 Оликово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 67 Антопьево, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 0,8 км | G_KAE-00183-040 | 1978 | 54.41 | 0.07 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от ТП № 67 Антопьево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от МТП № 17 д. Голодское, Перемышльский р-н, Калужская область, протяженностью 2,9 км | G_KAE-00183-041 | 1997 | 50.44 | 0.12 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ № 1, 2 отМТП № 17 д. Голодское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,2,3 от МТП № 19 Корекозево торг. Центр, Перемышльский р-н, Калужская область, протяженностью 3,3 км | G_KAE-00183-042 | 1998 | 41.25 | 0.11 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ № 1,2,3 отМТП № 19 Корекозево торг. Центр | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от МТП № 169 Горки, Перемышльский р-н, Калужская область, протяженностью 4 км | G_KAE-00183-043 | 1979 | 40 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ №1,2,3 отМТП № 169 Горки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 152 Дешовки- Орденки, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 4,32 км | G_KAE-00183-044 | 1987 | 53.09 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ отМТП № 152 Дешовки- Орденки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 156 Дешовки- клуб, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 7,18 км | G_KAE-00183-045 | 1987 | 53.16 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ отМТП № 156 Дешовки- клуб | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 325 д.Дешовки, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 5,36 км | G_KAE-00183-046 | 1987 | 53.09 | 0.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ отМТП № 325 д.Дешовки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 3Стенино-1, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 4,4 км | G_KAE-00183-047 | 1981 | 52.95 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ отМТП № 3Стенино-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 4Стенино-2, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 3,2 км | G_KAE-00183-048 | 1981 | 51.32 | 0.09 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ отМТП № 4Стенино-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 264 Прыски-1, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 2,9 км | G_KAE-00183-053 | 1980 | 52.72 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ отМТП № 264 Прыски-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 51д.Грива, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 1,32 км | G_KAE-00183-054 | 1978 | 51.03 | 0.02 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 51д.Грива | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от МТП-183 Никольское контора, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 4,26 км | G_KAE-00183-055 | 1978 | 55.28 | 0.96 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ №1,2,3 отМТП-183 Никольское контора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3,4 от ЗТП№ 310 Перемышль детский комбинат, Перемышльский р-н, Калужская область, протяженностью 0,7 км | G_KAE-00183-056 | 1974 | 51.74 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ №3,4 от ЗТП№ 310 Перемышль детский комбинат | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,2 от МТП- 149 Поздняково, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 2,2 км | G_KAE-00183-057 | 1973 | 41.25 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ № 1,2 отМТП- 149 Поздняково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 144 Утешево, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 2,3 км | G_KAE-00183-058 | 1971 | 55.99 | 0.44 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от ТП № 144 Утёшево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 141 Утешево-магазин, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 2,6 км | G_KAE-00183-059 | 1987 | 56.02 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от ТП № 141 Утёшево-магазин | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 103 Башутино, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 0,8 км | G_KAE-00183-060 | 1975 | 55.34 | 0.1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от ТП № 103 Башутино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 93 Бокатово, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,48 км | G_KAE-00183-061 | 1975 | 57.13 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от ТП № 93 Бокатово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 110 Егорьево, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 3,2 км | G_KAE-00183-062 | 1986 | 53.01 | 0.1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от ТП № 110 Егорьево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 118 Лапино, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью3,2 км | G_KAE-00183-063 | 1977 | 56.33 | 0.08 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от ТП № 118 Лапино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 195 Карачево, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,88 км | G_KAE-00183-064 | 1981 | 52.77 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от ТП № 195 Карачево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 26 Кумовское-ферма, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 4,2 км | G_KAE-00183-065 | 1971 | 57.42 | 0.66 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от ТП № 26 Кумовское-ферма | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 109 Шугурово, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,4 км | G_KAE-00183-066 | 1984 | 50.7 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от ТП № 109 Шугурово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 120 Холопово, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,3 км | G_KAE-00183-067 | 1976 | 55.06 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от ТП № 120 Холопово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 174 Лапино-пилорама, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 0,6 км | G_KAE-00183-068 | 1980 | 55.62 | 0.08 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от ТП № 174 Лапино-пилорама | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 116 Спас, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,3 км | G_KAE-00183-069 | 1977 | 52.2 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ № 2 от ТП № 116 Спас | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,3 от ТП № 153 с.Бабынино-магазин, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 2,4 км | G_KAE-00183-070 | 1976 | 50.16 | 0.16 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ № 1,3 от ТП № 153 с.Бабынино-магазин | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 125 Матюково, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 2,0 км | G_KAE-00183-071 | 1973 | 56.92 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от ТП № 125 Матюково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 127 Дяглевка, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,24 км | G_KAE-00183-072 | 1973 | 58.84 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от ТП № 127 Дяглевка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 75 Антопьево-магазин, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 2,3 км | G_KAE-00183-073 | 1978 | 51.77 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от ТП № 75 Антопьево-магазин | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 175 Антопьево, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,5 км | G_KAE-00183-074 | 1973 | 56.53 | 0.03 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от ТП № 175 Антопьево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 178 Акулово-контора, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 2,04 км | G_KAE-00183-075 | 1970 | 54.16 | 0.11 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от ТП № 178 Акулово-контора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,6 от МТП №9 Первомайская, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 2,84 км | G_KAE-00183-077 | 1973 | 41.25 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ №1,2,6 отМТП №9 Первомайская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,2,3 от МТП- 167 Акатово, Дзержинский р-н, Калужская область, протяженностью 3,3 км | G_KAE-00183-078 | 1971 | 58.08 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ № 1,2,3 отМТП- 167 Акатово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 63 Коробки, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 2,08 км | G_KAE-00183-079 | 1971 | 55.52 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от ТП № 63 Коробки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №6 от РП Раменно отп. на д. Барсуки, Мосальский р-н, Калужская область протяженностью 2,99км | G_KAE-00188-001 | 1968 | 55.21 | 0.13 | 2014 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №6 от РП Раменно | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №10 ПС Середейск, Сухиничский р-н, Калужская область протяженностью 2,97км | G_KAE-00188-002 | 1984 | 51 | 1.18 | 2014 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ Середейск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ № 14 ПС Людиново, Людиновский р-н, Калужская область, протяженностью 4,8 км | G_KAE-00189-004 | 1987 | 53.66 | 0.43 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-6кВ № 14 ПС 110/35/10 кВ Людиново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 3 ПС Жиздра, Жиздринский р-н, Калужская область, протяженностью 2,5 км | G_KAE-00189-005 | 1980 | 54.36 | 0.43 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ № 3 ПС 35/10 кВ Жиздра | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 6 ПС Жиздра, Жиздринский р-н, Калужская область, протяженностью 7 км | G_KAE-00189-006 | 1978 | 53.92 | 0.44 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ № 6 ПС 35/10 кВ Жиздра | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 12 ПС Хвастовичи, Хвастовичский р-н, Калужская область протяженностью 3,5 км | G_KAE-00189-007 | 1972 | 56.83 | 0.45 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ № 12 ПС 110/35/10 кВ Хвастовичи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 13 ПС Хвастовичи, Хвастовичский р-н, Калужская область протяженностью 3,93 км | G_KAE-00189-008 | 1975 | 57.16 | 0.46 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ № 13 ПС 110/35/10 кВ Хвастовичи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №8 ПС Шихтино, Сухиничский р-н, Калужская область протяженностью 7 км | G_KAE-00189-009 | 1986 | 55.66 | 0.47 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Шихтино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №2 РП Шлипово, Сухиничский р-н, Калужская область протяженностью 5,5 км | G_KAE-00189-010 | 1978 | 51.05 | 0.49 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 10 кВ №2 РП Шлиппово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №10 ПС Середейск, Сухиничский р-н, Калужская область протяженностью 9 км | G_KAE-00189-011 | 1984 | 51.87 | 0.49 | 2014 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ Середейск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 2 ПС Болва, Кировский р-н, Калужская область, протяженностью- 4 км | G_KAE-00189-012 | 1969 | 57.15 | 0.49 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ № 2 ПС 110/35/10 кВ Болва | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 3 ПС Болва, Кировский р-н, Калужская область, протяженностью 5,44 км | G_KAE-00189-013 | 1973 | 56.69 | 0.52 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ № 3 ПС 110/35/10 кВ Болва | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 9 ПС Спас-Деменск, Спас-Деменский р-н, Калужская область, протяженностью 9 км | G_KAE-00189-016 | 1988 | 53.63 | 1.22 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ № 9 ПС Спас-Деменск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 8 ПС Чипляево, Спас-Деменский р-н, Калужская область, протяженностью 5,6 км | G_KAE-00189-017 | 1981 | 56.83 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ № 8 ПС 110/35/10 кВ Чипляево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 3 ПС Павлиново, Спас-Деменский р-н, Калужская область, протяженностью 3,94 км | G_KAE-00189-018 | 1979 | 52.71 | 0.73 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ № 3 ПС 35/10 кВ Павлиново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП№31 Кривошеино, Жуковский р-н, Калужская область, протяженностью 0,73 км | G_KAE-00190-005 | 1981 | 51.33 | 0.15 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП№31 Кривошеино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП№31 Кривошеино, Жуковский р-н, Калужская область, протяженностью 0,59 км | G_KAE-00190-006 | 1981 | 56.6 | 0.15 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП№31 Кривошеино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП№31 Кривошеино, Жуковский р-н, Калужская область, протяженностью 0,63 км | G_KAE-00190-007 | 1981 | 51.55 | 0.3 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП№31 Кривошеино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП№31 Кривошеино, Жуковский р-н, Калужская область, протяженностью 1,08 км | G_KAE-00190-008 | 1981 | 53.07 | 0.2 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП№31 Кривошеино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП№284 Победа д. Победа, Жуковский р-н, Калужская область, протяженностью 0,19 км | G_KAE-00190-009 | 1985 | 51.28 | 0.1 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП№284 Победа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП№107 Победа, Жуковский р-н, Калужская область, протяженностью 1,25 км | G_KAE-00190-010 | 1980 | 41.25 | 0.3 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП№107 Победа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№51 Кресты, Тарусский р-н, Калужская область протяженностью 1,3 км | G_KAE-00190-011 | 1960 | 56.72 | 0.15 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от КТП№51 Кресты | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1МТП №264 «Павлиново больница», Спас-Деменский р-н, Калужская область, протяженностью 0,59 км | G_KAE-00190-012 | 1979 | 55.21 | 0.1 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №1МТП №264 Павлиново больница | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 МТП №264 «Павлиново больница», Спас-Деменский р-н, Калужская область, протяженностью 0,42 км | G_KAE-00190-013 | 1979 | 58.74 | 0.1 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №2МТП №264 Павлиново больница | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 МТП №264 «Павлиново больница», Спас-Деменский р-н, Калужская область, протяженностью 0,51 км | G_KAE-00190-014 | 1979 | 59.19 | 0.1 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №3МТП №264 Павлиново больница | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 «Деревня» МТП № 136 «Куява-ЛПХ», Людиновский р-н, Калужская область, протяженностью 0,95 км | G_KAE-00190-015 | 1990 | 51.28 | 0.15 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ № 1 ДеревняМТП № 136 Куява-ЛПХ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 2 «Деревня» МТП № 48 «Курганье», Людиновский р-н, Калужская область, протяженностью 1,59 км | G_KAE-00190-016 | 1967 | 41.25 | 0.0003 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ № 2 ДеревняМТП № 48 Курганье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП№75 д.Меленки, Дзержинский р-н, Калужская область, протяженностью 0,9 км | G_KAE-00190-017 | 1967 | 56.72 | 0.15 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП№75 д.Мелёнки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП№75 д.Меленки, Дзержинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,280 км | G_KAE-00190-018 | 1967 | 56.72 | 0.0001 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП№75 д.Мелёнки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№6 Н.Прыски, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 2,7 км | G_KAE-00190-019 | 1980 | 51.49 | 0.15 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0.4кВ от КТП№6 Н.Прыски | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП № 148 д. Малая Слободка, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 0,63 км | G_KAE-00190-020 | 1988 | 51.25 | 0.19 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВМТП № 148 д. Малая Слободка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП № 162 Покровское д. Новоселки, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 0,51 км | G_KAE-00190-021 | 1963 | 56.65 | 0.09 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВМТП № 162 Покровское д. Новоселки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 КТП № 350 д. Орешково, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 0,34 км | G_KAE-00190-022 | 1980 | 51.28 | 0.0002 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП № 350 д. Орешково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 КТП № 180 "Петрово". Калужская область, Ферзиковский район, д. Петрово 0,25 км | G_KAE-00190-023 | 1962 | 41.25 | 0.37 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП № 180 Петрово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №2 Величково, Жуковский р-н, Калужская область, протяженностью 2,55 км | G_KAE-00190-024 | 1978 | 56.72 | 0.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ отМТП №2 Величково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №65 Бор, Жуковский р-н, Калужская область, протяженностью 2,36 км | G_KAE-00190-025 | 1958 | 56.72 | 0.27 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от МТП №65 Бор | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №87 Смахтино, Малоярославецкий р-н, Калужская область, протяженностью- 2,4 км | G_KAE-00190-026 | 1984 | 42.36 | 0.24 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от КТП №87 Смахтино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №116 Ореховка, Жуковский р-н, Калужская область, протяженностью 1,56 км | G_KAE-00190-027 | 1956 | 41.15 | 0.27 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от КТП №116 Ореховка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 19 Лапшинка, Боровский р-н, Калужская область, протяженностью 1,58 км | G_KAE-00190-028 | 1974 | 59.61 | 0.18 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ отМТП № 19 Лапшинка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №42 Красное, Боровский р-н, Калужская область, протяженностью 2,4 км | G_KAE-00190-029 | 1977 | 58.46 | 0.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ отМТП №42 Красное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №51 Атрепьево, Боровский р-н, Калужская область, протяженностью 2,5 км | G_KAE-00190-030 | 1977 | 41.22 | 0.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от КТП №53 Атрепьево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №115 Мишково, Боровский р-н, Калужская область, протяженностью 2,4 км | G_KAE-00190-031 | 1976 | 52.51 | 0.12 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от КТП №115 Мишково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №38 Панское, Малоярославецкий р-н, Калужская область, протяженностью- 2,4 км | G_KAE-00190-032 | 1983 | 42.36 | 0.06 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от КТП №38 Панское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №132 Букрино, Малоярославецкий р-н, Калужская область, протяженностью- 2,4 км | G_KAE-00190-033 | 1984 | 41.15 | 0.1 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от КТП №132 Букрино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №71 Лабеки, Юхновский р-н, Калужская область протяженностью 1 км | G_KAE-00190-034 | 1965 | 59.61 | 0.04 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ отМТП №71 Лабеки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №29 Козловка, Юхновский р-н, Калужская область протяженностью 1,4 км | G_KAE-00190-035 | 1982 | 58.46 | 0.17 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ отМТП №29 Козловка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №89 Восточная, Боровский р-н, Калужская область, протяженностью 0,99 км | G_KAE-00190-036 | 1978 | 41.22 | 0.29 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от КТП №89 Восточная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП-111 Троица, Юхновский р-н, Калужская область протяженностью 2,4 км | G_KAE-00190-037 | 1981 | 59.59 | 0.16 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №1 отМТП-111 Троица | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №56 Карпово Волынцево 1,5 км | G_KAE-00190-038 | 1958 | 49.88 | 0.07 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ отМТП №56 Карпово Волынцево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП№34 Кириллово, Боровский р-н, Калужская область, протяженностью 1,4 км | G_KAE-00190-039 | 1966 | 41.22 | 0.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №1 отМТП№34 Кириллово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №324 Сокольники 2, Малоярославецкий р-н, Калужская область, протяженностью- 2,6 км | G_KAE-00190-040 | 1980 | 49.59 | 0.12 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП №324 Сокольники 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №432 Пирогово, Малоярославецкий р-н, Калужская область, протяженностью- 1,8 км | G_KAE-00190-041 | 1990 | 49.88 | 0.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП №432 Пирогово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 68 Русиново, Боровский р-н, Калужская область, протяженностью 1,8 км | G_KAE-00190-042 | 1977 | 53.69 | 0.1 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ отМТП № 68 Русиново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 от МТП № 12 д.Больсуново, Тарусский р-н, Калужская область протяженностью 2,9 км | G_KAE-00190-043 | 1976 | 34.28 | 0.1 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №3 отМТП № 12 д.Больсуново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП № 41 д.Хомяково, Тарусский р-н, Калужская область протяженностью 1,2 км | G_KAE-00190-044 | 1997 | 57.77 | 0.0003 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №1 отМТП № 41 д.Хомяково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №632 Высокиничи, Жуковский р-н, Калужская область, протяженностью 3,6 км | G_KAE-00190-045 | 1973 | 34.28 | 0.0002 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от ЗТП №632 Высокиничи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 40 д. Березовка Людиновский р-он, Калужская область, протяженностью 0,93 км | G_KAE-00190-046 | 1974 | 55.39 | 0.15 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ отМТП № 40 д. Березовка Людиновский р-он | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №130 Заречье до границ участка Калужская область, г.Калуга, СНТ Урожай, протяженностью 0,04 км | G_KAE-00190-047 | 1980 | 56.84 | 0.15 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №130 Заречье г.Калуга, СНТ Урожай | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №79 Клишино. Калужская область, Ферзиковский район, д.Клишино протяженностью 0,07 км | G_KAE-00190-048 | 1986 | 56.92 | 0.15 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВМТП №79 Клишино Ферзиковский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №3 Лыково, Жуковский р-н, Калужская область, протяженностью 3,2 км | G_KAE-00213-003 | 1978 | 49.65 | 0.31 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП №3 Лыково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №8 Ивашковичи, Жуковский р-н, Калужская область, протяженностью 3,3 км | G_KAE-00213-004 | 1960 | 57.38 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от КТП №8 Ивашковичи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №5 Трубино, Жуковский р-н, Калужская область, протяженностью 1,7 км | G_KAE-00213-005 | 1971 | 58.14 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП №5 Трубино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №6 Трубино, Жуковский р-н, Калужская область, протяженностью 1,5 км | G_KAE-00213-006 | 1960 | 53.46 | 0.3 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП №6 Трубино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №180 Трубино, Жуковский р-н, Калужская область, протяженностью 2,6 км | G_KAE-00213-007 | 1978 | 56.97 | 0.2 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от КТП №180 Трубино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №19 Каньшино, Жуковский р-н, Калужская область, протяженностью 2,2 км | G_KAE-00213-008 | 1962 | 52.72 | 0.24 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП №19 Каньшино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №210 Овчинино, Жуковский р-н, Калужская область, протяженностью 2,3 км | G_KAE-00213-009 | 1978 | 49.58 | 0.21 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от КТП №210 Овчинино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №169 Овчинино, Жуковский р-н, Калужская область, протяженностью 2,3 км | G_KAE-00213-010 | 1975 | 51.32 | 0.25 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от КТП №169 Овчинино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №208 Ильинское, Жуковский р-н, Калужская область, протяженностью 2, 3км | G_KAE-00213-011 | 1976 | 41.25 | 0.3 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от КТП №208 Ильинское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №8 Игнатьевское, Малоярославецкий р-н, Калужская область, протяженностью- 2,3 км | G_KAE-00213-012 | 1986 | 49.65 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от ТП №8 Игнатьевское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №28 Синяково, Малоярославецкий р-н, Калужская область, протяженностью- 1,0 км | G_KAE-00213-014 | 1972 | 59.69 | 0.06 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от ТП №28 Синяково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №77 Голухино, Малоярославецкий р-н, Калужская область, протяженностью- 1,6 км | G_KAE-00213-016 | 1973 | 59.99 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от ТП №77 Голухино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №213 Рябцево центр, Малоярославецкий р-н, Калужская область, протяженностью- 2,5 км | G_KAE-00213-017 | 1974 | 55.41 | 0.34 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от ТП №213 Рябцево центр | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №400 Ерденево-насосная, Малоярославецкий р-н, Калужская область, протяженностью- 2,5 км | G_KAE-00213-018 | 1972 | 59.98 | 0.11 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от ТП №400 Ерденево-насосная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 99, Боровский р-н, Калужская область, протяженностью 3,87 км | G_KAE-00213-019 | 1979 | 51.49 | 0.38 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 99 Пекино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 100, Боровский р-н, Калужская область, протяженностью 2,36 км | G_KAE-00213-020 | 1980 | 49.56 | 0.1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 100 Беницы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 104, Боровский р-н, Калужская область, протяженностью 3,53 км | G_KAE-00213-021 | 1976 | 59.99 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ отМТП № 104 Шилово деревня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №151 Пнево 1, Малоярославецкий р-н, Калужская область, протяженностью- 2 км | G_KAE-00213-022 | 1981 | 51.91 | 0.57 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП №151 Пнево 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №188 Шестово, Износковский р-н, Калужская область, протяженностью 1,1 км | G_KAE-00213-023 | 1991 | 52.41 | 0.09 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ отМТП №188 Шестово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 189 Богданово, Износковский р-н, Калужская область, протяженностью 1,2 км | G_KAE-00213-024 | 1987 | 49.58 | 0.31 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП № 189 Богданово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №21 Дет.Сад., Боровский р-н, Калужская область, протяженностью 1,6 км | G_KAE-00213-025 | 1972 | 56.94 | 0.3 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №21 Дет.Сад. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от МТП-14 "Погореловка дер.", Юхновский р-н, Калужская область протяженностью 1,32 км | G_KAE-00213-026 | 1979 | 57.01 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ №2 отМТП-14 Погореловка дер. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от КТП-4 "Озерки", Юхновский р-н, Калужская область протяженностью 0,6 км | G_KAE-00213-027 | 1971 | 55.56 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 отКТП-4 Озерки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-148 "Тибекино", Юхновский р-н, Калужская область протяженностью 0,92 км | G_KAE-00213-028 | 1971 | 51.56 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ №3 отКТП-148 Тибекино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от МТП-226 "Климов пруд", Юхновский р-н, Калужская область протяженностью 1,52 км | G_KAE-00213-029 | 1983 | 57.37 | 0.02 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ №2 отМТП-226 Климов пруд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-137 "Стененки", Юхновский р-н, Калужская область протяженностью 1,16 км | G_KAE-00213-030 | 1968 | 54.77 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП-137 Стененки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-145 "Александровка", Юхновский р-н, Калужская область протяженностью 2,24 км | G_KAE-00213-031 | 1985 | 58.87 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП-145 Александровка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-107 "Миньково", Юхновский р-н, Калужская область протяженностью 1,5 км | G_KAE-00213-032 | 1981 | 57.18 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП-107 Миньково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-122 "Крутое", Юхновский р-н, Калужская область протяженностью 1,84 км | G_KAE-00213-033 | 1975 | 59.39 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП-122 Крутое | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-130 "Упрямово деревня", Юхновский р-н, Калужская область протяженностью 1,7 км | G_KAE-00213-034 | 1981 | 51.24 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП-130 Упрямово деревня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-132 "Коптево", Юхновский р-н, Калужская область протяженностью 2,00 км | G_KAE-00213-035 | 1981 | 53.71 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отКТП-132 Коптево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-98 Утринка, Юхновский р-н, Калужская область протяженностью 0,60 км | G_KAE-00213-036 | 1980 | 50.71 | 0.1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отКТП-98 Утринка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №161 Гостешево, Жуковский р-н, Калужская область, протяженностью 1,57 км | G_KAE-00213-037 | 1975 | 57.18 | 0.34 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ отМТП №161 Гостешево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №162 Гостешево, Жуковский р-н, Калужская область, протяженностью 0,72 км | G_KAE-00213-038 | 1988 | 59.39 | 0.07 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП №162 Гостешево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №113 Совьяки жилье, Боровский р-н, Калужская область, протяженностью 1,2 км | G_KAE-00213-039 | 1972 | 55.05 | 0.05 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП №113 Совьяки жилье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №103 Башмаковка, Малоярославецкий р-н, Калужская область, протяженностью- 1,9 км | G_KAE-00213-040 | 1976 | 56.92 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП №103 Башмаковка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №320 Ильинское быт, Малоярославецкий р-н, Калужская область, протяженностью- 2,0 км | G_KAE-00213-041 | 1980 | 57.08 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП №320 Ильинское быт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ№1 от КТП№55 Фатьяново, Тарусский р-н, Калужская область протяженностью 1,32 км | G_KAE-00213-042 | 1966 | 56.34 | 0.0001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ№1 от КТП№55 Фатьяново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ№1 от КТП№56 Татьянинское, Тарусский р-н, Калужская область протяженностью 1,04 км | G_KAE-00213-043 | 1971 | 57.71 | 0.1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ№1 от КТП№56 Татьянинское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ№1 от КТП№128 с. Роща, Тарусский р-н, Калужская область протяженностью 1,88 км | G_KAE-00213-044 | 1980 | 53.56 | 0.21 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ№1 от КТП№128 с. Роща | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Ленина от МТП №24 Мира-2, Боровский р-н, Калужская область, протяженностью 1,45 км | G_KAE-00213-045 | 1976 | 53.92 | 0.21 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ ул. Ленина отМТП №24 Мира-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Поселок от ЗТП №17 КИМ, Боровский р-н, Калужская область, протяженностью 2,343 км | G_KAE-00213-046 | 1988 | 42.69 | 0.09 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ ул.Поселок от ЗТП №17 КИМ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.1 Мая от ЗТП № 56 Парк, Боровский р-н, Калужская область, протяженностью 1,35 км | G_KAE-00213-047 | 1980 | 58.69 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ ул.1 Мая от ЗТП № 56 Парк | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-188 Зубово дер., Юхновский р-н, Калужская область протяженностью 1,35 км | G_KAE-00213-048 | 1979 | 58.59 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП-188 Зубово дер. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-12 Екатериновка, Юхновский р-н, Калужская область протяженностью 0,6 км | G_KAE-00213-049 | 1982 | 59.24 | 0.0005 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отКТП-12 Екатериновка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №131 Дедня, Жуковский р-н, Калужская область, протяженностью 0,76км | G_KAE-00213-050 | 1970 | 54.23 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП №131 Дедня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №127 Мелихово, Жуковский р-н, Калужская область, протяженностью 1,12 км | G_KAE-00213-051 | 1971 | 56.76 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП №127 Мелихово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №153 Рыжково, Жуковский р-н, Калужская область, протяженностью 2,02 км | G_KAE-00213-052 | 1955 | 57.53 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП №153 Рыжково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №151 Совьяки поселок, Боровский р-н, Калужская область, протяженностью 1,4 км | G_KAE-00213-053 | 1972 | 57.71 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП №151 Совьяки поселок | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №170 Совьяки насосная, Боровский р-н, Калужская область, протяженностью 0,91 км | G_KAE-00213-054 | 1972 | 58.11 | 0.45 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП №170 Совьяки насосная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №84 Зайцево, Малоярославецкий р-н, Калужская область, протяженностью- 0,6 км | G_KAE-00213-055 | 1986 | 51.74 | 0.1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП №84 Зайцево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ№1 от КТП№57 Залужье, Тарусский р-н, Калужская область протяженностью 0,75км | G_KAE-00213-056 | 1960 | 56.05 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ№1 от КТП№57 Залужье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Строительство современного центра гребных видов спорта на базе ГБОУ ДОД КО "СДЮСШОР" по академической гребле. Вынос участка ЛЭП 110 кВ. 1 этап строительства протяженностью 1,988 км (в том числе реконструкция участка протяженностью 1,01 км) | G_KAE-00237-000 | 1979 | 53.33 | 0.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Орбита с отпайкой на Маяк | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. Постановление Правительства Калужской области от 20.04.2017г. № 137 (страница 8), СиПР 2019-2023 "Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Калужской области на 2019-2023 годы"(п.2.49), Губернатор Калужской области Артамонов Анатолий Дмитриевич | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 «Кр. Бор» от МТП №13 «Лесничество» г. Киров протяженность 1,293км | G_KAE-00241-001 | 1972 | 34.66 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №2 Кр. Бор отМТП №13 Лесничество | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 «Кр. Бор» от ГКТП №12 «Инкубатор» г. Киров протяженность 0,331км | G_KAE-00241-002 | 1972 | 38.65 | 0.07 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №4 Кр. Бор от ГКТП №12 Инкубатор | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 «Первомайская» от ГКТП №12 «Инкубатор» г. Киров протяженность 1,629км | G_KAE-00241-003 | 1971 | 44.25 | 0.07 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №2 Первомайская от ГКТП №12 Инкубатор | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 «А.Невского» от ЗТП №23 «М.Горького» г. Киров протяженность 1,224км | G_KAE-00241-004 | 1968 | 44.25 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №2 А.Невского от ЗТП №23 М.Горького | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 «ул.Фурманова д.6» от ЗТП №16 «Фурманова» г. Киров протяженность 0,146км | G_KAE-00241-005 | 1978 | 59.78 | 0.59 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №3 «ул,Фурманова д,6» от ЗТП №16 «Фурманова» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №11 «ул.Фурманова 3-9» от ЗТП №16 «Фурманова» г. Киров протяженность 0,306км | G_KAE-00241-006 | 1978 | 36.15 | 0.83 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №11 ул,Фурманова 3-9 от ЗТП №16 Фурманова | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 «ул. Заречная» от МТП №100 «Дуброво» Кировский район протяженность 0,831 км | G_KAE-00241-007 | 1967 | 39.28 | 0.16 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1 ул. Заречная отМТП№100 Дуброво | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от МТП №134 «Вежи» Кировский район протяженность 1,161км | G_KAE-00241-008 | 1972 | 49.54 | 1.46 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1,2 отМТП №134 Вежи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 " ул.М.Горького " КТП № 285 " М.Горького " г. Людиново протяженность 1,226км | G_KAE-00241-009 | 1976 | 44.25 | 0.15 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №4 " ул.М.Горького " КТП №285 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 " ул.Котовского " КТП № 285 " М.Горького " г. Людиново протяженность 1,149км | G_KAE-00241-010 | 1969 | 44.25 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №285 ул.Котовского | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 " Тихоновка " МТП № 46 " Тихоновка " Людиновский район протяженность 0,903км | G_KAE-00241-011 | 1969 | 52.78 | 0.55 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №46 Тихоновка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 " ул.Маяковского " ЗТП № 274 " АТС " г. Людиново протяженность 3,36км | G_KAE-00241-013 | 1980 | 39.28 | 1.27 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1 ул.Маяковского ЗТП №274 АТС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 " Голосиловка " МТП № 56 " Голосиловка " Людиновский район протяженность 1,699км | G_KAE-00241-014 | 1975 | 57.21 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №56 Голосиловка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 " Рога " МТП № 13 " Рога " Людиновский район протяженность 1,398км | G_KAE-00241-015 | 1969 | 59.87 | 0.0003 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №13 Рога | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 " Курганье " МТП № 48 " Курганье " Людиновский район протяженность 1,388км | G_KAE-00241-016 | 1973 | 39.28 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №48 Курганье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ЗТП №920 "Колбасная" г. Жиздра протяженность 1,054км | G_KAE-00241-018 | 1974 | 44.25 | 0.64 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1 от ЗТП№920 Колбасная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №182 "Мужитино-КЗС" Жиздринский район протяженность 0,794км | G_KAE-00241-019 | 1982 | 44.25 | 0.02 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1 отМТП№182 Мужитино-КЗС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от КТП №9 "Мужитино-Детсад" Жиздринский район протяженность 1,868км | G_KAE-00241-020 | 1982 | 52.78 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от КТП №9 Мужитино-Дет.сад | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №1102 "Дома с/химии" г. Жиздра протяженность 0,618км | G_KAE-00241-021 | 1984 | 41.63 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №1102 Дома с/химии | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №1102 "Дома с/химии" г. Жиздра протяженность 0,607км | G_KAE-00241-022 | 1984 | 51.63 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №1102 Дома с/химии | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП-210 "аптека" с.Хвастовичи с. Хвастовичи протяженность 1,68 км | G_KAE-00241-023 | 1986 | 48.51 | 0.89 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ ЗТП №210 аптека | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-242 "магазин "с.Хвастовичи с. Хвастовичи протяженность 0,393км | G_KAE-00241-024 | 1980 | 48.54 | 0.16 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ КТП №242 магазин | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП-211 "кафе "с.Хвастовичи с. Хвастовичи протяженность 0,419км | G_KAE-00241-025 | 1982 | 52.78 | 0.39 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ ЗТП №211 кафе | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП-224 "горгаз" с.Хвастовичи с. Хвастовичи протяженность 1,81км | G_KAE-00241-026 | 1982 | 41.63 | 0.7 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ ЗТП №224 горгаз | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП № 91 д. Боброво Думиничский район протяженность 0,851км | G_KAE-00241-027 | 1979 | 41.63 | 0.1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ МТП №91 Боброво | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 222 ДК г. Думиничи протяженность 1,816км | G_KAE-00241-028 | 1976 | 48.41 | 0.71 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ КТП №222 ДК | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП 78 д.Ясенок Думиничский район протяженность 0,833км | G_KAE-00241-029 | 1978 | 48.54 | 0.0004 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВМТП №78 Ясенок | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП № 79 д.Ясенок-мастерские Думиничский район протяженность 0,922км | G_KAE-00241-030 | 1978 | 59.58 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВМТП №79 Ясенок-мастерские | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП № 80 д.Ясенок Думиничский район протяженность 1,447км | G_KAE-00241-031 | 1978 | 40.15 | 0.0004 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВМТП №80 Ясенок | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 МТП №36 д. Чумазово Барятинский район протяженность 1,8км | G_KAE-00241-032 | 1970 | 54.69 | 0.1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №36 Чумазово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 МТП №33 д. Марс Барятинский район протяженность 0,362км | G_KAE-00241-033 | 1983 | 53.16 | 0.0005 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №2МТП №33 Марс | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 МТП №31 д. Шершнево Барятинский район протяженность 2,04км | G_KAE-00241-034 | 1981 | 54.08 | 0.21 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №31 Шершнево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 МТП №87 д. Фомино Барятинский район протяженность 2,506км | G_KAE-00241-035 | 1975 | 50.7 | 5.7 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1,2МТП №87 Фомино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 ЗТП №179 д. Зайцева Гора Барятинский район протяженность 1,089 км | G_KAE-00241-036 | 1984 | 52.9 | 0.27 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1,2,3 ЗТП №179 Зайцева Гора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 МТП №74 д. Шишкино Барятинский район протяженность 0,235 км | G_KAE-00241-037 | 1979 | 56.36 | 0.1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №74 Шишкино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 МТП №101 д. Бахмутово Барятинский район протяженность 2,917км | G_KAE-00241-038 | 1969 | 53.48 | 0.1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1,2МТП №101 Бахмутово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 КТП №139 д. Бахмутово Барятинский район протяженность 2,252км | G_KAE-00241-039 | 1969 | 51.26 | 0.3 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1,2,3 КТП №139 Бахмутово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 ГКТП №302 «Гостиница» г. Спас-Деменск протяженность 1,746км | G_KAE-00241-040 | 1983 | 45.94 | 1.5 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1 ГКТП №302 Гостиница | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 ГКТП №302 «Гостиница» г. Спас-Деменск протяженность 2,694км | G_KAE-00241-041 | 1983 | 55.49 | 1.5 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №2 ГКТП №302 Гостиница | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 ГКТП №302 «Гостиница» г. Спас-Деменск протяженность 1,915км | G_KAE-00241-042 | 1983 | 41.63 | 1.5 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №3 ГКТП №302 Гостиница | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 ГКТП №302 «Гостиница» г. Спас-Деменск протяженность 0,738км | G_KAE-00241-043 | 1983 | 48.41 | 1.5 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №4 ГКТП №302 Гостиница | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 ГКТП №303 «Горка» г. Спас-Деменск протяженность 0,6км | G_KAE-00241-044 | 1981 | 34.66 | 0.28 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №3 ГКТП №303 Горка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №7 ЗТП №312 «ЖД школа» г. Спас-Деменск протяженность 0,6км | G_KAE-00241-045 | 1977 | 38.65 | 1.62 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №7 ЗТП №312 ЖД школа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 МТП №114 Троицкое школа Куйбышевский район протяженность 1,4км | G_KAE-00241-046 | 1979 | 44.25 | 0.08 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1,2МТП №114 Троицкое школа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 МТП №131 Троицкое детсад Куйбышевский район протяженность 1,8км | G_KAE-00241-047 | 1980 | 44.25 | 0.05 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1,2МТП №131 Троицкое детсад | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 МТП №187 Троицкое центр Куйбышевский район протяженность 1,6км | G_KAE-00241-048 | 1980 | 42.78 | 0.44 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1,2,3МТП №187 Троицкое центр | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 КТП №186 Погуляи Куйбышевский район протяженность 1,24км | G_KAE-00241-049 | 1976 | 36.15 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1,2 КТП №186 Погуляи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №170 "Серпейск почта" Мещовский район протяженность 4,2км | G_KAE-00241-050 | 1984 | 39.28 | 0.05 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ КТП №170 Серпейск почта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ к КТП №246 "Серпейск деревня" Мещовский район протяженность 2,2км | G_KAE-00241-051 | 1982 | 39.54 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ к КТП №246 Серпейск деревня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №178 д. Батищево Мосальский район протяженность 2,14км | G_KAE-00241-052 | 1975 | 44.25 | 0.06 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №178 Батищево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №26 д. Ольхи Мосальский район протяженность 1,45км | G_KAE-00241-053 | 1978 | 44.25 | 5.8 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №26 Ольхи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №34 д. Бараньи Рога Мосальский район протяженность 1,85км | G_KAE-00241-054 | 1978 | 52.78 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВМТП №34 Бараньи Рога | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №226 д. Передовик, ДК Мосальский район протяженность 0,76км | G_KAE-00241-055 | 1979 | 36.15 | 0.43 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №226 Передовик, ДК | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №72 д. Высокое Мосальский район протяженность 1,86км | G_KAE-00241-056 | 1975 | 39.28 | 1.22 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВМТП №72 Высокое | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №225 д. Передовик Мосальский район протяженность 1,7км | G_KAE-00241-057 | 1981 | 57.21 | 0.51 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВМТП №225 Передовик | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №115 д. Родионово Мосальский район протяженность 0,67км | G_KAE-00241-058 | 1979 | 53.87 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №115 Родионово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №123 д. Зюзино Мосальский район протяженность 0,35км | G_KAE-00241-059 | 1982 | 36.15 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВМТП №123 Зюзино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №113 д. Селезенево Мосальский район протяженность 0,98км | G_KAE-00241-060 | 1975 | 39.28 | 0.18 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №113 Селезенево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №128 д. Пузынино Мосальский район протяженность 0,53км | G_KAE-00241-061 | 1977 | 57.21 | 0.02 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №128 Пузынино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №137 д. Посконь Мосальский район протяженность 0,88км | G_KAE-00241-062 | 1977 | 59.87 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №137 Посконь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №280 д. Посконь, поселок Мосальский район протяженность 1,95км | G_KAE-00241-063 | 1977 | 39.28 | 0.24 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВМТП №280 Посконь, поселок | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №298 д. Сельцо-Кольцово Мосальский район протяженность 0,76км | G_KAE-00241-064 | 1982 | 39.54 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВМТП №298 Сельцо-Кольцово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №52 д. Дашино Мосальский район протяженность 1,76км | G_KAE-00241-065 | 1979 | 44.25 | 0.26 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВМТП №52 Дашино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №47 д. Липовка Мосальский район протяженность 0,68км | G_KAE-00241-066 | 1978 | 44.25 | 0.02 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №47 Липовка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №65 д. Зайцево-Шиповка Мосальский район протяженность 0,72км | G_KAE-00241-067 | 1980 | 52.78 | 0.02 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №65 Зайцево-Шиповка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №23 А д.Печенкино Сухиничский район протяженность 1,96км | G_KAE-00241-068 | 1981 | 41.63 | 0.44 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП №23 А Печёнкино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №59 д.Брынь Сухиничский район протяженность 2км | G_KAE-00241-069 | 1974 | 41.63 | 2.42 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ КТП №59 Брынь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №55 д.Николаево Сухиничский район протяженность 2км | G_KAE-00241-070 | 1973 | 48.41 | 0.95 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ -0,4 кВМТП №55 Николаево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №56 д.Михалевичи Сухиничский район протяженность 2км | G_KAE-00241-071 | 1982 | 48.54 | 0.53 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ КТП №56 Михалевичи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №57 д.Воронеты Сухиничский район протяженность 4,1км | G_KAE-00241-072 | 1981 | 52.38 | 3.05 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ КТП №57 Воронеты | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП №302 Больница Сухиничский район протяженность 1,9км | G_KAE-00241-073 | 1978 | 41.63 | 2.21 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ ЗТП №302 Больница | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №69 д.Казарь Сухиничский район протяженность 1,5км | G_KAE-00241-074 | 1972 | 41.63 | 3.36 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ КТП №69 Казарь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №77 д.Радождево Сухиничский район протяженность 2,5км | G_KAE-00241-075 | 1976 | 48.41 | 2 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВМТП №77 Радождево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №196 д.Радождево Сухиничский район протяженность 1,2км | G_KAE-00241-076 | 1974 | 48.54 | 0.53 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №196 Радождево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №9 ЗТП №345 Ресторан г. Сухиничи протяженность 1,4км | G_KAE-00241-077 | 1977 | 59.78 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №9 ЗТП №345 Ресторан | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №241 д.Тросна Сухиничский район протяженность 3,7км | G_KAE-00241-078 | 1976 | 40.15 | 0.53 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВМТП №241 Тросна | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №242 д.Тросна Сухиничский район протяженность 1,2км | G_KAE-00241-079 | 1976 | 54.69 | 0.55 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ КТП №242 Тросна | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №35 Козлово Администрация сельского поселения "Деревня Ерденево", Малоярославецкий р-он протяженность 1,729км | G_KAE-00241-080 | 1975 | 53.16 | 0.62 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП №35 Козлово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №33 Ерденево Администрация сельского поселения "Деревня Ерденево", Малоярославецкий р-он протяженность 2,8км | G_KAE-00241-081 | 1969 | 54.08 | 0.45 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП №33 Ерденево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №14 Игнатьевское-стройдвор Администрация сельского поселения "Деревня Шумятино", Малоярославецкий р-он протяженность 1,505км | G_KAE-00241-082 | 1975 | 50.7 | 3.42 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП №14 Игнатьевское-стройдвор | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №17 Тиняково Администрация сельского поселения "Село Кудиново", Малоярославецкий р-он протяженность 2,6км | G_KAE-00241-083 | 1985 | 52.9 | 8.53 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП №17 Тиняково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №106 Дурово Администрация сельского поселения "Село Юбилейный", Малоярославецкий р-он протяженность 1,977км | G_KAE-00241-084 | 1985 | 56.36 | 0.37 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП №106 Дурово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №153 Бортники Администрация сельского поселения "Село Юбилейный", Малоярославецкий р-он протяженность 0,523км | G_KAE-00241-085 | 1982 | 53.48 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП №153 Бортники | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №135 Агафино СП с. Тарутино, Жуковский р-он протяженность 2,7км | G_KAE-00241-086 | 1970 | 51.26 | 0.0002 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП №135 Агафино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №55 Щиглево СП с. Высокиничи, Жуковский р-он протяженность 1,7км | G_KAE-00241-087 | 1961 | 51.26 | 0.0002 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от КТП №55 Щиглево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от МТП 171 Хохловка МО Перемышльский район протяженность 2,553км | G_KAE-00241-088 | 1989 | 52.78 | 0.0003 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4кВ №2 отМТП 171 Хохловка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 КТП №74 Мелихово МО "Ульяновский район" протяженность 0,963км | G_KAE-00241-090 | 1985 | 39.28 | 0.0001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1,2 КТП №74 Мелихово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №9 д.Дубровка Козельский район протяженность 0,804км | G_KAE-00241-091 | 1987 | 57.21 | 0.0001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №9 д.Дубровка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 52 Юдинки Козельский район протяженность 1,114км | G_KAE-00241-093 | 1986 | 39.28 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ отМТП № 52 Юдинки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 16 Каменка- контора Козельский район протяженность 0,788км | G_KAE-00241-094 | 1980 | 39.54 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ отМТП № 16 Каменка- контора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП-1 К. Маркса- ДРСУ Козельский район протяженность 3,3км | G_KAE-00241-095 | 1986 | 44.25 | 0.0001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ от РП-1 К. Маркса- ДРСУ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,6 от МТП №9 Первомайская Козельский район протяженность 3,036 км | G_KAE-00241-096 | 1973 | 44.25 | 0.0004 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ №1,2,6 отМТП №9 Первомайская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,2 от ТП-1 Прудново пр. оп. № 1-11, 1-52 Дзержинский район протяженность 1,849км | G_KAE-00241-097 | 1949 | 51.36 | 0.1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ № 1,2 отТП-1 Прудново пр. оп. № 1-11, 1-52 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП №117 Адамовское поле в пр. оп. 1-50 Дзержинский район протяженность 1,863 км | G_KAE-00241-098 | 1970 | 41.63 | 0.11 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ № 2 отТП- 3 Адамовское в пр. оп. 1-50 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП-37 Барсуки в пр. оп. № 1-50 Дзержинский район протяженность 1,897км | G_KAE-00241-099 | 1953 | 41.63 | 0.27 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ № 2 отКТП-37 Барсуки в пр. оп. № 1-50 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 от МТП-34 Беляйково в пр. оп. № 1-23 Дзержинский район протяженность 0,731км | G_KAE-00241-100 | 1959 | 48.41 | 0.1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ № 1 отМТП-34 Беляйково в пр. оп. № 1-23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 от МТП-131 д.Смагино в пр. оп. № 1-32 Дзержинский район протяженность 1,066 км | G_KAE-00241-101 | 1960 | 48.54 | 0.0001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ № 1 отМТП-131 д.Смагино в пр. оп. № 1-32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 от МТП-35 Шестаково в пр. оп. № 1-14 Дзержинский район протяженность 0,451 км | G_KAE-00241-102 | 1961 | 52.78 | 0.1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ № 1 отМТП-35 Шестаково в пр. оп. № 1-14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 «деревня» от МТП №101 «Натарово» Кировский район протяженность 1,771км | G_KAE-00242-001 | 1974 | 41.63 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1 МТП №101 Натарово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 и 2 от МТП №223 «Якимово-контора» Кировский район протяженность 1,353км | G_KAE-00242-002 | 1978 | 41.63 | 0.95 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1 и 2МТП №223 Якимово-контора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 от МТП №135 «Якимово-ферма» Кировский район протяженность 0,849км | G_KAE-00242-003 | 1978 | 48.41 | 0.59 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №3МТП №135 Якимово-ферма | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №5 "Заречная" ЗТП № 205 "Черняховского" г. Людиново протяженность 1,08км | G_KAE-00242-004 | 1978 | 48.54 | 0.26 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №5 ЗТП №205 Черняховского | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Романовка" МТП № 29 "Романовка" Людиновский район протяженность 1,32км | G_KAE-00242-005 | 1977 | 59.58 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №29 Романовка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Мостовка" МТП № 30 "Мостовка" Людиновский район протяженность 1,36км | G_KAE-00242-006 | 1977 | 40.15 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №30 Мостовка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 "С.Хотеевых" ЗТП № 213 "Апатьева" г. Людиново протяженность 1,1км | G_KAE-00242-007 | 1980 | 54.69 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП №213 Апатьева | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Октябрьская" КТП № 250 "Кол.сад" г. Людиново протяженность 1,4км | G_KAE-00242-008 | 1985 | 53.16 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №250 Кол.сад | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 "Войкова" КТП № 250 "Кол.сад" г. Людиново протяженность 1,6км | G_KAE-00242-009 | 1985 | 54.08 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №4 КТП №250 Кол.сад | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Деревня" МТП №60 "Школа" Людиновский район протяженность 0,76км | G_KAE-00242-010 | 1972 | 50.7 | 0.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП№60 Школа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,2 от КТП №199 "Свобода-Клуб" Жиздринский район протяженность 1,361км | G_KAE-00242-011 | 1971 | 52.9 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП№199 Свобода-Клуб | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от КТП №601 "Судимир школа" Жиздринский район протяженность 3,6км | G_KAE-00242-012 | 1968 | 56.36 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от КТП№601 Судимир школа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №905 "РСУ" г. Жиздра протяженность 0,9км | G_KAE-00242-013 | 1978 | 53.48 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №905 РСУ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП-56 "ферма"с.Красное Хвастовичский район протяженность 3,9км | G_KAE-00242-014 | 1986 | 51.26 | 0.43 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВМТП №56 фермас.Красное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП-58 "сорокино"с.Красное Хвастовичский район протяженность 2,68км | G_KAE-00242-015 | 1986 | 36.59 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВМТП №58 сорокинос.Красное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП-55 "центр" с.Красное Хвастовичский район протяженность 5,2км | G_KAE-00242-016 | 1985 | 36.11 | 0.05 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВМТП №55 центрс.Красное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП-57 "деревня" с.Красное Хвастовичский район протяженность 2,8км | G_KAE-00242-017 | 1985 | 36.77 | 0.16 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВМТП №57 деревняс.Красное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП-103 "ДК" с.Красное Хвастовичский район протяженность 1,6км | G_KAE-00242-018 | 1985 | 34.61 | 0.42 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ ЗТП №103 ДКс.Красное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,2 МТП № 119 д. Победа Барятинский район протяженность 0,92км | G_KAE-00242-019 | 1978 | 50.7 | 0.2 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1,2МТП №119 д. Победа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 МТП №6 д. Милотичи Барятинский район протяженность 1км | G_KAE-00242-021 | 1974 | 56.36 | 0.2 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №6 д. Милотичи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №165 п. Киевский Барятинский район протяженность 0,5км | G_KAE-00242-022 | 1972 | 53.48 | 0.09 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №165 п. Киевский | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 МТП №56 красный Холм Барятинский район протяженность 1,95км | G_KAE-00242-023 | 1976 | 51.26 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1,2,3МТП №56 д.Красный Холм | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3. МТП №59 д. Красный Холм Барятинский район протяженность 2,2км | G_KAE-00242-024 | 1975 | 36.59 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1,2,3.МТП №59 д. Красный Холм | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 МТП №141 п. Льнозавод Барятинский район протяженность 1км | G_KAE-00242-025 | 1979 | 36.11 | 0.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №141 п. Льнозавод | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП №301 «Дом культуры» г. Спас-Деменск протяженность 0,95км | G_KAE-00242-026 | 1980 | 36.77 | 1.87 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП №301 Дом культуры | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 ЗТП №301 «Дом культуры» г. Спас-Деменск протяженность 0,44км | G_KAE-00242-027 | 1980 | 34.61 | 1.87 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №3 ЗТП №301 «Дом культуры» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №321 «СХ техника» г. Спас-Деменск протяженность 1,21км | G_KAE-00242-028 | 1978 | 50.38 | 0.56 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №321 СХ техника | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 ГКТП №306 «Садовая» г. Спас-Деменск протяженность 1,36км | G_KAE-00242-030 | 1981 | 37.28 | 0.16 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1 ГКТП №306 Садовая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 ГКТП №306 «Садовая» г. Спас-Деменск протяженность 1,2км | G_KAE-00242-031 | 1981 | 37.58 | 0.16 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №2 ГКТП №306 Садовая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 ЗТП №309 «РСУ» г. Спас-Деменск протяженность 0,48км | G_KAE-00242-032 | 1982 | 55.48 | 0.59 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №3 ЗТП №309 РСУ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 МТП №188 Троицкое мехток Куйбышевский район протяженность 0,8км | G_KAE-00242-033 | 1973 | 56.36 | 0.3 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1,2МТП №188 Троицкое мехток | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №208 Дубровка ферма Куйбышевский район протяженность 1,2км | G_KAE-00242-034 | 1977 | 53.48 | 0.06 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №208 Дубровка ферма | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 МТП №43 Вороненка Куйбышевский район протяженность 1,68км | G_KAE-00242-035 | 1979 | 51.26 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1,2МТП №43 Вороненка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 МТП №32 Высокое деревня Куйбышевский район протяженность 1км | G_KAE-00242-036 | 1983 | 36.59 | 0.28 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1,2,3МТП №32 Высокое деревня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №26" Кубяка" г. Мещовск протяженность 1,3км | G_KAE-00242-037 | 1968 | 36.11 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ МТП №26 Кубяка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП №25" ЦРБ" г. Мещовск протяженность 0,36км | G_KAE-00242-038 | 1973 | 36.77 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ ЗТП №25 ЦРБ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №19"Дача" Мещовский район протяженность 2,5км | G_KAE-00242-039 | 1983 | 34.68 | 0.26 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ КТП №19Дача | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ к КТП №26" Искра" Мещовский район протяженность 1,72км | G_KAE-00242-040 | 1975 | 50.28 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ к КТП №26 Искра | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №40" Серебряно пилорама" Мещовский район протяженность 2,44км | G_KAE-00242-041 | 1974 | 37.28 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ МТП №40 Серебряно пилорама | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №138 д. Подберезье Мосальский район протяженность 1,06км | G_KAE-00242-042 | 1976 | 37.28 | 0.02 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №138 д. Подберезье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №140 Подсосенское лесничество Мосальский район протяженность 0,61км | G_KAE-00242-043 | 1971 | 50.59 | 0.05 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №140 Подсосенское лесничество | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №188 д. Астапово, поселок Мосальский район протяженность 1,45км | G_KAE-00242-044 | 1978 | 51.43 | 0.0002 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №188 д. Астапово, поселок | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №197 д. Круглик Мосальский район протяженность 0,77км | G_KAE-00242-045 | 1972 | 51.43 | 0.02 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №197 Круглик | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №199 д. Грачевка Мосальский район протяженность 1,5км | G_KAE-00242-046 | 1976 | 40.18 | 0.02 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №199 Грачевка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №217 д. Долгое, нов. Поселок Мосальский район протяженность 0,7км | G_KAE-00242-047 | 1978 | 36.11 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №217 Долгое,нов. Поселок | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №200 д. Болва Мосальский район протяженность 0,41км | G_KAE-00242-048 | 1972 | 36.77 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВМТП №200 Болва | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №131 д. Людково, мастерские Мосальский район протяженность 0,61км | G_KAE-00242-049 | 1977 | 34.61 | 0.05 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №131 Людково, мастерские | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №207 д. Новый быт Мосальский район протяженность 0,25км | G_KAE-00242-050 | 1978 | 50.28 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №207 Новый быт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №315 д. Дубровки Мосальский район протяженность 0,95км | G_KAE-00242-051 | 1972 | 37.28 | 0.02 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №315 Дубровки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №201 д. Шиши Мосальский район протяженность 0,4км | G_KAE-00242-052 | 1969 | 37.28 | 0.02 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВМТП №201 Шиши | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №126 д. Заугорское Мосальский район протяженность 0,5км | G_KAE-00242-053 | 1979 | 50.49 | 0.02 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №126 Заугорское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №127 д. Ефремово Мосальский район протяженность 0,53км | G_KAE-00242-054 | 1970 | 51.43 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №127 Ефремово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №252 п. Раменский, торговый центр Мосальский район протяженность 2,2км | G_KAE-00242-055 | 1972 | 51.43 | 0.87 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВМТП №252 Раменский,торг.центр | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №253 п. Раменский, школа Мосальский район протяженность 1,74км | G_KAE-00242-056 | 1972 | 40.18 | 0.18 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВМТП №253 Раменский, школа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №136 д. Дубровка Мосальский район протяженность 0,76км | G_KAE-00242-057 | 1977 | 53.16 | 0.12 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №136 Дубровка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №144 д. Бухоново Мосальский район протяженность 0,97км | G_KAE-00242-058 | 1982 | 54.08 | 0.02 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №144 Бухоново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №145 д. Свирково Мосальский район протяженность 1,28км | G_KAE-00242-059 | 1980 | 50.7 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №145 Свирково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №148 д. Тиханово Мосальский район протяженность 1,42км | G_KAE-00242-060 | 1981 | 52.9 | 0.09 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №148 Тиханово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №52 "А" Агроснаб г. Сухиничи протяженность 1,9км | G_KAE-00242-061 | 1978 | 56.36 | 3.89 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ КТП №52 А Агроснаб | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №168 д.Глазово Сухиничский район протяженность 2,7км | G_KAE-00242-062 | 1976 | 53.48 | 0.55 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВМТП №168 Глазово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №186 д.Глазово Сухиничский район протяженность 1,5км | G_KAE-00242-063 | 1976 | 51.26 | 0.26 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВМТП №186 Глазово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №130 д.Юрьево Сухиничский район протяженность 1,5км | G_KAE-00242-064 | 1972 | 36.59 | 0.27 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ КТП №130 Юрьево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №38 д.Татаринцы Сухиничский район протяженность 3,3км | G_KAE-00242-065 | 1979 | 36.11 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВМТП №38 Татаринцы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №46 д.Меховое Сухиничский район протяженность 3,12км | G_KAE-00242-066 | 1979 | 36.77 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ КТП №46 Меховое | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №298 д.Татаринцы Сухиничский район протяженность 1,8км | G_KAE-00242-067 | 1979 | 34.61 | 1.05 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ КТП №298 Татаринцы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП №314 УП Связи г. Сухиничи протяженность 0,4км | G_KAE-00242-068 | 1980 | 50.7 | 1.26 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП №314 УП Связи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №214 Асаново Сухиничский район протяженность 1,5км | G_KAE-00242-069 | 1982 | 52.9 | 0.57 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ МТП №214 Асаново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №53 Меревское Ферзиковский район протяженность 1,22км | G_KAE-00242-078 | 1972 | 51.63 | 0.0001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП №53 Меревское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №19 Поливаново Ферзиковский район протяженность 0,8км | G_KAE-00242-080 | 1968 | 53.46 | 0.0001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП №19 Поливаново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 КТП №163 Афанасово МО "Ульяновский район" протяженность 4км | G_KAE-00242-081 | 1981 | 52.23 | 0.0001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1,2,3 КТП №163 Афанасово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-12 д.Малиновское в пр. оп. № 1-14 Дзержинский район протяженность 0,56км | G_KAE-00242-089 | 1967 | 52.71 | 9.87 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ отМТП-12 д.Малиновское в пр. оп. № 1-14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 4 от ТП-9 Никольское в пр. оп. 1-44 Дзержинский район протяженность 1,76км | G_KAE-00242-090 | 1957 | 36.16 | 0.34 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ № 4 отТП-9 Никольское в пр. оп. 1-44 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,2 от КТП-142 Ульшино в пр. оп. № 1-15, № 1-25 Дзержинский район протяженность 1,6км | G_KAE-00242-092 | 1983 | 52.26 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ № 1,2 отКТП-142 Ульшино в пр. оп. № 1-15, № 1-25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 2 от МТП-206 Болобоново в пр. оп. № 1-23 Дзержинский район протяженность 0,92км | G_KAE-00242-093 | 1962 | 38.61 | 0.0001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ № 2 отМТП-206 Болобоново в пр. оп. № 1-23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,2,3 отМТП-177 Сени в пр. оп. № 1-13, № 1-20, № 1-14 Дзержинский район протяженность 1,88км | G_KAE-00242-094 | 1958 | 50.04 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ № 1,2,3 отМТП-177 Сени в пр. оп. № 1-13, № 1-20, № 1-14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,2 от МТП - 106 Чапаевка в пр. оп. № 1-18, № 1-14 Дзержинский район протяженность 1,28км | G_KAE-00242-095 | 1967 | 53.09 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ № 1,2 отМТП - 106 Чапаевка в пр. оп. № 1-18, № 1-14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,2 от КТП-104 Головино в пр. оп. № 1-20, № 1-20 Дзержинский район протяженность 1,6км | G_KAE-00242-096 | 1957 | 52.46 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ № 1,2 отКТП-104 Головино в пр. оп. № 1-20, № 1-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,2 от МТП - 87 д.Лужное в пр. оп. № 1-16, № 1-22 Дзержинский район протяженность 1,52км | G_KAE-00242-097 | 1969 | 51.87 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ № 1,2 отМТП - 87 д.Лужное в пр. оп. № 1-16, № 1-22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,2 от МТП-43 Барятино в пр. оп.№ 1-28, № 9-35 Дзержинский район протяженность 2,16км | G_KAE-00242-098 | 1957 | 53.97 | 0.0003 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ № 1,2 отМТП-43 Барятино в пр. оп.№ 1-28, № 9-35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №36 Спас-Суходрев Администрация сельского поселения "Деревня Ерденево", Малоярославецкий р-он протяженность 0,7км | G_KAE-00242-099 | 1972 | 54.01 | 0.19 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП №36 Спас-Суходрев | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №71 Игнатьевское Администрация сельского поселения "Деревня Шумятино", Малоярославецкий р-он протяженность 2,7км | G_KAE-00242-100 | 1972 | 54.1 | 3.34 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП №71 Игнатьевское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №60 Астреево Администрация сельского поселения "Село Кудиново", Малоярославецкий р-он протяженность 1,5км | G_KAE-00242-101 | 1986 | 56.26 | 0.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП №60 Астреево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №156 Павловка Администрация сельского поселения "Село Юбилейный", Малоярославецкий р-он протяженность 2,6км | G_KAE-00242-102 | 1981 | 56.36 | 0.71 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП №156 Павловка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №134 Троица СП с. Тарутино, Жуковский р-он протяженность 2,08км | G_KAE-00242-103 | 1970 | 52.79 | 0.0002 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП №134 Троица | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 «ул. Заречная» от МТП №212 «Гавриловка» Кировский район протяженность 1,24км | G_KAE-00243-001 | 1973 | 54.01 | 0.05 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1МТП №212 Гавриловка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 «ул. Центральная» от МТП №218 «Гавриловка» Кировский район протяженность 0,92км | G_KAE-00243-002 | 1975 | 54.1 | 0.05 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1МТП №218 Гавриловка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 «деревня» от МТП №219 «Б.Заборье» Кировский район протяженность 1,6км | G_KAE-00243-003 | 1968 | 56.26 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1МТП №219 Б.Заборье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 «ул. Сельская» от МТП №208 «Бережки-стан» Кировский район протяженность 2,28км | G_KAE-00243-004 | 1972 | 56.36 | 0.22 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1МТП №208 Бережки-стан | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 «ул. Сельская» от МТП №209 «Бережки» Кировский район протяженность 1,52км | G_KAE-00243-005 | 1978 | 57.23 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1МТП №209 Бережки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от МТП №273 «Тешевичи-контора» Кировский район протяженность 1,72км | G_KAE-00243-006 | 1972 | 54.61 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1,2МТП №273 Тешевичи-контора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №273 «Тешевичи-зерноток» Кировский район протяженность 1,2км | G_KAE-00243-007 | 1972 | 54.61 | 0.0005 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1МТП №273 Тешевичи-зерноток | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 «ул. Трудовая» от МТП №180 «Б. Савки» Кировский район протяженность 0,44км | G_KAE-00243-008 | 1982 | 54.01 | 0.0005 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №2 МТП №180 Б. Савки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 " Энгельса " РП-6 № 9 " Хлебозавод " г. Людиново протяженность 0,5км | G_KAE-00243-009 | 1981 | 54.1 | 0.08 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1 РП-6 № 9 Хлебозавод | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 " Апатьева " КТП № 236 " Советская " г. Людиново протяженность 1,7км | G_KAE-00243-010 | 1980 | 56.26 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП № 236 Советская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 " Островского,Полякова,Мичурина " КТП № 236 " Советская " г. Людиново протяженность 1,2км | G_KAE-00243-011 | 1980 | 56.36 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП № 236 Советская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №6 " База РАЙПО " ЗТП № 257 " КНС-4 " г. Людиново протяженность 0,8км | G_KAE-00243-012 | 1980 | 51.36 | 0.07 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №6 ЗТП № 257 КНС-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Соколова,Комсомольская " ЗТП № 202А " Школа №12 " г. Людиново протяженность 1,1км | G_KAE-00243-013 | 1978 | 35.69 | 0.53 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП № 202А Школа №12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 " Нариманова " КТП № 237 " Нариманова " г. Людиново протяженность 1,5км | G_KAE-00243-014 | 1981 | 37.91 | 1.27 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП № 237 Нариманова | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 " Урицкого,Попова " ЗТП № 238 " Шв.фабрика" г. Людиново протяженность 0,8км | G_KAE-00243-015 | 1980 | 40.29 | 0.66 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП № 238 Шв,фабрика | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №13 " Пожарная охрана, СЭС " ЗТП № 254 " Д/с №14" г. Людиново протяженность 1,14км | G_KAE-00243-016 | 1980 | 54.01 | 0.1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №13 ЗТП № 254 Д/с №14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №15 " Крупская " ЗТП № 254 " Д/с №14" г. Людиново протяженность 0,46км | G_KAE-00243-017 | 1980 | 54.1 | 0.1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №15 ЗТП № 254 Д/с №14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №718 "Советская" г. Жиздра протяженность 1,5км | G_KAE-00243-018 | 1977 | 56.26 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №718 Советская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 МТП №2 "Мужитино-магазин" Жиздринский район протяженность 3км | G_KAE-00243-019 | 1971 | 56.36 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1,2,3МТП №2 Мужитино-магазин | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, МТП №6 "д.Кондрыкино" Жиздринский район протяженность 0,8км | G_KAE-00243-020 | 1971 | 52.79 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1,МТП №6 Кондрыкино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 19 Куклино Сух. Думиничский район протяженность 0,643км | G_KAE-00243-021 | 1974 | 56.36 | 0.0002 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ КТП №19 Куклино Сух. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП № 73 д.Пузановка Думиничский район протяженность 2,12км | G_KAE-00243-022 | 1971 | 51.98 | 0.02 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВМТП №73 Пузановка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП № 101 д.Буда Думиничский район протяженность 2,96км | G_KAE-00243-023 | 1979 | 35.69 | 0.31 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВМТП №101 Буда | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 31 д.Палики Думиничский район протяженность 2,44км | G_KAE-00243-024 | 1974 | 37.91 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ КТП №31 Палики | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 159 д.Марьинка Думиничский район протяженность 1,12км | G_KAE-00243-025 | 1982 | 40.29 | 0.02 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ КТП №159 Марьинка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП № 58 с.Зимницы Думиничский район протяженность 1,771 км | G_KAE-00243-026 | 1984 | 54.01 | 0.81 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВМТП №58 Зимницы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП № 33 д. Речица Думиничский район протяженность 2,76км | G_KAE-00243-027 | 1979 | 54.1 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВМТП №33 Речица | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 122 д.Дяглево Думиничский район протяженность 1,52км | G_KAE-00243-028 | 1977 | 56.36 | 0.0005 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ КТП №122 Дяглево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП № 81 д.Клинцы Думиничский район протяженность 2,72км | G_KAE-00243-029 | 1974 | 52.79 | 0.09 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВМТП №81 Клинцы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 88 д.Шубники Думиничский район протяженность 1км | G_KAE-00243-030 | 1980 | 35.69 | 0.18 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ КТП №88 Шубники | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП № 87 д.Губари Думиничский район протяженность 1,2км | G_KAE-00243-031 | 1975 | 37.91 | 0.06 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВМТП №87 Губари | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 МТП №115 д. Крисанова Пятница Барятинский район протяженность 3км | G_KAE-00243-032 | 1979 | 40.29 | 0.39 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1,2МТП №115 Крисанова Пятница | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 МТП №147 д. Крисанова Пятница Барятинский район протяженность 0,6км | G_KAE-00243-033 | 1972 | 54.01 | 0.0001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ № 1МТП №147 Крисанова Пятница | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3,4 ЗТП №201 ул. Новая с. Барятино протяженность 3,21км | G_KAE-00243-034 | 1979 | 54.1 | 0.05 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1,2,3,4 ЗТП №201 ул. Новая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП №203 ул. Калужская с. Барятино протяженность 2км | G_KAE-00243-035 | 1970 | 37.58 | 0.1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП №203 ул. Калужская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП №216 Больница с. Барятино протяженность 1,6км | G_KAE-00243-036 | 1981 | 50.49 | 0.11 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0.4 кВ №1 ЗТП №216 Больница | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 МТП №88 д. Сильковичи Барятинский район протяженность 1,8км | G_KAE-00243-037 | 1973 | 51.15 | 0.26 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1,2МТП №88 Сильковичи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 МТП №214 РайПО с. Барятино протяженность 0,76км | G_KAE-00243-038 | 1978 | 58.16 | 0.09 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №214 РайПО | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 КТП №202 ул. Пролетарская с. Барятино протяженность 2км | G_KAE-00243-039 | 1979 | 40.18 | 0.1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0.4 кВ №1,2 КТП №202 ул Пролетарская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №305 «Советская» г. Спас-Деменск протяженность 2км | G_KAE-00243-040 | 1984 | 53.16 | 0.21 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №305 Советская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №305 «Советская» г. Спас-Деменск протяженность 3км | G_KAE-00243-041 | 1984 | 54.08 | 0.21 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №305 Советская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №305 «Советская» г. Спас-Деменск протяженность 0,68км | G_KAE-00243-042 | 1984 | 51.43 | 0.21 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №305 Советская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП №311 «Черемушки» г. Спас-Деменск протяженность 1,1км | G_KAE-00243-043 | 1979 | 36.16 | 1.9 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП №311 Черёмушки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 ЗТП №311 «Черемушки» г. Спас-Деменск протяженность 0,9км | G_KAE-00243-044 | 1979 | 53.46 | 1.9 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №3 ЗТП №311 Черёмушки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 ЗТП №311 «Черемушки» г. Спас-Деменск протяженность 1,2км | G_KAE-00243-045 | 1979 | 52.23 | 1.9 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №4 ЗТП №311 Черёмушки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 ЗТП №325 «МПРЭО» г. Спас-Деменск протяженность 1,08км | G_KAE-00243-046 | 1976 | 38.61 | 0.48 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №3 ЗТП №325 МПРЭО | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 МТП №5 Грибовка Куйбышевский район протяженность 3,6км | G_KAE-00243-047 | 1975 | 57.87 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №3МТП №5 Грибовка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 МТП №73 Дубровки Куйбышевский район протяженность 1,6км | G_KAE-00243-048 | 1978 | 37.28 | 0.0002 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №73 Дубровки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 МТП №4 Кр.Хутор Куйбышевский район протяженность 2,04км | G_KAE-00243-049 | 1976 | 50.49 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1,2МТП №4 Кр.Хутор | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 МТП №169 Михайловский Куйбышевский район протяженность 1,04км | G_KAE-00243-050 | 1974 | 51.43 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1,2МТП №169 Михайловский | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №151" Староселье" Мещовский район протяженность 2,9км | G_KAE-00243-051 | 1978 | 51.43 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВМТП №151 Староселье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №99" Молостово" Мещовский район протяженность 2,3км | G_KAE-00243-052 | 1977 | 40.18 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ МТП №99 Молостово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №143" Мошонки школа" Мещовский район протяженность 2,3км | G_KAE-00243-053 | 1972 | 53.16 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВМТП №143 Мошонки школя | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №235" Картышово школа" Мещовский район протяженность 0,9км | G_KAE-00243-054 | 1972 | 54.08 | 0.08 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ МТП №235 Картышово школа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №46 д.Ряполово Мосальский район протяженность 0,73км | G_KAE-00243-055 | 1973 | 51.68 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВМТП №46 Ряполово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №124 д.Ерзуново Мосальский район протяженность 1,61км | G_KAE-00243-056 | 1977 | 36.16 | 0.0001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВМТП №124 Ерзуново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №224 д.Устоша Мосальский район протяженность 2,2км | G_KAE-00243-057 | 1972 | 53.46 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВМТП №224 Устоша | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №18 д. Васильевское Мосальский район протяженность 1,9км | G_KAE-00243-058 | 1979 | 52.28 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №18 Васильевское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №289 д. Гачки, поселок Мосальский район протяженность 2,5км | G_KAE-00243-059 | 1982 | 38.61 | 0.37 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №289 Гачки, поселок | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №24 д.Гредяки Мосальский район протяженность 1,9км | G_KAE-00243-060 | 1984 | 50.04 | 0.0003 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВМТП №24 Гредяки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №248 с. Тарасково Мосальский район протяженность 1км | G_KAE-00243-061 | 1972 | 53.46 | 0.4 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВМТП №248 Тарасково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №70 д. Григорово Мосальский район протяженность 1,05км | G_KAE-00243-062 | 1972 | 52.25 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №70 Григорово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №222 д. Селичня Мосальский район протяженность 1,17км | G_KAE-00243-063 | 1971 | 38.61 | 0.0001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №222 Селичня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №109 д. Родня Мосальский район протяженность 2,02км | G_KAE-00243-064 | 1979 | 50.04 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №109 Родня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №42 д. Савино, Мосальский район протяженность 0,83км | G_KAE-00243-065 | 1970 | 37.25 | 0.12 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВМТП №42 Савино, | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №99 д. Покровское Мосальский район протяженность 1,18км | G_KAE-00243-066 | 1972 | 50.49 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №99 Покровское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №166 д. Почепок Мосальский район протяженность 0,45км | G_KAE-00243-067 | 1971 | 51.43 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВМТП №166 Почепок | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №250 д. Рамено, Мосальский район протяженность 0,08км | G_KAE-00243-068 | 1977 | 51.43 | 0.22 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВМТП №250 Рамено, | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №208 д. Алферьево-Трушково Мосальский район протяженность 0,92км | G_KAE-00243-069 | 1977 | 40.18 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №208 Алферьево-Трушково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №130 База Людковского участка Мосальский район протяженность 0,61км | G_KAE-00243-070 | 1973 | 36.16 | 0.02 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №130 База Людковского участка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №169 д. Лиханово-Тимохино Мосальский район протяженность 1,4км | G_KAE-00243-071 | 1982 | 53.46 | 0.12 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №169 Лиханово-Тимохино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №158 д. Харланово Мосальский район протяженность 0,25км | G_KAE-00243-072 | 1981 | 52.24 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №158 Харланово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №155 д. Шахово Мосальский район протяженность 0,32км | G_KAE-00243-073 | 1976 | 38.61 | 0.0001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №155 Шахово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №156 д. Поляны Мосальский район протяженность 0,8км | G_KAE-00243-074 | 1979 | 50.04 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №156 Поляны | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №159 д. Гнездилово Мосальский район протяженность 1,1км | G_KAE-00243-075 | 1975 | 53.46 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №159 Гнездилово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №160 д. Новоселки Мосальский район протяженность 0,76км | G_KAE-00243-076 | 1972 | 52.22 | 0.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №160 Новоселки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №165 д. Павлово Мосальский район протяженность 0,68км | G_KAE-00243-077 | 1971 | 38.61 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №165 Павлово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №214 д. Филино Мосальский район протяженность 0,53км | G_KAE-00243-078 | 1976 | 50.04 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №214 Филино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №151 д. Глагольня Мосальский район протяженность 0,77км | G_KAE-00243-079 | 1978 | 47.28 | 0.0001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВМТП №151 Глагольня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №152 д. Бушнее Мосальский район протяженность 0,41км | G_KAE-00243-080 | 1970 | 50.49 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВМТП №152 Бушнее | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №161 д. Сычево Мосальский район протяженность 1,12км | G_KAE-00243-081 | 1972 | 46.16 | 0.12 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВМТП №161 Сычево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №20 д. Боровна Мосальский район протяженность 0,44км | G_KAE-00243-082 | 1971 | 53.46 | 0.18 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВМТП №20 Боровна | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №41 д. Дубровка Мосальский район протяженность 0,93км | G_KAE-00243-083 | 1971 | 52.23 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВМТП №41 Дубровка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 "К.Маркса" ЗТП №216 "Артскважина" г. Людиново протяженность 0,9км | G_KAE-00243-084 | 1980 | 48.61 | 4.59 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №4 ЗТП №216 Артскважина | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №8 "ЦЗН" ЗТП №216 "Артскважина" г. Людиново протяженность 0,7км | G_KAE-00243-085 | 1980 | 50.04 | 4.59 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №8 ЦЗН ЗТП №216 Артскважина | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №6 "Семашко" ЗТП №210 "Больница" г. Людиново протяженность 0,6км | G_KAE-00243-086 | 1980 | 53.46 | 1.03 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №6 ЗТП №210 Больница | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №14 "Фокина,Горгаз" ЗТП №210 "Больница" г. Людиново протяженность 0,6км | G_KAE-00243-087 | 1980 | 52.23 | 1.03 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №14 ЗТП №210 Больница | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №8 "Котельная,Чугунова" ЗТП №210 "Больница" г. Людиново протяженность 0,7км | G_KAE-00243-088 | 1980 | 42.51 | 1.03 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №8 ЗТП №210 Больница | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2А "Школа №2" ЗТП №246 "Общежитие" г. Людиново протяженность 0,6км | G_KAE-00243-089 | 1979 | 50.04 | 1.36 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №2А ЗТП №246 Общежитие | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 "Маяковского" ЗТП№255 "Гостиница" г. Людиново протяженность 1,3км | G_KAE-00243-090 | 1980 | 47.28 | 0.05 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП №255 Гостиница | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №8 "Ленина" ЗТП№218 "Автостанция" г. Людиново протяженность 1км | G_KAE-00243-091 | 1980 | 50.49 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №8 ЗТП №218 Автостанция | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №12 "Чкалова,Лермонтова" ЗТП№218 "Автостанция" г. Людиново протяженность 1,2км | G_KAE-00243-092 | 1980 | 51.33 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №12 ЗТП№218 Автостанция | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №7 "Московская" ЗТП №242 "Московская" г. Людиново протяженность 0,4км | G_KAE-00243-093 | 1980 | 41.35 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №7 ЗТП №242 Московская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Урицкого,Фокин6а" КТП №283 А "Горгаз" г. Людиново протяженность 1,2км | G_KAE-00243-094 | 1978 | 42.72 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №283 А Горгаз | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Володарского" КТП №283 А "Горгаз" г. Людиново протяженность 1,1км | G_KAE-00243-095 | 1978 | 42.72 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №283 А Горгаз | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №5 "Маяковского" КТП №290 "Тельмана" г. Людиново протяженность 1,6км | G_KAE-00243-096 | 1980 | 45.29 | 1.11 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №5 КТП №290 Тельмана | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Шумавцова" КТП №258 "Шумавцова" г. Людиново протяженность 2,3км | G_KAE-00243-097 | 1980 | 49.51 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №258 Шумавцова | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 "Свердлова,Киреева" КТП №258 "Шумавцова" г. Людиново протяженность 1,2км | G_KAE-00243-098 | 1982 | 48.43 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №4 КТП №258 Шумавцова | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 "III Интернационала" ЗТП №228 "Суворова" г. Людиново протяженность 0,8км | G_KAE-00243-099 | 1981 | 49.18 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №4 ЗТП №228 Суворова | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №8 "III Интернационала" ЗТП №228 "Суворова" г. Людиново протяженность 0,9км | G_KAE-00243-100 | 1981 | 49.18 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №8 ЗТП №228 Суворова | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 "Крылова" ЗТП №229 "Жданова" г. Людиново протяженность 1км | G_KAE-00243-101 | 1983 | 41.26 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП №229 Жданова | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 "9 Сентября" ЗТП №229 "Жданова" г. Людиново протяженность 1,1км | G_KAE-00243-102 | 1983 | 41.26 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №4 ЗТП №229 Жданова | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 "Бакунина-чет.сторона" КТП №286 "Бакунина" г. Людиново протяженность 0,4км | G_KAE-00243-103 | 1979 | 49.92 | 0.3 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №286 Бакунина | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 "Бакунина-нечет.сторона" КТП №286 "Бакунина" г. Людиново протяженность 0,6км | G_KAE-00243-104 | 1979 | 51.28 | 1.56 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №4 КТП №286 Бакунина | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Пр.Машиностроителей,4,2А" КТП № 268 Теплопункт" г. Людиново протяженность 0,4км | G_KAE-00243-105 | 1980 | 42.72 | 0.08 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП № 268 Теплопункт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №7 ""С.Щедрина, ДОСААФ" ЗТП №212 "Лесозавод" г. Людиново протяженность 0,7км | G_KAE-00243-106 | 1980 | 41.35 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №7 ЗТП №212 Лесозавод | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Усохи" МТП №28 "Усохи" Людиновский район протяженность 2,6км | G_KAE-00243-107 | 1973 | 45.41 | 0.37 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №28 Усохи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Клуб" МТП №106 "Буда" Людиновский район протяженность 1,16км | G_KAE-00243-108 | 1983 | 51.99 | 0.37 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №106 Буда | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Деревня" МТП №49 "Голосиловка-пекарня" Людиновский район протяженность 1,16км | G_KAE-00243-109 | 1975 | 41.33 | 0.06 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №2МТП №49 Голосиловка-пекарня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №261 д.Глухая Сухиничский район протяженность 1,1км | G_KAE-00243-110 | 1979 | 38.91 | 0.42 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ КТП №261 д.Глухая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №264 д.Староселье Сухиничский район протяженность 2,4км | G_KAE-00243-111 | 1979 | 38.69 | 3.26 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ КТП №264 д.Староселье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №251 Клевенево Сухиничский район протяженность 3,8км | G_KAE-00243-112 | 1979 | 40.15 | 0.02 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ -0,4 кВМТП №251 Клевенево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3,5 ЗТП №309 Некрасова г. Сухиничи протяженность 2,5км | G_KAE-00243-113 | 1976 | 42.88 | 3.99 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №3,5 ЗТП №309 Некрасова | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП №311 У П ВОСС г. Сухиничи протяженность 3,3км | G_KAE-00243-114 | 1975 | 43.18 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ ЗТП №311 У П ВОСС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №333 Рокоссовского г. Сухиничи протяженность 1,7км | G_KAE-00243-115 | 1978 | 52.65 | 0.56 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ КТП №333 Рокоссовского | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №180 д.Стрельна Сухиничский район протяженность 2,8км | G_KAE-00243-116 | 1976 | 42.83 | 2.52 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВМТП №180 Стрельна | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №218 д.Стрельна Сухиничский район протяженность 1,67км | G_KAE-00243-117 | 1974 | 45.72 | 0.11 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВМТП №218 Стрельна | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП №303 Брянская г. Сухиничи протяженность 1,52км | G_KAE-00243-118 | 1978 | 43.15 | 2.42 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ ЗТП №303 Брянская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №353 Ветбаклаборатория г. Сухиничи протяженность 3,5км | G_KAE-00243-119 | 1977 | 50.29 | 3.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ КТП №353 Ветбаклаборатория | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП №316 Фильмобаза г. Сухиничи протяженность 1,2км | G_KAE-00243-120 | 1972 | 53.15 | 2 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ ЗТП №316 Фильмобаза | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №222 д.Уруга Сухиничский район протяженность 1,45км | G_KAE-00243-121 | 1972 | 37.98 | 0.0005 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВМТП №222 Уруга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №223 д.Уруга Сухиничский район протяженность 1,2км | G_KAE-00243-122 | 1973 | 34.21 | 0.0005 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВМТП №223 Уруга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №225 д.Волдаевка Сухиничский район протяженность 2,2км | G_KAE-00243-123 | 1977 | 41.16 | 0.0002 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ КТП №225 Волдаевка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №56 Коврово Ферзиковский район протяженность 2,3км | G_KAE-00243-143 | 1972 | 40.48 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП №56 Коврово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №77 Русино Ферзиковский район протяженность 2,6км | G_KAE-00243-144 | 1982 | 57.44 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП №77 Русино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №207 Жиливки Ферзиковский район протяженность 0,8км | G_KAE-00243-145 | 1982 | 42.96 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП №207 Жиливки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №111 Горчаково Ферзиковский район протяженность 1,48км | G_KAE-00243-146 | 1980 | 46.46 | 0.97 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП №111 Горчаково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 КТП №76 Горицы МО "Ульяновский район" протяженность 1,5км | G_KAE-00243-147 | 1986 | 47.44 | 0.09 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1,2 КТП №76 Горицы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 1 Н. Казачье, Козельский район, Калужская область, протяженностью 3,3 км | G_KAE-00243-152 | 1981 | 43.05 | 0.1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ отМТП № 1 Н. Казачье Козельский район, | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 от МТП-44 д.Андреевское в пролетах опор № 1-39 Дзержинский район протяженность 1,56км | G_KAE-00243-153 | 1960 | 55.39 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ № 1 отМТП-44 д.Андреевское в пр.оп. № 1-39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-54 Кожухово в пролетах опор № 1-36 Дзержинский район протяженность 1,44км | G_KAE-00243-154 | 1959 | 59.78 | 0.09 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ № 1 отКТП-54 Кожухово в пр. оп. № 1-36 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,2 от МТП-236 Острожное в пролетах опор № 1-26, № 1-18 Дзержинский район протяженность 1,76км | G_KAE-00243-157 | 1990 | 53.24 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ № 1,2 отМТП-236 Острожное в пр. оп. № 1-26, № 1-18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №34 Староселье Малоярославецкий район протяженность 0,8км | G_KAE-00243-158 | 1972 | 54.29 | 1.39 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП №34 Староселье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №30 Барденево Малоярославецкий район протяженность 1,6км | G_KAE-00243-160 | 1972 | 53.88 | 6.94 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП №30 Барденево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №155 Асоргино Малоярославецкий район протяженность 1,2км | G_KAE-00243-161 | 1981 | 56.36 | 0.45 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП №155 Асоргино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №152 Пнево 2 Малоярославецкий район протяженность 2км | G_KAE-00243-162 | 1981 | 56.28 | 0.81 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП №152 Пнево 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №86 Макарово Жуковский район протяженность 4,48км | G_KAE-00243-163 | 1999 | 52.12 | 0.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВМТП №86 Макарово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №155 Асоргино протяженностью 1,7 км Малоярославецкий район | G_KAE-00243-164 | 1981 | 56.36 | 0.45 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №155 Асоргино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 «ул. Победа» от МТП №228 «Фоминичи» Кировский район протяженность 1,96км | G_KAE-00244-001 | 1975 | 48.84 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №2МТП №228 Фоминичи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от МТП №233 «Фоминичи» Кировский район протяженность 1,84км | G_KAE-00244-002 | 1975 | 55.28 | 0.29 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1,2,3МТП №233 Фоминичи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 «ул. Речная» от КТП №153 «Фоминичи» Кировский район протяженность 1км | G_KAE-00244-003 | 1978 | 42.47 | 0.21 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №153 Фоминичи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 и 2 «ул. Облоги,Луна» от МТП №236 «Волое» Кировский район протяженность 2,8км | G_KAE-00244-004 | 1969 | 44.97 | 0.22 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1 и 2МТП №236 Волое | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 «ул. Сутовки» от МТП №238 «Волое» Кировский район протяженность 3км | G_KAE-00244-005 | 1976 | 43.21 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1,2,3МТП №238 Волое | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 «ул. Заречная» от ЗТП №239 «Волое-школа» Кировский район протяженность 1,02км | G_KAE-00244-006 | 1980 | 53.89 | 0.25 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 ЗТП №239 Волое-школа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от МТП №151 «М. Желтоухи» Кировский район протяженность 1,5км | G_KAE-00244-007 | 1979 | 43.25 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1,2МТП №151 М. Желтоухи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2,3 от МТП №245 «М. Песочня» Кировский район протяженность 1,12км | G_KAE-00244-008 | 1971 | 55.26 | 0.16 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №2,3МТП №245 М. Песочня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от МТП №261«М. Песочня» Кировский район протяженность 1,16км | G_KAE-00244-009 | 1971 | 49.62 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1,2МТП №261М. Песочня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №262 «Косичено» Кировский район протяженность 1,6км | G_KAE-00244-010 | 1968 | 38.83 | 0.99 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1МТП №262 Косичено | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от МТП №126 «д. Буда» Кировский район протяженность 2,64км | G_KAE-00244-011 | 1968 | 40.44 | 0.27 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1,2,3МТП №126 д. Буда | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от МТП №126 «Лосиное» Кировский район протяженность 1,6км | G_KAE-00244-012 | 1972 | 50.44 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1,2,3МТП №126 Лосиное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от МТП №128 «Лосиное» Кировский район протяженность 1,12км | G_KAE-00244-013 | 1972 | 51.41 | 0.16 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1,2МТП №128 Лосиное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2,3 от МТП №122 «Ракитня» Кировский район протяженность 1,96км | G_KAE-00244-014 | 1969 | 42.82 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №2,3МТП №122 Ракитня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 " Школа " МТП № 26 " Манино-школа " Людиновский район протяженность 0,24км | G_KAE-00244-015 | 1990 | 40.71 | 0.08 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №26 Манино-школа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 " Деревня " МТП № 26 " Манино-школа " Людиновский район протяженность 1,2км | G_KAE-00244-016 | 1990 | 41.36 | 0.08 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №3МТП №26 Манино-школа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 " Букань-деревня " МТП № 59 " Букань-деревня " Людиновский район протяженность 1,24км | G_KAE-00244-017 | 1969 | 41.33 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №59 Букань-деревня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 " Букань-деревня " МТП № 59 " Букань-деревня " Людиновский район протяженность 0,56км | G_KAE-00244-018 | 1969 | 51.23 | 0.0001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №2МТП №59 Букань-деревня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от МТП №47 "Коренево село" Жиздринский район протяженность 1,5км | G_KAE-00244-019 | 1978 | 55.43 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1,2МТП №47 Коренево село | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №46 "Коренево зерноток" Жиздринский район протяженность 1,1км | G_KAE-00244-020 | 1978 | 42.68 | 0.78 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1МТП №46 Коренево зерноток | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ЗТП №709 "Молокозавод" г. Жиздра протяженность 0,9км | G_KAE-00244-021 | 1980 | 46.83 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП №709 Молокозавод | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №49 "Сосновка" Жиздринский район протяженность 0,7км | G_KAE-00244-022 | 1980 | 43.17 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1МТП №49 Сосновка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №4 "Никитинка" Жиздринский район протяженность 2км | G_KAE-00244-023 | 1982 | 42.85 | 0.0001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1МТП №4 Никитинка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №45 "Лукавец" Жиздринский район протяженность 1,3км | G_KAE-00244-024 | 1981 | 42.57 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1МТП №45 Лукавец | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №730 "Кафе" г. Жиздра протяженность 0,9км | G_KAE-00244-025 | 1981 | 54.74 | 0.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №730 Кафе | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-231 п.Еленский Хвастовичский район протяженность 2,4км | G_KAE-00244-026 | 1983 | 35.54 | 0.0002 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ КТП №231 Еленский | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-234 "А "п.Еленский Хвастовичский район протяженность 1,9км | G_KAE-00244-027 | 1983 | 42.02 | 0.1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ КТП №234 А Еленский | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП-38 "пруд" с.Бояновичи Хвастовичский район протяженность 3,48км | G_KAE-00244-028 | 1979 | 57.73 | 0.11 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВМТП №38 прудБояновичи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП-14 "деревня" с.Подбужье Хвастовичский район протяженность 4,5км | G_KAE-00244-029 | 1979 | 36.23 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВМТП №14 деревня Подбужье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 9 д.Звитовка Думиничский район протяженность 1,56км | G_KAE-00244-030 | 1980 | 59.33 | 0.7 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ КТП №9 Звитовка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 25 с.Усты Думиничский район протяженность 1,12км | G_KAE-00244-031 | 1980 | 41.83 | 0.19 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ КТП №25 Усты | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 26 д.Кремичное Думиничский район протяженность 0,32км | G_KAE-00244-032 | 1973 | 43.02 | 0.0002 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ КТП №26 Кремичное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП № 46 д.Лузгачи Думиничский район протяженность 0,48км | G_KAE-00244-033 | 1983 | 41.28 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВМТП №46 Лузгачи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №94 д.Лутовня Думиничский район протяженность 0,32км | G_KAE-00244-034 | 1975 | 45.09 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ КТП №94 Лутовня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 3 д.Николаевка Думиничский район протяженность 0,64км | G_KAE-00244-035 | 1979 | 45.41 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ КТП №3 Николаевка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП № 4 д.Сухой Сот Думиничский район протяженность 0,96км | G_KAE-00244-036 | 1979 | 59.69 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВМТП №4 Сухой Сот | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,5,6 ЗТП №350 Победа г. Сухиничи протяженность 0,5км | G_KAE-00244-037 | 1979 | 42.81 | 6.62 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1,2,5,6 ЗТП №350 Победа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №6 ЗТП №310 "Школа" г. Сухиничи протяженность 0,8км | G_KAE-00244-038 | 1976 | 57.69 | 3.26 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №6 ЗТП №310 Школа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 ЗТП №311 УП ВОСС г. Сухиничи протяженность 1,4км | G_KAE-00244-039 | 1975 | 43.18 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ № 1 ЗТП №311 УП ВОСС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 МТП №19 д. Новое Село Барятинский район протяженность 1,8км | G_KAE-00244-040 | 1978 | 55.16 | 0.002 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1,2МТП №19 Новое Село | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 МТП №123 д. Новое Село Барятинский район протяженность 1,42км | G_KAE-00244-041 | 1976 | 34.69 | 0.2 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1,2МТП №123 Новое Село | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 МТП №9 д. Отъезжее Барятинский район протяженность 3,7км | G_KAE-00244-042 | 1978 | 35.93 | 0.1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1,2,3МТП №9 Отъезжее | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 МТП №14 д. Егоровка Барятинский район протяженность 3,08км | G_KAE-00244-043 | 1978 | 35.66 | 0.1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1,2,3МТП №14 Егоровка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 МТП №329 «Ангстрем» г. Спас-Деменск протяженность 0,85км | G_KAE-00244-044 | 1980 | 58.42 | 0.19 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №2МТП №329 Ангстрем | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №5 ЗТП №310 «Строчевышивка» г. Спас-Деменск протяженность 0,5км | G_KAE-00244-045 | 1980 | 57.11 | 1.34 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №5 ЗТП №310 Строчевышивка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП №330 «Аптека» г. Спас-Деменск протяженность 0,9км | G_KAE-00244-046 | 1982 | 39.17 | 0.59 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП №330 Аптека | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 ЗТП №330 «Аптека» г. Спас-Деменск протяженность 1,8км | G_KAE-00244-047 | 1981 | 55.18 | 0.59 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №4 ЗТП №330 Аптека | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 ЗТП №320 «ПМК» г. Спас-Деменск протяженность 1,5км | G_KAE-00244-048 | 1981 | 34.91 | 0.55 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №3 ЗТП №320 ПМК | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №6 ЗТП №320 «ПМК» г. Спас-Деменск протяженность 0,8км | G_KAE-00244-049 | 1983 | 44.91 | 0.55 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №6 ЗТП №320 ПМК | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 ГКТП №307 «Комсомольская» г. Спас-Деменск протяженность 1,5км | G_KAE-00244-050 | 1983 | 35.95 | 0.44 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1 ГКТП №307 Комсомольская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 ГКТП №307 «Комсомольская» г. Спас-Деменск протяженность 2км | G_KAE-00244-051 | 1979 | 45.95 | 0.44 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №2 ГКТП №307 Комсомольская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 ГКТП №307 «Комсомольская» г. Спас-Деменск протяженность 1,8км | G_KAE-00244-052 | 1979 | 45.25 | 0.44 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №4 ГКТП №307 Комсомольская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 МТП №232 «ул. Механизаторов» г. Спас-Деменск протяженность 0,5км | G_KAE-00244-053 | 1980 | 41.14 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1МТП №232 ул. Механизаторов | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП №313 «Водокачка» г. Спас-Деменск протяженность 0,6км | G_KAE-00244-054 | 1980 | 48.17 | 0.09 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП №313 Водокачка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № МТП №8 "Новоалександровский пилорама" Спас-Деменский район протяженность 1км | G_KAE-00244-055 | 1973 | 40.69 | 1.7 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №МТП №8 Новоалександровский пилорама | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 МТП №59 Хатожь клуб Куйбышевский район протяженность 1,94км | G_KAE-00244-056 | 1983 | 55.34 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1,2,3МТП №59 Хатожь клуб | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 МТП №108 Желны школа Куйбышевский район протяженность 1,6км | G_KAE-00244-057 | 1975 | 57.01 | 0.62 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1,2МТП №108 Жёлны школа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 МТП №104 Желны участок Куйбышевский район протяженность 1,92км | G_KAE-00244-058 | 1979 | 56.36 | 0.22 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1,2МТП №104 Жёлны участок | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 МТП №106 Желны ферма Куйбышевский район протяженность 0,96км | G_KAE-00244-059 | 1979 | 56.84 | 0.09 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №106 Жёлны ферма | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №6" Крахмальный завод" Мещовский район протяженность 3км | G_KAE-00244-060 | 1979 | 40.65 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВМТП №6 Крахмалбный завод | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №27 д. Товарково Мосальский район протяженность 0,97км | G_KAE-00244-061 | 1976 | 55.78 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ КТП №27 Товарково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №29 д. Плотки -Почерпихи Мосальский район протяженность 0,9км | G_KAE-00244-062 | 1975 | 49.34 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ КТП №29 Плотки -Почерпихи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №218 д. Творищи Мосальский район протяженность 1,6км | G_KAE-00244-063 | 1978 | 40.21 | 0.16 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №218 Творищи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №219 д. Пятушки Мосальский район протяженность 0,78км | G_KAE-00244-064 | 1976 | 41.54 | 0.002 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №219 Пятушки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №104 д. Госточи Мосальский район протяженность 1,8км | G_KAE-00244-065 | 1972 | 40.16 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №104 Госточи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №105 д. Ханьково Мосальский район протяженность 0,8км | G_KAE-00244-066 | 1976 | 59.03 | 0.0001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №105 Ханьково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №17 д. Фошня Мосальский район протяженность 1,83км | G_KAE-00244-067 | 1982 | 59.88 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВМТП №17 Фошня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №228 д. Воронино, МТФ Мосальский район протяженность 0,53км | G_KAE-00244-068 | 1978 | 57.29 | 0.27 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №228 Воронино, МТФ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №221 д. Воронино Мосальский район протяженность 0,36км | G_KAE-00244-069 | 1979 | 41.58 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №221 Воронино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №7 д. Корное Мосальский район протяженность 0,51км | G_KAE-00244-070 | 1975 | 49.64 | 0.53 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №7 Корное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №10 д. Берно Мосальский район протяженность 1,77км | G_KAE-00244-071 | 1975 | 45.83 | 0.6 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №10 Берно | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №13 д. Берно, водокачка Мосальский район протяженность 0,48км | G_KAE-00244-072 | 1972 | 49.88 | 1.37 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №13 Берно, водокачка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №8 д. Излятино Мосальский район протяженность 0,73км | G_KAE-00244-073 | 1980 | 49.12 | 0.7 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВМТП №8 Излятино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №9 д. Богатищево Мосальский район протяженность 0,5км | G_KAE-00244-074 | 1976 | 46.45 | 0.75 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВМТП №9 Богатищево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №12 д. Проходы Мосальский район протяженность 0,21км | G_KAE-00244-075 | 1973 | 47.29 | 0.0002 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ МТП №12 Проходы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Магазин" МТП №81 "Школа" Людиновский район протяженность 0,48км | G_KAE-00244-076 | 1981 | 42.72 | 0.02 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №81 Школа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Думлово" МТП №55 "Думлово" Людиновский район протяженность 1,24км | G_KAE-00244-077 | 1966 | 41.33 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №55 Думлово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Агеевка" МТП №14 "Агеевка" Людиновский район протяженность 0,84км | G_KAE-00244-078 | 1983 | 44.08 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №14 Агеевка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Дубровка" МТП №18 "Дубровка" Людиновский район протяженность 0,45км | G_KAE-00244-079 | 1986 | 51.46 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №18 Дубровка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Дубровка" МТП №18 "Дубровка" Людиновский район протяженность 1,35км | G_KAE-00244-080 | 1986 | 37.96 | 0.99 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №2МТП №18 Дубровка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Кургановка" МТП №19 "Кургановка" Людиновский район протяженность 0,96км | G_KAE-00244-081 | 1977 | 53.91 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №19 Кургановка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Деревня" МТП №73 "Печки" Людиновский район протяженность 0,72км | G_KAE-00244-082 | 1977 | 40.23 | 0.05 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №73 Печки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Деревня" МТП №73 "Печки" Людиновский район протяженность 0,64км | G_KAE-00244-083 | 1977 | 41.36 | 0.05 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №2МТП №73 Печки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 "Магазин" МТП №73 "Печки" Людиновский район протяженность 1,68км | G_KAE-00244-084 | 1977 | 41.38 | 0.05 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №3МТП №73 Печки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Школа" КТП №134 "Космачево-школа" Людиновский район протяженность 0,4км | G_KAE-00244-085 | 1986 | 39.62 | 0.68 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №134 Космачево-школа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Котельная" КТП №134 "Космачево-школа" Людиновский район протяженность 0,2км | G_KAE-00244-086 | 1986 | 51.23 | 0.35 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №134 Космачево-школа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 "Магазин" КТП №134 "Космачево-школа" Людиновский район протяженность 0,2км | G_KAE-00244-087 | 1986 | 53.54 | 0.39 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №134 Космачево-школа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Крутое" МПа №5 "Крутое" Людиновский район протяженность 0,92км | G_KAE-00244-088 | 1967 | 35.83 | 0.84 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №5 Крутое | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Верзебнево-школа" МТП №62 "Верзебнево-магазин" Людиновский район протяженность 0,52км | G_KAE-00244-089 | 1968 | 51.46 | 1.27 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №62 Верзебнево-магазин | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Верзебнево-деревня" МТП №62 "Верзебнево-магазин" Людиновский район протяженность 1,28км | G_KAE-00244-090 | 1968 | 37.96 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №2МТП №62 Верзебнево-магазин | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 "Верзебнево-магазин" МТП №62 "Верзебнево-магазин" Людиновский район протяженность 0,68км | G_KAE-00244-091 | 1968 | 53.91 | 0.27 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №3МТП №62 Верзебнево-магазин | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Хренники" МТП №84 "Хренники" Людиновский район протяженность 0,76км | G_KAE-00244-092 | 1967 | 36.83 | 0.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №84 Хренники | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Носовка" МТП №85 "Носовка" Людиновский район протяженность 0,88км | G_KAE-00244-093 | 1971 | 53.18 | 0.99 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №85 Носовка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Носовка" МТП №85 "Носовка" Людиновский район протяженность 1,12км | G_KAE-00244-094 | 1971 | 49.85 | 1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №2МТП №85 Носовка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Шупиловка" МТП №91 "Шупиловка" Людиновский район протяженность 0,72км | G_KAE-00244-095 | 1971 | 40.36 | 0.99 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №91 Шупиловка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Шупиловка" МТП №91 "Шупиловка" Людиновский район протяженность 1,6км | G_KAE-00244-096 | 1971 | 35.53 | 1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №2МТП №91 Шупиловка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Верзебнево-деревня" МТП №101 "Верзебнево-деревня" Людиновский район протяженность 1,12км | G_KAE-00244-097 | 1981 | 55.25 | 1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №101 Верзебнево-деревня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Верзебнево-деревня" МТП №101 "Верзебнево-деревня" Людиновский район протяженность 0,77км | G_KAE-00244-098 | 1981 | 51.78 | 1.24 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №2МТП №101 Верзебнево-деревня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Деревня" МТП №16 "Заболотье" Людиновский район протяженность 1,32км | G_KAE-00244-099 | 1986 | 40.44 | 0.08 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №16 Заболотье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Деревня" МТП №16 "Заболотье" Людиновский район протяженность 0,92км | G_KAE-00244-100 | 1986 | 50.23 | 0.08 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №2МТП №16 Заболотье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 "Школа" МТП №16 "Заболотье" Людиновский район протяженность 0,68км | G_KAE-00244-101 | 1986 | 50.41 | 0.08 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №3МТП №16 Заболотье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Деревня" МТП №9 "Стан" Людиновский район протяженность 0,96км | G_KAE-00244-102 | 1972 | 59.93 | 0.08 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №9 Стан | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Ч.Поток" МТП №10 "Ч.Поток" Людиновский район протяженность 2,28км | G_KAE-00244-103 | 1972 | 41.31 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №10 Ч.Поток | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Ч.Поток" МТП №10 "Ч.Поток" Людиновский район протяженность 0,92км | G_KAE-00244-104 | 1972 | 41.31 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №2МТП №10 Ч.Поток | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Сельцы" МТП №12 "Сельцы" Людиновский район протяженность 1,16км | G_KAE-00244-105 | 1972 | 41.33 | 0.0001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №12 Сельцы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "А.Палики" МТП №65 "А.Палики" Людиновский район протяженность 1,44км | G_KAE-00244-106 | 1983 | 42.72 | 0.0001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №65 А.Палики | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Дмитриевка" МТП №67 "Дмитриевка" Людиновский район протяженность 0,4км | G_KAE-00244-107 | 1983 | 52.12 | 0.02 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №67 Дмитриевка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Деревня" МТП №68 "Букань-ДК" Людиновский район протяженность 1,62км | G_KAE-00244-108 | 1982 | 40.63 | 0.08 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №2МТП №68 Букань-ДК | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Еловка" МТП №52 "Еловка" Людиновский район протяженность 1,32км | G_KAE-00244-109 | 1969 | 51.45 | 1.87 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №52 Еловка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Крынки" МТП №52 "Еловка" Людиновский район протяженность 1,5км | G_KAE-00244-110 | 1969 | 36.63 | 0.26 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №2МТП №52 Еловка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Погост" МТП №23 "Погост" Людиновский район протяженность 1,32км | G_KAE-00244-111 | 1986 | 41.34 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №23 Погост | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Погост" МТП №23 "Погост" Людиновский район протяженность 1,28км | G_KAE-00244-112 | 1967 | 41.34 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №2МТП №23 Погост | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Колотовка" МТП №31 "Колотовка" Людиновский район протяженность 0,48км | G_KAE-00244-113 | 1968 | 41.39 | 0.0001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №31 Колотовка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Мосеевка" МПа №35 "Мосеевка" Людиновский район протяженность 0,48км | G_KAE-00244-114 | 1968 | 42.72 | 0.85 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №35 Мосеевка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Петровский" МТП №37 "Петровский" Людиновский район протяженность 0,4км | G_KAE-00244-115 | 1968 | 42.72 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №37 Петровский | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Шабанова" МПа №22 "Шабаново" Людиновский район протяженность 0,76км | G_KAE-00244-116 | 1967 | 41.36 | 0.0001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №22 Шабаново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Кр.Петух" МТП №71 "Кр.Петух" Людиновский район протяженность 0,96км | G_KAE-00244-117 | 1971 | 51.28 | 0.36 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №71 Кр,Петух | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Деревня" МТП №47 "М.Хутор" Людиновский район протяженность 0,84км | G_KAE-00244-118 | 1971 | 42.35 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №47 М.Хутор | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Деревня" МТП №47 "М.Хутор" Людиновский район протяженность 0,52км | G_KAE-00244-119 | 1971 | 42.35 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №2МТП №47 М.Хутор | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Гусевка" МПа №2 "Гусевка" Людиновский район протяженность 0,72км | G_KAE-00244-120 | 1971 | 34.66 | 0.07 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №2 Гусевка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Палома" Людиновский район протяженность 0,52км | G_KAE-00244-121 | 1981 | 38.65 | 0.21 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №2МТП №3 Палома | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Манино" МТП №24 "Манино" Людиновский район протяженность 1,68км | G_KAE-00244-122 | 1981 | 40.02 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №24 Манино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Манино" МТП №24 "Манино" Людиновский район протяженность 1,96км | G_KAE-00244-123 | 1986 | 40.02 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №2МТП №24 Манино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Лесная" ЗТП №131 "Игнатовка" Людиновский район протяженность 0,5км | G_KAE-00244-124 | 1986 | 39.21 | 0.24 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП №131 Игнатовка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Школа" ЗТП №131 "Игнатовка" Людиновский район протяженность 0,9км | G_KAE-00244-125 | 1986 | 39.51 | 0.11 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП №131 Игнатовка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Скважина" КТП №135 "Игнатовка-скважина" Людиновский район протяженность 0,35км | G_KAE-00244-126 | 1972 | 39.74 | 0.19 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №135 Игнатовка-скважина | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Коттедж" КТП №135 "Игнатовка-скважина" Людиновский район протяженность 0,75км | G_KAE-00244-127 | 1972 | 53.74 | 0.93 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №135 Игнатовка-скважина | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 "Контора" ЗТП №133 "Комплекс" Людиновский район протяженность 0,8км | G_KAE-00244-128 | 1972 | 53.69 | 0.24 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП №133 Комплекс | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Кормоцех" ЗТП №133 "Комплекс" Людиновский район протяженность 0,6км | G_KAE-00244-129 | 1986 | 54.85 | 0.49 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП №133 Комплекс | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 "Коровник" ЗТП №133 "Комплекс" Людиновский район протяженность 0,3км | G_KAE-00244-130 | 1967 | 39.87 | 0.24 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №4 ЗТП №133 Комплекс | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №41 Никольское Ферзиковский район протяженность 3,2км | G_KAE-00244-134 | 1971 | 42.16 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП №41 Никольское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №193 Богданино Ферзиковский район протяженность 3,2км | G_KAE-00244-135 | 1978 | 44.79 | 0.09 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП №193 Богданино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №119 Хитрово Ферзиковский район протяженность 1,88км | G_KAE-00244-136 | 1978 | 41.43 | 0.09 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП №119 Хитрово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №310 Володарские Ферзиковский район протяженность 4,2км | G_KAE-00244-137 | 1975 | 37.02 | 0.0001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП №310 Володарское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ЗТП-511 Товарково -1-Центр Дзержинский район протяженность 0,3км | G_KAE-00244-142 | 1987 | 37.02 | 1.32 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №2 от ЗТП-511 Товарково -1-Центр | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ЗТП-511 Товарково -1-Центр Дзержинский район протяженность 0,1км | G_KAE-00244-143 | 1987 | 57.21 | 0.03 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №2 от ЗТП-511 Товарково -1-Центр | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №6 от ЗТП-511 Товарково -1-Центр Дзержинский район протяженность 0,2км | G_KAE-00244-144 | 1987 | 51.28 | 1.36 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №6 от ЗТП-511 Товарково -1-Центр | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №25 Чулкова Малоярославецкий район протяженность 2,7км | G_KAE-00244-146 | 1972 | 53.98 | 0.53 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП №25 Чулково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №310 Сокольники-магазин Малоярославецкий район протяженность 2,8км | G_KAE-00244-147 | 1980 | 56.28 | 0.32 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП №310 Сокольники-магазин | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,2 от МТП - 67 Камышева в пр.оп. № 1-12, № 1-22, Дзержинский район, протяженность 1,36 км | G_KAE-00244-149 | 1961 | 39.62 | 0.19 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ № 1,2 отМТП - 67 Гамышево в пр.оп. № 1-12, № 1-22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 8 ПС "Бебелево" пр. оп.№41-69 Пригород г. Калуги протяженность 2,046 км | G_KAE-00245-001 | 1979 | 51.23 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Бебелево пр. оп.№41-69 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 2 ПС Агеево отп. Желав оп.11-86 МО Перемышльский район протяженность 6,474 км | G_KAE-00245-004 | 1986 | 51.46 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 10 кВ №2 ПС Агеево отп. Желовь оп.11-86 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 18 ПС Ферзиково Ферзиковский район протяженность 20км | G_KAE-00245-005 | 1986 | 57.96 | 0.67 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ №18 ПС Ферзиково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 19 ПС Осеньево Дзержинский район протяженность 5,344км | G_KAE-00245-006 | 1981 | 53.91 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ № 19 ПС 35/10 кВ Осеньево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 12 ПС Кондрово, кроме отпаек на ТП д.Вараксино и ТП д.Фролово Дзержинский район протяженность 20,29км | G_KAE-00245-008 | 1970 | 53.18 | 1.77 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 10кВ № 12 ПС Кондрово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 3 ПС Дубенки, замена в пр. оп. № 53-120 Дзержинский район протяженность 6,523 км | G_KAE-00245-009 | 1969 | 49.85 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ № 3 ПС 35/10 кВ Дубенки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 8 ПС Жиздра, Жиздринский район протяженность 17км | G_KAE-00245-011 | 1981 | 35.52 | 1.05 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ № 8 ПС 35/10 кВ Жиздра | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 6 ПС Жиздра, Жиздринский район протяженность 18км | G_KAE-00245-012 | 1966 | 55.23 | 0.35 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ № 6 ПС 35/10 кВ Жиздра | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 8 ПС Середейск Сухиничский район протяженность 10 км | G_KAE-00245-013 | 1983 | 51.78 | 2.87 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110/35/10 кВ Середейск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 6 ПС Думиничи Думиничский район протяженность 3,8км | G_KAE-00245-015 | 1986 | 62.36 | 0.66 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110/35/10 кВ Думиничи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 7 ПС Бетлица Куйбышевский район протяженность 7,9км | G_KAE-00245-016 | 1977 | 64.96 | 1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Бетлица | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №3 ПС "Песочная" за РЛН №47П пр. оп. №97-118 Пригород г. Калуги протяженность 1,1км | G_KAE-00246-002 | 1977 | 53.65 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10 №3 ПС Песочная за РЛН №47П пр. оп. №97-118 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №3 ПС "Песочная" от оп. №118 и ВЛ-10 кВ №8 ПС "Богданино" Пригород г. Калуги протяженность 1км | G_KAE-00246-003 | 1977 | 53.7 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10 №3 ПС Песочная от оп. №118 и ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Богданино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №4 ПС "Песочная" за РЛН №5П пр. оп. №1-20 Пригород г. Калуги протяженность 1,2км | G_KAE-00246-004 | 1986 | 53.51 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10 №4 ПС Песочная за РЛН №5П пр. оп. №1-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №11 ПС Шепелево Козельский район протяженность 21,04км | G_KAE-00246-005 | 1986 | 53.59 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ №11 ПС Шепелево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 7 ПС Корекозево МО Перемышльский район протяженность 2км | G_KAE-00246-006 | 1986 | 52.74 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ № 7 ПС 35/10 кВ Корекозево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 5 ПС Пятовский в пр. оп. № 5-40 отп. на ТП д.Жильнево; оп.№ 1-10 на РЛН-79, № 1-12 на ТП-150 с-з Ленина Дзержинский район протяженность 4,56км | G_KAE-00246-008 | 1968 | 53.15 | 1.31 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ № 5 ПС Пятовский | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1 ПС Фоминичи Кировский район протяженность 3,313км | G_KAE-00246-009 | 1968 | 40.45 | 0.92 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Фоминичи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №3 ПС Фоминичи Кировский район протяженность 5,2км | G_KAE-00246-010 | 1968 | 66.52 | 0.65 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10 кВ Фоминичи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №3 ПС Еленская Хвастовичский район протяженность 4,43км | G_KAE-00246-011 | 1967 | 63.76 | 0.72 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10 кВ Еленская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 12 ПС Хвастовичи, Хвастовичский район протяженность 11км | G_KAE-00246-012 | 1973 | 58.74 | 1.26 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ № 12 ПС 110/35/10 кВ Хвастовичи, | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1 ПС Еленская Хвастовичский район протяженность 1,1км | G_KAE-00246-013 | 1978 | 40 | 0.37 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Еленская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №13 ПС Спас-Деменск Спас-Деменский район протяженность 9,44км | G_KAE-00246-014 | 1973 | 44.08 | 4.99 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10 кВ №13 ПС Спас-Деменск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №2 ПС Спас-Деменск Спас-Деменский район протяженность 8км | G_KAE-00246-015 | 1976 | 56.79 | 1.2 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10 кВ №2 ПС Спас-Деменск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 9 ПС Спас-Деменск, Спас-Деменский район протяженность 1км | G_KAE-00246-016 | 1971 | 42.15 | 1.22 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ № 9 ПС Спас-Деменск, | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 8 ПС Спас-Деменск, Спас-Деменский район протяженность 2,6км | G_KAE-00246-017 | 1970 | 40.62 | 0.07 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ № 8 ПС Спас-Деменск, | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 3 ПС Чипляево Баратинский район протяженность 5,52км | G_KAE-00246-018 | 1972 | 52.22 | 0.21 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ № 3 ПС 110/35/10 кВ Чипляево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1 ПС Мещовск Мещовский район протяженность 6км | G_KAE-00246-019 | 1972 | 41.52 | 3.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Мещовск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №9 ПС Мещовск Мещовский район протяженность 5,7км | G_KAE-00246-020 | 1974 | 39.52 | 3.26 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10 кВ №9 ПС 110/35/10 кВ Мещовск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ № 14 ПС Людиново, Людиновский район протяженность 6км | G_KAE-00246-021 | 1975 | 42.15 | 0.76 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-6кВ № 14 ПС 110/35/10 кВ Людиново, | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ № 5 ПС Людиново, Людиновский район протяженность 3,7км | G_KAE-00246-022 | 1978 | 40.62 | 1.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-6кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Людиново, | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ № 41 ПС Агрегатная, Людиновский район протяженность 1,2км | G_KAE-00246-023 | 1979 | 52.45 | 0.45 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-6кВ № 41 ПС Агрегатная, | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ № 19 ПС Агрегатная, Людиновский район протяженность 0,3км | G_KAE-00246-024 | 1978 | 37.38 | 0.26 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-6кВ № 19 ПС Агрегатная, | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 4 ПС Вербежичи Людиновский район протяженность 4,5км | G_KAE-00246-025 | 1974 | 42.15 | 0.31 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ № 4 ПС Вербежичи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №8 ПС Недельное отпайка Гурьево протяженность 5 км | G_KAE-00246-026 | 1983 | 40.62 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10 кВ №8 Недельное отпайка Гурьево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 № 5 ПС "Песочная" за РЛН № 13П пр. оп. №33-43 Пригород г. Калуги протяженность 1,1км | G_KAE-00247-001 | 1978 | 59.72 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10 №5 ПС Песочная за РЛН №13П пр. оп. №33-43 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 6 ПС "Песочная" отпайка на МТП №162П "Самойлово" оп. № 2-13 Пригород г. Калуги протяженность 0,9км | G_KAE-00247-002 | 1972 | 58.56 | 0.0001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10 №6 ПС Песочная отпайка наМТП №162П Самойлово оп. №2-13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 3 ПС Выползово Кировский район протяженность 3,5км | G_KAE-00247-003 | 1981 | 45.74 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10 кВ Выползово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 6 ПС Фоминичи Кировский район протяженность 3,6км | G_KAE-00247-004 | 1970 | 56.36 | 0.71 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Фоминичи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 1 ПС Березовская отп. Павловка (пролет 1-18) Жиздринский район протяженность 1,5км | G_KAE-00247-005 | 1981 | 42.36 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ №1 ПС Березовская отп. Павловка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 5 ПС Судимир (пролет 100-171) Жиздринский район протяженность 2,9км | G_KAE-00247-006 | 1978 | 39.69 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ №5 ПС Судимир | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 3 ПС Жиздра, Жиздринский район протяженность 13км | G_KAE-00247-007 | 1974 | 52.17 | 0.16 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ № 3 ПС 35/10 кВ Жиздра | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 7 ПС Хвастовичи Хвастовичский район протяженность 3,7км | G_KAE-00247-008 | 1972 | 53.45 | 3.42 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ№7 ПС 110/35/10 кВ Хвастовичи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 13 ПС Хвастовичи Хвастовичский район протяженность 10,8км | G_KAE-00247-009 | 1971 | 53.35 | 3.79 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Хвастовичи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 2 РП Шлиппово Сухиничский район протяженность 6км | G_KAE-00247-010 | 1973 | 50.15 | 9.94 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 10 кВ №2 РП Шлиппово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 8 ПС Шихтино Сухиничский район протяженность 1км | G_KAE-00247-011 | 1973 | 50.89 | 3.3 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Шихтино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 6 ПС Троицкая Куйбышевский район протяженность 1км | G_KAE-00247-012 | 1974 | 52.11 | 0.26 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 10 кВ №6 ПС Троицкая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 3 ПС Троицкая Куйбышевский район протяженность 1,6км | G_KAE-00247-013 | 1980 | 50.06 | 0.63 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 10 кВ №3 ПС Троицкая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №21 ПС Буран отпайка ТП Верховье протяженность 0,6км | G_KAE-00247-014 | 1977 | 57.7 | 0.19 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10 кВ №21 Буран отпайка ТП Верховье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 4 ПС Ульяново МО "Ульяновский район" протяженность 7,47км | G_KAE-00248-001 | 1980 | 64.75 | 4.28 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 10 кВ №4 ПС Ульяново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 9 ПС Ульяново МО "Ульяновский район" протяженность 8,86км | G_KAE-00248-002 | 1981 | 65.51 | 4.37 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 10 кВ №9 ПС Ульяново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция отп. на КТП-140 д.Недетово по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Осеньево Дзержинский район протяженность 2км | G_KAE-00248-003 | 1974 | 53.85 | 1.68 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Осеньево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 11 ПС Пятовская Дзержинский район протяженность 0,2км | G_KAE-00248-004 | 1964 | 40.62 | 1.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ №11 ПС Пятовская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 4 ПС Мостовая отпайка на КТП №323 Дворцы-жилсектор Дзержинский район протяженность 2 км | G_KAE-00248-005 | 1975 | 52.45 | 7.11 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ №4 ПС Мостовая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 10 ПС Болва, Кировский район протяженность 7,3км | G_KAE-00248-006 | 1980 | 37.38 | 1.55 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ № 10 ПС 110/35/10 кВ Болва, | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 13 ПС Прогресс, Кировский район протяженность 8,5км | G_KAE-00248-007 | 1971 | 42.15 | 0.8 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ № 13 ПС Прогресс | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 8 ПС ССК, Кировский район протяженность 2,7км | G_KAE-00248-008 | 1981 | 40.62 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ № 8 ПС ССК | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 4 ПС Выползово Кировский район протяженность 2,7км | G_KAE-00248-009 | 1972 | 59.72 | 0.04 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 кВ Выползово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 18 ПС Руднево Сухиничский район протяженность 14,5 км | G_KAE-00248-010 | 1978 | 38.56 | 0.04 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Руднево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 1 ПС Шихтино Сухиничский район протяженность 4,2км | G_KAE-00248-011 | 1975 | 45.74 | 3.27 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Шихтино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 21 ПС Буран отпайка Очистные Малоярославецкий район протяженность 0,6км | G_KAE-00248-012 | 1977 | 56.36 | 0.91 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №21 Буран | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №5 Детчино, д. Асоргино протяженностью 0,3 км. Малоярославецкий район | G_KAE-00265-002 | 1978 | 56.35 | 1.46 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №5 Детчино Малоярославецкий район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №17 ПС Галкино пригород г. Калуги протяженностью 13,95 км | H_KAE-00268-001 | 1973 | 63.18 | 4.54 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №17 ПС Галкино пригород г. Калуги | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №8 ПС Колюпаново пригород г. Калуги протяженностью 8,11км | H_KAE-00268-002 | 1986 | 64.77 | 1.97 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №8 ПС Колюпаново пригород г. Калуги | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №8 ПС Колюпаново отп. Н.Вырка пригород г. Калуги протяженностью 2,06км | H_KAE-00268-003 | 1986 | 64.77 | 1.97 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №8 ПС Колюпаново отп. Н.Вырка пригород г. Калуги | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 1 ПС БСЗ Козельский р-н, Калужская область протяженностью 0,97 км | H_KAE-00268-004 | 1971 | 43.15 | 4.43 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ № 1 ПС БСЗ Козельский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 2 ПС БСЗ Козельский р-н, Калужская область протяженностью 1,64км | H_KAE-00268-005 | 1971 | 40.04 | 0.1 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ № 2 ПС БСЗ Козельский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 8 ПС БСЗ Козельский р-н, Калужская область протяженностью 1,24км | H_KAE-00268-006 | 1971 | 42.18 | 4.87 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ № 8 ПС БСЗ Козельский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 432 Кондрово Русь Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,43 км | H_KAE-00268-010 | 1980 | 43.81 | 1.35 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП 432 Кондрово Русь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №2 ПС Бабынино (замена ВЛ-10 кВ на КЛ-10 кВ) Бабынинский р-н, Калужская область протяженностью 0,3 км | H_KAE-00268-011 | 1979 | 69.5 | 3.91 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №2 ПС Бабынино Бабынинский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение требования ПУЭ п. 2.5.216. Программа выноса ВЛ с территории детских учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №6 ПС Акулово (замена ВЛ-10 кВ на КЛ-10 кВ) Бабынинский р-н, Калужская область протяженностью 0,22 км | H_KAE-00268-012 | 1979 | 64.49 | 2.21 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №6 ПС Акулово Бабынинский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение требования ПУЭ п. 2.5.216. Программа выноса ВЛ с территории детских учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №6 ПС Росва (замена ВЛ-10 кВ на КЛ-10 кВ) Бабынинский р-н, Калужская область протяженностью 0,22км | H_KAE-00268-013 | 1980 | 61.88 | 0.85 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №6 ПС Росва Бабынинский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение требования ПУЭ п. 2.5.216. Программа выноса ВЛ с территории детских учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №5 ПС Козельск (замена ВЛ на КЛ) Козельский р-н, Калужская область протяженностью 0,18 км | H_KAE-00268-014 | 1981 | 63.79 | 1.12 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №5 ПС Козельск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение требования ПУЭ п. 2.5.216. Программа выноса ВЛ с территории детских учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1 ПС Подборки. Замена ВЛ-10 кВ на КЛ-10 кВ Козельский р-н, Калужская область протяженностью 0,24 км | H_KAE-00268-015 | 1988 | 43.18 | 0.14 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Подборки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение требования ПУЭ п. 2.5.216. Программа выноса ВЛ с территории детских учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №2 ПС Подборки. Замена ВЛ-10 кВ на КЛ-10 кВ Козельский р-н, Калужская область протяженностью 0,24 км | H_KAE-00268-016 | 1988 | 63.82 | 0.14 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Подборки Козельский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение требования ПУЭ п. 2.5.216. Программа выноса ВЛ с территории детских учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №24 ПС Козельск. Замена ВЛ-10 кВ на КЛ-10 кВ Козельский р-н, Калужская область протяженностью 0,23 км | H_KAE-00268-017 | 1973 | 36.65 | 0.59 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №24 ПС Козельск Козельский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение требования ПУЭ п. 2.5.216. Программа выноса ВЛ с территории детских учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №3 ПС Подборки (замена ВЛ на КЛ) Козельский р-н, Калужская область протяженностью 0,17 км | H_KAE-00268-018 | 1983 | 63.66 | 0.79 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Подборки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение требования ПУЭ п. 2.5.216. Программа выноса ВЛ с территории детских учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №16 ПС Кондрово Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 1 км | H_KAE-00268-019 | 1979 | 36.37 | 3.28 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №16 ПС Кондрово Дзержинский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение требования ПУЭ п. 2.5.216. Программа выноса ВЛ с территории детских учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 21 ПС Кондрово Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,36 км | H_KAE-00268-020 | 1976 | 62.97 | 7.16 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ 21 ПС Кондрово Дзержинский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 №4 ПС Мостовая, Дзержинский район, Калужская область протяженностью 0,61км | H_KAE-00268-021 | 1975 | 61.6 | 1.07 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 №4 ПС Мостовая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №4 Черная грязь Жуковский р-н, Калужская область протяженностью 0,74км | H_KAE-00269-001 | 1982 | 57.9 | 0.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №1 отМТП №4 Чёрная грязь Жуковский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №106 Акатово Жуковский р-н, Калужская область протяженностью 1,86 км | H_KAE-00269-002 | 1989 | 57.91 | 0.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ отМТП №106 Акатово Жуковский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №35 Болотское Жуковский р-н, Калужская область протяженностью 2,17 км | H_KAE-00269-003 | 1958 | 59.92 | 0.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ отМТП №35 Болотское Жуковский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №58 «Кудиново» Малоярославецкий р-н, Калужская область протяженностью 2 км | H_KAE-00269-004 | 1975 | 58.55 | 0.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от КТП №58 Кудиново Малоярославецкий район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №330 ДК Боровский р-н, Калужская область протяженностью 0,24 км | H_KAE-00269-005 | 1978 | 41.68 | 1.07 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №330 ДК | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ЗТП №201 "Школа" Тарусский р-н, Калужская область протяженностью 0,25 км | H_KAE-00269-006 | 1975 | 40.68 | 0.73 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №2 от ЗТП №201 Школа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция объекта, восстановление надлежащего технического состояния | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 от ЗТП №613 Белоусово Жуковский р-н, Калужская область протяженностью 0,20 км | H_KAE-00269-007 | 1972 | 37.89 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №4 от ЗТП №613 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №281 Спас-Прогнанье Жуковский р-н, Калужская область протяженностью 0,52 км | H_KAE-00269-008 | 1980 | 37.35 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №281 Спас-Прогнанье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №194 Троицкое Жуковский р-н, Калужская область протяженностью 0,08 км | H_KAE-00269-009 | 1976 | 35.25 | 2.56 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №194 Троицкое | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-167 Беляево школа Юхновский р-н, Калужская область протяженностью 0,2 км | H_KAE-00269-010 | 1981 | 41.38 | 0.26 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1,2 отКТП-167 Беляево школа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от ЗТП-194 Рыляки школа Юхновский р-н, Калужская область протяженностью 0,56 км | H_KAE-00269-011 | 1977 | 41.61 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1,2 от ЗТП-194 Рыляки школа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №5 от ЗТП-437 ЭТУС Юхновский р-н, Калужская область протяженностью 0,20 км | H_KAE-00269-012 | 1981 | 42.65 | 1.08 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №5 от ЗТП-437 ЭТУС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП № 1 Куйбышева Козельский р-н, Калужская область протяженностью 0,61км | H_KAE-00270-001 | 1971 | 47.86 | 4.82 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП № 1 Куйбышева Козельский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП № 1 Куйбышева Козельский район, Калужская область протяженностью 1,27км | H_KAE-00270-002 | 1971 | 38.44 | 4.74 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП № 1 Куйбышева Козельский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП № 2 Заречная Козельский район, Калужская область протяженностью 1,25км | H_KAE-00270-003 | 1971 | 44.46 | 4.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП № 2 Заречная Козельский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП № 2 Заречная Козельский район, Калужская область протяженностью 1,14км | H_KAE-00270-004 | 1971 | 42.47 | 4.74 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП № 2 Заречная Козельский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ № 3 от КТП № 2 Заречная Козельский район, Калужская область протяженностью 2,16 км | H_KAE-00270-005 | 1971 | 38.15 | 4.64 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ № 3 от КТП № 2 Заречная Козельский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ № 4 от КТП № 2 Заречная Козельский район, Калужская область протяженностью 0,44 км | H_KAE-00270-006 | 1971 | 35.64 | 4.75 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ № 4 от КТП № 2 Заречная Козельский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП № 3 Спортивная Козельский район, Калужская область протяженностью 0,87 км | H_KAE-00270-007 | 1971 | 38.44 | 4.76 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП № 3 Спортивная Козельский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП № 3 Спортивная Козельский район, Калужская область протяженностью 0,88 км | H_KAE-00270-008 | 1971 | 35.75 | 4.75 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП № 3 Спортивная Козельский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП № 4 Привокзальная Козельский район, Калужская область протяженностью 0,68 км | H_KAE-00270-009 | 1971 | 55.86 | 1.56 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП № 4 Привокзальная Козельский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП № 4 Привокзальная Козельский район, Калужская область протяженностью 1,36 км | H_KAE-00270-010 | 1971 | 55.78 | 0.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП № 4 Привокзальная Козельский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП № 5 Слаговищи Козельский р-н, Калужская область протяженностью 1,2 км | H_KAE-00270-011 | 1971 | 42.51 | 4.43 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП № 5 Слаговищи Козельский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №6 от ЗТП № 304 "Школа" Бабынинский р-н, Калужская область протяженностью 0,2 км | H_KAE-00270-012 | 1973 | 44.06 | 1.4 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №6 от ЗТП № 304 Школа Бабынинский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП № 247 Газопровод Бабынинский р-н, Калужская область протяженностью 0,3 км | H_KAE-00270-015 | 1984 | 37.07 | 1.09 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП № 247 Газопровод Бабынинский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция объекта, восстановление надлежащего технического состояния | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ЗТП № 81 Горки-поселок Перемышльский р-н, Калужская область протяженностью 0,16 км | H_KAE-00270-016 | 1978 | 37.55 | 0.54 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №2 от ЗТП № 81 Горки-поселок Перемышльский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция объекта, восстановление надлежащего технического состояния | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-04 кВ №1,2 от МТП №261 Попелево-дет.сад. Замена ВЛ-0,4 кВ на КЛ-0,4 кВ Козельский р-н, Калужская область протяженностью 0,40 км | H_KAE-00270-018 | 1982 | 37.28 | 0.27 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1,2 отМТП №261 Попелёво-дет.сад Козельский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №278 Н.Прыски-школа Козельский р-н, Калужская область протяженностью 0,24 км | H_KAE-00270-019 | 1981 | 42.83 | 0.0001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №278 Н.Прыски-школа Козельский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №26 Подборки-клуб Козельский р-н, Калужская область протяженностью 0,24 км | H_KAE-00270-020 | 1985 | 40.55 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №26 Подборки-клуб Козельский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №345 Каменка-школа Козельский р-н, Калужская область протяженностью 0,32 км | H_KAE-00270-021 | 1988 | 42.96 | 0.18 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №345 Каменка-школа Козельский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 от МТП №28 Кольцово Школа Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 0,15 км | H_KAE-00270-022 | 1984 | 43.03 | 0.29 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №3 отМТП №28 Кольцово Школа Ферзиковский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от МТП №28 Кольцово Школа Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 0,40 км | H_KAE-00270-023 | 1984 | 43.09 | 0.29 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №2 отМТП №28 Кольцово Школа Ферзиковский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от МТП №226 Сашкино (школа) Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 0,20 км | H_KAE-00270-024 | 1982 | 38.32 | 0.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №2 отМТП №226 Сашкино (школа) Ферзиковский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №99 Школа Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 0,15 км | H_KAE-00270-025 | 1983 | 40.62 | 0.05 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №99 Школа Ферзиковский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №294 Гостиница Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 0,25 км | H_KAE-00270-026 | 1985 | 42.32 | 1.12 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ отМТП №294 Гостиница Ферзиковский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция объекта, восстановление надлежащего технического состояния | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №64 Карцово-хоз.центр Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,3 км | H_KAE-00270-027 | 1963 | 39.78 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №64 Карцово-хоз.центр Дзержинский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция объекта, восстановление надлежащего технического состояния | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 от МТП №171 Карцово-жилсектор Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,3 км | H_KAE-00270-028 | 1972 | 38.34 | 0.28 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №3 отМТП №171 Карцово-жилсектор Дзержинский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция объекта, восстановление надлежащего технического состояния | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №9 Никольское-школа Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,6 км | H_KAE-00270-029 | 1981 | 40.08 | 0.34 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №9 Никольское-школа Дзержинский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ЗТП №381 Кондрово-школа Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,6 км | H_KAE-00270-030 | 1965 | 59.59 | 0.58 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1 от ЗТП №381 Кондрово-школа Дзержинский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 4 от КТП №389 Кондрово-школа №3 Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,907 км | H_KAE-00270-031 | 1976 | 38.03 | 0.11 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ от КТП №389 Кондрово-школа №3 Дзержинский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП №127 Плюсково Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,5 км | H_KAE-00270-032 | 1969 | 38.73 | 0.44 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП №127 Плюсково Дзержинский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция объекта, восстановление надлежащего технического состояния | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №280 Рудня-школа Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,5 км | H_KAE-00270-033 | 1980 | 40.49 | 0.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №280 Рудня-школа Дзержинский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ЗТП №79 Лужное-школа Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,7 км | H_KAE-00270-034 | 1990 | 42.19 | 2.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1 от ЗТП №79 Лужное-школа Дзержинский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №320 Баня Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,4 км | H_KAE-00270-035 | 1980 | 41.14 | 0.11 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №320 Баня Дзержинский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция объекта, восстановление надлежащего технического состояния | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №135 с-з Чкаловский Ц.У. Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,8 км | H_KAE-00270-036 | 1964 | 55.39 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1 отМТП №135 с-з Чкаловский Ц.У. Дзержинский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция объекта, восстановление надлежащего технического состояния | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от МТП №185 с-з Чкаловский Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,3 км | H_KAE-00270-037 | 1985 | 37.28 | 0.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №2 отМТП №185 с-з Чкаловский Дзержинский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция объекта, восстановление надлежащего технического состояния | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №7 от ЗТП №315 Дворцы-пекарня Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,3 км | H_KAE-00270-038 | 1988 | 36.78 | 0.9 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №7 от ЗТП №315 Дворцы-пекарня Дзержинский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция объекта, восстановление надлежащего технического состояния | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 от ЗТП №455 п.Куровской ул.Мира 27 Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,2 км | H_KAE-00270-039 | 1963 | 42.96 | 0.57 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №3 от ЗТП №455 п.Куровской ул.Мира 27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция объекта, восстановление надлежащего технического состояния | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №456 п.Куровской ул.Мира 14 Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,2 км | H_KAE-00270-040 | 1973 | 39.42 | 0.31 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №456 п.Куровской ул.Мира 14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция объекта, восстановление надлежащего технического состояния | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №459 п.Куровской Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,3 км | H_KAE-00270-041 | 1995 | 35.98 | 0.41 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №459 п.Куровской | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция объекта, восстановление надлежащего технического состояния | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 от ЗТП №461 п.Пятовский Советская Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,5 км | H_KAE-00270-042 | 1965 | 44.67 | 1.43 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №4 от ЗТП №461 п.Пятовский Советская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция объекта, восстановление надлежащего технического состояния | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №6 от ЗТП №461 п.Пятовский ул.Восточная Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,4 км | H_KAE-00270-043 | 1965 | 44.17 | 1.43 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №6 от ЗТП №461 п.Пятовский ул.Восточная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция объекта, восстановление надлежащего технического состояния | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №462 п.Пятовский ул.Октябрьская Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,25 км | H_KAE-00270-044 | 2003 | 42.19 | 0.64 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №462 п.Пятовский ул.Октябрьская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция объекта, восстановление надлежащего технического состояния | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ЗТП №152 с-з Ленина-школа Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,30 км | H_KAE-00270-045 | 1966 | 37.41 | 0.56 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №2 от ЗТП №152 с-з Ленина-школа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 от ЗТП №253 с-з Ленина-школа Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,40 км | H_KAE-00270-046 | 1980 | 39.25 | 0.36 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №3 от ЗТП №253 с-з Ленина-школа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №133 с.Кожухово Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,20 км | H_KAE-00270-047 | 1983 | 40.25 | 2.37 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1 отМТП №133 с.Кожухово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция объекта, восстановление надлежащего технического состояния | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 от ЗТП №315 Дворцы-пекарня Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,40 км | H_KAE-00270-048 | 1988 | 56.62 | 0.9 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №3 от ЗТП №315 Дворцы-пекарня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция объекта, восстановление надлежащего технического состояния | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 от ЗТП №142 Б.Козлы, Перемышльский р-н, Калужская область протяженностью 0,15 км | H_KAE-00270-050 | 1978 | 43.78 | 3.19 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №3 от ЗТП №142 Б.Козлы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция объекта, восстановление надлежащего технического состояния | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 от МТП №184 П.Хотисино Перемышльский р-н, Калужская область протяженностью 0,10 км | H_KAE-00270-052 | 1987 | 41.16 | 0.45 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №4 отМТП №184 П.Хотисино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция объекта, восстановление надлежащего технического состояния | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №245 Центральная пригород Калуги, Калужская область протяженностью 0,15 км | H_KAE-00270-055 | 1982 | 34.45 | 0.19 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №245 Центральная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция объекта, восстановление надлежащего технического состояния | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 228 Л.Толстое- Центральное, Дзержинский район, Калужская область протяженностью 0,78км | H_KAE-00270-056 | 1973 | 40.62 | 0.73 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от КТП 228 Л.Толстое- Центральное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Усовершенствование системы связи и информационного обмена | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №3 ПС Сухиничи. Замена КЛ-10 кВ на ВЛ-10 кВ Сухиничский р-н, Калужская область протяженностью 0,6 км | H_KAE-00271-002 | 2004 | 43.6 | 3.62 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №3 ПС Сухиничи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП № 277 д. Долгое Мосальский р-н, Калужская область протяженностью 0,09 км | H_KAE-00275-001 | 1986 | 43.15 | 0.23 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП № 277 д. Долгое Мосальский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений с замещением и обновлением электрической сети | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от МТП № 268 д. Людково Мосальский р-н, Калужская область протяженностью 0,09 км | H_KAE-00275-002 | 1981 | 43.15 | 0.18 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №2 отМТП № 268 д. Людково Мосальский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений с замещением и обновлением электрической сети | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП № 139 д. Бахмутово Барятинский р-н, Калужская область протяженностью 0,2 км | H_KAE-00275-003 | 1981 | 43.68 | 0.3 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП № 139 д. Бахмутово Барятинский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений с замещением и обновлением электрической сети | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ЗТП № 307 Кристалл Сухиничский р-н, Калужская область протяженностью 0,2 км | H_KAE-00275-004 | 1980 | 42.71 | 5.36 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №2 от ЗТП № 307 Кристалл Сухиничский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений с замещением и обновлением электрической сети | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП № 164 д.Субботники Сухиничский р-н, Калужская область протяженностью 0,12 км | H_KAE-00275-005 | 1975 | 42.88 | 3.78 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП № 164 д.Субботники Сухиничский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений с замещением и обновлением электрической сети | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от МТП № 136 "Интернат" с.Подбужье Хвастовичский р-н, Калужская область протяженностью 0,24 км | H_KAE-00275-006 | 1975 | 41.88 | 0.62 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №2 отМТП № 136 Интернат с.Подбужье Хвастовичский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений с замещением и обновлением электрической сети | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 от МТП № 11 с.Мокрое Куйбышевский р-н, Калужская область протяженностью 0,08 км | H_KAE-00275-007 | 1966 | 40.21 | 0.42 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №3 отМТП № 11 с.Мокрое Куйбышевский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений с замещением и обновлением электрической сети | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 "Интернат" от ЗТП № 220 "Дзержинского" Людиновский р-н, Калужская область протяженностью 0,56 км | H_KAE-00275-008 | 1980 | 41.24 | 0.1 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №4 Интернат от ЗТП № 220 Дзержинского Людиновский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений с замещением и обновлением электрической сети | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №6 "Школа" от ЗТП № 203 "ГПТУ №7" Людиновский р-н, Калужская область протяженностью 0,50 км | H_KAE-00275-009 | 1980 | 39.27 | 1.09 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №6 Школа от ЗТП № 203 ГПТУ №7 Людиновский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений с замещением и обновлением электрической сети | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 "ул.Щербакова" от ЗТП № 203 "ГПТУ №7" Людиновский р-н, Калужская область протяженностью 0,11 км | H_KAE-00275-010 | 1980 | 41.74 | 0.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №4 ул.Щербакова от ЗТП № 203 ГПТУ №7 Людиновский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений с замещением и обновлением электрической сети | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Школа" от МТП № 26 "Манино-школа" Людиновский р-н, Калужская область протяженностью 0,24 км | H_KAE-00275-011 | 1980 | 39.89 | 0.08 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №1 Школа отМТП № 26 Манино-школа Людиновский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений с замещением и обновлением электрической сети | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 "Деревня" от МТП № 26 "Манино-школа" Людиновский р-н, Калужская область протяженностью 0,08 км | H_KAE-00275-012 | 1980 | 39.89 | 0.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №3 Деревня отМТП № 26 Манино-школа Людиновский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений с замещением и обновлением электрической сети | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Школа" от ЗТП № 131 "Игнатовка" Людиновский р-н, Калужская область протяженностью 0,16 км | H_KAE-00275-013 | 1983 | 42.72 | 0.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №2 Школа от ЗТП № 131 Игнатовка Людиновский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений с замещением и обновлением электрической сети | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "ДК" от МТП № 68 "Букань ДК" Людиновский р-н, Калужская область протяженностью 0,15 км | H_KAE-00275-014 | 1982 | 40.63 | 0.08 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №1 ДК отМТП № 68 Букань ДК Людиновский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений с замещением и обновлением электрической сети | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Манино" от МТП № 24 "Манино" Людиновский р-н, Калужская область протяженностью 0,16 км | H_KAE-00275-015 | 1972 | 40.02 | 0.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №2 Манино отМТП № 24 Манино Людиновский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений с замещением и обновлением электрической сети | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 от МТП № 34 "Войлово-магазин" Людиновский р-н, Калужская область протяженностью 0,16 км | H_KAE-00275-016 | 1972 | 42.72 | 0.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №3 отМТП № 34 Войлово-магазин Людиновский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений с замещением и обновлением электрической сети | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №6 от ЗТП № 2 Пр.Революции Мещовский р-н, Калужская область протяженностью 0,15 км | H_KAE-00275-018 | 1973 | 36.92 | 2.31 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №6 от ЗТП № 2 Пр.Революции Мещовский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений с замещением и обновлением электрической сети | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №5 от ЗТП № 2 Пр.Революции Мещовский р-н, Калужская область протяженностью 0,04 км | H_KAE-00275-019 | 1973 | 45.63 | 2.31 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №5 от ЗТП № 2 Пр.Революции Мещовский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений с замещением и обновлением электрической сети | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 "Плеханова Школа" от ГКТП № 15 Плеханова Кировский р-н, Калужская область протяженностью 0,20 км | H_KAE-00275-020 | 1979 | 53.22 | 0.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №3 Плеханова Школа от ГКТП № 15 Плеханова Кировский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений с замещением и обновлением электрической сети | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Фоминичи школа" от МТП № 250 Фоминичи Кировский р-н, Калужская область протяженностью 0,20 км | H_KAE-00275-021 | 2003 | 49.18 | 0.18 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №1 Фоминичи школа отМТП № 250 Фоминичи Кировский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений с замещением и обновлением электрической сети | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Буда школа" от КТП № 145 Буда школа Кировский р-н, Калужская область протяженностью 0,12 км | H_KAE-00275-022 | 1981 | 41.28 | 0.08 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №1 Буда школа от КТП № 145 Буда школа Кировский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений с замещением и обновлением электрической сети | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 "Буда школа" от КТП № 145 Буда школа Кировский р-н, Калужская область протяженностью 0,16 км | H_KAE-00275-023 | 1981 | 42.72 | 0.08 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №3 Буда школа от КТП № 145 Буда школа Кировский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений с замещением и обновлением электрической сети | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №13 "дет сад" от ЗТП № 17 Жмакина Кировский р-н, Калужская область протяженностью 0,12 км | H_KAE-00275-024 | 2000 | 49.59 | 0.33 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №13 дет сад от ЗТП № 17 Жмакина Кировский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений с замещением и обновлением электрической сети | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №5 от КТП № 134 ДК Думиничский р-н, Калужская область протяженностью 0,24 км | H_KAE-00275-025 | 1972 | 41.31 | 0.2 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №5 от КТП № 134 ДК Думиничский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений с замещением и обновлением электрической сети | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП № 140 Школа Думиничский р-н, Калужская область протяженностью 0,08 км | H_KAE-00275-026 | 2005 | 43.83 | 0.18 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №1 отМТП № 140 Школа Думиничский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений с замещением и обновлением электрической сети | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП № 148 Контора Думиничский р-н, Калужская область протяженностью 0,17 км | H_KAE-00275-027 | 1975 | 44.14 | 0.1 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №1 отМТП № 148 Контора Думиничский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений с замещением и обновлением электрической сети | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от МТП № 97 Школа Думиничский р-н, Калужская область протяженностью 0,13 км | H_KAE-00275-028 | 1998 | 43.83 | 0.3 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №2 отМТП № 97 Школа Думиничский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений с замещением и обновлением электрической сети | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от МТП № 97 Школа Думиничский р-н, Калужская область протяженностью 0,25 км | H_KAE-00275-029 | 1998 | 43.86 | 0.3 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №2 отМТП № 97 Школа Думиничский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений с замещением и обновлением электрической сети | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП № 201 Школа Думиничский р-н, Калужская область протяженностью 0,16 км | H_KAE-00275-030 | 1998 | 59.29 | 2.35 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП № 201 Школа Думиничский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений с замещением и обновлением электрической сети | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ГКТП № 206 Школа Думиничский р-н, Калужская область протяженностью 0,39 км | H_KAE-00275-031 | 2002 | 42.15 | 0.08 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №1 от ГКТП № 206 Школа Думиничский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений с замещением и обновлением электрической сети | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ЗТП № 164 ПКЗ Думиничский р-н, Калужская область протяженностью 0,14 км | H_KAE-00275-032 | 2004 | 41.91 | 0.28 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №1 от ЗТП № 164 ПКЗ Думиничский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений с замещением и обновлением электрической сети | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2,3 от КТП № 302 Школа Думиничский р-н, Калужская область протяженностью 0,48 км | H_KAE-00275-033 | 1985 | 45.53 | 0.35 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №2,3 от КТП № 302 Школа Думиничский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений с замещением и обновлением электрической сети | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП № 13 МТФ Думиничский р-н, Калужская область протяженностью 0,41 км | H_KAE-00275-034 | 1988 | 41.89 | 0.48 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №1 отМТП № 13 МТФ Думиничский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений с замещением и обновлением электрической сети | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 от ЗТП № 202 Черемушки Думиничский р-н, Калужская область протяженностью 0,09 км | H_KAE-00275-035 | 2002 | 43.83 | 3.27 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №4 от ЗТП № 202 Черемушки Думиничский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений с замещением и обновлением электрической сети | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №12 от ЗТП № 202 Черемушки Думиничский р-н, Калужская область протяженностью 0,1 км | H_KAE-00275-036 | 2002 | 43.81 | 3.27 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №12 от ЗТП № 202 Черемушки Думиничский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений с замещением и обновлением электрической сети | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП № 125 Школа Думиничский р-н, Калужская область протяженностью 0,28 км | H_KAE-00275-037 | 1990 | 42.47 | 0.4 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №1 отМТП № 125 Школа Думиничский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений с замещением и обновлением электрической сети | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ГКТП № 224 СПТУ Думиничский р-н, Калужская область протяженностью 0,2 км | H_KAE-00275-038 | 2002 | 51.87 | 0.25 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ГКТП № 224 СПТУ Думиничский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений с замещением и обновлением электрической сети | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №8 ПС Опаленки. Замена ВЛ-10 кВ на КЛ-10 кВ Сухиничский р-н, Калужская область протяженностью 0,32 км | H_KAE-00276-001 | 1975 | 40.16 | 0.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №8 ПС Опаленки Сухиничский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение требования ПУЭ п. 2.5.216. Программа выноса ВЛ с территории детских учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №9 ПС Мещовск. Замена ВЛ-10 кВ на КЛ-10 кВ Мещовский р-н, Калужская область протяженностью 0,07 км | H_KAE-00276-002 | 1969 | 43.41 | 3.61 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №9 ПС 110/35/10 кВ Мещовск Мещовский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение требования ПУЭ п. 2.5.216. Программа выноса ВЛ с территории детских учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №3 ПС Серпейск. Замена ВЛ-10 кВ на КЛ-10 кВ Мещовский р-н, Калужская область протяженностью 0,08 км | H_KAE-00276-003 | 1978 | 62.27 | 0.83 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №3 ПС Серпейск Мещовский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение требования ПУЭ п. 2.5.216. Программа выноса ВЛ с территории детских учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1 ПС Мещовск, Мещовский р-н, Калужская область протяженностью 0,15 км | H_KAE-00276-004 | 1962 | 60.66 | 3.13 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Мещовск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Выполнение требования ПУЭ п. 2.5.216. Программа выноса ВЛ с территории детских учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №3 ПС Думиничи Думиничский р-н, Калужская область протяженностью 0,48 км | H_KAE-00276-005 | 1986 | 56.26 | 0.09 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Думиничи Думиничский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение требования ПУЭ п. 2.5.216. Программа выноса ВЛ с территории детских учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №9 Коллонтай Малоярославецкий р-н, Калужская область протяженностью 0,21 км | H_KAE-00277-001 | 1979 | 43.67 | 1.04 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №9 Коллонтай | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа выноса ВЛ с территории детских учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №21 Буран Малоярославецкий р-н, Калужская область протяженностью 0,11 км | H_KAE-00277-004 | 1984 | 51.88 | 1.14 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №21 Буран | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа выноса ВЛ с территории детских учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №5 ПС Белоусово отп на ЗТП №622. Замена ВЛ-10 кВ на КЛ-10 кВ Жуковский р-н, Калужская область протяженностью 0,14 км | H_KAE-00277-006 | 1976 | 42.25 | 2.56 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №5 ПС Белоусово отп на ЗТП №62 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа выноса ВЛ с территории детских учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №7 ПС Щелканово Юхновский р-н, Калужская область протяженностью 0,25 км | H_KAE-00277-007 | 1986 | 42.53 | 3.36 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Щелканово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа выноса ВЛ с территории детских учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №19 Буран Малоярославецкий р-н, Калужская область протяженностью 0,3 км | H_KAE-00277-008 | 2000 | 63.84 | 0.77 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №19 Буран | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа выноса ВЛ с территории детских учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 12 ПС Ульяново д. Ефимцево, Ульяновский р-н, Калужская область, протяженность 1,64 км | H_KAE-00277-009 | 1980 | 43.21 | 0.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ № 12 Ульяново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 1 ПС Ульяново д. Ефимцево, Ульяновский р-н, Калужская область, протяженность 1,64 км | H_KAE-00277-010 | 1980 | 42.65 | 0.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ № 1 Ульяново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ между КТП № 120 Колизей и ЗТП № 17 КИМ Боровский р-он, Калужская область протяженностью 1 км | H_KAE-00281-001 | 1980 | 41.77 | 0.75 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10 кВ между КТП № 120 Колизей и ЗТП № 17 КИМ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-145 г. Калуга протяженностью 0,04 км | H_KAE-00284-001 | 1980 | 43.62 | 0.79 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ ТП-145 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-208 г.Калуга протяженностью 0,08 км | H_KAE-00284-002 | 1980 | 42.96 | 0.18 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ ТП-208 г.Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-512 г. Калуга протяженностью 0,12 км | H_KAE-00284-003 | 1975 | 43.01 | 0.29 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ ТП-512 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-468 г. Калуга протяженностью 0,03 км | H_KAE-00284-004 | 1980 | 53.25 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ ТП-468 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-435 г. Калуга протяженностью 0,16 км | H_KAE-00284-005 | 1977 | 47.72 | 3.87 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ ТП-435 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-253 г. Каллуга протяженностью 0,08 км | H_KAE-00284-006 | 1980 | 43.6 | 2.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ ТП-253 г. Каллуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №442 Нефтебаза Дзержинского района, Калужская область , протяженность 2 км | H_KAE-00289-000 | 1974 | 49.78 | 0.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №442 Нефтебаза Дзержинского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от МТП №234 Торопово Перемышльского района, Калужская область, протяженность 1,7 км | H_KAE-00289-001 | 1977 | 42.24 | 0.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №2 от МТП №234 Торопово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №238 "Верховье", Жуковский район, Калужская область, протяженностью 2,1 км | H_KAE-00289-002 | 1982 | 37.61 | 0.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от КТП №238 "Верховье", Жуковский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №109 "Алопово", Жуковский район, Калужская область, протяженностью 3,2 км | H_KAE-00289-003 | 1971 | 44.02 | 0.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от КТП №109 "Алопово" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №102 Яблонево, Тарусский район, Калужская область, протяженность 1,6 км | H_KAE-00289-004 | 1971 | 54.02 | 0.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП №102 Яблонево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №34 Рокотино, Медынский район, Калужская область,протяженностью 2,2 км | H_KAE-00289-005 | 1989 | 64.87 | 0.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №34 Рокотино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №133 Молчановские хутора, Жуковский район, Калужская область, протяженность 1,4 км | H_KAE-00289-006 | 1970 | 57.49 | 0.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №133 Молчановские хутора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №253 Верховье, Жуковский район, Калужская область, протяженность 1,55 км | H_KAE-00289-007 | 1986 | 56.62 | 0.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №253 Верховье, Жуковский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №3 ПС Тишнево Боровский район, Калужская область, протяженность 1,55 км | H_KAE-00290-000 | 1988 | 36.87 | 0.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №3 ПС Тишнево Боровский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №5 ПС Спас-Деменск, Спас-Деменский район, Калужская область, протяженность 2,91 км | H_KAE-00290-001 | 1970 | 38.87 | 0.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №5 ПС Спас-Деменск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №4 ПС Спас-Деменск, Спас-Деменский район, Калужская область, протяженность 2,95 км | H_KAE-00290-002 | 1976 | 43.75 | 0.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №4 ПС Спас-Деменск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ 10кВ №3 ПС Сухиничи, с применением модифицированных стоек . Построение системы автоматизации и управления распределительной сетью, с применением интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединений, обеспечивающих передачу информации в ОИК "Диспетчер" по каналам GSM. Сухинический РЭС, протяженность 2,249 км. | I_KAE-00301-004 | 2002 | 74.56 | 9.62 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10кВ №3 ПС Сухиничи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция одноцепной ВЛ 10кВ №15 ПС Буран с применением модифицированных стоек. Построение системы автоматизации и управления распределительной сетью, с применением интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединений, обеспечивающих передачу информации в ОИК «Диспетчер» по каналам GSM. Малоярославецкий РЭС, протяженность 3,223км. | I_KAE-00301-008 | 1972 | 75.38 | 7.48 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10кВ №15 ПС Буран | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ 10кВ №8 ПС Сухиничи, с применением модифицированных стоек. Построение системы автоматизации и управления распределительной сетью, с применением интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединений, обеспечивающих передачу информации в ОИК "Диспетчер" по каналам GSM. Сухинический РЭС, протяженность 2,83 км. | I_KAE-00301-012 | 1980 | 69.99 | 6.61 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10кВ №8 ПС Сухиничи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 9 ПС Кондрово (кабельная вставка), Дзержинский р-н, Калужская область, протяженностью 0,648 км | I_KAE-00301-013 | 1969 | 54.17 | 4.25 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10кВ № 9 ПС Кондрово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №20 ТБФ, Дзержинский район, Калужская область, протяженностью 0,440 км | I_KAE-00301-014 | 1969 | 65.18 | 5.45 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №20 ТБФ, Дзержинский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ 10кВ №8 ПС Сухиничи (кабельная вставка КЛ-10 кВ двухцепная). Сухинический РЭС, протяженностью 0,135км | I_KAE-00301-015 | 1988 | 48.24 | 8.34 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10кВ №8 ПС Сухиничи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ 10кВ №3 ПС Сухиничи (кабельная вставка КЛ-10 кВ двухцепная). Сухинический РЭС, протяженностью 0,135км | I_KAE-00301-016 | 2004 | 46.23 | 7.34 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10кВ №3 ПС Сухиничи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция одноцепной ВЛ 10кВ №15 ПС Буран (кабельная вставка) Малоярославецкий р-н, протяженность 0,09 км. | J_KAE-00301-017 | 1972 | 53.26 | 0.12 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10кВ №15 ПС Буран | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №140 с заменой опор и проводапо по техсостоянию, д. Недетово, Дзержинский район, Калужская область (протяженность 1,7 км) | I_KAE-00303-001 | 1974 | 63.85 | 1.7 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП №140 д. Недетово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №401 с заменой опор и проводапо по техсостоянию, д.Гордиково, Перемышльский район, Калужская область (протяженность 0,258 км) | I_KAE-00303-002 | 2014 | 68.63 | 2.4 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП №401 д.Гордиково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №144 с заменой опор и проводапо по техсостоянию, д. Утешево, Бабынинский район, Калужская область (протяженность 0,26 км) | I_KAE-00303-003 | 1973 | 51.13 | 1.5 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП №144 д. Утешево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ с заменой опор и провода по техсостоянию, д.Богданино, Ферзиковский район, Калужская область (протяженность 1,5 км) | I_KAE-00303-004 | 1976 | 52.98 | 9.82 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ д.Богданино, Ферзиковский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ЗТП №263 – ЗТП №265 с заменой кабеля по техсостоянию, п.Воротынск, Бабынинский район, Калужская область (протяженность 0,026 км) | I_KAE-00303-007 | 1999 | 55.16 | 1.36 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10 кВ ЗТП №263 – ЗТП №265 п.Воротынск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция связи между ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/10 кВ Ферзиково и ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/10 кВ Ферзиково с заменой опор и провода по техсостоянию, Ферзиковский район, Калужская область (протяженность 0,162 км) | I_KAE-00303-008 | 1974 | 58.44 | 14.75 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/10 кВ Ферзиково и ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/10 кВ Ферзиково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №124 Школа с заменой опор и провода по техсостоянию, Ульяновский район, Калужская область (протяженность 0,2 км) | I_KAE-00303-009 | 1978 | 56.78 | 1.93 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП №124 Школа Ульяновский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №16 Детсад с заменой опор и провода по техсостоянию, Ульяновский район, Калужская область (протяженность 0,13 км) | I_KAE-00303-010 | 1987 | 58.19 | 2.15 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП №16 Детсад Ульяновский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 от МТП №33 с заменой опор и провода по техсостоянию, д.Любицы,. Жуковский район. Калужская область (протяженность 2,267 км) | I_KAE-00303-011 | 1974 | 52.13 | 1.21 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №3 от МТП №33 д.Любицы Жуковский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП №319 "Дом охотника" с заменой опор и провода по техсостоянию, г.Боровск, Калужская область (протяженность 2,5 км) | I_KAE-00303-012 | 1981 | 56.18 | 2.03 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП №319 "Дом охотника" г.Боровск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 ЗТП №319 "Дом охотника" с заменой опор и провода по техсостоянию, г.Боровск, Калужская область (протяженность 1,5 км) | I_KAE-00303-013 | 1981 | 56.14 | 2.04 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №2 ЗТП №319 "Дом охотника" г.Боровск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №143 с заменой опор и провода по техсостоянию, д.Сляднево, Малоярославецкий район, Калужская область (протяженность 3,529 км) | I_KAE-00303-014 | 2007 | 48.99 | 1.64 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от КТП №143 д.Сляднево, Малоярославецкий район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от МТП №124 с заменой опор и провода по техсостоянию, п.Митино, Жуковский район, Калужская область (протяженность 1,123 кМ) | I_KAE-00303-016 | 1971 | 58.13 | 1.72 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №1 от МТП №124 п.Митино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 от МТП №124 с заменой опор и провода по техсостоянию, д.Митино, Жуковский район, Калужская область (протяженность 0,57 кМ) | I_KAE-00303-017 | 1971 | 57.28 | 1.74 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №2 от МТП №124 д.Митино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №20 с заменой опор и провода по техсостоянию, д.Кабицино, Боровский район, Калужская область (протяженность 2 км) | I_KAE-00303-018 | 1977 | 59.3 | 2.06 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от МТП №20 д.Кабицино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №162 с заменой опор и провода по техсостоянию, д.Кабицино, Боровский район, Калужская область (протяженность 2,2 км) | I_KAE-00303-019 | 2006 | 59.3 | 1.7 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от КТП №162 д.Кабицино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №32 с заменой опор и провода по техсостоянию, д.Передоль, Жуковский район, Калужская область (протяженность 1,041 км) | I_KAE-00303-020 | 1980 | 61.2 | 1.64 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №32 д.Передоль | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №32 с заменой опор и провода по техсостоянию, д.Передоль, Жуковский район, Калужская область (протяженность 0,472 км) | I_KAE-00303-021 | 1980 | 61.2 | 1.64 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №32 д.Передоль | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 от КТП №32 с заменой опор и провода по техсостоянию, д.Передоль, Жуковский район, Калужская область (протяженность 0,246 км) | I_KAE-00303-022 | 1980 | 61.2 | 1.64 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП №32 д.Передоль | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН №152 с заменой опор и провода по техсостоянию, д.Медовники, Боровский район, Калужская область (протяженность 1,1 км) | I_KAE-00303-023 | 1960 | 62.35 | 2.13 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от КТПН №152 д.Медовники | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №303 с заменой опор и провода по техсостоянию, г.Боровск, Калужская область, (протяженность 1,4 км) | I_KAE-00303-024 | 1980 | 62.3 | 1.45 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №303 г.Боровск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ж/д №6 от ЗТП №50 «Аптека» с заменой кабеля по техсостоянию, г.Балабаново, Калужская область (протяженность 0,3км) | I_KAE-00303-025 | 1976 | 51.3 | 1.025 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВ ж/д №6 от ЗТП №50 «Аптека» г.Балабаново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 КТП № 55 с заменой опор и провода по техсостоянию, д.Фатьяново, Тарусский район, Калужская область (протяженность 1,32 км) | I_KAE-00303-026 | 1996 | 55.16 | 1.35 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП № 55 д.Фатьяново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от МТП №186 с заменой опор и провода по техсостоянию, с-з Победа, Жуковский район, Калужская область (протяженность 0,7 км) | I_KAE-00303-027 | 1997 | 57.31 | 0.998 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №1 от МТП №186 с-з Победа, Жуковский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 от МТП №186 с заменой опор и провода по техсостоянию, с-з Победа, Жуковский район, Калужская область (протяженность 0,8 км) | I_KAE-00303-028 | 1997 | 56.67 | 0.89 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №2 от МТП №186 с-з Победа, Жуковский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 Мосальск с заменой опор и провода по техсостоянию, Мосальский район, Калужская область (протяженность 5,84 км) | I_KAE-00303-030 | 1978 | 51.03 | 16.5 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 Мосальск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от МТП №236 д. Волое с заменой опор и провода, д.Волое, Кировский район, Калужская область (протяженность 1,367 км) | I_KAE-00303-031 | 1970 | 53.14 | 1.35 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №2 от МТП №236 д. Волое | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП №237 с заменой опор и провода по техсостоянию, д.Волое, Кировский район, Калужская область (протяженность 2,336 км) | I_KAE-00303-033 | 1971 | 53.14 | 1.42 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ МТП №237 д.Волое | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ № 1 КТП №109 с заменой опор и провода по техсостоянию, д.Субботники, Сухиничский район, Калужская область (протяженность 0,952 км) | I_KAE-00303-034 | 1976 | 52.19 | 1.26 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП №109 д.Субботники | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от МТП №112 с заменой опор и провода по техсостоянию, д.Истье, Жуковский р-н, Калужская область протяженность 1,868 км | J_KAE-00305-001 | 2000 | 47.56 | 0.86 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №1 от МТП №112 д.Истье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от МТП №113 с заменой опор и провода по техсостоянию, д.Истье, Жуковский р-н, Калужская область протяженность 0,509 км | J_KAE-00305-002 | 2000 | 46.26 | 0.83 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №1 от МТП №113 д.Истье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 от МТП №113 с заменой опор и провода по техсостоянию, д.Истье, Жуковский р-н, Калужская область протяженность 0,242 км | J_KAE-00305-003 | 2000 | 46.26 | 0.83 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №2 от МТП №113д.Истье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №249 горсеть с заменой опор и провода по техсостоянию, п.Детчино, Малоярославецкий р-н, Калужская область (протяженность 1,7 км) | I_KAE-00305-004 | 1982 | 58.19 | 1.35 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП №249 п.Детчино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 80 с заменой опор и провода по техсостоянию, д.Подполково Малоярославецкий р-н, Калужская область (протяженность 1 км) | I_KAE-00305-005 | 1982 | 56.36 | 1.06 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 80 д.Подполково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от МТП №33 с заменой опор и провода по техсостоянию, д.Любицы, Жуковский район, Калужская область (протяженность 0,976 км) | I_KAE-00305-006 | 1974 | 57.94 | 2.01 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №1 от МТП №33 д.Любицы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 от МТП №33 с заменой опор и провода по техсостоянию, д.Любицы, Жуковский район, Калужская область (протяженность 1,451 км) | I_KAE-00305-007 | 1974 | 57.94 | 2.07 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №2 от МТП №33 д.Любицы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №35 с заменой опор и провода по техсостоянию, д.Уваровское, Боровский район, Калужская область (протяженность 2,6 км) | I_KAE-00305-008 | 1958 | 55.11 | 2.69 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от МТП №35 д.Уваровское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП №54 с заменой опор и провода по техсостоянию, д.Никитино , Тарусский район, Калужская область (протяженность 1,1км) | I_KAE-00305-009 | 1966 | 56.75 | 1.25 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от МТП №54 д.Никитино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №313 с заменой опор и провода по техсостоянию, г.Боровск, Калужская область (протяженность 1,6 км) | I_KAE-00305-010 | 1964 | 57.33 | 2.07 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №313 г.Боровск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 61 с заменой опор и провода по техсостоянию, д. Воскресенки, Тарусский район, Калужская область (протяженность 1,428 км) | I_KAE-00305-011 | 1963 | 52.15 | 1.59 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 61 сд. Воскресенки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Кременская с заменой опор и провода по техсостоянию, Медынский район, Калужская область (протяженность 0,6 км) | I_KAE-00305-012 | 1979 | 59.02 | 11.94 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Кременская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ КТП-702 - ЗТП-401 замена кабеля по техсостоянию, г. Кондрово, Дзержинский р-н, Калужская область (протяженность 1,448 км) | I_KAE-00305-020 | 1987 | нд | 8.97 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10 кВ КТП-702 - ЗТП-401 г. Кондрово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №4 ПС Бабынино с заменой опор и провода по техсостоянию. Бабынинский р-н, Калужская область(протяженность 1,6 км) | I_KAE-00305-022 | 1965 | 50.12 | 9.98 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №4 ПС Бабынино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №8 от ЗТП-324 Лицей" с заменой опор и провода по техсостоянию, п. Бабынино, Бабынинский р-н, Калужская область (протяженность 0,394км) | I_KAE-00308-001 | 1988 | 47.67 | 0.54 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №8 от ЗТП-324 Лицей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Включен в ИПР согласно протоколу техсовета №РС5 от 14.05.2018г. Замещение (обновление) электрической сети | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №7 от ЗТП-324 "Лицей" с заменой опор и провода по техсостоянию, п. Бабынино, Бабынинский р-н, Калужская область (протяженность 0,331км) | I_KAE-00308-002 | 1988 | 47.67 | 0.54 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №7 от ЗТП-324 Лицей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Включен в ИПР согласно протоколу техсовета №РС5 от 14.05.2018г. Замещение (обновление) электрической сети | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №10 от ЗТП-324 "Лицей" с заменой опор и провода по техсостоянию, п. Бабынино, Бабынинский р-н, Калужская область (протяженность 0,235км) | I_KAE-00308-003 | 1988 | 47.67 | 0.54 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №10 от ЗТП-324 Лицей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Включен в ИПР согласно протоколу техсовета №РС5 от 14.05.2018г. Замещение (обновление) электрической сети | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №5 от ЗТП-324 "Лицей" (кабельная вставка), п. Бабынино, Бабынинский р-н, Калужская область (протяженность 0,150км) | I_KAE-00308-004 | 1988 | 47.67 | 0.54 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №5 от ЗТП-324 Лицей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Включен в ИПР согласно протоколу техсовета №РС5 от 14.05.2018г. Замещение (обновление) электрической сети | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №6 от ЗТП-324 "Лицей" (кабельная вставка), п. Бабынино, Бабынинский р-н, Калужская область (протяженность 0,150км) | I_KAE-00308-005 | 1988 | 47.67 | 0.54 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №6 от ЗТП-324 Лицей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Включен в ИПР согласно протоколу техсовета №РС5 от 14.05.2018г. Замещение (обновление) электрической сети | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №2 от ЗТП-324 "Лицей" (кабельная вставка), п. Бабынино, Бабынинский р-н, Калужская область (протяженность 0,42км) | I_KAE-00308-006 | 1988 | 46.97 | 7.54 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №2 от ЗТП-324 Лицей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Включен в ИПР согласно протоколу техсовета №РС5 от 14.05.2018г. Замещение (обновление) электрической сети | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №16 ПС Кондрово (кабельная вставка), Дзержинский район, протяженностью 0,599км | J_KAE-00309-001 | 1969 | 54.51 | 0.19 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №16 ПС Кондрово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №21 ПС Кондрово, Кондровский район, протяженностью 3,92 км | J_KAE-00309-002 | 1969 | 52.87 | 0.21 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №21 ПС Кондрово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №4 ПС Остров, Жуковский район, протяженностью 3,493 км | J_KAE-00309-003 | 1974 | 51.95 | 0.29 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №4 ПС Остров | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 №17 ПС Протва, Жуковский район, протяженностью 8,178км | J_KAE-00309-004 | 1977 | 55.17 | 0.27 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №17 ПС 110/35/10 кВ Протва | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ТП-2 «Аромасинтез»-ТП-581, г Калуга протяженностью 2км | J_KAE-00309-006 | 1963 | 50.7 | 0.21 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6кВ ТП-2 «Аромасинтез»-ТП-581 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №7 ПС Болва, Кировский район, протяженность 1,224км | J_KAE-00309-013 | 1977 | 52.72 | 0.23 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Болва | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №14ПС Болва, Кировский район, протяженность 0,29км | J_KAE-00309-014 | 2014 | 54.58 | 0.29 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №14ПС 110/35/10 кВ Болва | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №5 ПС Мосальск, Мосальский район, протяженностью 15,2 км | J_KAE-00309-015 | 1978 | 54.31 | 0.29 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Мосальск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3 ПС Букань, Людиновский район, протяженность 11 км | J_KAE-00309-016 | 1983 | 52.67 | 0.27 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Букань | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ №6 ПС "Грабцево", пригород г. Калуга, протяженностью 0,029 км | J_KAE-00309-017 | 1975 | 69.18 | 0.25 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6кВ №6 ПС "Грабцево" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №4 ПС "Колюпаново", пригород г. Калуга, протяженностью 3,3 км | J_KAE-00309-018 | 1982 | 56.38 | 0.23 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №4 ПС "Колюпаново" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №6 ПС "Галкино", пригород г. Калуга, протяженностью 0,981км | J_KAE-00309-019 | 1988 | 53.68 | 0.25 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №6 ПС "Галкино" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №3 ПС "Корекозево", пригород г. Калуга, протяженностью 2,064км | J_KAE-00309-020 | 1954 | 50.85 | 0.24 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №3 ПС "Корекозево" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №7 ПС Юхнов, Юхновский район, протяженностью 3,2км | J_KAE-00309-022 | 1983 | 51.87 | 0.27 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Юхнов | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №6 ПС Щелканово отп. Астапова Слобода, Юхновский район, протяженностью 1,853км | J_KAE-00309-023 | 1976 | 52.72 | 0.18 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Щелканово отп. Астапова Слобода | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.1 | РеконструкцияВЛ-10 кВ №24 ПС Козельск, Козельский район, протяженностью 2,27 км | J_KAE-00309-026 | 2002 | 49.52 | 0.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №24 ПС Козельск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №19 ПС Козельск отпайка Большевичка, Козельский район, протяженностью 6,4 км | J_KAE-00309-027 | 2002 | 51.28 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №19 ПС Козельск отпайка Большевичка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 7 ПС Ферзиково, Ферзиковский район, протяженностью 8,32 км | J_KAE-00309-028 | 1976 | 51.28 | 0.09 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ № 7 ПС Ферзиково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 4 ПС Ферзиково, Ферзиковский район, протяженностью 4,88 км | J_KAE-00309-029 | 1974 | 55.87 | 0.24 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ № 4 ПС Ферзиково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 10 ПС Богданино, Ферзиковский район, протяженностью 9,12 км | J_KAE-00309-030 | 1971 | 58.37 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ № 10 ПС 35/10 кВ Богданино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 №4 ПС «Русиново» Отпайка «Больница», г. Балабаново, протяженностью 0,624 км | J_KAE-00309-031 | 1988 | 54.69 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №4 ПС «Русиново» Отпайка «Больница» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №3 ПС Русиново, Боровский район, протяженностью 5,356 км | J_KAE-00309-032 | 1976 | 52.71 | 0.19 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Русиново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ №16 ПС Русиново, Боровский район, протяженностью 3,493 км | J_KAE-00309-033 | 1976 | 54.96 | 0.21 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10кВ №16 ПС 110/35/10 кВ Русиново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №3 ПС Тишнево, Боровский район, протяженностью 4,452 км | J_KAE-00309-034 | 1988 | 51.28 | 0.19 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №3 ПС Тишнево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №20 ПС Маланьино (кабельная вставка), Боровский район, протяженностью 0,229 км | J_KAE-00309-035 | 2017 | 51.28 | 0.19 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №20 ПС Маланьино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 №17 Радищево, Малоярославецкий район, протяженностью 1,407 км | J_KAE-00309-036 | 1979 | 59.78 | 0.21 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №17 Радищево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 №12 Радищево(кабельная вставка) с установкой РЛН, Малоярославецкий район, протяженностью 0,075 км | J_KAE-00309-037 | 1977 | 51.76 | 0.23 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №12 Радищево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 №13 Буран, Малоярославецкий район, протяженностью 8км | J_KAE-00309-038 | 1977 | 54.23 | 0.27 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №13 Буран | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 №12 Детчино, Малоярославецкий район, протяженностью 4,787км | J_KAE-00309-040 | 1971 | 51.87 | 0.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №12 Детчино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №16 ПС Детчино, Малоярославецкий район, протяженностью 5,414 км | J_KAE-00309-041 | 1973 | 53.57 | 0.24 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Детчино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП № 707 «Кондрово-баня», Дзержинский район, протяженностью 0,6 км | J_KAE-00309-042 | 1970 | 53.16 | 0.18 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП № 707 «Кондрово-баня» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 МТП № 73 Остров, Жуковский район, протяженностью 2,749км | J_KAE-00309-043 | 1978 | 58.1 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 МТП № 73 Остров | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 МТП № 144 Чернишня, Жуковский район, протяженностью 2,244 км | J_KAE-00309-044 | 1971 | 51.85 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 МТП № 144 Чернишня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ №2 "Калинина" от ГКТП №15 Плеханова, Кировский район, протяженностью 0,45км | J_KAE-00309-045 | 1984 | 55.56 | 0.04 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0.4 кВ №2 "Калинина" от ГКТП №15 Плеханова | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №33 д. Марс, Барятинский район, протяженностью 0,505 км | J_KAE-00309-046 | 1977 | 55.64 | 0.1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №33 д. Марс | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 МТП №85 д. Фомино, Барятинский район, протяженностью, 0,88 км | J_KAE-00309-047 | 1978 | 57.85 | 0.12 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1 МТП №85 д. Фомино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 МТП №85 д. Фомино, Барятинский район, протяженностью 0,395 км | J_KAE-00309-048 | 1978 | 49.25 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №2 МТП №85 д. Фомино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №132П Борисовка, пригород г. Калуга, протяженностью 0,695км | J_KAE-00309-049 | 1995 | 51.79 | 0.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №132П Борисовка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от МТП №160П Подкорье, пригород г. Калуга, протяженностью 1,28км | J_KAE-00309-050 | 1984 | 51.77 | 0.04 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №1 от МТП №160П Подкорье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1,2,4 от ГКТПН №452 ул. Андреева, Юхноский район, протяженностью 1,608 км | J_KAE-00309-051 | 1988 | 53.35 | 0.05 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 №1,2,4 от ГКТПН №452 ул. Андреева | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 МТП №11, Куйбышевский район, протяженностью 1,265 км | J_KAE-00309-052 | 1966 | 52.72 | 0.03 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №3 МТП №11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 МТП №4, Куйбышевский район, протяженностью 0,974 км | J_KAE-00309-053 | 1966 | 58.09 | 0.05 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1 МТП №4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 МТП №4, Куйбышевский район, протяженностью 0,624 км | J_KAE-00309-054 | 1966 | 53.26 | 0.1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №2 МТП №4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 МТП №2, Куйбышевский район, протяженностью 0,652км | J_KAE-00309-055 | 1987 | 51.28 | 0.1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №1 МТП №2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 "6-21" от ТП №249 с.Хвастовичи, Хвастовичский район, протяженностью 0,538 км | J_KAE-00309-056 | 1965 | 48.96 | 0.11 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №3 "6-21" от ТП №249 с.Хвастовичи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП № 306 Мельница г. Боровск, Боровский район, протяженностью 3,341 км | J_KAE-00309-057 | 1980 | 53.42 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП № 306 Мельница | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №316 АЗС г.Боровск, Боровский район, протяженностью 1,835 км | J_KAE-00309-058 | 1976 | 57.59 | 0.07 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №316 АЗС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП №107 Парсуки, Тарусский район, протяженностью 2,163 км | J_KAE-00309-059 | 1969 | 52.27 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от ТП №107 Парсуки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП №48 Латынино, Тарусский район, протяженностью 0,378 км | J_KAE-00309-060 | 1965 | 52.53 | 0.16 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от МТП №48 Латынино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП№25 Глинищи, Тарусский район, протяженностью 0,542 км | J_KAE-00309-061 | 1986 | 59.29 | 0.12 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от КТП№25 Глинищи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ктп №108 Коломино, Тарусский район, протяженностью 1,255 км | J_KAE-00309-062 | 1971 | 54.52 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от ктп №108 Коломино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ктп №6 Угличи, Тарусский район, протяженностью 0,964 км | J_KAE-00309-063 | 1967 | 58.87 | 0.03 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от ктп №6 Угличи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 - п. Новосельский от КТП №238, Сухиничский район, протяженностью 0,987км | J_KAE-00309-064 | 1985 | 58.84 | 0.05 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №1 - п. Новосельский от КТП №238 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП №214 Покровское-2, Ферзиковский район, протяженностью 1,175 км | J_KAE-00309-082 | 1963 | 53.87 | 0.03 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от МТП №214 Покровское-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП №163 Некрасово, Ферзиковский район, протяженностью 1,115 км | J_KAE-00309-083 | 1984 | 55.54 | 0.05 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от МТП №163 Некрасово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП №162 Покровское, Ферзиковский район, протяженностью 0,488 км | J_KAE-00309-084 | 1963 | 57.78 | 0.04 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от МТП №162 Покровское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №6 ПС Вега, Боровский район, протяженностью 11 км | J_KAE-00309-085 | 1974 | 55.52 | 0.22 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №6 ПС Вега | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1,2,4 от ГКТПН №452 ул. Андреева (кабельная вставка), Юхноский район, протяженностью 0,045 км | J_KAE-00309-088 | 1988 | 53.35 | 0.05 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 №1,2,4 от ГКТПН №452 ул. Андреева | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | РеконструкцияВЛ-10 кВ №24 ПС Козельск, Козельский район, (кабельная вставка)протяженностью 0,46 км | J_KAE-00309-089 | 1973 | 47.65 | 8.54 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №24 ПС Козельск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 №17 Радищево (кабельная вставка) с установкой РЛН, Малоярославецкий район, протяженностью 0,324 км | J_KAE-00309-129 | 1979 | 59.78 | 0.21 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №17 Радищево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №16 ПС Детчино, Малоярославецкий район, (кабельные вставки), протяженностью 0,2км. | J_KAE-00309-130 | 1989 | 46.98 | 8.56 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Детчино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ЗТП №14 ДК Козельский район, протяженностью 0,168 км. | J_KAE-00309-131 | 1973 | 50.67 | 0.06 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №1 от ЗТП №14 ДК | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №12 Спортивная Козельский район, протяженностью 0,176 км. | J_KAE-00309-132 | 1989 | 47.47 | 0.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №12 Спортивная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №8 Гончарово, протяженностью 7 км | J_KAE-00310-151 | 2004 | 55.17 | 0.09 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Гончарово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ № 17 ПС Пятовская протяженностью 0,2 км | J_KAE-00310-152 | 1980 | 56.87 | 0.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ № 17 ПС Пятовская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ № 6 ПС Гончарово протяженностью 1 км | J_KAE-00310-153 | 1986 | 59.56 | 0.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ № 6 ПС 35/10 кВ ПС 35/10 кВ Гончарово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ № 2 ПС Дубенки протяженностью 6 км | J_KAE-00310-154 | 1970 | 57.44 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ № 2 ПС 35/10 кВ Дубенки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ № 3 ПС Дубенки протяженностью 1 км | J_KAE-00310-155 | 1969 | 59.13 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ № 3 ПС 35/10 кВ Дубенки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ № 2 ПС Кондрово протяженостью 0,5 км | J_KAE-00310-156 | 1968 | 52.26 | 0.19 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ № 2 ПС Кондрово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ № 12 ПС Острожное протяженностью 3,5 км | J_KAE-00310-157 | 1968 | 57.43 | 0.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ № 12 ПС Острожное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ № 8 ПС Острожное протяженностью 0,2 км | J_KAE-00310-158 | 1968 | 57.64 | 0.12 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ № 8 ПС Острожное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ № 2 ПС Острожное протяженностью 7 км | J_KAE-00310-159 | 1968 | 57.15 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ № 2 ПС Острожное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ № 17 ПС Пятовская протяженностью 0,8 км | J_KAE-00310-160 | 1980 | 59.23 | 0.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ № 17 ПС Пятовская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №13 ПС Кондрово, протяженностью 0,1 км | J_KAE-00310-161 | 1967 | 58.76 | 0.19 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №13 ПС Кондрово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ТП370-ТП373, г. Калуга, протяженностью 1,72км | J_KAE-00311-001 | 1984 | 54.14 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10кВ ТП370-ТП373 г.Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 ТП318-ТП374, г. Калуга, протяженностью 0,28 км | J_KAE-00311-002 | 1985 | 52.12 | 0.19 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10 ТП318-ТП374 г.Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ РП31-ТП425, г. Калуга, протяженностью 0,97км | J_KAE-00311-003 | 1987 | 59.9 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10кВ РП31-ТП425 г.Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №1 РП «Стрекалово», Юхновский район, протяженностью 20 км | J_KAE-00311-004 | 1983 | 51.26 | 0.19 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №1 РП «Стрекалово» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ №1 ПС Перемышль, Перемышльский район, протяженностью 6,5км | J_KAE-00311-005 | 1972 | 53.24 | 0.22 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10кВ №1 ПС Перемышль | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ №14 ПС Перемышль, Перемышльский район, протяженностью 4,6 км | J_KAE-00311-006 | 1972 | 59.87 | 0.23 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10кВ №14 ПС Перемышль | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ №8 ПС Перемышль, Перемышльский район, протяженностью 4,4 км | J_KAE-00311-007 | 1988 | 55.52 | 0.29 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10кВ №8 ПС Перемышль | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ №5 ПС Перемышль, Перемышльский район, протяженностью 12,6 км | J_KAE-00311-008 | 1982 | 54.49 | 0.22 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10кВ №5 ПС Перемышль | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ №6 ПС Перемышль, Перемышльский район, протяженностью 4,8 км | J_KAE-00311-009 | 1980 | 51.14 | 0.24 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10кВ №6 ПС Перемышль | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1,2,3 от МТП №104 Палищево МТФ ВЛ-10кВ №2 ПС Щелканово, Юхновский район, протяженностью 2,52км | J_KAE-00311-010 | 1980 | 54.78 | 0.07 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 №1,2,3 от МТП №104 Палищево МТФ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №2,3 от КТП №103 Палищево дер.ВЛ-10кВ №2 ПС Щелканово, Юхновский район, протяженностью 2,04км | J_KAE-00311-011 | 1980 | 53.34 | 0.1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 №2,3 от КТП №103 Палищево дер. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1,2,3 от МТП №99 Зубово МТФ ВЛ-10кВ №2 ПС Щелканово, Юхновский район, протяженностью 0,96км | J_KAE-00311-012 | 1979 | 58.84 | 0.12 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 №1,2,3 от МТП №99 Зубово МТФ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1 от КТП №105 Житеевка ВЛ-10кВ №2 ПС Щелканово, Юхновский район, протяженностью 0,96км | J_KAE-00311-013 | 1986 | 57.78 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 №1 от КТП №105 Житеевка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1 от КТП №109 Курбатово ВЛ-10кВ №2 ПС Щелканово, Юхновский район, протяженностью 0,68км | J_KAE-00311-014 | 1967 | 59.97 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 №1 от КТП №109 Курбатово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1 от КТП №117 Губановка ВЛ-10кВ №2 ПС Щелканово, Юхновский район, протяженностью 0,32 км | J_KAE-00311-015 | 1969 | 53.15 | 0.16 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 №1 от КТП №117 Губановка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1,2от КТП №184 Зубово КЗС ВЛ-10кВ №2 ПС Щелканово, Юхновский район, протяженностью 0,51км | J_KAE-00311-016 | 1979 | 52.25 | 0.09 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 №1,2от КТП №184 Зубово КЗС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1,2от КТП №235 Щелканово КЗС ВЛ-10кВ №3 ПС Щелканово, Юхновский район, протяженностью 0,2км | J_KAE-00311-017 | 1975 | 51.07 | 0.07 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 №1,2от КТП №235 Щелканово КЗС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1 от МТП №259 Щелканово больница ВЛ-10кВ №3 ПС Щелканово, Юхновский район, протяженностью 0,52км | J_KAE-00311-018 | 1975 | 53.49 | 0.11 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 №1 от МТП №259 Щелканово больница | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №3 от МТП №289 Щелканово ВЛ-10кВ №3 ПС Щелканово, Юхновский район, протяженностью 0,28 км | J_KAE-00311-019 | 1975 | 58.84 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 №3 от МТП №289 Щелканово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1 от КТП №112 Поляна ВЛ-10кВ №4 ПС Щелканово, Юхновский район, протяженностью 0,88 км | J_KAE-00311-020 | 1981 | 53.78 | 0.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 №1 от КТП №112 Поляна | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1 от КТП №113 Лобаново ВЛ-10кВ №4 ПС Щелканово, Юхновский район, протяженностью 0,16 км | J_KAE-00311-021 | 1981 | 55.52 | 0.07 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 №1 от КТП №113 Лобаново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №2 от КТП №205 Щелканово взл. Полоса ВЛ-10кВ №4 ПС Щелканово, Юхновский район, протяженностью 0,36 км | J_KAE-00311-022 | 1981 | 59.84 | 0.05 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 №2 от КТП №205 Щелканово взл. Полоса | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1,2от МТП №92 Кулиги ВЛ-10кВ №6 ПС Щелканово, Юхновский район, протяженностью 1,24км | J_KAE-00311-023 | 1982 | 53.24 | 0.03 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 №1,2от МТП №92 Кулиги | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1 от КТП №94 Подполево ВЛ-10кВ №6 ПС Щелканово, Юхновский район, протяженностью 0,44 км | J_KAE-00311-024 | 1982 | 58.12 | 0.1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 №1 от КТП №94 Подполево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1 от МТП №123 Васцы ВЛ-10кВ №6 ПС Щелканово, Юхновский район, протяженностью 0,76 км | J_KAE-00311-025 | 1981 | 56.74 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 №1 от МТП №123 Васцы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ЗТП 307 до ЗТП 315, Перемышльский район, протяженностью 0,55 км | J_KAE-00311-026 | 1982 | 54.54 | 0.03 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВ от ЗТП 307 до ЗТП 315 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ЗТП 310 до ЗТП 315, Перемышльский район, протяженностью 0,5 км | J_KAE-00311-027 | 1982 | 53.41 | 0.05 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВ от ЗТП 310 до ЗТП 315 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1 от МТП №78 Магистральная, г. Балабаново, протяженностью 2 км | J_KAE-00311-028 | 2004 | 53.48 | 0.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 №1 от МТП №78 Магистральная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №2 от КТП №82 "ДРП", г. Балабаново, протяженностью 1 км | J_KAE-00311-029 | 2005 | 56.51 | 0.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 №2 от КТП №82 "ДРП" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №2 от МТП №78 Магистральная, г. Балабаново, протяженностью 2 км | J_KAE-00311-030 | 2004 | 54.48 | 0.12 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 №2 от МТП №78 Магистральная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №3 от МТП №78 Магистральная, г. Балабаново, протяженностью 1,5 км | J_KAE-00311-031 | 2004 | 54.48 | 0.06 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 №3 от МТП №78 Магистральная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №4 от МТП №78 Магистральная, г. Балабаново, протяженностью 0,7 км | J_KAE-00311-032 | 2004 | 52.48 | 0.08 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 №4 от МТП №78 Магистральная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №6 от МТП №78 Магистральная, г. Балабаново, протяженностью 0,5 км | J_KAE-00311-033 | 2004 | 54.58 | 0.07 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 №6 от МТП №78 Магистральная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП № 26 ""Аксёново"", Износковский район, протяженностью 1,7км | J_KAE-00311-034 | 1983 | 52.96 | 0.03 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от МТП № 26 ""Аксёново"" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП № 3 Износки Ц.ус 2 СШ, Износковский район, протяженностью 1 км | J_KAE-00311-035 | 1976 | 59.34 | 0.04 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от МТП № 3 Износки Ц.ус 2 СШ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП №40 СЕМЕНОВСКОЕ, Износковский район, протяженностью 0,4км | J_KAE-00311-036 | 1985 | 59.46 | 0.07 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от МТП №40 СЕМЕНОВСКОЕ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП №57 ""Ореховня"", Износковский район, протяженностью 1,32км | J_KAE-00311-037 | 2000 | 53.41 | 0.06 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от МТП №57 ""Ореховня"" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП № 59 ""Черемошня"", Износковский район, протяженностью 1 км | J_KAE-00311-038 | 1982 | 56.64 | 0.11 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от МТП № 59 ""Черемошня"" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 МТП №195 Дерново быт 1СШ, Износковский район, протяженностью 1,7км | J_KAE-00311-039 | 1988 | 59.94 | 0.12 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №1 МТП №195 Дерново быт 1СШ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 КТП №208 ""Шанский Завод ДК, Износковский район, протяженностью 0,4км | J_KAE-00311-040 | 1995 | 55.64 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №208 ""Шанский Завод ДК | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 КТП №217 ""п.Смелый"", Износковский район, протяженностью 1,32 км | J_KAE-00311-041 | 1991 | 53.34 | 0.04 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №217 ""п.Смелый"" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-69 Одинцы, Медынский район, протяженностью 1,64 км | J_KAE-00311-042 | 1988 | 53.48 | 0.08 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от КТП-69 Одинцы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-56 Подсосенки, Медынский район, протяженностью 0,3 км | J_KAE-00311-043 | 1995 | 53.24 | 0.07 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от МТП-56 Подсосенки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-71 Жихарево, Медынский район, протяженностью 1,7 км | J_KAE-00311-044 | 1988 | 52.78 | 0.21 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от КТП-71 Жихарево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-57 Тихоновка, Медынский район, протяженностью 1 км | J_KAE-00311-045 | 1981 | 54.55 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от МТП-57 Тихоновка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-65 Каляево, Медынский район, протяженностью 0,4км | J_KAE-00311-046 | 1988 | 55.52 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от МТП-65 Каляево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-64 Прудки, Медынский район, протяженностью 1,32 км | J_KAE-00311-047 | 1988 | 53.49 | 0.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от КТП-64 Прудки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-66 Макарцево, Медынский район, протяженностью 1км | J_KAE-00311-048 | 1988 | 53.78 | 0.11 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от МТП-66 Макарцево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от МТП №2 Кромено, Бабынинский район протяженностью 0,15км | J_KAE-00311-049 | 1979 | 52.63 | 0.19 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1 от МТП №2 Кромено | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 от МТП №2 Кромено, Бабынинский район протяженностью 0,5км | J_KAE-00311-050 | 1979 | 56.79 | 0.09 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №3 от МТП №2 Кромено | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от МТП №3 П.Хутора, Бабынинский район протяженностью 0,3км | J_KAE-00311-051 | 1988 | 51.29 | 0.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1 от МТП №3 П.Хутора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от МТП №3 П.Хутора, Бабынинский район протяженностью 0,26км | J_KAE-00311-052 | 1988 | 58.84 | 0.04 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №2 от МТП №3 П.Хутора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 №3 от ЗТП №52 "Мичурина", Балабановский район с установкой реклоузера 1 шт | J_KAE-00311-053 | 1982 | 53.84 | 0.24 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10 №3 от ЗТП №52 "Мичурина" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ №1 от ТП №33 д. Марс, Барятинский район протяженностью 0,47км | J_KAE-00311-054 | 1977 | 57.76 | 0.04 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0.4 кВ №1 от ТП №33 д. Марс | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №301 Молокозавод г.Боровск протяженностью 1,6км | J_KAE-00311-055 | 1981 | 51.23 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №301 Молокозавод | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №312 Старая Больница г.Боровск протяженностью 1,5км | J_KAE-00311-056 | 1981 | 59.45 | 0.12 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №312 Старая Больница | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №2 ПС Федорино г. Боровск с установкой реклоузера 1 шт | J_KAE-00311-057 | 1980 | 52.48 | 0.12 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №2 ПС Федорино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 ул.Д.Бедного, пер.МТС от ЗТП №911, Жиздринский район протяженностью 1 км | J_KAE-00311-059 | 1977 | 58.61 | 0.02 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №1 ул.Д.Бедного, пер.МТС от ЗТП №911 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №3 ПС Судимир, Жиздринский район протяженностью 3,5км | J_KAE-00311-060 | 1981 | 57.51 | 0.22 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №3 ПС Судимир | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 3 ПС Протва, Жуковский район с установкой реклоузеров 3шт | J_KAE-00311-061 | 1978 | 53.79 | 0.29 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/35/10 кВ Протва | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 17 ПС Протва, Жуковский район с установкой реклоузеров 2шт | J_KAE-00311-062 | 1977 | 54.57 | 0.27 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/35/10 кВ Протва | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП 139-ВРУ г. Калуга, ул. Ленина д.26, протяженностью 0,11км | J_KAE-00311-064 | 1965 | 59.41 | 0.04 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0.4кВ ТП 139-ВРУ Ленина,26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ № 4 ПС Мостовая, Дзержинский район с установкой реклоузеров 2 шт | J_KAE-00311-065 | 1970 | 56.64 | 0.19 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6кВ № 4 ПС Мостовая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №2 ПС Кондрово, Дзержинский район с установкой реклоузеров 3 шт | J_KAE-00311-066 | 1968 | 54.44 | 0.22 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №2 ПС Кондрово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ЗТП №213 "Апатьева"- КТП №279 "Поликлиника", Людиновский район протяженностью 2,3км | J_KAE-00311-068 | 1973 | 59.46 | 0.19 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 6 кВ ЗТП №213 "Апатьева"- КТП №279 "Поликлиника" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ №7 ПС Людиново РП-6 №3 "Киоск №1"-ЗТП№244 "КНС-5", Людиновский район протяженностью 2,2км | J_KAE-00311-069 | 2012 | 52.28 | 0.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 6 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Людиново РП-6 №3 "Киоск №1"-ЗТП№244 "КНС-5" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №14 "3 Интернационалад.31" ЗТП "249 "Баня", Людиновский район протяженностью 0,48км | J_KAE-00311-070 | 1980 | 57.77 | 0.19 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВ №14 "3 Интернационалад.31" ЗТП "249 "Баня" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №18 "Маяковского,18,20" ЗТП №243 "Аптека", Людиновский район протяженностью 0,8 км | J_KAE-00311-071 | 1982 | 51.76 | 0.03 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВ №18 "Маяковского,18,20" ЗТП №243 "Аптека" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №4 "Рагули,14" ЗТП №234 "Коммунальная", Людиновский район протяженностью 0,5км | J_KAE-00311-072 | 1982 | 58.41 | 0.05 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВ №4 "Рагули,14" ЗТП №234 "Коммунальная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №20 "Теплопункт Герцена" ЗТП №260 "Школа №6", Людиновский район протяженностью 0,32 км | J_KAE-00311-073 | 1980 | 59.64 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВ №20 "Теплопункт Герцена" ЗТП №260 "Школа №6" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №96 Таурово-насосная, Малоярославецкий район протяженностью 2км | J_KAE-00311-074 | 1973 | 56.78 | 0.19 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП №96 Таурово-насосная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №129 Верховское, Малоярославецкий район протяженностью 1,8км | J_KAE-00311-075 | 1982 | 59.74 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП №129 Верховское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №325 Сергиевка, Малоярославецкий район протяженностью 2,6км | J_KAE-00311-076 | 1980 | 59.64 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП №325 Сергиевка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №179 Михеево, Малоярославецкий район протяженностью 2,1км | J_KAE-00311-077 | 1985 | 51.14 | 0.03 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП №179 Михеево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 №12 Детчино, Малоярославецкий район с установкой реклоузера 1 шт | J_KAE-00311-078 | 1971 | 51.28 | 0.21 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №12 Детчино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №16 ПС Детчино, Малоярославецкий район протяженностью 5км | J_KAE-00311-079 | 1973 | 54.78 | 0.21 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Детчино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 №2 Ерденево (кабельная вставка), Малоярославецкий район протяженностью 0,5км | J_KAE-00311-080 | 1971 | 53.47 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №2 Ерденево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ № 1.2.от КТП № 13 Детский дом, Мещовский район протяженностью 0,6км | J_KAE-00311-082 | 1988 | 53.86 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ № 1.2.от КТП № 13 Детский дом | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП 170 Горки, Перемышльский район протяженностью 3,2км | J_KAE-00311-083 | 1983 | 52.49 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ МТП 170 Горки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 303 Перемышль, Перемышльский район протяженностью 1,4км | J_KAE-00311-084 | 1979 | 58.86 | 0.02 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ КТП 303 Перемышль | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 301 Перемышль, Перемышльский район протяженностью 4,6км | J_KAE-00311-085 | 1978 | 51.23 | 0.12 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ КТП 301 Перемышль | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ЗТП 307 Перемышль, Перемышльский район протяженностью 0,4км | J_KAE-00311-086 | 1976 | 56.17 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ ЗТП 307 Перемышль | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ЗТП 315 Перемышль, Перемышльский район протяженностью 1,1км | J_KAE-00311-087 | 1976 | 52.74 | 0.08 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ ЗТП 315 Перемышль | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 304 Перемышль, Перемышльский район протяженностью 0,8км | J_KAE-00311-088 | 1975 | 53.47 | 0.02 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ КТП 304 Перемышль | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1,2 от КТП №159П Холмы, пригород г.Калуга протяженностью 2,7км | J_KAE-00311-092 | 1984 | 54.29 | 0.06 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №1,2 от КТП №159П Холмы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 от МТП №148 Лихун, пригород г.Калуга протяженностью 2км | J_KAE-00311-093 | 1974 | 59.15 | 0.06 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №2 от МТП №148 Лихун | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1,2 от МТП №128 П Песочня, пригород г.Калуга протяженностью 2км | J_KAE-00311-094 | 1972 | 58.84 | 0.07 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №1,2 от МТП №128 П Песочня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №6 ЗТП-310 "Строчевышивка", Спас-Деменский район протяженностью 0,7км | J_KAE-00311-095 | 1965 | 57.46 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №6 ЗТП-310 "Строчевышивка" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №7 ЗТП-310 "Строчевышивка", Спас-Деменский район протяженностью 1,24км | J_KAE-00311-096 | 1965 | 51.26 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №7 ЗТП-310 "Строчевышивка" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №134 Центральная, Ульяновский район протяженностью 2,57км | J_KAE-00311-097 | 1981 | 53.48 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №134 Центральная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП №134 Центральная, Ульяновский район протяженностью 2,69км | J_KAE-00311-098 | 1981 | 52.69 | 0.03 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП №134 Центральная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №4 ЗТП №134 Центральная, Ульяновский район протяженностью 4,25км | J_KAE-00311-099 | 1981 | 59.47 | 0.04 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №4 ЗТП №134 Центральная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 КТП №159 Старица, Ульяновский район протяженностью 0,08км | J_KAE-00311-100 | 1976 | 54.68 | 0.04 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №159 Старица | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 КТП №159 Старица, Ульяновский район протяженностью 0,2км | J_KAE-00311-101 | 1976 | 56.48 | 0.05 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №159 Старица | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 КТП №159 Старица, Ульяновский район протяженностью 0,1км | J_KAE-00311-102 | 1976 | 56.67 | 0.09 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №3 КТП №159 Старица | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 КТП №157 Обухово, Ульяновский район протяженностью 0,15км | J_KAE-00311-103 | 1975 | 52.79 | 0.04 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №157 Обухово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 МТП №31 Никитск, Ульяновский район протяженностью 0,3км | J_KAE-00311-104 | 1978 | 53.64 | 0.19 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №3 МТП №31 Никитск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 КТП №56 Крапивна, Ульяновский район протяженностью 0,2км | J_KAE-00311-105 | 1981 | 52.46 | 0.07 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №3 КТП №56 Крапивна | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 КТП №174 Крапивна, Ульяновский район протяженностью 0,15км | J_KAE-00311-106 | 1984 | 53.49 | 0.07 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №174 Крапивна | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 КТП №174 Крапивна, Ульяновский район протяженностью 0,2км | J_KAE-00311-107 | 1984 | 55.55 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №3 КТП №174 Крапивна | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №85 Каменка, Ферзиковский район протяженностью 1,08км | J_KAE-00311-110 | 1971 | 53.48 | 0.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №85 Каменка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №108 Каменка, Ферзиковский район протяженностью 0,08км | J_KAE-00311-111 | 1963 | 53.89 | 0.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от МТП №108 Каменка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №94 Богородское, Ферзиковский район протяженностью 1,24 км | J_KAE-00311-112 | 1968 | 58.46 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от КТП №94 Богородское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №107 Соболево, Ферзиковский район протяженностью 0,92км | J_KAE-00311-113 | 1983 | 51.48 | 0.19 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №107 Соболево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №113 Алексеевские хутора, Ферзиковский район протяженностью 0,68км | J_KAE-00311-114 | 1959 | 59.37 | 0.21 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №113 Алексеевские хутора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №109 Желяково, Ферзиковский район протяженностью 0,84км | J_KAE-00311-115 | 1972 | 54.63 | 0.12 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №109 Желяково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТПП №33 Куракино, Бабынинский район протяженностью 0,23км | J_KAE-00311-117 | 1972 | 52.23 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТПП №33 Куракино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от КТПП №33 Куракино, Бабынинский район протяженностью 0,2км | J_KAE-00311-118 | 1972 | 52.23 | 0.12 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТПП №33 Куракино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от МТП №35 В.Доец, Бабынинский район протяженностью 0,5км | J_KAE-00311-119 | 1974 | 54.46 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1 от МТП №35 В.Доец | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1 от КТП №106 "Овраг", Балабановский район протяженностью 1км | J_KAE-00311-120 | 1975 | 53.48 | 0.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 №1 от КТП №106 "Овраг" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 №3 ЗТП №52 «Мичурина», ЗТП №207 "Очистные", Балабановский район протяженностью 0,15км | J_KAE-00311-121 | 2010 | 51.26 | 0.26 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №3 ЗТП №52 «Мичурина», ЗТП №207 "Очистные" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 №4 ПС «Русиново», Балабановский район протяженностью 0,8км | J_KAE-00311-122 | 1979 | 52.13 | 0.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №4 ПС «Русиново» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 №2 ПС «Текстильная», Балабановский район протяженностью 2,45км | J_KAE-00311-123 | 2000 | 51.29 | 0.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №2 ПС «Текстильная» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ №6 "Советская" от КТП №65 Советская, Кировский район протяженностью 1,3км | J_KAE-00311-124 | 2012 | 52.26 | 0.2 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0.4 кВ №6 "Советская" от КТП №65 Советская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №49 Исаково, Тарусский район протяженностью 2,48км | J_KAE-00311-126 | 1980 | 54.48 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от КТП №49 Исаково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №226 "ул. Бочкова", Барятинский район протяженностью 0,6км | J_KAE-00312-010 | 1989 | 52.46 | 0.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №226 "ул. Бочкова" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №226 "ул. Бочкова", Барятинский район протяженностью 1,16км | J_KAE-00312-011 | 1989 | 53.49 | 0.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №226 "ул. Бочкова" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №10 ПС Чипляево, Барятинский район протяженностью 2,75км | J_KAE-00312-012 | 1990 | 53.78 | 0.25 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ Чипляево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №226 Серединское, Боровский район протяженностью 1,5км | J_KAE-00312-013 | 1979 | 53.64 | 0.19 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от КТП №226 Серединское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №161 Серединское, Боровский район протяженностью 2,67км | J_KAE-00312-014 | 1968 | 57.79 | 0.21 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от МТП №161 Серединское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №1 Вега, Боровский район протяженностью 2,5км | J_KAE-00312-015 | 1976 | 52.55 | 0.23 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №1 Вега | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №9 Ворсино, Боровский район протыяженностью 3,2км | J_KAE-00312-016 | 1976 | 53.59 | 0.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ №9 Ворсино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1от МТП №160 ДС Зимницы, Думиничский район протяженностью 0,32км | J_KAE-00312-017 | 1981 | 58.46 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1от МТП №160 ДС Зимницы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от МТП №160 ДС Зимницы, Думиничский район протяженностью 0,44км | J_KAE-00312-018 | 1981 | 56.48 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №2 от МТП №160 ДС Зимницы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ №2 от МТП №72 Пузановка, Думиничский район протяженностью 2км | J_KAE-00312-019 | 1981 | 53.79 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0.4 кВ №2 от МТП №72 Пузановка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1от КТП №105 Усадьба, Думиничский район протяженностью 0,28км | J_KAE-00312-020 | 1980 | 58.49 | 0.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1от КТП №105 Усадьба | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №4 от ЗТП №233 Гагарина, Думиничский район протяженностью 1,2 км | J_KAE-00312-021 | 2002 | 56.47 | 0.16 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №4 от ЗТП №233 Гагарина | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от МТП №113 Мастерские, Думиничский район протяженностью 1,16 км | J_KAE-00312-022 | 1988 | 59.94 | 0.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1 от МТП №113 Мастерские | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от МТП №60 Зимницы, Думиничский район протяженностью 1,04 км | J_KAE-00312-023 | 1988 | 51.14 | 0.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №2 от МТП №60 Зимницы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 село от МТП №73 Большевик, Жиздринский район протяженностью 1,3 км | J_KAE-00312-024 | 1962 | 54.54 | 0.2 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №1 село от МТП №73 Большевик | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 село от МТП №36 Мурачевка, Жиздринский район протяженностью 1,5 км | J_KAE-00312-025 | 1971 | 52.48 | 0.1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №2 село от МТП №36 Мурачевка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 ул.Дорожная от МТП №38, Жиздринский район протяженностью 1,05 км | J_KAE-00312-026 | 1971 | 52.74 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №1 ул.Дорожная от МТП №38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 клуб от МТП №38, Жиздринский район протяженностью 1,1 км | J_KAE-00312-027 | 1971 | 52.48 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №2 клуб от МТП №38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 ул.Центральная от МТП №38, Жиздринский район протяженностью 1,03 км | J_KAE-00312-028 | 1971 | 58.84 | 0.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №3 ул.Центральная от МТП №38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 ул.Привокзальная от КТП №196, Жиздринский район протяженностью 1,4 км | J_KAE-00312-029 | 1997 | 53.19 | 0.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №1 ул.Привокзальная от КТП №196 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 4 ПС Судимир, Жиздринский район протяженностью 2 км | J_KAE-00312-030 | 1971 | 52.48 | 0.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10кВ № 4 ПС Судимир | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 11 ПС Жиздра, Жиздринский район протяженностью 3,2 км | J_KAE-00312-031 | 1989 | 57.51 | 0.2 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10кВ № 11 ПС 35/10 кВ Жиздра | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 4 ПС Тарутино, Жуковский район с установкой реклоузеров 4шт. | J_KAE-00312-032 | 1974 | 56.78 | 0.1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ Тарутино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 5 ПС Тарутино, Жуковский район с установкой реклоузеров 4шт. | J_KAE-00312-033 | 1975 | 52.79 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Тарутино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 6 ПС Тарутино, Жуковский район протяженностью 9,9км | J_KAE-00312-034 | 1974 | 56.48 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35/10 кВ Тарутино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 3 ПС Высокиничи, Жуковский район протяженностью 2,8 км | J_KAE-00312-035 | 1974 | 59.45 | 0.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ № 3 ПС 35/10 кВ Высокиничи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 КТП №227 ул.Первомайская, Износковский район протяженностью 0,4км | J_KAE-00312-037 | 1976 | 56.79 | 0.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №227 ул.Первомайская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 МТП №165 Дерново Быт2, Износковский район протяженностью 0,2км | J_KAE-00312-038 | 1968 | 51.89 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №2 МТП №165 Дерново Быт2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ № 10 ПС Износки, Износковский район с установкой реклоузеров 5шт. | J_KAE-00312-039 | 1986 | 52.79 | 0.22 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ № 10 ПС Износки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №17 ПС Козельск, Козельский район протяженностью 6,7км | J_KAE-00312-040 | 1989 | 51.29 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №17 ПС Козельск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №17 ПС Козельск, Козельский район протяженностью 5,1км | J_KAE-00312-041 | 1989 | 58.86 | 0.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №17 ПС Козельск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №17 ПС Кондрово, Дзержинский район с установкой реклоузеров 2 шт | J_KAE-00312-042 | 1967 | 56.17 | 0.26 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №17 ПС Кондрово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №19 ПС Кондрово, Дзержинский район с установкой реклоузеров 3 шт | J_KAE-00312-043 | 1968 | 54.89 | 0.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №19 ПС Кондрово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №12 ПС Острожное, Дзержинский район протяженностью 0,1км | J_KAE-00312-044 | 1968 | 52.26 | 0.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ №12 ПС Острожное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №12 ПС Острожное, Дзержинский район протяженностью 3км | J_KAE-00312-045 | 1968 | 54.79 | 0.2 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №12 ПС Острожное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ № 2 ПС Пятовская, Дзержинский район с установкой реклоузеров 2 шт | J_KAE-00312-046 | 1968 | 53.49 | 0.1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ № 2 ПС Пятовская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ № 5 ПС Пятовская, Дзержинский район с установкой реклоузеров 2 шт | J_KAE-00312-047 | 1968 | 56.64 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ № 5 ПС Пятовская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ № 9 ПС Пятовская, Дзержинский район с установкой реклоузеров 2 шт | J_KAE-00312-048 | 1986 | 58.84 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ № 9 ПС Пятовская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ № 14 ПС Товарково, Дзержинский район с установкой реклоузеров 2 шт | J_KAE-00312-049 | 2012 | 56.47 | 0.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ № 14 ПС Товарково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ № 2 ПС Мостовая, Дзержинский район с установкой реклоузеров 2 шт | J_KAE-00312-050 | 1987 | 53.49 | 0.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6кВ № 2 ПС Мостовая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ № 3 ПС Мостовая, Дзержинский район с установкой реклоузеров 2 шт | J_KAE-00312-051 | 1980 | 57.79 | 0.26 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6кВ № 3 ПС Мостовая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 МТП №52, Куйбышевский район протяженностью 2,76км | J_KAE-00312-052 | 1973 | 58.46 | 0.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №1,2 МТП №52 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 МТП №59, Куйбышевский район протяженностью 2,32км | J_KAE-00312-053 | 1976 | 53.14 | 0.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 МТП №59 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 МТП №168, Куйбышевский район протяженностью 2,64км | J_KAE-00312-054 | 1976 | 53.11 | 0.2 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 МТП №168 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №101, Куйбышевский район протяженностью 1,04км | J_KAE-00312-055 | 1967 | 56.67 | 0.1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №101 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №4 ПС Троицкая, Куйбышевский район с установкой реклоузера 1 шт. | J_KAE-00312-056 | 1964 | 59.46 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №4 ПС Троицкая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ № 11 ПС Людиново, Людиновский район с установкой реклоузеров 4шт. | J_KAE-00312-057 | 1990 | 52.55 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ № 11 ПС 110/35/10 кВ Людиново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ № 5 ПС Людиново, Людиновский район с установкой реклоузеров 4шт. | J_KAE-00312-058 | 1990 | 53.14 | 0.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Людиново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ №1 "Кропоткина,15" ЗТП №246 "Общежитие", Людиновский район протяженностью 0,88км | J_KAE-00312-059 | 1992 | 53.49 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4 кВ №1 "Кропоткина,15" ЗТП №246 "Общежитие" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ №8 "Кропоткина,13" ЗТП №246 "Общежитие", Людиновский район протяженностью 0,68км | J_KAE-00312-060 | 1985 | 54.78 | 0.19 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4 кВ №8 "Кропоткина,13" ЗТП №246 "Общежитие" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ №2 " Попова,35 " ЗТП №251 " Попова ", Людиновский район протяженностью 0,13км | J_KAE-00312-061 | 1985 | 51.23 | 0.21 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4 кВ №2 " Попова,35 " ЗТП №251 " Попова " | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ №4 " Герцена,23в " ЗТП №266 " Дом СЧЗ ", Людиновский район протяженностью 0,4км | J_KAE-00312-062 | 1985 | 59.41 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4 кВ №4 " Герцена,23в " ЗТП №266 " Дом СЧЗ " | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №96 Дольское , Малоярославецкий район протяженностью 2,2км | J_KAE-00312-063 | 1973 | 54.48 | 0.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП №96 Дольское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №166 Сущево, Малоярославецкий район протяженностью 1км | J_KAE-00312-064 | 1977 | 53.78 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП №166 Сущево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-214 Раево-деревня, Медынский район протяженностью 0,4км | J_KAE-00312-067 | 1989 | 54.63 | 0.1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от КТП-214 Раево-деревня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-403 Пожарная, Медынский район протяженностью 0,2км | J_KAE-00312-068 | 1970 | 56.48 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-403 Пожарная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф13 ПС Медынь 1СШ, Медынский район с установкой реклоузеров 2шт | J_KAE-00312-069 | 1965 | 53.79 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ Ф13 ПС 110/35/10 кВ Медынь 1СШ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 3.4.от ЗТП № 9 Водитель, Мещевский район протяженностью 2,8км | J_KAE-00312-075 | 2002 | 52.23 | 0.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ № 3.4.от ЗТП № 9 Водитель | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1.2.от КТП № 22 Искра, Мещевский район протяженностью 1,6км | J_KAE-00312-076 | 1982 | 52.49 | 0.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ № 1.2.от КТП № 22 Искра | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП 168 Крутые Верхи, Перемышльский район протяженностью 1,6км | J_KAE-00312-077 | 1967 | 54.46 | 0.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ КТП 168 Крутые Верхи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП 31 Константиновка, Перемышльский район протяженностью 1,8км | J_KAE-00312-078 | 2012 | 52.78 | 0.19 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ МТП 31 Константиновка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП 40 Кириловское, Перемышльский район протяженностью 1,7км | J_KAE-00312-079 | 1978 | 52.69 | 0.21 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ МТП 40 Кириловское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП 176 В Подгоричи, Перемышльский район протяженностью 2км | J_KAE-00312-080 | 2013 | 57.79 | 0.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ МТП 176 В Подгоричи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП 83 В Подгоричи, Перемышльский район протяженностью 1,1км | J_KAE-00312-081 | 1972 | 54.48 | 0.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ КТП 83 В Подгоричи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП 84 Н Подгоричи, Перемышльский район протяженностью 2км | J_KAE-00312-082 | 1995 | 53.78 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ МТП 84 Н Подгоричи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП 236 Корекозево, Перемышльский район протяженностью 1,3км | J_KAE-00312-083 | 1986 | 52.23 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ МТП 236 Корекозево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП 5 Вольня, Перемышльский район протяженностью 1км | J_KAE-00312-084 | 2012 | 53.79 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ МТП 5 Вольня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП 244 Гремячево, Перемышльский район протяженностью 1,6км | J_KAE-00312-085 | 2012 | 57.76 | 0.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ КТП 244 Гремячево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП 177 Погореловка, Перемышльский район протяженностью 0,28км | J_KAE-00312-086 | 1979 | 53.48 | 0.16 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ МТП 177 Погореловка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП 178 Синятино, Перемышльский район протяженностью 2,5км | J_KAE-00312-087 | 1974 | 52.96 | 0.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ МТП 178 Синятино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП 511 Угра, Перемышльский район протяженностью 2,2км | J_KAE-00312-088 | 1997 | 53.37 | 0.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ МТП 511 Угра | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП 329 ОПХ поселок, Перемышльский район протяженностью 1,5км | J_KAE-00312-089 | 1974 | 57.46 | 0.2 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ЗТП 329 ОПХ поселок | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №21 ПС Воротынск, Перемышльский район с установкой реклоузеров 2шт | J_KAE-00312-090 | 1975 | 53.47 | 0.1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №21 ПС Воротынск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №7 ПС Петровская, Перемышльский район с установкой реклоузера 1 шт | J_KAE-00312-091 | 1980 | 53.89 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10 кВ №7 ПС Петровская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №4 ПС Подборки, Перемышльский район протяженностью 15,07км | J_KAE-00312-092 | 1976 | 53.18 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Подборки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №9 ПС Петровская, Перемышльский район протяженностью 18,7 км | J_KAE-00312-093 | 1976 | 54.67 | 0.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №9 ПС Петровская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №6 ПС Желохово, Перемышльский район протяженностью 7,6 км | J_KAE-00312-094 | 1982 | 53.48 | 0.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Желохово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №6 - ул. Марченко от ЗТП №310, Сухиничский район протяженностью 2,6км | J_KAE-00312-096 | 1986 | 51.23 | 0.1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №6 - ул. Марченко от ЗТП №310 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №10 ПС Середейск, Сухиничский район протяженностью 7,3км | J_KAE-00312-097 | 1984 | 53.84 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ Середейск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №46 Патетино, Тарусский район протяженностью 1,8км | J_KAE-00312-102 | 2003 | 53.59 | 0.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от КТП №46 Патетино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП №2 Бояково, Тарусский район протяженностью 3,2км | J_KAE-00312-103 | 1975 | 59.78 | 0.02 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от МТП №2 Бояково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП №80 Поздняково, Тарусский район протяженностью 1,48км | J_KAE-00312-104 | 1965 | 51.26 | 0.19 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от МТП №80 Поздняково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП№115 Андреевское, Тарусский район протяженностью 1,87км | J_KAE-00312-105 | 1979 | 52.46 | 0.03 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от КТП№115 Андреевское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №4 от ПС Салтыково, Тарусский район протяженностью 3,2км | J_KAE-00312-106 | 1970 | 53.64 | 0.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №4 от ПС 35/10 кВ Салтыково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №2 от КТП №79 Гороховка дер. ВЛ-10кВ №4 ПС Рыляки, Юхновский район протяженностью 1,4км | J_KAE-00312-108 | 1983 | 55.49 | 0.12 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 №2 от КТП №79 Гороховка дер | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1 от КТП №144 Малые Устья ВЛ-10кВ №2 ПС Климовская, Юхновский район протяженностью 0,64км | J_KAE-00312-109 | 1985 | 52.28 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 №1 от КТП №144 Малые Устья | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1,2,5,6 от ЗТП №416 Водокачка ВЛ-10кВ №5 ПС Юхнов, Юхновский район протяженностью 2км | J_KAE-00312-110 | 1979 | 53.48 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 №1,2,5,6 от ЗТП №416 Водокачка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №9 ПС Щелканово, Юхновский район с установкой реклоузера 1шт | J_KAE-00312-111 | 1978 | 54.44 | 0.18 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10 кВ Щелканово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №5 ПС Юхнов, Юхновский район протяженностью 2,5 км | J_KAE-00312-112 | 1966 | 53.48 | 0.22 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Юхнов | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №277 Воротынск, Бабынинский район протяженностью 0,12км | J_KAE-00312-113 | 2012 | 53.64 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №277 Воротынск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1 от КТП №76 "Заречная", г. Балабаново протяженностью 1км | J_KAE-00312-114 | 2005 | 59.34 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 №1 от КТП №76 "Заречная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №2 от КТП №59 "Инютино", г. Балабаново протяженностью 1,5км | J_KAE-00312-115 | 2000 | 51.28 | 0.02 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 №2 от КТП №59 "Инютино" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №11 ПС Барятино протяженностью 2,3км с установкой реклоузера 1 шт | J_KAE-00312-116 | 1994 | 58.49 | 0.26 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Барятино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №7 Вега, г. Боровск протяженностью 8,77км | J_KAE-00312-117 | 1981 | 51.76 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №7 Вега | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №9 ПС Думиничи, Думиничский район протяженностью 7,1км | J_KAE-00312-118 | 1989 | 55.64 | 0.19 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №9 ПС 110/35/10 кВ Думиничи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 ул.Брянская, Лермонтова, Достоевского от КТП №903, Жиздринский район протяженностью 1,3км | J_KAE-00312-119 | 1972 | 52.63 | 0.21 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №2 ул.Брянская, Лермонтова, Достоевского от КТП №903 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 3 ПС Тарутино, Жуковский район с установкой реклоузеров 3шт | J_KAE-00312-120 | 1967 | 56.51 | 0.28 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ № 3 ПС 35/10 кВ Тарутино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №5 ПС Рыляки, Юхновский район протяженностью 2,25км | J_KAE-00312-121 | 1982 | 54.48 | 0.12 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Рыляки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 КТП №111 Ресторан, Ульяновский район протяженностью 0,93км | J_KAE-00312-122 | 1987 | 52.79 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №3 КТП №111 Ресторан | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №8 ПС Середейск, Сухиничский район протяженностью 6,48км | J_KAE-00312-123 | 1987 | 53.46 | 0.21 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/35/10 кВ Середейск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №171 Песочня, Малоярославецкий район протяженностью 3,5км | J_KAE-00312-124 | 1974 | 57.79 | 0.05 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП №171 Песочня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №10 ПС Чипляево, Барятинский район установка реклоузера 1 шт. | J_KAE-00312-125 | 1990 | 59.64 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ Чипляево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ-110 кВ «Орбита – Железняки с отп.», «Калужская ТЭЦ– Орбита с отп.», замена анкерно-угловой опоры № 108/41 по техническому состоянию, с изменением границ охранной зоны, г.Калуга (протяженность 0,477 км) | J_KAE-00313-023 | 1966 | 77.33 | 4.6925 | 2019 | нд | нд | Акт - предписание РТН №3-КаЭ/012-2-3-ЦП-127/19 | нд | - | - | - | - | ВЛ-110 кВ «Орбита – Железняки с отп.», «Калужская ТЭЦ– Орбита с отп.» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение акта - предписания РТН №3-КаЭ/012-2-3-ЦП-127/19 | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №4 от РП-5 «А», Тарусский район, протяженностью 1,1 км | J_KAE-00318-000 | 1980 | 55.17 | 0.27 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №4 от РП-5 «А» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №6 от РП-5 «А» Тарусский район, протяженностью 2,68 км | J_KAE-00318-001 | 1972 | 53.65 | 0.24 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №6 от РП-5 «А» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №8 от РП-2 «А» Тарусский район, протяженностью 2,1 км | J_KAE-00318-002 | 1972 | 52.67 | 0.27 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №8 от РП-2 «А» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №8 ПС Салтыково, Тарусский район, протяженностью 1,31 км | J_KAE-00318-003 | 1991 | 69.18 | 0.25 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Салтыково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №7 ПС Петрищево, Тарусский район, протяженностью 2,7 км | J_KAE-00318-004 | 1977 | 56.38 | 0.28 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Петрищево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №9 ПС Петрищево, Тарусский район, протяженностью 4,75 км | J_KAE-00318-005 | 1977 | 53.34 | 0.25 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Петрищево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №4 ПС Рощинская, Тарусский район, протяженностью 4,3 км | J_KAE-00318-006 | 1977 | 58.37 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Рощинская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №5 ПС Рощинская, Тарусский район, протяженностью 1,6 км | J_KAE-00318-007 | 1989 | 51.17 | 0.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Рощинская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №15 ПС Космос, Тарусский район, протяженностью 1,85 км | J_KAE-00318-008 | 1972 | 51.87 | 0.27 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Космос | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №10 ПС Космос, Тарусский район, протяженностью 2,5 км | J_KAE-00318-009 | 1971 | 52.72 | 0.18 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ Космос | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-13 г. Калуга ул. Театральная, ул. Кирова, ул. Дзержинского, протяженностью 0,86 км. | J_KAE-00318-010 | 1972 | 57.75 | 0.27 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВ ТП-13 г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-13 г. Калуга ул. Театральная, протяженностью 0,4 км. | J_KAE-00318-011 | 1972 | 51.29 | 0.83 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВ ТП-13 г.Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-54 г. Калуга ул. Театральная, 0,29 км. | J_KAE-00318-012 | 1956 | 48.96 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВ ТП-54 г.Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-450 г. Калуга ул. Кирова, д. 44-а, протяженностью 0,21 км. | J_KAE-00318-013 | 1994 | 54.29 | 0.27 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4 кВ ТП-450 г.Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-219 г. Калуга, ул. Театральная, ул. Дзержинского, протяженностью 0,74 км. | J_KAE-00318-014 | 1976 | 49.48 | 0.88 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4 кВ ТП-219 г.Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ РП-6 – ЗТП-272, г. Калуга, протяженностью 1,1 км. | J_KAE-00318-015 | 1974 | 54.44 | 1.42 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ РП-6 – ЗТП-272 г.Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ РП-19 – ЗТП-269, г. Калуга, протяженностью 0,7 км. | J_KAE-00318-016 | 1973 | 55.47 | 0.23 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ РП-19 – ЗТП-269 г.Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ РП-19 – ЗТП-74, г. Калуга, протяженностью 0,9 км. | J_KAE-00318-017 | 1982 | 41.65 | 0.71 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ РП-19 – ЗТП-74 г.Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ЗТП-13 – ЗТП-56, г. Калуга, протяженностью 0,4 км. | J_KAE-00318-018 | 1972 | 41.77 | 0.75 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ ЗТП-13 – ЗТП-56 г.Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ «Квань» (перевод воздушной линии в кабельное исполнение) на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка №401006466 от 26.09.2017, протяженностью 1,272 км | I_KAE-01000-037 | 1979 | 48.56 | 8.34 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №4ПС 110/10 кВ Квань | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение договора по снятию ограничений в использовании земельного участка | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/10 кВ «Квань» (перевод воздушной линии в кабельное исполнение) на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка №401006466 от 26.09.2017, протяженностью 1,419 км | I_KAE-01000-038 | 1979 | 47.65 | 8.54 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №13ПС 110/10 кВ Квань | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение договора по снятию ограничений в использовании земельного участка | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ №11 ПС "Квань" (кабельная вставка). Калужская область, г.Калуга, д. Чижовка на основании договора по снятию ограничений в исползовании земельного участка №401009194 от 26.02.2018г., протяженностью 0,092 км | I_KAE-01000-040 | 1979 | 47.87 | 8.35 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10кВ №11 ПС Квань | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение договора по снятию ограничений в использовании земельного участка | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ №1 ПС "Вега" Калужская обл., г. Боровск, ул. Петра Шувалова, д. 41 на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка №401007124 от 08.12.2017г., протяженностью 0,11 км | I_KAE-01000-041 | 1987 | 46.98 | 8.56 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10кВ №1 ПС Вега | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение договора по снятию ограничений в использовании земельного участка | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №29 ПС "Центролит". Калужская обл., Людиновский район, СП "Деревня Заболотье" на основании договора по снятию органичений в использовании земельного участка №401008485 от 01.02.2018г., протяженностью 2,93 км | I_KAE-01000-042 | 1989 | 47.32 | 7.12 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №29 ПС Центролит | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение договора по снятию ограничений в использовании земельного участка | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №13 от ЗТП №51 с демонтажем опоры №23 и пролета провода №22-№23 г.Киров Калужская обл., на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка №401008776 от 27.02.2018., протяженностью 0,035км | I_KAE-01000-043 | 1986 | 46.53 | 0.67 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №13 от ЗТП №51 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Исполнение договора по снятию ограничений в использовании земельного участка | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП №558 Воровая г. Калуга на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка №401009284 от 01.03.2018г., протяженностью 0,08км | I_KAE-01000-044 | 2005 | 48.54 | 0.75 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП №558 Воровая г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Исполнение договора по снятию ограничений в использовании земельного участка | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 11 ПС Квань г. Калуга на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка №401009284 от 01.03.2018г., протяженностью 0,08км | I_KAE-01000-045 | 1979 | 47.87 | 8.35 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ № 11 ПС Квань г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение договора по снятию ограничений в использовании земельного участка | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 16 ПС "Железняки" (устройство кабельной вставки КЛ 10 кВ), г. Калуга, ул. Гурьянова, п. Трудовой на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка №401007286 от 29.01.2018г., протяженностью 0,3км | I_KAE-01000-046 | 1976 | 46.43 | 8.65 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ № 16 ПС Железняки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение договора по снятию ограничений в использовании земельного участка | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 12 ПС 110кВ Радищево Калужская область Малоярославецкий район д. Терентьево на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка №401009533 от 03.04.2018г., протяженностью 0,07км | I_KAE-01000-047 | 1984 | 49.76 | 2.34 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ № 12ПС 110кВ Радищево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение договора по снятию ограничений в использовании земельного участка | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №47 А Калужская область Сухиничский район с. Шлиппово на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка №401003626 от 11.08.2017г., протяженностью 0,086км | I_KAE-01000-048 | 2007 | 48.78 | 6.76 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №47 А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Исполнение договора по снятию ограничений в использовании земельного участка | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 10 ПС 35кВ Богданино Калужская область Ферзиковский район на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка №401009244 от 10.05.2018г. С ООО "Холсим (Рус) СМ" (ранее АО "Лафарж Цемент"), протяженностью 4,2км | I_KAE-01000-049 | 1971 | 47.68 | 7.65 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ № 10ПС 35кВ Богданино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение договора по снятию ограничений в использовании земельного участка | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Мирная-Русиново" с отпайками на ПС 110 кВ "Окружная", ПС 110 кВ "Строительная", ПС 110 кВ "Маланьино"; ВЛ-110 кВ "Обнинская ТЭЦ-Мирная" с отпайкой на ПС 110 кВ "Окружная"; ВЛ-110 кВ "Обнинская ТЭЦ-Созвездие" с отпайками на ПС 110 кВ "Маланьино", ПС 110 кВ "Строительная", ПС 110 кВ "Денисово", ПС 110 кВ "Ворсино"; ВЛ-110 кВ "Созвездие-Русиново" с отпайками на ПС 110 кВ "Ворсино", ПС 110 кВ "Денисово" на основании договора о снятии ограничений в использовании земельного участка ООО «Нестле Россия» № 401007287 от 16.02.2018г., протяженностью 0,913 км.(двухцепная) | I_KAE-01000-050 | 1954 | 72.05 | 5.64 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110 кВ Обнинская ТЭЦ 1 – Созвездие с отп., ВЛ-110 кВ Созвездие –Русиново с отп. Калужская область, Боровский район, с. Ворсино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение договора по снятию ограничений в использовании земельного участка | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП № 244 Калужская область, Жуковский район, д.Корсаково на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № 401013720 от 03.07.2018г., протяженностью 0,09 км | I_KAE-01000-051 | 1982 | 83.33 | 0.25 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП № 244 Жуковский район, д.Корсаково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Исполнение договора по снятию ограничений в использовании земельного участка | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 17 ПС Козельск Калужская область, г.Козельск, ул.Речная , д.2 на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № 401015433 от 27.08.2018г. с Богуновым Алексеем Викторовичем, протяженностью 0,076 км | I_KAE-01000-052 | 1989 | 58.86 | 0.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ № 17 ПС Козельск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № 401015433 от 27.08.2018г. | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ №4 ПС "Троицкая" Калужская область, Куйбышевский район, отп. на д. Холмы и отп. КРУН №12 "Безымянная высота" на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № 401015418 от 20.08.2018г. с ООО "Дорстрой 32", протяженностью 0,085км. | J_KAE-01000-057 | 1964 | 59.46 | 0.13 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10кВ №4 ПС "Троицкая" Куйбышевский район, отп. на д. Холмы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № 4010115418 от 20.08.2018г. | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ №4 ПС "Троицкая" Калужская область, Куйбышевский район, отп. КРУН №12 "Безымянная высота" - РЛН №42 "Бестань" на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № 401015418 от 20.08.2018г. с ООО "Дорстрой 32", протяженностью 0,277км. | J_KAE-01000-058 | 1964 | 59.46 | 0.13 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10кВ №4 ПС "Троицкая" Куйбышевский район, отп. на д. Холмы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № 4010115418 от 20.08.2018г. | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ №4 ПС "Троицкая" Калужская область, Куйбышевский район, отп. РЛН №42 "Бестань" на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № 401015418 от 20.08.2018г. с ООО "Дорстрой 32", протяженностью 0,042км. | J_KAE-01000-059 | 1964 | 59.46 | 0.13 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10кВ №4 ПС "Троицкая" Куйбышевский район, отп. на д. Холмы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № 4010115418 от 20.08.2018г. | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №2 Калужская область, Куйбышевский район, от КТП № 143 "Мамоновка школа" на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № 401015418 от 20.08.2018г. с ООО "Дорстрой 32", протяженностью 0,043км. | J_KAE-01000-061 | 1985 | 61.39 | 0.1783 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4кВ №2 Куйбышевский район, от КТП № 143 "Мамоновка школа" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Исполнение договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № 4010115418 от 20.08.2018г. | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №2 Калужская область, Куйбышевский район, от КТП № 141 "Мамоновка деревня" на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № 401015418 от 20.08.2018г. С ООО "Дорстрой 32", протяженностью 0,063км. | J_KAE-01000-062 | 1985 | 61.29 | 0.1976 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4кВ №2 Куйбышевский район, от КТП № 141 "Мамоновка деревня" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Исполнение договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № 4010115418 от 20.08.2018г. | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1 Калужская область, Куйбышевский район, от МТП № 163 "Мамоновка мехток" на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № 401015418 от 20.08.2018г. с ООО "Дорстрой 32", протяженностью 0,03км. | J_KAE-01000-063 | 1985 | 61.29 | 0.1976 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4кВ №1 Куйбышевский район, от МТП № 163 "Мамоновка мехток" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Исполнение договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № 4010115418 от 20.08.2018г. | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1 Калужская область, Куйбышевский район, от МТП № 155 "Большие Липчата" на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № 401015418 от 20.08.2018г. с ООО "Дорстрой 32", протяженностью 0,114км. | J_KAE-01000-064 | 1985 | 61.29 | 0.0968 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4кВ №1 Куйбышевский район, от МТП № 155 "Большие Липчата" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Исполнение договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № 4010115418 от 20.08.2018г. | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1 ПС "Вега" (перевод участка воздушной линии в кабельное исполнение), Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Ленина, д. 60, к.н. 40:03:100175:370, на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка №401017144 от 15.10.2018г. с Орловым Михаилом Владимировичем, протяженностью 0,065 км. | J_KAE-01000-066 | 1976 | 52.55 | 0.23 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №1 ПС "Вега" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № №401017144 от 15.10.2018г. с Орловым Михаилом Владимировичем | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №9 ПС "Ворсино", Калужская область, Боровский район, Западная площадка, на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка №401017753 от 30.10.2018г. с АО "Корпорация развития Калужской области", протяженностью 0,955км. | J_KAE-01000-068 | 1976 | 53.59 | 0.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №9 ПС "Ворсино"Боровский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение договора по снятию ограничений в использовании земельного участка №401017753 от 30.10.2018г. с АО "Корпорация развития Калужской области" | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №11 от ЦРП Ворсино, Калужская область, Боровский район, Западная площадка, на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка №401017753 от 30.10.2018г. с АО "Корпорация развития Калужской области", протяженностью 0,821км. | J_KAE-01000-069 | 1970 | 63.34 | 0.3454 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №11 от ЦРП Ворсино Боровский район, Западная площадка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение договора по снятию ограничений в использовании земельного участка №401017753 от 30.10.2018г. с АО "Корпорация развития Калужской области" | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 3 ПС Протва Калужская область, Жуковский район на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № 401019913 от 14.01.2018г. с Махоновым Алексеем Александровичем, протяженностью 0,188км. | J_KAE-01000-071 | 1978 | 55.91 | 0.18 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/35/10 кВ Протва | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № 401019913 от 14.01.2018г. | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №7 ПС "Перемышль", Калужская область, Перемышльский район, д. Покровское, на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка №401020305 от 30.01.2019г. С Никульченковым Сергеем Ивановичем, протяженностью 2,065км. | J_KAE-01000-078 | 1981 | 54.17 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №7 ПС "Перемышль" д. Покровское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение договора по снятию ограничений в использовании земельного участка №401020305 от 30.01.2019г. С Никульченковым Сергеем Ивановичем. | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №4 ПС "Строительная", Калужская область, Боровский район, в районе дер. Кабицино на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка №401019956 от 16.01.2019г., с Викторовым Рудольфом Юрьевичем, протяженностью 0,155км. | J_KAE-01000-079 | 1978 | 56.12 | 0.16 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №4 ПС "Строительная"Боровский район, дер. Кабицино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение договора по снятию ограничений в использовании земельного участка №401019956 от 16.01.2019г., с Викторовым Рудольфом Юрьевичем. | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-269 Калужская область, Боровский район, в районе дер. Кабицино на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка №401019956 от 16.01.2019г., с Викторовым Рудольфом Юрьевичем, протяженностью 0,08 км. | J_KAE-01000-080 | 1969 | 52.33 | 0.05 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-269 Боровский район,дер. Кабицино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Исполнение договора по снятию ограничений в использовании земельного участка №401019956 от 16.01.2019г., с Викторовым Рудольфом Юрьевичем. | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №5 ПС "Заря", Калужская область, Мещевский район, пос. Молодежный, на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка №401020858 от 20.02.2019г., с ООО "Агрофирма Мещевская", протяженностью 0,18 км. | J_KAE-01000-081 | 1980 | 53.13 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №5 ПС "Заря"Мещевский район, пос. Молодежный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение договора по снятию ограничений в использовании земельного участка №401020858 от 20.02.2019г., с ООО "Агрофирма Мещевская". | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 КТП №180 "Лаптево-котельная", Калужская область, Мещевский район, пос. Молодежный, на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка №401020858 от 20.02.2019г., с ООО "Агрофирма Мещевская", демонтаж протяженностью 0,782 км. | J_KAE-01000-082 | 1986 | 52.62 | 0.2679 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №1,2 КТП №180 "Лаптево-котельная" Мещевский район, пос. Молодежный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Исполнение договора по снятию ограничений в использовании земельного участка №401020858 от 20.02.2019г., с ООО "Агрофирма Мещевская". | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №2 ПС "Воробьи", Калужская область, Жуковский район, СП село Совхоз "Победы", с. Совхоз "Победа", ул. Молодежная, уч. 1 б, на основании договора по снятию органичений в использовании земельного участа №401022114 от 17.04.2019г., с Шуваловым Алексеем Владимировичем, протяженностью 0,108 км. | J_KAE-01000-084 | 1972 | 95.17 | 0.6162 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №2 ПС "Воробьи" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение договора по снятию ограничений в использовании земельного участка №401022114 от 17.04.2019г., с Шуваловым Алексеем Владимировичем | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №5 ПС "Воробьи", Калужская область, Жуковский район, СП село Совхоз "Победы", с. Совхоз "Победа", ул. Молодежная, уч. 1а, на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка №401022112 от 17.04.2019г., с Бусловским Андреем Олеговичем, протяженностью 0,222 км. | J_KAE-01000-085 | 1981 | 89.92 | 0.9849 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №5 ПС "Воробьи" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение договора по снятию ограничений в использовании земельного участка №401022112 от 17.04.2019г., с Бусловским Андреем Олеговичем | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №36 "Тимашово", Калужская область, Боровский район, д. Тимашово, на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка №401024576 от 02.07.2019. с Вербицким Юрием Григорьевичем, протяженностью 0,05 км. | J_KAE-01000-086 | 1960 | 54.36 | 1.32 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №36 "Тимашово" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Исполнение договора по снятию ограничений в использовании земельного участка с Вербицким Юрием Григорьевичем. | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-194, г. Калуга, ул. Суворова, д. 177, на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка №401023579 от 11.06.2019г. с МУП "КГКЭС" г. Калуги, протяженностью 0,18 км. | J_KAE-01000-087 | 1979 | 52.94 | 2.4232 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ТП-194, г. Калуга, ул. Суворова, д. 177 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Исполнение договора по снятию ограничений в использовании земельного участка с МУП "КГКЭС" г. Калуги. | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №2 ПС "Кудринская", Калужская область, Мещевский район, Мошонки-Роксаково-Копцево с мостовым переходом через р. Перемера, на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № 401026995 от 13.09.2019г. с Администрацией МР "Мещовский район", протяженностью 0,195 км. | J_KAE-01000-089 | 1979 | 47.64 | 7.65 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №2 ПС Кудринская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1; № 2 КТП № 145 "Копцево", Калужская область, Мещевский район, Мошонки-Роксаково-Копцево с мостовым переходом через р. Перемера, на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № 401026995 от 13.09.2019г. с Администрацией МР "Мещовский район", протяженностью 0,71 км. | J_KAE-01000-090 | 1979 | 38.76 | 16.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №1,2 КТП № 145 Копцево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | - | -
3.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 6 ПС Вега. Установка пункта автоматической регулировки напряжения (ПАРН). Боровский район, Калужская область | G_KAE-00061-001 | 1966 | 56.61 | 2.13 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №6 ПС Вега | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №13 ПС «Болва», Кировский р-н, Калужская область. Установка реклоузера - 1 шт. | F_KAE-00063-000 | 1969 | 47.05 | 1.69 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Болва | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №8 ПС «Болва», Кировский р-н, Калужская область. Установка реклоузеров - 2 шт. | G_KAE-00217-001 | 1972 | 57.05 | 0.03 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №8 ПС 110/35/10 кВ Болва | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №8 ЦРП «ЧЛЗ», Кировский р-н, Калужская область. Установка реклоузеров - 1 шт. | G_KAE-00217-002 | 1983 | 40.25 | 3.04 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №8 ЦРП ЧЛЗ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №4 ПС «Коллонтай», Малоярославецкий р-н, Калужская область. Установка реклоузеров - 3 шт. | G_KAE-00217-003 | 1978 | 59.65 | 1.02 | 2014 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 кВ Коллонтай | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №5 ПС «Детчино», Малоярославецкий р-н, Калужская область. Установка реклоузеров - 2 шт. | G_KAE-00217-004 | 1978 | 45.95 | 0.21 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 кВ Детчино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №15 ПС «Буран», Малоярославецкий р-н, Калужская область. Установка реклоузеров - 3 шт. | G_KAE-00217-005 | 1972 | 53.63 | 0.03 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №15 ПС Буран | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №17 ПС «Радищево», Малоярославецкий р-н, Калужская область. Установка реклоузеров - 2 шт. | G_KAE-00217-006 | 1979 | 53.14 | 2.21 | 2014 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №17 ПС Радищево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №11 ПС «Белоусово» Жуковский р-н, Калужская область. Установка реклоузеров - 2 шт. | G_KAE-00217-007 | 1974 | 53.67 | 0.48 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №11 ПС Белоусово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №12 ПС «Белоусово», Жуковский р-н, Калужская область. Установка реклоузеров - 2 шт. | G_KAE-00217-008 | 1980 | 53.28 | 0.71 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №12 ПС Белоусово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №1ПС Дубенки, Дзержинский р-н, Калужская область. Установка реклоузеров - 2 шт. | G_KAE-00218-004 | 1968 | 49.65 | 1.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №1ПС 35/10 кВ Дубенки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №5ПС Дубенки, Дзержинский р-н, Калужская область. Установка реклоузеров - 3 шт. | G_KAE-00218-006 | 1968 | 56.32 | 1.47 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №5ПС 35/10 кВ Дубенки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №7ПС Осеньево, Дзержинский р-н, Калужская область. Установка реклоузеров - 2 шт. | G_KAE-00218-008 | 1976 | 53.58 | 1.68 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №7ПС Осеньево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №1ПС Кондрово, Дзержинский р-н, Калужская область. Установка реклоузеров - 3 шт. | G_KAE-00218-009 | 1969 | 59.66 | 2.44 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №1ПС Кондрово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №14ПС Кондрово, Дзержинский р-н, Калужская область. Установка реклоузеров - 3 шт. | G_KAE-00218-010 | 1967 | 59.79 | 1.03 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №14ПС Кондрово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ 5 ПС Кудринская, Мещовский р-н, Калужская область. Установка реклоузера - 1 шт. | G_KAE-00218-011 | 1988 | 51.08 | 4.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ 5 ПС Кудринская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ 3 ПС Кудринская, Мещовский р-н, Калужская область. Установка реклоузера - 1 шт. | G_KAE-00218-012 | 1970 | 53.13 | 4.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ 3 ПС Кудринская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ 8 ПС Кудринская, Мещовский р-н, Калужская область. Установка реклоузера - 1 шт. | G_KAE-00218-013 | 1984 | 53.26 | 0.5 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ 8 ПС Кудринская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ 5 ПС Барятино, Барятинский р-н, Калужская область. Установка реклоузера - 1 шт. | G_KAE-00218-014 | 1984 | 56.86 | 6.93 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ 5 ПС 35/10 кВ Барятино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ 14 ПС Барятино, Барятинский р-н, Калужская область. Установка реклоузера - 1 шт. | G_KAE-00218-015 | 1994 | 50.48 | 2.96 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ 14 ПС 35/10 кВ Барятино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 6 ПС Вербежичи, Людиновский р-н, Калужская область. Установка реклоузеров - 4 шт. | G_KAE-00218-016 | 1974 | 50.58 | 0.54 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ № 6 ПС Вербежичи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 2 ПС Букань, Людиновский р-н, Калужская область. Установка реклоузеров - 2 шт. | G_KAE-00218-017 | 1972 | 54.74 | 0.16 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ № 2 ПС 35/10 кВ Букань | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 4 ПС Судимир, Жиздринский р-н, Калужская область. Установка реклоузеров - 2 шт. | G_KAE-00218-018 | 1971 | 53.67 | 0.31 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ № 4 ПС Судимир | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 10 ПС Жиздра, Жиздринский р-н, Калужская область. Установка реклоузеров - 3 шт. | G_KAE-00218-019 | 1973 | 51.22 | 0.74 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ № 10 ПС 35/10 кВ Жиздра | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 12 ПС Думиничи, Думиничский р-н, Калужская область. Установка реклоузера - 1 шт. | G_KAE-00218-020 | 1978 | 52.68 | 4.8 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ № 12 ПС 110/35/10 кВ Думиничи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 2 ПС Брынь, , Думиничский р-н, Калужская область. Установка реклоузера - 1 шт. | G_KAE-00218-021 | 1968 | 54.52 | 2.34 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ № 2 ПС Брынь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 6 ПС Бояновичи, Хвастовичский р-н, Калужская область. Установка реклоузера - 1 шт. | G_KAE-00218-022 | 1984 | 57.56 | 1.26 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ № 6 ПС Бояновичи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 7 ПС Бояновичи, Хвастовичский р-н, Калужская область. Установка реклоузера - 1 шт. | G_KAE-00218-023 | 1972 | 52.41 | 2.29 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ № 7 ПС Бояновичи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 4 ПС Бояновичи, Хвастовичский р-н, Калужская область. Установка реклоузера - 1 шт. | G_KAE-00218-024 | 1984 | 53.67 | 0.69 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ № 4 ПС Бояновичи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 2 ПС Теребень, Хвастовичский р-н, Калужская область. Установка реклоузера - 1 шт. | G_KAE-00218-025 | 1973 | 50.46 | 1.06 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ № 2 ПС Теребень | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 11 ПС Руднево, Сухиничский р-н, Калужская область. Установка реклоузеров - 2 шт. | G_KAE-00218-026 | 1970 | 51.33 | 8.36 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110/35/10 кВ Руднево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 5 ПС Фоминичи, Кировский р-н, Калужская область. Установка реклоузера - 1 шт. | G_KAE-00218-027 | 1970 | 56.61 | 1.02 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ № 5 ПС 35/10 кВ Фоминичи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 4 ПС Мосальск, Мосальский р-н, Калужская область. Установка реклоузера - 1 шт. | G_KAE-00218-028 | 1969 | 51.55 | 1.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ № 4 ПС 110/35/10 кВ Мосальск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 12 ПС Мосальск, Мосальский р-н, Калужская область. Установка реклоузера - 1 шт. | G_KAE-00218-029 | 1989 | 53.07 | 1.28 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ № 12 ПС 110/35/10 кВ Мосальск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 2 ПС Троицкая, Мосальский р-н, Калужская область. Установка реклоузеров - 1 шт. | G_KAE-00218-030 | 1966 | 51.28 | 3.91 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ № 2 ПС Троицкая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №1 ПС Чипляево, Спас-Деменский р-н, Калужская область. Установка реклоузера - 1 шт. | G_KAE-00218-031 | 1988 | 56.74 | 0.75 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Чипляево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №1 ПС Буда, Спас-Деменский р-н, Калужская область. Установка реклоузера - 1 шт. | G_KAE-00218-032 | 1978 | 54.19 | 0.28 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Буда | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №3 ПС Чипляево, Спас-Деменский р-н, Калужская область. Установка реклоузеров - 2 шт. | G_KAE-00218-033 | 1989 | 39.75 | 0.21 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Чипляево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №8 ПС «Середейск», Сухиничский р-н, Калужская область. Установка реклоузеров -5 шт. | G_KAE-00218-034 | 1988 | 53.08 | 2.87 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №8 ПС 110/35/10 кВ Середейск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №10 ПС «Острожное», Дзержинский р-н, Калужская область. Установка реклоузеров - 2 шт. | G_KAE-00218-035 | 1968 | 41.25 | 0.26 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №10 ПС Острожное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №10 ПС «Мещовск», Мещовский р-н, Калужская область. Установка реклоузеров - 1 шт. | G_KAE-00218-036 | 1974 | 53.27 | 0.69 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10 кВ Мещовск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1 ПС «Мосальск», Мосальский р-н, Калужская область. Установка реклоузеров - 1 шт. | G_KAE-00218-037 | 1973 | 50.85 | 0.51 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Мосальск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Созвездие-Колосово 1,2 протяженностью 1,03 км (двухцепная) | G_KAE-00234-000 | 2015 | 59.07 | 2.58 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110 кВ Созвездие-Колосово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. Постановление Правительства Калужской области от 19.04.2018г. № 173, СиПР 2019-2023 "Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Калужской области на 2019-2023 годы" (приложение №4 табл.16 строка 18), Губернатор Калужской области Артамонов Анатолий Дмитриевич | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Ахлебинино до ПС 110 кВ Дубрава совметсной подвеской ВОЛС (18,984 км) для организации цифровых каналов связи | I_KAE-00235-005 | 1956 | 46.73 | 8.74 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ отПС 110 кВ Ахлебинино доПС 110 кВ Дубрава | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. Постановление Правительства Калужской области от 19.04.2018г. № 173, СиПР 2019-2023 "Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Калужской области на 2019-2023 годы" (стр.95 раздел 4.9 табл.32 строка 8), Губернатор Калужской области Артамонов Анатолий Дмитриевич | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №17 ПС Галкино установка реклоузера вместо КРН-10 пригород г. Калуги - 1шт. | H_KAE-00271-001 | 1973 | 63.18 | 4.54 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №17 ПС Галкино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1 Недельное с заменой опор и провода по техсостоянию Малоярославецкий р-н, Калужская область | H_KAE-00277-002 | 1978 | 43.61 | 2.14 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №1 Недельное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа выноса ВЛ с территории детских учреждений | - | -
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №4 Ерденево с заменой опор и провода по техсостоянию Малоярославецкий р-н, Калужская область | H_KAE-00277-003 | 1973 | 69.46 | 0.16 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №4 Ерденево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа выноса ВЛ с территории детских учреждений | - | -
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №8 от РП-2 "А" с заменой опор и провода по техсостоянию Тарусский р-н, Калужская область | H_KAE-00277-005 | 1972 | 42.26 | 3.27 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №8 от РП-2 А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Программа выноса ВЛ с территории детских учреждений | - | -
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №3 ПС «Болва», Кировский р-н, Калужская область. Установка реклоузера - 4 шт. | H_KAE-00288-001 | 1974 | 63.62 | 0.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №3 ПС «Болва» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | -
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Мирная-Белоусово 1,2, отпайка на ПС Протва, замена опры №37 | H_KAE-00292-000 | 1973 | 66.82 | 4.25 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110 кВ Мирная-Белоусово 1,2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Реконструкция объекта, восстановление надлежащего технического состояния | + | -
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Обнинск-Балабаново, замена опоры №24 | H_KAE-00292-001 | 1977 | 68.1 | 4.16 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Обнинск-Балабаново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Реконструкция объекта, восстановление надлежащего технического состояния | + | -
3.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоению (модернизация ВЛ-110 кВ с расширением просек 7,96 Га) | I_KAE-00297-001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение просек ВЛ к нормативному состоянию в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (7-издание) | - | -
3.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоению (модернизация ВЛ-35 кВ с расширением просек 146,67 Га) | I_KAE-00297-004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение просек ВЛ к нормативному состоянию в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (7-издание) | - | -
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №8 ПС Сухиничи с установкой 2 реклоузеров. Построение системы автоматизации и управления распределительной сетью, с применением интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединений, обеспечивающих передачу информации в ОИК «Диспетчер» по каналам GSM. Сухинический РЭС. | I_KAE-00301-001 | 1980 | 69.99 | 6.61 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №8 ПС Сухиничи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №3 ПС Заводская с установкой 2 реклоузеров. Построение системы автоматизации и управления распределительной сетью, с применением интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединений, обеспечивающих передачу информации в ОИК «Диспетчер» по каналам GSM. Сухинический РЭС. | I_KAE-00301-002 | 1975 | 76.15 | 5.42 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Заводская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1 ПС Руднево с установкой 1 реклоузера. Построение системы автоматизации и управления распределительной сетью, с применением интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединений, обеспечивающих передачу информации в ОИК «Диспетчер» по каналам GSM. Сухинический РЭС. | I_KAE-00301-003 | 1975 | 77.95 | 2.94 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Руднево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №15 ПС Буран с установкой 2 реклоузеров. Построение системы автоматизации и управления распределительной сетью, с применением интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединений, обеспечивающих передачу информации в ОИК «Диспетчер» по каналам GSM. Малоярославецкий РЭС. | I_KAE-00301-005 | 1972 | 75.38 | 7.48 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №15 ПС Буран | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №5 Детчино с установкой 1 реклоузера. Построение системы автоматизации и управления распределительной сетью, с применением интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединений, обеспечивающих передачу информации в ОИК «Диспетчер» по каналам GSM. Малоярославецкий РЭС. | I_KAE-00301-006 | 1977 | 74.25 | 7.72 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №5 Детчино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ №12 ПС Копытцево с установкой 1 реклоузера. Построение системы автоматизации и управления распределительной сетью, с применением интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединений, обеспечивающих передачу информации в ОИК «Диспетчер» по каналам GSM. Дзержинский район. | I_KAE-00301-007 | 2016 | 80.15 | 8.13 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №12 ПС 110/10 кВ Копытцево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 10кВ №11 ПС Квань с установкой 2 реколоузеров. Построение системы автоматизации и управления распределительной сетью, с применением интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединений, обеспечивающих передачу информации в ОИК «Диспетчер» по каналам GSM. Приокский РЭС. | I_KAE-00301-009 | 1979 | 79.15 | 12.34 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10кВ №11 ПС Квань | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3 ПС Тишнево с установкой 1 реклоузера . Построение системы автоматизации и управления распределительной сетью, с применением интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединений, обеспечивающих передачу информации в ОИК «Диспетчер» по каналам GSM. Боровский РЭС. | I_KAE-00301-010 | 1988 | 75.85 | 18.72 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №3 ПС Тишнево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ №3 ПС Федорино с установкой 2 реклоузеров. Построение системы автоматизации и управления распределительной сетью, с применением интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединений, обеспечивающих передачу информации в ОИК «Диспетчер» по каналам GSM. Боровский РЭС. | I_KAE-00301-011 | 1979 | 73.12 | 12.58 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №3 ПС Федорино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ. Установка реклоузера , д.Корекозево, пригород г. Калуга. Калужская область (2 шт.) | I_KAE-00303-005 | 1979 | 56.41 | 11.47 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ д.Корекозево, пригород г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ. Установка реклоузера, д.Колюпаново, пригород г. Калуга, Калужская область (1шт.) | I_KAE-00303-006 | 1962 | 59.18 | 13.64 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ д.Колюпаново, пригород г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 кВ Осеньево.Установка реклоузера, Дзержинский р-н, Калужская область (1шт.) | I_KAE-00305-023 | 1968 | 78.5 | 14.65 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №5ПС 35/10 кВ Осеньево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 кВ Дубенки.Установка реклоузера, Дзержинский р-н, Калужская область (2шт.) | I_KAE-00305-024 | 1970 | 75.92 | 13.78 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №4ПС 35/10 кВ Дубенки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ №3 ПС 110/10 Ахлебинино. Установка реклоузера. Калужская область.(2шт.) | I_KAE-00305-025 | 2015 | 79.1 | 14.03 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №3ПС 110/10 Ахлебинино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 Колюпаново. Установка реклоузера. Калужская область.(1шт.) | I_KAE-00305-026 | 1987 | 74.78 | 12.16 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №2ПС 35/10 Колюпаново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ №5 ПС35/10 Песочная. Установка реклоузера. Калужская область. (2шт.) | I_KAE-00305-027 | 1978 | 73.46 | 16.04 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №5 ПС35/10 Песочная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №13 Буран, Малоярославецкий район, с установкой реклоузеров 3 шт. | J_KAE-00309-039 | 1977 | 51.65 | 0.18 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №13 Буран | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | +
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №13ПС Болва, Кировский р-н, Установка реклоузеров - 2 шт. | J_KAE-00309-076 | 1991 | 52.29 | 0.19 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №13ПС 110/35/10 кВ Болва | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | +
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №14ПС Болва, Кировский р-н, Установка реклоузеров - 1 шт. | J_KAE-00309-077 | 2014 | 56.98 | 0.22 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №14ПС 110/35/10 кВ Болва | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | +
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №7ПС Болва, Кировский р-н, Установка реклоузеров - 1 шт. | J_KAE-00309-078 | 1977 | 57.16 | 0.19 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №7ПС 110/35/10 кВ Болва | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | +
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №7ПС Людково, Мосальский р-н, Установка реклоузеров - 2 шт. | J_KAE-00309-079 | 1975 | 52.26 | 0.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №7ПС 35/10 кВ Людково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | +
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №3 ПС Букань, Людиновский район, Установка реклоузеров - 3 шт. | J_KAE-00309-080 | 1983 | 55.64 | 0.21 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Букань | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | +
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №6ПС Асмолово, Барятинский район, Установка реклоузеров - 2 шт. | J_KAE-00309-081 | 1988 | 59.96 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №6ПС 35/10 кВ Асмолово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | +
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №19 ПС Кондрово, дзержинский р-н, Калужская область. Установка реклоузеров - 2 шт. | J_KAE-00309-086 | 1968 | 56.64 | 0.22 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №19 ПС Кондрово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | +
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №12 ПС Кондрово, дзержинский р-н, Калужская область. Установка реклоузеров - 3 шт. | J_KAE-00309-087 | 1968 | 59.94 | 0.21 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №12 ПС Кондрово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | +
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №6 ПС Барятино с установкой контроллера телеуправления реклоузером 1 шт | J_KAE-00310-010 | 1975 | 57.12 | 0.16 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Барятино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №3 ПС Чипляево с установкой контроллера телеуправления реклоузером 3 шт | J_KAE-00310-011 | 1986 | 59.17 | 0.19 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Чипляево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ №9 ПС Думиничи с установкой контроллера телеуправления реклоузером 1 шт | J_KAE-00310-012 | 1989 | 52.24 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №9 ПС 110/35/10 кВ Думиничи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ №4 ПС Маклаки с установкой контроллера телеуправления реклоузером 1 шт | J_KAE-00310-013 | 1979 | 52.77 | 0.12 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Маклаки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ №3 ПС Болва с установкой контроллера телеуправления реклоузером 3 шт | J_KAE-00310-014 | 1982 | 52.36 | 0.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Болва | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ №8 ПС Болва с установкой контроллера телеуправления реклоузером 1 шт | J_KAE-00310-015 | 1980 | 58.38 | 0.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №8 ПС 110/35/10 кВ Болва | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ №13 ПС Болва с установкой контроллера телеуправления реклоузером 2 шт | J_KAE-00310-016 | 1991 | 54.17 | 0.16 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Болва | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ №4 ПС Выползово с установкой контроллера телеуправления реклоузером 1 шт | J_KAE-00310-017 | 1977 | 56.26 | 0.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 кВ Выползово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ №8 ЦРП ЧЛЗ с установкой контроллера телеуправления реклоузером 1 шт | J_KAE-00310-018 | 1971 | 52.87 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №8 ЦРП ЧЛЗ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №13 ПС Мосальск с установкой контроллера телеуправления реклоузером 2 шт | J_KAE-00310-019 | 1975 | 58.63 | 0.16 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Мосальск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №1 ПС Мосальск с установкой контроллера телеуправления реклоузером 1 шт | J_KAE-00310-020 | 1973 | 52.34 | 0.12 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Мосальск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №8 ПС Середейск с установкой контроллера телеуправления реклоузером 3 шт | J_KAE-00310-021 | 1987 | 54.69 | 0.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/35/10 кВ Середейск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №1 ПС Шихтино с установкой контроллера телеуправления реклоузером 2 шт | J_KAE-00310-022 | 1987 | 54.87 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Шихтино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 29 ПС Центролит с установкой контроллера телеуправления реклоузером 1 шт | J_KAE-00310-023 | 1991 | 54.65 | 0.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ № 29 ПС Центролит | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ № 14 ПС Людиново с установкой контроллера телеуправления реклоузером 2 шт | J_KAE-00310-024 | 1990 | 56.88 | 0.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ № 14 ПС 110/35/10 кВ Людиново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 10 ПС Мещовск с установкой контроллера телеуправления реклоузером 1 шт | J_KAE-00310-025 | 1987 | 55.38 | 0.19 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ № 10 ПС 110/35/10 кВ Мещовск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 1 ПС Мещовск с установкой контроллера телеуправления реклоузером 1 шт | J_KAE-00310-026 | 2002 | 56.98 | 0.12 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110/35/10 кВ Мещовск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ№1 ПС Дубенки с установкой контроллера телеуправления реклоузером 2 шт | J_KAE-00310-027 | 1968 | 54.65 | 0.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ№1 ПС 35/10 кВ Дубенки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №12 ПС Копытцево с установкой контроллера телеуправления реклоузером 1 шт | J_KAE-00310-028 | 2016 | 57.74 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/10 кВ Копытцево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 2 ПС Колюпаново с установкой контроллера телеуправления реклоузером 1 шт | J_KAE-00310-029 | 1987 | 54.28 | 0.16 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ № 2 ПС Колюпаново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 3 ПС Ахлебинино с установкой контроллера телеуправления реклоузером 1 шт | J_KAE-00310-030 | 2015 | 56.14 | 0.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ № 3 ПС Ахлебинино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 44 ПС Гранат с установкой контроллера телеуправления реклоузером 2 шт | J_KAE-00310-031 | 2004 | 56.15 | 0.11 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ № 44 ПС Гранат | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 15 ПС Галкино с установкой контроллера телеуправления реклоузером 2 шт | J_KAE-00310-032 | 1988 | 56.26 | 0.11 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ № 15 ПС Галкино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №4 ПС Вега с установкой контроллера телеуправления реклоузером 1 шт | J_KAE-00310-033 | 1985 | 56.67 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №4 ПС Вега | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №5 ПС Вега с установкой контроллера телеуправления реклоузером 1 шт | J_KAE-00310-034 | 1975 | 58.84 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №5 ПС Вега | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №1 ПС Ворсино с установкой контроллера телеуправления реклоузером 1 шт | J_KAE-00310-035 | 1980 | 55.22 | 0.18 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Ворсино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №12 БТП с установкой контроллера телеуправления реклоузером 1 шт | J_KAE-00310-036 | 1980 | 52.85 | 0.18 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №12 БТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №9 ПС Ворсино с установкой контроллера телеуправления реклоузером 1 шт | J_KAE-00310-037 | 1989 | 58.26 | 0.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №9 ПС 110/35/10 кВ Ворсино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №6 ПС Вега с установкой контроллера телеуправления реклоузером 5 шт | J_KAE-00310-038 | 1974 | 57.63 | 0.12 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №6 ПС Вега | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №3 ПС Тишнево с установкой контроллера телеуправления реклоузером 1 шт | J_KAE-00310-039 | 1988 | 53.12 | 0.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №3 ПС Тишнево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 6 ПС Мятлево с установкой контроллера телеуправления реклоузером 1 шт | J_KAE-00310-040 | 1994 | 58.28 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35/10 кВ Мятлево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 4 ПС Износки с установкой контроллера телеуправления реклоузером 1 шт | J_KAE-00310-041 | 1985 | 58.14 | 0.11 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ Износки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 15 ПС Буран с установкой контроллера телеуправления реклоузером 1 шт | J_KAE-00310-042 | 1972 | 56.26 | 0.19 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ № 15 ПС Буран | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 12 ПС Детчино с установкой контроллера телеуправления реклоузером 1 шт | J_KAE-00310-043 | 1971 | 56.32 | 0.09 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ № 12 ПС 35/10 кВ Детчино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 16 ПС Детчино с установкой контроллера телеуправления реклоузером 2шт | J_KAE-00310-044 | 1973 | 58.54 | 0.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ № 16 ПС 35/10 кВ Детчино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 8 ПС Суходрев с установкой контроллера телеуправления реклоузером 1 шт | J_KAE-00310-045 | 2007 | 53.24 | 0.12 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ № 8 ПС Суходрев | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №5 ПС Детчино с установкой контроллера телеуправления реклоузером 1 шт | J_KAE-00310-046 | 1977 | 54.17 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Детчино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №12 ПС Детчино с установкой контроллера телеуправления реклоузером 1 шт | J_KAE-00310-047 | 1971 | 58.53 | 0.16 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Детчино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №10 ПС Детчино с установкой контроллера телеуправления реклоузером 1 шт | J_KAE-00310-048 | 1972 | 56.34 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Детчино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №17 ПС Радищево с установкой контроллера телеуправления реклоузером 2 шт | J_KAE-00310-049 | 1979 | 55.78 | 0.12 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №17 ПС Радищево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 4 ПС Коллонтай с установкой контроллера телеуправления реклоузером 1 шт | J_KAE-00310-050 | 1978 | 58.24 | 0.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ Коллонтай | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 4 ПС Радищево с установкой контроллера телеуправления реклоузером 2 шт | J_KAE-00310-051 | 1986 | 54.15 | 0.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ № 4 ПС Радищево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 6 ПС Воробьи с установкой контроллера телеуправления реклоузером 4 шт | J_KAE-00310-052 | 1979 | 58.18 | 0.18 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35/10 кВ Воробьи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 1 ПС Воробьи с установкой контроллера телеуправления реклоузером 4 шт | J_KAE-00310-053 | 1983 | 56.12 | 0.16 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10 кВ Воробьи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 2 ПС Высокиничи с установкой контроллера телеуправления реклоузером 2 шт | J_KAE-00310-054 | 1976 | 57.24 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ Высокиничи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 19 ПС Протва с установкой контроллера телеуправления реклоузером 1 шт | J_KAE-00310-055 | 1992 | 56.64 | 0.1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ № 19 ПС 110/35/10 кВ Протва | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 3 ПС Остров с установкой контроллера телеуправления реклоузером 1 шт | J_KAE-00310-056 | 1978 | 58.63 | 0.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ № 3 ПС Остров | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 8 ПС Остров с установкой контроллера телеуправления реклоузером 1 шт | J_KAE-00310-057 | 1976 | 52.15 | 0.16 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ № 8 ПС Остров | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 12 ПС Белоусово с установкой контроллера телеуправления реклоузером 2 шт | J_KAE-00310-058 | 1980 | 56.45 | 0.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ № 12 ПС Белоусово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 11 ПС Белоусово с установкой контроллера телеуправления реклоузером 2 шт | J_KAE-00310-059 | 1974 | 59.26 | 0.12 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ № 11 ПС Белоусово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №7 ПС «Осеньево», с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом – 2 шт., монтажом ИКЗ – 6 шт. | J_KAE-00310-061 | 1976 | 57.12 | 0.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Осеньево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №17 ПС «Пятовская», с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом – 2 шт., монтажом ИКЗ – 6 шт. | J_KAE-00310-062 | 1980 | 53.67 | 0.16 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №17 ПС «Пятовская» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №2 ПС «Пятовская», с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом – 1 шт., монтажом ИКЗ – 3 шт. | J_KAE-00310-063 | 1968 | 52.82 | 0.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №2 ПС «Пятовская» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №3 ПС «Куровская», с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом – 1 шт., монтажом ИКЗ – 3 шт. | J_KAE-00310-064 | 2009 | 57.21 | 0.12 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №3 ПС «Куровская» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №3 ПС «Мостовая», с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом – 1 шт., монтажом ИКЗ – 3 шт. | J_KAE-00310-065 | 1980 | 59.74 | 0.18 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №3 ПС «Мостовая» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №4 ПС «Острожное», с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом – 1 шт., монтажом ИКЗ – 3 шт. | J_KAE-00310-066 | 1968 | 57.15 | 0.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №4 ПС «Острожное» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №9 ПС «Куровская», с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом – 1 шт., монтажом ИКЗ – 3 шт. | J_KAE-00310-067 | 1995 | 58 | 0.12 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №9 ПС «Куровская» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №17 ПС «Кондрово», с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом – 1 шт., монтажом ИКЗ – 3 шт. | J_KAE-00310-068 | 1967 | 56.12 | 0.11 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №17 ПС «Кондрово» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация КЛ 10 кВ №20 РП «Троицкая», с установкой разъединителей с моторным приводом – 1 шт., монтажом ИКЗ – 3 шт. | J_KAE-00310-069 | 1969 | 57.07 | 0.16 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 10 кВ №20 РП «Троицкая» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №12 ПС «Копытцево», с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом – 1 шт., монтажом ИКЗ – 3 шт. | J_KAE-00310-070 | 2016 | 58 | 0.12 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №12 ПС «Копытцево» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №19 ПС «Осеньево», с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера – 1 шт. | J_KAE-00310-071 | 1981 | 57.26 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №19 ПС 35/10 кВ Осеньево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №2 ПС «Острожное», с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера – 1 шт., разъединителей с моторным приводом – 1 шт., монтажом ИКЗ – 3 шт. | J_KAE-00310-072 | 1968 | 55.24 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №2 ПС «Острожное» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №3 ПС «Дубенки», с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера – 1 шт., разъединителей с моторным приводом – 1 шт., монтажом ИКЗ – 3 шт. | J_KAE-00310-073 | 1969 | 56.32 | 0.12 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №3 ПС «Дубенки» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №3 ПС «Копытцево», с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера – 1 шт., разъединителей с моторным приводом – 1 шт., монтажом ИКЗ – 3 шт. | J_KAE-00310-074 | 1985 | 59.13 | 0.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №3 ПС «Копытцево» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №6 ПС «Гончарово», с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера – 1 шт., разъединителей с моторным приводом – 1 шт., монтажом ИКЗ – 3 шт. | J_KAE-00310-075 | 1986 | 56.89 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №6 ПС «ПС 35/10 кВ Гончарово» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №6 ПС «Дубенки», с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера – 1 шт., разъединителей с моторным приводом – 1 шт., монтажом ИКЗ – 3 шт. | J_KAE-00310-076 | 1969 | 58.83 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №6 ПС «Дубенки» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №1 ПС «Дубенки», с установкой разъединителей с моторным приводом – 3 шт., монтажом ИКЗ – 9 шт. | J_KAE-00310-077 | 1968 | 54 | 0.16 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №1 ПС «Дубенки» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №4 ПС «Товарково», с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом – 3 шт., монтажом ИКЗ – 9 шт. | J_KAE-00310-078 | 2012 | 54 | 0.7 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №4 ПС «Товарково» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №5 ПС «Дубенки», с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом – 3 шт., монтажом ИКЗ – 9 шт. | J_KAE-00310-079 | 1968 | 54.13 | 0.11 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №5 ПС «Дубенки» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №2 ПС «Куровская», с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера – 1 шт., разъединителей с моторным приводом – 2 шт., монтажом ИКЗ – 6 шт. | J_KAE-00310-080 | 1969 | 56.24 | 0.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №2 ПС «Куровская» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №10 ПС «Острожное», с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера – 1 шт., разъединителей с моторным приводом – 2 шт., монтажом ИКЗ – 6 шт. | J_KAE-00310-081 | 1968 | 53.12 | 0.19 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №10 ПС «Острожное» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №9 ПС «Кондрово», с установкой разъединителей с моторным приводом – 5 шт., монтажом ИКЗ – 15 шт. | J_KAE-00310-082 | 1969 | 54.17 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №9 ПС «Кондрово» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №2 ПС «Дубенки», с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера – 1 шт., разъединителей с моторным приводом – 3 шт., монтажом ИКЗ – 9 шт. | J_KAE-00310-083 | 1970 | 55.65 | 0.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №2 ПС «Дубенки» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №19 ПС «Кондрово», с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом – 4 шт., монтажом ИКЗ – 12 шт. | J_KAE-00310-084 | 1968 | 53 | 0.16 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №19 ПС «Кондрово» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №5 ПС «Куровская», с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера – 2 шт., разъединителей с моторным приводом – 3 шт., монтажом ИКЗ – 9 шт. | J_KAE-00310-085 | 1981 | 54.26 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №5 ПС «Куровская» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №9 ПС «Пятовская», с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера – 2 шт., разъединителей с моторным приводом – 3 шт., монтажом ИКЗ – 9 шт. | J_KAE-00310-086 | 1986 | 53.17 | 0.18 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №9 ПС «Пятовская» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №2 ПС «Кондрово», с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера – 3 шт., разъединителей с моторным приводом – 3 шт., монтажом ИКЗ – 9 шт. | J_KAE-00310-087 | 1968 | 57.15 | 0.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №2 ПС «Кондрово», | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №4 ПС «Дубенки», с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера – 1 шт., разъединителей с моторным приводом – 4 шт., монтажом ИКЗ – 12 шт. | J_KAE-00310-088 | 1968 | 55.36 | 0.16 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №4 ПС «Дубенки» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №4 ПС «Полотняная», с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера – 1 шт., разъединителей с моторным приводом – 4 шт., монтажом ИКЗ – 12 шт. | J_KAE-00310-089 | 1970 | 53.24 | 0.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №4 ПС «Полотняная» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №8 ПС «Гончарово», с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера – 1 шт., разъединителей с моторным приводом – 4 шт., монтажом ИКЗ – 12 шт. | J_KAE-00310-090 | 2004 | 59.74 | 0.18 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №8 ПС «ПС 35/10 кВ Гончарово» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №12 ПС «Кондрово», с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом – 6 шт., монтажом ИКЗ – 18 шт. | J_KAE-00310-091 | 1968 | 54.16 | 0.19 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №12 ПС «Кондрово» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №5 ПС «Пятовская», с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера – 2 шт., разъединителей с моторным приводом – 4 шт., монтажом ИКЗ – 12 шт. | J_KAE-00310-092 | 1968 | 54.44 | 0.12 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №5 ПС «Пятовская» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №12 ПС «Острожное», с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера – 2 шт., разъединителей с моторным приводом – 4 шт., монтажом ИКЗ – 12 шт. | J_KAE-00310-093 | 1968 | 54.54 | 0.1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №12 ПС «Острожное» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация КЛ 10 кВ №16 РП «Троицкая», с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера – 3 шт., разъединителей с моторным приводом – 5 шт., монтажом ИКЗ – 15 шт. | J_KAE-00310-094 | 1980 | 56.56 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 10 кВ №16 РП «Троицкая» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №6 ПС «Острожное», с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера – 1 шт., разъединителей с моторным приводом – 6 шт., монтажом ИКЗ – 18 шт. | J_KAE-00310-095 | 1967 | 56.17 | 0.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №6 ПС «Острожное» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №4 ПС «Мостовая», с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера – 2 шт., разъединителей с моторным приводом – 5 шт., монтажом ИКЗ – 15 шт. | J_KAE-00310-096 | 1970 | 55.12 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №4 ПС «Мостовая» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №21 ПС Кондрово», с установкой пунктов секционирования с использованием ПКУ – 1 шт. | J_KAE-00310-097 | 1969 | 54.16 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №21 ПС Кондрово» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №5 ПС «Осеньево», с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом – 3 шт., монтажом ИКЗ – 9 шт., ПКУ – 1 шт. | J_KAE-00310-098 | 1977 | 59.24 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Осеньево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №1 ПС «Кондрово», с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом – 3 шт., монтажом ИКЗ – 9 шт., ПКУ – 1 шт. | J_KAE-00310-099 | 1969 | 56.48 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №1 ПС «Кондрово» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №13 ПС «Кондрово», с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом – 2 шт., монтажом ИКЗ – 6 шт., ПКУ – 1 шт. | J_KAE-00310-100 | 1967 | 57.32 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №13 ПС «Кондрово» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №4 ПС «Кондрово», с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом – 2 шт., монтажом ИКЗ – 6 шт. | J_KAE-00310-101 | 1968 | 59.75 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №4 ПС «Кондрово» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №6 ПС «Куровская», с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом – 1 шт., монтажом ИКЗ – 3 шт., ПКУ – 4 шт. | J_KAE-00310-102 | 2009 | 57.68 | 0.12 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №6 ПС «Куровская» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №14 ПС «Кондрово», с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом – 4 шт., монтажом ИКЗ – 12 шт., ПКУ – 1 шт. | J_KAE-00310-103 | 1967 | 57.24 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №14 ПС «Кондрово» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №4 ПС «Копытцево», с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера – 2 шт., разъединителей с моторным приводом – 2 шт., монтажом ИКЗ – 6 шт., ПКУ – 1 шт. | J_KAE-00310-104 | 1981 | 58.43 | 0.16 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №4 ПС «Копытцево» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №8 ПС «Острожное», с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера – 1 шт., разъединителей с моторным приводом – 1 шт., монтажом ИКЗ – 3 шт., ПКУ – 1 шт. | J_KAE-00310-105 | 1968 | 59.11 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №8 ПС «Острожное» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №11 ПС «Квань», с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом – 2 шт., монтажом ИКЗ – 6 шт. | J_KAE-00310-106 | 1979 | 55.09 | 0.12 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №11 ПС «Квань» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №13 РП «Секиотово», с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом – 2 шт., монтажом ИКЗ – 6 шт. | J_KAE-00310-107 | 1979 | 59 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №13 РП «Секиотово» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №2 ПС «Колюпаново», с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом – 1 шт., монтажом ИКЗ – 3 шт. | J_KAE-00310-108 | 1987 | 59.16 | 0.19 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №2 ПС «Колюпаново» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №5 ПС «Корекозево» с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом – 1 шт., монтажом ИКЗ – 3 шт. | J_KAE-00310-109 | 1978 | 55.44 | 0.18 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №5 ПС «Корекозево» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №6 ПС «Муратовка», с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом – 1 шт., монтажом ИКЗ – 3 шт. | J_KAE-00310-110 | 1982 | 55.92 | 0.19 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №6 ПС «Муратовка» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №13 ПС «Квань», с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом – 1 шт., монтажом ИКЗ – 3 шт. | J_KAE-00310-111 | 1982 | 56.17 | 0.12 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №13 ПС «Квань» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №15 ПС «Галкино» с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом – 1 шт., монтажом ИКЗ – 3 шт. | J_KAE-00310-112 | 1988 | 56.75 | 0.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №15 ПС «Галкино» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №44 ПС «Гранат», с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом – 1 шт., монтажом ИКЗ – 3 шт. | J_KAE-00310-113 | 2004 | 59.65 | 0.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №44 ПС «Гранат» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №6 ПС «Азарово»,с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера – 1 шт. | J_KAE-00310-114 | 1967 | 55.63 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №6 ПС «Азарово» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №4 ПС «Песочная», с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера – 1 шт. | J_KAE-00310-115 | 1980 | 57.74 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №4 ПС «Песочная» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №2 ПС «Песочная», с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера – 1 шт., разъединителей с моторным приводом - 1 шт., монтажом ИКЗ - 3 шт. | J_KAE-00310-116 | 1982 | 52.85 | 0.16 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №2 ПС «Песочная» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №10 ПС «Муратовка», с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера – 1 шт., разъединителей с моторным приводом - 1 шт., монтажом ИКЗ - 3 шт. | J_KAE-00310-117 | 1971 | 56.63 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №10 ПС «Муратовка» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ №3 ПС «Грабцево», с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера – 2 шт. | J_KAE-00310-118 | 1984 | 54.51 | 0.12 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ №3 ПС 35/6 кВ Грабцево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ №4 ПС «Грабцево», с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера – 2 шт. | J_KAE-00310-119 | 1975 | 58.33 | 0.19 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ №4 ПС 35/6 кВ Грабцево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ №5 ПС «Грабцево», с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера – 2 шт. | J_KAE-00310-120 | 1998 | 55.46 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ Грабцево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ №6 ПС «Грабцево», с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера – 2 шт. | J_KAE-00310-121 | 1975 | 59.14 | 0.12 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ №6 ПС 35/6 кВ Грабцево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №8 ПС «Бебелево», с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера – 2 шт. | J_KAE-00310-122 | 1979 | 57.68 | 0.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №8 ПС «Бебелево» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ №16 ПС «Железняки», с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера – 1 шт., разъединителей с моторным приводом – 1 шт., монтажом ИКЗ – 3 шт. | J_KAE-00310-123 | 1976 | 54.57 | 0.16 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ №16 ПС «Железняки» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ №37 ПС «Турынино», с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера – 1 шт., разъединителей с моторным приводом – 1 шт., монтажом ИКЗ – 3 шт. | J_KAE-00310-124 | 1979 | 55.62 | 0.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ №37 ПС «Турынино» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №4 ПС «Муратовка», установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера – 1 шт., разъединителей с моторным приводом - 1 шт., монтажом ИКЗ - 3 шт. | J_KAE-00310-125 | 1982 | 56.89 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №4 ПС «Муратовка» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №10 ПС «Крутицы», с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера – 3 шт. | J_KAE-00310-126 | 2006 | 58.51 | 0.18 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №10 ПС «Крутицы» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №3 ПС «Ахлебинино», с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом – 3 шт., монтажом ИКЗ – 9 шт. | J_KAE-00310-127 | 2015 | 57.42 | 0.19 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №3 ПС «Ахлебинино» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №17 ПС «Галкино» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера – 2 шт., разъединителей с моторным приводом – 1 шт., монтажом ИКЗ – 3 шт. | J_KAE-00310-128 | 1973 | 54.14 | 0.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №17 ПС «Галкино» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №6 ПС «Галкино» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера –3 шт., разъединителей с моторным приводом – 2 шт., монтажом ИКЗ – 6 шт. | J_KAE-00310-129 | 1988 | 54.17 | 0.16 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №6 ПС «Галкино» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ №8 ПС «Грабцево», с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера – 4 шт., разъединителей с моторным приводом – 1 шт., монтажом ИКЗ – 3 шт. | J_KAE-00310-130 | 1975 | 53 | 0.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ №8 ПС 35/6 кВ Грабцево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №3 ПС «Корекозево»с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера – 2 шт., разъединителей с моторным приводом – 1 шт., монтажом ИКЗ – 3 шт. | J_KAE-00310-131 | 1954 | 53.59 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №3 ПС «Корекозево» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №4 ПС «Колюпаново», с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера – 1 шт., разъединителей с моторным приводом – 3 шт., монтажом ИКЗ – 9 шт. | J_KAE-00310-132 | 1982 | 52.26 | 0.16 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №4 ПС «Колюпаново» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №8 ПС «Колюпаново», с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера – 2 шт., разъединителей с моторным приводом – 2 шт., монтажом ИКЗ – 6 шт. | J_KAE-00310-133 | 1986 | 59.13 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №8 ПС «Колюпаново» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Орбита -Агеево с монтажем грозотроса (с тросостойками) 16 км. | H_KAE-01000-006 | 1956 | 37.85 | 0.15 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110 кВ Орбита -Агеево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Для обеспечения надежности прилегающей сети Черепетской ГРЭС при выходе из работы ОРУ 110кВ | - | -
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Квань – Бор 1,2» на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка №401006466 от 26.09.2017, протяженностью 0,225 км(двухцепная) | I_KAE-01000-039 | 1960 | 95.07 | 0.9804 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-35 кВ «Квань – Бор 1,2» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Исполнение договора по снятию ограничений в использовании земельного участка | - | -
3.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22-0,4 кВ (2016г.-557 ТУ; 2017г. - 486 ТУ; 2018г. - 5921 ТУ) | F_KAE-00143-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение потерь электрической энергии и совершенствование деятельности по организации учета электрической энергии во исполнение приказа Минэнерго РФ №887 от 26.09.17г.;Объем снижения потерь 11797.000 кВт.ч.;Оценка энергоэффективности 0.23% к отпуску в сеть филиала;Внутренняя норма доходности 16.10%;Чистый дисконтированный доход 30071.745 тыс.руб. | - | -
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ) (2020 - 2850 т.у.; 2021 - 2853 т.у.; 2022 - 2732 т.у.; 2023 - 19944 т.у.; 2024 - 23109 т.у.) | J_KAE-00143-070 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 26.20%;Чистый дисконтированный доход 404697.227 тыс.руб. | - | -
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ) (2020 - 848 т.у.; 2021 - 703 т.у.; 2022 - 672 т.у.; 2023 - 4784 т.у.; 2024 - 5545 т.у.) | J_KAE-00143-071 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 29.70%;Чистый дисконтированный доход 217068.101 тыс.руб. | - | -
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ) (2020 - 2638 т.у.; 2021 - 894 т.у.; 2022 - 1256 т.у.; 2023 - 7245 т.у.; 2024 - 5113 т.у.) | J_KAE-00143-072 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 28.10%;Чистый дисконтированный доход 211527.939 тыс.руб. | - | -
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ) (2020 - 5673 т.у.; 2021 - 759 т.у.; 2022 - 766 т.у.; 2023 - 3900 т.у.; 2024 - 3099 т.у.) | J_KAE-00143-073 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 26.50%;Чистый дисконтированный доход 318831.424 тыс.руб. | - | -
3.2.3.1 | Развитие технического учета (0,4 кВ) (2020 - 368 т.у.; 2021 - 957 т.у.; 2022 - 1200 т.у.; 2023 - 9 т.у.) | J_KAE-00143-076 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение оснащенности объектов электросетевого хозяйства интеллектуальными счетчиками технического учета электроэнергии, локализация потерь электроэнергии по уровням напряжения и объектам сети в целях повышения эффективности планирования мероприятий по их снижению;Внутренняя норма доходности 28.20%;Чистый дисконтированный доход 63835.414 тыс.руб. | - | -
3.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.3.2 | Установка пунктов коммерческого учета (ПКУ, ячеек в РП ), класс напряжения 6-10 кВ (2017г. - 9 ТУ) | G_KAE-00143-003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение потерь электрической энергии и совершенствование деятельности по организации учета электрической энергии во исполнение приказа Минэнерго РФ №887 от 26.09.17г.;Объем снижения потерь 88096.667 кВт.ч.;Оценка энергоэффективности 1.7% к отпуску в сеть филиала;Внутренняя норма доходности 18.60%;Чистый дисконтированный доход 1450.724 тыс.руб. | - | -
3.2.3.2 | Установка приборов учета на отходящие присоединения 6-10 кВ ПС филиала «Калугаэнерго» (2017г. -782 ТУ; 2018г. - 54 ТУ) | H_KAE-00143-006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение потерь электрической энергии и совершенствование деятельности по организации учета электрической энергии во исполнение приказа Минэнерго РФ №887 от 26.09.17г.;Объем снижения потерь 217.000 кВт.ч.;Оценка энергоэффективности 0.042% к отпуску в сеть филиала;Внутренняя норма доходности 16.20%;Чистый дисконтированный доход 6109.018 тыс.руб. | - | -
3.2.3.2 | Установка приборов учета на выводах силовых трансформаторов 6-10кВ ПС филиала «Калугаэнерго» (2018г. - 188 ТУ) | H_KAE-00143-008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение потерь электрической энергии и совершенствование деятельности по организации учета электрической энергии во исполнение приказа Минэнерго РФ №887 от 26.09.17г.;Объем снижения потерь 350.000 кВт.ч.;Оценка энергоэффективности 0.0068% к отпуску в сеть филиала;Внутренняя норма доходности 17.20%;Чистый дисконтированный доход 1259.988 тыс.руб. | - | -
3.2.3.2 | Создание/модернизация АСУЭ на ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ филиала "Калугаэнерго": 2019 год (3-ф ПВ - 328 шт., 3-ф ПКВ - 1282 шт., УСПД ТП - 1256 шт., автоматизация точек - 1610 шт.) | I_KAE-00143-062 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Мероприятия по установке приборов технического учета электроэнергии и в РУ-0,4 кВ ТП 6(10)/0,4 кВ филиала направлены на повышение наблюдаемости сети для своевременного выявления и устранения отказов оборудования, на локализацию очагов потерь на участках сети 6(10) кВ и 0,4 кВ и на снижение затрат на реализацию мероприятий по снижению потерь. Проект будет полностью завершен до 1 июля 2020 года в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ.;Объем снижения потерь 16200.000 кВт.ч.;Оценка энергоэффективности 0.312% к отпуску в сеть филиала;Внутренняя норма доходности 19.10%;Чистый дисконтированный доход 63591.903 тыс.руб. | - | -
3.2.3.2 | Создание/модернизация приборов учета/АСУЭ на присоединениях ПС 110-35 кВ и/или РП 6-10 кВ филиала "Калугаэнерго": 2019 год (3-ф ПКВ - 216 шт., 3-ф КВ - 265 шт., автоматизация точек - 481 шт.) | I_KAE-00143-063 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение потерь электрической энергии и совершенствование деятельности по организации учета электрической энергии во исполнение приказа Минэнерго РФ №887 от 26.09.17г. Простой период окупаемости, лет 4,17 Дисконтированный период окупаемости, лет 5,96 Проект будет полностью завершен до 1 июля 2020 года в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ.;Объем снижения потерь 1300.000 кВт.ч.;Оценка энергоэффективности 0.025% к отпуску в сеть филиала;Внутренняя норма доходности 22.40%;Чистый дисконтированный доход 10023.873 тыс.руб. | - | -
3.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.3.5 | Включение приборов учета в систему удаленного сбора данных, класс напряжения 0,22-0,4 кВ (2017г. - 486 ТУ; 2018г. - 5921 ТУ) | G_KAE-00143-002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение потерь электрической энергии и совершенствование деятельности по организации учета электрической энергии во исполнение приказа Минэнерго РФ №887 от 26.09.17г.;Объем снижения потерь 612.000 кВт.ч.;Оценка энергоэффективности 0.01% к отпуску в сеть филиала;Внутренняя норма доходности 17.00%;Чистый дисконтированный доход 8605.151 тыс.руб. | - | -
3.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (0,4 кВ) (2020 - 363 шт. (количество ПУ, включаемых в систему - 989 шт); 2021 - 886 шт. (количество ПУ, включаемых в систему - 6047 шт); 2022 - 828 шт. (количество ПУ, включаемых в систему - 13524 шт); 2023 - 9 шт. (количество ПУ, включаемых в систему - 9 шт)) | J_KAE-00143-077 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Организация удаленного сбора данных с устанавливаемых в планируемом периоде счетчиков электроэнергии, а также создание инфраструктуры автоматизированной системы учета электроэнергии в целях последующего исполнения обязательств по обеспечению предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), установленной Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 26.30%;Чистый дисконтированный доход 299740.823 тыс.руб. | - | -
3.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.3.6 | Включение пунктов коммерческого учета (ПКУ, ячеек в РП ) в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6-10 кВ (2017г. - 9 ТУ) | G_KAE-00143-004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение потерь электрической энергии и совершенствование деятельности по организации учета электрической энергии во исполнение приказа Минэнерго РФ №887 от 26.09.17г.;Объем снижения потерь 36.000 кВт.ч.;Оценка энергоэффективности 0.01% к отпуску в сеть филиала;Внутренняя норма доходности 22.90%;Чистый дисконтированный доход 350.552 тыс.руб. | - | -
3.2.3.6 | Включение приборов учета в систему удаленного сбора данных на отходящих присоединениях 6-10кВ и выводах силовых трансформаторов 6-10кВ на ПС филиала «Калугаэнерго» (2017г. -782 ТУ; 2018г. - 54 ТУ) | H_KAE-00143-007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение потерь электрической энергии и совершенствование деятельности по организации учета электрической энергии во исполнение приказа Минэнерго РФ №887 от 26.09.17г.;Объем снижения потерь 3135.000 кВт.ч.;Оценка энергоэффективности 0.61% к отпуску в сеть филиала;Внутренняя норма доходности 17.50%;Чистый дисконтированный доход 3169.569 тыс.руб. | - | -
3.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 217.68 | нд | нд | 0 | 722 | 722 | 335.4 | 335.4 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 94.92 | нд | нд | 0 | 365.5 | 365.5 | 158.9 | 158.9 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Ахлебинино -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья", устройство видеонаблюдения | G_KAE-00146-003 | 2014 | 65.93 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | +
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Ахлебинино -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья", устройство охранно-пожарной сигнализации | G_KAE-00146-004 | 2014 | 65.93 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Кондрово -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | G_KAE-00146-005 | 1959 | 58.06 | 6.0037 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Русиново -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | G_KAE-00146-006 | 1978 | 58.94 | 5.48 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Космос -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | G_KAE-00146-007 | 1991 | 62.39 | 3.49 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Шепелево -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | G_KAE-00146-008 | 1956 | 67.95 | 0.15 | 2014 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Середейск -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | G_KAE-00146-009 | 1956 | 60.38 | 9.11 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Черкасово -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | G_KAE-00146-010 | 1974 | 65.94 | 1.27 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Хвастовичи -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | G_KAE-00146-011 | 1970 | 57.34 | 3.76 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Квань -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | G_KAE-00146-013 | 1979 | 69.97 | 7.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Крутицы -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | G_KAE-00146-014 | 1993 | 58.8 | 2.39 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Гранат -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | G_KAE-00146-015 | 1985 | 59.15 | 8.23 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Звягино -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | G_KAE-00146-016 | 1964 | 53.43 | 0.57 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Пегас -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | G_KAE-00146-017 | 1993 | 60.07 | 8.51 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья". Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по оборудованию системы видеонаблюдения и кнопки тревожной сигнализации склада антисептики и здания ремонтной мастерской. г.Калуга, ул.Железняки 11 | G_KAE-00146-018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | +
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Дубрава с заменой ограждения (протяженностью 198 п.м.) и дооборудования системами безопасности в рамках мероприятий по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | I_KAE-00146-019 | 1974 | 51.77 | 8.32 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Радищево с заменой ограждения и дооборудования системами безопасности в рамках мероприятий по совершению антитеррористической и противодиверсионной защищенности | J_KAE-00146-021 | 1976 | 58.39 | 3.269 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Мосальск с заменой ограждения и дооборудования системами безопасности в рамках мероприятию по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности | J_KAE-00146-026 | 1994 | 72.91 | 2.4504 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Восход -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-029 | 1971 | 57.41 | 67.6382 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Галкино -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-030 | 1987 | 63.33 | 7.2317 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Калуга -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-031 | 1951 | 58.59 | 2.3205 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Маяк -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-032 | 1967 | 65.33 | 19.946 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Приокская -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-033 | 1967 | 53.71 | 49.7248 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ ПРМЗ -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-034 | 1994 | 55.84 | 2.0095 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ ПРМЗ | 10.09 | 19.12.2018 | 64.1 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Росва -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-035 | 1981 | 65.87 | 0.5089 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Агеево -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-036 | 1960 | 59.02 | 1.3897 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Перемышль -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-037 | 1979 | 56.21 | 0.592 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Острожное -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-038 | 1984 | 57.76 | 5.706 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Копытцево -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-039 | 1982 | 57.23 | 8.5131 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Товарково -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-040 | 2011 | 78.55 | 7.8318 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Пятовская -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-041 | 1972 | 53.38 | 2.518 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Козельск -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-042 | 1962 | 58.78 | 2.1337 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Сосенская -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-043 | 1976 | 54.69 | 52.0694 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Кричина -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-044 | 1964 | 56.76 | 0.1114 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Руднево -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-045 | 1990 | 59.64 | 1.09 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Заводская -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-046 | 1980 | 66.83 | 7.68 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Мещовск -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-047 | 1982 | 65.01 | 7.3719 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Думиничи -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-048 | 1983 | 55.66 | 9.4854 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Бетлица -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-049 | 1989 | 67.48 | 7.3497 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Чипляево -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-050 | 1973 | 52.98 | 1.0168 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Людиново -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-051 | 1936 | 59.79 | 1.0561 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Цветково -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-052 | 1966 | 72.51 | 4.7927 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Цветково | 25 | 19.12.2018 | 62 | нд | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Окружная -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-053 | 1989 | 74.8 | 2.4142 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/6 кВ Окружная | 21.39 | 19.12.2018 | 53 | нд | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Белкино -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-054 | 1975 | 57.14 | 0.6433 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/10 кВ Белкино | 22.08 | 19.12.2018 | 92 | нд | 65 | 65 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Акулово -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-057 | 1968 | 63.01 | 2.8196 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Бебелево -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-058 | 1974 | 53.85 | 0.8266 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Богданино -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-059 | 1994 | 66.34 | 0.6253 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Волконская -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-060 | 1984 | 64.26 | 0.4067 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Волконская | 0.68 | 19.12.2018 | 24.22 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Гончарово -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-061 | 1991 | 58.25 | 0.5313 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Грабцево -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-062 | 1988 | 51.5 | 1.635 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ Грабцево | 2.44 | 19.12.2018 | 60 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Грынь -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-063 | 1965 | 51.76 | 2.9988 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Грынь | 0.22 | 19.12.2018 | 5.29 | нд | 4 | 4 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Дубенки -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-064 | 1970 | 57.55 | 1.2197 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Дудоровская -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-065 | 1980 | 59.39 | 0.9022 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Дудоровская | 0.15 | 19.12.2018 | 6 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Желохово -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-066 | 1981 | 52.54 | 0.1336 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Керамика -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-067 | 1998 | 55.22 | 0.2336 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Керамика | 1.56 | 19.12.2018 | 15 | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Колюпаново -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-068 | 1954 | 53.9 | 2.2664 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Корекозево -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-069 | 1975 | 54.54 | 1.7632 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Куровская -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-070 | 1982 | 55.54 | 1.7399 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Куровская | 1.53 | 19.12.2018 | 39 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Мостовая -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-071 | 1968 | 58.19 | 4.616 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Муратовка -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-072 | 1957 | 55.94 | 0.2346 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Оптино -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-073 | 1993 | 52.37 | 0.02 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Осеньево -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-074 | 1955 | 66.92 | 6.05 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Песочная -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-075 | 1968 | 59.56 | 0.9585 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Петровская -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-076 | 1965 | 57.7 | 0.27 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Петровская | 1.09 | 19.12.2018 | 30 | нд | 3.6 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Плюсково -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-077 | 1971 | 66.71 | 1.89 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Подборки -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-078 | 1977 | 55.68 | 0.73 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Подборки | 1.78 | 19.12.2018 | 45 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Рогачи -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-079 | 1984 | 51.88 | 1.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Сугоново -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-080 | 1985 | 62.29 | 1.3213 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Сугоново | 0.55 | 19.12.2018 | 21.24 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Ульяново -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-081 | 1962 | 58.18 | 2.34 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Шейкино -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-082 | 1983 | 51.43 | 0.37 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Шейкино | 1.49 | 19.12.2018 | 46 | нд | 6.4 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Дабужа -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-083 | 1965 | 54.14 | 8.41 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Дабужа | 0.34 | 19.12.2018 | 22 | нд | 3.6 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Опаленки -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-084 | 1966 | 56 | 3.95 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Шихтино -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-085 | 1970 | 59.1 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Шихтино | 0.78 | 19.12.2018 | 34 | нд | 5.8 | 5.8 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Серпейск -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-086 | 1977 | 61.02 | 1.41 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Серпейск | 0.34 | 19.12.2018 | 19.45 | нд | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Гаврики -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-087 | 1979 | 56.17 | 0.33 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Гаврики | 0.18 | 19.12.2018 | 11.98 | нд | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Заря -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-088 | 1980 | 58.96 | 0.6018 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Заря | 0.37 | 19.12.2018 | 22.8 | нд | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Хотьково -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-089 | 1984 | 56.72 | 7.92 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Брынь -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-090 | 1984 | 59.01 | 8.78 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Брынь | 0.76 | 19.12.2018 | 21 | нд | 4 | 4 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Спас-Деменск -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-091 | 1963 | 59.44 | 6.06 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Барятино -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-092 | 1960 | 54.55 | 4.84 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Троицкая -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-093 | 1964 | 64.63 | 3.22 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Людково -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-094 | 1965 | 54.85 | 3.37 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Тягаево -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-095 | 1990 | 55.53 | 0.71 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Тягаево | 0.31 | 19.12.2018 | 19 | нд | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Асмолово -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-096 | 1993 | 57.51 | 3.6 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Асмолово | 0.28 | 19.12.2018 | 18.13 | нд | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Фоминичи -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-097 | 1972 | 56.45 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Фоминичи | 0.61 | 19.12.2018 | 34 | нд | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Павлиново -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-098 | 1974 | 52.33 | 0.73 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Павлиново | 0.22 | 19.12.2018 | 14.92 | нд | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Буда -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-099 | 1975 | 55.76 | 0.21 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Буда | 0.1 | 19.12.2018 | 6.21 | нд | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Мосур -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-100 | 1978 | 53.58 | 1.57 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Мосур | 0.08 | 19.12.2018 | 20 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ ССК -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-101 | 1983 | 52.52 | 0.7 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Желтоухи -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-102 | 1985 | 54.9 | 1.59 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Желтоухи | 0.21 | 19.12.2018 | 7.84 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Закрутое -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-103 | 1985 | 52.45 | 0.39 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Закрутое | 0.29 | 19.12.2018 | 11.22 | нд | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Бабынинского РЭС | F_KAE-00151-002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Улучшение условий труда работников филиала | + | -
3.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Козельского РЭС | G_KAE-00151-006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Улучшение условий труда работников филиала | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Перемышльского РЭС | G_KAE-00151-007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Улучшение условий труда работников филиала | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Людиновского РЭС | G_KAE-00151-008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Улучшение условий труда работников филиала | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Боровского РЭС | G_KAE-00151-009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Улучшение условий труда работников филиала | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Жуковского РЭС | G_KAE-00151-010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Улучшение условий труда работников филиала | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Приокского РЭС | J_KAE-00151-011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Улучшение условий труда работников филиала | - | +
3.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Малоярославецкого РЭС | F_KAE-00153-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Улучшение условий труда работников филиала | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция производственного здания для размещения центра управления сетями ул.Красная Гора, д.9/12, г.Калуга | H_KAE-00285-001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Усовершенствование системы связи и информационного обмена производственного здания | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция здания по адресу г. Калуга, ул. Огарева, д.5 | J_KAE-00285-002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Улучшение условий труда работников филиала Калугаэнерго | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Боровского РЭС. Замена ограждения | H_KAE-00293-002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение автматической ВЛ для повышения надежности сети | + | -
3.2.4.1 | Реконструкция установки очистки хозяйственно-бытовых стоков на промышленной площадке производственного отделения Обнинские электрические сети филиала "Калугаэнерго" - 2 шт. | J_KAE-00302-002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение негативного воздействия на окружающую среду, снижение затрат на водоотведение | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция центра управления сетями филиала "Калугаэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | J_KAE-00310-001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения потребителей, совершенствования системы оперативно-технологического управления, исключения промежуточных звеньев при передаче команд диспетчерского персонала, перехода на одноуровневую систему управления, унификации организационных структур ОТУ и СУ, реализации единой технической политики в части технологического и информационного обеспечения в соответствии с требованиями Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления в электросетевом комплексе ПАО «Россети»», утв. распоряжением ПАО «Россети» от 21.09.2018 №412р | - | -
3.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 122.76 | нд | нд | 0 | 356.5 | 356.5 | 176.5 | 176.5 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.4.2 | Модернизация ДЩ в РЭС филиала "Калугаэнерго": ДЩ в ОДГ Кондровского РЭС. | F_KAE-00114-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость установки современных активных ДЩ, оснащенных современным оперативно-информационным комплексом -ОИК диспетчер | - | +
3.2.4.2 | Модернизация Оперативно информационного комплекса диспетчерского щита филиала "Калугаэнерго": Оперативно информационного комплекса в Оперативно диспетчерской группе Бабынинского РЭС | G_KAE-00114-001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость установки современных активных ДЩ, оснащенных современным оперативно-информационным комплексом -ОИК диспетчер | - | +
3.2.4.2 | Модернизация Оперативно информационного комплекса диспетчерского щита филиала "Калугаэнерго": Оперативно информационного комплекса в Оперативно диспетчерской группе Балабановского РЭС. | G_KAE-00114-003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость установки современных активных ДЩ, оснащенных современным оперативно-информационным комплексом -ОИК диспетчер | - | +
3.2.4.2 | Модернизация Оперативно информационного комплекса диспетчерского щита филиала "Калугаэнерго": Оперативно информационного комплекса в Оперативно диспетчерской группе Барятинского РЭС | G_KAE-00114-004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость установки современных активных ДЩ, оснащенных современным оперативно-информационным комплексом -ОИК диспетчер | - | +
3.2.4.2 | Модернизация Оперативно информационного комплекса диспетчерского щита филиала "Калугаэнерго": Оперативно информационного комплекса в Оперативно диспетчерской группе Боровского РЭС | G_KAE-00114-005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость установки современных активных ДЩ, оснащенных современным оперативно-информационным комплексом -ОИК диспетчер | - | +
3.2.4.2 | Модернизация Оперативно информационного комплекса диспетчерского щита филиала "Калугаэнерго": Оперативно информационного комплекса в Оперативно диспетчерской группе Думиничского РЭС | G_KAE-00114-006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость установки современных активных ДЩ, оснащенных современным оперативно-информационным комплексом -ОИК диспетчер | - | +
3.2.4.2 | Модернизация Оперативно информационного комплекса диспетчерского щита филиала "Калугаэнерго": Оперативно информационного комплекса в Оперативно диспетчерской группе Жиздринского РЭС | G_KAE-00114-007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость установки современных активных ДЩ, оснащенных современным оперативно-информационным комплексом -ОИК диспетчер | - | +
3.2.4.2 | Модернизация Оперативно информационного комплекса диспетчерского щита филиала "Калугаэнерго": Оперативно информационного комплекса в Оперативно диспетчерской группе Жуковского РЭС | G_KAE-00114-008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость установки современных активных ДЩ, оснащенных современным оперативно-информационным комплексом -ОИК диспетчер | - | +
3.2.4.2 | Модернизация Оперативно информационного комплекса диспетчерского щита филиала "Калугаэнерго": Оперативно информационного комплекса в Оперативно диспетчерской группе Износковского РЭС | G_KAE-00114-009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость установки современных активных ДЩ, оснащенных современным оперативно-информационным комплексом -ОИК диспетчер | - | +
3.2.4.2 | Модернизация Оперативно информационного комплекса диспетчерского щита филиала "Калугаэнерго": Оперативно информационного комплекса в Оперативно диспетчерской группе Козельского РЭС | G_KAE-00114-010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость установки современных активных ДЩ, оснащенных современным оперативно-информационным комплексом -ОИК диспетчер | - | +
3.2.4.2 | Модернизация Оперативно информационного комплекса диспетчерского щита филиала "Калугаэнерго": Оперативно информационного комплекса в Оперативно диспетчерской группе Кировского РЭС | G_KAE-00114-011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость установки современных активных ДЩ, оснащенных современным оперативно-информационным комплексом -ОИК диспетчер | - | +
3.2.4.2 | Модернизация Оперативно информационного комплекса диспетчерского щита филиала "Калугаэнерго": Оперативно информационного комплекса в Оперативно диспетчерской группе Кондровского РЭС | G_KAE-00114-012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость установки современных активных ДЩ, оснащенных современным оперативно-информационным комплексом -ОИК диспетчер | - | +
3.2.4.2 | Модернизация Оперативно информационного комплекса диспетчерского щита филиала "Калугаэнерго": Оперативно информационного комплекса в Оперативно диспетчерской группе Куйбышевского РЭС; | G_KAE-00114-013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость установки современных активных ДЩ, оснащенных современным оперативно-информационным комплексом -ОИК диспетчер | - | +
3.2.4.2 | Модернизация Оперативно информационного комплекса диспетчерского щита филиала "Калугаэнерго": Оперативно информационного комплекса в Оперативно диспетчерской группе Людиновского РЭС | G_KAE-00114-014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость установки современных активных ДЩ, оснащенных современным оперативно-информационным комплексом -ОИК диспетчер | - | +
3.2.4.2 | Модернизация Оперативно информационного комплекса диспетчерского щита филиала "Калугаэнерго": Оперативно информационного комплекса в Оперативно диспетчерской группе Медынского РЭС | G_KAE-00114-015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость установки современных активных ДЩ, оснащенных современным оперативно-информационным комплексом -ОИК диспетчер | - | +
3.2.4.2 | Модернизация Оперативно информационного комплекса диспетчерского щита филиала "Калугаэнерго": Оперативно информационного комплекса в Оперативно диспетчерской группе Мещовского РЭС | G_KAE-00114-016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость установки современных активных ДЩ, оснащенных современным оперативно-информационным комплексом -ОИК диспетчер | - | +
3.2.4.2 | Модернизация Оперативно информационного комплекса диспетчерского щита филиала "Калугаэнерго": Оперативно информационного комплекса в Оперативно диспетчерской группе Мосальского РЭС | G_KAE-00114-017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость установки современных активных ДЩ, оснащенных современным оперативно-информационным комплексом -ОИК диспетчер | - | +
3.2.4.2 | Модернизация Оперативно информационного комплекса диспетчерского щита филиала "Калугаэнерго": Оперативно информационного комплекса в Оперативно диспетчерской группе Перемышельского РЭС | G_KAE-00114-018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость установки современных активных ДЩ, оснащенных современным оперативно-информационным комплексом -ОИК диспетчер | - | +
3.2.4.2 | Модернизация Оперативно информационного комплекса диспетчерского щита филиала "Калугаэнерго": Оперативно информационного комплекса в Оперативно диспетчерской группе Приокского РЭС | G_KAE-00114-019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость установки современных активных ДЩ, оснащенных современным оперативно-информационным комплексом -ОИК диспетчер | - | +
3.2.4.2 | Модернизация Оперативно информационного комплекса диспетчерского щита филиала "Калугаэнерго": Оперативно информационного комплекса в Оперативно диспетчерской группе Спас-Деменского РЭС | G_KAE-00114-020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость установки современных активных ДЩ, оснащенных современным оперативно-информационным комплексом -ОИК диспетчер | - | +
3.2.4.2 | Модернизация Оперативно информационного комплекса диспетчерского щита филиала "Калугаэнерго": Оперативно информационного комплекса в Оперативно диспетчерской группе Сухиничского РЭС | G_KAE-00114-021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость установки современных активных ДЩ, оснащенных современным оперативно-информационным комплексом -ОИК диспетчер | - | +
3.2.4.2 | Модернизация Оперативно информационного комплекса диспетчерского щита филиала "Калугаэнерго": Оперативно информационного комплекса в Оперативно диспетчерской группе Тарусского РЭС | G_KAE-00114-022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость установки современных активных ДЩ, оснащенных современным оперативно-информационным комплексом -ОИК диспетчер | - | +
3.2.4.2 | Модернизация Оперативно информационного комплекса диспетчерского щита филиала "Калугаэнерго": Оперативно информационного комплекса в Оперативно диспетчерской группе Ульяновского РЭС | G_KAE-00114-023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость установки современных активных ДЩ, оснащенных современным оперативно-информационным комплексом -ОИК диспетчер | - | +
3.2.4.2 | Модернизация Оперативно информационного комплекса диспетчерского щита филиала "Калугаэнерго": Оперативно информационного комплекса в Оперативно диспетчерской группе Ферзиковского РЭС | G_KAE-00114-024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость установки современных активных ДЩ, оснащенных современным оперативно-информационным комплексом -ОИК диспетчер | - | +
3.2.4.2 | Модернизация Оперативно информационного комплекса диспетчерского щита филиала "Калугаэнерго": Оперативно информационного комплекса в Оперативно диспетчерской группе Хвастовичского РЭС | G_KAE-00114-025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость установки современных активных ДЩ, оснащенных современным оперативно-информационным комплексом -ОИК диспетчер | - | +
3.2.4.2 | Модернизация Оперативно информационного комплекса диспетчерского щита филиала "Калугаэнерго": Оперативно информационного комплекса в Оперативно диспетчерской группе Юхновского РЭС. | G_KAE-00114-026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость установки современных активных ДЩ, оснащенных современным оперативно-информационным комплексом -ОИК диспетчер | - | +
3.2.4.2 | Модернизация оперативно информационного комплекса диспетчерского щита филиала "Калугаэнерго": "Сегментирование технологической инфраструктуры Автоматизированной Системы Технологического Управления" | G_KAE-00114-027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость установки современных активных ДЩ, оснащенных современным оперативно-информационным комплексом -ОИК диспетчер | - | +
3.2.4.2 | Модернизация автоматической телефонной станции Юхновского РЭС. | G_KAE-00119-001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена автоматической телефонной станции (по техническому состоянию) | - | -
3.2.4.2 | Модернизация автоматической телефонной станции Кондровского РЭС. | G_KAE-00119-002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена автоматической телефонной станции (по техническому состоянию) | - | -
3.2.4.2 | Модернизация автоматической телефонной станции Перемышльского РЭС. | G_KAE-00119-003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена автоматической телефонной станции (по техническому состоянию) | - | -
3.2.4.2 | Модернизация автоматической телефонной станции Ферзиковского РЭС. | G_KAE-00119-004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена автоматической телефонной станции (по техническому состоянию) | - | -
3.2.4.2 | Модернизация автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей на объектах филиала "Калугаэнерго" здания базы ПО ОЭС | G_KAE-00150-004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Модернизация установки пожарной сигнализации и системы оповещения. | - | -
3.2.4.2 | Модернизация автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения на ПС 110 кВ Вега ПО ОЭС | G_KAE-00150-005 | 2006 | 60.69 | 8.1 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Вега | 25.34 | 19.12.2018 | 158.3 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Модернизация установки пожарной сигнализации и системы оповещения. | - | -
3.2.4.2 | Модернизация автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения на ПС 110 кВ Кирпичная ПО ОЭС | G_KAE-00150-006 | 1999 | 68.64 | 0.11 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Кирпичная | 9.75 | 19.12.2018 | 61.7 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Модернизация установки пожарной сигнализации и системы оповещения. | - | -
3.2.4.2 | Модернизация автоматической телефонной станции Жиздринского РЭС | G_KAE-00179-008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Усовершенствование системы связи и информационного обмена | - | -
3.2.4.2 | Модернизация автоматической телефонной станции Мосальского РЭС. | G_KAE-00179-009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Усовершенствование системы связи и информационного обмена | - | -
3.2.4.2 | Модернизация автоматической телефонной станции Козельского РЭС. | G_KAE-00179-016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Усовершенствование системы связи и информационного обмена | - | -
3.2.4.2 | Модернизация автоматической телефонной станции Приокского РЭС. | G_KAE-00179-017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Усовершенствование системы связи и информационного обмена | - | -
3.2.4.2 | Модернизация автоматической телефонной станции Ульяновского РЭС. | G_KAE-00179-018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Усовершенствование системы связи и информационного обмена | - | -
3.2.4.2 | Модернизация автоматической телефонной станции Куйбышевского РЭС. | G_KAE-00179-019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Усовершенствование системы связи и информационного обмена | - | -
3.2.4.2 | Модернизация автоматической телефонной станции Боровского РЭС. | G_KAE-00179-021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Усовершенствование системы связи и информационного обмена | - | -
3.2.4.2 | Модернизация серверного оборудования центра обработки данных Центра Управления Сетями. | G_KAE-00240-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Усовершенствование системы связи и информационного обмена | + | -
3.2.4.2 | Модернизация оборудования пожарной сигнализации, охранной сигнализации, цепей В/К защит, приводов выключателей 10 кВ для организации сигналов ТС на ПС 110 кВ Шепелёво. | H_KAE-00286-002 | 1956 | 67.95 | 2.03 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Шепелево | 4.09 | 19.12.2018 | 34 | нд | 17.5 | 17.5 | 7.5 | 7.5 | нд | нд | 110 | 110 | Усовершенствование системы связи и информационного обмена | + | -
3.2.4.2 | Модернизация оборудования пожарной сигнализации, цепей В/К защит, приводов выключателей 10 кВ для организации сигналов ТС на ПС 110 кВ Думиничи. | H_KAE-00286-003 | 1983 | 59.18 | 6.41 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Думиничи | 4.71 | 19.12.2018 | 50 | нд | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Усовершенствование системы связи и информационного обмена | + | -
3.2.4.2 | Модернизация оборудования пожарной сигнализации, охранной сигнализации, цепей В/К защит, приводов выключателей 10 кВ для организации сигналов ТС на ПС 110 кВ Кондрово. | H_KAE-00286-004 | 1959 | 64.77 | 3.36 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Кондрово | 27.59 | 19.12.2018 | 69.4 | нд | 65 | 65 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Усовершенствование системы связи и информационного обмена | + | -
3.2.4.2 | Модернизация оборудования пожарной сигнализации, охранной сигнализации, цепей В/К защит, приводов выключателей 10 кВ для организации сигналов ТС на ПС 110 кВ Ферзиково. | H_KAE-00286-005 | 1958 | 59.39 | 7.43 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Ферзиково | 17.1 | 19.12.2018 | 106.9 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Усовершенствование системы связи и информационного обмена | + | -
3.2.4.2 | Модернизация оборудования пожарной сигнализации, охранной сигнализации, цепей В/К защит, приводов выключателей 10 кВ для организации сигналов ТС на ПС 110 кВ Агеево. | H_KAE-00286-006 | 1960 | 68.75 | 1.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Агеево | 7.31 | 19.12.2018 | 55 | нд | 30 | 30 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Усовершенствование системы связи и информационного обмена | + | -
3.2.4.2 | Модернизация оборудования пожарной сигнализации, охранной сигнализации, цепей В/К защит, приводов выключателей 10 кВ для организации сигналов ТС на ПС 110 кВ Крутицы. | H_KAE-00286-007 | 1993 | 58.8 | 2.39 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Крутицы | 2.54 | 19.12.2018 | 15.45 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Усовершенствование системы связи и информационного обмена | + | -
3.2.4.2 | Модернизация оборудования пожарной сигнализации, охранной сигнализации, цепей В/К защит, приводов выключателей 10 кВ для организации сигналов ТС на ПС 110 кВ Дубрава. | H_KAE-00286-009 | 1974 | 69.77 | 8.32 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Дубрава | 13.86 | 19.12.2018 | 49.6 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Усовершенствование системы связи и информационного обмена | + | -
3.2.4.2 | Модернизация оборудования пожарной сигнализации, охранной сигнализации, цепей В/К защит, приводов выключателей 10 кВ для организации сигналов ТС на ПС 110 кВ Товарково. | H_KAE-00286-010 | 2011 | 51.43 | 7.37 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Товарково | 9.82 | 19.12.2018 | 58.45 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Усовершенствование системы связи и информационного обмена | + | -
3.2.4.2 | Модернизация оборудования пожарной сигнализации, охранной сигнализации, цепей В/К защит, приводов выключателей 10 кВ для организации сигналов ТС на ПС 35 кВ Спас-Деменск. | H_KAE-00286-012 | 1963 | 59.44 | 6.06 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Спас-Деменск | 0.65 | 19.12.2018 | 61 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы связи и информационного обмена | + | -
3.2.4.2 | Организация системы цифровой радиосвязи филиала "Калугаэнерго" | J_KAE-00310-002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
3.2.4.2 | Создание/модернизация системы мониторинга автотранспорта филиала Калугаэнерго | J_KAE-00314-004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Цифровизация сети. Внедрение цифровых технологий и проведение цифровой "трансформации" | - | -
4 | Кировская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.73 | нд | нд | 15.74 | 32 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
4.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1431.442 | нд | нд | 5296.785 | 6236.358 | 6275.902 | 2835 | 2859 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1224.478 | нд | нд | 4359.08 | 5065.995 | 5105.539 | 2319.1 | 2343.1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 39.359 | нд | нд | 133.06 | 93.599 | 133.823 | 40.3 | 64.3 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.1.1 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ Гнусино. Замена трансформаторов на ПС 2х4 МВА на трансформаторы 2х10 МВА | F_KRE-00009-000 | 1989 | 81.77 | 0.93 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Гнусино | 5.28 | 19.12.2018 | 120 | 5.99 | 8 | 20 | 4 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети, увеличение мощности трансформаторов, в связи с перегрузкой в аварийных режимах существующих трансформаторов, согласно протоколу замеров от 13.10.2015. Реализация программы развития электроэнергетики Кировской области. Повышение надежности электроснабжения потребителей | - | -
4.2.1.1 | Модернизация объектов основных средств (модернизация ТП, ВЛ 0.4 кВ в п.Кикнур) протяженность по трассе 0,34 км, трансформатор 1х100 кВА | G_KRE-00019-012 | 1978 | 43.27 | 1.913 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-318-100 "ул. Лесная" ПС 110/35/10кВ "КИКНУР" | 0.006 | 19.12.2018 | 7 | 0.255 | 0.063 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, модернизация с целью обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию согласно акту технологического освидетельствования от 27.04.2013 (загнивание опор, сечение провода не соответствует нагрузке, мощность трансформатора не соответствует нагрузке) | + | -
4.2.1.1 | Модернизация объектов основных средств (модернизация ТП, ВЛ 10 кВ в с.Сорвижи) протяженность по трассе 0,805 км, трансформатор 1х100 кВА | G_KRE-00019-013 | 1984 | 54.08 | 13.5741 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 10/0,4 кВ № 63-305 Ф.3 110/10 кВ "Шараница" | 0.079 | 19.12.2018 | 89 | 0.193 | 0.063 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, модернизация с целью обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию согласно акту технологического освидетельствования от 12.08.2014 (загнивание опор, сечение провода не соответствует нагрузке, мощность трансформатора не соответствует нагрузке) | + | -
4.2.1.1 | Модернизация объектов основных средств (модернизация ТП, ВЛ 0.4 кВ в д.Звени )протяженность по трассе 0,35 км, трансформатор 1х63 кВА | G_KRE-00019-022 | 1981 | 53.77 | 1.41 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-111-100 Водонасосная Ф-1 Кстинино | 0.049 | 19.12.2018 | 55 | 0.535 | 0.04 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, модернизация с целью обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию согласно акту технологического освидетельствования от 07.09.2014 (загнивание опор, сечение провода не соответствует нагрузке, мощность трансформатора не соответствует нагрузке) | + | -
4.2.1.1 | Модернизация объектов основных средств (модернизация ТП, ВЛ 10 кВ в с.Русский Турек) протяженность по трассе 2,75 км, трансформатор 160 кВА | G_KRE-00019-027 | 1980 | 76.58 | 19.26 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-727 Уржум 110/35/10 кВ | 0.014 | 19.12.2018 | 25 | 0.605 | 0.1 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, модернизация с целью обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию согласно акту технологического освидетельствования от 10.07.2014 (загнивание опор, сечение провода не соответствует нагрузке, мощность трансформатора не соответствует нагрузке) | + | -
4.2.1.1 | Реконструкция ТП В-805 100 кВА в рамках проекта Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. № 8 ПС Вахруши | I_KRE-00048-066 | 1980 | 50 | 10.3967 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП В-805 10 кВ | 0.059 | 19.12.2018 | 106 | 0.045 | 0.063 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Ведомость замеров нагрузки от 20.11.2017 и 02.02.2018 (Загрузка трансформатора выше номинального значения) | - | -
4.2.1.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС 110/35/10 кВ Нолинск (монтаж разъединительных пунктов - 2 шт.) | J_KRE-00048-079 | 1976 | 72.28 | 13.6718 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ № 3 от ПС Лема 35/10 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (существующие связанные режимы фидера не позволяют оперативно реагировать на аварийные отключения и своевременно запитать социально-значимых потребителей; необходимо строительство связной перемычки от ф. 5 ПС Нолинск) согласно акту тех освидетельствования от 31.08.2014 | + | -
4.2.1.1 | Реконструкция ТП Пн-607 100 кВА в рамках проекта Реконструкция ВЛ 10 кВ П-6 от ПС 110/10 кВ Пинюг | J_KRE-00048-114 | 1995 | 81.25 | 8.3422 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП Пн-607 от ВЛ 10 кВ П-6 от ПС 110/10 кВ Пинюг | 0.045 | 19.12.2018 | 50 | 0.395 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (загнивание опор, наличие веток деревьев, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту тех освидетельствования от 27.12.2017 | - | -
4.2.1.1 | Комплексный проект по замене силовых трансформаторов на энергоэффективные на ТП 6-10 кВ: 2020 год - 772 шт., 2021 год - 785 шт. | J_KRE-00055-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение уровня потерь электрической энергии, возникающей при ее передаче по электрическим сетям, согласно Приказу Министерства Энергетики Российской Федерации от 26 сентября 2017 г. № 887 (Зарегистрировано в Минюсте России 18 октября 2017 г. № 48586) | - | -
4.2.1.1 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ "Луговая" с заменой трансформатора 110/10 кВ на трансформатор 110/35/10 кВ | G_KRE-00065-000 | 1990 | 81.79 | 20.98 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Луговая | 2.84 | 19.12.2018 | 48 | 28.47 | 12.6 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Влючен в программу развития Кировской области, Указ Губернатора Кировской области №115 от 22.04.2016 г. (Страница 48, раздел "4.8. Сводные данные по развитию электрической сети 110 кВ и ниже", пункт "4.8.1 Филиал "Кировэнерго" ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья" Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Луговая (замена трансформатора 110/10 кВ на трансформатор 110/35/10 кВ с реконструкцией ВЛ 110 кВ Бахта - Оричи) (10 МВА)"). Заключение по техническому состоянию согласно акту технологического освидетельствования от 25.05.2015 (демонтаж части ВЛ 35 кВ Оричи-Русское и перезавод данной ВЛ на ПС Луговая с установкой на ПС 3-х обмоточного трансформатора 110/35/10 кВ) | - | -
4.2.1.1 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Кирс (замена трансформатора 10 МВА на 16 МВА) | G_KRE-00083-000 | 1962 | 31.25 | 33.2611 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110 кВ Кирс | 9.02 | 19.12.2018 | 95 | 51.44 | 26 | 32 | 10 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Влючен в программу развития Кировской области, утвержденную указом временно исполняющего обязанности Губернатора Кировской области Васильева Игоря Владимировича от 27.04.2017 №85 от "О программе развития электроэнергетики Кировской области на 2018-2022 годы" (Страница 35, раздел "4.5. Развитие электрической сети напряжением 35 кВ и выше", пункт "4.5.13 Техническое перевооружение ПС 110 кВ Кирс (замена трансформатора 10 МВА на 16 МВА)"). Проект включен в ИПР в связи перегрузкой трансформаторов, допустимая расчетная нагрузка в режиме n-1 составляет 144% (протоколы замера нагрузок от 2015 и 2016 гг.), пункт 5.3.15 ПТЭ. | - | -
4.2.1.1 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Беляево (замена силовых трансформаторов 10 МВА на 16 МВА) | J_KRE-00083-002 | 1977 | 70.67 | 45.8573 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110 кВ Беляево | 12.2 | 19.12.2018 | 131.4 | нд | 20 | 32 | 10 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Включен в программу развития электроэнергетики Кировской области, утвержденной Указом И.о.Губернатора Кировской области Чурина Александра Анатольевича № 57 от 30.04.2019 года (Страница 72, раздел "4.6. Развитие электрической сети напряжением 110 кВ и выше", пункт "4.6.5. Техническое перевооружение ПС 110 кВ Беляево"). | - | -
4.2.1.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Белая Холуница (2 очередь) изменение схемы ОРУ 110 кВ с переходом на схему №110-5АН, замена трансформатора Т2-10 МВА на 16 МВА | I_KRE-00092-002 | 1962 | 36.9 | 27.8798 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110 кВ Белая Холуница | 9.41 | 19.12.2018 | 100 | 41.518 | 26 | 32 | 10 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Влючен в программу развития Кировской области, Указ И.о.Губернатора Кировской области Чурина Александра Анатольевича № 57 от 30.04.2019 года "Об утверждении Программы развития электроэнергетики Кировской области на 2020 – 2024 годы" (Страница 67, раздел "4.6. Развитие электрической сети напряжением 110 кВ и выше", пункт "4.6.4. Техническое перевооружение ПС 110 кВ Белая Холуница"). Акт технического освидетельствования от 22.01.2016 (неудовлетворительное состояние электродов, граничные значения скоростных характеристик ОД и КЗ-110 кВ, МВ-110 кВ). Замещение (обновление) электрической сети, согласно акту технического освидетельствования от 22.01.2016 (неудовлетворительное состояние электродов, граничные значения скоростных характеристик ОД и КЗ-110 кВ, МВ-110 кВ) | + | -
4.2.1.1 | Модернизации ТП-530 Ф-5 ПС Кстинино 110/10 кВ (замена КТП с трансформатором 250 кВА на КТПН с трансформатором 400 кВА) | H_KRE-00108-000 | 2013 | 93.61 | 20.04 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-530 ф-5 Кстинино | 0.142 | 19.12.2018 | 26 | 1.911 | 0.25 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Увеличение производительности (пропускной способности) участка распредсети. Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию согласно ведомости замеров нагрузок и напряжений от 10.01.2017 (необходимо увеличение пропускной способности участка распредсети, замена трансформатора) | - | -
4.2.1.1 | Модернизация ТП-825 Ф-8 ПС Шкляевская 110/10 кВ (замена трансформатора 160 кВА на 250 кВА) | H_KRE-00108-001 | 2010 | 96.75 | 24.61 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-825 ф-8 Шкляевская | 0.1 | 19.12.2018 | 68 | 0.515 | 0.16 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, увеличение пропускной способности сети. Заключение по техническому состоянию согласно ведомости замеров нагрузок и напряжений от 22.12.2016 (необходимо увеличение пропускной способности участка распредсети, замена трансформатора) | - | -
4.2.1.1 | Модернизация ТП Б-633 Новые Кисели в д. Кисели Слободского района фидер 10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Беляево (Замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА) | H_KRE-00108-002 | 2012 | 94.85 | 13.74 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП Б-633 ф.Б-6 110 кВ Беляево | 0.115 | 19.12.2018 | 97 | 1.188 | 0.16 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, увеличение пропускной способности сети. Заключение по техническому состоянию согласно ведомости замеров нагрузок и напряжений от 09.01.2017 (необходимо увеличение пропускной способности участка распредсети, замена трансформатора) | - | -
4.2.1.1 | Комплексный проект по организации системы оперативного управления объектом в рамках ЕЦУС (17 объектов) | J_KRE-00121-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения потребителей, совершенствования системы оперативно-технологического управления, исключения промежуточных звеньев при передаче команд диспетчерского персонала, перехода на одноуровневую систему управления, унификации организационных структур ОТУ и СУ, реализации единой технической политики в части технологического и информационного обеспечения в соответствии с требованиями Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления в электросетевом комплексе ПАО «Россети»», утв. распоряжением ПАО «Россети» от 21.09.2018 №412р | - | -
4.2.1.1 | Комплексный проект по дооснащение узлов связи объектов в рамках ЕЦУС (69 объектов) | J_KRE-00122-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения потребителей, совершенствования системы оперативно-технологического управления, исключения промежуточных звеньев при передаче команд диспетчерского персонала, перехода на одноуровневую систему управления, унификации организационных структур ОТУ и СУ, реализации единой технической политики в части технологического и информационного обеспечения в соответствии с требованиями Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления в электросетевом комплексе ПАО «Россети»», утв. распоряжением ПАО «Россети» от 21.09.2018 №412р | - | -
4.2.1.1 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4-10 кВ в с. Вожгалы Куменского района Кировской области (по заявке ОАО "Вожгальский маслодельно-сыродельный завод", договор на оказание дополнительных услуг № 431015754 от 05.07.2019) (снятие ограничений в пользовании земельным участком)(установка СТП 0,025 МВА) | J_KRE-00200-038 | 1973 | 87.37 | 2.1847 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0.4 кВ ф.1 ТП 102/160 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС Вожгалы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Вынос коммуникаций для снятия ограничений землепользования. Договор на оказание дополнительных услуг № 431015754 от 05.07.2019 с ОАО "Вожгальский маслодельно-сыродельный завод" | - | -
4.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1185.119 | нд | нд | 4226.02 | 4972.396 | 4971.716 | 2278.8 | 2278.8 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.1.2 | Модернизация объектов основных средств (замена трансформаторов - 10 шт. в КТП 10/0.4 кВ в п.Вихарево) | G_KRE-00019-005 | 1972 | 54.16 | 2.606 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.1,3,5 Вихарево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, модернизация с целью обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию согласно акту технологического освидетельствования от 03.08.2015 (течь масла из бака трансформатора, мощность трансформатора не соответствует нагрузке) | + | -
4.2.1.2 | Модернизация объектов основных средств (модернизация ТП, ВЛ 0.4 кВ в д.Дербени) протяженность по трассе 0,39 км, трансформатор 1х63 кВА | G_KRE-00019-009 | 1973 | 48.04 | 17.4336 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КTП-507 ПС Нижнеивкино 110/10 кВ | 0.014 | 19.12.2018 | 16 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, модернизация с целью обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию согласно акту технологического освидетельствования от 21.04.2013 (загнивание опор, сечение провода не соответствует нагрузке, мощность трансформатора не соответствует нагрузке) | + | -
4.2.1.2 | Модернизация объектов основных средств (модернизация ТП, ВЛ 10 кВ в д.Слудное) протяженность по трассе 0,45 км, трансформатор 1х63 кВА | G_KRE-00019-011 | 1986 | 49.47 | 17.9138 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-220-250 СЛУДНОЕ ПС БУРМАКИНО 110/10 КВ | 0.024 | 19.12.2018 | 11 | 0.615 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, модернизация с целью обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию согласно акту технологического освидетельствования от 03.06.2014 (загнивание опор, сечение провода не соответствует нагрузке, мощность трансформатора не соответствует нагрузке) | + | -
4.2.1.2 | Модернизация объектов основных средств (модернизация ТП, ВЛ 10 кВ в ст.Ежиха) протяженность по трассе 2,615 км, трансформатор 1х40 кВА , 1х63 кВА | G_KRE-00019-014 | 1976 | 43.16 | 1.2465 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП № 35-501 Ф-5 ПС Отворское | 0.003 | 19.12.2018 | 4 | 0.195 | 0.103 | 0.103 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, модернизация с целью обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию согласно акту технологического освидетельствования от 11.08.2013 (загнивание опор, сечение провода не соответствует нагрузке, мощность трансформатора не соответствует нагрузке) | + | -
4.2.1.2 | Модернизация объектов основных средств (модернизация ТП, ВЛ 10 кВ в г.Сосновка) протяженность по трассе 2,9 км, трансформатор 1х250 кВА | G_KRE-00019-015 | 1980 | 49.47 | 41.334 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ ф.6 Сосновка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, модернизация с целью обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию согласно акту технологического освидетельствования от 08.09.2014 (загнивание опор, сечение провода не соответствует нагрузке, мощность трансформатора не соответствует нагрузке) | + | -
4.2.1.2 | Модернизация объектов основных средств (модернизация ТП, ВЛ 10 кВ в д.Петряево) протяженность по трассе 0,76 км, трансформатор 1х100 кВА | G_KRE-00019-019 | 1972 | 41.54 | 19.3553 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-602 ПС Уржум 110/35/10 кВ | 0.015 | 19.12.2018 | 17 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, модернизация с целью обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию согласно акту технологического освидетельствования от 07.07.2015 (загнивание опор, сечение провода не соответствует нагрузке, мощность трансформатора не соответствует нагрузке) | + | -
4.2.1.2 | Модернизация объектов основных средств (модернизация ТП в д.Вотское -1 шт., модернизация ВЛ 0.4 кВ) трансформатор 1х160 кВА | G_KRE-00019-025 | 1975 | 63.93 | 14.04 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП К-909 Вотское | 0.02 | 19.12.2018 | 37 | 0.325 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, модернизация с целью обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию согласно акту технологического освидетельствования от 14.07.2014 (загнивание опор, сечение провода не соответствует нагрузке, мощность трансформатора не соответствует нагрузке) | + | -
4.2.1.2 | Модернизация объектов основных средств (модернизация ТП, ВЛ 0.4 кВ в д.Конкины) протяженность по трассе 0,112 км, трансформатор 1х100 кВА | G_KRE-00019-031 | 2003 | 86.88 | 2.34 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП А-113 | 0.029 | 19.12.2018 | 33 | 0.095 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, модернизация с целью обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию согласно акту технологического освидетельствования от 04.07.2013 (загнивание опор, сечение провода не соответствует нагрузке, мощность трансформатора не соответствует нагрузке) | + | -
4.2.1.2 | Модернизация объектов основных средств (модернизация ТП в д.Головизнины) подвеска провода 0.252 км, трансформатор 1х160 кВА | G_KRE-00019-032 | 1966 | 74.16 | 27.79 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП Б-311 | 0.013 | 19.12.2018 | 6 | 0.288 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, модернизация с целью обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию согласно акту технологического освидетельствования от 31.08.2014 (загнивание опор, сечение провода не соответствует нагрузке, мощность трансформатора не соответствует нагрузке) | + | -
4.2.1.2 | Модернизация ТП в рамках проекта Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ в д.Барановщина Куменского района (монтаж разъединительного пункта, КТПК мощностью 160 кВА) | I_KRE-00019-040 | 1982 | 100 | 21.2467 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-211 ПС Нижнеивкино 110/10 кВ | 0.025 | 19.12.2018 | 17 | 0.64 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, модернизация с целью обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей, ведомость замеров от 11.11.2017 (уровни напряжения находятся на границе выхода за 10 % по ГОСТ 32144, требуется реконструкция сети) | - | -
4.2.1.2 | Модернизация устройств регистрации аварийных процессов (замена светолучевых осциллографов на микропроцессорные регистраторы) на ПС 110 кВ Кирс | G_KRE-00020-008 | 1981 | 56.71 | 23.3725 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кирс | 9.02 | 19.12.2018 | 95 | 51.355 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.9.23 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходима постоянная готовность к действию автоматических осциллографов, используемых для анализа работы устройств РЗА. Существующие автоматические светолучевые механические осциллографы типа Н-13 не соответствуют требованиям) и согласно акту технологического освидетельствования от от 20.03.2015 (замена на микропроцессорный РАС) | + | -
4.2.1.2 | Модернизация устройств регистрации аварийных процессов (замена светолучевых осциллографов на микропроцессорные регистраторы) на ПС 110 кВ Демьяново | G_KRE-00020-009 | 1981 | 53.88 | 17.2444 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Демьяново | 12.72 | 19.12.2018 | 71 | 18.806 | 40 | 40 | 30 | 30 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей . Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.9.23 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходима постоянная готовность к действию автоматических осциллографов, используемых для анализа работы устройств РЗА. Существующие автоматические светолучевые механические осциллографы типа Н-13 не соответствуют требованиям) и согласно акту технологического освидетельствования от 25.03.2015 (замена на микропроцессорный РАС) | + | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ) (ПС 110 кВ Бытприбор) | G_KRE-00020-010 | 1978 | 66.69 | 1.1683 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Бытприбор | 16.29 | 19.12.2018 | 69 | 34.009 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ) (ПС 110 кВ Савали) | G_KRE-00020-011 | 1990 | 71.29 | 46.2604 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Савали | 1.07 | 19.12.2018 | 18 | 9.045 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ) (ПС 110 кВ Рожки) | G_KRE-00020-012 | 1989 | 66.7 | 46.8179 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Рожки | 1.16 | 19.12.2018 | 20 | 6.614 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Модернизация схем АРН (замена устройств на устаревшей полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные АРН) (ПС 35 кВ Виноградово) | G_KRE-00020-013 | 1987 | 75.25 | 6.3728 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Виноградово | 0.39 | 19.12.2018 | 16 | 3.448 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей . Выполнение работ с целью выполнения требований ПУЭ п.3.3.61 (Приказ Минэнерго 08.07.2002 №204), ПТЭ п.6.3.13 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №299) (необходимость оснащения трансформаторов с РПН и применения на них постоянно введенных в работу устройств автоматического регулирования коэффициента трансформации (автоматических регуляторов напряжения)). | - | -
4.2.1.2 | Модернизация схем АРН (замена устройств на устаревшей полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные АРН) (ПС 35 кВ Вихарево) | G_KRE-00020-014 | 1989 | 69.58 | 21.2368 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Вихарево | 0.44 | 19.12.2018 | 29 | 7.923 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей . Выполнение работ с целью выполнения требований ПУЭ п.3.3.61 (Приказ Минэнерго 08.07.2002 №204), ПТЭ п.6.3.13 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №299) (необходимость оснащения трансформаторов с РПН и применения на них постоянно введенных в работу устройств автоматического регулирования коэффициента трансформации (автоматических регуляторов напряжения)). | - | -
4.2.1.2 | Модернизация схем АРН (замена устройств на устаревшей полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные АРН) (ПС 35 кВ Кильмезь) | G_KRE-00020-015 | 1997 | 47.1 | 39.1699 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Кильмезь | 2.63 | 19.12.2018 | 87 | 15.937 | 7.2 | 7.2 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей . Выполнение работ с целью выполнения требований ПУЭ п.3.3.61 (Приказ Минэнерго 08.07.2002 №204), ПТЭ п.6.3.13 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №299) (необходимость оснащения трансформаторов с РПН и применения на них постоянно введенных в работу устройств автоматического регулирования коэффициента трансформации (автоматических регуляторов напряжения)). | - | -
4.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР (замена реле РЧ-1 на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства) на ПС 110 кВ Тужа | G_KRE-00020-016 | 1983 | 70.59 | 24.6449 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Тужа | 2.79 | 19.12.2018 | 47 | 14.314 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований п.3.3.79 ПУЭ (Приказ Минэнерго от 08.07.2002 №204), п.6.2.10 ПТЭ (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №299) (функция АЧР реализуется на устаревших микроэлектронных реле типа РЧ-1, что приводит к излишнему срабатыванию этих устройств и недоотпуску электрической энергии потребителям) и согласно акту технологического освидетельствования от 20.01.2015 (замена АЧР на микропроцессорное устройство) | + | -
4.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР (замена реле РЧ-1 на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства) на ПС 110 кВ Кикнур | G_KRE-00020-017 | 1985 | 62.54 | 50.4893 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кикнур | 2.75 | 19.12.2018 | 29 | 13.752 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований п.3.3.79 ПУЭ (Приказ Минэнерго от 08.07.2002 №204), п.6.2.10 ПТЭ (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №299) (функция АЧР реализуется на устаревших микроэлектронных реле типа РЧ-1, что приводит к излишнему срабатыванию этих устройств и недоотпуску электрической энергии потребителям) и согласно акту технологического освидетельствования от 20.01.2015 (замена АЧР на микропроцессорное устройство) | + | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ) (ПС 110 кВ Первомайская) | G_KRE-00020-018 | 1966 | 68.94 | 25.764 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Первомайская | 13.26 | 19.12.2018 | 70 | 24.871 | 40 | 40 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ) (ПС 110 кВ Лыжная) | G_KRE-00020-019 | 1977 | 70.23 | 17.4397 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Лыжная | 8.8 | 19.12.2018 | 37 | 43.355 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ) (ПС 110 кВ Шараница) | G_KRE-00020-020 | 1981 | 77.7 | 13.1421 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Шараница | 0.28 | 19.12.2018 | 9 | 4.975 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ) (ПС 110 кВ Пижанка) | G_KRE-00020-021 | 1987 | 59.48 | 17.4868 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВПижанка | 3.34 | 19.12.2018 | 56 | 9.948 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА и ПА (ПС 110 кВ Кр.Якорь) | G_KRE-00020-022 | 1977 | 56.13 | 1.4009 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кр.Якорь | 6.78 | 19.12.2018 | 72 | 16.21 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Выполнение работ с целью выполнения требований ПУЭ п. 3.2.15 (Приказ Минэнерго от 08.07.2002 №204) (Наличие резервной защиты для обеспечения дальнего резервного действия) и согласно акту технологического освидетельствования от 20.01.2015 (замена БПТ-БПНС на шкаф оперативного тока "ШОТ-1М" или его аналог) | + | -
4.2.1.2 | Монтаж микропроцессорных устройств определения мест повреждений на ВЛ 110 кВ, 35 кВ (ПС 110 кВ Арбаж) | G_KRE-00020-023 | 1983 | 78.55 | 25.578 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Арбаж | 2.1 | 19.12.2018 | 35 | 7.25 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.7.23 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (Для дистанционного определения мест повреждения ВЛ напряжением 110 кВ и выше должны быть установлены специальные приборы) | - | -
4.2.1.2 | Модернизация схем АРН (замена устройств на устаревшей полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные АРН) (ПС 110 кВ Просница) | G_KRE-00020-024 | 1982 | 68.25 | 11.2108 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Просница | 2.46 | 19.12.2018 | 26 | 19.442 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей . Выполнение работ с целью выполнения требований ПУЭ п.3.3.61 (Приказ Минэнерго 08.07.2002 №204), ПТЭ п.6.3.13 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №299) (необходимость оснащения трансформаторов с РПН и применения на них постоянно введенных в работу устройств автоматического регулирования коэффициента трансформации (автоматических регуляторов напряжения)) и согласно акту технологического освидетельствования от 22.04.2015 (заменить на устройство типа Сириус-2-РН) | + | -
4.2.1.2 | Модернизация схем АРН (замена устройств на устаревшей полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные АРН) (ПС 110 кВ Оричи) | G_KRE-00020-025 | 1982 | 75.46 | 28.2507 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 КВ Оричи | 4.94 | 19.12.2018 | 52 | 26.731 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей . Выполнение работ с целью выполнения требований ПУЭ п.3.3.61 (Приказ Минэнерго 08.07.2002 №204), ПТЭ п.6.3.13 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №299) (необходимость оснащения трансформаторов с РПН и применения на них постоянно введенных в работу устройств автоматического регулирования коэффициента трансформации (автоматических регуляторов напряжения)) и согласно акту технологического освидетельствования от 12.04.2015 (заменить на устройство типа Сириус-2-РН) | + | -
4.2.1.2 | Модернизация схем АРН (замена устройств на устаревшей полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные АРН) (ПС 110 кВ Суна) | G_KRE-00020-026 | 1979 | 64.71 | 41.4014 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Суна | 3.12 | 19.12.2018 | 33 | 12.609 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей . Выполнение работ с целью выполнения требований ПУЭ п.3.3.61 (Приказ Минэнерго 08.07.2002 №204), ПТЭ п.6.3.13 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №299) (необходимость оснащения трансформаторов с РПН и применения на них постоянно введенных в работу устройств автоматического регулирования коэффициента трансформации (автоматических регуляторов напряжения)) и согласно акту технологического освидетельствования от 12.04.2015 (заменить на устройство типа Сириус-2-РН) | + | -
4.2.1.2 | Модернизация схем АРН (замена устройств на устаревшей полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные АРН) (ПС 110 кВ Маяк) | G_KRE-00020-027 | 1991 | 70.78 | 25.764 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Маяк | 16.76 | 19.12.2018 | 64 | 25.02 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей . Выполнение работ с целью выполнения требований ПУЭ п.3.3.61 (Приказ Минэнерго 08.07.2002 №204), ПТЭ п.6.3.13 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №299) (необходимость оснащения трансформаторов с РПН и применения на них постоянно введенных в работу устройств автоматического регулирования коэффициента трансформации (автоматических регуляторов напряжения)) и согласно акту технологического освидетельствования от 10.10.2011 (замена на устройство Сириус-2-РН) | + | -
4.2.1.2 | Модернизация схем АРН (замена устройств на устаревшей полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные АРН) (ПС 110 кВ Круглыжи) | G_KRE-00020-028 | 1980 | 71.51 | 21.7181 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Круглыжи | 0.57 | 19.12.2018 | 10 | 4.888 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей . Выполнение работ с целью выполнения требований ПУЭ п.3.3.61 (Приказ Минэнерго 08.07.2002 №204), ПТЭ п.6.3.13 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №299) (необходимость оснащения трансформаторов с РПН и применения на них постоянно введенных в работу устройств автоматического регулирования коэффициента трансформации (автоматических регуляторов напряжения)) и согласно акту технологического освидетельствования от 10.10.2011 (замена на устройство Сириус-2-РН) | + | -
4.2.1.2 | Модернизация схем АРН (замена устройств на устаревшей полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные АРН) (ПС 35 кВ Красное) | G_KRE-00020-029 | 1999 | 82.08 | 32.0865 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Красное | 0.39 | 19.12.2018 | 7 | 7.632 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей . Выполнение работ с целью выполнения требований ПУЭ п.3.3.61 (Приказ Минэнерго 08.07.2002 №204), ПТЭ п.6.3.13 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №299) (необходимость оснащения трансформаторов с РПН и применения на них постоянно введенных в работу устройств автоматического регулирования коэффициента трансформации (автоматических регуляторов напряжения)) и согласно акту технологического освидетельствования от 10.10.2011 (замена на устройство Сириус-2-РН) | + | -
4.2.1.2 | Модернизация схем АРН (замена устройств на устаревшей полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные АРН) (ПС 110 кВ Тужа) | G_KRE-00020-030 | 1983 | 70.59 | 24.6449 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Тужа | 2.79 | 19.12.2018 | 47 | 14.314 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей . Выполнение работ с целью выполнения требований ПУЭ п.3.3.61 (Приказ Минэнерго 08.07.2002 №204), ПТЭ п.6.3.13 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №299) (необходимость оснащения трансформаторов с РПН и применения на них постоянно введенных в работу устройств автоматического регулирования коэффициента трансформации (автоматических регуляторов напряжения)) и согласно акту технологического освидетельствования от27.03.2015 (замена АРН Т1, Т2 на микропроцессорное устройство) | + | -
4.2.1.2 | Модернизация схем АРН (замена устройств на устаревшей полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные АРН) (ПС 110 кВ Прогресс) | G_KRE-00020-031 | 1993 | 60.29 | 13.7941 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Прогресс | 2.21 | 19.12.2018 | 23 | 11.939 | 10 | 10 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей . Выполнение работ с целью выполнения требований ПУЭ п.3.3.61 (Приказ Минэнерго 08.07.2002 №204), ПТЭ п.6.3.13 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №299) (необходимость оснащения трансформаторов с РПН и применения на них постоянно введенных в работу устройств автоматического регулирования коэффициента трансформации (автоматических регуляторов напряжения)) и согласно акту технологического освидетельствования от 31.03.2015 (замена АРН Т1 на микропроцессорное устройство) | + | -
4.2.1.2 | Монтаж микропроцессорных устройств определения мест повреждений на ВЛ 110 кВ, 35 кВ (ПС 110 кВ Богородск) | G_KRE-00020-032 | 1978 | 70.76 | 18.0477 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Богородск | 1.69 | 19.12.2018 | 28 | 9.46 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.7.23 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (Для дистанционного определения мест повреждения ВЛ напряжением 110 кВ и выше должны быть установлены специальные приборы) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж микропроцессорных устройств определения мест повреждений на ВЛ 110 кВ, 35 кВ (ПС 110 кВ Вахруши) | G_KRE-00020-033 | 1982 | 54.03 | 5.9203 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Вахруши | 6.28 | 19.12.2018 | 66 | 34.009 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.7.23 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (Для дистанционного определения мест повреждения ВЛ напряжением 110 кВ и выше должны быть установлены специальные приборы) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж микропроцессорных устройств определения мест повреждений на ВЛ 110 кВ, 35 кВ (ПС 35 кВ Вихарево) | G_KRE-00020-034 | 1989 | 69.58 | 21.2368 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Вихарево | 0.44 | 19.12.2018 | 29 | 7.923 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.7.23 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (Для дистанционного определения мест повреждения ВЛ напряжением 110 кВ и выше должны быть установлены специальные приборы) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ) (ПС 110 кВ Нижнеивкино) | G_KRE-00020-035 | 1986 | 74.45 | 20.9545 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Н.Ивкино | 4.55 | 19.12.2018 | 76 | 31.361 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ) (ПС 110 кВ Красногорская) | G_KRE-00020-036 | 1979 | 84.39 | 38.7583 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Красногорская | 4.83 | 19.12.2018 | 51 | 31.942 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение схемы АРН Т1 с монтажом микропроцессорного устройства "Сириус-2РН" (ПС 110 кВ Кремешки) | G_KRE-00020-037 | 1985 | 74.26 | 11.3959 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кремешки | 0.42 | 19.12.2018 | 7 | 2.361 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей . Выполнение работ с целью выполнения требований ПУЭ п.3.3.61 (Приказ Минэнерго 08.07.2002 №204), ПТЭ п.6.3.13 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №299) (необходимость оснащения трансформаторов с РПН и применения на них постоянно введенных в работу устройств автоматического регулирования коэффициента трансформации (автоматических регуляторов напряжения)) и согласно акту технологического освидетельствования от 31.03.2015 (замена АРН Т1 на микропроцессорное устройство) | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение схемы АРН Т1 и Т2 с монтажом микропроцессорного устройства "Сириус-2РН" (ПС 110 кВ Муша) | G_KRE-00020-038 | 1986 | 67.49 | 10.777 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Муша | 1.62 | 19.12.2018 | 27 | 1.396 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей . Выполнение работ с целью выполнения требований ПУЭ п.3.3.61 (Приказ Минэнерго 08.07.2002 №204), ПТЭ п.6.3.13 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №299) (необходимость оснащения трансформаторов с РПН и применения на них постоянно введенных в работу устройств автоматического регулирования коэффициента трансформации (автоматических регуляторов напряжения)) и согласно акту технологического освидетельствования от31.03.2015 (замена АРН Т1, Т2 на микропроцессорное устройство) | + | -
4.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР (замена реле РЧ-1 на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства) на ПС 110 кВ Санчурск | G_KRE-00020-039 | 2004 | 71.63 | 18.79 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Санчурск | 3.13 | 19.12.2018 | 53 | 15.691 | 22.3 | 22.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований п.3.3.79 ПУЭ (Приказ Минэнерго от 08.07.2002 №204), п.6.2.10 ПТЭ (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №299) (функция АЧР реализуется на устаревших микроэлектронных реле типа РЧ-1, что приводит к излишнему срабатыванию этих устройств и недоотпуску электрической энергии потребителям) | - | -
4.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР (замена реле РЧ-1 на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства) на ПС 110 кВ Просница | G_KRE-00020-040 | 1982 | 63.83 | 10.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Просница | 2.46 | 19.12.2018 | 26 | 19.975 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований п.3.3.79 ПУЭ (Приказ Минэнерго от 08.07.2002 №204), п.6.2.10 ПТЭ (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №299) (функция АЧР реализуется на устаревших микроэлектронных реле типа РЧ-1, что приводит к излишнему срабатыванию этих устройств и недоотпуску электрической энергии потребителям) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ) (ПС 110 кВ Суна) | G_KRE-00020-041 | 1979 | 63.44 | 37.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Суна | 3.12 | 19.12.2018 | 33 | 12.613 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ) (ПС 110 кВ Просница) | G_KRE-00020-042 | 1979 | 63.83 | 10.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Просница | 2.46 | 19.12.2018 | 26 | 19.975 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ) ( ПС 110 кВ Кумены) | G_KRE-00020-043 | 1982 | 60.25 | 21.65 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кумены | 3.21 | 19.12.2018 | 34 | 17.74 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ) (ПС 110 кВ Гостовская) | G_KRE-00020-044 | 1991 | 74.06 | 6.74 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Гостовская | 0.41 | 19.12.2018 | 17 | 4.197 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ) ( ПС 110 кВ Утиная) | G_KRE-00020-045 | 1983 | 79.56 | 5.99 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Утиная | 0.43 | 19.12.2018 | 7 | 5.388 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 6 кВ (ЗДЗ) (ПС 110 кВ Демьяново) | G_KRE-00020-046 | 1981 | 58.37 | 14.98 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Демьяново | 12.72 | 19.12.2018 | 71 | 18.806 | 40 | 40 | 30 | 30 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ) (ПС 35 кВ Заречная ЯЭС) | G_KRE-00020-047 | 1992 | 90.75 | 2.68 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Заречная | 3.69 | 19.12.2018 | 56 | 1.764 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ) (ПС 110 кВ Вахруши) | G_KRE-00020-048 | 1982 | 65.71 | 24.46 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Вахруши | 6.28 | 19.12.2018 | 66 | 34.009 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ) ( ПС 110 кВ Кр.Якорь) | G_KRE-00020-049 | 1977 | 67.82 | 12.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кр.Якорь | 6.78 | 19.12.2018 | 72 | 16.267 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ) (ПС 110 кВ Шестаки) | G_KRE-00020-050 | 1988 | 64.43 | 27.69 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Шестаки | 3.34 | 19.12.2018 | 56 | 8.818 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ) (РП 10кВ Мураши) | G_KRE-00020-051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) (ПС 110 кВ Кырчаны) | G_KRE-00020-053 | 1984 | 50.13 | 26.8793 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кырчаны | 1.38 | 19.12.2018 | 23 | 13.163 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) (ПС 110 кВ Тюмень) | G_KRE-00020-054 | 1988 | 51.08 | 4.0143 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Тюмень | 2.46 | 19.12.2018 | 41 | 19.585 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) (ПС 110 кВ Уни ) | G_KRE-00020-055 | 1987 | 31.93 | 18.5416 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Уни | 3.06 | 19.12.2018 | 32 | 15.61 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 1 шт.) (ПС 110 кВ Отворское) | G_KRE-00020-056 | 2003 | 46.67 | 10.6385 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Отворское | 0.56 | 19.12.2018 | 9 | 6.384 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 1 шт.) (ПС 35 кВ Красное) | G_KRE-00020-057 | 1999 | 41.19 | 24.7389 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Красное | 0.39 | 19.12.2018 | 7 | 7.668 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 1 шт.) (ПС 110 кВ Бисерово) | G_KRE-00020-058 | 1972 | 34.79 | 27.8437 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Бисерово | 1.56 | 19.12.2018 | 26 | 11.744 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) (ПС 35 кВ Лальск) | G_KRE-00020-059 | 1975 | 22.3 | 25.7098 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Лальск | 2.09 | 19.12.2018 | 69 | 9.429 | 7.2 | 7.2 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 6 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) (ПС 110 кВ Рудничная) | G_KRE-00020-061 | 2005 | 62.85 | 12.3371 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Рудничная | 6.16 | 19.12.2018 | 41 | 32.066 | 41 | 41 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) (ПС 110 кВ Демьяново) | G_KRE-00020-062 | 1981 | 28.37 | 14.4867 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Демьяново | 12.72 | 19.12.2018 | 71 | 18.806 | 40 | 40 | 30 | 30 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР (замена реле РЧ-1 на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства) на ПС 110 кВ Искра | G_KRE-00020-063 | 1975 | 43.65 | 44.2092 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Искра | 3.45 | 19.12.2018 | 58 | 18.643 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Выполнение работ с целью выполнения требований п.3.3.79 ПУЭ (Приказ Минэнерго от 08.07.2002 №204), п.6.2.10 ПТЭ (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №299) (функция АЧР реализуется на устаревших микроэлектронных реле типа РЧ-1, что приводит к излишнему срабатыванию этих устройств и недоотпуску электрической энергии потребителям) и согласно акту технологического освидетельствования от 13.10.2014 (превышение нормативного срока эксплуатации). Целевая программа по замене устройств РЗА на микроэлектронной элементной базе филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", утвержденная Советом директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" от 28.02.2018 (протокол от 01.03.2018 №306) (обеспечить включение проектов из целевых программ по производственной деятельности ПАО "МРСК Центра и Приволжья"). | + | -
4.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР (замена реле РЧ-1 на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства) на ПС 110 кВ Даровское | G_KRE-00020-065 | 1980 | 34.53 | 23.3017 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Даровское | 5.49 | 19.12.2018 | 92 | 18.724 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Выполнение работ с целью выполнения требований п.3.3.79 ПУЭ (Приказ Минэнерго от 08.07.2002 №204), п.6.2.10 ПТЭ (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №299) (функция АЧР реализуется на устаревших микроэлектронных реле типа РЧ-1, что приводит к излишнему срабатыванию этих устройств и недоотпуску электрической энергии потребителям). Целевая программа по замене устройств РЗА на микроэлектронной элементной базе филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", утвержденная Советом директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" от 28.02.2018 (протокол от 01.03.2018 №306) (обеспечить включение проектов из целевых программ по производственной деятельности ПАО "МРСК Центра и Приволжья"). | - | -
4.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР (замена реле РЧ-1 на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства) на ПС 110 кВ Суна | G_KRE-00020-066 | 1979 | 30.71 | 32.4381 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Суна | 3.12 | 19.12.2018 | 33 | 12.613 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований п.3.3.79 ПУЭ (Приказ Минэнерго от 08.07.2002 №204), п.6.2.10 ПТЭ (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №299) (функция АЧР реализуется на устаревших микроэлектронных реле типа РЧ-1, что приводит к излишнему срабатыванию этих устройств и недоотпуску электрической энергии потребителям) и согласно акту технологического освидетельствования от 15.04.2014 (превышение нормативного срока эксплуатации). Целевая программа по замене устройств РЗА на микроэлектронной элементной базе филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", утвержденная Советом директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" от 28.02.2018 (протокол от 01.03.2018 №306) (обеспечить включение проектов из целевых программ по производственной деятельности ПАО "МРСК Центра и Приволжья"). | + | -
4.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР (замена реле РЧ-1 на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства) на ПС 110 кВ Оричи | G_KRE-00020-067 | 1982 | 34.53 | 23.938 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Оричи | 4.94 | 19.12.2018 | 52 | 27.374 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований п.3.3.79 ПУЭ (Приказ Минэнерго от 08.07.2002 №204), п.6.2.10 ПТЭ (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №299) (функция АЧР реализуется на устаревших микроэлектронных реле типа РЧ-1, что приводит к излишнему срабатыванию этих устройств и недоотпуску электрической энергии потребителям) и согласно акту технологического освидетельствования от 08.04.2014 (превышение нормативного срока эксплуатации). Целевая программа по замене устройств РЗА на микроэлектронной элементной базе филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", утвержденная Советом директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" от 28.02.2018 (протокол от 01.03.2018 №306) (обеспечить включение проектов из целевых программ по производственной деятельности ПАО "МРСК Центра и Приволжья"). | + | -
4.2.1.2 | Модернизация устройств передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) (замена АНКА(аппаратура низкочастотная каналов автоматики)-АВПА (аппаратура высокочастотная противоаврийной автоматики) на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства с заменой РК(кабель) и ФП (фильтр присоединения)) на ПС 110 кВ Яранск | G_KRE-00020-068 | 1982 | 42.34 | 49.8931 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Яранск | 6.73 | 19.12.2018 | 44 | 15.74 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию согласно акту технологического освидетельствования от 29.03.2017 (превышение нормативного срока эксплуатации). Выполнение работ с целью выполнения требований п. 3.3.1 ПУЭ (Приказ Минэнерго от 08.07.2002 №204)(Устройства УПАСК являются частью автоматики предотвращения нарушения устойчивости энергосистем (АПНУ). УПАСК необходимы для быстрой и надежной передачи команд релейной защиты и противоаварийной автоматики с одного объекта электроэнергетики на другой. В настоящее время УПАСК реализованы на устаревших полупроводниковых устройствах АНКА-АВПА). Целевая программа по замене устройств РЗА на микроэлектронной элементной базе филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", утвержденная Советом директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" от 28.02.2018 (протокол от 01.03.2018 №306) (обеспечить включение проектов из целевых программ по производственной деятельности ПАО "МРСК Центра и Приволжья") | + | -
4.2.1.2 | Модернизация устройств передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) (замена АНКА(аппаратура низкочастотная каналов автоматики)-АВПА (аппаратура высокочастотная противоаврийной автоматики) на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства с заменой РК(кабель) и ФП (фильтр присоединения)) на ПС 110 кВ Северная | G_KRE-00020-070 | 2004 | 23.66 | 9.8545 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Северная | 16.97 | 19.12.2018 | 57 | 23.653 | 71.5 | 71.5 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Выполнение работ с целью выполнения требований п. 3.3.1 ПУЭ (Приказ Минэнерго от 08.07.2002 №204)(Устройства УПАСК являются частью автоматики предотвращения нарушения устойчивости энергосистем (АПНУ). УПАСК необходимы для быстрой и надежной передачи команд релейной защиты и противоаварийной автоматики с одного объекта электроэнергетики на другой. В настоящее время УПАСК реализованы на устаревших полупроводниковых устройствах АНКА-АВПА) и акта технологического освидетельствования от 04.10.2018 (Замена на приемник АНКА Кедр, Замена на ФПУ-6400). Целевая программа по замене устройств РЗА на микроэлектронной элементной базе филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", утвержденная Советом директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" от 28.02.2018 (протокол от 01.03.2018 №306) (обеспечить включение проектов из целевых программ по производственной деятельности ПАО "МРСК Центра и Приволжья"). | + | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) (ПС 110 кВ Верхошижемье) | G_KRE-00020-071 | 1992 | 35.5 | 26.3482 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Верхошижемье | 5.68 | 19.12.2018 | 60 | 11.137 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 1 шт.) (ПС 110 кВ Швариха) | G_KRE-00020-072 | 1980 | 61.01 | 32.739 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Швариха | 0.7 | 19.12.2018 | 12 | 7.113 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) (ПС 110 кВ Селезениха ) | G_KRE-00020-073 | 1989 | 42.99 | 10.5636 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Селезениха | 0.5 | 19.12.2018 | 8 | 5.938 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) (ПС 110 кВ Талица ) | G_KRE-00020-074 | 1985 | 47.06 | 22.8525 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110 кВ Талица | 2.23 | 19.12.2018 | 37 | 11.393 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) (ПС 110 кВ Полом ) | G_KRE-00020-075 | 1990 | 51.88 | 5.202 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Полом | 0.66 | 19.12.2018 | 11 | 5.034 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) (ПС 110 кВ Луговая) | G_KRE-00020-076 | 1990 | 51.62 | 18.8813 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Луговая | 2.84 | 19.12.2018 | 48 | 29.06 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) (ПС 110 кВ Филиппово) | G_KRE-00020-077 | 1978 | 47.63 | 7.4431 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Филиппово | 1.09 | 19.12.2018 | 18 | 8.746 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) (ПС 110 кВ Юбилейная ) | G_KRE-00020-078 | 1981 | 30.35 | 34.0868 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Юбилейная | 0.99 | 19.12.2018 | 42 | 10.498 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 1 шт.) (ПС 110 кВ Дубровка) | G_KRE-00020-079 | 1991 | 33.28 | 75.2592 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Дубровка | 0.27 | 19.12.2018 | 5 | 4.775 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 1 шт.) (ПС 35 кВ Восход ) | G_KRE-00020-080 | 1990 | 24.04 | 34.1927 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Восход | 0.35 | 19.12.2018 | 37 | 5.503 | 1 | 1 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 1 шт.) (ПС 35 кВ Сырьяны) | G_KRE-00020-081 | 1982 | 23.34 | 12.4377 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Сырьяны | 0.26 | 19.12.2018 | 17 | 3.667 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) (ПС 110 кВ Нолинск) | G_KRE-00020-082 | 1996 | 25.75 | 49.1561 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Нолинск | 7.48 | 19.12.2018 | 79 | 24.069 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) (ПС 35 кВ Кичма) | G_KRE-00020-083 | 1992 | 63.58 | 8.0338 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Кичма | 0.6 | 19.12.2018 | 16 | 5.513 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА и ПА (ПС 110 кВ Лазарево) | G_KRE-00020-084 | 1980 | 32.74 | 0.202 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Лазарево 1 | 6.77 | 19.12.2018 | 29 | 17.455 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Выполнение работ с целью выполнения требований ПУЭ п. 3.2.15 (Приказ Минэнерго от 08.07.2002 №204) (Наличие резервной защиты для обеспечения дальнего резервного действия) . Акт технологического освидетельствования от 28.08.2011 (замена на устройство ПВЗУ-Е, замена на микропроцессорное устройсто ШЭ2607) | + | -
4.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР (замена реле РЧ-1 на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства) на ПС 110 кВ Кремешки | G_KRE-00020-086 | 1985 | 49.92 | 9.6398 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кремешки | 0.42 | 19.12.2018 | 7 | 2.361 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований п.3.3.79 ПУЭ (Приказ Минэнерго от 08.07.2002 №204), п.6.2.10 ПТЭ (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №299) (функция АЧР реализуется на устаревших микроэлектронных реле типа РЧ-1, что приводит к излишнему срабатыванию этих устройств и недоотпуску электрической энергии потребителям) и согласно акту технологического освидетельствования от 31.03.2017 (замена устройств РЗА Т1, РЗА ВЛ-10кВ на микропроцессорные, РЗА ТН-10кВ, РЗА ТСН 1, оснащение 1СШ 10кВ быстродействующими защитами от дуговых замыканий, замена АРЧ на микропроцессорное устройство). Целевая программа по замене устройств РЗА на микроэлектронной элементной базе филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", утвержденная Советом директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" от 28.02.2018 (протокол от 01.03.2018 №306) (обеспечить включение проектов из целевых программ по производственной деятельности ПАО "МРСК Центра и Приволжь | + | -
4.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР (замена реле РЧ-1 на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства) на ПС 110 кВ Павлово | G_KRE-00020-087 | 1979 | 56.76 | 7.2727 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Павлово | 0.79 | 19.12.2018 | 33 | 6.183 | 8.8 | 8.8 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований п.3.3.79 ПУЭ (Приказ Минэнерго от 08.07.2002 №204), п.6.2.10 ПТЭ (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №299) (функция АЧР реализуется на устаревших микроэлектронных реле типа РЧ-1, что приводит к излишнему срабатыванию этих устройств и недоотпуску электрической энергии потребителям) и согласно акту технологического освидетельствования от 31.03.2017 ((замена устройств РЗА Т1, Т2, ВЛ 10кВ (2 секция) на микропроцессорные, РЗА ТН 10кВ 1,2, замена устройств центральной сигнализации, оснащение 2СШ10 кВ быстродействующими защитами от дуговых замыканий, устройств РЗА ТСН 1,2, замена АЧР на микропроцессорное устройство, замена АРН Т1, Т2 на микропроцессорное устройство). Целевая программа по замене устройств РЗА на микроэлектронной элементной базе филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", утвержденная Советом директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" от 28.02.2018 (протокол от 01.03. | + | -
4.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР (замена реле РЧ-1 на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства)на ПС 110 кВ Богородск | G_KRE-00020-089 | 1978 | 55.63 | 18.0436 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Богородск | 1.69 | 19.12.2018 | 28 | 9.46 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований п.3.3.79 ПУЭ (Приказ Минэнерго от 08.07.2002 №204), п.6.2.10 ПТЭ (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №299) (функция АЧР реализуется на устаревших микроэлектронных реле типа РЧ-1, что приводит к излишнему срабатыванию этих устройств и недоотпуску электрической энергии потребителям) и согласно акту технологического освидетельствования от 17.03.2015 (заменить на устройство Сириус-2-АЧР). Целевая программа по замене устройств РЗА на микроэлектронной элементной базе филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", утвержденная Советом директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" от 28.02.2018 (протокол от 01.03.2018 №306) (обеспечить включение проектов из целевых программ по производственной деятельности ПАО "МРСК Центра и Приволжья"). | + | -
4.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР (замена реле РЧ-1 на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства) на ПС 110 кВ Верхошижемье | G_KRE-00020-090 | 1992 | 57.4 | 31.0283 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Верхошижемье | 5.68 | 19.12.2018 | 60 | 11.137 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований п.3.3.79 ПУЭ (Приказ Минэнерго от 08.07.2002 №204), п.6.2.10 ПТЭ (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №299) (функция АЧР реализуется на устаревших микроэлектронных реле типа РЧ-1, что приводит к излишнему срабатыванию этих устройств и недоотпуску электрической энергии потребителям) и согласно акту технологического освидетельствования от 14.04.2015 (заменить на устройство Сириус-2-АЧР). Целевая программа по замене устройств РЗА на микроэлектронной элементной базе филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", утвержденная Советом директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" от 28.02.2018 (протокол от 01.03.2018 №306) (обеспечить включение проектов из целевых программ по производственной деятельности ПАО "МРСК Центра и Приволжья"). | + | -
4.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР (замена реле РЧ-1 на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства) на ПС 110 кВ Нолинск | G_KRE-00020-091 | 1996 | 56.55 | 58.228 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Нолинск | 7.48 | 19.12.2018 | 79 | 24.069 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований п.3.3.79 ПУЭ (Приказ Минэнерго от 08.07.2002 №204), п.6.2.10 ПТЭ (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №299) (функция АЧР реализуется на устаревших микроэлектронных реле типа РЧ-1, что приводит к излишнему срабатыванию этих устройств и недоотпуску электрической энергии потребителям) и согласно акту технологического освидетельствования от 21.04.2015 (заменить на устройство Сириус-2-АЧР). Целевая программа по замене устройств РЗА на микроэлектронной элементной базе филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", утвержденная Советом директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" от 28.02.2018 (протокол от 01.03.2018 №306) (обеспечить включение проектов из целевых программ по производственной деятельности ПАО "МРСК Центра и Приволжья"). | + | -
4.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР (замена реле РЧ-1 на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства) на ПС 110 кВ Арбаж | G_KRE-00020-092 | 1983 | 66.44 | 25.5902 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Арбаж | 2.1 | 19.12.2018 | 35 | 7.25 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований п.3.3.79 ПУЭ (Приказ Минэнерго от 08.07.2002 №204), п.6.2.10 ПТЭ (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №299) (функция АЧР реализуется на устаревших микроэлектронных реле типа РЧ-1, что приводит к излишнему срабатыванию этих устройств и недоотпуску электрической энергии потребителям) и согласно акту технологического освидетельствования от 19.10.2015 (заменить на устройство Сириус-2-АЧР). Целевая программа по замене устройств РЗА на микроэлектронной элементной базе филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", утвержденная Советом директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" от 28.02.2018 (протокол от 01.03.2018 №306) (обеспечить включение проектов из целевых программ по производственной деятельности ПАО "МРСК Центра и Приволжья"). | + | -
4.2.1.2 | Модернизация устройств передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) (замена АНКА-АВПА на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства с заменой РК и ФП) на ПС 110 кВ Арбаж | G_KRE-00020-093 | 1983 | 66.44 | 25.5902 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Арбаж | 2.1 | 19.12.2018 | 35 | 7.25 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Выполнение работ с целью выполнения требований п. 3.3.1 ПУЭ (Приказ Минэнерго от 08.07.2002 №204)(Устройства УПАСК являются частью автоматики предотвращения нарушения устойчивости энергосистем (АПНУ). УПАСК необходимы для быстрой и надежной передачи команд релейной защиты и противоаварийной автоматики с одного объекта электроэнергетики на другой. В настоящее время УПАСК реализованы на устаревших полупроводниковых устройствах АНКА-АВПА) и акта технологического освидетельствования от 20.01.2018 (замена на приемкин АКА Кедр, замена на передатчик АКА Кедр, Замена на ФП-6400). Целевая программа по замене устройств РЗА на микроэлектронной элементной базе филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", утвержденная Советом директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" от 28.02.2018 (протокол от 01.03.2018 №306) (обеспечить включение проектов из целевых программ по производственной деятельности ПАО "МРСК Центра и Приволжья"). | + | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 1 шт.) (ПС 110 кВ Тужа) | G_KRE-00020-094 | 1983 | 74.23 | 24.6567 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Тужа | 2.79 | 19.12.2018 | 47 | 14.437 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Модернизация устройств регистрации аварийных процессов (замена светолучевых осциллографов на микропроцессорные регистраторы) на ПС 110 кВ Яранск | G_KRE-00020-095 | 1982 | 61.38 | 58.9978 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Яранск | 6.73 | 19.12.2018 | 44 | 15.74 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.9.23 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходима постоянная готовность к действию автоматических осциллографов, используемых для анализа работы устройств РЗА. Существующие автоматические светолучевые механические осциллографы типа Н-13 не соответствуют требованиям) и согласно акту технологического освидетельствования от29.03.2017 (замена устройств РЗА Т1, Т2, ВЛ 110кВ на микропроцессорные, ДЗШ, УВОР110кВ на микропроцессорные, устройств АСН-УОН, РЗА ГДК 35кВ, РЗА ТН 110, 35, 10 кВ, замена щита постоянного тока, щита собственных нужд, замена устройств АНКА-144 и АНКА-320 с ФП на микропроцессорные, РАС №1 и 2 на микропроцессорные). Целевая программа по замене устройств РЗА на микроэлектронной элементной базе филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", утвержденная Советом директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" от 28.02.2018 (протокол от 01.03.2018 №306) (обе | + | -
4.2.1.2 | Модернизация высокочастотных приёмопередатчиков (ВЧ-постов) основных защит ВЛ-110 кВ (замена устройств на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные) на ПС 110 кВ Лазарево | G_KRE-00020-096 | 1980 | 63.99 | 0.239 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Лазарево 1 | 6.77 | 19.12.2018 | 29 | 17.455 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Выполнение работ с целью выполнения требований акта технологического освидетельствования от 24.03.2016 (замена на устройстве ПВЗУ-Е, замена на микропроцессорное устройствоШЭ 2607). Целевая программа по замене устройств РЗА на микроэлектронной элементной базе филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", утвержденная Советом директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" от 28.02.2018 (протокол от 01.03.2018 №306) (обеспечить включение проектов из целевых программ по производственной деятельности ПАО "МРСК Центра и Приволжья") | + | -
4.2.1.2 | Модернизация высокочастотных приёмопередатчиков (ВЧ-постов) основных защит ВЛ-110 кВ (замена устройств на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные) на ПС 110 кВ Вахруши | G_KRE-00020-097 | 1982 | 51.52 | 5.9231 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Вахруши | 6.28 | 19.12.2018 | 66 | 34.009 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Выполнение работ с целью выполнения требований акта технологического освидетельствования от 04.10.2018 (замена на приемопередатчик ПВЗУ-Е). Целевая программа по замене устройств РЗА на микроэлектронной элементной базе филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", утвержденная Советом директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" от 28.02.2018 (протокол от 01.03.2018 №306) (обеспечить включение проектов из целевых программ по производственной деятельности ПАО "МРСК Центра и Приволжья") | + | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) (ПС 110 кВ Белая Холуница) | G_KRE-00020-098 | 1984 | 65.69 | 33.0082 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Белая Холуница | 9.41 | 19.12.2018 | 100 | 41.518 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) (ПС 110 кВ Гарь) | G_KRE-00020-099 | 1989 | 55.67 | 0.3409 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Гарь | 0.08 | 19.12.2018 | 100 | 4.241 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 1 шт.) (ПС 110 кВ Краснооктябрьская) | G_KRE-00020-100 | 1988 | 64.7 | 28.2169 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Краснооктябрьская | 0.1 | 19.12.2018 | 4 | 2.131 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) (ПС 110 кВ Ветошкино) | G_KRE-00020-101 | 1990 | 62.26 | 17.6442 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Ветошкино | 0.15 | 19.12.2018 | 3 | 2.343 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) (ПС 110 кВ Городская ) | G_KRE-00020-102 | 1989 | 47.66 | 75.0028 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Городская | 5.55 | 19.12.2018 | 59 | 14.634 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА и ПА (ПС 110 кВ Кирс) | G_KRE-00020-103 | 1981 | 63.03 | 23.3562 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кирс | 9.02 | 19.12.2018 | 95 | 52.741 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Выполнение работ с целью выполнения требований ПУЭ п. 3.2.15 (Приказ Минэнерго от 08.07.2002 №204) (Наличие резервной защиты для обеспечения дальнего резервного действия) и акта технологического освидетельствования от 04.10.2018 (замена на микропроцессорную панель защит ШЭ 2607011021) | + | -
4.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА и ПА (ПС 110 кВ Пасегово) | G_KRE-00020-104 | 1982 | 80.34 | 24.0603 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Пасегово | 5.75 | 19.12.2018 | 97 | 46.691 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Выполнение работ с целью выполнения требований ПУЭ п. 3.2.15 (Приказ Минэнерго от 08.07.2002 №204) (Наличие резервной защиты для обеспечения дальнего резервного действия) и согласно акту технологического освидетельствования от 19.05.2015 (заменить на устройство Сириус-2-ВЛ) | + | -
4.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА и ПА (ПС 35 кВ Русское) | G_KRE-00020-105 | 1976 | 47.07 | 3.066 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Русское | 1.61 | 19.12.2018 | 42 | 12.974 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Выполнение работ с целью выполнения требований ПУЭ п. 3.2.15 (Приказ Минэнерго от 08.07.2002 №204)(Наличие резервной защиты для обеспечения дальнего резервного действия) и согласно акту технологического освидетельствования от 21.05.2015 (заменить на устройства Сириус-2-ВЛ) | + | -
4.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА и ПА (ПС 110 кВ Лебяжье) | G_KRE-00020-106 | 1977 | 48.54 | 26.953 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Лебяжье | 1.89 | 19.12.2018 | 21 | 11.384 | 10 | 10 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Выполнение работ с целью выполнения требований ПУЭ п. 3.2.15 (Приказ Минэнерго от 08.07.2002 №204) (Наличие резервной защиты для обеспечения дальнего резервного действия) и согласно акту технологического освидетельствования от 16.11.2016 (замена на устройство УПНС, замена на устройство Сириус-2-АЧР) | + | -
4.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА и ПА (ПС 110 кВ Юрья) | G_KRE-00020-108 | 1978 | 56.69 | 9.2529 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Юрья | 5.71 | 19.12.2018 | 38 | 27.763 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Выполнение работ с целью выполнения требований ПУЭ п. 3.2.15 (Приказ Минэнерго от 08.07.2002 №204) (Наличие резервной защиты для обеспечения дальнего резервного действия) и согласно акту технологического освидетельствования от 14.09.2016 (превышение нормативного срока эксплуатации) | + | -
4.2.1.2 | Монтаж микропроцессорных устройств определения мест повреждений на ВЛ 110 кВ, 35 кВ (1 шт.) (ПС 110 кВ Уржум) | G_KRE-00020-118 | 1987 | 60.49 | 61.426 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Уржум | 5.62 | 19.12.2018 | 62 | 28.374 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.7.23 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (Для дистанционного определения мест повреждения ВЛ напряжением 110 кВ и выше должны быть установлены специальные приборы). Целевая программа по замене устройств РЗА на микроэлектронной элементной базе филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", утвержденная Советом директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" от 28.02.2018 (протокол от 01.03.2018 №306) (обеспечить включение проектов из целевых программ по производственной деятельности ПАО "МРСК Центра и Приволжья"). | - | -
4.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР (замена реле РЧ-1 на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства) на ПС 110 кВ Селезениха | G_KRE-00020-120 | 1989 | 54.9 | 12.4939 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Селезениха | 0.5 | 19.12.2018 | 8 | 5.938 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований п.3.3.79 ПУЭ (Приказ Минэнерго от 08.07.2002 №204), п.6.2.10 ПТЭ (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №299) (функция АЧР реализуется на устаревших микроэлектронных реле типа РЧ-1, что приводит к излишнему срабатыванию этих устройств и недоотпуску электрической энергии потребителям) и согласно акту технологического освидетельствования от 14.04.2016 (превышение нормативного срока эксплуатации). Целевая программа по замене устройств РЗА на микроэлектронной элементной базе филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", утвержденная Советом директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" от 28.02.2018 (протокол от 01.03.2018 №306) (обеспечить включение проектов из целевых программ по производственной деятельности ПАО "МРСК Центра и Приволжья"). | + | -
4.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР (замена реле РЧ-1 на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства) на ПС 110 кВ Утиная | G_KRE-00020-121 | 1983 | 62.95 | 8.16 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Утиная | 0.43 | 19.12.2018 | 7 | 5.388 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований п.3.3.79 ПУЭ (Приказ Минэнерго от 08.07.2002 №204), п.6.2.10 ПТЭ (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №299) (функция АЧР реализуется на устаревших микроэлектронных реле типа РЧ-1, что приводит к излишнему срабатыванию этих устройств и недоотпуску электрической энергии потребителям) и согласно акту технологического освидетельствования от 24.10.2016 (заменить на устройство Сириус-2-АЧР). Целевая программа по замене устройств РЗА на микроэлектронной элементной базе филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", утвержденная Советом директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" от 28.02.2018 (протокол от 01.03.2018 №306) (обеспечить включение проектов из целевых программ по производственной деятельности ПАО "МРСК Центра и Приволжья"). | + | -
4.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР (замена реле РЧ-1 на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства) на ПС 110 кВ Макарье | G_KRE-00020-122 | 1993 | 60.36 | 34.6482 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Макарье | 0.73 | 19.12.2018 | 8 | 8.598 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований п.3.3.79 ПУЭ (Приказ Минэнерго от 08.07.2002 №204), п.6.2.10 ПТЭ (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №299) (функция АЧР реализуется на устаревших микроэлектронных реле типа РЧ-1, что приводит к излишнему срабатыванию этих устройств и недоотпуску электрической энергии потребителям) и согласно акту технологического освидетельствования от 24.10.2016 (замена на устройство Сириус-2-АЧР). Целевая программа по замене устройств РЗА на микроэлектронной элементной базе филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", утвержденная Советом директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" от 28.02.2018 (протокол от 01.03.2018 №306) (обеспечить включение проектов из целевых программ по производственной деятельности ПАО "МРСК Центра и Приволжья"). | + | -
4.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР (замена реле РЧ-1 на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства) на ПС 110 кВ Кузнецы | G_KRE-00020-123 | 1979 | 58.08 | 31.9549 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кузнецы | 6.56 | 19.12.2018 | 73 | 14.083 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований п.3.3.79 ПУЭ (Приказ Минэнерго от 08.07.2002 №204), п.6.2.10 ПТЭ (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №299) (функция АЧР реализуется на устаревших микроэлектронных реле типа РЧ-1, что приводит к излишнему срабатыванию этих устройств и недоотпуску электрической энергии потребителям) и согласно акту технологического освидетельствования от 19.10.2016 (превышение нормативного срока эксплуатации). Целевая программа по замене устройств РЗА на микроэлектронной элементной базе филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", утвержденная Советом директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" от 28.02.2018 (протокол от 01.03.2018 №306) (обеспечить включение проектов из целевых программ по производственной деятельности ПАО "МРСК Центра и Приволжья"). | + | -
4.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР (замена реле РЧ-1 на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства) на ПС 110 кВ Лебяжье | G_KRE-00020-124 | 1979 | 48.54 | 26.953 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Лебжье | 1.89 | 19.12.2018 | 21 | 11.384 | 10 | 10 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований п.3.3.79 ПУЭ (Приказ Минэнерго от 08.07.2002 №204), п.6.2.10 ПТЭ (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №299) (функция АЧР реализуется на устаревших микроэлектронных реле типа РЧ-1, что приводит к излишнему срабатыванию этих устройств и недоотпуску электрической энергии потребителям) и согласно акту технологического освидетельствования от 16.11.2016 (замена на устройство Сириус-2-АЧР). Целевая программа по замене устройств РЗА на микроэлектронной элементной базе филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", утвержденная Советом директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" от 28.02.2018 (протокол от 01.03.2018 №306) (обеспечить включение проектов из целевых программ по производственной деятельности ПАО "МРСК Центра и Приволжья"). | + | -
4.2.1.2 | Модернизация устройств передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) (замена АНКА-АВПА на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства с заменой РК и ФП) на ПС 110 кВ Коминтерн | G_KRE-00020-125 | 1981 | 49.39 | 35.9106 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Коминтерн | 16.89 | 19.12.2018 | 117 | 24.853 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Устройства УПАСК являются частью автоматики предотвращения нарушения устойчивости энергосистем (АПНУ). УПАСК необходимы для быстрой и надежной передачи команд релейной защиты и противоаварийной автоматики с одного объекта электроэнергетики на другой. В настоящее время УПАСК реализованы на устаревших полупроводниковых устройствах АНКА-АВПА. Акт технологического освидетельствования от 04.10.2018 (замена на приемник АКА Кедр, замена на ВЗ-630-0.25, замена на ФП-6400). Целевая программа по замене устройств РЗА на микроэлектронной элементной базе филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", утвержденная Советом директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" от 28.02.2018 (протокол от 01.03.2018 №306) (обеспечить включение проектов из целевых программ по производственной деятельности ПАО "МРСК Центра и Приволжья"). | + | -
4.2.1.2 | Модернизация высокочастотных приёмопередатчиков (ВЧ-постов) основных защит ВЛ-110 кВ (замена устройств на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные) на ПС 110 кВ Бахта | G_KRE-00020-126 | 1982 | 56.46 | 25.4772 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Бахта | 2.53 | 19.12.2018 | 17 | 26.958 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Выполнение работ с целью выполнения требований акта технологического освидетельствования от 02.10.2018 (заменана приемопередатчик ПВЗУ-Е). Целевая программа по замене устройств РЗА на микроэлектронной элементной базе филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", утвержденная Советом директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" от 28.02.2018 (протокол от 01.03.2018 №306) (обеспечить включение проектов из целевых программ по производственной деятельности ПАО "МРСК Центра и Приволжья"). | + | -
4.2.1.2 | Модернизация высокочастотных приёмопередатчиков (ВЧ-постов) основных защит ВЛ-110 кВ (замена устройств на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные) на ПС 110 кВ Пасегово | G_KRE-00020-127 | 1982 | 80.34 | 24.0603 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Пасегово | 5.75 | 19.12.2018 | 97 | 46.691 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Выполнение работ с целью выполнения требований акта технологического освидетельствования от 02.10.2018 (заменана приемопередатчик ПВЗУ-Е). Целевая программа по замене устройств РЗА на микроэлектронной элементной базе филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", утвержденная Советом директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" от 28.02.2018 (протокол от 01.03.2018 №306) (обеспечить включение проектов из целевых программ по производственной деятельности ПАО "МРСК Центра и Приволжья"). | + | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) (ПС 110 кВ Афанасьево) | G_KRE-00020-128 | 1987 | 63.47 | 46.8354 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Афанасьево | 3.75 | 19.12.2018 | 66 | 16.188 | 10.3 | 10.3 | 4 | 4 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) (ПС 35 кВ Гирсово) | G_KRE-00020-129 | 1992 | 72.66 | 9.0026 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Гирсово | 1.07 | 19.12.2018 | 18 | 11.886 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА и ПА (ПС 110 кВ Прогресс) | G_KRE-00020-130 | 1993 | 58.38 | 13.8007 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Прогресс | 2.21 | 19.12.2018 | 23 | 12.37 | 10 | 10 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Выполнение работ с целью выполнения требований ПУЭ п. 3.2.15 (Приказ Минэнерго от 08.07.2002 №204) (Наличие резервной защиты для обеспечения дальнего резервного действия) . и согласно акту технологического освидетельствования от 31.03.2017 (замена устройств РЗА СВ110 кВ на микропроцессорные, замена устройств организации постоянного оперативного тока) | + | -
4.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА и ПА (ПС 110 кВ Юрья) | G_KRE-00020-131 | 1978 | 56.69 | 9.2529 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Юрья | 5.71 | 19.12.2018 | 38 | 27.763 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Выполнение работ с целью выполнения требований ПУЭ п. 3.2.15 (Приказ Минэнерго от 08.07.2002 №204) (Наличие резервной защиты для обеспечения дальнего резервного действия) | - | -
4.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР (замена реле РЧ-1 на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства) на ПС 110 кВ Филиппово | G_KRE-00020-134 | 1978 | 73.26 | 8.8031 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Филиппово | 1.09 | 19.12.2018 | 18 | 8.746 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований п.3.3.79 ПУЭ (Приказ Минэнерго от 08.07.2002 №204), п.6.2.10 ПТЭ (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №299) (функция АЧР реализуется на устаревших микроэлектронных реле типа РЧ-1, что приводит к излишнему срабатыванию этих устройств и недоотпуску электрической энергии потребителям) и согласно акту технологического освидетельствования от 18.04.2017 (заменить на устройство Сириус-2-АЧР). Целевая программа по замене устройств РЗА на микроэлектронной элементной базе филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", утвержденная Советом директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" от 28.02.2018 (протокол от 01.03.2018 №306) (обеспечить включение проектов из целевых программ по производственной деятельности ПАО "МРСК Центра и Приволжья"). | + | -
4.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР (замена реле РЧ-1 на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства) на ПС 110 кВ Круглыжи | G_KRE-00020-135 | 1980 | 60.55 | 21.0405 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Круглыжи | 0.57 | 19.12.2018 | 10 | 4.888 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований п.3.3.79 ПУЭ (Приказ Минэнерго от 08.07.2002 №204), п.6.2.10 ПТЭ (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №299) (функция АЧР реализуется на устаревших микроэлектронных реле типа РЧ-1, что приводит к излишнему срабатыванию этих устройств и недоотпуску электрической энергии потребителям) и согласно акту технологического освидетельствования от 21.10.2017 (заменить на устройство Сириус-2-АЧР). Целевая программа по замене устройств РЗА на микроэлектронной элементной базе филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", утвержденная Советом директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" от 28.02.2018 (протокол от 01.03.2018 №306) (обеспечить включение проектов из целевых программ по производственной деятельности ПАО "МРСК Центра и Приволжья"). | + | -
4.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР (замена реле РЧ-1 на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства) на ПС 110 кВ О. Поле | G_KRE-00020-136 | 1983 | 68.78 | 13.9373 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Опытное Поле | 0.23 | 19.12.2018 | 10 | 3.623 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований п.3.3.79 ПУЭ (Приказ Минэнерго от 08.07.2002 №204), п.6.2.10 ПТЭ (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №299) (функция АЧР реализуется на устаревших микроэлектронных реле типа РЧ-1, что приводит к излишнему срабатыванию этих устройств и недоотпуску электрической энергии потребителям) и согласно акту технологического освидетельствования от 29.03.2017 (замена устройств РЗА Т1 на микропроцесорные, РЗА ТН-10кВ, замена устройств центральной сигнализации,оснащение 1 СШ 10кВ быстродействующими защитами от дуговых замыканий, Замена устройств РЗА ТСН1, замена АЧР на микропроцессорное устройство). Целевая программа по замене устройств РЗА на микроэлектронной элементной базе филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", утвержденная Советом директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" от 28.02.2018 (протокол от 01.03.2018 №306) (обеспечить включение проектов из целевых программ по производствен | + | -
4.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР (замена реле РЧ-1 на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства) на ПС 110 кВ РМЗ | G_KRE-00020-137 | 1974 | 72.81 | 25.9856 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ РМЗ | 2.81 | 19.12.2018 | 31 | 13.259 | 10 | 10 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований п.3.3.79 ПУЭ (Приказ Минэнерго от 08.07.2002 №204), п.6.2.10 ПТЭ (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №299) (функция АЧР реализуется на устаревших микроэлектронных реле типа РЧ-1, что приводит к излишнему срабатыванию этих устройств и недоотпуску электрической энергии потребителям) и согласно акту технологического освидетельствования от 29.03.2017 (замена устройств РЗА Т1, АРЧ Т1 на микропроцессорную, замена устройств РЗА ТН-10кВ, замена устройств центральной сигнализации, замена устройст РЗА ТСН-1, замера АЧР на микропроцессорное устройство). Целевая программа по замене устройств РЗА на микроэлектронной элементной базе филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", утвержденная Советом директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" от 28.02.2018 (протокол от 01.03.2018 №306) (обеспечить включение проектов из целевых программ по производственной деятельности ПАО "МРСК Центра и Приволж | + | -
4.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР (замена реле РЧ-1 на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства) на ПС 110 кВ Советск | G_KRE-00020-138 | 1970 | 65.28 | 13.2809 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Советск | 10.01 | 19.12.2018 | 70 | 23.598 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований п.3.3.79 ПУЭ (Приказ Минэнерго от 08.07.2002 №204), п.6.2.10 ПТЭ (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №299) (функция АЧР реализуется на устаревших микроэлектронных реле типа РЧ-1, что приводит к излишнему срабатыванию этих устройств и недоотпуску электрической энергии потребителям) и согласно акту технологического освидетельствования от 31.03.2017 (замена устройств РЗА Т1, Т2 на микропроцессорные, РЗА ВЛ35, 10кВ на микропроцессорные, РЗА ТН 35, 10 кВ, замена устройств центральной сигнализации на микропроцессорную, замена РЗА СВ-10 кВ на микропроцесорную, замена устройств РЗА ТСН1, ТСН2, замена АЧР на микропроцессорное устройство). Целевая программа по замене устройств РЗА на микроэлектронной элементной базе филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", утвержденная Советом директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" от 28.02.2018 (протокол от 01.03.2018 №306) (обеспечить включени | + | -
4.2.1.2 | Модернизация устройств передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) (замена АНКА-АВПА на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства с заменой РК и ФП) на ПС 110 кВ Слободская | G_KRE-00020-139 | 1971 | 66.5 | 1.2955 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Слободская | 9.8 | 19.12.2018 | 68 | 28.584 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Устройства УПАСК являются частью автоматики предотвращения нарушения устойчивости энергосистем (АПНУ). УПАСК необходимы для быстрой и надежной передачи команд релейной защиты и противоаварийной автоматики с одного объекта электроэнергетики на другой. В настоящее время УПАСК реализованы на устаревших полупроводниковых устройствах АНКА-АВПА. Акт технологического освидетельствования от 04.10.2018 (замена на приемник АКА Кедр, замена на ВЗ-630-0.25, замена на ФП-6400). Целевая программа по замене устройств РЗА на микроэлектронной элементной базе филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", утвержденная Советом директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" от 28.02.2018 (протокол от 01.03.2018 №306) (обеспечить включение проектов из целевых программ по производственной деятельности ПАО "МРСК Центра и Приволжья"). | + | -
4.2.1.2 | Модернизация устройств регистрации аварийных процессов (замена светолучевых осциллографов на микропроцессорные регистраторы) на ПС 110 кВ Арбаж | G_KRE-00020-140 | 1983 | 66.44 | 25.5902 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Арбаж | 2.1 | 19.12.2018 | 35 | 7.25 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.9.23 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229)(необходима постоянная готовность к действию автоматических осциллографов, используемых для анализа работы устройств РЗА. Существующие автоматические светолучевые механические осциллографы типа Н-13 не соответствуют требованиям) и согласно акту технологического освидетельствования от 27.10.2017 (замена на устройства: Бреслер 0117 010 4642, ШЭ 2607). Целевая программа по замене устройств РЗА на микроэлектронной элементной базе филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", утвержденная Советом директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" от 28.02.2018 (протокол от 01.03.2018 №306) (обеспечить включение проектов из целевых программ по производственной деятельности ПАО "МРСК Центра и Приволжья"). | + | -
4.2.1.2 | Модернизация высокочастотных приёмопередатчиков (ВЧ-постов) основных защит ВЛ-110 кВ (замена устройств на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные) на ПС 110 кВ Прудки | G_KRE-00020-141 | 1980 | 77.7 | 0.1939 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Прудки | 4.07 | 19.12.2018 | 28 | 20.244 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Выполнение работ с целью выполнения требований акта технологического освидетельствования от 29.03.2017 (замена устройств РЗА Т1, Т2 на микропроцессорные, РЗА СВ-110кВ на микропроцессорные, РЗА ТН 110кВ, замена устройств центральной сигнализации на микропроцессорные, замена устройств организации постоянного опертока, замена ВЧ-поста основной защиты ВЛ 110кВ Табашино на микропроцессорное устройство). Целевая программа по замене устройств РЗА на микроэлектронной элементной базе филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", утвержденная Советом директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" от 28.02.2018 (протокол от 01.03.2018 №306) (обеспечить включение проектов из целевых программ по производственной деятельности ПАО "МРСК Центра и Приволжья"). | + | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) (ПС 110 кВ Богородск ) | G_KRE-00020-142 | 1978 | 55.63 | 18.0436 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Богородск | 1.69 | 19.12.2018 | 28 | 9.46 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) (ПС 110 кВ Макарье) | G_KRE-00020-143 | 1993 | 60.36 | 34.6482 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Макарье | 0.73 | 19.12.2018 | 8 | 8.598 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж микропроцессорных устройств определения мест повреждений на ВЛ 110 кВ, 35 кВ (1 шт.) (ПС 110/35/10 кВ Лебяжье) | J_KRE-00020-164 | 1977 | 48.54 | 26.953 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Лебяжье | 1.89 | 19.12.2018 | 21 | 11.384 | 10 | 10 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.7.23 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (Для дистанционного определения мест повреждения ВЛ напряжением 110 кВ и выше должны быть установлены специальные приборы). Целевая программа по замене устройств РЗА на микроэлектронной элементной базе филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", утвержденная Советом директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" от 28.02.2018 (протокол от 01.03.2018 №306) (обеспечить включение проектов из целевых программ по производственной деятельности ПАО "МРСК Центра и Приволжья"). | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 1 шт.) (ПС 110 кВ Подрезчиха) | J_KRE-00020-165 | 1971 | 45.76 | 48.1117 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Подрезчиха | 0.29 | 19.12.2018 | 13 | 4.014 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 1 шт.) (ПС 110 кВ Дымное) | J_KRE-00020-166 | 1971 | 50.35 | 22.6881 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Дымное | 1.05 | 19.12.2018 | 19 | 14.375 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 1 шт.) (ПС 35 кВ Заево) | J_KRE-00020-167 | 1974 | 62.38 | 11.2791 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Заево | 0.43 | 19.12.2018 | 47 | 2.635 | 1 | 1 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) (ПС 35 кВ Прокопье) | J_KRE-00020-168 | 1997 | 42.18 | 3.7679 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Прокопье | 0.36 | 19.12.2018 | 25 | 0.75 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 1 шт.) (ПС 110 кВ Черная Холуница) | J_KRE-00020-169 | 1977 | 48.9 | 11.3546 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Черная Холуница | 0.28 | 19.12.2018 | 5 | 0.397 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 1 шт.) (ПС 35 кВ Зониха) | J_KRE-00020-170 | 1983 | 44.14 | 7.547 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Зониха | 0.25 | 19.12.2018 | 11 | 2.052 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) (ПС 35 кВ Среднеивкино) | J_KRE-00020-171 | 1982 | 35.9 | 22.6612 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Среднеивкино | 1.8 | 19.12.2018 | 50 | 12.148 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) (ПС 35 кВ Верхобыстрица) | J_KRE-00020-172 | 1977 | 61.12 | 16.1865 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Верхобыстрица | 0.6 | 19.12.2018 | 26 | 5.394 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) (ПС 35 кВ Русское) | J_KRE-00020-173 | 1976 | 47.07 | 3.066 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Русское | 1.61 | 19.12.2018 | 42 | 12.974 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) (ПС 35 кВ Новотроица) | J_KRE-00020-174 | 1991 | 50.13 | 12.7238 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Новотроица | 0.74 | 19.12.2018 | 33 | 6.377 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 1 шт.) (ПС 35 кВ Черновское) | J_KRE-00020-175 | 1991 | 41.7 | 12.2677 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Черновское | 0.3 | 19.12.2018 | 14 | 2.222 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) (ПС 110 кВ Кикнур) | J_KRE-00020-176 | 1985 | 65.88 | 50.5134 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кикнур | 2.75 | 19.12.2018 | 29 | 13.752 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 1 шт.) (ПС 35 кВ Мелеть) | J_KRE-00020-177 | 1997 | 69.89 | 16.0419 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Мелеть | 0.37 | 19.12.2018 | 16 | 4.32 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 1 шт.) (ПС 35 кВ Корляки) | J_KRE-00020-178 | 1988 | 71.87 | 4.0628 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Корляки | 0.18 | 19.12.2018 | 8 | 1.949 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 1 шт.) (ПС 35 кВ Малый Сатнур) | J_KRE-00020-179 | 1967 | 70.66 | 25.9555 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Малый Сатнур | 0.29 | 19.12.2018 | 13 | 4.849 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА на ПС 110 кВ Прудки с заменой основной защиты ВЛ 110 кВ Прудки – Табашино ПДЭ2802 и заменой устройств выпрямленного оперативного тока | J_KRE-00020-180 | 1979 | 77.7 | 0.1939 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Прудки | 4.07 | 19.12.2018 | 28 | 20.244 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Выполнение работ с целью выполнения требований ПУЭ п. 3.2.15 (Приказ Минэнерго от 08.07.2002 №204) (Наличие резервной защиты для обеспечения дальнего резервного действия). | - | -
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Вахруши (РАС-1 шт.) | J_KRE-00020-181 | 1982 | 51.52 | 5.9231 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Вахруши | 6.28 | 19.12.2018 | 66 | 34.009 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Выполнение программа модернизации и расширения сбора и передачи информации на подстанциях ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в зоне эксплуатационной ответственности филиала "Кировэнерго"на период 2019-2024 годов, утвержденнаязаместителем генерального директора -директром филиала "Кировэнерго" Колесниковым В.В. 30.09.2019 г. | - | -
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Слободская в части телемеханизации в рамках развития ССПИ | G_KRE-00023-009 | 1971 | 53.48 | 1.2948 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Слободская | 9.8 | 19.12.2018 | 68 | 28.036 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. Техническое состояние объекта (высокий износ, отсутствие запасных частей) согласно акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 14.10.2013 | + | -
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Пасегово в части телемеханизации в рамках развития ССПИ | G_KRE-00023-010 | 1980 | 80.15 | 19.22 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Пасегово | 5.75 | 19.12.2018 | 97 | 46.691 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. Техническое состояние объекта (высокий износ, отсутствие запасных частей) согласно акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 16.04.2012 | + | -
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Луговая в части телемеханизации в рамках развития ССПИ | G_KRE-00023-011 | 2008 | 81.79 | 20.98 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Луговая | 2.84 | 19.12.2018 | 48 | 29.06 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. Техническое состояние объекта (высокий износ, отсутствие запасных частей) согласно акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 05.07.2013 | + | -
4.2.1.2 | Телемеханизация энергообъектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в рамках развития ССПИ (ВОЛС ПС 110 кВ Слободская-Слободской РЭС) | G_KRE-00023-012 | 1971 | 72.29 | 11.28 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Слободская | 9.8 | 19.12.2018 | 68 | 28.036 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. Техническое состояние объекта (высокий износ, отсутствие запасных частей) согласно акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 11.09.2015 | + | -
4.2.1.2 | Телемеханизация энергообъектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в рамках развития ССПИ ( ПС 110 кВ Вахруши; ОК: ПС 110 кВ Вахруши) | G_KRE-00023-013 | 1982 | 37.37 | 24.1691 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Вахруши | 6.28 | 19.12.2018 | 66 | 34.009 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена согласно акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 11.09.14, 28.09.2013. | + | -
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Б. Холуница в части телемеханизации в рамках развития ССПИ | G_KRE-00023-014 | 1962 | 32.65 | 27.9085 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Белая Холуница | 9.41 | 19.12.2018 | 100 | 41.518 | 16 | 16 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена согласно акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 24.11.2013. | + | -
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Беляево в части телемеханизации в рамках развития ССПИ | G_KRE-00023-015 | 1977 | 44.1 | 38.5881 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Беляево | 11.83 | 19.12.2018 | 131 | 46.974 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена согласно акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 15.10.2013. | + | -
4.2.1.2 | Телемеханизация энергообъектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в рамках развития ССПИ (ОК ПС 110 кВ Беляево) | G_KRE-00023-016 | 1977 | 44.1 | 38.5881 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Беляево | 11.83 | 19.12.2018 | 131 | 46.974 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена согласно акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 15.10.2013. | + | -
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ильинская в части телемеханизации в рамках развития ССПИ | G_KRE-00023-017 | 1978 | 48.53 | 26.0468 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Ильинская | 1.17 | 19.12.2018 | 52 | 9.629 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена согласно акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 15.10.2013. | + | -
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Иванцево в части телемеханизации в рамках развития ССПИ | G_KRE-00023-018 | 1965 | 44.67 | 56.5705 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Иванцево | 2.35 | 19.12.2018 | 41 | 4.291 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. Техническое состояние объекта (высокий износ, отсутствие запасных частей) согласно акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 15.10.2013 | + | -
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Богородск в части телемеханизации в рамках развития ССПИ | G_KRE-00023-019 | 1978 | 55.63 | 18.0436 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Богородск | 1.69 | 19.12.2018 | 28 | 9.46 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. Техническое состояние объекта (высокий износ, отсутствие запасных частей) согласно акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 15.10.2013 | + | -
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Нолинск в части телемеханизации в рамках развития ССПИ | G_KRE-00023-020 | 1971 | 56.55 | 58.228 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Нолинск | 7.48 | 19.12.2018 | 79 | 24.069 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. Техническое состояние объекта (высокий износ, отсутствие запасных частей) согласно акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 15.10.2013 | + | -
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Пижанка в части телемеханизации в рамках развития ССПИ | G_KRE-00023-021 | 1979 | 67.26 | 17.4952 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Пижанка | 3.34 | 19.12.2018 | 59 | 10.047 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. Техническое состояние объекта (высокий износ, отсутствие запасных частей) согласно акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 15.10.2013 | + | -
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Уржум в части телемеханизации в рамках развития ССПИ | G_KRE-00023-022 | 1981 | 60.49 | 61.426 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Уржум | 5.62 | 19.12.2018 | 62 | 28.374 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. Техническое состояние объекта (высокий износ, отсутствие запасных частей) согласно акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 22.09.2015. | + | -
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Санчурск в части телемеханизации в рамках развития ССПИ | G_KRE-00023-023 | 1973 | 60.04 | 22.2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Санчурск | 3.13 | 19.12.2018 | 53 | 15.691 | 22.3 | 22.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. Техническое состояние объекта (высокий износ, отсутствие запасных частей) согласно акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 20.11.2015. | + | -
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110 Тужа в части телемеханизации в рамках развития ССПИ | J_KRE-00023-024 | 1982 | 74.23 | 24.6567 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Тужа | 2.79 | 19.12.2018 | 47 | 14.468 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. Техническое состояние объекта (отсутствие запасных частей, отсутствие совместимости с новыми протоколами передачи данных, сложная и трудоемкая настройка) согласно акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 18.02.2016 г. | + | -
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110 Шурма в части телемеханизации в рамках развития ССПИ | J_KRE-00023-025 | 1990 | 71.53 | 58.3531 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Шурма | 0.67 | 19.12.2018 | 30 | 6.241 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. Техническое состояние объекта (отсутствие возможности передачи телеинформации одновременно по нескольким независимым каналам связи; отсутствие реализации новых протоколов передачи данных МЭК-870-5-101, МЭК-870-5-104; сложная и трудоемкая настройка; дорогостоящий ремонт отдельных блоков; отсутствие поддержки цифровых измерительных преобразователей) согласно акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 12.01.2018 | + | -
4.2.1.2 | Телемеханизация энергообъектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в рамках развития ССПИ (Модернизация телемеханики ПС 110 кВ Шевели; организация основного и резервного канала связи до ПС 110 кВ Шевели) | I_KRE-00023-027 | 1988 | 60.17 | 33.9787 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Шевели | 10.27 | 19.12.2018 | 29 | 32.274 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований АО «СО ЕЭС» заключение по инвестиционной программе субъекта электроэнергетики от 01.06.2018 г. (необходимость включения мероприятий по организации основного и резервного цифровых каналов связи). Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. Тех. состояние объекта (высокий износ, отсутствие запасных частей) согласно акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 05.06.2018 | + | -
4.2.1.2 | Телемеханизация энергообъектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в рамках развития ССПИ (Организация основного и резервного канала связи до ПС 110 кВ Первомайская ) | I_KRE-00023-028 | 1966 | 45.37 | 25.7763 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Первомайская | 13.26 | 19.12.2018 | 70 | 24.871 | 40 | 40 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований АО «СО ЕЭС» заключение по инвестиционной программе субъекта электроэнергетики от 01.06.2018 г. (необходимость включения мероприятий по организации основного и резервного цифровых каналов связи). Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | - | -
4.2.1.2 | Телемеханизация энергообъектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в рамках развития ССПИ ( Модернизация телемеханики ПС 110 кВ Садовая;организация основного и резервного канала связи до ПС 110 кВ Садовая ) | I_KRE-00023-029 | 1955 | 38.62 | 5.2589 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Садовая | 9.27 | 19.12.2018 | 103 | 38.268 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований АО «СО ЕЭС» заключение по инвестиционной программе субъекта электроэнергетики от 01.06.2018 г. (необходимость включения мероприятий по организации основного и резервного цифровых каналов связи). Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. Тех. состояние объекта (высокий износ, отсутствие запасных частей) согласно акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 05.06.2018 | + | -
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110 Кумены в части телемеханизации в рамках развития ССПИ | J_KRE-00023-030 | 1962 | 59.36 | 25.3358 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кумены | 3.21 | 19.12.2018 | 34 | 17.74 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. Техническое состояние объекта согласно акту технической экспертиза работоспособности оборудования №21-2018-2 от 11.01.2019 (отсутствует ЗИП и нет возможности приобретения. Дорогостоящий ремонт отдельных блоков, отсутствует поддержка цифровых измерительных преобразователей, отсутствие совместимости с новыми протоколами передачи данных МЭК-870-5-101, МЭК-870-5-104; провести замену оборудования) | - | -
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110 Кузнецы в части телемеханизации в рамках развития ССПИ | J_KRE-00023-031 | 1979 | 58.08 | 31.9549 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кузнецы | 6.56 | 19.12.2018 | 73 | 14.083 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. Техническое состояние объекта согласно акту технической экспертиза работоспособности оборудования №21-2018-1 от 03.12.2018 (отсутствует ЗИП и нет возможности приобретения. Дорогостоящий ремонт отдельных блоков, отсутствует поддержка цифровых измерительных преобразователей, отсутствие совместимости с новыми протоколами передачи данных МЭК-870-5-101, МЭК-870-5-104; провести замену оборудования) | - | -
4.2.1.2 | Телемеханизация энергообъектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в рамках развития ССПИ (Строительство волоконно-оптической линии связи ПС Вятка- ПС Кумены с отпайками на ПС Кстинино, ПС Бурмакино, ПС Перекоп) | J_KRE-00023-032 | 1962 | 59.36 | 25.3358 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кумены | 3.21 | 19.12.2018 | 34 | 17.74 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. Техническое состояние объекта согласно акту технической экспертиза работоспособности оборудования №21-2019-26 от 15.02.2019 (прохождение кабеля в местах интенсивной городской и пригородной застройки, кабель выработал срок службы, технические характеристики кабеля не удовлетворяют нормам. Необходимо строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) в связи со значительным увеличением потока информации). | - | -
4.2.1.2 | Восстановление блокировки на ПС (ПС 110/35/10 кВ Арбаж) | G_KRE-00041-001 | 1979 | 30.94 | 21.4537 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Арбаж | 2.1 | 19.12.2018 | 35 | 7.25 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, повышение безопасности персонала и исключения электротравматизма. Техническое состояние объекта согласно акту технологического освидетельствования от 19.04.2015 (неисправность электромагнитной блокировки ОРУ-110-35 кВ) | + | -
4.2.1.2 | Восстановление блокировки на ПС (ПС 110/35/10/6 кВ Демьяново) | G_KRE-00041-002 | 1979 | 60.87 | 14.5782 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Демьяново | 12.72 | 19.12.2018 | 71 | 18.806 | 40 | 40 | 30 | 30 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, повышение безопасности персонала и исключения электротравматизма. Техническое состояние объекта согласно акту технологического освидетельствования от 12.09.2013 (неисправность электромагнитной блокировки ОРУ-110-35 кВ) | + | -
4.2.1.2 | Восстановление блокировки на ПС (ПС 110/35/10 кВ Оричи) | G_KRE-00041-003 | 1983 | 34.53 | 23.938 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Оричи | 4.94 | 19.12.2018 | 52 | 7.24 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, повышение безопасности персонала и исключения электротравматизма. Техническое состояние объекта согласно акту технологического освидетельствования от 07.04.2015 (неисправность электромагнитной блокировки ОРУ-110-35 кВ) | + | -
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Яранск - замена э/магнитной блокировки (Предписание АП-Вг-157/17-КП от 24.04.17) | I_KRE-00041-004 | 1984 | 61.38 | 58.9978 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Яранск | 6.73 | 19.12.2018 | 44 | 15.74 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, повышение безопасности персонала и исключения электротравматизма. Выполнение требований Предписания АП-Вг-157/17-КП от 24.04.17 (восстановить работоспособности электромагнитной оперативной блокировки на ОРУ ПС 110 кВ Яранск) | - | -
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Тужа - замена э/магнитной блокировки (Предписание ВП-Вг-005/18-РР от 10.01.2018) | J_KRE-00041-005 | 1982 | 74.23 | 24.6567 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Тужа | 2.79 | 19.12.2018 | 49 | 14.467 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, повышение безопасности персонала и исключения электротравматизма. Выполнение требований Предписания ВП-Вг-005/18-РР от 10.01.2018 (восстановить работоспособности электромагнитной оперативной блокировки на ОРУ ПС 110/35/10 кВ Тужа) | - | -
4.2.1.2 | Модернизация ЗТП П-3602 Ф.П-36 ПС 110/10 кВ Песковка в п. Котчиха Омутнинского района (замена ЗТП на ТП киоскового типа с трансформатором 250 кВА) | J_KRE-00048-092 | 1974 | 86.95 | 46.5525 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП П-3602 Ф.П-36 ПС 110/10 кВ Песковка в п. Котчиха | 0.039 | 19.12.2018 | 7 | 0.676 | 0.63 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (разрушение конструктивных элементов здания) согласно акту осмотра технического состояния элементов здания от 08.09.2018 | + | -
4.2.1.2 | Компенсация емкостных токов на ПС (ПС 110/10 кВ Коммунальная) | F_KRE-00053-000 | 1970 | 67.91 | 33.8786 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Коммунальная | 18.97 | 19.12.2018 | 84 | 33.264 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, выполнение требований ПТЭ п.5.11.8 (Компенсация емкостного тока замыкания на землю дугогасящими реакторами должна применяться при емкостных токах) | - | -
4.2.1.2 | Компенсация емкостных токов на ПС (ПС 110/10 кВ Восточная) | F_KRE-00053-001 | 1958 | 44.38 | 0.7412 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Восточная | 20.34 | 19.12.2018 | 90 | 33.976 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, выполнение требований ПТЭ п.5.11.8 (Компенсация емкостного тока замыкания на землю дугогасящими реакторами должна применяться при емкостных токах) | - | -
4.2.1.2 | Компенсация емкостных токов на ПС (ПС 35/10 кВ Юго-Западная) | F_KRE-00053-002 | 1971 | 29.48 | 1.2069 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Юго-Западная | 9.38 | 19.12.2018 | 65 | 18.54 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, выполнение требований ПТЭ п.5.11.8 (Компенсация емкостного тока замыкания на землю дугогасящими реакторами должна применяться при емкостных токах) | - | -
4.2.1.2 | Компенсация емкостных токов на ПС 110/35/10 кВ "ССК" | I_KRE-00053-003 | 1975 | 79.39 | 13.8024 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ ССК | 8.75 | 19.12.2018 | 61 | 42.963 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, выполнение требований ПТЭ п.5.11.8 (Компенсация емкостного тока замыкания на землю дугогасящими реакторами должна применяться при емкостных токах) | - | -
4.2.1.2 | Компенсация емкостных токов на ПС 110/10 кВ "Тюмень" | I_KRE-00053-004 | 1988 | 82.12 | 4.6375 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Тюмень | 2.46 | 19.12.2018 | 41 | 19.585 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, выполнение требований ПТЭ п.5.11.8 (Компенсация емкостного тока замыкания на землю дугогасящими реакторами должна применяться при емкостных токах) | - | -
4.2.1.2 | Компенсация емкостных токов на ПС 110/10 кВ "Беляево" | I_KRE-00053-005 | 1977 | 70.67 | 45.8573 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Беляево | 11.83 | 19.12.2018 | 131 | 46.974 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, выполнение требований ПТЭ п.5.11.8 (Компенсация емкостного тока замыкания на землю дугогасящими реакторами должна применяться при емкостных токах) | - | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС (замена АКБ) ( ПС 110/35/10/6 кВ Демьяново) | G_KRE-00066-001 | 1979 | 100 | 14.5782 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Демьяново | 12.72 | 19.12.2018 | 71 | 18.806 | 40 | 40 | 30 | 30 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (емкость АКБ не превышает 70% и не соответствует требованиям Инструкции по эксплуатации РД 34.502-91) согласно акту технологического освидетельствования от 12.09.2013 | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС (замена АКБ) (ПС 110/10 кВ Песковка) | G_KRE-00066-002 | 1979 | 49.87 | 14.3784 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Песковка | 2.38 | 19.12.2018 | 8 | 12.602 | 64 | 64 | 32 | 32 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (емкость АКБ не превышает 70% и не соответствует требованиям Инструкции по эксплуатации РД 34.502-91) согласно акту технологического освидетельствования от 09.09.2013 | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС (замена АКБ) (ПС 110/10 кВ Лазарево-1) | G_KRE-00066-003 | 1980 | 63.99 | 0.239 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Лазарево-1 | 6.77 | 19.12.2018 | 30 | 17.455 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (емкость АКБ не превышает 70% и не соответствует требованиям Инструкции по эксплуатации РД 34.502-91) согласно акту технологического освидетельствования от 11.12.2014 | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС (замена АКБ) (ПС 110/6 кВ Кирс) | G_KRE-00066-004 | 1962 | 63.03 | 23.3562 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кирс | 9.02 | 19.12.2018 | 95 | 52.741 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (емкость АКБ не превышает 70% и не соответствует требованиям Инструкции по эксплуатации РД 34.502-91) согласно акту технологического освидетельствования от 23.08.2017 | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС (замена АКБ) (ПС 110/35/10 кВ Б. Холуница) | G_KRE-00066-005 | 1962 | 53.53 | 27.61 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Белая Холуница | 9.41 | 19.12.2018 | 100 | 41.518 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (емкость АКБ не превышает 70% и не соответствует требованиям Инструкции по эксплуатации РД 34.502-91) согласно акту технологического освидетельствования от 10.06.2014 | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС (замена АКБ) (ПС 110/35/10 Яранск) | H_KRE-00066-006 | 1984 | 75.75 | 50.74 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Яранск | 6.73 | 19.12.2018 | 44 | 15.74 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (емкость АКБ не превышает 70% и не соответствует требованиям Инструкции по эксплуатации РД 34.502-91) согласно акту технологического освидетельствования от 15.05.2017 | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС (замена АКБ) (ПС 110/10/6 Садовая) | J_KRE-00066-007 | 1955 | 38.62 | 5.2589 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Садовая | 9.27 | 19.12.2018 | 103 | 38.268 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (наличие отстающих элементов у АКБ, что не соответствует требованиям РД 34.50.502-91, включить в ИПР замену АКБ) согласно акту технологического освидетельствования от 15.08.2018 | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС (замена АКБ) (ПС 110/35/10 ССК) | J_KRE-00066-008 | 1975 | 79.39 | 13.8024 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ ССК | 8.75 | 19.12.2018 | 61 | 30.599 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (наличие отстающих элементов у АКБ, что не соответствует требованиям РД 34.50.502-91, включить в ИПР замену АКБ) согласно акту технологического освидетельствования от 10.08.2018 | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС (замена АКБ) (ПС 35/6 Береговая) | J_KRE-00066-009 | 2006 | 34.29 | 0.1948 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Береговая | 7.74 | 19.12.2018 | 86 | 9.473 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (емкость АКБ не превышает 70% и не соответствует требованиям Инструкции по эксплуатации РД 34.502-91) | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС (замена АКБ) (ПС 110/6 Заводская) | J_KRE-00066-010 | 2007 | 51.31 | 25.411 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Заводская | 5.7 | 19.12.2018 | 40 | 13.47 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (емкость АКБ не превышает 70% и не соответствует требованиям Инструкции по эксплуатации РД 34.502-91) | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС (замена ОД-КЗ на элегазовые выключатели - 3 шт.) (ПС 110/10 кВ Коммунальная) | G_KRE-00067-001 | 1970 | 50 | 25.3573 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Коммунальная | 18.97 | 19.12.2018 | 84 | 32.179 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (значения временных характеристик ОД и КЗ имеют граничные значения) согласно акту технологического освидетельствования от 10.06.2013 | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС (замена ОД-КЗ на элегазовые выключатели - 2 шт.) (ПС 110/10 кВ Птицефабрика) | G_KRE-00067-002 | 1976 | 48.86 | 34.663 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Птицефабрика | 3.42 | 19.12.2018 | 38 | 12.428 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (значения временных характеристик ОД и КЗ имеют граничные значения) согласно акту технологического освидетельствования от 23.08.2018 | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС (замена ОД-КЗ на элегазовые выключатели - 2 шт.) (ПС 110/6 кВ Западная) | G_KRE-00067-003 | 1969 | 50.98 | 34.2385 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Западная | 9.38 | 19.12.2018 | 65 | 14.153 | 31 | 31 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (значения временных характеристик ОД и КЗ имеют граничные значения) согласно акту технологического освидетельствования от 22.08.2018 | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС (замена ОД-КЗ на элегазовые выключатели - 2 шт.) (ПС 110/6 кВ Октябрьская) | G_KRE-00067-004 | 1969 | 47.56 | 34.1411 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Октябрьская | 11.17 | 19.12.2018 | 78 | 23.633 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (значения временных характеристик ОД и КЗ имеют граничные значения) согласно акту технологического освидетельствования от 20.08.2018 | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС (замена ОД-КЗ на элегазовые выключатели - 2 шт.) (ПС 110/6 кВ Маяк) | G_KRE-00067-005 | 1986 | 69.83 | 8.16 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Маяк | 16.76 | 19.12.2018 | 64 | 25.02 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (значения временных характеристик ОД и КЗ имеют граничные значения) согласно акту технологического освидетельствования от 05.05.2015 | + | -
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Коминтерн - замена ОД и КЗ на на элегазовые выключатели 110 кВ (2 шт), масляных выключателей на элегазовые 110 кВ (1 шт) | I_KRE-00067-006 | 1981 | 49.39 | 35.9106 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Коминтерн | 16.89 | 19.12.2018 | 117 | 24.853 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (значения временных характеристик ОД и КЗ имеют граничные значения, значения скоростных и временных характеристик СВ-110 имеют граничные значения) согласно акту технологического освидетельствования от 23.01.2018 | + | -
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Бытприбор - замена ОД и КЗ на на элегазовые выключатели 110 кВ (2 шт) | I_KRE-00067-007 | 1978 | 60.25 | 1.1688 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Бытприбор | 16.29 | 19.12.2018 | 69 | 34.009 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (значения временных характеристик ОД и КЗ имеют граничные значения) согласно акту технологического освидетельствования от 18.01.2018 | + | -
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Уржум - замена ОД и КЗ (2шт), масляных выключателей на элегазовые 110 кВ (1 шт), на вакуумные 35 кВ (5 шт), замена ячеек КРУН 10 кВ (1 шт) | I_KRE-00067-009 | 1970 | 60.49 | 61.426 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Уржум | 5.62 | 19.12.2018 | 62 | 28.374 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (значения временных характеристик ОД и КЗ имеют граничные значения, значения скоростных и временных характеристик СВ-110 имеют граничные значения, значения скоростных и временных характеристик МВ-35 имеют граничные значения, ячейки КРУН-10 имеют большой физический износ, элементы коррозии и т.д.) согласно акту технологического освидетельствования от 16.01.2018 | + | -
4.2.1.2 | Модернизация ВЧ связи энергообъектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в рамках развития ССПИ (ВЧ канала связи ПС Пижанка - ПС Советск) | G_KRE-00069-001 | 1963 | 67.26 | 17.4952 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Пижанка | 3.34 | 19.12.2018 | 59 | 10.047 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. Заключение по техническому состоянию (отказ аппаратуры, отсутствие зип) согласно акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 20.11.2015 | + | -
4.2.1.2 | Модернизация ВЧ связи энергообъектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в рамках развития ССПИ (ВЧ канала связи ПС Зуевка - ПС Соколовка) | G_KRE-00069-002 | 1984 | 46.54 | 23.9437 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Соколовка | 0.7 | 19.12.2018 | 30 | 6.335 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. Заключение по техническому состоянию (отказ аппаратуры, отсутствие зип) согласно акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 08.06.2015 | + | -
4.2.1.2 | Модернизация ВЧ связи энергообъектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в рамках развития ССПИ (ВЧ канала связи ПС Дымное – ПС Кирс) | G_KRE-00069-003 | 1962 | 50.35 | 22.6881 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Дымное | 1.05 | 19.12.2018 | 19 | 14.375 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. Заключение по техническому состоянию (отказ аппаратуры, отсутствие зип) согласно акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 03.04.2015 | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Бурмакино" (замена КРУН 10 кВ, вакуумные выключатели - 14 шт ) | G_KRE-00081-000 | 1962 | 64.09 | 58.94 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Бурмакино | 2.56 | 19.12.2018 | 43 | 18.217 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (отсутствие перегородки между отсеками, граничные значения временных характеристик МВ 10 кВ) согласно акту технологического освидетельствования от 10.04.2012 | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Нижне-Ивкино (замена СМВ-110 кВ на ЭВ-110 кВ - 1 шт) | G_KRE-00082-001 | 1985 | 47.75 | 17.4849 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Нижнеивкино | 4.55 | 19.12.2018 | 80 | 31.361 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Заключение по техническому состоянию (граничные значения временных характеристик СМВ 110 кВ) согласно акту технологического освидетельствования от 05.02.2011 | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Малмыж (замена СМВ-110 кВ на ЭВ-110 кВ - 3 шт) | G_KRE-00082-002 | 1966 | 54.84 | 100 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Малмыж | 5.69 | 19.12.2018 | 63 | 24.405 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Заключение по техническому состоянию (граничные значения временных характеристик СМВ 110 кВ) согласно акту технологического освидетельствования от 03.05.2015 | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Кирс (замена устройств РЗА) | I_KRE-00083-001 | 1961 | 33.74 | 33.4709 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кирс | 9.02 | 19.12.2018 | 95 | 51.44 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Проект включен в ИПР в связи перегрузкой трансформаторов, допустимая расчетная нагрузка в режиме n-1 составляет 144% (протоколы замера нагрузок от 2015 и 2016 гг.), пункт 5.3.15 ПТЭ. | - | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ «Маяк» (замена МВ 6-10 кВ на ВВ/ТЕL 6-10 кВ - 20 шт) | G_KRE-00086-001 | 1986 | 29.69 | 19.2434 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Маяк | 16.76 | 19.12.2018 | 64 | 25.02 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. По результатам технического освидетельствования МВ-6кВ рекомендованы к замене по причине технического состояния оборудования (граничные значения скоростных и временных характеристик), отсутствие запасных частей согласно акту технического освидетельствования от 05. 05.2015 года | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10/6 кВ "Слободская" (замена МВ 6-10 кВ на ВВ/ТЕL 6-10 кВ - 31 шт) | G_KRE-00086-002 | 1971 | 48.46 | 1.2948 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Слободская | 9.8 | 19.12.2018 | 68 | 28.036 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. По результатам технического освидетельствования МВ-6кВ рекомендованы к замене по причине технического состояния оборудования (граничные значения скоростных и временных характеристик), отсутствие запасных частей согласно акту технического освидетельствования 06.06.2015 | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Альмеж" (замена МВ 6-10 кВ на ВВ/ТЕL 6-10 кВ - 13 шт) | G_KRE-00086-003 | 1968 | 25 | 16.0215 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Альмеж | 1.44 | 19.12.2018 | 15 | 7.596 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. По результатам технического освидетельствования МВ-6кВ рекомендованы к замене по причине технического состояния оборудования (граничные значения скоростных и временных характеристик), отсутствие запасных частей согласно акту технического освидетельствования от 11.06.2014 | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Вахруши" (замена МВ 6-10 кВ на ВВ/ТЕL 6-10 кВ - 9 шт) | G_KRE-00086-004 | 1982 | 29.69 | 23.9408 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Вахруши | 6.28 | 19.12.2018 | 66 | 34.009 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. По результатам технического освидетельствования МВ-6кВ рекомендованы к замене по причине технического состояния оборудования (граничные значения скоростных и временных характеристик), отсутствие запасных частей согласно акту технического освидетельствования от 09.06.2014 | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ "Молома" (замена МВ 6-10 кВ на ВВ/ТЕL 6-10 кВ - 7 шт) | G_KRE-00086-005 | 1974 | 21.15 | 6.8436 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Молома | 0.16 | 19.12.2018 | 11 | 2.544 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. По результатам технического освидетельствования МВ-6кВ рекомендованы к замене по причине технического состояния оборудования (граничные значения скоростных и временных характеристик), отсутствие запасных частей согласно акту технического освидетельствования от 09.06.2014 | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Ильинская" (замена МВ 6-10 кВ на ВВ/ТЕL 6-10 кВ - 9 шт) | G_KRE-00086-006 | 1978 | 29.69 | 26.0239 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Ильинская | 1.17 | 19.12.2018 | 52 | 9.629 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. По результатам технического освидетельствования МВ-6кВ рекомендованы к замене по причине технического состояния оборудования (граничные значения скоростных и временных характеристик), отсутствие запасных частей согласно акту технического освидетельствования от 19.08.2014 | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Шестаки" (замена МВ 6-10 кВ на ВВ/ТЕL 6-10 кВ - 7 шт) | G_KRE-00086-007 | 1983 | 29.69 | 26.1459 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Шестаки | 3.34 | 19.12.2018 | 56 | 8.818 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. По результатам технического освидетельствования МВ-6кВ рекомендованы к замене по причине технического состояния оборудования (граничные значения скоростных и временных характеристик), отсутствие запасных частей согласно акту технического освидетельствования от 15.06.2015 года. | + | -
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Просница - замена масляных выключателей на вакуумные 10 кВ (6 шт) | I_KRE-00086-008 | 1982 | 59.04 | 11.2161 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Просница | 2.46 | 19.12.2018 | 26 | 19.975 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. По результатам технического освидетельствования МВ-6кВ рекомендованы к замене по причине технического состояния оборудования (граничные значения скоростных и временных характеристик), отсутствие запасных частей согласно акту технического освидетельствования от 09.08.2018. | + | -
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Нижнеивкино - замена масляных выключателей на вакуумные 10 кВ (10 шт) | I_KRE-00086-009 | 1985 | 72.89 | 21.0593 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Нижнеивкино | 4.55 | 19.12.2018 | 80 | 31.361 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. По результатам технического освидетельствования МВ-10кВ рекомендованы к замене по причине технического состояния оборудования (граничные значения скоростных и временных характеристик), отсутствие запасных частей согласно акту технического освидетельствования от 16.08.2018. | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ "Шевели" (замена МВ 6-10 кВ на ВВ/ТЕL 6-10 кВ - 11 шт) (Предписание 8951 НВ- № 02/13 (Т) от 21.02.2013) | J_KRE-00086-010 | 1988 | 60.17 | 33.9787 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Шевели | 10.27 | 19.12.2018 | 29 | 32.274 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. По результатам технического освидетельствования МВ-6кВ рекомендованы к замене по причине технического состояния оборудования (граничные значения скоростных и временных характеристик), отсутствие запасных частей согласно акту технического освидетельствования от 07.08.2018 года. | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110/10 «Бытприбор» (замена МВ 110 кВ на ЭГВ 110 кВ - 1 шт) | G_KRE-00087-001 | 1978 | 60.25 | 1.1688 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110 кВ Бытприбор | 16.29 | 19.12.2018 | 69 | 34.009 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей, замена оборудования с истекшим нормативным сроком службы имеющего граничные значения скоростных и временных характеристик, на основании акта технического освидетельствования от 22.03.2016 | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110/35/6 «Северная» (замена МВ 110 кВ на ЭГВ 110 кВ - 2 шт) | G_KRE-00087-002 | 1952 | 59.25 | 13.1438 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110 кВ Северная | 16.97 | 19.12.2018 | 57 | 23.653 | 71.5 | 71.5 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей, замена оборудования с истекшим нормативным сроком службы имеющего граничные значения скоростных и временных характеристик, на основании акта технического освидетельствования от 22.04.2016. | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 35/6 «Гнусино» (замена МВ 35 кВ на ВВ 35 кВ - 2 шт) | G_KRE-00087-003 | 1989 | 56.12 | 1.1039 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 35 кВ Гнусино | 4.75 | 19.12.2018 | 53 | 3.99 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей, замена МВ 35 кВ с истекшим нормативным сроком службы имеющего граничные значения скоростных и временных характеристик, на основании акта технического освидетельствования от 13.08.2018 | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 35/6 «Филейка» (замена МВ 35 кВ на ВВ 35 кВ - 3 шт) | G_KRE-00087-004 | 1977 | 51.35 | 0.6818 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 35 кВ Филейка | 5.29 | 19.12.2018 | 58 | 7.007 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей, замена оборудования с истекшим нормативным сроком службы имеющего граничные значения скоростных и временных характеристик, отсутствие запасных частей на основании акта технического освидетельствования от 10.03.2016г. | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 35/10 «Юго-Западная» (замена МВ 35 кВ на ВВ 35 кВ - 2 шт) | G_KRE-00087-005 | 1971 | 29.48 | 1.2069 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 35 кВ Юго-Западная | 9.38 | 19.12.2018 | 65 | 18.54 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей, замена оборудования с истекшим нормативным сроком службы имеющего граничные значения скоростных и временных характеристик, на основании акта технического освидетельствования от 10.06.2016г. | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110/35/10 кВ "Коминтерн" (замена МВ 35-110 кВ на ВВ/ТЕL 35-110 кВ - 4 шт) | G_KRE-00087-006 | 1981 | 43.82 | 33.0779 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Коминтерн | 16.89 | 19.12.2018 | 117 | 23.123 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей, замена оборудования с истекшим нормативным сроком службы имеющего граничные значения скоростных и временных характеристик, согласно акту технического освидетельствования от 11.08.2011 | + | -
4.2.1.2 | Модернизация сети связи Городского РЭС | G_KRE-00088-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Заключение по техническому состоянию (отсутствие возможности построения единой технологической сети уровня STM1) согласно акту технического освидетельствования от 11.09.2015 | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Белая Холуница (1 очередь) замена масляных выключателей 35 кВ на вакуумные в ОРУ 35 6 шт | I_KRE-00092-001 | 1962 | 65.69 | 33.0082 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110 кВ Белая Холуница | 9.41 | 19.12.2018 | 100 | 41.518 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети, согласно акту технического освидетельствования от 10.06.2014 (неудовлетворительное состояние электродов, граничные значения скоростных характеристик МВ-35 кВ). Повышение надежности электроснабжения потребителей | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110/6 кВ "Кирс" (замена МВ 6 кВ на ВВ/ТЕL 6 кВ - 20 шт) | G_KRE-00093-000 | 1962 | 31.25 | 33.2611 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кирс | 9.02 | 19.12.2018 | 95 | 52.741 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети, согласно акту технического освидетельствования от 22.01.2016 (граничные значения скоростных характеристик МВ-6 кВ) | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110/35/10 кВ "Оричи" (замена МВ 10 кВ на ВВ/ТЕL 10 кВ - 16 шт, МВ-110 кВ на ЭВ-110 кВ, замена ОД-КЗ - 7 шт) | G_KRE-00094-000 | 1965 | 64.35 | 28.2428 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110 кВ Оричи | 4.94 | 19.12.2018 | 52 | 27.374 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети, согласно акту технического освидетельствования от 07.08.2018 (граничные значения скоростных - временных характеристик МВ-110 кВ, МВ-10 кВ и временных ОД и КЗ) | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110/35/10 кВ "Даровское" (замена ВМТ-110 кВ на ЭВ-110 кВ - 1 шт) | G_KRE-00096-000 | 1980 | 70.47 | 31.2325 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110 кВ Даровское | 5.49 | 19.12.2018 | 92 | 18.724 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Заключение по техническому состоянию согласно акту технического освидетельствования от 15.04.2016. (граничные значения скоростных характеристик) | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110/35/10 кВ "Маяк" (замена ВМТ-110 кВ на ЭВ-110 кВ - 1 шт) | G_KRE-00096-001 | 1986 | 54.19 | 20.101 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110 кВ Маяк (ЗЭС) | 0.81 | 19.12.2018 | 8 | 3.43 | 10 | 10 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Заключение по техническому состоянию согласно акту технического освидетельствования от 15.04.2016. (граничные значения скоростных характеристик) | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110/35/10 кВ "Яранск" (замена ВМТ-110 кВ на ЭВ-110 кВ - 1 шт) | G_KRE-00096-002 | 1984 | 61.38 | 58.9978 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110 кВ Яранск | 6.73 | 19.12.2018 | 44 | 15.74 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Заключение по техническому состоянию согласно акту технического освидетельствования от 20.05.2015 (граничные значения скоростных характеристик). Повышение надежности электроснабжения потребителей | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110/35/10 кВ "Прогресс" (замена ВМТ-110 кВ на ЭВ-110 кВ -1 шт) | G_KRE-00096-003 | 1992 | 58.38 | 13.8007 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110 кВ Прогресс | 2.21 | 19.12.2018 | 23 | 12.37 | 10 | 10 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Заключение по техническому состоянию согласно акту технического освидетельствования от 12.06.2013 (граничные значения скоростных характеристик). Повышение надежности электроснабжения потребителей | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110/35/10 кВ "Пижанка" (замена ВМТ-110 кВ на ЭВ-110 кВ - 1 шт) | G_KRE-00096-004 | 1979 | 67.26 | 17.4952 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110 кВ Пижанка | 3.34 | 19.12.2018 | 59 | 10.047 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Заключение по техническому состоянию согласно акту технического освидетельствования от 18.04.2016 (граничные значения скоростных характеристик). Повышение надежности электроснабжения потребителей | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110/10 кВ "Селезениха" (замена ВМТ-110 кВ на ЭВ-110 кВ - 1 шт) | G_KRE-00096-006 | 1989 | 54.9 | 12.4939 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110 кВ Селезениха | 0.5 | 19.12.2018 | 8 | 5.938 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Заключение по техническому состоянию согласно акту технического освидетельствования от 28.07.2015 (граничные значения скоростных характеристик). Повышение надежности электроснабжения потребителей | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110/35/10 кВ "Талица" (замена ВМТ-110 кВ на ЭВ-110 кВ - 1 шт) | G_KRE-00096-007 | 1985 | 53.75 | 27.156 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110 кВ Талица | 2.23 | 19.12.2018 | 37 | 11.393 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Заключение по техническому состоянию согласно акту технического освидетельствования от 19.05.2015 (граничные значения скоростных характеристик). Повышение надежности электроснабжения потребителей | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110/35/10 кВ "Верхошижемье" (замена ВМТ-110 кВ на ЭВ-110 кВ - 1 шт) | G_KRE-00096-008 | 1992 | 57.4 | 31.0283 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110 кВ Верхошижемье | 5.68 | 19.12.2018 | 60 | 11.137 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Заключение по техническому состоянию согласно акту технического освидетельствования от 23.07.2015 (граничные значения скоростных характеристик). Повышение надежности электроснабжения потребителей | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110/10 кВ "Слудка" (замена ВМТ-110 кВ на ЭВ-110 кВ - 1 шт) | G_KRE-00096-009 | 1990 | 74.09 | 15.003 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110 кВ Слудка | 0.53 | 19.12.2018 | 9 | 6.28 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Заключение по техническому состоянию согласно акту технического освидетельствования от 11.06.2015 (граничные значения скоростных характеристик). Повышение надежности электроснабжения потребителей | + | -
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ухтым в части оборудования систем телемеханики и связи, организация цифровых каналов связи ПС Ухтым – Богородский РЭС | H_KRE-00106-000 | 1983 | 67.14 | 10.7943 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Ухтым | 0.16 | 19.12.2018 | 7 | 2.32 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. Выполнение требований ПТЭ п.6.10.1.(Диспетчерские пункты всех уровней управления должны быть оснащены автоматизированными системами диспетчерского управления) | - | -
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Нема в части оборудования систем телемеханики и связи, организация цифровых каналов связи ПС Нема – Нолинский РЭС | H_KRE-00106-001 | 1982 | 77.55 | 20.8055 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Нема | 2.26 | 19.12.2018 | 63 | 10.795 | 10.3 | 10.3 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. Выполнение требований ПТЭ п.6.10.1.(Диспетчерские пункты всех уровней управления должны быть оснащены автоматизированными системами диспетчерского управления) | - | -
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Уни - Телемеханизация энергообъектов филиала Кировэнерго (ССПИ) | H_KRE-00106-002 | 1965 | 67.31 | 18.71 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Уни | 3.06 | 19.12.2018 | 32 | 15.61 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. Заключение по техническому состоянию согласно акту технологического освидетельствования от 20.12.2016 (отсутствие свободных дискретных входов на блоках Dlopto 16i, отсутствует возможность приобретения зип) | + | -
4.2.1.2 | Модернизация ТП В-839 Спутник -1 в д. Баташи Слободского района. фидер 10 кВ №8 ПС 110/10 кВ Вахруши (Замена трансформатора 250 кВА на трансформатор 100 кВА) | H_KRE-00108-003 | 2012 | 95.98 | 13.57 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП В-839 Спутник-1 фидера 10 кВ В-8 110 кВ Вахруши | 0.002 | 19.12.2018 | 100 | 0.105 | 0.25 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение потерь электроэнергии. Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию согласно ведомости замеров нагрузок и напряжений от 23.11.2016 (снижение потерь электроэнергии, замена трансформатора) | - | -
4.2.1.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4-10 кВ от ПС Тужа 110/35/10 кВ в с. Ныр Тужинского района (перенос КТП) | H_KRE-00110-028 | 1975 | 86.7 | 33.8603 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 410 Школа ПС Тужа 110/35/10кВ | 0.011 | 19.12.2018 | 5 | 0.147 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. Заключение по техническому состоянию согласно акту технологического освидетельствования от 05.09.2014 (прохождение участка ВЛ по территории детского учреждения) | + | -
4.2.1.2 | Переустройство распределительных сетей ВЛ 0,4-10 кВ ПС 35 кВ Аджим и перенос КТП-521 в с.Старая Тушка Малмыжского района в рамках выноса сетей с территории детских учреждений (перенос КТП-521) | H_KRE-00110-032 | 1976 | 52.3 | 1.2227 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-521 ВЛ 10 кВ Ф.5 ПС Аджим | 0.014 | 19.12.2018 | 4 | 0.152 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. Заключение по техническому состоянию согласно акту технологического освидетельствования от 21.03.2014 (прохождение участка ВЛ по территории детского учреждения) | + | -
4.2.1.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 10 кВ Ф.5 ПС 110 кВ Савали в с. Савали Малмыжского района (вынос ТП) | H_KRE-00110-035 | 1991 | 76.58 | 8.1935 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ от ТП-2 ф.2 Савали | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. Заключение по техническому состоянию согласно акту технологического освидетельствования от 27.01.2015 (прохождение участка ВЛ по территории детского учреждения) | + | -
4.2.1.2 | Модернизация КТП-627 от ВЛ-10кВ №6 ПС 110кВ Уржум (Замена КТП шкафного типа на КТП киоскового типа, устройство ограждения)(0,260 МВА) | H_KRE-00110-039 | 1987 | 63.45 | 24.6102 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-627 от ВЛ-10кВ №6 ПС 110кВ Уржум | 0.004 | 19.12.2018 | 200 | 0.075 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. Заключение по техническому состоянию согласно акту технологического освидетельствования от 17.01.2017 (прохождение участка ВЛ по территории детского учреждения) | + | -
4.2.1.2 | Модернизация ТП в рамках проекта Модернизация распредстей ВЛ(КЛ) 0,4-10 кВ в с.Русское Октябрьского района г.Кирова (монтаж КТПК - 250 кВА) | I_KRE-00110-043 | 1981 | 28.5 | 2.6859 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-110 ф.1 ПС Русское | 0.038 | 19.12.2018 | 27 | 0.153 | 0.4 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.1.2 | Модернизация ТП в рамках проекта Модернизация распредстей ВЛ 0,4-10 кВ в д.Каринка Кирово-Чепецкого района (ТП 160 кВА) | I_KRE-00110-047 | 1977 | 29.7 | 7.9333 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-301 ф.3 ПС Каринка | 0.016 | 19.12.2018 | 11 | 0.155 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.1.2 | Переустройство распределительных сетей ВЛ 10 кВ фидер В-3 ПС Великорецкая, ТП 10/0,4 кВ В-302 «Детский сад», ВЛ-0,4кВ фидер №1, №2, №3 от ТП В-302 в с. Великорецкое Юрьянского района и перенос ТП В-302 в рамках выноса сетей с территории детских учреждений (перенос ТП В-302) | I_KRE-00110-206 | 1974 | 86.59 | 5.2788 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП В-302 ВЛ 10 кВ Ф.3 ПС Великорецкое | 0.024 | 19.12.2018 | 17 | 0.085 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.1.2 | Модернизация ТП в рамках проекта Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4-10 кВ ПС 110 кВ Малмыж и перенос КТП - 219 в д.Мари - Малмыж Малмыжского района (перенос КТП-219) | I_KRE-00110-207 | 1995 | 28.5 | 41.6166 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-219 ВЛ 10 кВ Ф.2 ПС Малмыж | 0.011 | 19.12.2018 | 5 | 0.213 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.1.2 | Модернизация ТП в рамках проекта Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4-10 кВ ПС 110 кВ Малмыж и перенос КТП - 1305 в д.Новая Смаиль Малмыжского района (перенос КТП-1305) | I_KRE-00110-208 | 1993 | 30.97 | 43.2454 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-1305 ВЛ 10 кВ Ф.13 ПС Малмыж | 0.003 | 19.12.2018 | 3 | 0.035 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.1.2 | Модернизация ТП в рамках проекта Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4-10 кВ ПС 110 кВ Уржум и перенос КТП - 733 в с.Русский Турек Уржумского района (перенос КТП-733) | I_KRE-00110-209 | 1980 | 34 | 17.9298 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-733 ВЛ 10 кВ Ф.7 ПС Уржум | 0.017 | 19.12.2018 | 8 | 0.219 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.1.2 | Модернизация ТП в рамках проекта Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4-10 кВ ПС 110 кВ Петровская и перенос КТП-621 в с.Рождественское Уржумского района (перенос и ограждение КТП-621) | I_KRE-00110-210 | 1991 | 34 | 29.5919 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-621 ВЛ 10 кВ Ф.6 ПС Петровская | 0.02 | 19.12.2018 | 5 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.1.2 | Модернизация ТП в рамках проекта Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4-10 кВ ПС 110 кВ Лебяжье и перенос КТП-401 в пгт. Лебяжье Лебяжского района (перенос КТП-401) | I_KRE-00110-212 | 1991 | 25.03 | 10.9936 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-401 ВЛ 10 кВ Ф.4 ПС Лебяжье | 0.071 | 19.12.2018 | 32 | 0.995 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.1.2 | Переустройство распределительных сетей ВЛ 0,4-10кВ ф№1 от ПС Гордино в с.Гордино Афанасьевского района и перенос ТП Г-102 в рамках выноса сетей с территории детских учреждений (Перенос ТП Г-102) | I_KRE-00110-213 | 1991 | 80.5 | 40.1354 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП Г-102 ф.1 ПС Гордино | 0.019 | 19.12.2018 | 8 | 0.075 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.1.2 | Переустройство распределительных сетей ВЛ 10 кВ Ф.11 ПС 110 кВ Уржум, ВЛ 0,4 кВ от КТП - 1106 в с.Собакино Уржумского района и перенос ТП КТП - 1106 в рамках выноса сетей с территории детских учреждений (перенос ТП КТП - 1106) | J_KRE-00110-214 | 1965 | 82.94 | 11.4294 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП - 1106 Ф.11 ПС 110 кВ Уржум | 0.017 | 19.12.2018 | 19 | 0.345 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, Реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Яранск (замена батареи статических конденсаторов) (18,920 МВАр) | I_KRE-00111-000 | 1984 | 46.43 | 50.3724 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Яранск | 6.73 | 19.12.2018 | 44 | 15.74 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Вывод из работы оборудования ПХБ с целью реализации экологической политики в электросетевом комплексе, утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 01.03.2017 № 254. | - | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10/6 кВ "Луза" (замена батареи статических конденсаторов) (5,400 МВАр) | I_KRE-00111-001 | 1967 | 41.92 | 39.1719 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Луза | 9.32 | 19.12.2018 | 104 | 15.031 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Вывод из работы оборудования ПХБ с целью реализации экологической политики в электросетевом комплексе, утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 01.03.2017 № 254. | - | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10/6 кВ кВ "Демьяново" (замена батареи статических конденсаторов) (7,769 МВАр) | I_KRE-00111-002 | 1979 | 53.01 | 17.4691 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Демьяново | 12.72 | 19.12.2018 | 71 | 18.806 | 40 | 40 | 30 | 30 | нд | нд | 110 | 110 | Вывод из работы оборудования ПХБ с целью реализации экологической политики в электросетевом комплексе, утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 01.03.2017 № 254. | - | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Белая Холуница" (замена батареи статических конденсаторов) (5,040 МВАр) | I_KRE-00111-003 | 1962 | 65.69 | 33.0082 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Белая Холуница | 9.41 | 19.12.2018 | 100 | 41.518 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Вывод из работы оборудования ПХБ с целью реализации экологической политики в электросетевом комплексе, утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 01.03.2017 № 254. | - | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Уни" (замена батареи статических конденсаторов) (10,560 МВАр) | I_KRE-00111-004 | 1965 | 48.6 | 21.9297 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Уни | 3.06 | 19.12.2018 | 32 | 15.61 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Вывод из работы оборудования ПХБ с целью реализации экологической политики в электросетевом комплексе, утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 01.03.2017 № 254. | - | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Нолинск" (замена батареи статических конденсаторов) (10,140 МВАр) | I_KRE-00111-005 | 1971 | 56.55 | 58.228 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Нолинск | 7.48 | 19.12.2018 | 79 | 24.069 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Вывод из работы оборудования ПХБ с целью реализации экологической политики в электросетевом комплексе, утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 01.03.2017 № 254. | - | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ "Гирсово" филиала "Кировэнерго" (Цифровая ПС) (замена трансформаторов на ПС 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА, МВ 10 кВ на ВВ/ТЕL 10 кВ - 11 шт , МВ-35 кВ на ВВ-35 кВ- 2 шт ) | J_KRE-00150-000 | 1991 | 72.66 | 9.0026 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 35 кВ Гирсово | 1.07 | 19.12.2018 | 18 | 11.886 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Цифровизация сети. Комплексная реконструкция ПС 35/10 кВ "Гирсово" филиала "Кировэнерго". Повышение надежности электроснабжения потребителей. По результатам технического освидетельствования МВ 10, 35 кВ рекомендованы к замене по причине технического состояния оборудования (граничные значения скоростных и временных характеристик), а так же Т1 (по результатам испытаний) согласно акту технического освидетельствования от 11.07.2018 года. | + | -
4.2.1.2 | Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ Юрьянского РЭС филиала "Кировэнерго" (Телеметрия ТП) | J_KRE-00160-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Цифровизация сети. Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ Юрьянского РЭС филиала "Кировэнерго" согласно Приказу ПАО "МРСК Центра" от 15.01.2019 №8-ЦА "О реализации проектов цифровых РЭС и ПС 35-110 кВ в ПАО "МРСК Центра" и ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | - | -
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10/6 кВ "Слободская" с установкой системы видеонаблюдения (1 шт.) | J_KRE-00170-001 | 1971 | 66.5 | 1.2955 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Слободская | 9.8 | 19.12.2018 | 68 | 28.036 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Цифровизация сети. Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ "Гостовская" с установкой системы видеонаблюдения (1 шт.) | J_KRE-00170-002 | 1979 | 74.41 | 8.0488 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Гостовская | 0.41 | 19.12.2018 | 17 | 4.197 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Цифровизация сети. Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Маяк" с установкой системы видеонаблюдения (1 шт.) | J_KRE-00170-003 | 1991 | 49.55 | 1.0958 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Маяк | 0.81 | 19.12.2018 | 8 | 3.43 | 10 | 10 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Цифровизация сети. Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ "Свеча" с установкой системы видеонаблюдения (1 шт.) | J_KRE-00170-004 | 1972 | 74.58 | 60.3566 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Свеча | 2.26 | 19.12.2018 | 40 | 14.822 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Цифровизация сети. Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Яранск" с реконструкцией системы видеонаблюдения (1 шт.) | J_KRE-00170-005 | 1984 | 61.38 | 58.9978 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Яранск | 6.73 | 19.12.2018 | 44 | 15.74 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Цифровизация сети. Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Малмыж" с установкой системы видеонаблюдения (1 шт.) | J_KRE-00170-006 | 1966 | 55.85 | 86.5453 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Малмыж | 5.69 | 19.12.2018 | 63 | 24.405 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Цифровизация сети. Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ "Савали" с установкой системы видеонаблюдения (1 шт.) | J_KRE-00170-007 | 1990 | 73.18 | 46.2826 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Савали | 1.07 | 19.12.2018 | 18 | 9.045 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Цифровизация сети. Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ "Шурма" с установкой системы видеонаблюдения (1 шт.) | J_KRE-00170-008 | 1990 | 71.53 | 58.3531 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Шурма | 0.67 | 19.12.2018 | 30 | 6.241 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Цифровизация сети. Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.024 | нд | нд | 1.3 | 0.163 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Вятка-ДВП-Чижи (протяженность 7.975 км) | G_KRE-00006-000 | 1973 | 25 | 26.114 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Вятка-Чижи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, усовершенствование схемы э/снабжения г. Кирова, Выполнение работ с целью создания кольца 6 шт. городских ПС. Выполнение мероприятий по акту технического освидетельствования ВЛ 110 кВ Вятка – Киров 2 с отпайками от 19.02.2014 (выявлены обрывы жил грозотроса и провода больше допустимых значений в пр. оп. №21-54 (не соответствует требованиям РД 34.20.504-94)) и акту технического освидетельствования ВЛ 35 (110) кВ Киров – Лыжная от 20.04.2016 (на участках опор №21-41, 41а-50 фарфоровые изоляторы имеют радиальные трещины, бой форфора, стойкое загрязнение поверхности фарфора (не соответствует требованиям РД 34.20.504-94)) | - | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. № 5 ПС Нижнеивкино протяженность по трассе 37,211 км | F_KRE-00048-003 | 1959 | 25 | 38.6022 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6-10 кВ ф. № 5 ПС Нижне-Ивкино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (ширина просеки в лесном массиве по трассе ВЛ не соответствует требованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту технологического освидетельствования от 30.06.2014. | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. О-9 ПС 220 кВ Омутнинск протяженность по трассе 1,195 км | F_KRE-00048-004 | 1973 | 50 | 26.8633 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6-10 кВ ф. О-9 ПС Омутнинск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (ширина просеки не соответствуеттребованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту технологического освидетельствования от 25.08.2014. | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. №5 ПС Пасегово протяженность по трассе 14,125 км | F_KRE-00048-007 | 1976 | 92.9 | 19.61 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.№5 Пасегово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (ширина просеки не соответствуеттребованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту технологического освидетельствования от31.03.2013 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. № 3,6 ПС Беляево протяженность по трассе 13,755 км | F_KRE-00048-008 | 1972 | 50.78 | 19.24 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.№3 Беляево ВЛ 10 кВ ф.№6 Беляево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (ширина просеки не соответствуеттребованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту технологического освидетельствования от 06.08.2012 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. №2 ПС Вахруши с отпайками на ТП К-927 и ТП В-224 протяженность по трассе 40,565 км | F_KRE-00048-009 | 1981 | 50 | 44.8169 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6-10 кВ ф. №2 ПС Вахруши | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (ширина просеки не соответствуеттребованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту технологического освидетельствования от 24.04.2013. | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. № 6 ПС Котельнич протяженность по трассе 27.145 км | F_KRE-00048-010 | 1969 | 50 | 36.4186 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6-10 кВ ф. № 6 ПС Котельнич | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (ширина просеки не соответствуеттребованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту технологического освидетельствования от 14.03.2014. | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. №3 ПС 110 кВ Кремешки протяженность по трассе 1,026 км | F_KRE-00048-011 | 1981 | 25 | 14.2651 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6-10 кВ ф. №3 ПС Кремешки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (ширина просеки в лесном массиве по трассе ВЛ не соответствует требованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту технологического освидетельствования от 22.08.2014. | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. №4 ПС 35 кВ Заречная (ЯЭС) (протяженность по трассе 13,290 км) | F_KRE-00048-012 | 1975 | 50 | 8.7179 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6-10 кВ ф. №4 ПС Заречная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (ширина просеки в лесном массиве по трассе ВЛ не соответствует требованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту технологического освидетельствования от 09.09.2014. | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. №П-3 ПС 35 кВ Подосиновец протяженность по трассе 33.64 км | F_KRE-00048-013 | 1970 | 73.28 | 23.5553 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6-10 кВ ф. №П-3 ПС Подосиновец | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (ширина просеки не соответствуеттребованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту технологического освидетельствования от 26.07.2018. | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. № 3 ПС Макарье протяженность по трассе 6.775 км | G_KRE-00048-017 | 1970 | 51.88 | 34.8343 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.№3 Макарье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (загнивание опор, продольный наклон опор недопустимый, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту технологического освидетельствования от07.05.2014 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. № 4 ПС Астраханово протяженность по трассе 4.87 км | G_KRE-00048-018 | 1970 | 41.64 | 10.0636 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.№4 Астраханово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (наличие в пределах охранной зоны ВЛ деревьев высотой более 20 м., провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту технологического освидетельствования от 21.08.2013 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. №2 ПС Безбожник протяженность по трассе 16,55 км | G_KRE-00048-020 | 1990 | 90.54 | 15.81 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.№2 Безбожник | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (ширина просеки не соответствуеттребованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту технологического освидетельствования от 26.08.2014 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Ю-4 ПС 110 кВ Юрья магистраль протяженность по трассе 38.509 км | G_KRE-00048-032 | 1973 | 79.49 | 41.5313 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6-10 кВ ф. Ю-4 ПС Юрья магистраль | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (ширина просеки не соответствуеттребованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту технологического освидетельствования от 25.04.2016. (ширина просеки не соответствуеттребованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Ю-4 ПС 110 кВ Юрья отп. на Монастырское протяженность по трассе 1.95 км | G_KRE-00048-033 | 1973 | 83.75 | 30.9314 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6-10 кВ ф. Ю-4 ПС Юрья отп. на Монастырское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (ширина просеки не соответствуеттребованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту технологического освидетельствования от 25.04.2016 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 2 ПС 110 кВ Перекоп протяженность по трассе 6.23 км | G_KRE-00048-034 | 1981 | 92.37 | 7.9322 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6-10 кВ ф. 2 ПС Перекоп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (ширина просеки в лесном массиве по трассе ВЛ не соответствует требованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту технологического освидетельствования от 31.05.2017 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. № 3 ПС 35 кВ Порек протяженность по трассе 14.73 км | G_KRE-00048-036 | 1980 | 70.95 | 28.2957 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6-10 кВ ф. № 3 ПС Порек | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (ширина просеки в лесном массиве по трассе ВЛ не соответствует требованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту технологического освидетельствования от 31.05.2017 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. №1 ПС 35 кВ Кильмезь протяженность по трассе 16.04 км | G_KRE-00048-037 | 1975 | 76.74 | 20.5179 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6-10 кВ ф. №1 ПС Кильмезь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (ширина просеки в лесном массиве по трассе ВЛ не соответствует требованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту технологического освидетельствования от 27.02.2017 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. №7 ПС 110 кВ Богородск протяженность по трассе 28.898 км | G_KRE-00048-038 | 1985 | 88.71 | 41.9175 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6-10 кВ ф. №7 ПС Богородск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (ширина просеки в лесном массиве по трассе ВЛ не соответствует требованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту технологического освидетельствования от30.06.2017 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. №5 ПС 110 кВ Октябрьская протяженность по трассе 8.69 км | G_KRE-00048-039 | 1979 | 86.5 | 26.5049 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6-10 кВ ф. №5 ПС Октябрьская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (ширина просеки в лесном массиве по трассе ВЛ не соответствует требованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту технологического освидетельствования от 21.07.2018 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. №5 ПС 35 кВ Вичевщина протяженность по трассе 9.17 км | G_KRE-00048-040 | 1974 | 91.12 | 12.7177 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6-10 кВ ф. №5 ПС Вичевщина | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (ширина просеки в лесном массиве по трассе ВЛ не соответствует требованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту технологического освидетельствования от 27.07.2018 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. №2 ПС 110 кВ Уни протяженность по трассе 24.99 км | G_KRE-00048-041 | 1977 | 84.22 | 30.2544 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6-10 кВ ф. №2 ПС Уни | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (ширина просеки в лесном массиве по трассе ВЛ не соответствует требованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту технологического освидетельствования от 29.07.2018 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. №6, 7 ПС 110 кВ Кстинино протяженность по трассе 21.43 км | G_KRE-00048-042 | 1977 | 86.29 | 8.4259 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6-10 кВ ф. №6, 7 ПС Кстинино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (ширина просеки в лесном массиве по трассе ВЛ не соответствует требованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно актам технологического освидетельствования от 28.06.2018 и 15.08.2018 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. №2 ПС 110 кВ Перекоп протяженность по трассе 2.0 км | G_KRE-00048-043 | 1981 | 92.37 | 7.9322 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6-10 кВ ф. №2 ПС Перекоп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (ширина просеки в лесном массиве по трассе ВЛ не соответствует требованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту технологического освидетельствования от 31.05.2017 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. №5 ПС 110 кВ Тюмень протяженность по трассе 11.35 км | G_KRE-00048-044 | 1991 | 91.38 | 19.4973 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6-10 кВ ф. №5 ПС Тюмень | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (ширина просеки в лесном массиве по трассе ВЛ не соответствует требованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту технологического освидетельствования от 30.06.2017 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. № 4 ПС 35 кВ Шалегово протяженность по трассе 8.91 км | G_KRE-00048-045 | 1969 | 88.09 | 2.8532 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6-10 кВ ф. № 4 ПС Шалегово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (ширина просеки в лесном массиве по трассе ВЛ не соответствует требованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту технологического освидетельствования от 30.06.2017 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. № 8 ПС Вахруши протяженность по трассе 19,785 км | G_KRE-00048-046 | 1972 | 50 | 18.2744 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6-10 кВ ф. № 8 ПС Вахруши | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (ширина просеки не соответствуеттребованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту тех освидетельствования от 10.07.2014. | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. № 9 ПС Коминтерн протяженность по трассе 21,75 км | G_KRE-00048-047 | 1971 | 50 | 44.3772 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6-10 кВ ф. № 9 ПС Коминтерн | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (ширина просеки не соответствуеттребованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту технологического освидетельствования от 15.08.2014. (ширина просеки не соответствуеттребованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. № 4 ПС Беляево протяженность по трассе 7,019 км | G_KRE-00048-048 | 1976 | 50 | 28.783 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6-10 кВ ф. № 4 ПС Беляево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (ширина просеки не соответствуеттребованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту тех освидетельствования от 15.08.2014. | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВф. № 5 ПС Юрья протяженность по трассе 47,442 км | G_KRE-00048-049 | 1971 | 25 | 11.9499 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6-10 кВ ф. № 5 ПС Юрья | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (ширина просеки не соответствуеттребованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту тех освидетельствования от 15.08.2013. | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. № 2 ПС Нижнеивкино протяженность по трассе 10,023 км | G_KRE-00048-050 | 1971 | 50 | 21.2465 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6-10 кВ ф. № 2 ПС Нижне-Ивкино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (ширина просеки в лесном массиве по трассе ВЛ не соответствует требованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту тех освидетельствования от 21.08.2014 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. № 6 кВ ПС Кильмезь протяженность по трассе 34.135 км | G_KRE-00048-052 | 1970 | 25 | 53.351 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6-10 кВ ф. № 6 ПС Кильмезь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (ширина просеки в лесном массиве по трассе ВЛ не соответствует требованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту технологического освидетельствования от 25.07.2014 (ширина просеки в лесном массиве по трассе ВЛ не соответствует требованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. № 4 кВ ПС Астраханово в Кильмезском и Уржумском районах протяженность по трассе 41,250 км | G_KRE-00048-053 | 1970 | 25 | 33.1577 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6-10 кВ ф. № 4 ПС Астраханово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (ширина просеки в лесном массиве по трассе ВЛ не соответствует требованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту тех освидетельствования от 30.03.2015. | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. № 4 ПС Нагорск протяженность по трассе 29,385 км | G_KRE-00048-054 | 1967 | 50 | 48.3889 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6-10 кВ ф. № 4 ПС Нагорск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (ширина просеки не соответствуеттребованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту тех освидетельствования от07.07.2014. | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф. №1 ПС Кумены (протяженность по трассе 11.6 км) | H_KRE-00048-056 | 1978 | 92.02 | 44.71 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Ф. №1 Кумены | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (ширина просеки в лесном массиве по трассе ВЛ не соответствует требованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту технологического освидетельствования от 27.04.2014 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф. №3 ПС Нижнеивкино (протяженность по трассе 12.50 км) | H_KRE-00048-057 | 1970 | 74.05 | 14.49 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | Ф. №3 Нижнеивкино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (ширина просеки в лесном массиве по трассе ВЛ не соответствует требованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту технологического освидетельствования от31.08.2013 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф. №4 ПС Котельнич (протяженность по трассе 8.80 км) | H_KRE-00048-058 | 1976 | 90.92 | 69.09 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Ф. №4 Котельнич | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (ширина просеки в лесном массиве по трассе ВЛ не соответствует требованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту технологического освидетельствования от16.08.2015 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф. №6 ПС Кильмезь (протяженность по трассе 24.99 км) | H_KRE-00048-060 | 1970 | 80.59 | 53.35 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | Ф. №6 Кильмезь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (загнивание стойки, продольный наклон опор недопустимый и т.д.) согласно акту технологического освидетельствования от30.01.2017 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф. №5 от ПС Мураши (протяженность по трассе 2,995 км) | H_KRE-00048-061 | 1973 | 87.77 | 16.76 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | Ф. №5 от Мураши | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (ширина просеки в лесном массиве по трассе ВЛ не соответствует требованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту технологического освидетельствования от 26.07.2013 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф. №2 от ПС Коминтерн (протяженность по трассе 0,775 км) | H_KRE-00048-062 | 1976 | 77.24 | 38.11 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | Ф. №2 от Коминтерн | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (загнивание опор, продольный наклон опор недопустимый, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту технологического освидетельствования от 16.08.2013 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф. №4 от ПС Загарье (протяженность по трассе 6,384 км) | H_KRE-00048-063 | 1977 | 89.31 | 11.51 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Ф. №4 от Загарье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (загнивание опор, продольный наклон опор недопустимый, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту технологического освидетельствования от27.04.2016 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф. № 1,2 от ПС Медяны (протяженность по трассе 11,287 км) | H_KRE-00048-064 | 1970 | 50.85 | 8.71 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Ф. № 1,2 от Медяны | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (загнивание опор, продольный наклон опор недопустимый, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту технологического освидетельствования от 28.01.2014 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф. №4 от ПС Юрья (протяженность по трассе 5,311 км) | H_KRE-00048-065 | 1973 | 88.69 | 41.53 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Ф. №4 от Юрья | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (загнивание опор, продольный наклон опор недопустимый, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту технологического освидетельствования от 28.01.2015 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ М-1 ПС 110/35/10 кВ Мураши (протяженностью по трассе 43,5 км) | I_KRE-00048-067 | 1972 | 63.81 | 29.1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ Ф Л-1 от ПС Луза отп. на д. Заборье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (ширина просеки в лесном массиве по трассе ВЛ не соответствует требованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту тех освидетельствования от 26.05.2018 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ В-10 ПС 110/10 кВ Вахруши (протяженностью по трассе 2,385 км) | I_KRE-00048-068 | 1976 | 41.67 | 27.8104 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ Ф Л-7 от ПС Луза отп. на д. Заборье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (загнивание опор, продольный наклон опор недопустимый, провести замену голого провода на СИП-3.) согласно акту тех освидетельствования от 13.03.2018 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ М-4 ПС 35/10 кВ Медяны (протяженность по трассе 7,105 км) | I_KRE-00048-069 | 1972 | 20.83 | 12.1681 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ фидер М-2 опора №342 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (ширина просеки в лесном массиве по трассе ВЛ не соответствует требованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту тех освидетельствования от 26.03.2015 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ П-1 от ПС 110/10 кВ Пинюг (протяженность по трассе 2,525 км) | I_KRE-00048-070 | 1972 | 100 | 1.4389 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ П-1 от ПС 110/10 кВ Пинюг | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (загнивание опор, наличие веток деревьев, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту тех освидетельствования от 27.12.2017 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ П-6 от ПС 110/10 кВ Пинюг (протяженность по трассе 5,950 км) | I_KRE-00048-071 | 1972 | 83.75 | 8.3422 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ № 3 ПС Ярославль | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (силовой трансформатор установлен на деревянном основании, низковольтный щит установлен на земле, сколы на проходных изоляторах трансформатора, отсутствие токосъемных зажимов на низковольтных выводах трансформатора, отсутствие температурных меток на расширительном баке силового трансформатора, отсутствие защиты отходящих кабелей на уровне до 2 м. от земли) согласно акту технологического освидетельствования от 22.03.2019 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ В-3 ПС 110/10 кВ Вахруши (протяженность по трассе 7,701 км)(1 этап) | I_KRE-00048-072 | 1998 | 37.5 | 2.1258 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ № 3 от ПС Бурмакино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (загнивание опор, наличие веток деревьев, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту тех освидетельствования от 10.03.2015 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ю-11 ПС 110/35/10 кВ Юрья (протяженностью по трассе 25,770 км) | I_KRE-00048-073 | 1975 | 41 | 11.9901 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ № 5 от ПС Верхошижемье 110/35/10 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (ширина просеки в лесном массиве по трассе ВЛ не соответствует требованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту тех освидетельствования от 29.03.2017 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС 110/35/10 кВ Оричи (протяженностью по трассе 15,92 км) | I_KRE-00048-074 | 1972 | 25 | 21.5374 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ № 2 от ПС Верхошижемье 110/35/10 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (ширина просеки в лесном массиве по трассе ВЛ не соответствует требованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту тех освидетельствования от 31.03.2016 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-110 ПС 110/35/10 кВ Просница (протяженностью по трассе 12,42 км) | I_KRE-00048-075 | 1988 | 20.83 | 11.7488 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ № 1 от ПС Бурмакино 110/10 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (ширина просеки в лесном массиве по трассе ВЛ не соответствует требованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту тех освидетельствования от 31.03.2017 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-102 ПС 110/35/10 кВ Просница (протяженностью по трассе 6,29 км) | I_KRE-00048-076 | 1972 | 50 | 23.1962 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ Ф-10 от ПС Пасегово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (ширина просеки в лесном массиве по трассе ВЛ не соответствует требованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту тех освидетельствования от 15.06.2018 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС 110/35/10 кВ Нолинск (протяженностью по трассе 0,03 км) | I_KRE-00048-077 | 1972 | 88.24 | 23.1962 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ Ф-10 от ПС Пасегово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (существующие связанные режимы фидера не позволяют оперативно реагировать на аварийные отключения и своевременно запитать социально-значимых потребителей; необходимо строительство связной перемычки от ф. 5 ПС Нолинск) согласно акту тех освидетельствования от 31.08.2014 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС 110/10 кВ Пасегово (протяженность по трассе 1,220 км) | I_KRE-00048-078 | 1972 | 50 | 8.417 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ Ф-2 от ПС Бахта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (существующие связанные режимы фидера не позволяют оперативно реагировать на аварийные отключения и своевременно запитать социально-значимых потребителей; необходимо строительство связной перемычки от ф. 5 ПС Тюмень) согласно акту тех освидетельствования от 30.04.2017 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-12 ПС 110/35/10 кВ ССК (протяженность по трассе 2,975 км) | I_KRE-00048-080 | 1975 | 25 | 17.1512 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ № 1 от ПС Арбаж | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (ширина просеки в лесном массиве по трассе ВЛ не соответствует требованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту тех освидетельствования от 25.08.2014 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф. №3 ПС 35/10 кВ Красное отпайка на п. Ивановка (протяженностью по трассе 3,22 км) | I_KRE-00048-081 | 1971 | 25 | 18.9255 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10кВ № 5 ПС Степановщина | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (загнивание опор, продольный наклон опор недопустимый и т.д., провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту тех освидетельствования от 17.02.2017 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф. №1 ПС 110/10 кВ Свеча (протяженностью по трассе 19,8 км) | I_KRE-00048-082 | 1975 | 85.47 | 24.7191 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10кВ №3 ПС 110 кВ О.Поле | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (трещины стойки опоры, скол защитного слоя бетона и т.д., провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту тех освидетельствования от 14.03.2017 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф. №3 ПС 220/110/10 кВ Котельнич (протяженность по трассе 9,73 км) | I_KRE-00048-083 | 1972 | 88.21 | 60.7977 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10кВ №6 ПС 110 кВ РМЗ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (загнивание опор, продольный наклон опор недопустимый, трещины стойки опоры, скол защитного слоя бетона и т.д., провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту тех освидетельствования от 13.03.2015 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ Ф. №2 ПС 110/10 кВ Свеча (замена КЛ на участке перехода через ж/д) (протяженностью по трассе 0,1 км) | I_KRE-00048-084 | 1968 | 89.79 | 30.4566 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | Ф. №2 ПС 110/10 кВ Свеча | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (механическое повреждение кабеля, необходима замена замена силового кабеля) согласно акту тех освидетельствования от 17.08.2017 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф. №4 ПС 110/35/10 кВ Кузнецы (протяженность по трассе 2,18 км) | I_KRE-00048-085 | 1976 | 25 | 7.6819 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Сердеж | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (загнивание опор, продольный наклон опор недопустимый, трещины стойки опоры, скол защитного слоя бетона и т.д., провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту тех освидетельствования от 22.05.2018 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС 110/10 кВ РМЗ (протяженность по трассе 17 км) | J_KRE-00048-089 | 1976 | 77.87 | 20.9355 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС 110/10 кВ РМЗ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (деревья на расстоянии менее 3 метров от крайних проводов, сколы юбок изоляторов, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту технологического освидетельствования от 24.04.2017 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС 110/35/10 кВ Тужа (протяженность по трассе 1,070 км) | I_KRE-00048-090 | 1981 | 89.72 | 78.7443 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10кВ №4 ПС Восточная 110/10кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (загнивание опор, продольный наклон опор недопустимый, трещины стойки опоры, скол защитного слоя бетона и т.д., провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту тех освидетельствования от 15.09.2015 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Бахта (протяженность по трассе 28,5 км) | J_KRE-00048-108 | 1972 | 91.01 | 7.8718 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Бахта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (ширина просеки не соответствует требованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту технологического освидетельствования от 24.07.2018 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Кстинино (протяженность по трассе 28,75 км) | J_KRE-00048-109 | 1985 | 88.31 | 21.5577 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Кстинино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (ширина просеки не соответствует требованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту технологического освидетельствования от 21.07.2018 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Вахруши (протяженность по трассе 39,857 км) | J_KRE-00048-110 | 1983 | 73.73 | 12.0677 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Вахруши | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (ширина просеки не соответствует требованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту технологического освидетельствования от 14.08.2018 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Коминтерн (протяженность по трассе 19,726 км) | J_KRE-00048-111 | 1976 | 73.26 | 37.6817 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Коминтерн | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (ширина просеки не соответствует требованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту технологического освидетельствования от 11.08.2018 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Кумёны (протяженность по трассе 17,378 км) | J_KRE-00048-112 | 1978 | 93.54 | 44.7108 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Кумёны | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (ширина просеки не соответствует требованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту технологического освидетельствования от 23.07.2018 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Афанасьево (протяженность по трассе 41,363 км) | J_KRE-00048-113 | 1970 | 96.56 | 33.1577 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Афанасьево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (ширина просеки не соответствует требованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту технологического освидетельствования от 08.08.2018 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ ПС Рудничная ТП-Р308 протяженность по трассе 6.955 км | G_KRE-00079-002 | 1979 | 45.08 | 1.714 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от Р403 Пожарная ВЛ 0,4 кВ от Р307 ул.Осетрова ВЛ 0,4 кВ от Р308 ул.Гагарина | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (загнивание опор, несоответствие габарита нормам, низкий уровень напряжения у потребителей) согласно акту технологического освидетельствования от 21.05.2013с | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ ПС Вахруши ТП-В203 протяженность по трассе 2.97 км | G_KRE-00079-003 | 1986 | 51.57 | 2.4666 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от В705 Осинцы КЗС ВЛ 0,4 кВ от В203 Осинцы КРС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (загнивание опор, дефекты провода) согласно акту технологического освидетельствования от 21.06.2014 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ ПС Луговая ТП- 510 протяженность по трассе 6,194 км | G_KRE-00079-004 | 1989 | 53.46 | 17.9022 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от 513 с/т Зеленый ВЛ 0,4 кВ от 106 Садоводы ВЛ 0,4 кВ от 704 Школьная ВЛ 0,4 кВ от 510 Школа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (загнивание опор) согласно акту технологического освидетельствования от 25.06.2013 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ ПС Лыжная ТП-1501 протяженность по трассе 4,765 км | G_KRE-00079-005 | 1974 | 40.99 | 0.3278 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от 1501 ул.Пролетарская ВЛ 0,4 кВ от 2609 ул. Воровского | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (загнивание опор) согласно акту технологического освидетельствования от 08.06.2015. Повышение надежности электроснабжения потребителей | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ ПС Санчурск ТП-105 протяженность по трассе 1.735 км | G_KRE-00079-006 | 1987 | 50.13 | 2.0976 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от 105 Пигозино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (загнивание, продольные наклоны опор) согласно акту технологического освидетельствования от 29.06.2013. Повышение надежности электроснабжения потребителей | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ ПС Пижанка ТП-812 протяженность по трассе 1,455 км | G_KRE-00079-007 | 1977 | 47.67 | 6.6159 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от 812 Ошаево, школа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (загнивание, продольные наклоны опор) согласно акту технологического освидетельствования от 29.06.2013. Повышение надежности электроснабжения потребителей | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ ф.2 ТП-Ка-403 ПС Карино протяженность по трассе 0.32 км | G_KRE-00079-008 | 1990 | 40.2 | 3.8952 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ ф.№2 от Ка-403 Школа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (загнивание опор) согласно акту технологического освидетельствования от 01.08.2013. Повышение надежности электроснабжения потребителей | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ ф.8 ТП-Са-4611, ф.4 ТП Са-5307, ф.4 ТП Са-5312 ПС Садовая протяженность по трассе 0,38 км | G_KRE-00079-009 | 1990 | 53.74 | 3.3932 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ ф.№8 от Са-4611 Школа ВЛ 0,4 кВ ф.4 от Са-5307 ПМК-14 ВЛ 0,4 кВ ф.4 от Са-5312 Трактовая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (загнивание, продольные наклоны опор, дефекты провода) согласно акту технологического освидетельствования от 02.08.2013. Повышение надежности электроснабжения потребителей | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ ф.4, ф.16 ТП-Я-311 ПС Ярославль протяженность по трассе 0.11 км | G_KRE-00079-010 | 1973 | 41.24 | 4.5044 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ ф.№4 от Я311 Закаринье школа ВЛ 0,4 кВ ф.№16 от Я311 Закаринье школа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (загнивание, продольные наклоны опор) согласно акту технологического освидетельствования от 06.08.2013. Повышение надежности электроснабжения потребителей | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ ф.3 ТП К-217 ПС Коминтерн протяженность по трассе 0.29 км | G_KRE-00079-011 | 2005 | 47.86 | 8.257 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ ф.№3 от К217 Бобино школа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (загнивание, продольные наклоны опор, дефекты провода) согласно акту технологического освидетельствования от 06.08.2013. Повышение надежности электроснабжения потребителей | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ ф.1 ТП-306 ПС Восход протяженность по трассе 0.28 км | G_KRE-00079-012 | 1985 | 45.35 | 1.9639 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ ф.№1 от В306 Полом нов.школа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (загнивание опор) согласно акту технологического освидетельствования от 07.08.2013. Повышение надежности электроснабжения потребителей | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ ф.2, ф.3 ТП-605 ПС Б.Холуница протяженность по трассе 0.32 км | G_KRE-00079-013 | 1979 | 47.51 | 2.5868 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ ф.№2 от Б605 Ракалово д.сад ВЛ 0,4 кВ ф.№3 от Б605 Ракалово д.сад | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (загнивание опор) согласно акту технологического освидетельствования от 08.08.2013. Повышение надежности электроснабжения потребителей | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ ф.3 ТП-202, ф.2 ТП-204, ф.4 ТП-402 ПС Подрезчиха протяженность по трассе 0,59 км | G_KRE-00079-014 | 1989 | 46.74 | 4.0418 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ ф.№3 от П202 Подрезчиха д.сад ВЛ 0,4 кВ ф.№2 от П204 Подрезчиха больница ВЛ 0,4 кВ ф.№4 от П402 Каменное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (загнивание, продольные наклоны опор) согласно акту технологического освидетельствования от 09.08.2013. Повышение надежности электроснабжения потребителей | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ ф.1 ТП Ю-501 ПС Юрья протяженность по трассе 0.13 км | G_KRE-00079-015 | 1988 | 54.08 | 1.1916 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ ф.№1 от Ю501 Ивановщина-5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (загнивание, продольные наклоны опор) согласно акту технологического освидетельствования от 12.08.2013 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ ф.1 ТП Г-409, ф.1 ТП Г-116 ПС Гордино протяженность по трассе 0.16 км | G_KRE-00079-016 | 1996 | 53.97 | 1.4959 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ ф.№1 от Г409 Слобода-2 ВЛ 0,4 кВ ф.№1 от Г116 Угор-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (загнивание опор) согласно акту технологического освидетельствования от 14.08.2013 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ ф.3 ТП Ма-604 ПС Маромица протяженность по трассе 0.21 км | G_KRE-00079-017 | 1976 | 53.53 | 1.798 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ ф.№3 от Ма604 Речной, быт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (загнивание опор) согласно акту технологического освидетельствования от 15.08.2013 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ ф.3 ТП О-202, ф.4 ТП О-203 ПС Опарино протяженность по трассе 0.2 км | G_KRE-00079-018 | 1976 | 42.84 | 1.0452 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ ф.№3 от О202 Вазюк, магазин ВЛ 0,4 кВ ф.№4 от О203 Вазюк, АТС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (загнивание, продольные наклоны опор, дефекты провода) согласно акту технологического освидетельствования от 15.08.2013 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ ф.1 ТП-611 ПС Мухино протяженность по трассе 0.16 км | G_KRE-00079-020 | 1989 | 45.13 | 3.7695 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ ф.№2 от 624 Ильинское, контора ВЛ 0,4 кВ ф.№3 от 624 Ильинское, контора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (загнивание опор) согласно акту технологического освидетельствования от 16.08.2013 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ ф.2,ф.3 ТП-624 ПС Кырчаны протяженность по трассе 0,15 км | G_KRE-00079-021 | 1980 | 44.49 | 8.9273 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ ф№3 от 23-43 Юрьево, быт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (загнивание опор) согласно акту технологического освидетельствования от 21.08.2013 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ ф.3 ТП 23-43 ПС Юрьево протяженность по трассе 0.12 км | G_KRE-00079-022 | 1990 | 53.36 | 2.1062 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ф.1 К-1512 Кирс | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (загнивание опор)согласно акту технологического освидетельствования от 22.08.2013 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция воздушных линий электропередачи ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 1 и ТП 10/0,4 кВ № 14 от фид. 10 кВ ПС 220/35/27,5/10 кВ Марадыково, расположенных по ул. Советской Армии в пгт. Мирный Оричевского района Кировской области» протяженностью по трассе 0,39 км. | H_KRE-00102-000 | 1981 | 56.94 | 1.57 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от № 1 и № 14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция инфраструктуры для электроснабжения объектов (концессионного соглашение от 01.05.2016 № 7016/16-0195/04 ). Заключение по техническому состоянию согласно акту технологического освидетельствования от 20.04.2016 (загнивание опор и т.д.) | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция транзита ВЛ-110 кВ Котельнич–Макарье-Даровское-Круглыжи-Свеча (переустройство участка ВЛ 110 кВ на переходе через пруд) протяженностью по трассе 0,624 км | H_KRE-00103-000 | 1971 | 25 | 35.3739 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-110 кВ Котельнич–Макарье-Даровское-Круглыжи-Свеча | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию согласно акту оценки технического состояния ВЛ от 22.01.2016 (отсутствие возможности регламентных и аварийных работ из-за постоянно подтопленной территории, проседание стойки опоры в грунт). Повышение надежности электроснабжения потребителей | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-103-160 Старки (замена провода на СИП 0,092 км) | H_KRE-00105-000 | 1983 | 48.45 | 4.29 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 ф-1 от 103 д. Старки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений и акту технологического освидетельствования от 31.03.2015 (прохождение участка ВЛ 0,4 кВ по территории детского учреждения) | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-310-250 Октябрьский (замена провода на СИП 0,15 км) | H_KRE-00105-001 | 1979 | 54.31 | 4.95 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 ф-1 от 310 Октябрьский | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений и акту технологического освидетельствования от 25.08.2013 (прохождение участка ВЛ 0,4 кВ по территории детского учреждения) | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-808 ПС Бурмакино (замена провода на СИП 0,077 км.) | H_KRE-00105-002 | 1985 | 51.99 | 6.53 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 от 801 Бурмакино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений и акту технологического освидетельствования от 25.08.2014 (прохождение участка ВЛ 0,4 кВ по территории детского учреждения) | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-801 ПС Бурмакино (замена провода на СИП 0,054 км.) | H_KRE-00105-003 | 1988 | 59.84 | 2.27 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 от 808 Бурмакино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений и акту технологического освидетельствования от 25.08.2014 (прохождение участка ВЛ 0,4 кВ по территории детского учреждения) | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-311 ПС Красногорская (замена провода на СИП 0,031 км.) | H_KRE-00105-004 | 2011 | 55.05 | 2.35 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 от 311 Красногорская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. Лист осмотра от 08.02.2016 (прохождение участка ВЛ 0,4 кВ по территории детского учреждения) | - | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-522-160 Белая школа от ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС Талица 110/35/10 кВ (замена провода на СИП 0,265 км.) | H_KRE-00105-005 | 1987 | 45.01 | 1.08 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 от 522 Белая школа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений и акту технологического освидетельствования от 31.07.2013 (прохождение участка ВЛ 0,4 кВ по территории детского учреждения) | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-245-160 Фаленки жилая зона от ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС Фаленки 35/10 кВ (замена провода на СИП 0,105 км.) | H_KRE-00105-006 | 1988 | 60.01 | 2.38 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 от 245 Фаленки жилая зона | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений и акту технологического освидетельствования от 31.08.2012 (прохождение участка ВЛ 0,4 кВ по территории детского учреждения) | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-511 пгт. Лебяжье д.комбинат (замена провода на СИП 0,310 км.) | H_KRE-00105-007 | 2004 | 49.68 | 3.52 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от 511 Лебяжье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений и акту технологического освидетельствования от 06.03.2015 (прохождение участка ВЛ 0,4 кВ по территории детского учреждения) | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ Ф.2 от КТП - 205 ПС 110 кВ в с. Савали Малмыжского района (протяженность 0,181 км) | J_KRE-00105-030 | 1991 | 89.39 | 9.5984 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ Ф.2 от КТП - 205 ПС 110 кВ в с. Савали Малмыжского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ (КЛ) 0,4 кВ от КТП - 502 и КТП - 502,503,504 в с. Савали Малмыжского района (протяженность 0,983 км) | J_KRE-00105-109 | 1983 | 87.39 | 1.3387 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ (КЛ) 0,4 кВ от КТП - 502 и КТП - 502,503,504 в с. Савали Малмыжского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ 10 кВ Ф.11 ПС 110 кВ Уржум, ВЛ 0,4 кВ от КТП - 1106 и КТП - 1106 в с.Собакино Уржумского района Кировской области (протяженность 0,444 км) | J_KRE-00105-125 | 1977 | 82.94 | 11.4294 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Ф.11 ПС 110 кВ Уржум | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.1 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельные вставки ВЛ 6кВ ф.13 от ПС Кирс и ф.8 от ПС Гарь в рамках проекта Модернизация распред.сетей ВЛ 6кВ ф.13 от ПС Кирс и ф.8 от ПС Гарь в д.Кочкино Верхнекамского района (протяженность 0,211 км) | H_KRE-00110-004 | 1981 | 82.87 | 10.2909 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6кВ ф.13 от ПС Кирс | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений . Заключение по техническому состоянию согласно акту технологического освидетельствования от 21.04.2014 (прохождение участка ВЛ по территории детского учреждения) | + | -
4.2.2.1 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10кВ ф.6 от ПС Дымное в рамках проекта Модернизация распред.сетей ВЛ 10 кВ ф.6 от ПС Дымное в п.Светлополянск Верхнекамского района (протяженность 0,257 км) | H_KRE-00110-006 | 2006 | 91.24 | 31.9507 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ ф.6 ПС Дымное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений и акту технологического освидетельствования от 27.01.2015 (прохождение участка ВЛ по территории детского учреждения) | + | -
4.2.2.1 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.55 от ПС Садовая в рамках проекта Модернизация распред.сетей ВЛ 10 кВ ф.55 от ПС Садовая в д.Денисовы Слободского района (протяженность 0,190 км) | H_KRE-00110-008 | 1972 | 88.54 | 24.1814 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ ф.55 ПС Садовая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений и акту технологического освидетельствования от 10.05.2014 (прохождение участка ВЛ по территории детского учреждения) | + | -
4.2.2.1 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ ф.4 и ф.6 от ПС Лекма в рамках проекта Модернизация распред.сетей ВЛ 10 кВ ф.4 и ф.6 от ПС Лекма в с.Лекма Слободского района (протяженность 0,031 км) | H_KRE-00110-009 | 1975 | 83.49 | 7.6798 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ ф.4 ПС Лекма | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. Заключение по техническому состоянию согласно акту технологического освидетельствования от 09.05.2014 (прохождение участка ВЛ по территории детского учреждения) | + | -
4.2.2.1 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ ф.3 и ф.4 от ПС Ильинская в рамках проекта Модернизация распред.сетей ВЛ 10 кВ ф.3 и ф.4 от ПС Ильинская с.Ильинское Слободского района (протяженность 0,376 км) | H_KRE-00110-011 | 1972 | 86.99 | 34.4198 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Ильинская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений и акту технологического освидетельствования от 21.04.2014 (прохождение участка ВЛ по территории детского учреждения) | + | -
4.2.2.1 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ ф№24 от ПС Красный Курсант в рамках проекта Модернизация распред.сетей ВЛ 6 кВ фидер №24 от ПС "Красный Курсант" в п.Мурыгино Юрьянского района (протяженность 0,220км) | H_KRE-00110-016 | 2004 | 95.89 | 25.439 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ фид К-24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений и акту технологического освидетельствования от25.03.2014 (прохождение участка ВЛ по территории детского учреждения) | + | -
4.2.2.1 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ в рамках проекта Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ, с.Среднеивкино Верхошижемского района (протяженность 0,108 км) | H_KRE-00110-018 | 1974 | 88.35 | 19.2035 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Ф-31 ПС Среднеивкино 35/10 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений и акту технологического освидетельствования от30.06.2014 (прохождение участка ВЛ по территории детского учреждения) | + | -
4.2.2.1 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ в рамках проекта Модернизация распределительных сетей ВЛ(КЛ) 0,4-10 кВ в п.Вичевщина Куменского района (протяженность 0,115 км) | H_KRE-00110-019 | 1981 | 85.04 | 21.9402 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Вичевщина 35/10 кВ отпайка на ТП 404 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений и акту технологического освидетельствования от 28.08.2013 (прохождение участка ВЛ по территории детского учреждения) | + | -
4.2.2.1 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ в рамках проекта Модернизация распредсетей ВЛ(КЛ) 10 кВ в с.Кумены Куменского района (протяженность 0,2 км) | H_KRE-00110-022 | 1977 | 89.5 | 12.7123 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС Кумены | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений и акту технологического освидетельствования от 27.06.2014 (прохождение участка ВЛ по территории детского учреждения) | + | -
4.2.2.1 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ Ф №2 ПС УТИНАЯ в рамках проекта Модернизация распределительных сетей ВЛ 10 кВ Ф №2 ПС УТИНАЯ в с. Вишкиль Котельнического района (протяженность 0,495 км) | H_KRE-00110-025 | 1977 | 81.05 | 30.3884 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №2 отпайки на ТП-10/0,4 кВ №28-218 пролёты опор № 14-22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений и акту технологического освидетельствования от 13.03.2015 (прохождение участка ВЛ по территории детского учреждения) | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ 10 кВ Ф.6 ПС ЮБИЛЕЙНАЯ в п. Юбилейный Котельничского района (протяженность ВЛ 10 кВ - 0,112 км) | H_KRE-00110-026 | 1977 | 90.95 | 8.1585 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС Юбилейная 110/10 кВ пролет опор №20-25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений и акту технологического освидетельствования от 11.02.2016 (прохождение участка ВЛ по территории детского учреждения) | + | -
4.2.2.1 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ Ф. №5 ПС КУЗНЕЦЫ в рамках проекта Модернизация распределительных сетей ВЛ 10 кВ Ф. №5 ПС КУЗНЕЦЫ в д. Казаковцевы Орловского района (протяженность 0,067км) | H_KRE-00110-027 | 1970 | 81.83 | 17.8927 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ № 5 ПС Кузнецы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений и акту технологического освидетельствования от 25.02.2015 (прохождение участка ВЛ по территории детского учреждения) | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ 10 кВ Ф.5 ПС 110 кВ Савали в с. Савали Малмыжского района (протяженность 0,199 км) | H_KRE-00110-036 | 1990 | 75.38 | 7.4722 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ Ф-5 ПС 110/10кВ Савали | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. Заключение по техническому состоянию согласно акту технологического освидетельствования от 18.03.2016 (прохождение участка ВЛ по территории детского учреждения) | + | -
4.2.2.1 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка в рамках модернизации ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС 110/10кВ Савали отпайка на ЗТП-609 (протяженность 0,120 км) | H_KRE-00110-037 | 1988 | 90.53 | 37.5001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ Ф-6 ПС 110/10кВ Савали отпайка на ЗТП-609 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. Заключение по техническому состоянию согласно акту технологического освидетельствования от 17.03.2015 (прохождение участка ВЛ по территории детского учреждения) | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-3 ф.3 ПС 35/10 кВ М.Сатнур (протяженность ВЛИ-0,4кВ 0,06км, вынос ТП) | H_KRE-00110-038 | 1993 | 89.24 | 1.9492 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-3 ф.3 М.Сатнур | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. Заключение по техническому состоянию согласно акту технологического освидетельствования от 27.01.2015 (прохождение участка ВЛ по территории детского учреждения) | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 ТП-802-100, ТП-803-250 Мухино (протяженность ВЛИ 0,4 кВ 0,12км, вынос ТП) | H_KRE-00110-040 | 1981 | 85.53 | 5.8731 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 от ТП-802-100 Мухино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. Заключение по техническому состоянию согласно акту технологического освидетельствования от 30.08.2014 (прохождение участка ВЛ по территории детского учреждения) | + | -
4.2.2.1 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка в рамках реконструкции ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС Оричи 110/35/10 кВ отпайка на ТП-504-250 Спас-Талица Д/Дом (Демонтаж конечной анкерной опоры с разъединителем №4, замена одностоечной опоры №3 на конечную анкерную с разъединителем и ОПН-10; протяженность 0,090 км) | H_KRE-00110-041 | 1980 | 88.66 | 17.6561 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС Оричи 110/35/10 кВ отпайка на ТП-504-250 Спас-Талица Д/Дом | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. Заключение по техническому состоянию согласно акту технологического освидетельствования от 31.08.2013 (прохождение участка ВЛ по территории детского учреждения) | + | -
4.2.2.1 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ в рамках проекта Модернизация распредсетей ВЛ(КЛ) 0,4-10 кВ в с.Русское Октябрьского района г.Кирова (протяженность 0,078 км) | I_KRE-00110-042 | 1972 | 90.86 | 14.5195 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10кВ ф2 ТП-110-250 ПС РУССКОЕ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.1 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ в рамках проекта Модернизация распредсетей ВЛ(КЛ) 0,4-10 кВ в п.Костино Октябрьского района г.Кирова (протяженность 0,020 км) | I_KRE-00110-044 | 1983 | 90.74 | 33.8405 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10кВ ф2 ПС КРАСНОГОРСКАЯ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.1 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ в рамках проекта Модернизация распредсетей ВЛ(КЛ) 0,4-10 кВ в с.Бурмакино Кирово-Чепецкого района (протяженность 0,01 км) | I_KRE-00110-045 | 1979 | 91.51 | 19.2347 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.8 ПС Бурмакино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.1 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ в рамках проекта Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ в д. Каринка Кирово-Чепецкого района (протяженность 0,093 км) | I_KRE-00110-046 | 1970 | 74.71 | 10.0593 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.3 ПС Каринка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.1 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.4 от ПС Афанасьево в рамках проекта Модернизация распред.сетей 0,4-10 кВ, д.Ичетовкины Афанасьевский р-н (протяженность 0,100 м) | I_KRE-00110-200 | 1984 | 73.56 | 47.5595 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10кВ ф.4 от ПС Афанасьево в д.Ичетовкины Афанасьевского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.1 | Строительство КЛ 10 кВ - отпайка до ТП И-201 от опоры №160 ВЛ 10 кВ ф.№2 ПС Ильинская в рамках проекта Модернизация распределительных сетей ВЛ 10 кВ ф.№2 ПС Ильинская от опоры №160 до ТП И-201 в д.Салтыки Слободского района Кировской области (протяженность 0,200м) | I_KRE-00110-202 | 1985 | 89 | 14.0819 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.№2 ПС Ильинская от опоры№160 до ТП И-201 в д.Салтыки Слободского района Кировской области | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.1 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110 кВ Восточная в рамках проекта Модернизация распределительных сетей ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110 кВ Восточная в д.Нижние Шуни Вятскополянского района (протяженность 0,645 км) | I_KRE-00110-204 | 1981 | 89.19 | 78.7443 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Ф.4 ПС 110 кВ Восточная в д.Нижние Шуни Вятскополянского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.1 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ в рамках проекта Модернизация распредсетей ВЛ(КЛ) 0,4-10 кВ, с.Коршик Оричевский р-н (протяженность 0,080 км) | I_KRE-00110-205 | 1970 | 89.23 | 35.7967 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф. 4 ПС Нижнеивкино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детских и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.024 | нд | нд | 1.3 | 0.163 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ с расширением просек (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-4 - Кр. Курсант) | G_KRE-00005-008 | 1970 | 54.73 | 2.3607 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-4 – Красный Курсант | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение ширины просеки в соответствие с требованиями ПУЭ 2.5.207 (для прохождения ВЛ по насаждениям должны быть прорублены просеки, шириной 20 м. от крайнего провода) и согласно акту технологического освидетельствования от 05.06.2014 (не соответствие ширины просеки требованиям ПУЭ 2.5.207) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ с расширением просек (ВЛ 110 кВ Кр. Курсант - Юрья) | G_KRE-00005-009 | 1970 | 48.37 | 1.1926 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Красный Курсант – Юрья | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение ширины просеки в соответствие с требованиями ПУЭ 2.5.207 (для прохождения ВЛ по насаждениям должны быть прорублены просеки, шириной 20 м. от крайнего провода) и согласно акту технологического освидетельствования от 03.06.2015 (не соответствие ширины просеки требованиям ПУЭ 2.5.207) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ с расширением просек (ВЛ 110 кВ ТЭЦ 3-Слободская (цепь 1 и 2)) | G_KRE-00005-010 | 1971 | 48.25 | 0.6807 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-3 - Слободская I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-3 - Слободская II цепь с отпайками | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение ширины просеки в соответствие с требованиями ПУЭ 2.5.207 (для прохождения ВЛ по насаждениям должны быть прорублены просеки, шириной 20 м. от крайнего провода) и согласно акту технологического освидетельствования от 05.06.2014. (не соответствие ширины просеки требованиям ПУЭ 2.5.207) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ с расширением просек (ВЛ 110 кВ ТЭЦ 3-Слободская (цепь 2) отп. на п/ст Шестаки) | G_KRE-00005-011 | 1971 | 42.1 | 4.196 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-3 - Слободская II цепь с отпайками | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение ширины просеки в соответствие с требованиями ПУЭ 2.5.207 (для прохождения ВЛ по насаждениям должны быть прорублены просеки, шириной 20 м. от крайнего провода) и согласно акту технологического освидетельствования от 22.07.2015 (не соответствие ширины просеки требованиям ПУЭ 2.5.207) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ с расширением просек (ВЛ 110 кВ Беляево-Вахруши) | G_KRE-00005-012 | 1977 | 51.71 | 0.0001 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Беляево - Вахруши | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение ширины просеки в соответствие с требованиями ПУЭ 2.5.207 (для прохождения ВЛ по насаждениям должны быть прорублены просеки, шириной 20 м. от крайнего провода) и согласно акту технологического освидетельствования от 22.07.2014 (не соответствие ширины просеки требованиям ПУЭ 2.5.207) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ с расширением просек (ВЛ 110 кВ Б.Холуница-Иванцево) | G_KRE-00005-013 | 1962 | 44.07 | 11.5206 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Белая Холуница - Иванцево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение ширины просеки в соответствие с требованиями ПУЭ 2.5.207 (для прохождения ВЛ по насаждениям должны быть прорублены просеки, шириной 20 м. от крайнего провода) и согласно акту технологического освидетельствования от 10.07.2014 (не соответствие ширины просеки требованиям ПУЭ 2.5.207) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ с расширением просек (ВЛ 110 кВ Вятка-Кумены) | G_KRE-00005-014 | 1979 | 44.72 | 5.3424 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Вятка - Кумены | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение ширины просеки в соответствие с требованиями ПУЭ 2.5.207 (для прохождения ВЛ по насаждениям должны быть прорублены просеки, шириной 20 м. от крайнего провода) и согласно акту технологического освидетельствования от 17.02.2013 (не соответствие ширины просеки требованиям ПУЭ 2.5.207) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ с расширением просек (ВЛ 110 кВ Вятка-Бурмакино) | G_KRE-00005-015 | 1979 | 48.27 | 41.1242 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Вятка – Бурмакино с отпайками | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение ширины просеки в соответствие с требованиями ПУЭ 2.5.207 (для прохождения ВЛ по насаждениям должны быть прорублены просеки, шириной 20 м. от крайнего провода) и согласно акту технологического освидетельствования от 17.02.2012 (не соответствие ширины просеки требованиям ПУЭ 2.5.207) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ с расширением просек (ВЛ 110 кВ отп. на Перекоп Вятка-Бурмакино) | G_KRE-00005-016 | 1979 | 54 | 29.3285 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Вятка – Бурмакино с отпайками | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение ширины просеки в соответствие с требованиями ПУЭ 2.5.207 (для прохождения ВЛ по насаждениям должны быть прорублены просеки, шириной 20 м. от крайнего провода) и согласно акту технологического освидетельствования от 17.02.2012 (не соответствие ширины просеки требованиям ПУЭ 2.5.207) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ с расширением просек (ВЛ 110 кВ Чепецк - Просница, Чепецк - Ильинская) | G_KRE-00005-017 | 1979 | 41.74 | 38.7927 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Чепецк – Просница с отпайкой на Чепца, ВЛ 110 кВ Чепецк – Ильинская с отпайкой на Чепца | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение ширины просеки в соответствие с требованиями ПУЭ 2.5.207 (для прохождения ВЛ по насаждениям должны быть прорублены просеки, шириной 20 м. от крайнего провода) и согласно акту технологического освидетельствования от 23.04.2014 (не соответствие ширины просеки требованиям ПУЭ 2.5.207) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ с расширением просек (ВЛ 110 кВ Киров-Пасегово (Киров-Лянгасово)) | G_KRE-00005-018 | 1963 | 52.01 | 0.3726 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Киров – Пасегово, ВЛ 110 кВ Киров – Лянгасово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение ширины просеки в соответствие с требованиями ПУЭ 2.5.207 (для прохождения ВЛ по насаждениям должны быть прорублены просеки, шириной 20 м. от крайнего провода) и согласно акту технологического освидетельствования от 28.03.2015 (не соответствие ширины просеки требованиям ПУЭ 2.5.207) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ с расширением просек (ВЛ 110 кВ Пасегово - Оричи) | G_KRE-00005-019 | 1963 | 41.91 | 0.3934 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Пасегово – Оричи с отпайкой на Лянгасово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение ширины просеки в соответствие с требованиями ПУЭ 2.5.207 (для прохождения ВЛ по насаждениям должны быть прорублены просеки, шириной 20 м. от крайнего провода) и согласно акту технологического освидетельствования от 28.03.2015 (не соответствие ширины просеки требованиям ПУЭ 2.5.207) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ с расширением просек (ВЛ 110 кВ Оричи-Н.Ивкино) | G_KRE-00005-020 | 1980 | 41.82 | 2.6159 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Оричи – Нижнеивкино с отпайкой на Тюмень | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение ширины просеки в соответствие с требованиями ПУЭ 2.5.207 (для прохождения ВЛ по насаждениям должны быть прорублены просеки, шириной 20 м. от крайнего провода) и согласно акту технологического освидетельствования от 10.04.2014 (не соответствие ширины просеки требованиям ПУЭ 2.5.207) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ с расширением просек (ВЛ 110 кВ Свеча-Круглыжи) | G_KRE-00005-021 | 1979 | 44.41 | 21.3046 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Свеча – Круглыжи с отпайкой на Краснооктябрьская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение ширины просеки в соответствие с требованиями ПУЭ 2.5.207 (для прохождения ВЛ по насаждениям должны быть прорублены просеки, шириной 20 м. от крайнего провода) и согласно акту технологического освидетельствования от 27.07.2012 (не соответствие ширины просеки требованиям ПУЭ 2.5.207) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ с расширением просек (ВЛ 110 кВ Котельнич-Утиная) | G_KRE-00005-022 | 1963 | 53.89 | 0.3338 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Котельнич – Утиная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение ширины просеки в соответствие с требованиями ПУЭ 2.5.207 (для прохождения ВЛ по насаждениям должны быть прорублены просеки, шириной 20 м. от крайнего провода) и согласно акту технологического освидетельствования от 19.04.2013 (не соответствие ширины просеки требованиям ПУЭ 2.5.207) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ с расширением просек (ВЛ 110 кВ Утиная-Арбаж) | G_KRE-00005-023 | 1963 | 44.62 | 3.8355 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Утиная – Арбаж с отпайкой на Шараница | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение ширины просеки в соответствие с требованиями ПУЭ 2.5.207 (для прохождения ВЛ по насаждениям должны быть прорублены просеки, шириной 20 м. от крайнего провода) и согласно акту технологического освидетельствования от 04.09.2013 (не соответствие ширины просеки требованиям ПУЭ 2.5.207) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ с расширением просек (ВЛ 110 кВ Утиная-Арбаж отпайка на ПС Шараница) | G_KRE-00005-024 | 1963 | 54.67 | 2.7354 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Утиная – Арбаж с отпайкой на Шараница | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение ширины просеки в соответствие с требованиями ПУЭ 2.5.207 (для прохождения ВЛ по насаждениям должны быть прорублены просеки, шириной 20 м. от крайнего провода) и согласно акту технологического освидетельствования от 15.03.2012 (не соответствие ширины просеки требованиям ПУЭ 2.5.207) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ с расширением просек (ВЛ 110 кВ Арбаж-Павлово) | G_KRE-00005-025 | 1978 | 44.62 | 1.0087 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Арбаж – Павлово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение ширины просеки в соответствие с требованиями ПУЭ 2.5.207 (для прохождения ВЛ по насаждениям должны быть прорублены просеки, шириной 20 м. от крайнего провода) и согласно акту технологического освидетельствования от 11.09.2015 (не соответствие ширины просеки требованиям ПУЭ 2.5.207) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ с расширением просек (ВЛ 110 кВ Арбаж-Советск) | G_KRE-00005-026 | 1964 | 45.81 | 1.0404 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Арбаж – Советск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение ширины просеки в соответствие с требованиями ПУЭ 2.5.207 (для прохождения ВЛ по насаждениям должны быть прорублены просеки, шириной 20 м. от крайнего провода) и согласно акту технологического освидетельствования от 26.08.2013 (не соответствие ширины просеки требованиям ПУЭ 2.5.207) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ с расширением просек (ВЛ 110 кВ Арбаж-Тужа) | G_KRE-00005-027 | 1982 | 48.19 | 1.1238 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Арбаж – Тужа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение ширины просеки в соответствие с требованиями ПУЭ 2.5.207 (для прохождения ВЛ по насаждениям должны быть прорублены просеки, шириной 20 м. от крайнего провода) и согласно акту технологического освидетельствования от 20.07.2015 (не соответствие ширины просеки требованиям ПУЭ 2.5.207) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ с расширением просек ( ВЛ 110 кВ Кремешки-Лебяжье) | G_KRE-00005-028 | 1973 | 44.32 | 1.0404 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Кремешки – Лебяжье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение ширины просеки в соответствие с требованиями ПУЭ 2.5.207 (для прохождения ВЛ по насаждениям должны быть прорублены просеки, шириной 20 м. от крайнего провода) и согласно акту технологического освидетельствования от 25.08.2011 (не соответствие ширины просеки требованиям ПУЭ 2.5.207) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ с расширением просек (ВЛ 110 кВ Слудка-Лазарево) | G_KRE-00005-029 | 1987 | 47.14 | 14.8597 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Слудка – Лазарево 1 с отпайками | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение ширины просеки в соответствие с требованиями ПУЭ 2.5.207 (для прохождения ВЛ по насаждениям должны быть прорублены просеки, шириной 20 м. от крайнего провода) и согласно акту технологического освидетельствования от 04.02.2014 (не соответствие ширины просеки требованиям ПУЭ 2.5.207) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ с расширением просек (ВЛ 110 кВ Лазарево-Шурма) | G_KRE-00005-030 | 1981 | 46.09 | 1.54 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Лазарево 1 – Шурма | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение ширины просеки в соответствие с требованиями ПУЭ 2.5.207 (для прохождения ВЛ по насаждениям должны быть прорублены просеки, шириной 20 м. от крайнего провода) и согласно акту технологического освидетельствования от 26.03.2014 (не соответствие ширины просеки требованиям ПУЭ 2.5.207) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ с расширением просек (ВЛ 110 кВ Лазарево 21) | G_KRE-00005-031 | 1986 | 44.55 | 0.0031 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Лазарево 21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение ширины просеки в соответствие с требованиями ПУЭ 2.5.207 (для прохождения ВЛ по насаждениям должны быть прорублены просеки, шириной 20 м. от крайнего провода) и согласно акту технологического освидетельствования от 10.07.2015 (не соответствие ширины просеки требованиям ПУЭ 2.5.207) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ с расширением просек (ВЛ-110 кВ Омутнинск-Ч.Холуница) | G_KRE-00005-032 | 1976 | 47.83 | 0.83 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Омутнинск – Черная Холуница | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение ширины просеки в соответствие с требованиями ПУЭ 2.5.207 (для прохождения ВЛ по насаждениям должны быть прорублены просеки, шириной 20 м. от крайнего провода) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ с расширением просек (ВЛ-110 кВ Нолинск-Швариха) | G_KRE-00005-033 | 1975 | 47.09 | 3.2786 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Нолинск – Швариха | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение ширины просеки в соответствие с требованиями ПУЭ 2.5.207 (для прохождения ВЛ по насаждениям должны быть прорублены просеки, шириной 20 м. от крайнего провода) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Кумены-Суна (замена изоляции) | G_KRE-00005-034 | 1962 | 44.41 | 0.9829 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Кумены – Суна | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение ширины просеки в соответствие с требованиями ПУЭ 2.5.207 (для прохождения ВЛ по насаждениям должны быть прорублены просеки, шириной 20 м. от крайнего провода) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ с расширением просек (ВЛ-110 кВ Луза - Демьяново, расширение просек - 9,049 га) | G_KRE-00005-035 | 1968 | 59.27 | 10.29 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Луза – Демьяново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение ширины просеки в соответствие с требованиями ПУЭ 2.5.207 (для прохождения ВЛ по насаждениям должны быть прорублены просеки, шириной 20 м. от крайнего провода) и согласно акту технологического освидетельствования от 18.06.2014 (не соответствие ширины просеки требованиям ПУЭ 2.5.207) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ с расширением просек (ВЛ-110 кВ Мураши-Демьяново (цепь 2), расширение просек - 19,442 га) | G_KRE-00005-036 | 1975 | 74.97 | 27.02 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Мураши – Демьяново с отпайками | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение ширины просеки в соответствие с требованиями ПУЭ 2.5.207 (для прохождения ВЛ по насаждениям должны быть прорублены просеки, шириной 20 м. от крайнего провода) и согласно акту технологического освидетельствования от 11.09.2014 (не соответствие ширины просеки требованиям ПУЭ 2.5.207) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ с расширением просек ( ВЛ-110 кВ Кирс-Гарь) | G_KRE-00005-037 | 1993 | 63.98 | 0.07 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Кирс – Гарь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение ширины просеки в соответствие с требованиями ПУЭ 2.5.207 (для прохождения ВЛ по насаждениям должны быть прорублены просеки, шириной 20 м. от крайнего провода) и согласно акту технологического освидетельствования от 18.07.2015 (не соответствие ширины просеки требованиям ПУЭ 2.5.207) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ с расширением просек (ВЛ-110 кВ Опарино-Пинюг, расширение просек - 2,907 га) | G_KRE-00005-038 | 1970 | 74.02 | 8.55 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Опарино – Пинюг с отпайкой на Альмеж | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение ширины просеки в соответствие с требованиями ПУЭ 2.5.207 (для прохождения ВЛ по насаждениям должны быть прорублены просеки, шириной 20 м. от крайнего провода) и согласно акту технологического освидетельствования от 12.09.2014 (не соответствие ширины просеки требованиям ПУЭ 2.5.207) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ с расширением просек (ВЛ-35 кВ Карино-Белая Холуница, расширение просек - 18,206 га) | G_KRE-00005-039 | 1955 | 69.39 | 6.63 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ Карино – Белая Холуница | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение ширины просеки в соответствие с требованиями ПУЭ 2.5.207 (для прохождения ВЛ по насаждениям должны быть прорублены просеки, шириной 15 м. от крайнего провода) и согласно акту технологического освидетельствования от 23.08.2012 (не соответствие ширины просеки требованиям ПУЭ 2.5.207) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ с расширением просек (ВЛ-35 кВ Белая Холуница-Сырьяны, расширение просек - 8,573 га) | G_KRE-00005-040 | 1982 | 71.99 | 6.56 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ Белая Холуница - Сырьяны | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение ширины просеки в соответствие с требованиями ПУЭ 2.5.207 (для прохождения ВЛ по насаждениям должны быть прорублены просеки, шириной 15 м. от крайнего провода) и согласно акту технологического освидетельствования от 11.09.2014 (не соответствие ширины просеки требованиям ПУЭ 2.5.207) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ с расширением просек ( ВЛ-110 кВ Бахта-Луговая (Бахта-Русское, Оричи-Русское)) | G_KRE-00005-041 | 1980 | 50 | 1.7527 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Бахта – Луговая, ВЛ 35 кВ Бахта - Русское, ВЛ 35 кВ Оричи - Русское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение ширины просеки в соответствие с требованиями ПУЭ 2.5.207 (для прохождения ВЛ по насаждениям должны быть прорублены просеки, шириной 20 м. от крайнего провода) и согласно акту технологического освидетельствования от 15.09.2014 (не соответствие ширины просеки требованиям ПУЭ 2.5.207) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ с расширением просек (ВЛ-35 кВ № 42) | G_KRE-00005-043 | 1986 | 59.05 | 0.28 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ № 42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение ширины просеки в соответствие с требованиями ПУЭ 2.5.207 (для прохождения ВЛ по насаждениям должны быть прорублены просеки, шириной 15 м. от крайнего провода) и согласно акту технологического освидетельствования от 26.07.2013 (не соответствие ширины просеки требованиям ПУЭ 2.5.207) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ с расширением просек (ВЛ-35 кВ Вожгалы-В.Быстрица) | G_KRE-00005-044 | 1977 | 83.14 | 15.41 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35кВ Вожгалы - Верхобыстрица | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение ширины просеки в соответствие с требованиями ПУЭ 2.5.207 (для прохождения ВЛ по насаждениям должны быть прорублены просеки, шириной 15 м. от крайнего провода) и согласно акту технологического освидетельствования от 13.03.2014 (не соответствие ширины просеки требованиям ПУЭ 2.5.207) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ с расширением просек (ВЛ-35 кВ Черновское-Александровское) | G_KRE-00005-045 | 1983 | 59.86 | 1.99 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ Черновское - Александровское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение ширины просеки в соответствие с требованиями ПУЭ 2.5.207 (для прохождения ВЛ по насаждениям должны быть прорублены просеки, шириной 15 м. от крайнего провода) и согласно акту технологического освидетельствования от 21.03.2013 (не соответствие ширины просеки требованиям ПУЭ 2.5.207) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ с расширением просек ( ВЛ-35 кВ Круглыжи-Черновское, расширение просек - 11,469 га) | G_KRE-00005-046 | 1967 | 64.38 | 6.96 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ Круглыжи - Черновское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение ширины просеки в соответствие с требованиями ПУЭ 2.5.207 (для прохождения ВЛ по насаждениям должны быть прорублены просеки, шириной 15 м. от крайнего провода) и согласно акту технологического освидетельствования от 05.09.2013 (не соответствие ширины просеки требованиям ПУЭ 2.5.207) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ с расширением просек (ВЛ-35 кВ Пермята-Красное) | G_KRE-00005-047 | 1970 | 66.26 | 13.55 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ Пермята - Красное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение ширины просеки в соответствие с требованиями ПУЭ 2.5.207 (для прохождения ВЛ по насаждениям должны быть прорублены просеки, шириной 15 м. от крайнего провода) и согласно акту технологического освидетельствования от 22.07.2013 (не соответствие ширины просеки требованиям ПУЭ 2.5.207) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ с расширением просек ( ВЛ-35 кВ Виноградово- М.Сатнур) | G_KRE-00005-048 | 1966 | 78.21 | 3.12 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ Виноградово - Малый Сатнур | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение ширины просеки в соответствие с требованиями ПУЭ 2.5.207 (для прохождения ВЛ по насаждениям должны быть прорублены просеки, шириной 15 м. от крайнего провода) и согласно акту технологического освидетельствования от 13.03.2013 (не соответствие ширины просеки требованиям ПУЭ 2.5.207) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ с расширением просек (ВЛ-35 кВ М.Сатнур-Мелеть) | G_KRE-00005-049 | 1974 | 62.38 | 0.0001 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ Малый Сатнур - Мелеть | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение ширины просеки в соответствие с требованиями ПУЭ 2.5.207 (для прохождения ВЛ по насаждениям должны быть прорублены просеки, шириной 15 м. от крайнего провода) и согласно акту технологического освидетельствования от 21.04.2015 (не соответствие ширины просеки требованиям ПУЭ 2.5.207) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ с расширением просек (ВЛ-35 кВ Кильмезь-Астраханово) | G_KRE-00005-050 | 1972 | 73.39 | 6.76 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ Астраханово - Кильмезь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение ширины просеки в соответствие с требованиями ПУЭ 2.5.207 (для прохождения ВЛ по насаждениям должны быть прорублены просеки, шириной 15 м. от крайнего провода) и согласно акту технологического освидетельствования от 03.09.2014 (не соответствие ширины просеки требованиям ПУЭ 2.5.207) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ с расширением просек (ВЛ-35 кВ Кильмезь-Дамаскино) | G_KRE-00005-051 | 1985 | 68.61 | 2.98 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ Кильмезь - Дамаскино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение ширины просеки в соответствие с требованиями ПУЭ 2.5.207 (для прохождения ВЛ по насаждениям должны быть прорублены просеки, шириной 15 м. от крайнего провода) и согласно акту технологического освидетельствования от 26.08.2014 (не соответствие ширины просеки требованиям ПУЭ 2.5.207) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ с расширением просек (ВЛ-110 кВ Пинюг-Демьяново, расширение просек - 22,400 га) | G_KRE-00005-093 | 1970 | 63.48 | 8.4408 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Пинюг – Демьяново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение ширины просеки в соответствие с требованиями ПУЭ 2.5.207 (для прохождения ВЛ по насаждениям должны быть прорублены просеки, шириной 20 м. от крайнего провода) и согласно акту технологического освидетельствования от 22.07.2015 (не соответствие ширины просеки требованиям ПУЭ 2.5.207) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ с расширением просек (ВЛ-110 кВ Н.Ивкино-Верхошижемье, расширение просек - 1,515 га) | H_KRE-00005-113 | 1980 | 81.59 | 5.26 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110 кВ Н.Ивкино-Верхошижемье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение ширины просеки в соответствие с требованиями ПУЭ 2.5.207 (для прохождения ВЛ по насаждениям должны быть прорублены просеки, шириной 20 м. от крайнего провода) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ с расширением просек (Мелеть - Порек) | H_KRE-00005-114 | 1974 | 62.78 | 7.47 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ Мелеть - Порек | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение ширины просеки в соответствие с требованиями ПУЭ 2.5.207 (для прохождения ВЛ по насаждениям должны быть прорублены просеки, шириной 20 м. от крайнего провода) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ с расширением просек (Астраханово - Порек) | H_KRE-00005-115 | 1984 | 72.16 | 7.3718 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ Астраханово - Порек | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение ширины просеки в соответствие с требованиями ПУЭ 2.5.207 (для прохождения ВЛ по насаждениям должны быть прорублены просеки, шириной 15 м. от крайнего провода) и согласно акту технологического освидетельствования от 22.01.2013 (не соответствие ширины просеки требованиям ПУЭ 2.5.207) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Киров-Пасегово (Киров-Лянгасово) с заменой грозотроса | H_KRE-00005-120 | 1963 | 50.06 | 2.78 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Киров – Пасегово, ВЛ 110 кВ Киров – Лянгасово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение ширины просеки в соответствие с требованиями ПУЭ 2.5.207 (для прохождения ВЛ по насаждениям должны быть прорублены просеки, шириной 20 м. от крайнего провода) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ с расширением просек (ВЛ-110 кВ Омутнинск-Афанасьево (1 этап), расширение просек - 15,980 га) | H_KRE-00005-121 | 1987 | 67.01 | 37.51 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Омутнинск – Афанасьево с отпайкой на Залазна | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение ширины просеки в соответствие с требованиями ПУЭ 2.5.207 (для прохождения ВЛ по насаждениям должны быть прорублены просеки, шириной 20 м. от крайнего провода) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ с расширением просек (ВЛ-110 кВ Вятка-Азот, расширение просек - 7,028 га) | J_KRE-00005-160 | 1980 | 75 | 6.7415 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110 кВ Оричи-Нижнеивкино, отпайка на Тюмень | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение ширины просеки в соответствие с требованиями ПУЭ 2.5.207 (для прохождения ВЛ по насаждениям должны быть прорублены просеки, шириной 20 м. от крайнего провода) | + | -
4.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек ВЛ 35 кВ - 33,52 га) | J_KRE-00005-161 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение ширины просеки в соответствие с требованиями ПУЭ 2.5.207 (для прохождения ВЛ по насаждениям должны быть прорублены просеки, шириной 15 м. от крайнего провода); акты технологического освидетельствования от 25.07.2014, 27.05.2014, 12.03.2016, 15.03.2014, 13.03.2014, 15.09.2014, 30.06.215 (не соответствие ширины просеки требованиям ПУЭ 2.5.207); Предписание №АП-Вг-327/19-КПП от 20.09.2018 | + | -
4.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек ВЛ 110кВ - 543,75 га) | I_KRE-00005-170 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение ширины просеки в соответствие с требованиями ПУЭ 2.5.207 (для прохождения ВЛ по насаждениям должны быть прорублены просеки, шириной 20 м. от крайнего провода) и согласно актам технологического освидетельствования от 10.04.2015, 25.08.2014, 20.03.2013, 27.04.2015, 18.07.2014 (не соответствие ширины просеки требованиям ПУЭ 2.5.207) | + | -
4.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек ВЛ 35 кВ - 108,25 га) | I_KRE-00005-171 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение ширины просеки в соответствие с требованиями ПУЭ 2.5.207 (для прохождения ВЛ по насаждениям должны быть прорублены просеки, шириной 15 м. от крайнего провода) и согласно актам технологического освидетельствования от 19.02.2014, 14.04.2014, 26.07.2013, 20.01.2014, 12.03.2016, 19.01.2015, 10.07.2016 (не соответствие ширины просеки требованиям ПУЭ 2.5.207) | + | -
4.2.2.2 | Модернизация объектов основных средств (монтаж комплекта вакуумного реклоузера ВЛ 10 кВ ф. №4 ПС "Астраханово") | G_KRE-00019-003 | 1970 | 53.3 | 1.701 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.№4 Астраханово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Автоматизация участков распредсети с установкой реклоузеров для повышения эффективности оперативного управления. Повышение надежности электроснабжения потребителей. п. 7.9.5 Единой технической политики в электросетевом комплексе ПАО "Россети" (протокол от 30.03.2017 № 262) | - | -
4.2.2.2 | Модернизация объектов основных средств (монтаж комплекта вакуумного реклоузера ВЛ 6 кВ ф. №10 ПС "Сосновка") | G_KRE-00019-004 | 1995 | 51.9 | 2.317 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ ф.№10 Сосновка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Автоматизация участков распредсети с установкой реклоузеров для повышения эффективности оперативного управления. Повышение надежности электроснабжения потребителей. п. 7.9.5 Единой технической политики в электросетевом комплексе ПАО "Россети" (протокол от 30.03.2017 № 262) | - | -
4.2.2.2 | Модернизация объектов основных средств (модернизация ТП, ВЛ 0.4 кВ в д.В.Чуприяново) протяженность по трассе 0,599 км, трансформатор 1х63 кВА | G_KRE-00019-006 | 1978 | 40.45 | 3.214 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП П-206 Подосиновец | 0.007 | 19.12.2018 | 12 | 0.236 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, модернизация с целью обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию согласно акту технологического освидетельствования от 09.07.2014 (загнивание опор, сечение провода не соответствует нагрузке, мощность трансформатора не соответствует нагрузке) | + | -
4.2.2.2 | Модернизация объектов основных средств (модернизация ВЛ 0.4 кВ в п.Рудничный) протяженность по трассе 0,792 км | G_KRE-00019-007 | 1981 | 91.2 | 0.0004 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛИ-0,4 от Р-101 ф.1 Рудничный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, модернизация с целью обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию согласно акту технологического освидетельствования от 28.04.2014 (загнивание опор, сечение провода не соответствует нагрузке) | + | -
4.2.2.2 | Модернизация объектов основных средств (модернизация ТП, ВЛ 0.4 кВ в пгт.Нагорск) протяженность по трассе 0,725 км, трансформатор 1х100 кВА | G_KRE-00019-008 | 1985 | 47.56 | 18.466 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ ф.7 от Нагорск | нд | нд | нд | 0.44 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, модернизация с целью обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию согласно акту технологического освидетельствования от 07.07.2015 (загнивание опор, сечение провода не соответствует нагрузке, мощность трансформатора не соответствует нагрузке) | + | -
4.2.2.2 | Модернизация объектов основных средств (модернизация ВЛ 0.4 кВ в с. Шалегово) протяженность по трассе 0,865 км | G_KRE-00019-010 | 1989 | 51.14 | 15.2488 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от 108 Ф-1 Шалегово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, модернизация с целью обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию согласно акту технологического освидетельствования от 24.06.2015 (загнивание опор, сечение провода не соответствует нагрузке) | + | -
4.2.2.2 | Модернизация объектов основных средств (модернизация ВЛ 0.4 кВ в Каракульской пристани) протяженность по трассе 0,725 км | G_KRE-00019-016 | 1972 | 40.53 | 19.6443 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от 413 Малый Сатнур | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, модернизация с целью обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию согласно акту технологического освидетельствования от 02.06.2014 (загнивание опор, сечение провода не соответствует нагрузке) | + | -
4.2.2.2 | Модернизация объектов основных средств (модернизация ТП, ВЛ 10 кВ в н.п. Русское Тимкино) протяженность по трассе 2,59 км,мощностью 260 кВА | G_KRE-00019-017 | 2003 | 49.57 | 22.9715 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-1301. ВЛ 0,4 кВ от КТП-1301 Уржум 110/35/10 кВ | 0.017 | 19.12.2018 | 19 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, модернизация с целью обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию согласно акту технологического освидетельствования от 08.06.2015 (загнивание опор, сечение провода не соответствует нагрузке, мощность трансформатора не соответствует нагрузке) | + | -
4.2.2.2 | Модернизация объектов основных средств (модернизация ТП, ВЛ 0.4 кВ в пос.Андреевский) протяженность по трассе 0,365 км, трансформатор 1х100 кВА | G_KRE-00019-018 | 1966 | 43.48 | 19.5016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП-608 Уржум 110/35/10 кВ | нд | нд | нд | 0.492 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, модернизация с целью обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию согласно акту технологического освидетельствования от 04.05.2015 (загнивание опор, сечение провода не соответствует нагрузке, мощность трансформатора не соответствует нагрузке) | + | -
4.2.2.2 | Модернизация объектов основных средств (модернизация ТП, ВЛ 10 кВ в д.Кизерь) протяженность по трассе 0,52 км, трансформатор 1х40 кВА | G_KRE-00019-020 | 1977 | 40.31 | 14.1481 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Ф.7 Уржум 110/35/10 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, модернизация с целью обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию согласно акту технологического освидетельствования от 06.04.2013 (загнивание опор, сечение провода не соответствует нагрузке, мощность трансформатора не соответствует нагрузке) | + | -
4.2.2.2 | Модернизация объектов основных средств (модернизация ВЛ 0.4 кВ в г.Уржум) протяженность по трассе 0,612 км | G_KRE-00019-021 | 1977 | 49.54 | 18.9318 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0.4 кВ в г.Уржум | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, модернизация с целью обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию согласно акту технологического освидетельствования от 08.05.2015 (загнивание опор, сечение провода не соответствует нагрузке) | + | -
4.2.2.2 | Модернизация объектов основных средств (модернизация ВЛ 0.4 кВ в с.Адышево) | G_KRE-00019-023 | 1974 | 47.17 | 0.59 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ Ф-1,2 от 519 Адышево-2 Н.Ивкино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, модернизация с целью обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию согласно акту технологического освидетельствования от 07.06.2014 (загнивание опор, сечение провода не соответствует нагрузке) | + | -
4.2.2.2 | Модернизация объектов основных средств (модернизация ВЛ 0.4 кВ в д.Н.Колотовка) протяженность по трассе 1,393 км, трансформатор 1х100 кВА | G_KRE-00019-024 | 1977 | 83.81 | 1.44 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ ф.№1 от ТП Г-403 ф.№4 от Гордино | нд | нд | нд | 0.092 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, модернизация с целью обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию согласно акту технологического освидетельствования от 18.05.2014 (загнивание опор, сечение провода не соответствует нагрузке) | + | -
4.2.2.2 | Модернизация объектов основных средств (модернизация ВЛ 0.4 кВ в д. Семенихины) | G_KRE-00019-028 | 2010 | 96.47 | 0.0001 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0.4 кВ в д. Семенихины | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, модернизация с целью обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию согласно акту технологического освидетельствования от 11.05.2014 (загнивание опор, сечение провода не соответствует нагрузке) | + | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ в рамках проекта Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ в д.Барановщина Куменского района (ВЛЗ 10 кВ в двухцепном исполнении - 0,027 км) | I_KRE-00019-039 | 1982 | 89.68 | 21.2467 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф-2 ПС НИЖНЕИВКИНО | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, модернизация с целью обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей, ведомость замеров от 11.11.2017 (уровни напряжения находятся на границе выхода за 10 % по ГОСТ 32144, требуется реконструкция сети) | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ в рамках проекта Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ в д.Барановщина Куменского района (ВЛИ 0,4 кВ 1,332 км) | I_KRE-00019-041 | 1982 | 100 | 21.2467 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ ТП-211-160 ПС НИЖНЕИВКИНО | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, модернизация с целью обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей, ведомость замеров от 11.11.2017 (уровни напряжения находятся на границе выхода за 10 % по ГОСТ 32144, требуется реконструкция сети) | - | -
4.2.2.2 | Телемеханизация энергообъектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в рамках развития ССПИ (Организация цифровых каналов связи Мурашинский РЭС - Юрьянский РЭС (ВОЛС 41 км) | J_KRE-00023-026 | 1964 | 83.29 | 20.1169 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110 кВ Юрья - Мураши | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. Техническое состояние объекта (отсутствие возможности передачи телеинформации одновременно по нескольким независимым каналам связи; отсутствие реализации новых протоколов передачи данных МЭК-870-5-101, МЭК-870-5-104; сложная и трудоемкая настройка; дорогостоящий ремонт отдельных блоков; отсутствие поддержки цифровых измерительных преобразователей) согласно акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 12.01.2018 | + | -
4.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. № 4 ПС 110 кВ Восточная с монтажом реклоузера (1 шт; Автоматизация распределительных электрических сетей) | G_KRE-00048-051 | 1981 | 50 | 78.7443 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6-10 кВ ф. № 4 ПС Восточная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Автоматизация участков распредсети с установкой реклоузеров для повышения эффективности оперативного управления. Повышение надежности электроснабжения потребителей. п. 6.2.7, п. 7.9.5 Единой технической политики в электросетевом комплексе ПАО "Россети" (протокол от 30.03.2017 № 262) | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 Ф-5 ПС Советск (с установкой индикаторов короткого замыкания - 3шт., разъединителей с моторным приводом - 3 шт.) | I_KRE-00048-103 | 1978 | 95.51 | 6.4507 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 Ф-5 ПС Советск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. п. 6.2.7, п. 7.9.1 Единой технической политики в электросетевом комплексе ПАО "Россети" (протокол от 30.03.2017 № 262) | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 Ф-13 ПС Советск (с установкой индикаторов короткого замыкания - 2шт., разъединителей с моторным приводом - 2 шт.) | I_KRE-00048-104 | 1974 | 92.9 | 22.3154 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 Ф-13 ПС Советск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. п. 6.2.7, п. 7.9.1 Единой технической политики в электросетевом комплексе ПАО "Россети" (протокол от 30.03.2017 № 262) | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 Ф-8 ПС Красногорская (с установкой индикаторов короткого замыкания - 2 шт., разъединителей с моторным приводом - 2 шт.) | I_KRE-00048-107 | 1972 | 88.05 | 16.3042 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 Ф-8 ПС Красногорская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. п. 6.2.7, п. 7.9.1 Единой технической политики в электросетевом комплексе ПАО "Россети" (протокол от 30.03.2017 № 262) | - | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ с заменой грозотроса (Киров-Пасегово (Киров-Лянгасово)) (12,52 км) | G_KRE-00084-001 | 1963 | 88.7 | 2.9046 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Киров-Пасегово (Киров-Лянгасово) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. замена элемента ВЛ с истекшим нормативным сроком службы. Заключение по техническому состоянию согласно ПУЭ 7 изд. п.2.5.116 (Воздушные линии 110-750 кВ с металлическими и железобетонными опорами должны быть защищены от прямых ударов молнии тросами по всей длине) и акту технологического освидетельствования 13.04.2016 (обрывы жил, коррозия грозотроса) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ с заменой грозотроса (Чепецк-Ильинская) (8,7 км) | G_KRE-00084-002 | 1979 | 83.1 | 31.3142 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Чепецк-Ильинская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. замена элемента ВЛ с истекшим нормативным сроком службы. Заключение по техническому состоянию согласно ПУЭ 7 изд. п.2.5.116 (Воздушные линии 110-750 кВ с металлическими и железобетонными опорами должны быть защищены от прямых ударов молнии тросами по всей длине) и акту технологического освидетельствования 12.05.2016 (обрывы жил, коррозия грозотроса) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ с заменой грозотроса (Кумены-Суна) (35,11 км) | G_KRE-00084-003 | 1962 | 79.75 | 5.0569 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Кумёны-Суна | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. замена элемента ВЛ с истекшим нормативным сроком службы. Заключение по техническому состоянию согласно ПУЭ 7 изд. п.2.5.116 (Воздушные линии 110-750 кВ с металлическими и железобетонными опорами должны быть защищены от прямых ударов молнии тросами по всей длине) и акту технологического освидетельствования 15.03.2016 (обрывы жил, коррозия грозотроса) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ с заменой грозотроса (Свеча-Круглыжи) (32,7 км) | G_KRE-00084-004 | 1979 | 82.36 | 17.3627 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Свеча-Круглыжи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. замена элемента ВЛ с истекшим нормативным сроком службы. Заключение по техническому состоянию согласно ПУЭ 7 изд. п.2.5.116 (Воздушные линии 110-750 кВ с металлическими и железобетонными опорами должны быть защищены от прямых ударов молнии тросами по всей длине) и акту технологического освидетельствования 07.04.2016 (обрывы жил, коррозия грозотроса) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ с заменой грозотроса (Котельнич-Утиная) (7,1 км) | G_KRE-00084-005 | 1963 | 80.38 | 1.4462 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Котельнич-Утиная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. замена элемента ВЛ с истекшим нормативным сроком службы. Заключение по техническому состоянию согласно ПУЭ 7 изд. п.2.5.116 (Воздушные линии 110-750 кВ с металлическими и железобетонными опорами должны быть защищены от прямых ударов молнии тросами по всей длине) и акту технологического освидетельствования 25.02.2016 (обрывы жил, коррозия грозотроса) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ с заменой грозотроса (Утиная-Арбаж с отп. на Шараницу) (32,7 км) | G_KRE-00084-006 | 1963 | 82.66 | 7.2506 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Утиная-Арбаж с отпайкой на Шараницу | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. замена элемента ВЛ с истекшим нормативным сроком службы. Заключение по техническому состоянию согласно ПУЭ 7 изд. п.2.5.116 (Воздушные линии 110-750 кВ с металлическими и железобетонными опорами должны быть защищены от прямых ударов молнии тросами по всей длине) и акту технологического освидетельствования 14.04.2016 (обрывы жил, коррозия грозотроса) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ с заменой грозотроса (Арбаж-Советск) (42,2 км) | G_KRE-00084-007 | 1964 | 80.69 | 4.0974 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Арбаж-Советск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. замена элемента ВЛ с истекшим нормативным сроком службы. Заключение по техническому состоянию согласно ПУЭ 7 изд. п.2.5.116 (Воздушные линии 110-750 кВ с металлическими и железобетонными опорами должны быть защищены от прямых ударов молнии тросами по всей длине) и акту технологического освидетельствования 26.08.2013 (обрывы жил, коррозия грозотроса) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ с заменой грозотроса (Прогресс - Кремешки) (6,8 км) | G_KRE-00084-008 | 1973 | 81.54 | 3.4163 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Прогресс-Кремешки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. замена элемента ВЛ с истекшим нормативным сроком службы. Заключение по техническому состоянию согласно ПУЭ 7 изд. п.2.5.116 (Воздушные линии 110-750 кВ с металлическими и железобетонными опорами должны быть защищены от прямых ударов молнии тросами по всей длине) и акту технологического освидетельствования 06.04.2016 (обрывы жил, коррозия грозотроса) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ с заменой грозотроса ( Лебяжье-Ветошкино) (24,03 км) | G_KRE-00084-009 | 1976 | 42.37 | 19.7611 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Лебяжье-Ветошкино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. замена элемента ВЛ с истекшим нормативным сроком службы. Заключение по техническому состоянию согласно ПУЭ 7 изд. п.2.5.116 (Воздушные линии 110-750 кВ с металлическими и железобетонными опорами должны быть защищены от прямых ударов молнии тросами по всей длине) и акту технологического освидетельствования 21.04.2016 (обрывы жил, коррозия грозотроса) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ с заменой грозотроса (Опарино-Пинюг) (26,87 км) | G_KRE-00084-010 | 1970 | 81.17 | 8.4408 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Опарино-Пинюг | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. замена элемента ВЛ с истекшим нормативным сроком службы. Заключение по техническому состоянию согласно ПУЭ 7 изд. п.2.5.116 (Воздушные линии 110-750 кВ с металлическими и железобетонными опорами должны быть защищены от прямых ударов молнии тросами по всей длине) и акту технологического освидетельствования 23.03.2016 (обрывы жил, коррозия грозотроса) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ (2этап) замена изоляции, установка птицезащитных устройств (ВЛ 110 кВ Иванцево-Кирс с отпайками) | I_KRE-00084-011 | 1962 | 66.61 | 59.576 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Иванцево-Кирс с отпайками | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Снижение количества отключений по причине перекрытия изоляции ВЛ 110 кВ, требованиями ПТЭ, п. 5.7.10 (На участках ВЛ, подверженных интенсивному загрязнению, должна применяться специальная или усиленная изоляция, при необходимости выполняться замена загрязнённых изоляторов. В зонах интенсивных загрязнений изоляции птицами и местах их массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ должны устанавливаться специальные устройства отпугивающие птиц и не угрожающие их жизни). Акт оценки технического состояния от 03.07.2017 (механические повреждения изоляторов) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ (2этап) замена изоляции, установка птицезащитных устройств (ВЛ 110 кВ Отпайка на Подрезчиху) | I_KRE-00084-012 | 1962 | 81.17 | 54.5315 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Отпайка на Подрезчиху | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Снижение количества отключений по причине перекрытия изоляции ВЛ 110 кВ, требованиями ПТЭ, п. 5.7.10 (На участках ВЛ, подверженных интенсивному загрязнению, должна применяться специальная или усиленная изоляция, при необходимости выполняться замена загрязнённых изоляторов. В зонах интенсивных загрязнений изоляции птицами и местах их массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ должны устанавливаться специальные устройства отпугивающие птиц и не угрожающие их жизни) и акту технологического освидетельствования 03.07.2017 (механические повреждения изоляторов) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ (2 этап) замена грозотроса (ВЛ 35 кВ №43) (1,55 км) | I_KRE-00084-013 | 1986 | 85.62 | 0.2757 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ №43 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. замена элемента ВЛ с истекшим нормативным сроком службы. Заключение по техническому состоянию согласно ПУЭ 7 изд. п.2.5.116 (Воздушные линии 110-750 кВ с металлическими и железобетонными опорами должны быть защищены от прямых ударов молнии тросами по всей длине) и акту технологического освидетельствования от 17.07.2017 (обрывы жил, коррозия грозотроса) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ (2 этап) замена грозотроса (ВЛ 35 кВ Шестаки-Нагорск с отпайкой на Заево) (1,88 км) | I_KRE-00084-014 | 1988 | 75.77 | 25.3385 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ Шестаки-Нагорск с отпайкой на Заево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. замена элемента ВЛ с истекшим нормативным сроком службы. Заключение по техническому состоянию согласно ПУЭ 7 изд. п.2.5.116 (Воздушные линии 110-750 кВ с металлическими и железобетонными опорами должны быть защищены от прямых ударов молнии тросами по всей длине) и акту технологического освидетельствования 07.07.2017 (обрывы жил, коррозия грозотроса) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ (2 этап) замена грозотроса (ВЛ 110 кВ Песковка-Бисерово) (10,87 км) | I_KRE-00084-015 | 1973 | 84.12 | 20.1776 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Песковка-Бисерово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. замена элемента ВЛ с истекшим нормативным сроком службы. Заключение по техническому состоянию согласно ПУЭ 7 изд. п.2.5.116 (Воздушные линии 110-750 кВ с металлическими и железобетонными опорами должны быть защищены от прямых ударов молнии тросами по всей длине) и акту технологического освидетельствования от 31.07.2017 (обрывы жил, коррозия грозотроса) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ (2 этап) замена изоляции, установка птицезащитных устройств (ВЛ 110 кВ Суна-Верхошижемье) | I_KRE-00084-016 | 1989 | 85.62 | 6.7415 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Суна-Верхошижемье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Снижение количества отключений по причине перекрытия изоляции ВЛ 110 кВ, требованиями ПТЭ, п. 5.7.10 (На участках ВЛ, подверженных интенсивному загрязнению, должна применяться специальная или усиленная изоляция, при необходимости выполняться замена загрязнённых изоляторов. В зонах интенсивных загрязнений изоляции птицами и местах их массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ должны устанавливаться специальные устройства отпугивающие птиц и не угрожающие их жизни) и акту технологического освидетельствования 04.09.2017 (механические повреждения изоляторов) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ (2 этап) замена изоляции, установка птицезащитных устройств (Киров-Пасегово (Киров-Лянгасово)) | I_KRE-00084-017 | 1963 | 53.01 | 2.9046 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Киров-Пасегово (Киров-Лянгасово) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Снижение количества отключений по причине перекрытия изоляции ВЛ 110 кВ, требованиями ПТЭ, п. 5.7.10 (На участках ВЛ, подверженных интенсивному загрязнению, должна применяться специальная или усиленная изоляция, при необходимости выполняться замена загрязнённых изоляторов. В зонах интенсивных загрязнений изоляции птицами и местах их массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ должны устанавливаться специальные устройства отпугивающие птиц и не угрожающие их жизни) и акту технологического освидетельствования 04.09.2017 (механические повреждения изоляторов) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ (2 этап) замена грозотроса (ВЛ 35 кВ Марадыково-Шалегово) (3,2 км) | I_KRE-00084-018 | 1979 | 85.62 | 6.4822 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ Марадыково-Шалегово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. замена элемента ВЛ с истекшим нормативным сроком службы. Заключение по техническому состоянию согласно ПУЭ 7 изд. п.2.5.116 (Воздушные линии 110-750 кВ с металлическими и железобетонными опорами должны быть защищены от прямых ударов молнии тросами по всей длине) и акту технологического освидетельствования от 04.09.2017 (обрывы жил, коррозия грозотроса) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ (2 этап) замена грозотроса, замена изоляции, установка птицезащитных устройств (ВЛ 110 кВ Котельнич-Иготино-Шахунья (Котельнич-Буреполом)) (24,89 км) | I_KRE-00084-019 | 1963 | 75.02 | 30.0518 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Котельнич-Иготино-Шахунья (Котельнич-Буреполом) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. замена элемента ВЛ с истекшим нормативным сроком службы. Заключение по техническому состоянию согласно ПУЭ 7 изд. п.2.5.116 (Воздушные линии 110-750 кВ с металлическими и железобетонными опорами должны быть защищены от прямых ударов молнии тросами по всей длине) и акту технологического освидетельствования от 07.08.2017 (механические повреждения изоляторов) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ (2 этап) подвеска дополнительной изоляции, установка птицезащитных устройств (ВЛ 110 кВ Лебяжье-Пижанка) | I_KRE-00084-020 | 1986 | 71.83 | 7.8037 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Лебяжье-Пижанка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Снижение количества отключений по причине перекрытия изоляции ВЛ 110 кВ, требованиями ПТЭ, п. 5.7.10 (На участках ВЛ, подверженных интенсивному загрязнению, должна применяться специальная или усиленная изоляция, при необходимости выполняться замена загрязнённых изоляторов. В зонах интенсивных загрязнений изоляции птицами и местах их массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ должны устанавливаться специальные устройства отпугивающие птиц и не угрожающие их жизни) и акту технологического освидетельствования от 03.08.2017 (множественное загрязнение изоляторов) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ (2 этап) подвеска дополнительной изоляции, установка птицезащитных устройств (ВЛ 110 кВ Лебяжье-Яранск) | I_KRE-00084-021 | 1990 | 60.61 | 5.409 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Лебяжье-Яранск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Снижение количества отключений по причине перекрытия изоляции ВЛ 110 кВ, требованиями ПТЭ, п. 5.7.10 (На участках ВЛ, подверженных интенсивному загрязнению, должна применяться специальная или усиленная изоляция, при необходимости выполняться замена загрязнённых изоляторов. В зонах интенсивных загрязнений изоляции птицами и местах их массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ должны устанавливаться специальные устройства отпугивающие птиц и не угрожающие их жизни) и акту технологического освидетельствования от 04.08.2017 (множественное загрязнение изоляторов) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ (2 этап) подвеска дополнительной изоляции, установка птицезащитных устройств (ВЛ 110 кВ Митюши-Кикнур) | I_KRE-00084-022 | 1987 | 71.83 | 38.1739 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Митюши-Кикнур | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Снижение количества отключений по причине перекрытия изоляции ВЛ 110 кВ, требованиями ПТЭ, п. 5.7.10 (На участках ВЛ, подверженных интенсивному загрязнению, должна применяться специальная или усиленная изоляция, при необходимости выполняться замена загрязнённых изоляторов. В зонах интенсивных загрязнений изоляции птицами и местах их массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ должны устанавливаться специальные устройства отпугивающие птиц и не угрожающие их жизни) и акту технологического освидетельствования от 07.08.2017 (множественное загрязнение изоляторов) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ (2 этап) замена провода (ВЛ 110 кВ Оршанка-Табашино) | I_KRE-00084-023 | 1979 | 25 | 10.7414 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Оршанка-Табашино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Снижение количества отключений по причине перекрытия изоляции ВЛ 110 кВ, требованиями ПТЭ, п. 5.7.10 (На участках ВЛ, подверженных интенсивному загрязнению, должна применяться специальная или усиленная изоляция, при необходимости выполняться замена загрязнённых изоляторов. В зонах интенсивных загрязнений изоляции птицами и местах их массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ должны устанавливаться специальные устройства отпугивающие птиц и не угрожающие их жизни) и акту технологического освидетельствования от 01.08.2017 (дефекты провода, механические повреждения изоляторов) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ (2 этап) подвеска дополнительной изоляции, установка птицезащитных устройств (ВЛ 110 кВ Прогресс-Кремешки) | I_KRE-00084-024 | 1973 | 72 | 3.4163 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Прогресс-Кремешки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Снижение количества отключений по причине перекрытия изоляции ВЛ 110 кВ, требованиями ПТЭ, п. 5.7.10 (На участках ВЛ, подверженных интенсивному загрязнению, должна применяться специальная или усиленная изоляция, при необходимости выполняться замена загрязнённых изоляторов. В зонах интенсивных загрязнений изоляции птицами и местах их массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ должны устанавливаться специальные устройства отпугивающие птиц и не угрожающие их жизни) и акту технологического освидетельствования от 09.08.2017 (множественное загрязнение изоляторов) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ (2 этап) замена изоляции, установка птицезащитных устройств (ВЛ 110 кВ Тужа-О.Поле) | I_KRE-00084-025 | 1982 | 73.5 | 3.9279 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Тужа-О.Поле | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Снижение количества отключений по причине перекрытия изоляции ВЛ 110 кВ, требованиями ПТЭ, п. 5.7.10 (На участках ВЛ, подверженных интенсивному загрязнению, должна применяться специальная или усиленная изоляция, при необходимости выполняться замена загрязнённых изоляторов. В зонах интенсивных загрязнений изоляции птицами и местах их массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ должны устанавливаться специальные устройства отпугивающие птиц и не угрожающие их жизни) и акту технологического освидетельствования от 11.08.2017 (дефекты провода, механические повреждения и загрязнения изоляторов) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-35 кВ с заменой опор и провода (Нолинск-Нема) протяженность по трассе 9.026 км | G_KRE-00085-001 | 1971 | 33.4 | 12.4666 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 35 кВ Нолинск-Нема | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (загнивание опор, дефекты провода) согласно акту технологического освидетельствования от 07.05.2016 | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-35 кВ с заменой опор и провода (Карино-Б.Холуница) протяженность по трассе 5.55 км | G_KRE-00085-002 | 1955 | 57.59 | 6.8363 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 35 кВ Карино-Б.Холуница | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (загнивание опор, дефекты провода) согласно акту технологического освидетельствования от 27.04.2016 | + | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ по ул. Советской Армии пгт Мирный Оричевского района Кировской области (установка ВПУ 21 шт.) | H_KRE-00102-001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реконструкция инфраструктуры для электроснабжения объектов (концессионного соглашение от 01.05.2016 № 7016/16-0195/04 ). Заключение по техническому состоянию согласно акту технологического освидетельствования от 20.04.2016 (отсутствие приборов учета у потребителей) | + | -
4.2.2.2 | Модернизация распред.сетей ВЛ 0,4кВ от КТП П-206 Пашино д/сад в д.Пашино Афанасьевского района (Замена провода 0,07 км) | I_KRE-00105-010 | 1987 | 84.53 | 2.4846 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4кВ от КТП П-206 Пашино д/сад в д.Пашино Афанасьевского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распред.сетей ВЛ 0,4кВ ф.1 от КТП Е-103 Мастерские в д.Кувакуш Афанасьевского района (Замена провода 0,08 км) | I_KRE-00105-011 | 1988 | 82.12 | 4.5264 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4кВ ф.1 от КТП Е-103 Мастерские в д.Кувакуш Афанасьевского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распред.сетей ВЛ 0,4кВ ф1 от КТП А-428 в д.Московская Афанасьевского района (Замена провода 0,3 км, ввод 0,026км -1 шт) | I_KRE-00105-012 | 1987 | 86.2 | 8.5171 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4кВ ф1 от КТП А-428 в д.Московская Афанасьевского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распред.сетей ВЛ 0,4кВ ф1 от КТП Б-401 Новый поселок в с.Бисерово Афанасьевского района (Замена провода 0,076 км) | I_KRE-00105-013 | 1996 | 91.57 | 0.6532 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4кВ ф1 от КТП Б-401 Новый поселок в с.Бисерово Афанасьевского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распред.сетей ВЛ 0,4кВ Ф1 от КТП Б-419 Школа в д.Илюши Афанасьевского района (Замена провода 0,14 км, вводы 0,04км - 2 шт) | I_KRE-00105-015 | 1997 | 90.55 | 8.165 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4кВ Ф1 от КТП Б-419 Школа в д.Илюши Афанасьевского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распред.сетей ВЛ 0,4кВ Ф1 от КТП Б-708 в д.Савинцы Афанасьевского района (Замена провода 0,152 км, вводы 0,04км - 2 шт) | I_KRE-00105-016 | 2001 | 87.59 | 2.5857 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4кВ Ф1 от КТП Б-708 в д.Савинцы Афанасьевского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распред.сетей ВЛ 0,4кВ от КТП П-504 д/сад в п.Лытка Афанасьевского района (Замена провода 0,055 км) | I_KRE-00105-017 | 2007 | 94.33 | 2.0335 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4кВ от КТП П-504 д/сад в п.Лытка Афанасьевского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4кВ от КТП В-305 в с.Полом Белохолуницкого района (Замена провода 0,145 км) | I_KRE-00105-018 | 1984 | 87.02 | 2.2341 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4кВ от КТП В-305 в с.Полом Белохолуницкого района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4кВ от КТП Б-1108 в д.Быданово Белохолуницкого района (Замена провода 0,041 км) | I_KRE-00105-021 | 1972 | 83.89 | 3.9661 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4кВ от КТП Б-1108 в д.Быданово Белохолуницкого района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4кВ от КТП К-1304 в д.Кочкино Верхнекамского района (Замена провода 0,075 км) | I_KRE-00105-022 | 1984 | 87.97 | 1.0374 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4кВ от КТП К-1304 в д.Кочкино Верхнекамского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4кВ от КТП К-907 в г.Кирс Верхнекамского района (Замена провода 0,056 км) | I_KRE-00105-023 | 2002 | 94.98 | 2.0838 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4кВ от КТП К-907 в г.Кирс Верхнекамского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4кВ от КТП Ка-676 в с.Кай Верхнекамского района (Замена провода 0,051 км) | I_KRE-00105-025 | 1996 | 89.96 | 6.1074 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4кВ от КТП Ка-676 в с.Кай Верхнекамского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4кВ от КТП Ка-721 в с.Пущья Верхнекамского района (Замена провода 0,110 км) | I_KRE-00105-026 | 2002 | 94.5 | 4.0917 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4кВ от КТП Ка-721 в с.Пущья Верхнекамского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4кВ от КТП Ка-108 в п.Камский Верхнекамского района (Замена провода 0,122 км) | I_KRE-00105-027 | 1992 | 92.15 | 2.0335 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4кВ от КТП Ка-108 в п.Камский Верхнекамского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4кВ от КТП Л-901 в п.Чус Верхнекамского района (Замена провода 0,099 км) | I_KRE-00105-028 | 1980 | 86.06 | 2.8538 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4кВ от КТП Л-901 в п.Чус Верхнекамского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4кВ Ф.1. от ТП Л-904 в д.Ефаново Лузского района (Замена провода 0,076 км, замена вводов 0,039км - 2 шт) | I_KRE-00105-029 | 1999 | 91.99 | 3.3382 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4кВ Ф.1. от ТП Л-904 в д.Ефаново Лузского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4кВ Ф.1. от ТП Б-203 в п.Староверческий Мурашинского района (Замена провода 0,218 км) | I_KRE-00105-031 | 1985 | 95.67 | 5.5807 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4кВ Ф.1. от ТП Б-203 в п.Староверческий Мурашинского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4кВ Ф.1. от ТП К-106 в п.Октябрьский Мурашинского района (Замена провода 0,109 км) | I_KRE-00105-032 | 1986 | 91.42 | 2.3178 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4кВ Ф.1. от ТП К-106 в п.Октябрьский Мурашинского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4кВ Ф.2. от ТП П-3801 в п.Лесные Поляны Омутнинского района (Замена провода 0,056 км) | I_KRE-00105-035 | 1975 | 85.32 | 4.1176 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4кВ Ф.2. от ТП П-3801 в п.Лесные Поляны Омутнинского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ от КТП Ма-503 в п.Маромица Опаринского района (протяженностью 0,172 км) | I_KRE-00105-036 | 1976 | 83.31 | 4.1018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП Ма-503 в п.Маромица Опаринского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ от КТП А-602 в п. Заря Опаринского района (Замена провода 0,240 км, ввод 0,04км - 2 шт) | I_KRE-00105-037 | 1978 | 88.14 | 2.8117 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП А-602 Опаринского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ЗТП Б-206 в д. Шихово Слободского района (Замена провода 0,233 км) | I_KRE-00105-039 | 2006 | 86.74 | 2.2755 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ЗТП Б-206 в д. Шихово Слободского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ фидер №7, №8 от ЗТП Б-205 в д. Шихово Слободского района (Замена провода 0,150 км) | I_KRE-00105-040 | 2006 | 92.74 | 3.0033 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ фидер №7, №8 от ЗТП Б-205 в д. Шихово Слободского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ фидер №1, №3 от ЗТП Б-205 в д. Шихово Слободского района (замена не изолированного провода на СИП – 2 цепи (0,200 км. каждая), замена арматуры, замена ж/б опоры одностоечной на 2-х стоечную – 1 шт.) | I_KRE-00105-041 | 2006 | 87.15 | 2.4763 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ фидер №1, №3 от ЗТП Б-205 в д. Шихово Слободского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ фидер №12 от ЗТП Б-204 в д. Шихово Слободского района (Замена провода 0,312 км, ввод 0,015км - 1 шт) | I_KRE-00105-042 | 2006 | 96.86 | 5.3291 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ фидер №12 от ЗТП Б-204 в д. Шихово Слободского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ фидер №14 от ТП К-2404 в п. Мурыгино Юрьянского района (протяженностью 0,142 км) | I_KRE-00105-044 | 2004 | 97.85 | 0.4192 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ фидер №14 от ТП К-2404 в с. Загарье Юрьянского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ фидер №3, №4 от ТП Ю-309 в с. Верховино Юрьянского района (Замена провода 0,131 км, ввод 0,045км - 2 шт) | I_KRE-00105-046 | 1973 | 85.28 | 2.7195 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ фидер №3, №4 от ТП Ю-309 в с. Верховино Юрьянского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП Ю-417 в д.Высоково Юрьянского района (Замена провода 0,115 км) | I_KRE-00105-048 | 1986 | 87.3 | 4.4354 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП Ю-417 в д.Высоково Юрьянского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распредсетей ВЛ 0,4 кВ от ТП-308/250 в с.Косино Верхошижемского района (ВЛ 0,4 кВ 0,17 км) | I_KRE-00105-049 | 1982 | 86.77 | 1.4899 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-308/250 в с.Косино Верхошижемского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распредсетей ВЛ 0,4 кВ от ТП-506/160 в с.Мякиши Верхошижемского района (ВЛ 0,4 кВ 0,055 км) | I_KRE-00105-050 | 1982 | 87.36 | 3.9826 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-506/160 в д.Мякиши Верхошижемского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распредсетей ВЛ 0,4 кВ от ТП-2102/180 в с.Зониха Верхошижемского района (ВЛ 0,4 кВ 0,065 км) | I_KRE-00105-051 | 1975 | 85.32 | 4.6442 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-2102/180 в с.Зониха Верхошижемского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распредсетей ВЛ 0,4 кВ от ТП-3306/400 в п.Калачиги Верхошижемского района (ВЛ 0,4 кВ 0,077 км) | I_KRE-00105-052 | 1986 | 86.72 | 3.1292 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-3306/400 в п.Калачиги Верхошижемского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распредсетей ВЛ 0,4 кВ от ТП-3411/250 в д.Сырда Верхошижемского района (ВЛ 0,4 кВ 0,07 км) | I_KRE-00105-053 | 1991 | 89.63 | 2.2844 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-3411/250 в д.Сырда Верхошижемского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распредсетей ВЛ 0,4 кВ от ТП-3506/250 в д.Угор Верхошижемского района (ВЛ 0,4 кВ 0,158 км) | I_KRE-00105-054 | 1981 | 86.95 | 1.3977 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-3506/250 в д.Угор Верхошижемского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ в с.Среднеивкино Верхошижемского района (замена провода 0,02км) | I_KRE-00105-055 | 1978 | 85.98 | 2.2177 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4КВ ТП-3105-250 ПС СРЕДНЕИВКИНО 110/10 КВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распредсетей ВЛ(КЛ) 0,4-10 кВ в п.Вичевщина Куменского района (ВЛ 0,4 кВ 0,319 км) | I_KRE-00105-058 | 1976 | 84.99 | 3.8742 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ ф.№3 от ТП-403 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распредсетей ВЛ 0,4 кВ от ТП-527/250 в п.Краснооктябрьский Куменского района (ВЛ 0,4 кВ 0,062 км) | I_KRE-00105-059 | 1973 | 100 | 3.3479 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-527/250 в п.Краснооктябрьский Куменского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распредсетей ВЛ 0,4 кВ от ТП-520/250 в п.Краснооктябрьский Куменского района (ВЛ 0,4 кВ 0,234 км) | I_KRE-00105-060 | 1984 | 97.25 | 0.0005 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-520/250 в п.Краснооктябрьский Куменского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распредсетей ВЛ 0,4 кВ от ТП-204-100 в д.Бельтюги Куменского района (замена провода 0,175 км) | I_KRE-00105-061 | 1975 | 88.93 | 0.3263 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-204/100 в с.Бельтюги Куменского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распредсетей ВЛ 0,4 кВ от ТП-503/100 в с.Верхобыстрица Куменского района (ВЛ 0,4 кВ 0,143 км) | I_KRE-00105-062 | 1974 | 83.32 | 1.8492 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-503/100 в с.Верхобыстрица Куменского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распредсетей ВЛ 0,4 кВ от ТП-117-100 в д.Б.Перелаз Куменского района (ВЛ 0,4 кВ 0,245 км) | I_KRE-00105-063 | 1975 | 98.32 | 0.4685 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-117/100 в д.Б.Перелаз Куменского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП-124 в селе Бахта Октябрьского района г.Кирова (ВЛ 0,4 кВ 0,137 км) | I_KRE-00105-065 | 2015 | 100 | 2.7858 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-124 в селе Бахта Октябрьского района г.Кирова | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП-408 в селе Кстинино Кирово-Чепецкого района (замена голого провода на СИП 0,055 км) | I_KRE-00105-066 | 1998 | 92.75 | 4.2667 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-408 в селе Кстинино Кирово-Чепецкого района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП-114 в селе Русское Октябрьского района г.Кирова (протяженность 0,050 км) | I_KRE-00105-067 | 1979 | 89.23 | 0.0003 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-114 в селе Русское Октябрьского района г.Кирова | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распредсетей ВЛ 0,4 кВ от ТП-401-160 в с.Истобенск Оричевского района (ВЛ 0,4 кВ 0,075 км) | I_KRE-00105-068 | 1985 | 88.05 | 1.1804 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-401/160 в с.Истобенск Оричевского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распредсетей ВЛ 0,4 кВ от ТП-807/250 в с.Быстрица Оричевского района (ВЛ 0,4 кВ 0,20 км) | I_KRE-00105-069 | 1971 | 83.46 | 3.5978 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-807/250 в с.Быстрица Оричевского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распредсетей ВЛ 0,4 кВ от ТП-202-250 в д.Суводи Оричевского района (ВЛ 0,4 кВ 0,085 км) | I_KRE-00105-072 | 1972 | 84.7 | 8.5846 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-202/250 в д.Суводи Оричвеского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распредсетей ВЛ 0,4 кВ от ТП-532/250 в с.Адышево Оричевского района (ВЛ 0,4 кВ 0,050 км) | I_KRE-00105-073 | 1975 | 99 | 7.9475 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-532/250 в с.Адышево Оричвеского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распредсетей ВЛ 0,4 кВ от ТП-311/160 в д.Кучелапы Оричевского района (ВЛ 0,4 кВ 0,100 км) | I_KRE-00105-074 | 1987 | 92.86 | 3.1376 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-311/160 в д.Кучелапы Оричвеского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распредсетей ВЛ 0,4 кВ от ТП-110/160 в д.Сардык Унинского района (ВЛ 0,4 кВ 0,235 км) | I_KRE-00105-075 | 1996 | 89.8 | 4.3506 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-110/160 в д.Сардык Унинского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распредсетей ВЛ 0,4 кВ от ТП-1003/160 в д.Сибирь Унинского района (ВЛ 0,4 кВ 0,105 км) | I_KRE-00105-076 | 1987 | 88.8 | 6.4841 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-1003/160 в д.Сибирь Унинского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ Ф. №2 от ТП 10/0,4 кВ №62-210 в с. Верхотулье Арбажского района (Замена неизолированного провода на СИП - 0,191 км.) | I_KRE-00105-077 | 1977 | 85.32 | 6.903 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ Ф. №2 от ТП 10/0,4 кВ №62-210 в с. Верхотулье Арбажского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ Ф. №3 от ТП 10/0,4 кВ №62-210 в с. Верхотулье Арбажского района (Замена неизолированного провода на СИП - 0,026 км.) | I_KRE-00105-078 | 1977 | 85.37 | 6.903 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ Ф. №3 от ТП 10/0,4 кВ №62-210 в с. Верхотулье Арбажского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ Ф. №4 от ТП 10/0,4 кВ №22-43 в п. Ленинская Искра Котельничского района (Замена неизолированного провода на СИП - 0,112 км.) | I_KRE-00105-082 | 1981 | 92.33 | 3.5224 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ Ф. №4 от ТП 10/0,4 кВ №22-43 в п. Ленинская Искра Котельничского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №20-407 в д. Родичи Котельничского района (Протяженностью - 0,255 км.) | I_KRE-00105-084 | 1979 | 85.28 | 6.961 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №20-407 в д. Родичи Котельничского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ Ф. №1, Ф. №2 от ТП 10/0,4 кВ №20-212 в с. Покровское Котельничского района (Замена неизолированного провода на СИП - 0,285 км.) | I_KRE-00105-085 | 1993 | 89.61 | 2.2841 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ Ф. №1, Ф. №2 от ТП 10/0,4 кВ №20-212 в с. Покровское Котельничского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №29-38 в с. Макарье Котельничского района (Протяженностью - 0,346 км) | I_KRE-00105-086 | 1985 | 90.54 | 2.5265 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №29-38 в с. Макарье Котельничского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ Ф. №1 от ТП 10/0,4 кВ №52-428 в д. Кузнецы Орловского района (Замена неизолированного провода на СИП - 0,120 км.) | I_KRE-00105-087 | 1998 | 91.67 | 2.5349 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ Ф. №1 от ТП 10/0,4 кВ №52-428 в д. Кузнецы Орловского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ Ф. №3 от ТП 10/0,4 кВ №52-504 в д. Кузнецы Орловского района (Замена неизолированного провода на СИП - 0,079 км.) | I_KRE-00105-088 | 1988 | 84.56 | 1.2647 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ Ф. №3 от ТП 10/0,4 кВ №52-504 в д. Кузнецы Орловского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ Ф. №3 от ТП 10/0,4 кВ №52-419 в д. Цепели Орловского района (Замена неизолированного провода на СИП - 0,124 км.) | I_KRE-00105-089 | 1984 | 82.17 | 3.8653 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ Ф. №3 от ТП 10/0,4 кВ №52-419 в д. Цепели Орловского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ Ф. №3 от ТП 10/0,4 кВ №16-209 в с. Верховонданка Даровского района (Замена неизолированного провода на СИП - 0,198 км.) | I_KRE-00105-091 | 1986 | 88.32 | 4.9946 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ Ф. №3 от ТП 10/0,4 кВ №16-209 в с. Верховонданка Даровского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №512 Грехово контора в д. Грехово Советского района (замена неизолированного провода на СИП - 0,163 км) | I_KRE-00105-092 | 1979 | 83.44 | 4.6521 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №512 Грехово контора в д. Грехово Советского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4-10 кВ ПС 110 кВ Лебяжье и перенос КТП-401 в пгт. Лебяжье Лебяжского района (протяженностью 0,444 км, замена провода по существующим опорам - 0,136 км) | I_KRE-00105-093 | 1999 | 89.06 | 9.2549 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4-10 кВ ПС 110 кВ Лебяжье и перенос КТП-401 в пгт. Лебяжье Лебяжского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4 от КТП-508 ПС 110 кВ Лебяжье в пгт.Лебяжье Лебяжского района (Замена провода на СИП - 0,230 км.) | I_KRE-00105-094 | 2004 | 90.95 | 6.2004 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 от КТП-508 ПС 110 кВ Лебяжье в пгт.Лебяжье Лебяжского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ от КТП-620 ПС 35 кВ Кильмезь в д.Рыбная Ватага Кильмезского района (Замена провода на СИП - 0,372 км.) | I_KRE-00105-095 | 1977 | 85.41 | 3.9068 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП-620 ПС 35 кВ Кильмезь в д.Рыбная Ватага Кильмезского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ от КТП-641 ПС 35 кВ Кильмезь в д.Паска Кильмезского района (Замена провода на СИП - 0,055 км.) | I_KRE-00105-096 | 1994 | 91.27 | 4.2917 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП-641 ПС 35 кВ Кильмезь в д.Паска Кильмезского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ от КТП-643 ПС 35 кВ Кильмезь в д.Четай Кильмезского района (Замена провода на СИП - 0,199 км.) | I_KRE-00105-097 | 1996 | 91.7 | 4.7615 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП-643 ПС 35 кВ Кильмезь в д.Четай Кильмезского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ от КТП-513 ПС 35 кВ Вихарево в д.Надежда Кильмезского района (Замена провода на СИП - 0,296 км) | I_KRE-00105-098 | 1990 | 90.06 | 5.4894 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП-513 ПС 35 кВ Вихарево в д.Надежда Кильмезского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ от КТП-1304 ПС 110 кВ Малмыж в с.Новая Смаиль Малмыжского района (Замена провода на СИП - 0,070 км) | I_KRE-00105-099 | 1997 | 91.51 | 5.1203 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП-1304 ПС 110 кВ Малмыж в д.Новая Смаиль Малмыжского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ от КТП-507 ПС 110 кВ Слудка в с.Слудка Вятскополянского района (Замена провода на СИП - 0,035 км.) | I_KRE-00105-100 | 1978 | 85.54 | 3.539 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП-507 ПС 110 кВ Слудка в с.Слудка Вятскополянского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ от КТП-904,-934 ПС 220 кВ Вятские Поляны в д.Старый Пинигерь Вятскополянского района (Замена провода на СИП - 0,190 км.) | I_KRE-00105-101 | 1986 | 85.92 | 3.8425 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП-904,-934 ПС 220 кВ Вятские Поляны в д.Старый Пинигерь Вятскополянского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ от КТП-509 ПС 110 кВ Слудка в с.Слудка Вятскополянского района (протяжённость ВЛ 0,4 кВ - 0,285 км.) | I_KRE-00105-102 | 1989 | 88.69 | 2.745 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП-509 ПС 110 кВ Слудка в с.Слудка Вятскополянского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ от КТП-607 ПС 110 кВ Сосновка в п.Усть - Люга Вятскополянского района (Замена провода на СИП - 0,110 км.) | I_KRE-00105-103 | 1982 | 88.74 | 8.7055 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП-607 ПС 110 кВ Сосновка в п.Усть - Люга Вятскополянского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ от КТП-1311 ПС 110 кВ Уржум и КТП-1311 в с.Русское Тимкино Уржумского района (протяжённость ВЛ 0,4 кВ - 0,092 км) | I_KRE-00105-104 | 1980 | 79.87 | 1.2381 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП-1311 ПС 110 кВ Уржум и КТП-1311 в с.Русское Тимкино Уржумского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ от КТП-203 ПС 110 кВ Петровская в с.Петровское Уржумского района (Замена провода на СИП - 0,142 км.) | I_KRE-00105-105 | 1987 | 82.33 | 0.8538 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП-203 ПС 110 кВ Петровская в с.Петровское Уржумского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ от КТП-218 ПС 110 кВ Петровская в с.Петровское Уржумского района (Замена провода на СИП - 0,050 км) | I_KRE-00105-106 | 1979 | 90.64 | 2.6436 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП-218 ПС 110 кВ Петровская в с.Петровское Уржумского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ от КТП-102 и КТП - 102 ПС 35 кВ Большой Рой в д.Танабаево Уржумского района (Замена провода на СИП - 0,197 км) | I_KRE-00105-107 | 1995 | 91.35 | 2.2429 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП-102 и КТП - 102 ПС 35 кВ Большой Рой в д.Танабаево Уржумского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ от КТП-201 ПС 35 кВ Большой Рой в с.Большой Рой Уржумского района (Замена провода на СИП - 0,111 км) | I_KRE-00105-108 | 1995 | 91.57 | 2.4019 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП-201 ПС 35 кВ Большой Рой в д.Большой Рой Уржумского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ в рамках проекта Модернизация распред.сетей ВЛ 10кВ ф.6 от ПС «Белая Холуница» в с. Ракалово Белохолуницкого района (ВЛ 0,4 - 0,145 км.) | I_KRE-00105-110 | 1979 | 87.17 | 19.5184 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП Б-605 ВЛ 10 кВ Ф.6 ПС Белая Холуница | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 10 кВ фидер В-3 ПС Великорецкая, ТП 10/0,4 кВ В-302 «Детский сад», ВЛ-0,4кВ фидер №1,№2,№3 от ТП В-302 в с. Великорецкое Юрьянского района (ВЛ 0,4 - 0,678 км.) | I_KRE-00105-111 | 1974 | 86.59 | 5.2788 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП В-302 ВЛ 10 кВ Ф. В-3 ПС Великорецкое | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ в рамках проекта Модернизация распредсетей ВЛ(КЛ) 0,4-10 кВ в с.Коршик Оричевского района (замена голого провода на СИП 0,170 км) | I_KRE-00105-112 | 1975 | 91.76 | 14.3082 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-410 ВЛ 10 кВ Ф. 4 ПС Нижнеивкино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ в рамках проекта Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4-10 кВ Ф. №4 ПС ИСКРА (отп. на ТП 22-44), ВЛ 0,4 кВ от ТП 22-42 в п. Ленинская Искра Котельничского района (замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4 кВ - 0,146 км) | I_KRE-00105-113 | 1978 | 86.64 | 7.3011 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП 22-42 ВЛ 10 кВ Ф. 4 ПС Искра | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ в рамках проекта Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4-10 кВ от ПС Тужа 110/35/10 кВ в с. Ныр Тужинского района (ВЛ 0,4 кВ - 0,100 км) | I_KRE-00105-114 | 1991 | 89.65 | 4.8692 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-410 ВЛ 10 кВ Ф. 4 ПС Тужа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ в рамках проекта Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ в д.Каринка Кирово-Чепецкого района (ВЛ 0,4 кВ 0,125 км) | I_KRE-00105-115 | 1973 | 87.08 | 1.2214 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4КВ Ф1 ТП-301-160 ШКОЛА ПС КАРИНКА 35/10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ в рамках проекта Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ в д.Селезениха Кирово-Чепецкого района (ВЛ 0,4 кВ 0,060 км) | I_KRE-00105-116 | 1977 | 85.37 | 0.628 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-103 ВЛ 10 кВ Ф.1 ПС Селезениха | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ в рамках проекта Модернизацияраспределительных сетей ВЛ 0,4-10кВ ф№1 от ПС Гордино в с.Гордино Афанасьевского района Кировской области (ВЛ 0,4 - 0,575 км.) | I_KRE-00105-117 | 1982 | 80.5 | 40.1354 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП Г-102 ВЛ 10 кВ Ф.1 ПС Гордино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ в рамках проекта Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4-10 кВ ПС 110 кВ Малмыж и перенос КТП - 219 в д.Мари - Малмыж Малмыжского района (ВЛ 0,4 кВ - 0,65 км.) | I_KRE-00105-118 | 1996 | 90.27 | 4.0996 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-219 ВЛ 10 кВ Ф.2 ПС Малмыж | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ в рамках проекта Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4-10 кВ ПС 110 кВ Малмыж и перенос КТП - 1305 в д.Новая Смаиль Малмыжского района (ВЛ 0,4 кВ - 0,114 км.) | I_KRE-00105-119 | 1987 | 89.03 | 2.0329 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-1305 ВЛ 10 кВ Ф.13 ПС Малмыж | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ в рамках проекта Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4-10 кВ ПС 35 кВ Аджим и перенос КТП-521 в с.Старая Тушка Малмыжского района (Замена провода на СИП - 0,284 км) | I_KRE-00105-120 | 1987 | 85.28 | 1.0963 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-521 ВЛ 10 кВ Ф.5 ПС Аджим | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ в рамках проекта Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4-10 кВ ПС 110 кВ Уржум и перенос КТП - 733 в с.Русский Турек Уржумского района (ВЛ 0,4 кВ - 0,040 км.) | I_KRE-00105-121 | 1987 | 87.39 | 1.3387 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-733 ВЛ 10 кВ Ф.7 ПС Уржум | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ в рамках проекта Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4-10 кВ ПС 110 кВ Уржум и перенос КТП - 733 в с.Русский Турек Уржумского района (КЛ 0,4 кВ - 0,023 км.) | I_KRE-00105-122 | 1987 | 87.39 | 1.3387 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-733 ВЛ 10 кВ Ф.7 ПС Уржум | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ в рамках проекта Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4-10 кВ ПС 110 кВ Петровская и перенос КТП-621 в с.Рождественское Уржумского района (протяжённость ВЛ 0,4 кВ - 0,35 км.) | I_KRE-00105-123 | 1991 | 88.71 | 2.5604 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-621 ВЛ 10 кВ Ф.6 ПС Петровская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ в рамках проекта Модернизация ВЛ 0,4 кВ в рамках проекта Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4-10 кВ ПС 110 кВ Петровская и перенос КТП-621 в с.Рождественское Уржумского района (протяжённость КЛ 0,4 кВ - 0,085 км) | I_KRE-00105-124 | 1991 | 88.71 | 2.5604 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-621 ВЛ 10 кВ Ф.6 ПС Петровская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распредсетей ВЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП-104/1-250 кВА «Опытная станция» ПС Просница 110/35/10 кВ в пгт.Просница Кирово-Чепецкого района (ВЛ-0,4 кВ – 0,107 км) | J_KRE-00105-126 | 1973 | 96.99 | 8.7617 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП-104/1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, Реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ в рамках проекта Модернизация распред.сетей ВЛ 0,4-10кВ ф №1 от ПС Гордино в с.Гордино Афанасьевского района (ВЛ 10 - 0,02 км) | H_KRE-00110-000 | 1974 | 79.23 | 40.1354 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ фид.Г-1 отп. на КТП Г-102 Школа ПС 35/10 Гордино пролет опор №9-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. Заключение по техническому состоянию согласно акту технологического освидетельствования от 06.09.2014 (прохождение участка ВЛ 10 кВ по территории детского учреждения) | + | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 10кВ ф№4 от ПС Афанасьево в д.Ичетовкины Афанасьевского района (ВЛ10 - 0,15 км) | H_KRE-00110-001 | 1972 | 25 | 47.5595 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ фид.А-4 ПС Афанасьево 110/35/10 кВ пролет опор №7-11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. Заключение по техническому состоянию согласно акту технологического освидетельствования от 23.01.2015 (прохождение участка ВЛ 10 кВ по территории детского учреждения) | + | -
4.2.2.2 | Модернизация распред.сетей ВЛ 10кВ ф.6 от ПС «Белая Холуница» в с. Ракалово Белохолуницкого района (ВЛ10 - 0,194км, ВЛ10+ВЛ0,4 совместная подвеска - 0,238 км) | H_KRE-00110-003 | 1972 | 89.59 | 19.236 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.Б-6 отп. На Б-605 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. Заключение по техническому состоянию согласно акту технологического освидетельствования от 21.04.2014 (прохождение участка ВЛ 10 кВ по территории детского учреждения) | + | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 10 кВ ф.№2 ПС Ильинская от опоры№160 до ТП И-201 в д.Салтыки Слободского района Кировской области (монтаж опоры с разъдинителем) | H_KRE-00110-014 | 1978 | 89.41 | 5.0027 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ ф.1 ПС Ильинская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений и акту технологического освидетельствования от 17.03.2015 (прохождение участка ВЛ по территории детского учреждения) | + | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 10кВ ф №1 от ПС Карино в с.Карино Слободского района, монтаж кабельной вставки (протяженностью 0,24 км) | H_KRE-00110-015 | 1972 | 87.26 | 4.3441 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ ф.1 ПС Карино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. Заключение по техническому состоянию согласно акту технологического освидетельствования от 06.03.2014 (прохождение участка ВЛ по территории детского учреждения) | + | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 10 кВ фидер В-3 ПС Великорецкая, ТП 10/0,4 кВ В-302 «Детский сад», ВЛ-0,4кВ фидер №1, №2, №3 от ТП В-302 в с. Великорецкое Юрьянского района (ВЛ10 - 0,052 км) | H_KRE-00110-017 | 1983 | 50 | 12.067 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ фид В-3 отп. на В-302 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. Заключение потехническому состоянию согласно акту технологического освидетельствования от 25.03.2014 (прохождение участка ВЛ по территории детского учреждения) | + | -
4.2.2.2 | Модернизация распередсетей ВЛ(КЛ) 10 кВ в с.Кумены Куменского района (ВЛ 10 кВ 0,184 км) | H_KRE-00110-021 | 1978 | 77.49 | 35.6239 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС Кумены отпайка на Р-514"С" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений и акту технологического освидетельствования от28.03.2013 (прохождение участка ВЛ по территории детского учреждения) | + | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ в рамках проекта Модернизация распредстей ВЛ(КЛ) 0,4-10 кВ в с.Коршик Оричевского района (ВЛ 10 кВ 0,065 км) | H_KRE-00110-023 | 1970 | 81.77 | 37.8974 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Нижнеивкино 110/10 кВ отпайка на ТП-410-630 Коршик школа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений и акту технологического освидетельствования от 23.03.2016 (прохождение участка ВЛ по территории детского учреждения) | + | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ в рамках проекта Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4-10 кВ Ф. №4 ПС ИСКРА (отп. на ТП 22-44), ВЛ 0,4 кВ от ТП 22-42 в п. Ленинская Искра Котельнического района (ВЛЗ 10 кВ - 0,324 км) | H_KRE-00110-024 | 1974 | 87.8 | 12.6004 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №4 ПС Искра-110/10кВ отпайка на ТП22-44 пролеты опор №№3-7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений и акту технологического освидетельствования от 18.03.2015 (прохождение участка ВЛ по территории детского учреждения) | + | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ в рамках проекта Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4-10 кВ ПС 110 кВ Малмыж и перенос КТП - 219 в д.Мари - Малмыж Малмыжского района (ВЛ 10 кВ - 0,027 км.) | H_KRE-00110-029 | 1995 | 76.58 | 41.6166 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110 кВ Малмыж | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. Заключение по техническому состоянию согласно акту технологического освидетельствования от 18.03.2015 (прохождение участка ВЛ по территории детского учреждения) | + | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ в рамках проекта Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4-10 кВ ПС 110 кВ Малмыж и перенос КТП - 1305 в д.Новая Смаиль Малмыжского района (ВЛ 10 кВ 0,74 км.) | H_KRE-00110-030 | 1987 | 90.65 | 57.1466 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Малмыж | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений и акту технологического освидетельствования от18.03.2016 (прохождение участка ВЛ по территории детского учреждения) | + | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 10 кВ Ф.4 ПС 110 кВ Восточная в д.Нижние Шуни Вятскополянского района (переустройство ВЛ 10 кВ в ВЛЗ 10 кВ - 0,074 км) | H_KRE-00110-033 | 1981 | 89.14 | 78.7443 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Восточная, отпайка на ТП-418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. Заключение по техническому состоянию согласно акту технологического освидетельствования от 30.04.2014 (прохождение участка ВЛ по территории детского учреждения) | + | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 10 кВ Ф.3 ПС 35 кВ Лаж в с. Лаж Лебяжского района (протяженность 0,066 км) | H_KRE-00110-034 | 1978 | 87.38 | 20.1915 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №3 от ПС 35/10 кВ Лаж, отпайка на КТП-306 Школа оп.1-3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. Заключение по техническому состоянию согласно акту технологического освидетельствования от 06.03.2015 (прохождение участка ВЛ по территории детского учреждения) | + | -
4.2.2.2 | Модернизация распредсетей ВЛ 10 кВ Ф-101 отп. на ТП-104/1-250 кВА «Опытная станция» ПС Просница 110/35/10 кВ в пгт.Просница Кирово-Чепецкого района (ВЛ-10 кВ – 0,080 км) | J_KRE-00110-048 | 1970 | 74.71 | 10.0593 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛЗ-10 кВ ПС Просница Ф 101на ТП-104/1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, Реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ в рамках проекта Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ в д.Селезениха Кирово-Чепецкого района (ВЛЗ 10 кВ 0,165 км) | I_KRE-00110-049 | 1972 | 88.21 | 8.3186 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1 ПС Селезениха | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ в рамках проекта Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4-10 кВ ПС 110 кВ Уржум и перенос КТП - 733 в с.Русский Турек Уржумского района (ВЛ 10 кВ - 0,045 км.) | I_KRE-00110-050 | 1987 | 34 | 17.9298 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Уржум | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ в рамках проекта Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4-10 кВ ПС 110 кВ Петровская и перенос КТП-621 в с.Рождественское Уржумского района (протяжённость ВЛ 10 кВ - 0,028 км.) | I_KRE-00110-051 | 1982 | 34 | 29.5919 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.6 ПС Петровская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ в рамках проекта Модернизация распредсетей ВЛ(КЛ) 0,4-10 кВ в с.Бурмакино Кирово-Чепецкого района (протяженность 0,025 км, монтаж опоры с разъединителем) | I_KRE-00110-052 | 1979 | 91.51 | 19.2347 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.8 Бурмакино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ в рамках проекта Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4-10 кВ ПС 110 кВ Лебяжье и перенос КТП-401 в пгт. Лебяжье Лебяжского района (протяженность ВЛ 10 кВ - 0,010 км.) | I_KRE-00110-211 | 1991 | 25.03 | 10.9936 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4-10 кВ ПС 110 кВ Лебяжье и перенос КТП-401 в пгт. Лебяжье Лебяжского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ фид.№7 ПС Искра с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_KRE-00117-001 | 2002 | 91.5 | 30.198 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ фид.№7 ПС Искра | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Оснащение существующих реклоузеров контроллерами с целью сбора и передачи телеметрической информации в ОИК АСДУ согласно Концепции «Цифровая трансформация 2030», пункт 4.1 Преимущественно распределенная автоматизация воздушных сетей с применением автоматических пунктов секционирования, управляемых разъединителей и индикаторов короткого замыкания. Централизованная (с применением индикаторов аварийных событий) автоматизация кабельных сетей с интеграцией в ADMS-системы | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ фид.№4 ПС Иготино с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_KRE-00117-002 | 1979 | 92.8 | 34.6591 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ фид.№4 ПС Иготино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Оснащение существующих реклоузеров контроллерами с целью сбора и передачи телеметрической информации в ОИК АСДУ согласно Концепции «Цифровая трансформация 2030», пункт 4.1 Преимущественно распределенная автоматизация воздушных сетей с применением автоматических пунктов секционирования, управляемых разъединителей и индикаторов короткого замыкания. Централизованная (с применением индикаторов аварийных событий) автоматизация кабельных сетей с интеграцией в ADMS-системы | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №2 ПС Даровское с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_KRE-00117-003 | 1977 | 91.54 | 24.5068 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №2 ПС Даровское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Оснащение существующих реклоузеров контроллерами с целью сбора и передачи телеметрической информации в ОИК АСДУ согласно Концепции «Цифровая трансформация 2030», пункт 4.1 Преимущественно распределенная автоматизация воздушных сетей с применением автоматических пунктов секционирования, управляемых разъединителей и индикаторов короткого замыкания. Централизованная (с применением индикаторов аварийных событий) автоматизация кабельных сетей с интеграцией в ADMS-системы | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ фид. Б-6 ПС Беляево с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_KRE-00117-004 | 1972 | 90.67 | 19.5632 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ фид. Б-6 ПС Беляево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Оснащение существующих реклоузеров контроллерами с целью сбора и передачи телеметрической информации в ОИК АСДУ согласно Концепции «Цифровая трансформация 2030», пункт 4.1 Преимущественно распределенная автоматизация воздушных сетей с применением автоматических пунктов секционирования, управляемых разъединителей и индикаторов короткого замыкания. Централизованная (с применением индикаторов аварийных событий) автоматизация кабельных сетей с интеграцией в ADMS-системы | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ фид. В-2 ПС Вахруши с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_KRE-00117-005 | 1972 | 90.66 | 45.4026 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ фид. В-2 ПС Вахруши | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Оснащение существующих реклоузеров контроллерами с целью сбора и передачи телеметрической информации в ОИК АСДУ согласно Концепции «Цифровая трансформация 2030», пункт 4.1 Преимущественно распределенная автоматизация воздушных сетей с применением автоматических пунктов секционирования, управляемых разъединителей и индикаторов короткого замыкания. Централизованная (с применением индикаторов аварийных событий) автоматизация кабельных сетей с интеграцией в ADMS-системы | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ фид.№3 ПС Беляево с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_KRE-00117-006 | 1972 | 89.07 | 40.272 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ фид.№3 ПС Беляево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Оснащение существующих реклоузеров контроллерами с целью сбора и передачи телеметрической информации в ОИК АСДУ согласно Концепции «Цифровая трансформация 2030», пункт 4.1 Преимущественно распределенная автоматизация воздушных сетей с применением автоматических пунктов секционирования, управляемых разъединителей и индикаторов короткого замыкания. Централизованная (с применением индикаторов аварийных событий) автоматизация кабельных сетей с интеграцией в ADMS-системы | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ фид.№8 ПС Вахруши с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_KRE-00117-007 | 1972 | 90.28 | 4.0244 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ фид.№8 ПС Вахруши | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Оснащение существующих реклоузеров контроллерами с целью сбора и передачи телеметрической информации в ОИК АСДУ согласно Концепции «Цифровая трансформация 2030», пункт 4.1 Преимущественно распределенная автоматизация воздушных сетей с применением автоматических пунктов секционирования, управляемых разъединителей и индикаторов короткого замыкания. Централизованная (с применением индикаторов аварийных событий) автоматизация кабельных сетей с интеграцией в ADMS-системы | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Ф.№6 ПС Кстинино с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_KRE-00117-008 | 1977 | 86.27 | 8.4259 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ Ф.№6 ПС Кстинино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Оснащение существующих реклоузеров контроллерами с целью сбора и передачи телеметрической информации в ОИК АСДУ согласно Концепции «Цифровая трансформация 2030», пункт 4.1 Преимущественно распределенная автоматизация воздушных сетей с применением автоматических пунктов секционирования, управляемых разъединителей и индикаторов короткого замыкания. Централизованная (с применением индикаторов аварийных событий) автоматизация кабельных сетей с интеграцией в ADMS-системы | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ фид.№5 ПС Нижнеивкино с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_KRE-00117-009 | 1974 | 90.46 | 38.6022 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ фид.№5 ПС Нижнеивкино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Оснащение существующих реклоузеров контроллерами с целью сбора и передачи телеметрической информации в ОИК АСДУ согласно Концепции «Цифровая трансформация 2030», пункт 4.1 Преимущественно распределенная автоматизация воздушных сетей с применением автоматических пунктов секционирования, управляемых разъединителей и индикаторов короткого замыкания. Централизованная (с применением индикаторов аварийных событий) автоматизация кабельных сетей с интеграцией в ADMS-системы | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ фид.№3 ПС Кумёны с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_KRE-00117-010 | 1975 | 89.11 | 52.0827 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ фид.№3 ПС Кумёны | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Оснащение существующих реклоузеров контроллерами с целью сбора и передачи телеметрической информации в ОИК АСДУ согласно Концепции «Цифровая трансформация 2030», пункт 4.1 Преимущественно распределенная автоматизация воздушных сетей с применением автоматических пунктов секционирования, управляемых разъединителей и индикаторов короткого замыкания. Централизованная (с применением индикаторов аварийных событий) автоматизация кабельных сетей с интеграцией в ADMS-системы | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ фид.№10 ПС Сосновка с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_KRE-00117-011 | 1995 | 82.13 | 26.1428 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ фид.№10 ПС Сосновка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Оснащение существующих реклоузеров контроллерами с целью сбора и передачи телеметрической информации в ОИК АСДУ согласно Концепции «Цифровая трансформация 2030», пункт 4.1 Преимущественно распределенная автоматизация воздушных сетей с применением автоматических пунктов секционирования, управляемых разъединителей и индикаторов короткого замыкания. Централизованная (с применением индикаторов аварийных событий) автоматизация кабельных сетей с интеграцией в ADMS-системы | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ фид.№4 ПС Астраханово с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_KRE-00117-012 | 1970 | 94.76 | 33.1577 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ фид.№4 ПС Астраханово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Оснащение существующих реклоузеров контроллерами с целью сбора и передачи телеметрической информации в ОИК АСДУ согласно Концепции «Цифровая трансформация 2030», пункт 4.1 Преимущественно распределенная автоматизация воздушных сетей с применением автоматических пунктов секционирования, управляемых разъединителей и индикаторов короткого замыкания. Централизованная (с применением индикаторов аварийных событий) автоматизация кабельных сетей с интеграцией в ADMS-системы | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ фид.№6 ПС Уржум с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_KRE-00117-013 | 1977 | 88.61 | 32.8653 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС Уржум | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Оснащение существующих реклоузеров контроллерами с целью сбора и передачи телеметрической информации в ОИК АСДУ согласно Концепции «Цифровая трансформация 2030», пункт 4.1 Преимущественно распределенная автоматизация воздушных сетей с применением автоматических пунктов секционирования, управляемых разъединителей и индикаторов короткого замыкания. Централизованная (с применением индикаторов аварийных событий) автоматизация кабельных сетей с интеграцией в ADMS-системы | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ фид.№4 ПС Восточная с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | J_KRE-00117-014 | 1981 | 89.33 | 78.7443 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ фид.№4 ПС Восточная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Оснащение существующих реклоузеров контроллерами с целью сбора и передачи телеметрической информации в ОИК АСДУ согласно Концепции «Цифровая трансформация 2030», пункт 4.1 Преимущественно распределенная автоматизация воздушных сетей с применением автоматических пунктов секционирования, управляемых разъединителей и индикаторов короткого замыкания. Централизованная (с применением индикаторов аварийных событий) автоматизация кабельных сетей с интеграцией в ADMS-системы | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.Ю-4 ПС 110 кВ «Юрья» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (4 шт.), разъединителей с моторным приводом (3 шт.), разъединителей с механическим приводом (8 шт.), монтажом ИКЗ (3 шт.) | J_KRE-00140-001 | 1973 | 77.23 | 1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.Ю-4 ПС 110 кВ «Юрья» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ Юрьянского РЭС филиала "Кировэнерго". Установка реклоузеров, индикаторов короткогозамыкания, управляемых разъединителей, включателей нагрузки согласно Приказу ПАО "МРСК Центра" от 15.01.2019 №8-ЦА "О реализации проектов цифровых РЭС и ПС 35-110 кВ в ПАО "МРСК Центра" и ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.Ю-5 ПС 110 кВ «Юрья» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (2 шт.), разъединителей с механическим приводом (4 шт.) | J_KRE-00140-002 | 1971 | 99.05 | 0.4802 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.Ю-5 ПС 110 кВ «Юрья» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ Юрьянского РЭС филиала "Кировэнерго". Установка реклоузеров, индикаторов короткогозамыкания, управляемых разъединителей, включателей нагрузки согласно Приказу ПАО "МРСК Центра" от 15.01.2019 №8-ЦА "О реализации проектов цифровых РЭС и ПС 35-110 кВ в ПАО "МРСК Центра" и ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.Ю-10 ПС 110 кВ «Юрья» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (1 шт.), разъединителей с механическим приводом (2 шт.) | J_KRE-00140-003 | 1980 | 90.31 | 0.6398 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.Ю-10 ПС 110 кВ «Юрья» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ Юрьянского РЭС филиала "Кировэнерго". Установка реклоузеров, индикаторов короткогозамыкания, управляемых разъединителей, включателей нагрузки согласно Приказу ПАО "МРСК Центра" от 15.01.2019 №8-ЦА "О реализации проектов цифровых РЭС и ПС 35-110 кВ в ПАО "МРСК Центра" и ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.Ю-12 ПС 110 кВ «Юрья» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (1 шт.), разъединителей с механическим приводом (2 шт.) | J_KRE-00140-004 | 1972 | 91.92 | 0.9804 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.Ю-12 ПС 110 кВ «Юрья» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ Юрьянского РЭС филиала "Кировэнерго". Установка реклоузеров, индикаторов короткогозамыкания, управляемых разъединителей, включателей нагрузки согласно Приказу ПАО "МРСК Центра" от 15.01.2019 №8-ЦА "О реализации проектов цифровых РЭС и ПС 35-110 кВ в ПАО "МРСК Центра" и ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.П-3 ПС 35 кВ «Пышак» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (3 шт.), разъединителей с механическим приводом (6 шт.) | J_KRE-00140-005 | 1987 | 77.4 | 0.9998 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.П-3 ПС 35 кВ «Пышак» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ Юрьянского РЭС филиала "Кировэнерго". Установка реклоузеров, индикаторов короткогозамыкания, управляемых разъединителей, включателей нагрузки согласно Приказу ПАО "МРСК Центра" от 15.01.2019 №8-ЦА "О реализации проектов цифровых РЭС и ПС 35-110 кВ в ПАО "МРСК Центра" и ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.В-3 ПС 35 кВ «Великорецкое» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (1 шт.), разъединителей с механическим приводом (2 шт.) | J_KRE-00140-006 | 1973 | 82.29 | 0.8451 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.В-3 ПС 35 кВ «Великорецкое» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ Юрьянского РЭС филиала "Кировэнерго". Установка реклоузеров, индикаторов короткогозамыкания, управляемых разъединителей, включателей нагрузки согласно Приказу ПАО "МРСК Центра" от 15.01.2019 №8-ЦА "О реализации проектов цифровых РЭС и ПС 35-110 кВ в ПАО "МРСК Центра" и ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.В-4 ПС 35 кВ «Великорецкое» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (1 шт.), разъединителей с механическим приводом (2 шт.) | J_KRE-00140-007 | 1972 | 84.91 | 0.8842 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.В-4 ПС 35 кВ «Великорецкое» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ Юрьянского РЭС филиала "Кировэнерго". Установка реклоузеров, индикаторов короткогозамыкания, управляемых разъединителей, включателей нагрузки согласно Приказу ПАО "МРСК Центра" от 15.01.2019 №8-ЦА "О реализации проектов цифровых РЭС и ПС 35-110 кВ в ПАО "МРСК Центра" и ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.Ю-2 ПС 110 кВ «Юрья» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (3 шт.), разъединителей с механическим приводом (4 шт.), монтажом ИКЗ (3 шт.) | J_KRE-00140-008 | 1971 | 87.9 | 5.2593 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.Ю-2 ПС 110 кВ «Юрья» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ Юрьянского РЭС филиала "Кировэнерго". Установка реклоузеров, индикаторов короткогозамыкания, управляемых разъединителей, включателей нагрузки согласно Приказу ПАО "МРСК Центра" от 15.01.2019 №8-ЦА "О реализации проектов цифровых РЭС и ПС 35-110 кВ в ПАО "МРСК Центра" и ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.Ю-3 ПС 110 кВ «Юрья» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (1 шт.), разъединителей с моторным приводом (1 шт.), разъединителей с механическим приводом (2 шт.), монтажом ИКЗ (1 шт.) | J_KRE-00140-009 | 1971 | 88.43 | 23.2001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.Ю-3 ПС 110 кВ «Юрья» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ Юрьянского РЭС филиала "Кировэнерго". Установка реклоузеров, индикаторов короткогозамыкания, управляемых разъединителей, включателей нагрузки согласно Приказу ПАО "МРСК Центра" от 15.01.2019 №8-ЦА "О реализации проектов цифровых РЭС и ПС 35-110 кВ в ПАО "МРСК Центра" и ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.П-2 ПС 35 кВ «Пышак» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (1 шт.), разъединителей с механическим приводом (2 шт.), монтажом ИКЗ (3 шт.) | J_KRE-00140-010 | 1984 | 91.63 | 2.473 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.П-2 ПС 35 кВ «Пышак» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ Юрьянского РЭС филиала "Кировэнерго". Установка реклоузеров, индикаторов короткогозамыкания, управляемых разъединителей, включателей нагрузки согласно Приказу ПАО "МРСК Центра" от 15.01.2019 №8-ЦА "О реализации проектов цифровых РЭС и ПС 35-110 кВ в ПАО "МРСК Центра" и ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.Г-2 ПС 35 кВ «Гирсово» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (1 шт.), разъединителей с механическим приводом (4 шт.), монтажом ИКЗ (2 шт.) | J_KRE-00140-011 | 1992 | 84.48 | 9.8391 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.Г-2 ПС 35 кВ «Гирсово» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ Юрьянского РЭС филиала "Кировэнерго". Установка реклоузеров, индикаторов короткогозамыкания, управляемых разъединителей, включателей нагрузки согласно Приказу ПАО "МРСК Центра" от 15.01.2019 №8-ЦА "О реализации проектов цифровых РЭС и ПС 35-110 кВ в ПАО "МРСК Центра" и ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.Г-7 ПС 35 кВ «Гирсово» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (1 шт.), разъединителей с моторным приводом (2 шт.), разъединителей с механическим приводом (2 шт.), монтажом ИКЗ (2 шт.) | J_KRE-00140-012 | 1976 | 87.77 | 9.6981 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.Г-7 ПС 35 кВ «Гирсово» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ Юрьянского РЭС филиала "Кировэнерго". Установка реклоузеров, индикаторов короткогозамыкания, управляемых разъединителей, включателей нагрузки согласно Приказу ПАО "МРСК Центра" от 15.01.2019 №8-ЦА "О реализации проектов цифровых РЭС и ПС 35-110 кВ в ПАО "МРСК Центра" и ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.Г-8 ПС 35 кВ «Гирсово» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (1 шт.), разъединителей с механическим приводом (4 шт.), монтажом ИКЗ (1 шт.) | J_KRE-00140-013 | 2008 | 94.44 | 24.9674 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.Г-8 ПС 35 кВ «Гирсово» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ Юрьянского РЭС филиала "Кировэнерго". Установка реклоузеров, индикаторов короткогозамыкания, управляемых разъединителей, включателей нагрузки согласно Приказу ПАО "МРСК Центра" от 15.01.2019 №8-ЦА "О реализации проектов цифровых РЭС и ПС 35-110 кВ в ПАО "МРСК Центра" и ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.М-1 ПС 35 кВ «Медяны» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (1 шт.), разъединителей с механическим приводом (4 шт.), монтажом ИКЗ (1 шт.) | J_KRE-00140-014 | 1970 | 91.44 | 9.0298 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.М-1 ПС 35 кВ «Медяны» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ Юрьянского РЭС филиала "Кировэнерго". Установка реклоузеров, индикаторов короткогозамыкания, управляемых разъединителей, включателей нагрузки согласно Приказу ПАО "МРСК Центра" от 15.01.2019 №8-ЦА "О реализации проектов цифровых РЭС и ПС 35-110 кВ в ПАО "МРСК Центра" и ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.М-2 ПС 35 кВ «Медяны» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с односторонним питанием (1 шт.), разъединителей с моторным приводом (1 шт.), разъединителей с механическим приводом (1 шт.), монтажом ИКЗ (2 шт.) | J_KRE-00140-015 | 1972 | 90.81 | 22.574 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.М-2 ПС 35 кВ «Медяны» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ Юрьянского РЭС филиала "Кировэнерго". Установка реклоузеров, индикаторов короткогозамыкания, управляемых разъединителей, включателей нагрузки согласно Приказу ПАО "МРСК Центра" от 15.01.2019 №8-ЦА "О реализации проектов цифровых РЭС и ПС 35-110 кВ в ПАО "МРСК Центра" и ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.М-3 ПС 35 кВ «Медяны» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (1 шт.), разъединителей с моторным приводом (1 шт.), разъединителей с механическим приводом (2 шт.), монтажом ИКЗ (1 шт.) | J_KRE-00140-016 | 1971 | 87.86 | 2.9872 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.М-3 ПС 35 кВ «Медяны» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ Юрьянского РЭС филиала "Кировэнерго". Установка реклоузеров, индикаторов короткогозамыкания, управляемых разъединителей, включателей нагрузки согласно Приказу ПАО "МРСК Центра" от 15.01.2019 №8-ЦА "О реализации проектов цифровых РЭС и ПС 35-110 кВ в ПАО "МРСК Центра" и ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.М-4 ПС 35 кВ «Медяны» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (3 шт.), разъединителей с моторным приводом (2 шт.), разъединителей с механическим приводом (6 шт.), монтажом ИКЗ (1 шт.) | J_KRE-00140-017 | 1972 | 87.4 | 12.1681 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.М-4 ПС 35 кВ «Медяны» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ Юрьянского РЭС филиала "Кировэнерго". Установка реклоузеров, индикаторов короткогозамыкания, управляемых разъединителей, включателей нагрузки согласно Приказу ПАО "МРСК Центра" от 15.01.2019 №8-ЦА "О реализации проектов цифровых РЭС и ПС 35-110 кВ в ПАО "МРСК Центра" и ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.М-5 ПС 35 кВ «Медяны» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (2 шт.), реклоузера с односторонним питанием (1 шт.), разъединителей с моторным приводом (1 шт.), разъединителей с механическим приводом (5 шт.), монтажом ИКЗ (3 шт.) | J_KRE-00140-018 | 1973 | 86.77 | 19.8359 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.М-5 ПС 35 кВ «Медяны» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ Юрьянского РЭС филиала "Кировэнерго". Установка реклоузеров, индикаторов короткогозамыкания, управляемых разъединителей, включателей нагрузки согласно Приказу ПАО "МРСК Центра" от 15.01.2019 №8-ЦА "О реализации проектов цифровых РЭС и ПС 35-110 кВ в ПАО "МРСК Центра" и ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.М-6 ПС 35 кВ «Медяны» с установкой разъединителей с моторным приводом (1 шт.) | J_KRE-00140-019 | 1976 | 93.05 | 10.9258 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.М-6 ПС 35 кВ «Медяны» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ Юрьянского РЭС филиала "Кировэнерго". Установка реклоузеров, индикаторов короткогозамыкания, управляемых разъединителей, включателей нагрузки согласно Приказу ПАО "МРСК Центра" от 15.01.2019 №8-ЦА "О реализации проектов цифровых РЭС и ПС 35-110 кВ в ПАО "МРСК Центра" и ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.З-1 ПС 35 кВ «Загарье» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (4 шт.), разъединителей с механическим приводом (8 шт.), монтажом ИКЗ (2 шт.) | J_KRE-00140-020 | 1971 | 88.55 | 7.4897 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.З-1 ПС 35 кВ «Загарье» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ Юрьянского РЭС филиала "Кировэнерго". Установка реклоузеров, индикаторов короткогозамыкания, управляемых разъединителей, включателей нагрузки согласно Приказу ПАО "МРСК Центра" от 15.01.2019 №8-ЦА "О реализации проектов цифровых РЭС и ПС 35-110 кВ в ПАО "МРСК Центра" и ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.З-4 ПС 35 кВ «Загарье» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (3 шт.), разъединителей с моторным приводом (3 шт.), разъединителей с механическим приводом (6 шт.), монтажом ИКЗ (3 шт.) | J_KRE-00140-021 | 1977 | 93.67 | 11.4968 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.З-4 ПС 35 кВ «Загарье» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ Юрьянского РЭС филиала "Кировэнерго". Установка реклоузеров, индикаторов короткогозамыкания, управляемых разъединителей, включателей нагрузки согласно Приказу ПАО "МРСК Центра" от 15.01.2019 №8-ЦА "О реализации проектов цифровых РЭС и ПС 35-110 кВ в ПАО "МРСК Центра" и ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.З-5 ПС 35 кВ «Загарье» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (1 шт.), разъединителей с моторным приводом (1 шт.), разъединителей с механическим приводом (2 шт.), монтажом ИКЗ (1 шт.) | J_KRE-00140-022 | 1977 | 90.92 | 19.4446 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.З-5 ПС 35 кВ «Загарье» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ Юрьянского РЭС филиала "Кировэнерго". Установка реклоузеров, индикаторов короткогозамыкания, управляемых разъединителей, включателей нагрузки согласно Приказу ПАО "МРСК Центра" от 15.01.2019 №8-ЦА "О реализации проектов цифровых РЭС и ПС 35-110 кВ в ПАО "МРСК Центра" и ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.З-6 ПС 35 кВ «Загарье» с установкой разъединителей с моторным приводом (2 шт.), монтажом ИКЗ (1 шт.) | J_KRE-00140-023 | 1979 | 92.65 | 5.4796 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.З-6 ПС 35 кВ «Загарье» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ Юрьянского РЭС филиала "Кировэнерго". Установка реклоузеров, индикаторов короткогозамыкания, управляемых разъединителей, включателей нагрузки согласно Приказу ПАО "МРСК Центра" от 15.01.2019 №8-ЦА "О реализации проектов цифровых РЭС и ПС 35-110 кВ в ПАО "МРСК Центра" и ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.З-7 ПС 35 кВ «Загарье» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (1 шт.), разъединителей с механическим приводом (2 шт.), монтажом ИКЗ (1 шт.) | J_KRE-00140-024 | 1979 | 92.86 | 4.0072 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.З-7 ПС 35 кВ «Загарье» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Цифровизация сети. Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ Юрьянского РЭС филиала "Кировэнерго". Установка реклоузеров, индикаторов короткогозамыкания, управляемых разъединителей, включателей нагрузки согласно Приказу ПАО "МРСК Центра" от 15.01.2019 №8-ЦА "О реализации проектов цифровых РЭС и ПС 35-110 кВ в ПАО "МРСК Центра" и ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распредсетей ВЛ 6кВ ф. К-9 (от опоры №6 до опоры №8), ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП К-907 (от опоры №5, в пролетах опор №4-30-31, в пролете опор №1-31, в пролете опор 18-34-39), ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП К-907 (от опоры №1 до опоры №5) (по заявке Арафайловой С.В.) (снятие ограничений в пользовании земельным участком), (протяженность 0,245 км) | I_KRE-00200-010 | 1972 | 50 | 63.3101 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6кВ ф. К-9 ПС Кирс | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Вынос коммуникаций для снятия ограничений землепользования. договор на оказание дополнительных услуг №431003862 от24.10.2017 с Арафайловой С.В. | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распредсетей ВЛ-0,4 кВ от ТП-1414 Колобово школа ПС Нема (от опоры № 12 до опоры № 15, от опоры № 15 до опоры № 17, от опоры № 17 до опоры № 18, от опоры № 18 до опоры № 22, от опоры № 22 до опоры № 50, от опоры № 22 до опоры № 23, от опоры № 23 до опоры № 59, от опоры № 30 до опоры № 38), ВЛ-0,4 кB от TП-1428 с. Kолобово ПС Нема (на участке от опоры № 1 до опоры № 2), ВЛ-10 кB Ф14 ПC Hема маг. 16 км (от опоры № 213 до опоры № 213а) (по заявке КОГП "Вятавтодор") (снятие ограничений | I_KRE-00200-011 | 1997 | 91.38 | 5.0617 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1414 ВЛ 10 кВ ф. 14 ПС Нема | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос коммуникаций для снятия ограничений землепользования. Договор на оказание дополнительных услуг №431003640 от14.11.2017 с КОГП "Вятавтодор" | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распредсетей ВЛИ 0,4 кВ ф.2 от КТП Б-1258 (от опоры №7 до опоры №11) (по заявке Созонтова С.Н.) (снятие ограничений в пользовании земельным участком) | I_KRE-00200-012 | 2012 | 15.14 | 1.0143 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП Б-1258 ВЛ 10 кВ ф. Б-12 ПС Беляево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос коммуникаций для снятия ограничений землепользования. Договор на оказание дополнительных услуг №431003639 от 14.11.2017. с Созонтовым С.Н. | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распредсетей ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП Б-1242 (опора № 18) (по заявке Пестова А.С.) (снятие ограничений в пользовании земельным участком), (протяженность 0,039 км) | I_KRE-00200-013 | 2011 | 97.25 | 0.0005 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП Б-1242 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос коммуникаций для снятия ограничений землепользования. договор на оказание дополнительных услуг №431005330 от 16.01.2018 с Пестовым А.С. | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №52-314, ТП 10/0,4 кВ №52-326 в районе с Чудиново Орловского сельского поселения Орловского района (по заявке ООО "Агрофирма"Чудиновская")(снятие ограничений в пользовании земельным участком), (протяженность 0,314 км) | I_KRE-00200-014 | 1983 | 28.57 | 3.1873 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №52-314, ТП 10/0,4 кВ №52-326. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос коммуникаций для снятия ограничений землепользования. Договора на оказание дополнительных услуг №431006223 от 23.03.2018 с ООО "Агрофирма"Чудиновская" | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ Ф. №1 от ТП 10/0,4 кВ №52-418 (по заявке ООО "Агрофирма "Подгорцы) (снятие ограничений в пользовании земельным участком), (протяженность 0,036 км) | I_KRE-00200-015 | 1973 | 32.14 | 1.0881 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ Ф. №1 от ТП 10/0,4 кВ №52-418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос коммуникаций для снятия ограничений землепользования. Договор на оказание дополнительных услуг №431007678 от 15.05.2018 с ООО "Агрофирма "Подгорцы" | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распредсетей ВЛИ 0,4 кВ ф.З от ТП Б-628 "Крубар" в д. Барамзы Слободского района (по заявке Новикова А.В.) (снятие ограничений в пользовании земельным участком), (протяженность 0,109 км) | I_KRE-00200-016 | 2011 | 34.62 | 0.0003 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛИ 0,4 кВ ф.З от ТП Б-628 "Крубар" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос коммуникаций для снятия ограничений землепользования. Договор на оказание дополнительных услуг №431008075 от 01.06.2018 с Новиковым А.В. | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распредсетей ВЛ 10 кВ в п.Дороничи Ленинского района г.Кирова (по заявке Казаковцева А.А.) (снятие ограничений в пользовании земельным участком), (протяженность 0,273 км) | I_KRE-00200-017 | 1971 | 78.57 | 14.1263 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Шкляевская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Вынос коммуникаций для снятия ограничений землепользования. Договор на оказание дополнительных услуг №431007294 от 06.06.2018 с Казаковцевым А.А. | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4-10 кВ в с. Чудиново Орловского сельского поселения Орловского района Кировской области (по заявке ООО "Агрофирма "Чудиновская", договор на оказание дополнительных услуг № 431009382 от 30.07.2018) (снятие ограничений в пользовании земельным участком) (протяженность 0,966 км) | J_KRE-00200-021 | 1968 | 85.47 | 54.8618 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №52-326, ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №52-314, ВЛ 10 кВ Ф.3 ПС Кузнецы, ВЛ 10 кВ Ф.1 ПС Степановщина, ТП 10/0,4 кВ №52-326, ТП 10/0,4 кВ №52-314 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Вынос коммуникаций для снятия ограничений землепользования. Договор на оказание дополнительных услуг № 431009382 от 26.07.2018 с ООО "Агрофирма "Чудиновская" | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ в с. Коршик Оричевский район Кировской области (АФ Коршик) (снятие ограничений в пользовании земельным участком), (протяженность 0,027 км) | I_KRE-00200-022 | 1990 | 89.29 | 7.3708 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-613-400 от ВЛ 10 кВ ф.№6 ПС 110/10 кВ Нижнеивкино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос коммуникаций для снятия ограничений землепользования. Договор на оказание дополнительных услуг №431010521 от 23.08.2018 с АФ Коршик | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ в пгт. Нижнеивкино Куменского района Кировской области (по заявке МРО православный Приход церкви Рождества Пресвятой Богородицы Вятской Епархии русской Православной Церкви ) (снятие ограничений в пользовании земельным участком), (протяженность 0,146 км) | I_KRE-00200-023 | 1970 | 73.12 | 2.7248 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-105-320 от ВЛ 10 кВ ф.№1 ПС 110/10 кВ Нижнеивкино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос коммуникаций для снятия ограничений землепользования. Договор на оказание дополнительных услуг №431010929 от 10.09.2018 с МРО православный Приход церкви Рождества Пресвятой Богородицы Вятской Епархии русской Православной Церкви | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 10 кВ в Кировская обл., Куменский район, с/п Вожгальское, д. Корени (по заявке ЗАО "Монолит", договор на оказание дополнительных услуг № 431011096 от 05.10.2018) (снятие ограничений в пользовании земельным участком) (протяженность 0,538 км) | J_KRE-00200-027 | 1973 | 90.05 | 18.1719 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ отп. к ТП-207-100 ф.№2 ПС 35/10 кВ Вожгалы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Вынос коммуникаций для снятия ограничений землепользования. Договор на оказание дополнительных услуг № 431011096 от 05.10.2018 с ЗАО "Монолит" | - | -
4.2.2.2 | Переустройство ВЛ 0,4 кВ в г. Киров (по заявке Нуреева Р.Т.,договор на оказание дополнительных услуг № 431011061 от 22.10.2018) (снятие ограничений в пользовании земельным участком) (протяженность 0,010 км) | J_KRE-00200-030 | 2011 | 96.44 | 0.0003 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-825-250 от ВЛ 10 кВ ф.№8 ПС 110/10 кВ Шкляевская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос коммуникаций для снятия ограничений землепользования. Договор на оказание дополнительных услуг № 431011061 от 22.10.2018 с Нуреевым Р.Т. | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 10 кВ в д. Осинцы Слободского района Кировской области (по заявке ООО "Центральный полигон", договор на оказание дополнительных услуг № 431011827 от 26.10.2018) (снятие ограничений в пользовании земельным участком) (протяженность 0,222 км) | J_KRE-00200-031 | 1972 | 25 | 45.4026 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ ФВ-2 ПС Вахруши 2СШ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Вынос коммуникаций для снятия ограничений землепользования. Договор на оказание дополнительных услуг № 431011827 от 26.10.2018 с ООО "Центральный полигон" | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ Ф.1 от ТП 52-303 Ф-3 ПС Кузнецы от опоры №1 до опоры № 12 (по заявке ООО "Агрофирма "Подгорцы", договор на оказание дополнительных услуг № 431012796 от 23.01.2019) (снятие ограничений в пользовании земельным участком) (протяженность 0,359 км) | J_KRE-00200-034 | 1977 | 100 | 3.1873 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ Ф.1 от ТП 10/0,4 кВ №52-303 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос коммуникаций для снятия ограничений землепользования. Договор на оказание дополнительных услуг № 431012796 от 23.01.2019 с ООО "Агрофирма "Подгорцы" | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района Кировской области (по заявке Бажиной С.Ю., договор на оказание дополнительных услуг № 431012533 от 12.12.2018) (снятие ограничений в пользовании земельным участком)(протяженность 0,049 км) | J_KRE-00200-035 | 2012 | 95.81 | 0.0003 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0.4 кВ ф. 3 ТП-128-160 Коттеджи ПС Кстинино 110/10 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос коммуникаций для снятия ограничений землепользования. Договор на оказание дополнительных услуг № 431012533 от 12.12.2018 с Бажиной С.Ю. | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ в п. Садаковский г. Кирова (по заявке Шавкунова И.С., договор на оказание дополнительных услуг № 431015418 от 30.05.2019) (снятие ограничений в пользовании земельным участком)(протяженность 0,032 км) | J_KRE-00200-036 | 2012 | 97.6 | 0.0004 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-322-250 ул. Полевая ПС Красногорская 110/10 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос коммуникаций для снятия ограничений землепользования. Договор на оказание дополнительных услуг № 431015418 от 30.05.2019 с Шавкуновым И.С. | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 10 кВ в с. Буйское Уржумского района Кировской области (по заявке ООО "ОКС завода ОЦМ", договор на оказание дополнительных услуг № 431011390 от 18.10.2018) (снятие ограничений в пользовании земельным участком)(протяженность 0,133 км) | J_KRE-00200-037 | 1978 | 86.16 | 29.0832 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Ф.4 ПС 35 кВ Буйск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Вынос коммуникаций для снятия ограничений землепользования. Договор на оказание дополнительных услуг № 431011390 от 18.10.2018 с ООО "ОКС завода ОЦМ" | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4-10 кВ в Афанасьевском районе Кировской области (по заявке АО "Ремдорстрой", договор на оказание дополнительных услуг № 431016978 от 30.08.2019) (снятие ограничений в пользовании земельным участком)(протяженность 0,948 км) | J_KRE-00200-039 | 1986 | 73.29 | 53.9802 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф. 1 от ПС 110/35/10 кВ Афанасьево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Вынос коммуникаций для снятия ограничений землепользования. Договор на оказание дополнительных услуг № 431016978 от 30.08.2019 с АО "Ремдорстрой" | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 10 кВ в районе с. Мухино Зуевского района Кировской области (по заявке КОГП "Вятавтодор", договор на оказание дополнительных услуг № 431017339 от 12.09.2019) (снятие ограничений в пользовании земельным участком)(протяженность 1,531 км) | J_KRE-00200-040 | 1985 | 51.52 | 53.9802 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Ф3 ПС Мухино 35/10 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Вынос коммуникаций для снятия ограничений землепользования. Договор на оказание дополнительных услуг № 431017339 от 12.09.2019 с КОГП "Вятавтодор" | - | -
4.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.3.1 | Мероприятия по созданию систем учета РРЭ в электроустановках филиала "Кировэнерго" класс напряжения 0.4 (0.2) кВ (балансный учёт в ТП 6-10/0,4 кВ, выносной учёт на границах балансовой принадлежности с физическими и юридическим лицами для автоматического формирования балансов сети 0,4 кВ - 11724 точка учета электроэнергии) | G_KRE-00027-002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение уровня потерь электрической энергии, возникающей при ее передаче по электрическим сетям;Объем снижения потерь 9032.000 кВт.ч.;Оценка энергоэффективности 0.166141% к отпуску в сеть филиала;Внутренняя норма доходности 29.70%;Чистый дисконтированный доход 127982.947 тыс.руб. | - | -
4.2.3.1 | Мероприятия по включению приборов учета в систему сбора и передачи данных филиала "Кировэнерго" класс напряжения 0.4 (0.2) кВ (балансный учёт в ТП 6-10/0,4 кВ, выносной учёт на границах балансовой принадлежности с физическими и юридическим лицами для автоматического формирования балансов сети 0,4 кВ – 11724 точка учета электроэнергии) | G_KRE-00027-003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Локализация очагов потерь по участкам сети и уровням напряжения в целях повышения эффективности организационных и технических мероприятий по снижению потерь;Объем снижения потерь 457.000 кВт.ч.;Оценка энергоэффективности 0.00840636% к отпуску в сеть филиала;Внутренняя норма доходности 23.90%;Чистый дисконтированный доход 5170.550 тыс.руб. | - | -
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ) (2020 год - 18996 ПУ, 2021 год- 20092 ПУ, 2022 год - 5068 ПУ, 2023 год - 430 ПУ, 2024 год - 673 ПУ) | J_KRE-00027-008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ | - | -
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ) (2020 год - 1230 ПУ; 2021 год - 1287 ПУ; 2022 год - 678 ПУ; 2023 год - 1209 ПУ; 2024 год - 1598 ПУ) | J_KRE-00027-009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ | - | -
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ) (2020 год - 4073 ПУ, 2021 год - 3687 ПУ, 2022 год - 1168 ПУ, 2023 год - 96 ПУ, 2024 год - 1838 ПУ) | J_KRE-00027-011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Чистый дисконтированный доход 27842.662 тыс.руб. | - | -
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ) (2020 год - 865 ПУ; 2021 год - 441 ПУ; 2022 год - 349 ПУ; 2023 год - 276 ПУ; 2024 год - 427 ПУ) | J_KRE-00027-012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ | - | -
4.2.3.1 | Развитие технического учета (0,4 кВ) (2023 год - 923 ПУ; 2024 год - 923 ПУ) | J_KRE-00027-013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение оснащенности объектов электросетевого хозяйства интеллектуальными счетчиками технического учета электроэнергии, локализация потерь электроэнергии по уровням напряжения и объектам сети в целях повышения эффективности планирования мероприятий по их снижению;Объем снижения потерь 590.720 кВт.ч.;Оценка энергоэффективности 0.0104821% к отпуску в сеть филиала;Внутренняя норма доходности 12.10%;Чистый дисконтированный доход 73.694 тыс.руб. | - | -
4.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями и ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ Кировэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2019 год (1-ф ПУ - 3629 шт., 3-ф ПУ ПВ - 1489 шт., 3-ф ПКВ - 346 шт., УСПД ТП - 84 шт., автоматизация точек - 5464 шт.) | I_KRE-00027-041 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение уровня потерь электрической энергии, возникающей при ее передаче по электрическим сетям, согласно Приказу Министерства Энергетики Российской Федерации от 26 сентября 2017 г. № 887 (Зарегистрировано в Минюсте России 18 октября 2017 г. № 48586);Объем снижения потерь 6509.000 кВт.ч.;Оценка энергоэффективности 0.12% к отпуску в сеть филиала;Внутренняя норма доходности 25.70%;Чистый дисконтированный доход 82863.172 тыс.руб. | - | -
4.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.3.2 | Мероприятия по созданию систем учета электроэнергии в электроустановках филиала "Кировэнерго" класс напряжения 6(10) кВ (учет на отходящих фидерах и выводах силовых трансформаторов ПС 35-110 кВ - 1105 точек учета электроэнергии) | H_KRE-00027-004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение уровня потерь электрической энергии, возникающей при ее передаче по электрическим сетям;Объем снижения потерь 1807.000 кВт.ч.;Оценка энергоэффективности 0.0332392% к отпуску в сеть филиала;Внутренняя норма доходности 31.10%;Чистый дисконтированный доход 21421.545 тыс.руб. | - | -
4.2.3.2 | Мероприятия по включению приборов учета в систему сбора и передачи данных филиала "Кировэнерго" класс напряжения 6(10) кВ (учет на отходящих фидерах и выводах силовых трансформаторов ПС 35-110 кВ - 1105 точек учета электроэнергии) | H_KRE-00027-005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Локализация очагов потерь по участкам сети и уровням напряжения в целях повышения эффективности организационных и технических мероприятий по снижению потерь;Объем снижения потерь 78.000 кВт.ч.;Оценка энергоэффективности 0.00143478% к отпуску в сеть филиала;Внутренняя норма доходности 13.40%;Чистый дисконтированный доход 200.781 тыс.руб. | - | -
4.2.3.2 | Мероприятия по созданию систем учета РРЭ в электроустановках филиала "Кировэнерго" класс напряжения 6 (10) кВ (выносной учет на границах балансовой принадлежности с потребителями электроэнергии в сети 6 (10) кВ - 64 точек учета электроэнергии) | I_KRE-00027-006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение уровня потерь электрической энергии, возникающей при ее передаче по электрическим сетям, согласно Приказу Министерства Энергетики Российской Федерации от 26 сентября 2017 г. № 887 (Зарегистрировано в Минюсте России 18 октября 2017 г. № 48586);Объем снижения потерь 799.000 кВт.ч.;Оценка энергоэффективности 0.0146973% к отпуску в сеть филиала;Внутренняя норма доходности 12.40%;Чистый дисконтированный доход 1490.716 тыс.руб. | - | -
4.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6- 20 кВ) (2020 год - 8 ПУ; 2021 год - 4 ПУ; 2022 год - 4 ПУ) | J_KRE-00027-010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ | - | -
4.2.3.2 | Установка высоковольтных пунктов учета э/энергии на ЛЭП 6-10 кВ Кировэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2019 год (ВПУ 6-10 кВ - 9 шт., автоматизация точек - 9 шт.); | I_KRE-00027-045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение уровня потерь электрической энергии, возникающей при ее передаче по электрическим сетям, согласно Приказу Министерства Энергетики Российской Федерации от 26 сентября 2017 г. № 887 (Зарегистрировано в Минюсте России 18 октября 2017 г. № 48586);Объем снижения потерь 108.000 кВт.ч.;Оценка энергоэффективности 0.00198662% к отпуску в сеть филиала;Внутренняя норма доходности 23.80%;Чистый дисконтированный доход 1325.378 тыс.руб. | - | -
4.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (0,4 кВ): 2023 год - УСПД 307 шт. (количество ПУ, включаемых в систему - 3070 шт); 2024 год УСПД - 54 шт. (количество ПУ, включаемых в систему - 540 шт). | J_KRE-00027-014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Организация удаленного сбора данных с устанавливаемых в планируемом периоде счетчиков электроэнергии, а также создание инфраструктуры автоматизированной системы учета электроэнергии в целях последующего исполнения обязательств по обеспечению предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), установленной Законом № 522-ФЗ | - | -
4.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 206.94 | нд | нд | 936.405 | 1170.2 | 1170.2 | 515.9 | 515.9 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 172.2 | нд | нд | 820.781 | 954.2 | 954.2 | 410.9 | 410.9 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.4.1 | Развитие системы телемеханики и связи филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Слободской РЭС) | G_KRE-00024-007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. Техническое состояние объекта (высокий износ, отсутствие запасных частей) согласно акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 14.10.2013 | + | -
4.2.4.1 | Развитие системы телемеханики и связи филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Пижанский РЭС) | G_KRE-00024-008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. Техническое состояние объекта (высокий износ, отсутствие запасных частей) согласно акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 09.05.2014 | + | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения и видеонаблюдения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110/35/10 кВ Даровское) | G_KRE-00028-001 | 1980 | 76.99 | 31.2935 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Даровское | 5.49 | 19.12.2018 | 92 | 18.724 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения и видеонаблюдения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Юрья) | G_KRE-00028-002 | 1961 | 67.62 | 9.34 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Юрья | 5.71 | 19.12.2018 | 38 | 27.763 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения и видеонаблюдения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Тюмень) | G_KRE-00028-003 | 1988 | 51.08 | 4.0143 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Тюмень | 2.46 | 19.12.2018 | 41 | 19.585 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Бахта) | G_KRE-00028-004 | 1982 | 31.75 | 18.8336 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Бахта | 2.53 | 19.12.2018 | 17 | 26.958 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Рудничная) | G_KRE-00028-005 | 1961 | 36.64 | 13.2535 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Рудничная | 6.16 | 19.12.2018 | 41 | 32.066 | 41 | 41 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Пижанка) | G_KRE-00028-006 | 1979 | 67.26 | 17.4952 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Пижанка | 3.34 | 19.12.2018 | 59 | 10.047 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (Территория базы Подосиновского РЭС ПО "СЭС") | G_KRE-00028-007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения и видеонаблюдения ПС филиала "Кировэнерго") (Проектирование и монтаж ОПС Арбажского РЭС) | G_KRE-00028-008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения и видеонаблюдения ПС филиала "Кировэнерго") (Проектирование и монтаж ОПС ОПУ ПС Опарино Опаринского РЭС) | G_KRE-00028-009 | 1975 | 60.07 | 11.2126 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Опарино | 3.46 | 19.12.2018 | 61 | 6.645 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения и видеонаблюдения ПС филиала "Кировэнерго") (Проектирование и монтаж ОПС в здании гаража Котельничского РЭС) | G_KRE-00028-010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения и видеонаблюдения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110/35/10 кВ Оричи) | G_KRE-00028-011 | 1965 | 75.46 | 28.2507 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Оричи | 4.94 | 19.12.2018 | 52 | 26.731 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения и видеонаблюдения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Кумены)» | H_KRE-00028-012 | 1962 | 60.25 | 21.65 | 2017 | нд | нд | Предписание РТН № 22-27/103 от 01.07.2014 | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кумены | 3.21 | 19.12.2018 | 34 | 17.74 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110/10 кВ Песковка) | J_KRE-00028-014 | 1979 | 51.35 | 17.1095 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Песковка | 2.38 | 19.12.2018 | 8 | 12.602 | 64 | 64 | 32 | 32 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110/10 кВ Свеча)» | J_KRE-00028-015 | 1972 | 74.58 | 60.3566 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Свеча | 2.26 | 19.12.2018 | 40 | 14.822 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Садовая) | J_KRE-00028-021 | 1955 | 38.62 | 5.2589 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Садовая | 9.27 | 19.12.2018 | 103 | 38.268 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Шараница) | J_KRE-00028-022 | 1981 | 72.42 | 13.1484 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Шараница | 0.27 | 19.12.2018 | 10 | 4.997 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Краснооктябрьская) | J_KRE-00028-023 | 1988 | 64.7 | 28.2169 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Краснооктябрьская | 0.1 | 19.12.2018 | 4 | 2.131 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Городская) | J_KRE-00028-024 | 1989 | 47.66 | 75.0028 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Городская | 5.55 | 19.12.2018 | 59 | 14.634 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Утиная) | J_KRE-00028-025 | 1983 | 62.95 | 8.16 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Утиная | 0.43 | 19.12.2018 | 7 | 5.388 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Подрезчиха) | J_KRE-00028-026 | 1971 | 45.76 | 48.1117 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Подрезчиха | 0.29 | 19.12.2018 | 13 | 4.014 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Ильинская) | J_KRE-00028-027 | 1978 | 51.51 | 34.7603 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Ильинская | 1.17 | 19.12.2018 | 52 | 9.629 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Отворская) | J_KRE-00028-028 | 1967 | 76.98 | 9.8792 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Отворская | 0.59 | 19.12.2018 | 10 | 6.979 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Талица) | J_KRE-00028-029 | 1985 | 53.75 | 27.156 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ПС 110 кВ Талица | 2.23 | 19.12.2018 | 37 | 11.393 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Юбилейная) | J_KRE-00028-030 | 1981 | 58.87 | 70.2198 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Юбилейная | 0.99 | 19.12.2018 | 42 | 10.498 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Юрьево) | J_KRE-00028-031 | 1983 | 63.62 | 37.5342 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Юрьево | 0.36 | 19.12.2018 | 6 | 4.529 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Кузнецы) | J_KRE-00028-032 | 1979 | 58.08 | 31.9549 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Кузнецы | 6.56 | 19.12.2018 | 73 | 14.083 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Круглыжи) | J_KRE-00028-033 | 1980 | 60.55 | 21.0405 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Круглыжи | 0.57 | 19.12.2018 | 10 | 4.888 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Гостовская) | J_KRE-00028-034 | 1979 | 74.41 | 8.0488 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Гостовская | 0.41 | 19.12.2018 | 17 | 4.197 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Маяк) | J_KRE-00028-035 | 1986 | 54.19 | 20.101 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ПС 110 кВ Маяк (ЗЭС) | 0.81 | 19.12.2018 | 8 | 3.43 | 10 | 10 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Кикнур) | J_KRE-00028-036 | 1985 | 65.88 | 50.5134 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Кикнур | 2.75 | 19.12.2018 | 29 | 13.752 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Матвинур) | J_KRE-00028-037 | 1991 | 57.09 | 17.5045 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Матвинур | 0.38 | 19.12.2018 | 16 | 2.955 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Муша) | J_KRE-00028-038 | 1986 | 62.82 | 10.7821 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Муша | 1.7 | 19.12.2018 | 29 | 1.406 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Митюши) | J_KRE-00028-039 | 1987 | 77.55 | 59.1295 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Митюши | 0.15 | 19.12.2018 | 7 | 3.43 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Первомайск) | J_KRE-00028-040 | 1989 | 76.56 | 24.7286 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Первомайск | 0.12 | 19.12.2018 | 5 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Слудка) | J_KRE-00028-041 | 1990 | 74.09 | 15.003 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Слудка | 0.53 | 19.12.2018 | 9 | 6.28 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Сосновка) | J_KRE-00028-042 | 1966 | 54.06 | 75.5195 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Сосновка | 5.37 | 19.12.2018 | 56 | 48.592 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Лебяжье) | J_KRE-00028-043 | 1977 | 48.54 | 26.953 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Лебяжье | 1.89 | 19.12.2018 | 21 | 11.384 | 10 | 10 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Ветошкино) | J_KRE-00028-044 | 1990 | 62.26 | 17.6442 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Ветошкино | 0.15 | 19.12.2018 | 3 | 2.343 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Малмыж) | J_KRE-00028-045 | 1966 | 55.85 | 86.5453 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Малмыж | 5.69 | 19.12.2018 | 63 | 24.405 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Савали) | J_KRE-00028-046 | 1990 | 73.18 | 46.2826 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Савали | 1.07 | 19.12.2018 | 18 | 9.045 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Шевели) | J_KRE-00028-047 | 1988 | 60.17 | 33.9787 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Шевели | 10.27 | 19.12.2018 | 29 | 32.274 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Дубровка) | J_KRE-00028-048 | 1991 | 41.11 | 89.6779 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Дубровка | 0.27 | 19.12.2018 | 5 | 4.775 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Безбожник) | J_KRE-00028-049 | 1979 | 65.87 | 44.5299 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Безбожник | 1.33 | 19.12.2018 | 24 | 10.52 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Черная Холуница) | J_KRE-00028-050 | 1977 | 48.9 | 11.3546 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Черная Холуница | 0.28 | 19.12.2018 | 5 | 0.397 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Демьяново) | J_KRE-00028-051 | 1979 | 53.01 | 17.4691 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Демьяново | 12.72 | 19.12.2018 | 71 | 18.806 | 40 | 40 | 30 | 30 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Пинюг) | J_KRE-00028-052 | 1967 | 52.54 | 13.4075 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Пинюг | 1.08 | 19.12.2018 | 12 | 3.938 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Красный Якорь) | J_KRE-00028-053 | 1987 | 58.88 | 1.4015 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Красный Якорь | 6.72 | 19.12.2018 | 75 | 16.267 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Богородск) | J_KRE-00028-054 | 1978 | 55.63 | 18.0436 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Богородск | 1.69 | 19.12.2018 | 28 | 9.46 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Верхошижемье) | J_KRE-00028-055 | 1992 | 57.4 | 31.0283 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Верхошижемье | 5.68 | 19.12.2018 | 60 | 11.137 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Красногорская) | J_KRE-00028-056 | 1979 | 74.88 | 38.7768 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Красногорская | 5.11 | 19.12.2018 | 54 | 36.839 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Кстинино) | J_KRE-00028-057 | 1976 | 72.09 | 34.5458 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Кстинино | 4.97 | 19.12.2018 | 83 | 38.568 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Кырчаны) | J_KRE-00028-058 | 1972 | 64.19 | 31.8507 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Кырчаны | 1.32 | 19.12.2018 | 24 | 13.163 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Нижнеивкино) | J_KRE-00028-059 | 1985 | 72.89 | 21.0593 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Нижнеивкино | 4.55 | 19.12.2018 | 80 | 31.361 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Просница) | J_KRE-00028-060 | 1982 | 59.04 | 11.2161 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Просница | 2.46 | 19.12.2018 | 26 | 19.975 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Филиппово) | J_KRE-00028-061 | 1978 | 73.26 | 8.8031 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Филиппово | 1.09 | 19.12.2018 | 18 | 8.746 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Бисерово) | J_KRE-00028-062 | 1972 | 51.38 | 32.9316 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Бисерово | 1.66 | 19.12.2018 | 27 | 11.744 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Иванцево) | J_KRE-00028-063 | 1965 | 44.67 | 56.5705 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Иванцево | 2.35 | 19.12.2018 | 41 | 4.291 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Дымное) | J_KRE-00028-064 | 1971 | 50.35 | 22.6881 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Дымное | 1.07 | 19.12.2018 | 19 | 14.375 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Шестаки) | J_KRE-00028-065 | 1988 | 49.59 | 8.3007 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Шестаки | 3.54 | 19.12.2018 | 59 | 8.818 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Беляево) | J_KRE-00028-066 | 1977 | 70.67 | 45.8573 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Беляево | 12.7 | 19.12.2018 | 131 | 46.974 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция телефонной сети с заменой АТС в Нагорском РЭС | G_KRE-00039-006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. По результатам проведенного освидетельствования технического состояния существующих АТС необходимо проведение работ по реконструкции с заменой АТС согласно акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 27.07.2015 (множественные отказы блока питания; отсутствие возможности выполнять ремонты и настройку; моральное и физическое устаревание; отсутствие ЗИП и нет возможности его приобретения). | + | -
4.2.4.1 | Реконструкция телефонной сети с заменой АТС в Омутнинском РЭС | G_KRE-00039-007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. По результатам проведенного освидетельствования технического состояния существующих АТС необходимо проведение работ по реконструкции с заменой АТС согласно акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 27.07.2015 (множественные отказы блока питания; отсутствие возможности выполнять ремонты и настройку; моральное и физическое устаревание; отсутствие ЗИП и нет возможности его приобретения). | + | -
4.2.4.1 | Реконструкция телефонной сети с заменой АТС в Унинском РЭС | G_KRE-00039-008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. По результатам проведенного освидетельствования технического состояния существующих АТС необходимо проведение работ по реконструкции с заменой АТС согласно акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 27.07.2015 (множественные отказы блока питания; отсутствие возможности выполнять ремонты и настройку; моральное и физическое устаревание; отсутствие ЗИП и нет возможности его приобретения). | + | -
4.2.4.1 | Реконструкция телефонной сети с заменой АТС в Белохолуницком РЭС | G_KRE-00039-015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. По результатам проведенного освидетельствования технического состояния существующих АТС необходимо проведение работ по реконструкции с заменой АТС согласно акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 27.07.2015 (множественные отказы блока питания; отсутствие возможности выполнять ремонты и настройку; моральное и физическое устаревание; отсутствие ЗИП и нет возможности его приобретения). | + | -
4.2.4.1 | Реконструкция телефонной сети с заменой АТС в Советском РЭС | G_KRE-00039-016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. По результатам проведенного освидетельствования технического состояния существующих АТС необходимо проведение работ по реконструкции с заменой АТС согласно акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 27.07.2015 (множественные отказы блока питания; отсутствие возможности выполнять ремонты и настройку; моральное и физическое устаревание; отсутствие ЗИП и нет возможности его приобретения). | + | -
4.2.4.1 | Реконструкция телефонной сети с заменой АТС в Тужинском РЭС | G_KRE-00039-017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. По результатам проведенного освидетельствования технического состояния существующих АТС необходимо проведение работ по реконструкции с заменой АТС согласно акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 27.07.2015 (множественные отказы блока питания; отсутствие возможности выполнять ремонты и настройку; моральное и физическое устаревание; отсутствие ЗИП и нет возможности его приобретения). | + | -
4.2.4.1 | Реконструкция телефонной сети с заменой АТС в Даровской РЭС | G_KRE-00039-018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. По результатам проведенного освидетельствования технического состояния существующих АТС необходимо проведение работ по реконструкции с заменой АТС согласно акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 27.07.2015 (множественные отказы блока питания; отсутствие возможности выполнять ремонты и настройку; моральное и физическое устаревание; отсутствие ЗИП и нет возможности его приобретения). | + | -
4.2.4.1 | Реконструкция телефонной сети с заменой АТС в Лузском РЭС | G_KRE-00039-019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. По результатам проведенного освидетельствования технического состояния существующих АТС необходимо проведение работ по реконструкции с заменой АТС согласно акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 27.07.2015 (множественные отказы блока питания; отсутствие возможности выполнять ремонты и настройку; моральное и физическое устаревание; отсутствие ЗИП и нет возможности его приобретения). | + | -
4.2.4.1 | Реконструкция телефонной сети с заменой АТС в Слободской РЭС | G_KRE-00039-020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. По результатам проведенного освидетельствования технического состояния существующих АТС необходимо проведение работ по реконструкции с заменой АТС согласно акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 27.07.2015 (множественные отказы блока питания; отсутствие возможности выполнять ремонты и настройку; моральное и физическое устаревание; отсутствие ЗИП и нет возможности его приобретения). | + | -
4.2.4.1 | Реконструкция телефонной сети с заменой АТС в Подосиновском РЭС | G_KRE-00039-021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. По результатам проведенного освидетельствования технического состояния существующих АТС необходимо проведение работ по реконструкции с заменой АТС согласно акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 27.07.2015 (множественные отказы блока питания; отсутствие возможности выполнять ремонты и настройку; моральное и физическое устаревание; отсутствие ЗИП и нет возможности его приобретения). | + | -
4.2.4.1 | Реконструкция телефонной сети с заменой АТС в Верхошижемском РЭС | G_KRE-00039-022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. По результатам проведенного освидетельствования технического состояния существующих АТС необходимо проведение работ по реконструкции с заменой АТС согласно акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 27.07.2015 (множественные отказы блока питания; отсутствие возможности выполнять ремонты и настройку; моральное и физическое устаревание; отсутствие ЗИП и нет возможности его приобретения). | + | -
4.2.4.1 | Реконструкция телефонной сети с заменой АТС в Просницком РЭС | G_KRE-00039-023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. По результатам проведенного освидетельствования технического состояния существующих АТС необходимо проведение работ по реконструкции с заменой АТС согласно акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 27.07.2015 (множественные отказы блока питания; отсутствие возможности выполнять ремонты и настройку; моральное и физическое устаревание; отсутствие ЗИП и нет возможности его приобретения). | + | -
4.2.4.1 | Реконструкция телефонной сети с заменой АТС в Сунском РЭС | G_KRE-00039-024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. По результатам проведенного освидетельствования технического состояния существующих АТС необходимо проведение работ по реконструкции с заменой АТС согласно акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 14.04.2014 (множественные отказы блока питания; отсутствие возможности выполнять ремонты и настройку; моральное и физическое устаревание; отсутствие ЗИП и нет возможности его приобретения). | + | -
4.2.4.1 | Реконструкция телефонной сети с заменой АТС в Богородском РЭС | G_KRE-00039-027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. По результатам проведенного освидетельствования технического состояния существующих АТС необходимо проведение работ по реконструкции с заменой АТС согласно акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 27.07.2015 (множественные отказы блока питания; отсутствие возможности выполнять ремонты и настройку; моральное и физическое устаревание; отсутствие ЗИП и нет возможности его приобретения). | + | -
4.2.4.1 | Реконструкция телефонной сети с заменой АТС в Свечинском РЭС | G_KRE-00039-028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. По результатам проведенного освидетельствования технического состояния существующих АТС необходимо проведение работ по реконструкции с заменой АТС согласно акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 27.07.2015 (множественные отказы блока питания; отсутствие возможности выполнять ремонты и настройку; моральное и физическое устаревание; отсутствие ЗИП и нет возможности его приобретения). | + | -
4.2.4.1 | Реконструкция телефонной сети с заменой АТС в Шабалинском РЭС | G_KRE-00039-029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. По результатам проведенного освидетельствования технического состояния существующих АТС необходимо проведение работ по реконструкции с заменой АТС согласно акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 27.07.2015 (множественные отказы блока питания; отсутствие возможности выполнять ремонты и настройку; моральное и физическое устаревание; отсутствие ЗИП и нет возможности его приобретения). | + | -
4.2.4.1 | Реконструкция телефонной сети с заменой АТС в Орловском РЭС | G_KRE-00039-031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. По результатам проведенного освидетельствования технического состояния существующих АТС необходимо проведение работ по реконструкции с заменой АТС согласно акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 27.07.2015 (множественные отказы блока питания; отсутствие возможности выполнять ремонты и настройку; моральное и физическое устаревание; отсутствие ЗИП и нет возможности его приобретения). | + | -
4.2.4.1 | Реконструкция телефонной сети с заменой АТС в Зуевском РЭС | J_KRE-00039-033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. По результатам проведенного освидетельствования технического состояния существующих АТС необходимо проведение работ по реконструкции с заменой АТС согласно акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 27.07.2015 (множественные отказы блока питания; отсутствие возможности выполнять ремонты и настройку; моральное и физическое устаревание; отсутствие ЗИП и нет возможности его приобретения). | + | -
4.2.4.1 | Реконструкция телефонной сети с заменой АТС в Фаленском РЭС | J_KRE-00039-034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. По результатам проведенного освидетельствования технического состояния существующих АТС необходимо проведение работ по реконструкции с заменой АТС согласно акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 27.07.2015 (множественные отказы блока питания; отсутствие возможности выполнять ремонты и настройку; моральное и физическое устаревание; отсутствие ЗИП и нет возможности его приобретения). | + | -
4.2.4.1 | Реконструкция учебных полигонов в Слободском РЭС | G_KRE-00071-002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение уровня охраны труда, отработка навыков безопасного ведения работ. Реконструкция учебно-тренировочной базы для оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала. Выполнения требований ПТЭ п. 1.3.4. (На энергообъектах должна проводиться постоянная работа с персоналом, направленная на обеспечение его готовности к выполнению профессиональных функций и поддержание его квалификации. Объекты для подготовки персонала должны быть оборудованы полигонами, учебными классами, мастерскими, лабораториями, оснащены техническими средствами обучения и тренажа, укомплектованы кадрами и иметь возможность привлекать к преподаванию высококвалифицированных специалистов). | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция учебных полигонов в Яранском РЭС | G_KRE-00071-003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение уровня охраны труда, отработка навыков безопасного ведения работ. Реконструкция учебно-тренировочной базы для оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала. Выполнения требований ПТЭ п. 1.3.4. (На энергообъектах должна проводиться постоянная работа с персоналом, направленная на обеспечение его готовности к выполнению профессиональных функций и поддержание его квалификации. Объекты для подготовки персонала должны быть оборудованы полигонами, учебными классами, мастерскими, лабораториями, оснащены техническими средствами обучения и тренажа, укомплектованы кадрами и иметь возможность привлекать к преподаванию высококвалифицированных специалистов). | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция учебных полигонов в Котельничском РЭС | G_KRE-00071-004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение уровня охраны труда, отработка навыков безопасного ведения работ. Реконструкция учебно-тренировочной базы для оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала. Выполнения требований ПТЭ п. 1.3.4. (На энергообъектах должна проводиться постоянная работа с персоналом, направленная на обеспечение его готовности к выполнению профессиональных функций и поддержание его квалификации. Объекты для подготовки персонала должны быть оборудованы полигонами, учебными классами, мастерскими, лабораториями, оснащены техническими средствами обучения и тренажа, укомплектованы кадрами и иметь возможность привлекать к преподаванию высококвалифицированных специалистов). | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция учебных полигонов в Советском РЭС | G_KRE-00071-005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение уровня охраны труда, отработка навыков безопасного ведения работ. Реконструкция учебно-тренировочной базы для оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала. Выполнения требований ПТЭ п. 1.3.4. (На энергообъектах должна проводиться постоянная работа с персоналом, направленная на обеспечение его готовности к выполнению профессиональных функций и поддержание его квалификации. Объекты для подготовки персонала должны быть оборудованы полигонами, учебными классами, мастерскими, лабораториями, оснащены техническими средствами обучения и тренажа, укомплектованы кадрами и иметь возможность привлекать к преподаванию высококвалифицированных специалистов). | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция телефонной сети с заменой АТС (Афанасьевский РЭС) | G_KRE-00089-001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Заключение по техническому состоянию (отсутствие возможности выполнять ремонты и настройку; моральное и физическое устаревание; отсутствие ЗИП и нет возможности его приобретения) согласно акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 27.07.2015 | + | -
4.2.4.1 | Реконструкция телефонной сети с заменой АТС (Малмыжский РЭС) | G_KRE-00089-002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Заключение по техническому состоянию (отсутствие возможности выполнять ремонты и настройку; моральное и физическое устаревание; отсутствие ЗИП и нет возможности его приобретения) согласно акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 27.07.2015 | + | -
4.2.4.1 | Реконструкция телефонной сети с заменой АТС (оснащение АТС Управления системой оповещения) | G_KRE-00089-003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Заключение по техтехническому состоянию (отсутствие возможности выполнять ремонты и настройку; моральное и физическое устаревание; отсутствие ЗИП и нет возможности его приобретения) согласно акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 27.07.2015 | + | -
4.2.4.1 | Реконструкция телефонной сети с заменой АТС (Кикнурский РЭС) | G_KRE-00089-004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Заключение по техническому состоянию (отсутствие возможности выполнять ремонты и настройку; моральное и физическое устаревание; отсутствие ЗИП и нет возможности его приобретения)согласно акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 27.07.2015 | + | -
4.2.4.1 | Комплексный проект по дооснащение узлов связи объектов в рамках ЕЦУС (17 РЭС) | J_KRE-00123-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения потребителей, совершенствования системы оперативно-технологического управления, исключения промежуточных звеньев при передаче команд диспетчерского персонала, перехода на одноуровневую систему управления, унификации организационных структур ОТУ и СУ, реализации единой технической политики в части технологического и информационного обеспечения в соответствии с требованиями Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления в электросетевом комплексе ПАО «Россети»», утв. распоряжением ПАО «Россети» от 21.09.2018 №412р | - | -
4.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 34.74 | нд | нд | 115.624 | 216 | 216 | 105 | 105 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.4.2 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации (Белохолуницкий РЭС) | G_KRE-00031-008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований законодательства согласно ст.54, 83 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические", СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей", а также с целью повышения уровня пожарной безопасности в зданиях и помещениях филиала «Кировэнерго». | - | -
4.2.4.2 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации ( Кирсинский РЭС) | G_KRE-00031-009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований законодательства согласно ст.54, 83 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические", СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей", а также с целью повышения уровня пожарной безопасности в зданиях и помещениях филиала «Кировэнерго». | - | -
4.2.4.2 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации (Мурашинский РЭС) | G_KRE-00031-010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований законодательства согласно ст.54, 83 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические", СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей", а также с целью повышения уровня пожарной безопасности в зданиях и помещениях филиала «Кировэнерго». | - | -
4.2.4.2 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации ( Городской РЭС) | G_KRE-00031-011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований законодательства согласно ст.54, 83 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические", СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей", а также с целью повышения уровня пожарной безопасности в зданиях и помещениях филиала «Кировэнерго». | - | -
4.2.4.2 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации (Слободской РЭС) | G_KRE-00031-012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований законодательства согласно ст.54, 83 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические", СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей", а также с целью повышения уровня пожарной безопасности в зданиях и помещениях филиала «Кировэнерго». | - | -
4.2.4.2 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации (Котельничский РЭС) | G_KRE-00031-013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований законодательства согласно ст.54, 83 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические", СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей", а также с целью повышения уровня пожарной безопасности в зданиях и помещениях филиала «Кировэнерго». | - | +
4.2.4.2 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации (Административное здание центральной базы ПО ЮЭС) | G_KRE-00031-014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований законодательства согласно ст.54, 83 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические", СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей", а также с целью повышения уровня пожарной безопасности в зданиях и помещениях филиала «Кировэнерго». | - | +
4.2.4.2 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации (Кильмезский РЭС) | G_KRE-00031-015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований законодательства согласно ст.54, 83 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические", СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей", а также с целью повышения уровня пожарной безопасности в зданиях и помещениях филиала «Кировэнерго». | - | -
4.2.4.2 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации (Тужинский РЭС) | G_KRE-00031-016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований законодательства согласно ст.54, 83 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические", СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей", а также с целью повышения уровня пожарной безопасности в зданиях и помещениях филиала «Кировэнерго». | - | +
4.2.4.2 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации (ОПУ ПС Лазарево-1 Уржумского РЭС ПО ВПЭС) | G_KRE-00031-018 | 1981 | 32.74 | 0.202 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Лазарево-1 | 6.77 | 19.12.2018 | 30 | 17.455 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований законодательства согласно ст.54, 83 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические", СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей", а также с целью повышения уровня пожарной безопасности в зданиях и помещениях филиала «Кировэнерго». | - | -
4.2.4.2 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации (Сунский РЭС) | G_KRE-00031-019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований законодательства согласно ст.54, 83 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические", СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей", а также с целью повышения уровня пожарной безопасности в зданиях и помещениях филиала «Кировэнерго». | - | -
4.2.4.2 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации (Куменский РЭС) | G_KRE-00031-021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований законодательства согласно ст.54, 83 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические", СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей", а также с целью повышения уровня пожарной безопасности в зданиях и помещениях филиала «Кировэнерго». | - | -
4.2.4.2 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации (здание ПС Шевели) | G_KRE-00031-023 | 1988 | 60.17 | 33.9787 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Шевели | 10.27 | 19.12.2018 | 29 | 32.274 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований законодательства согласно ст.54, 83 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические", СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей", а также с целью повышения уровня пожарной безопасности в зданиях и помещениях филиала «Кировэнерго». | - | -
4.2.4.2 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации (здание ОПУ ПС Кумены) | G_KRE-00031-026 | 1962 | 59.36 | 25.3358 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Кумены | 3.21 | 19.12.2018 | 34 | 17.74 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований законодательства согласно ст.54, 83 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические", СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей", а также с целью повышения уровня пожарной безопасности в зданиях и помещениях филиала «Кировэнерго». | - | -
4.2.4.2 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации (диспетчерская ПС Верхошижемье) | G_KRE-00031-027 | 1992 | 57.4 | 31.0283 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Верхошижемье | 5.68 | 19.12.2018 | 60 | 11.137 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований законодательства согласно ст.54, 83 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические", СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей", а также с целью повышения уровня пожарной безопасности в зданиях и помещениях филиала «Кировэнерго». | - | -
4.2.4.2 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации (здание ОПУ ПС Суна) | G_KRE-00031-029 | 1979 | 66.12 | 41.4046 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Суна | 3.12 | 19.12.2018 | 33 | 12.613 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований законодательства согласно ст.54, 83 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические", СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей", а также с целью повышения уровня пожарной безопасности в зданиях и помещениях филиала «Кировэнерго». | - | -
4.2.4.2 | Модернизация пожарно-охранной сигнализации (Административное здание Кирсинского РЭС) | J_KRE-00031-032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований законодательства согласно ст.54, 83 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические", СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей", а также с целью повышения уровня пожарной безопасности в зданиях и помещениях филиала «Кировэнерго». | - | -
4.2.4.2 | Модернизация пожарно-охранной сигнализации (РПБ Лебяжского РЭС) | J_KRE-00031-033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований законодательства согласно ст.54, 83 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические", СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей", а также с целью повышения уровня пожарной безопасности в зданиях и помещениях филиала «Кировэнерго». | - | -
4.2.4.2 | Модернизация пожарно-охранной сигнализации (Дизель-генераторная, здание охраны, мастерская РС на базе Белохолуницкого РЭС) | J_KRE-00031-034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований законодательства согласно ст.54, 83 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические", СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей", а также с целью повышения уровня пожарной безопасности в зданиях и помещениях филиала «Кировэнерго». | - | -
4.2.4.2 | Модернизация пожарно-охранной сигнализации (Орловский РЭС) | J_KRE-00031-037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований законодательства согласно ст.54, 83 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические", СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей", а также с целью повышения уровня пожарной безопасности в зданиях и помещениях филиала «Кировэнерго». | + | -
4.2.4.2 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации (Маслоаппаратная масляного хозяйства на базе ПО ЮЭС) | J_KRE-00031-038 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований законодательства согласно ст.54, 83 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические", СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей", а также с целью повышения уровня пожарной безопасности в зданиях и помещениях филиала «Кировэнерго». | - | -
4.2.4.2 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации (Даровской РЭС) | J_KRE-00031-039 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований законодательства согласно ст.54, 83 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические", СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей", а также с целью повышения уровня пожарной безопасности в зданиях и помещениях филиала «Кировэнерго». | - | -
4.2.4.2 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации (Помещения службы линий на базе ПО ЯЭС) | J_KRE-00031-040 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований законодательства согласно ст.54, 83 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические", СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей", а также с целью повышения уровня пожарной безопасности в зданиях и помещениях филиала «Кировэнерго». | - | -
4.2.4.2 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации (ОПУ ПС 110/35/10 кВ Малмыж) | J_KRE-00031-041 | 1966 | 55.85 | 86.5453 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Малмыж | 5.69 | 19.12.2018 | 63 | 24.405 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований законодательства согласно ст.54, 83 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические", СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей", а также с целью повышения уровня пожарной безопасности в зданиях и помещениях филиала «Кировэнерго». | + | -
4.2.4.2 | Создание/модернизация системы мониторинга автотранспорта филиала Кировэнерго | J_KRE-00056-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Цифровизация сети. Создание системы мониторинга автотранспорта филиала "Кировэнерго" с целью повышения наблюдаемости и повышения эффективности соглано Концепции «Цифровая трансформация 2030», пункт 5 Внедрение цифровых технологий в корпоративные процессы компании (логистика). | - | -
4.2.4.2 | Обеспечение системой гарантированного электропитания оборудования СДТУ энергообъектов филиала "Кировэнерго" (Юрьянский РЭС) | G_KRE-00073-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. Заключение по техническому состоянию (превышение нормативного срока эксплуатации) согласно акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 03.04.2015 | + | -
4.2.4.2 | Создание Единого центра управления сетями филиала Кировэнерго | J_KRE-00120-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения потребителей, совершенствования системы оперативно-технологического управления, исключения промежуточных звеньев при передаче команд диспетчерского персонала, перехода на одноуровневую систему управления, унификации организационных структур ОТУ и СУ, реализации единой технической политики в части технологического и информационного обеспечения в соответствии с требованиями Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления в электросетевом комплексе ПАО «Россети»», утв. распоряжением ПАО «Россети» от 21.09.2018 №412р | - | -
4.2.4.2 | Организация системы цифровой радиосвязи филиала Кировэнерго | J_KRE-00130-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Цифровизация сети. Организация системы цифровой радиосвязи филиала "Кировэнерго", доведение до 100% охвата территории филиала цифровой радиосвязью согласно Приказу ПАО "МРСК Центра" от 15.01.2019 №8-ЦА "О реализации проектов цифровых РЭС и ПС 35-110 кВ в ПАО "МРСК Центра" и ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | - | -
5 | Республика Марий ЭЛ | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.48 | нд | нд | 12.152 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
5.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 401.954 | нд | нд | 1588.272 | 1438.6 | 1438.6 | 621.2 | 621.2 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 320.208 | нд | нд | 1369.842 | 1178.7 | 1178.7 | 495 | 495 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 320.208 | нд | нд | 1369.842 | 1178.7 | 1178.7 | 495 | 495 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ ОКБ .Оснащение ПС электромагнитной блокировкой ЭМБ (1шт.) | F_MAE-00006-001 | 1978 | 51.17 | 15.004 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ ОКБ | 1.184 | 19.12.2018 | 7.9 | 6.28 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкции ПС 35/10 кВ Кадам Оснащение ПС электромагнитной блокировкой ЭМБ (1шт.) | F_MAE-00006-003 | 1991 | 46.69 | 0.5174 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Кадам | 0.42 | 19.12.2018 | 20 | 4.79 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Параты.Оснащение ПС электромагнитной блокировкой ЭМБ (1шт.) | G_MAE-00006-005 | 1983 | 53.73 | 41.6321 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Параты | 1.94 | 19.12.2018 | 20.6 | 9.253 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Агрегатная. Оснащение ПС электромагнитной блокировкой ЭМБ (1шт.) | G_MAE-00006-006 | 1976 | 49.78 | 29.1704 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Агрегатная | 3.07 | 19.12.2018 | 54.4 | 39.692 | 46.3 | 46.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкции ПС 110/10 кВ Пионерская Оснащение ПС электромагнитной блокировкой ЭМБ (1шт.) | G_MAE-00006-007 | 1993 | 56.73 | 0.0021 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Пионерская | 0.554 | 19.12.2018 | 9.2 | 7.078 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкции ПС 110/10 кВ Куженер Оснащение ПС электромагнитной блокировкой ЭМБ (1шт.) | G_MAE-00006-008 | 1976 | 54.42 | 10.6381 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110кВ Куженер | 5.19 | 19.12.2018 | 101.3 | 12.547 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкции ПС 110/10 кВ Звенигово Оснащение ПС электромагнитной блокировкой ЭМБ (1шт.) | G_MAE-00006-009 | 1982 | 57.65 | 2.2074 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Звенигово | 5.59 | 19.12.2018 | 61 | 18.877 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкции ПС 110/10 кВ Оршанка Оснащение ПС электромагнитной блокировкой ЭМБ (1шт.) | G_MAE-00006-010 | 1979 | 63.46 | 41.7054 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Оршанка | 5.5 | 19.12.2018 | 61.6 | 39.702 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкции ПС 110/10 кВ Аленкино Оснащение ПС электромагнитной блокировкой ЭМБ (1шт.) | G_MAE-00006-011 | 1982 | 49.56 | 24.4042 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Аленкино | 9.13 | 19.12.2018 | 93.7 | 30.378 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкции ПС 110/10 кВ Арбаны Оснащение ПС электромагнитной блокировкой ЭМБ (1шт.) | G_MAE-00006-012 | 1978 | 61.01 | 5.653 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Арбаны | 0.24 | 19.12.2018 | 4.4 | 6.847 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкции ПС 35/10 кВ Силикатный Оснащение ПС электромагнитной блокировкой ЭМБ (1шт.) | G_MAE-00006-013 | 1990 | 40.36 | 0.001 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Силикатная | 1.64 | 19.12.2018 | 51.5 | 6.7 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Масканур (замена дуговой защиты) (1шт.) | F_MAE-00008-001 | 1989 | 72.07 | 4.6428 | 2014 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Масканур | 0.53 | 19.12.2018 | 25.6 | 4.046 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Куженер (замена дуговой защиты) (1шт.) | F_MAE-00008-002 | 1976 | 54.42 | 10.6381 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Куженер | 5.19 | 19.12.2018 | 101.3 | 12.547 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Юркино с установкой дуговой защиты 1 СШ 10 кВ (1шт.) | G_MAE-00008-005 | 1989 | 68.81 | 2.288 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Юркино | 0.48 | 19.12.2018 | 31.9 | 2.259 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкции ПС 110/10 кВ Медведево (установка микропроцессорной ВЧ защиты) (1шт.) | G_MAE-00008-007 | 1974 | 47.19 | 10.6575 | 2014 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Медведево | 13.67 | 19.12.2018 | 146.6 | 48.32 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Лесная (замена дуговой защиты) (1шт.) | G_MAE-00008-008 | 1988 | 51.62 | 5.0466 | 2014 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Лесная | 3.24 | 19.12.2018 | 57.3 | 9.735 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Мари Билямор (замена дуговой защиты) (1шт.) | G_MAE-00008-009 | 1979 | 64.15 | 17.294 | 2014 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Мари Билямор | 0.63 | 19.12.2018 | 26.8 | 3.8 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Токтар Сола (замена дуговой защиты) (1шт.) | G_MAE-00008-010 | 1983 | 56.41 | 17.1618 | 2014 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Токтар Сола | 0.58 | 19.12.2018 | 42.5 | 2.336 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкции ПС 110/10 кВ Помъялы (установка микропроцессорной ВЧ защиты) (1шт.) | G_MAE-00008-017 | 1992 | 51.9 | 3.6018 | 2014 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Помъялы | 2.64 | 19.12.2018 | 44.6 | 12.897 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкции ПС 110/35/10 кВ Новый Торьял (установка микропроцессорной ВЧ защиты) (1шт.) | G_MAE-00008-018 | 1989 | 51.61 | 14.4072 | 2014 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Новый Торьял | 3.89 | 19.12.2018 | 47.9 | 42.875 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Филипп Сола (замена дуговой защиты) (1шт.) | G_MAE-00008-019 | 1982 | 38.78 | 1.4776 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Филипп Сола | 0.5 | 19.12.2018 | 33.8 | 2.117 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Юледур (замена дуговой защиты) (1шт.) | G_MAE-00008-020 | 1992 | 74.21 | 5.5301 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Юледур | 0.28 | 19.12.2018 | 18.8 | 2.877 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Русские Шои с установкой дуговой защиты 1 СШ 10 кВ (1шт.) | G_MAE-00008-021 | 1985 | 61.89 | 3.6658 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Русские Шои | 0.4 | 19.12.2018 | 16.8 | 3.947 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Мари Сола с установкой дуговой защиты 1,2 СШ 10 кВ кВ (1шт.) | G_MAE-00008-022 | 1979 | 63.29 | 4.747 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Мари Сола | 0.67 | 19.12.2018 | 47.5 | 2.209 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Казанск с установкой дуговой защиты (1шт.) | G_MAE-00008-023 | 1963 | 52.2 | 8.8155 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Казанск | 0.28 | 19.12.2018 | 14 | 3.609 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Пижма (приобретение вводов устройств АВР 6-35 кВ для реконструкции данных подстанций) (1шт.) | F_MAE-00010-001 | 1991 | 51.96 | 19.349 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Пижма | 0.557 | 19.12.2018 | 9.5 | 6.694 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Силикатный (приобретение вводов устройств АВР 6-35 кВ) (1шт.) | F_MAE-00010-002 | 1990 | 40.36 | 0.001 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Силикатный | 1.64 | 19.12.2018 | 51.5 | 6.7 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Акашево с установкой устройства АВР 10 кВ. (1 шт.) | G_MAE-00010-003 | 1977 | 54.69 | 1.6272 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Акашево | 4.84 | 19.12.2018 | 83.7 | 16.34 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетикие.Выполнение требований ПУЭ п.3.3.30. На ПС отсутствует устройство АВР, для восстановления питания потребителей путем автоматического присоединения резервного источника питания при отключении рабочего источника питания. | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Звенигово с установкой устройства АВР 10 кВ. (1 шт.) | G_MAE-00010-004 | 1982 | 57.65 | 2.2074 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Звенигово | 5.59 | 19.12.2018 | 61 | 18.877 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетикие.Выполнение требований ПУЭ п.3.3.30. На ПС отсутствует устройство АВР, для восстановления питания потребителей путем автоматического присоединения резервного источника питания при отключении рабочего источника питания. | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Морки с установкой устройства АВР 10 кВ. (1шт.) | G_MAE-00010-005 | 1973 | 51.5 | 43.237 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Морки | 7.63 | 19.12.2018 | 83.8 | 38.492 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Заречная с установкой устройства АВР 10 кВ. (1шт.) | G_MAE-00010-006 | 1980 | 60.88 | 10.1338 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Заречная | 28.82 | 19.12.2018 | 73.7 | 54.03 | 81 | 81 | 41 | 41 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетикие.Выполнение требований ПУЭ п.3.3.30. На ПС отсутствует устройство АВР, для восстановления питания потребителей путем автоматического присоединения резервного источника питания при отключении рабочего источника питания. | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Помары с установкой устройства АВР 10 кВ. (1 шт.) | G_MAE-00010-007 | 1972 | 47.93 | 28.2757 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Помары | 6.096 | 19.12.2018 | 66.3 | 24.122 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетикие.Выполнение требований ПУЭ п.3.3.30. На ПС отсутствует устройство АВР, для восстановления питания потребителей путем автоматического присоединения резервного источника питания при отключении рабочего источника питания. | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Краснооктябрьск (приобретение вводов устройств АВР 6-35 кВ) (1шт.) | G_MAE-00010-008 | 1975 | 49.4 | 2.794 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Краснооктябрск | 4.06 | 19.12.2018 | 74.8 | 22.136 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ ОКБ (приобретение вводов устройств АВР 6-35 кВ для реконструкции данных подстанций) (1 шт.) | G_MAE-00010-009 | 1978 | 51.17 | 15.004 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ ОКБ | 1.184 | 19.12.2018 | 7.9 | 6.28 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Озерки (приобретение вводов устройств АВР 6-35 кВ для реконструкции данных подстанций) (1шт.) | G_MAE-00010-010 | 1980 | 46.58 | 4.1755 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Озерки | 0.81 | 19.12.2018 | 36.4 | 6.934 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Виловатово (приобретение вводов устройств АВР 6-35 кВ для реконструкции данных подстанций) (1шт.) | G_MAE-00010-011 | 1981 | 70.1 | 57.8574 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Виловатово | 1.66 | 19.12.2018 | 29.4 | 13.213 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Памашъял (приобретение вводов устройств АВР 6-35 кВ для реконструкции данных подстанций) (1шт.) | G_MAE-00010-012 | 1989 | 47.6 | 3.5088 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Памашьял | 0.5 | 19.12.2018 | 21.3 | 5.6 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Параты (приобретение вводов устройств АВР 6-35 кВ для реконструкции данных подстанций) (1шт.) | G_MAE-00010-013 | 1983 | 53.73 | 41.6321 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Параты | 1.94 | 19.12.2018 | 20.6 | 9.253 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Помъялы (приобретение вводов устройств АВР 6-35 кВ для реконструкции данных подстанций) (1шт.) | G_MAE-00010-014 | 1992 | 51.9 | 3.6018 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Помъялы | 2.64 | 19.12.2018 | 44.6 | 12.897 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Семейкино (приобретение вводов устройств АВР 6-35 кВ для реконструкции данных подстанций) (1шт.) | G_MAE-00010-015 | 1964 | 18.03 | 0.2708 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35кВ Семейкино | 0.614 | 19.12.2018 | 71 | 2.021 | 2 | 2 | 1 | 1 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Синеглазка (приобретение вводов устройств АВР 6-35 кВ для реконструкции данных подстанций) (1шт.) | G_MAE-00010-016 | 1992 | 43.52 | 1.0294 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Синеглазка | 3.56 | 19.12.2018 | 108.8 | 7.208 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Суслонгер (приобретение вводов устройств АВР 6-35 кВ для реконструкции данных подстанций) (1шт.) | G_MAE-00010-017 | 1971 | 58.02 | 0.6589 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Суслонгер | 8.48 | 19.12.2018 | 97.8 | 12.152 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Оршанка с установкой устройства АВР 10 кВ. (1шт.) | G_MAE-00010-021 | 1979 | 63.46 | 41.7054 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Оршанка | 5.5 | 19.12.2018 | 61.6 | 39.702 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетикие.Выполнение требований ПУЭ п.3.3.30. На ПС отсутствует устройство АВР, для восстановления питания потребителей путем автоматического присоединения резервного источника питания при отключении рабочего источника питания. | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Косолапово с установкой устройства АВР 10 кВ. (1шт.) | G_MAE-00010-023 | 1991 | 53.65 | 14.4682 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Косолапово | 0.77 | 19.12.2018 | 36 | 10.384 | 8.8 | 8.8 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетикие.Выполнение требований ПУЭ п.3.3.30. На ПС отсутствует устройство АВР, для восстановления питания потребителей путем автоматического присоединения резервного источника питания при отключении рабочего источника питания. | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Медведево с установкой устройства АВР 10 кВ. (1шт.) | G_MAE-00010-024 | 1974 | 47.19 | 10.6575 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Медведево | 13.67 | 19.12.2018 | 146.6 | 48.32 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетикие.Выполнение требований ПУЭ п.3.3.30. На ПС отсутствует устройство АВР, для восстановления питания потребителей путем автоматического присоединения резервного источника питания при отключении рабочего источника питания. | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Еласы с установкой устройства АВР 35 кВ (1шт.) | G_MAE-00010-026 | 1963 | 61.61 | 49.8575 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Еласы | 3.84 | 19.12.2018 | 64.4 | 24.395 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетикие.Выполнение требований ПУЭ п.3.3.30. На ПС отсутствует устройство АВР, для восстановления питания потребителей путем автоматического присоединения резервного источника питания при отключении рабочего источника питания. | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Визимьяры (приобретение вводов устройств АВР 6-35 кВ) (1шт.) | G_MAE-00010-031 | 1974 | 59.01 | 2.2799 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Визимьяры | 3.48 | 19.12.2018 | 57.8 | 22.853 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 Сернур (приобретение вводов устройств АВР 6-35 кВ) (1шт.) | G_MAE-00010-032 | 1965 | 46.86 | 5.0602 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Сернур | 7.55 | 19.12.2018 | 85.1 | 40.737 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Советск (приобретение вводов устройств АВР 6-35 кВ) (1шт.) | G_MAE-00010-033 | 1976 | 48.1 | 0.8513 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Советск | 10.27 | 19.12.2018 | 116.6 | 39.249 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Воскресенск с установкой устройства АВР 10 кВ. (1шт.) | G_MAE-00010-034 | 1970 | 33.88 | 0.1956 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Воскресенск | 0.86 | 19.12.2018 | 35.2 | 2.818 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Зеленогорск с установкой устройства АВР 10 кВ. (1шт.) | G_MAE-00010-035 | 1979 | 39.34 | 18.5848 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Зеленогорск | 0.92 | 19.12.2018 | 63.1 | 3.623 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Красный мост с заменой масляных трансформаторов тока 110 кВ на элегазовые (3 шт.) | F_MAE-00020-000 | 1974 | 58.78 | 1.6707 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Красный Мост | 0.36 | 19.12.2018 | 15.2 | 3.713 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация программы перспективного развития электроэнергетики в Республики Марий Эл на 2020-2024г. годы, Указ Главы Республики Марий Эл Реализация программы перспективного развития электроэнергетики в Республики Марий Эл на 2020-2024г. годы, Указ Главы Республики Марий Эл от 26.04.19 №58 (стр. 37 п. 10 ).Правила технической эксплуатации п. 1.1.9 повышение надежности и безопасности работы оборудования. (стр. 39 п. 2.6 ).Правила технической эксплуатации п. 1.1.9 повышение надежности и безопасности работы оборудования. | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Еласы (установка секционного выключателя 110 кВ) | G_MAE-00022-000 | 1963 | 58.36 | 49.8575 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Еласы | 3.84 | 19.12.2018 | 64.4 | 24.395 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Козьмодемьянск (установка дугогасящего реактора) | G_MAE-00023-000 | 1974 | 57.03 | 57.4908 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Козьмодемьянск | 9.03 | 19.12.2018 | 60.6 | 32.804 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Заречная с заменой аккумуляторных батарей ( 2 компл.) | G_MAE-00025-000 | 1980 | 60.88 | 10.1338 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Заречная | 28.82 | 19.12.2018 | 73.7 | 54.03 | 81 | 81 | 41 | 41 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Еласы с установкой выключателей 110 кВ на ВЛ-110 кВ Катраси-Еласы 1,2 ( 2 шт.) | G_MAE-00026-000 | 1963 | 58.36 | 49.8575 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Еласы | 3.84 | 19.12.2018 | 64.4 | 24.395 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
5.2.1.2 | Создание цифрового Семеновского РЭС филиала Мариэнерго с заменой оборудования, релейной защиты и автоматики, телемеханики и связи. | J_MAE-00028-010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | + | -
5.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на ПС 110 кВ Параты | F_MAE-00044-000 | 1983 | 53.73 | 41.6321 | 2014 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Параты | 1.24 | 19.12.2018 | 20.6 | 9.253 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | - | -
5.2.1.2 | Реконструкция системы сбора информации на ПС 110 кВ Илеть с заменой оборудования телемеханики и измерительных преобразователей | F_MAE-00044-001 | 1981 | 62.73 | 0.2654 | 2014 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Илеть | 0.18 | 19.12.2018 | 3.3 | 8.855 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция системы сбора информации на ПС 110 кВ Большой Ляждур с заменой оборудования телемеханики и измерительных преобразователей | F_MAE-00044-002 | 1986 | 54.4 | 11.312 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Большой Ляждур | 0.46 | 19.12.2018 | 8.6 | 13.08 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики.Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях Филиала "Мариэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья" на 2016-2020 годы от 10.06.2015 № 1776 | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция системы сбора информации на ПС 110 кВ Еласы с заменой оборудования телемеханики и измерительных преобразователей | F_MAE-00044-004 | 1963 | 61.61 | 49.8575 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Еласы | 3.84 | 19.12.2018 | 64.4 | 24.395 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики.Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях Филиала "Мариэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья" на 2016-2020 годы от 10.06.2015 № 1776 | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция системы сбора информации на ПС 35 кВ Воскресенск с заменой оборудования телемеханики и связи | H_MAE-00044-005 | 1970 | 33.88 | 0.1956 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Воскресенск | 0.86 | 19.12.2018 | 35.2 | 2.818 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция системы сбора информации на ПС 35 кВ Зеленогорск с заменой оборудования телемеханики и связи | H_MAE-00044-006 | 1979 | 39.34 | 18.5848 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Зеленогорск | 0.92 | 19.12.2018 | 63.1 | 3.623 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция системы сбора информации на ПС 35 кВ Коркатово с заменой оборудования телемеханики | H_MAE-00044-007 | 1975 | 40.98 | 11.1385 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Коркатово | 0.52 | 19.12.2018 | 22.8 | 3.808 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция системы сбора информации на ПС 110 кВ Медведево с расширением оборудования телемеханики | H_MAE-00044-008 | 1974 | 47.19 | 10.6575 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Медведево | 13.67 | 19.12.2018 | 146.6 | 48.32 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция системы сбора информации на ПС 35 кВ Руя Сола с заменой цепей РЗА для телемеханики | H_MAE-00044-009 | 1992 | 48.11 | 0.0035 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Руя Сола | 0.6 | 19.12.2018 | 26 | 3.628 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция системы сбора информации на ПС 110 кВ Сидельниково с заменой оборудования телемеханики и связи | H_MAE-00044-010 | 1992 | 49 | 1.2659 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Сидельниково | 0.971 | 19.12.2018 | 15.6 | 6.633 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция системы сбора информации на ПС 35 кВ Силикатный с заменой оборудования телемеханики и связи | H_MAE-00044-011 | 1990 | 40.36 | 0.001 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Силикатный | 1.64 | 19.12.2018 | 51.5 | 6.7 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция системы сбора информации на ПС 35 кВ Степная с заменой оборудования телемеханики и связи | H_MAE-00044-012 | 1964 | 15.94 | 0.4945 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Степная | 0.01 | 19.12.2018 | 0.001 | 0.002 | 2 | 2 | 1 | 1 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция системы сбора информации на ПС 35 кВ Филипп Сола с заменой оборудования телемеханики | H_MAE-00044-013 | 1982 | 38.78 | 1.4776 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Филипп Сола | 0.5 | 19.12.2018 | 33.8 | 2.117 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция системы сбора информации на ПС 110 кВ Шелангер с заменой оборудования связи | H_MAE-00044-014 | 1977 | 58.37 | 3.9425 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Шелангер | 5.6 | 19.12.2018 | 104.4 | 22.475 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция системы сбора информации на ПС 35 кВ Ленинская с заменой оборудования телемеханики | H_MAE-00044-015 | 1968 | 40.72 | 5.7952 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Ленинская | 0.65 | 19.12.2018 | 26.4 | 4.054 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция системы сбора информации на ПС 35 кВ Майская с заменой оборудования телемеханики | H_MAE-00044-016 | 1988 | 32.27 | 2.2568 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Майская | 0.04 | 19.12.2018 | 2.4 | 1.572 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция системы сбора информации на ПС 35 кВ Абаснур с заменой оборудования телемеханики и связи | H_MAE-00044-017 | 1963 | 18.26 | 0.3136 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Абаснур | 0.68 | 19.12.2018 | 40.6 | 2.666 | 3.6 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция системы сбора информации на ПС 35 кВ Голубая с заменой оборудования телемеханики | H_MAE-00044-018 | 1988 | 43.02 | 0.9983 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Голубая | 0.36 | 19.12.2018 | 17.6 | 3.836 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция системы сбора информации на ПС 110 кВ Данилово с расширением оборудования телемеханики и связи | H_MAE-00044-019 | 1969 | 48.9 | 15.1922 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Данилово | 10.34 | 19.12.2018 | 112.5 | 26.771 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция системы сбора информации на ПС 35 кВ Кадам с заменой оборудования телемеханики и связи | H_MAE-00044-020 | 1991 | 46.69 | 0.5174 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Кадам | 0.42 | 19.12.2018 | 20 | 4.79 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция системы сбора информации на ПС 35 кВ Кленовая Гора с заменой оборудования телемеханики и связи | H_MAE-00044-021 | 1983 | 39.1 | 0.4439 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Кленовая Гора | 0.89 | 19.12.2018 | 59.4 | 3.25 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция системы сбора информации на ПС 35 кВ Красногорск с заменой оборудования телемеханики и связи | H_MAE-00044-022 | 1978 | 39.6 | 0.7287 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Красногорск | 2.66 | 19.12.2018 | 116.8 | 5.183 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция системы сбора информации на ПС 35 кВ Малый Кугунур с заменой оборудования телемеханики | H_MAE-00044-023 | 1990 | 46 | 14.654 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Малый Кугунур | 0.57 | 19.12.2018 | 16.8 | 4.683 | 4 | 4 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция системы сбора информации на ПС 35 кВ Пахомово с заменой оборудования телемеханики | H_MAE-00044-024 | 1987 | 44.57 | 6.1367 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Пахомово | 0.5 | 19.12.2018 | 23.6 | 4.877 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция системы сбора информации на ПС 110 кВ Пионерская с заменой оборудования телемеханики | H_MAE-00044-025 | 1993 | 56.73 | 0.0021 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Пионерская | 0.554 | 19.12.2018 | 9.2 | 7.078 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция системы сбора информации на ПС 35 кВ Семейкино с заменой оборудования телемеханики | H_MAE-00044-026 | 1964 | 18.03 | 0.2708 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Семейкино | 0.614 | 19.12.2018 | 71 | 2.021 | 2 | 2 | 1 | 1 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция системы сбора информации на ПС 35 кВ Синеглазка с заменой оборудования телемеханики | H_MAE-00044-027 | 1992 | 43.52 | 1.0294 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Синеглазка | 3.56 | 19.12.2018 | 108.8 | 7.208 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция системысбора информации на ПС 35 кВ Шулка с заменой оборудования телемеханики | H_MAE-00044-028 | 1973 | 45.87 | 100 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Шулка | 0.72 | 19.12.2018 | 21.3 | 6.03 | 4 | 4 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция системы сбора информации на ПС 110 кВ Куженер с заменой оборудования телемеханики и связи | H_MAE-00044-029 | 1976 | 54.42 | 10.6381 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Куженер | 5.19 | 19.12.2018 | 101.3 | 12.547 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция системы сбора информации на ПС 110 кВ Сотнур с заменой оборудования телемеханики и связи | H_MAE-00044-030 | 1986 | 58.72 | 32.7171 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Сотнур | 3.84 | 19.12.2018 | 62.9 | 15.521 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция системы сбора информации на ПС 110 кВ Визимьяры с заменой оборудования телемеханики и связи | H_MAE-00044-032 | 1974 | 59.01 | 2.2799 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Визимьяры | 3.48 | 19.12.2018 | 57.8 | 22.853 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция системы сбора информации на ПС 35 кВ Килемары с заменой оборудования телемеханики и связи | H_MAE-00044-033 | 1992 | 66.82 | 24.9496 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Килемары | 2.47 | 19.12.2018 | 67 | 80.08 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция системы сбора информации на ПС 35 кВ Юркино с заменой оборудования телемеханики и связи | H_MAE-00044-035 | 1989 | 68.81 | 2.288 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Юркино | 0.48 | 19.12.2018 | 31.9 | 2.259 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Данилово с установкой оборудования систем телемеханики и связи | J_MAE-00044-053 | 1968 | 93.82 | 8.7757 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Данилово | 10.37 | 19.12.2018 | 112.5 | 26.771 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 1016 ПС Советск в Советском районе, п. Ургакш с заменой участка воздушной линии на кабельную линию (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,486 км) | H_MAE 00039-001 | 1972 | 90.35 | 5.2558 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ фидер 1016 ПС Советск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016 | + | -
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 1004 ПС Семейкино в Советском районе, с. Верх-Ушнур с заменой участка воздушной линии на кабельную линию (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,589 км) | H_MAE 00039-002 | 1988 | 92.82 | 0.007 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ фидер 1004 ПС Семейкино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016 | + | -
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 1002 ПС Советск в Советском районе, с. Верх-Ушнур с заменой участка воздушной линии на кабельную линию (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,227 км) | H_MAE 00039-003 | 1971 | 89.81 | 0.0088 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ фидер 1002 ПС Советск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016 | + | -
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 1003 ПС Медведево, участок ТП357-ТП-105 в Медведевском районе, п. Новый с заменой опор, провода и участка воздушной линии на кабельную линию (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,210 км) | H_MAE 00039-008 | 1978 | 92.43 | 7.6692 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ фидер 1003 ПС Медведево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016 | + | -
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 1012 ПС Медведево, участок ТП№104 - ТП№251 в Медведевском районе, п. Шойбулак с заменой опор и провода (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,167 км) | H_MAE 00039-009 | 1968 | 88.29 | 6.4705 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ фидер 1012 ПС Медведево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016 | + | -
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 1007 ПС Оршанка в Оршанском районе, д. Старое Крещено с заменой участка воздушной линии на кабельную линию (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,365 км) | H_MAE 00039-010 | 1970 | 92.01 | 23.25 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ фидер 1007 ПС Оршанка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016 | + | -
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 1001 ПС Параньга ( отп.Данилово) в Параньгинском районе д.Куракино с заменой участка воздушной линии на кабельную линию (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,045 км) | H_MAE 00039-013 | 1983 | 93.31 | 8.42 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ фидер 1001 ПС Параньга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016 | + | -
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-311 фидер 2 в Мари-Турекском районе п.Мариец с заменой опор и провода (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,396 км) | H_MAE 00039-014 | 1989 | 92.03 | 7.36 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, ТП-311 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети. Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016 | + | -
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ д. Иштымбал школа, расположенной по адресу: РМЭ, Куженерский район (устройство ВЛИ по территории школы в д. Иштымбал 0,135 км) | F_MAE-00039-001 | 1990 | 91.37 | 5.9815 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ЗТПП № 146 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети. Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016 | + | -
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 20 в Мари-Турекском районе п. Нартас с заменой опор и провода (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (1,058 км) | G_MAE-00039-006 | 1975 | 90.2 | 0.0005 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ф. №1,2,3,5,6 от КТПП № 20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети. Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016 | + | -
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 1006 ПС Помъялы в Звениговском районе, с. Красный Яр с заменой опор и провода (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,240 км) | G_MAE-00039-010 | 1990 | 93.02 | 4.17 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ Ф-1006 ПС "Памъялы" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016 | + | -
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ с.Сотнур школа (ф.1001, ф.1004), расположенной по адресу: РМЭ, Волжский район (устройство ВЛЗ по территории школы в с.Сотнур 0,405 км) | G_MAE-00039-011 | 1989 | 85.07 | 20.4605 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.1001 от ПС Сотнур ВЛ-10 кВ ф.1004 от ПС Сотнур | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016 | + | -
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 121 в Параньгинском районе д. Куянково с заменой опор и провода (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,216 км) | G_MAE-00039-012 | 1973 | 100 | 6.1618 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ф. №2,3 от ТП 121 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети. Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016 | + | -
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 194 в Куженерском районе д.Русские Шои с заменой опор и провода (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,518 км) | G_MAE-00039-013 | 1967 | 84.04 | 12.7038 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ф. №1,2,3 от ТП-194 спецшкола | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети. Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016 | + | -
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер №1001 ПС Русские Шои в Куженерском районе д.Русские Шои с заменой опор и провода (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,300 км) | G_MAE-00039-014 | 1980 | 92.16 | 12.704 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф. №1001 ПС Русские Шои | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016 | + | -
5.2.2.1 | Реконструкция проходящей по территории школы ВЛ-0,4 кВ, расположенной по адресу: РМЭ, Сернурский район, д. Куприяново (устройство ВЛИ по территории школы в д. Куприяново 0,139 км) | G_MAE-00039-015 | 1987 | 83.23 | 1.0163 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ_0,4 кВ Ф-1 от КТП № 48 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети. Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016 | + | -
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 394 в Медведевском районе д.Русский Кукмор с заменой опор и провода (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,273 км) | G_MAE-00039-016 | 1974 | 88.78 | 0.0003 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 394 д. Русский Кукмор | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети. Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016 | + | -
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 59 в Советском районе с. Ронга с заменой опор и провода (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,273 км) | G_MAE-00039-017 | 1986 | 77.91 | 0.0032 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, ЗТП-59 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети. Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016 | + | -
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 1003 ПС Медведево, отпайка на ТП-357 в Медведевском районе, п. Новый с заменой опор, провода и участка воздушной линии на кабельную линию (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,218 км) | G_MAE-00039-020 | 1978 | 92.43 | 7.6692 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Медведево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016 | + | -
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 1007 ПС Данилово в Медведевском районе, с. Семеновка с заменой опор и провода (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,212 км) | G_MAE-00039-038 | 1977 | 92.22 | 10.8744 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ фидер 1007 ПС Данилово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016 | + | -
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 1009 ПС Оршанка в Оршанском районе, с. Упша с заменой участка воздушной линии на кабельную линию (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,432 км) | G_MAE-00039-039 | 1970 | 89.87 | 27.7407 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Ф-1009 ПС Оршанка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016 | + | -
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 1007 ПС Сотнур в Волжском районе, д.Петъялы с заменой участка воздушной линии на кабельную линию (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,064 км) | G_MAE-00039-043 | 1989 | 91.95 | 4.32 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.1007 от ПС Сотнур | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016 | + | -
5.2.2.1 | Реконструкция распредсети ВЛ-0,4 кВ (замена опор, проводов) по адресу: РМЭ, Сернурский район, с.Кукнур 7,514 км | G_MAE-00040-002 | 2017 | 100 | 0.7083 | 2014 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 от КТП-221 Кукнур ВЛ-0,4 кВ Л-1,2 от КТП-235 Кукнур | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети | + | -
5.2.2.1 | Реконструкция распредсети ВЛ-10 кВ, ф. 1016 от ПС Медведево (замена опор, провода) по адресу: РМЭ, Медведевский район 4,409 км | G_MAE-00040-008 | 1968 | 89.61 | 7.6846 | 2014 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ, ф. 1016 от ПС Медведево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики.Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, ф. 1004 от ПС Чигашево с заменой опор и провода по адресу: РМЭ, Медведевский район, д. Новотроицк (4,15 км) | G_MAE-00040-009 | 1968 | 90.28 | 6.2377 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ, ф.1004 от ПС Чигашево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики.Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №8 с заменой опор и провода по адресу: РМЭ, Медведевский район, д. Юшково (1,546 км) | G_MAE-00040-010 | 1971 | 55.01 | 0.0018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от КТП №8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики.Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №201, 329 с заменой опор и провода по адресу: РМЭ, Медведевский район, д. Мышино (3,071 км) | G_MAE-00040-012 | 1966 | 35.72 | 0.0006 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ. от КТП №201, 329 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики.Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №24 с заменой опор и провода по адресу: РМЭ, Медведевский район, д. Сидорово (2,186 км) | G_MAE-00040-013 | 1968 | 32.38 | 0.0009 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ. от КТП №24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики.Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №56 с заменой опор и провода по адресу: РМЭ Медведевский район, д. Пекшиксола (2,033 км) | G_MAE-00040-014 | 1989 | 37.38 | 0.0001 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ. от КТП №56 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики.Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ ф. 1001 ПС Сернур отпайка на д. Тумерсола с заменой опор и провода по адресу: РМЭ, Сернурский район, д. Тумерсола (переустройство ВЛ по доп. услугам) (0,701 км) | I_MAE-00041-003 | 1965 | 91.85 | 39.3747 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф. 1001 от ПС Сернур | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение обязательств по подключению потребителя в рамках заключенного договора на переустройство (вынос) линии электропередачи от 09.11.2017 №121003173 с ООО"Волгаспецстрой" | - | -
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №201 д. Мышино ф.1003 ПС Медведево с заменой опор и провода по адресуРМЭ, г. Йошкар-Ола (Снятие ограничений в пользовании земельным участком (0,17 км) | J_MAE-00041-005 | 2015 | 92.3 | 0.0005 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ, ф. 1003 от ПС Медведево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Исполнение обязательств по подключению потребителя в рамках заключенного договора на переустройство (вынос) линии электропередачи № 121001386 от 20.12.2017 с Саврасовой С.И. | - | -
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Параньга с заменой опор и провода по адресу: РМЭ, Параньгинский район, д. Мари-Сеснур (Снятие ограничений в пользовании земельным участком (0,451 км) | J_MAE-00041-006 | 1989 | 93.2 | 5.0742 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Параньга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение обязательств по подключению потребителя в рамках заключенного договора на переустройство (вынос) линии электропередачи №121005174 от 22.05.2018 с ООО "Строй-Снаб 12" | - | -
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП №342 с заменой опор и провода по адресу: РМЭ, Медведевский район, п. Знаменский (Снятие ограничений в пользовании земельным участком (0,088 км) | J_MAE-00041-009 | 2003 | 90.6 | 2.0305 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ- 0,4кВ ф. №1 от ЗТП №342 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Исполнение обязательств по подключению потребителя в рамках заключенного договора на переустройство (вынос) линии электропередачи №121005743 от 28.06.2018 с ООО "Казанский Посад" | - | -
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ отпайка на РП-10 №23 ф.1014 ПС Медведево с заменой опор на кабельную вставку по адресу: РМЭ, Медведевский район, пгт. Медведево (Снятие ограничений в пользовании земельным участком) (1,87 км) | J_MAE-00041-010 | 1972 | 89.39 | 3.8059 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1014 ПС Медведево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение обязательств по подключению потребителя в рамках заключенного договора на переустройство (вынос) линии электропередачи №121002933 от 03.05.2018 с ООО "Честер-Инвест" | - | -
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №215 с заменой опор и провода по адресу: РМЭ, Мари-Турекский район, д. Пабайнур (Снятие ограничений в пользовании земельным участком (0,149 км) | J_MAE-00041-012 | 1996 | 91.45 | 0.0009 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ ф. №1 от КТП № 215 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Исполнение обязательств по подключению потребителя в рамках заключенного договора на переустройство (вынос) линии электропередачи №121005490 от 13.06.2018 с АО "Марий Эл Дорстрой" | - | -
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф. №2 от КТП № 268 с заменой опор и провода по адресу: Горномарийский р-н, д. Нижнее Акчерино(Снятие ограничений в пользовании земельным участком )(0,431 км) | J_MAE-00041-018 | 1984 | 77.5 | 0.0013 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 ф. №2 от КТП № 268 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Исполнение обязательств по подключению потребителя в рамках заключенного договора на переустройство (вынос) линии электропередачи №121007044 от 13.09.2018 c АО "ТУС" | - | -
5.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 1001 ПС Данилово в Медведевском районе, с. Кузнецово с заменой опор и провода (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,099 км) | H_MAE 00039-004 | 1968 | 85.78 | 13.1609 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ фидер 1001 ПС Данилово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016 | + | -
5.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 1009 ПС Акашево в Медведевском районе, с. Азаново с заменой опор и провода (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,173 км) | H_MAE 00039-005 | 1977 | 91.39 | 10.5528 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ фидер 1009 ПС Акашево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016 | + | -
5.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 1015 ПС Данилово в Медведевском районе, д. Савино с заменой опор и провода (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,068 км) | H_MAE 00039-006 | 1968 | 90.05 | 2.7188 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ фидер 1015 ПС Данилово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016 | + | -
5.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 1011 ПС Данилово в Медведевском районе, д. Русский Кукмор с заменой опор и провода (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,177 км) | H_MAE 00039-007 | 1996 | 94.75 | 15.9508 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ фидер 1011 ПС Данилово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016 | + | -
5.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 1006 ПС Морки в Моркинском районе, д. Кучко Памаш с заменой опор и провода (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,128 км) | H_MAE 00039-011 | 1983 | 88.31 | 39.7698 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ фидер 1006 ПС Морки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016 | + | -
5.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-70 фидер 2 в Волжском районе д.Отымбалы с заменой опор и провода (перенос ВЛ с территорий садиков и школ) (0,168 км) | H_MAE 00039-012 | 1987 | 86.14 | 2.1947 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от КТП-70 фидер 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети. Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016 | + | -
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ фидер 1002 ПС Данилово с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителей с моторным приводом (1 шт.), монтажом ИКЗ (1 шт.) (инв. № 003.0000269) | J_MAE-00028-007 | 1968 | 93.82 | 8.7757 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф. 1002 от ПС Данилово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | + | -
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ фидер 1004 ПС Данилово с установкой разъединителя с моторым приводом (1 шт.), монтажом ИКЗ (1 шт.) (инв. № 003.0000281) | J_MAE-00028-014 | 1968 | 88.2 | 22.258 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф. 1004 от ПС Данилово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | + | -
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ фидер 1009 ПС Данилово с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителей с моторным приводом (1 шт.), монтажом ИКЗ (1 шт.) (инв. № 003.0000282, 003.0000290) | J_MAE-00028-015 | 1968 | 92.78 | 2.0297 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф. 1009 от ПС Данилово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | + | -
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ фидер 1011 ПС Данилово с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (2 шт.), монтажом ИКЗ (2 шт.) (инв. № 003.0002193, 003.0000311, 003.0002198) | J_MAE-00028-016 | 1968 | 94.75 | 15.9508 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф. 1011 от ПС Данилово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | + | -
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ фидер 1015 ПС Данилово с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (3 шт.), монтажом ИКЗ (3 шт.) (инв. № 003.0002184, инв. № 003.0002330, инв. № 003.0000316, инв. № 003.0000274, инв. № 003.0000314) | J_MAE-00028-017 | 1968 | 89.08 | 2.7188 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф. 1015 от ПС Данилово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | + | -
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ фидер 1001 ПС Данилово с установкой разъединителя с моторым приводом (1 шт.), монтажом ИКЗ (1 шт.) (инв. № 003.0000294) | J_MAE-00028-018 | 1968 | 85.78 | 13.1609 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф. 1001 от ПС Данилово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | + | -
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ фидер 1017 ПС Данилово с установкой разъединителя с моторым приводом (1 шт.), монтажом ИКЗ (1 шт.) (инв. № 003.0000318) | J_MAE-00028-019 | 1968 | 93.27 | 0.001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф. 1017 от ПС Данилово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | + | -
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ фидер 1010 ПС Данилово с установкой разъединителя с моторым приводом (1 шт.), монтажом ИКЗ (1 шт.) (инв. № 003.0000273) | J_MAE-00028-020 | 1968 | 90.3 | 1.8497 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф. 1010 от ПС Данилово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | + | -
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ фидер 1005 ПС Данилово с установкой разъединителя с моторым приводом (1 шт.), монтажом ИКЗ (1 шт.) (инв. № 130000006018) | J_MAE-00028-021 | 1968 | 92.28 | 10.2043 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф. 1005 от ПС Данилово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | + | -
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ фидер 1007 ПС Данилово с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) (инв. № 003.0000272) | J_MAE-00028-022 | 1968 | 92.22 | 10.8744 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф. 1007 от ПС Данилово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | + | -
5.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 1012 от ПС Медведево с установкой разъединителя с моторным приводом с дистанционном управлением (2 шт.) по адресу: РМЭ, Медведевский район | H_MAE-00040-029 | 1968 | 88.4 | 6.4705 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф. 1012 от ПС Медведево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики | + | -
5.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 1015 от ПС Данилово с установкой разъединителя с моторным приводом с дистанционном управлением (3 шт.) по адресу: РМЭ, Медведевский район | H_MAE-00040-030 | 1968 | 89.22 | 2.7188 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф. 1015 от ПС Данилово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики | + | -
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1002 от ПС Помары и ф.1015 от ПС Данилово с установкой/заменой контроллера телеуправления пункта секционирования с использованием реклоузера (2 шт) | H_MAE-00040-031 | 1972 | 35.65 | 21.7121 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф. 1006 от ПС Помары | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики | + | -
5.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 1001 от ПС Данилово с заменой опор и провода по адресу: РМЭ, Медведевский район,с. Кузнецово (переустройство ВЛ по доп.услугам) ( 0,186 км) | H_MAE-00041-000 | 1968 | 85.78 | 13.1609 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф. 1001 от ПС Данилово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение обязательств по подключению потребителя в рамках заключенного договора на переустройство (вынос) линии электропередачи от 12.05.2017 №121000131 с И.А.Белорусов | - | -
5.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1006 ПС Кадам с заменой опор и провода по адресу: РМЭ, Советский район, д. Мари-Орша (переустройство ВЛ по доп. услугам; протяженность) 0,178 м) | I_MAE-00041-004 | 1980 | 95.39 | 2.7727 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.1006 ПС Кадам | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение обязательств по подключению потребителя в рамках заключенного договора на переустройство (вынос) линии электропередачи №121004379 от 15.03.2018 с ОАО "Медведевоагродорстрой" АО СПК "Марагропромдорстрой" | - | -
5.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ отпайка на КТП №329 ф. 1014 ПС Медведево с заменой опор и провода по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола(Снятие ограничений в пользовании земельным участком) (0,15 км) | J_MAE-00041-007 | 1972 | 89.39 | 3.8059 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1014 ПС Медведево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение обязательств по подключению потребителя в рамках заключенного договора на переустройство (вынос) линии электропередачи № 121003717 от 15.03.2018 с ООО «Технострой» | - | -
5.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Медведево с заменой опор и провода по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, СНТ "Тарханово" (Снятие ограничений в пользовании земельным участком (0,08 км) | J_MAE-00041-008 | 1978 | 92.43 | 7.6692 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ, ф. 1003 от ПС Медведево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение обязательств по подключению потребителя в рамках заключенного договора на переустройство (вынос) линии электропередачи №121004666 от 07.05.2018 с Мингазовой Х.Г. | - | -
5.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №214 с заменой опор и провода по адресу: РМЭ, Мари-Турекский район, д. Люсинер (Снятие ограничений в пользовании земельным участком (0,074км) | J_MAE-00041-011 | 1997 | 91.73 | 0.0014 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ ф. №2 от КТП № 214 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Исполнение обязательств по подключению потребителя в рамках заключенного договора на переустройство (вынос) линии электропередачи №121005489 от 13.06.2018 с АО "Марий Эл Дорстрой" | - | -
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Б. Карлыган с заменой опор и провода по адресу: РМЭ, Мари-Турекский район, д. Люсинер (Снятие ограничений в пользовании земельным участком) (0,005 км) | J_MAE-00041-013 | 1970 | 93.12 | 18.3554 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.1004 ПС Б. Карлыган | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение обязательств по подключению потребителя в рамках заключенного договора на переустройство (вынос) линии электропередачи №121005491 от 13.06.2018 с АО "Марий Эл Дорстрой" | - | -
5.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Токтар-Сола с заменой опор и провода по адресу: РМЭ, Новоторъяльский район, д. Пактеково (Снятие ограничений в пользовании земельным участком (0,055 км) | J_MAE-00041-014 | 1982 | 92.78 | 13.5043 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Токтар Сола | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение обязательств по подключению потребителя в рамках заключенного договора на переустройство (вынос) линии электропередачи №121005613 от 21.06.2018 с АО "Марий Эл Дорстрой" | - | -
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Советская с заменой опор и провода по адресу: РМЭ, Советский район (Снятие ограничений в пользовании земельным участком) (0,298 км) | J_MAE-00041-015 | 1970 | 89.54 | 1.0234 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.1006 ПС Советская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение обязательств по подключению потребителя в рамках заключенного договора на переустройство (вынос) линии электропередачи №121005933 от 13.07.2018 с АО "Марий Эл Дорстрой" | - | -
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ ф.1007 от ПС Советская с заменой опор и провода по адресу: РМЭ, Советский район (Снятие ограничений в пользовании земельным участком) (0,199 км) | J_MAE-00041-016 | 1971 | 90.21 | 0.748 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.1007 ПС Советская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение обязательств по подключению потребителя в рамках заключенного договора на переустройство (вынос) линии электропередачи №121005934 от 13.07.2018 с АО "Марий Эл Дорстрой" | - | -
5.2.2.2 | Модернизация КЛ-10 кВ головного участка ф. 1029, 1045 ПС Заречная до РП-10 кВ № 30 с заменой кабеля по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, Снятие ограничений в пользовании земельным участком (0,08 км) | J_MAE-00041-017 | 2005 | 93.75 | 2.8996 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10 кВ ф. 1029, 1045 ПС Заречная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение обязательств по подключению потребителя в рамках заключенного договора на переустройство (вынос) линии электропередачи №121006950 от 10.09.2018 c ООО "ВолгаСтрой" | - | -
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер 1003 ПС Семейкино, фидер 1009 ПС Советск с заменой опор и провода по адресу: РМЭ, Советский район,(Снятие ограничений в пользовании земельным участком) (0,158 км) | J_MAE-00041-019 | 1988 | 93.35 | 0.0001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 1012 ПС Волжская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение обязательств по подключению потребителя в рамках заключенного договора на переустройство (вынос) линии электропередачи №121006428 от 25.07.2018 c ООО "Птицефабрика Акашевская" | - | -
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 1012 ПС Волжская с заменой опор и провода по адресу: РМЭ, Волжский район (заявитель Сычев К.Ю.) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком) (0,070км) | J_MAE-00041-020 | 1991 | 95.03 | 23.16 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 1012 ПС Волжская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение обязательств по подключению потребителя в рамках заключенного договора на переустройство (вынос) линии электропередачи №121008035 от 12.11.2018 c Сычевым Кирил Юрьевичем | - | -
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ от МТП №173 ф.1004 ПС Акашево с заменой опор и провода по адресу: РМЭ, Советский район, д. Энгер-Сола (Снятие ограничений в пользовании земельным участком) (0,129 км) | J_MAE-00041-021 | 1971 | 83.7 | 0.0001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 МТП №173 ф.1004 ПС Акашево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Исполнение обязательств по подключению потребителя в рамках заключенного договора на переустройство (вынос) линии электропередачи №121007905 от 02.11.2018 с ОАО "Медведевоагродорстрой" АО СПК МАПДС | - | -
5.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Чигашево-Помьялы с заменой деревянных опор на железобетонные и металлические, с монтажом грозотроса (11,156 км) | F_MAE-00056-000 | 1959 | 69.71 | 100 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Чигашево-Помъялы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики. Замеры загнивания дер.опор не соответствуют нормам - п.5.7.16 ПТЭ. Ведомость замера от 9.08.2014 | + | -
5.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.3.1 | Создание систем учета РРЭ (Установка приборов учета, класс напряжения 0,4, 0,2кВ)– физические лица (частные домовладения)1776 т.у. | F_MAE-00047-001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение потерь электрической энергии и совершенствование деятельности по организации учета электрической энергии во исполнение приказа Минэнерго РФ №887 от 26.09.17г.;Объем снижения потерь 2080.000 кВт.ч.;Оценка энергоэффективности 0.1073% к отпуску в сеть филиала;Внутренняя норма доходности 18.50%;Чистый дисконтированный доход 12237.705 тыс.руб. | - | -
5.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.3.2 | Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями и ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ Мариэнерго филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2019 год (1-ф ПУ - 924 шт., 3-ф ПУ ПВ - 310 шт., 3-ф ПКВ - 46 шт., УСПД ТП - 15 шт., автоматизация точек - 1280 шт.); | I_MAE-00047-005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение потерь электрической энергии и совершенствование деятельности по организации учета электрической энергии во исполнение приказа Минэнерго РФ №887 от 26.09.17г.Автоматизация установленных приборов учета способствует оптимизации затрат на снижение потерь электроэнергии за счет локализации очагов потерь.;Объем снижения потерь 1801.877 кВт.ч.;Оценка энергоэффективности 0.098% к отпуску в сеть филиала;Внутренняя норма доходности 29.40%;Чистый дисконтированный доход 19630.206 тыс.руб. | - | -
5.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.3.5 | Создание систем учета РРЭ (Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,4, 0,2кВ) - физические лица (частные домовладения) 1776 т.у. | F_MAE-00047-002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение потерь электрической энергии и совершенствование деятельности по организации учета электрической энергии во исполнение приказа Минэнерго РФ №887 от 26.09.17г.Автоматизация установленных приборов учета способствует оптимизации затрат на снижение потерь электроэнергии за счет локализации очагов потерь.;Объем снижения потерь 6.000 кВт.ч.;Внутренняя норма доходности 18.70%;Чистый дисконтированный доход 2350.474 тыс.руб. | - | -
5.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.3.6 | Создание системы учета электроэнергии и телемеханики на ТП 6/10кВ. Установка УСПД, модулей ввода/вывода телемеханики, приборов учета электроэнергии для получения телеметрической информации: 2019 год (Телеметрия ТП-6/10кВ - 51 шт.; установка 64 ПУ ПКВ, автоматизация точек - 68 шт); | J_MAE-00047-009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение потерь электрической энергии и совершенствование деятельности по организации учета электрической энергии во исполнение приказа Минэнерго РФ №887 от 26.09.17г.Автоматизация установленных приборов учета способствует оптимизации затрат на снижение потерь электроэнергии за счет локализации очагов потерь.;Объем снижения потерь 480.000 кВт.ч.;Оценка энергоэффективности 0.026% к отпуску в сеть филиала;Внутренняя норма доходности 28.00%;Чистый дисконтированный доход 5867.568 тыс.руб. | - | -
5.2.3.6 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ.2020г.-216 ПУ, 2021г. -634ПУ, 2022г.-821ПУ, 2023г.-947ПУ, 2024г.-703ПУ). | J_MAE-00047-019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ | - | -
5.2.3.6 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ.2020г.-46ПУ, 2021г. -101ПУ, 2022г.-142ПУ, 2023г.-162ПУ, 2024г.-124ПУ). | J_MAE-00047-020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ | - | -
5.2.3.6 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ.2020г.-136 ПУ, 2021г. -724ПУ, 2022г.- 1779 ПУ, 2023г.- 2221 ПУ, 2024г.- 1273 ПУ). | J_MAE-00047-021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ | - | -
5.2.3.6 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ.2020г.-107 ПУ, 2021г. - 543 ПУ, 2022г.- 258 ПУ, 2023г.- 295 ПУ, 2024г.-525 ПУ). | J_MAE-00047-022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ | - | -
5.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (0,4 кВ.2020г.-279 (количество ПУ, включаемых в систему - 309 шт) УСПД; 2021г. -0 УСПД, 2022г.-0 УСПД, 2023г.-0 УСПД, 2024г.-0 УСПД). | J_MAE-00047-023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Организация удаленного сбора данных с устанавливаемых в планируемом периоде счетчиков электроэнергии, а также создание инфраструктуры автоматизированной системы учета электроэнергии в целях последующего исполнения обязательств по обеспечению предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), установленной Законом № 522-ФЗ | - | -
5.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 81.746 | нд | нд | 218.43 | 259.9 | 259.9 | 126.2 | 126.2 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 81.746 | нд | нд | 218.43 | 259.9 | 259.9 | 126.2 | 126.2 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.4.1 | Реконструкция центра управления сетями филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Мариэнерго» | J_MAE-00028-008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения потребителей, совершенствования системы оперативно-технологического управления, исключения промежуточных звеньев при передаче команд диспетчерского персонала, перехода на одноуровневую систему управления, унификации организационных структур ОТУ и СУ, реализации единой технической политики в части технологического и информационного обеспечения в соответствии с требованиями Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления в электросетевом комплексе ПАО «Россети»», утв. распоряжением ПАО «Россети» от 21.09.2018 №412р | - | -
5.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электроэнергетики ПС 110 кВ Акашево | F_MAE-00048-001 | 1977 | 54.69 | 1.6272 | 2015 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Акашево | 4.84 | 19.12.2018 | 83.7 | 16.34 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" | + | -
5.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электроэнергетики ПС 110 кВ Городская | G_MAE-00048-002 | 1978 | 57.12 | 0.001 | 2015 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Городская | 18.65 | 19.12.2018 | 52.3 | 46.582 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" | + | -
5.2.4.1 | Мероприятиям по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электроэнергетики ПС 110 кВ Помары | G_MAE-00048-003 | 1972 | 47.93 | 28.2757 | 2015 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Помары | 6.096 | 19.12.2018 | 66.3 | 24.122 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" | + | -
5.2.4.1 | Мероприятиям по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электроэнергетики», для нужд ПАО «МРСК Центра и Приволжья ПС 110 кВ Табашино | G_MAE-00048-004 | 1997 | 68.72 | 24.9351 | 2015 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Табашино | 2.68 | 19.12.2018 | 47.9 | 8.639 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" | + | -
5.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электроэнергетики ПС 110 кВ Советск | G_MAE-00048-005 | 1976 | 48.1 | 0.8513 | 2015 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Советская | 10.27 | 19.12.2018 | 116.6 | 39.249 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" | + | -
5.2.4.1 | Реконструкция подстанции ПС 110 кВ Куженер, с установкой защитного ограждения из металлических оцинкованных панельных решетчатых систем с полимерным покрытием, монтажа охранно-пожарной сигнализации и системы охранного телевидения. | G_MAE-00048-007 | 1976 | 53.86 | 10.6381 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Куженер | 5.19 | 19.12.2018 | 101.3 | 12.547 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" | + | -
5.2.4.1 | Реконструкция подстанции ПС 110 кВ Заречная с модернизация системы охранного телевидения. | J_MAE-00048-010 | 1980 | 60.88 | 10.1338 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Заречная | 28.82 | 19.12.2018 | 73.7 | 54.03 | 81 | 81 | 41 | 41 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" | + | -
5.2.4.1 | Реконструкция подстанции ПС 110 кВ Люльпаны с установкой защитного ограждения из металлических оцинкованных панельных решетчатых систем с полимерным покрытием (149 м), монтажа охранно-пожарной сигнализации и системы охранного телевидения. | J_MAE-00048-011 | 1971 | 52.58 | 16.84 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Люльпаны | 1.36 | 19.12.2018 | 57.6 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" | + | -
5.2.4.1 | Реконструкция подстанции ПС 110 кВ Сотнур с установкой защитного ограждения из металлических оцинкованных панельных решетчатых систем с полимерным покрытием (206 м), монтажа охранно-пожарной сигнализации и системы охранного телевидения. | J_MAE-00048-012 | 1986 | 58.72 | 32.72 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Сотнур | 3.84 | 19.12.2018 | 62.9 | 15.021 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" | + | -
5.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.4.2 | Организация системы цифровой радиосвязи филиала Мариэнерго | J_MAE-00028-009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | - | -
5.2.4.2 | Модернизация ремонтно-производственной базы Юринского РЭС, с установкой защитного ограждения из металлического профлиста, монтажом охранно-пожарной сигнализации и системы охранного телевидения | G_MAE-00048-008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" | + | -
5.2.4.2 | Модернизация ремонтно-производственной базы Горномарийского РЭС, с установкой защитного ограждения из металлического профлиста ( 491 м), монтажа охранно-пожарной сигнализации и системы охранного телевидения. | G_MAE-00048-009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" | + | -
5.2.4.2 | Модернизация диспетчерского пункта Семеновского РЭС с установкой диспетчерского щита «РИССА» и оборудования автоматизированной системы диспетчерского управления | F_MAE-00066-001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
6 | Нижегородская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 28.85 | нд | нд | 2.7 | 72 | 72 | 32 | 32 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
6.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4929.666 | нд | нд | 3858.061 | 16188.527 | 16209.37 | 7497.26 | 7509.03 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3945.284 | нд | нд | 2707.849 | 12885.627 | 12906.47 | 5985.26 | 5997.03 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2304.51 | нд | нд | 1736.627 | 7816.527 | 7837.37 | 3689.26 | 3701.03 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Свердловская. Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена выключателей 110кВ-4шт., замена разъединителей 110кВ, замена трансформаторов тока 110кВ | F_NNE-00003-000 | 1936 | 52.97 | 2.4516 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/6кВ "Свердловская" | 49.5 | 19.12.2018 | 56 | 18.066 | 158 | 158 | 95 | 95 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 30.04.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС -110 кВ Левобережная. Замена МВ 110кВ элегазовые выключатели (3 шт.) | F_NNE-00038-002 | 1953 | 45.58 | 7.0891 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110кВ Левобережная. | 13.23 | 19.12.2018 | 83 | 15.136 | 56 | 56 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Балахнинские ЭС от 17.08.2015 | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС -110 кВ Кулебаки. Замена МВ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели.3 выключателя (ВЛ-148, Т-1, Т-2)) (ВБ-110кВ 3 шт.) | F_NNE-00038-003 | 1930 | 73.05 | 2.1258 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/6кВ " Кулебаки" | 22 | 19.12.2018 | 95 | 1.577 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Южные ЭС от 13.06.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС -110 кВ Левобережная. Замена МВ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1 ,Т-2. (2шт.) | G_NNE-00038-011 | 1953 | 41.63 | 7.0891 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС- 110 кВ Левобережная | 13.23 | 19.12.2018 | 83 | 15.136 | 56 | 56 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Балахнинские ЭС от 17.08.2015 | - | +
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС -110 кВ Кулебаки. Замена МВ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1шт ШСВ | G_NNE-00038-014 | 1930 | 73.05 | 2.1258 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/6кВ " Кулебаки" | 22 | 19.12.2018 | 95 | 1.577 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Южные ЭС от 13.06.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС -110 кВ Починки. Замена МВ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели- 1 шт. | G_NNE-00038-021 | 1962 | 43.15 | 7.8351 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Починки-110 " | 10.67 | 19.12.2018 | 36 | 0.91 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Арзамасские ЭС от 02.08.2014 | - | +
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС -110 кВ Кировская. Замена МВ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 2шт (ВЛ Кировская -1,2) | G_NNE-00038-024 | 1953 | 72.56 | 9.0036 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/6кВ "Кировская" | 15.86 | 19.12.2018 | 54 | 12.68 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Центральные ЭС от 30.04.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Лукоянов Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 2шт. | G_NNE-00038-025 | 1958 | 64.28 | 8.4723 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/10кВ "Лукоянов-110" | 8.1 | 19.12.2018 | 55 | 1.14 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Арзамасские ЭС от 31.07.2014 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Починки Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1шт. | G_NNE-00038-026 | 1962 | 63.98 | 2.1258 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10кВ "Починки-110 " | 10.67 | 19.12.2018 | 36 | 0.91 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Арзамасские ЭС от 08.09.2013 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Орбита Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1шт. | G_NNE-00038-035 | 1979 | 64.13 | 19.3539 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10кВ "Орбита" | 9.2 | 19.12.2018 | 40 | 1.184 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Арзамасские ЭС от 01.09.2014 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Останкино Производственное отделение Семеновские электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1шт. | G_NNE-00038-036 | 1950 | 46.67 | 7.6081 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/6 кВ "Останкино" | 7.56 | 19.12.2018 | 51 | 1.252 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Семеновские ЭС от 25.07.2014 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Сейма-ПТФ Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 4шт. | G_NNE-00038-045 | 1989 | 72.54 | 4.4809 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10 кВ "Сейма ПТФ" | 10 | 19.12.2018 | 43 | 5.022 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Дзержинские ЭС от 30.07.2014 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС -110кВ Салганы Производственное отделение Сергачские электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1шт. | G_NNE-00038-046 | 1969 | 56.23 | 32.6149 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10кВ " Салганы" | 1.62 | 19.12.2018 | 17 | 0.065 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Сергачские ЭС от 21.09.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Смолино Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1шт. | G_NNE-00038-055 | 1970 | 70.68 | 9.8061 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10 кВ "Смолино" | 5.4 | 19.12.2018 | 58 | 0.26 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Дзержинские ЭС от 26.06.2014 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Кировская Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 6шт. | G_NNE-00038-056 | 1953 | 72.56 | 9.0036 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/6кВ "Кировская" | 15.86 | 19.12.2018 | 54 | 12.68 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Центральные ЭС от 30.04.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Кировская Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 4шт. | G_NNE-00038-065 | 1953 | 72.56 | 9.0036 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/6кВ "Кировская" | 15.86 | 19.12.2018 | 54 | 12.68 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Центральные ЭС от 30.04.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Новосормовская Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1шт. | G_NNE-00038-066 | 1933 | 79.26 | 0.3717 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/6кВ "Новосормовская" | 21.4 | 19.12.2018 | 92 | 1.5 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Центральные ЭС от 31.07.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Новосормовсая Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1шт. | G_NNE-00038-075 | 1933 | 46.76 | 0.3717 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/6кВ "Новосормовская" | 21.4 | 19.12.2018 | 92 | 1.5 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Центральные ЭС от 31.07.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Заволжская Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1шт. | G_NNE-00038-076 | 1954 | 45.28 | 7.9371 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/6 кВ "Заволжская" | 1 | 19.12.2018 | 19 | 0.546 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО " Балахнинские ЭС" от 09.06.2017 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Ильинская Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1шт. | G_NNE-00038-085 | 1978 | 43.35 | 6.9917 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/10 кВ "Ильинская" | 2.17 | 19.12.2018 | 37 | 0.485 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Балахнинские ЭС от 15.10.2012 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Чистовская Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 2шт. | G_NNE-00038-086 | 1936 | 45.19 | 2.9733 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/6 кВ "Чистовская" | 5.5 | 19.12.2018 | 60 | 2.373 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Балахнинские ЭС от 12.09.2014 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС -110кВ Медяны. Производственное отделение Сергачские электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1шт. | G_NNE-00038-095 | 1992 | 52.75 | 8.9517 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/10кВ "Медяны" | 0.5 | 19.12.2018 | 21 | 0.027 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Сергачские ЭС от 28.08.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Кулебаки Производственное отделение Южные электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1шт. | G_NNE-00038-096 | 1930 | 73.05 | 2.1258 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/6кВ " Кулебаки" | 22 | 19.12.2018 | 95 | 1.577 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Южные ЭС от 13.06.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Лысково Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 5шт. | G_NNE-00038-105 | 1974 | 65.71 | 17.2933 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/6/10 кВ "Лысково" | 17.5 | 19.12.2018 | 94 | 1.64 | 45 | 45 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Кстовские ЭС от 31.05.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Подлесово Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1шт. | G_NNE-00038-115 | 1975 | 72.11 | 0.233 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/10 кВ "Подлесово" | 0.79 | 19.12.2018 | 34 | 0.1 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Кстовские ЭС от 31.07.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС -110кВ Ковернинская. Замена МВ 6-10 кВ на вакуумные выключатели -5шт. (BB/TEL-10- 5 шт.) | F_NNE-00039-003 | 1983 | 59 | 9.3347 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Ковернинская" | 6.45 | 19.12.2018 | 69 | 22.67 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Балахнинские ЭС от 18.09.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС -110кВ Пестовская . Замена МВ 6-10 кВ на вакуумные выключатели -11шт. (BB/TEL-10- 11 шт.) | F_NNE-00039-004 | 1963 | 71.21 | 18.2025 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Пестовская" | 7.01 | 19.12.2018 | 75 | 1.49 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Балахнинские ЭС от 18.09.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Ольгино. Замена МВ 6-10кВ на вакуумные выключатели (10шт). | G_NNE-00039-011 | 1975 | 48.01 | 1.4794 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС- 110 кВ Ольгино. | 7 | 19.12.2018 | 47 | 17.67 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Центральные ЭС от 05.04.2015 | - | +
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-35кВ Память Парижской Комунны Производственное отделение Семеновские электрические сети. Замена МВ 6-10кВ на вакуумные выключатели 12(шт). | G_NNE-00039-012 | 1995 | 47.79 | 2.6648 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ Память Парижской Комунны | 2.16 | 19.12.2018 | 93 | 5.19 | 5.7 | 5.7 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Семеновские ЭС от 18.09.2014 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Жемчуг. Производственное отделение Южные электрические сети. Замена МВ 6-10кВ на вакуумные выключатели 12(шт). | G_NNE-00039-016 | 1982 | 64.43 | 7.9776 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Жемчуг " | 3.3 | 19.12.2018 | 36 | 0.4 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Южные ЭС от 30.08.2012 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Гремячево Производственное отделение Южные электрические сети. Замена МВ 6-10кВ на вакуумные выключатели 11(шт). | G_NNE-00039-017 | 1970 | 63.6 | 0.2675 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10/6кВ " Гремячево" | 3.99 | 19.12.2018 | 26 | 0.151 | 41 | 41 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Южные ЭС от 28.06.2013 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС -110кВ Городецкая. Замена МВ 6-10кВ на вакуумные выключатели 10шт). | G_NNE-00039-021 | 1953 | 46.82 | 7.0891 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Городецкая" | 13.5 | 19.12.2018 | 58 | 2.59 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Балахнинские ЭС от 18.09.2015 | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Безводное. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена МВ 6-10кВ на вакуумные выключатели 18(шт). | G_NNE-00039-022 | 1988 | 49.11 | 2.6499 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Безводное" | 4.4 | 19.12.2018 | 47 | 1.77 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Кстовские ЭС от 18.09.2014 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Выкса. Производственное отделение Южные электрические сети. Замена МВ 6-10кВ на вакуумные выключатели 15(шт). | G_NNE-00039-026 | 1932 | 64.95 | 7.5268 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ " Выкса " | 18.35 | 19.12.2018 | 63 | 1.09 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Южные ЭС от 17.07.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Дивеево Производственное отделение Южные электрические сети. Замена МВ 6-10кВ на вакуумные выключатели 9(шт). | G_NNE-00039-027 | 1971 | 77.64 | 29.9274 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Дивеево" | 7.76 | 19.12.2018 | 84 | 4.296 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Южные ЭС от 22.05.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС КС-6. Замена МВ 6-10кВ на вакуумные выключатели (10шт). | G_NNE-00039-031 | 1963 | 41.21 | 0.3713 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10кВ "КС-6" | 2.3 | 19.12.2018 | 25 | 0.323 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Балахнинские ЭС от 2016 | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Досчатое Производственное отделение Южные электрические сети. Замена МВ 6-10кВ на вакуумные выключатели 11(шт). | G_NNE-00039-032 | 1969 | 45.9 | 2.8272 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110кВ Досчатое | 2.78 | 19.12.2018 | 47 | 6.49 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Южные ЭС от 08.09.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Сосновская Производственное отделение Южные электрические сети. Замена МВ 6-10кВ на вакуумные выключатели 14(шт). | G_NNE-00039-037 | 1941 | 68.14 | 26.7748 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Сосновская" | 9.78 | 19.12.2018 | 66 | 3.263 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Южные ЭС от 15.10.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС - 110 кВ Варнавино. Замена МВ 6-10кВ на вакуумные выключатели (10шт). | G_NNE-00039-041 | 1988 | 44.01 | 12.4258 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Варнавино" | 4.1 | 19.12.2018 | 70 | 17.08 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Семеновские ЭС от 18.09.2014 | - | +
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Кулебаки. Производственное отделение Южные электрические сети. Замена МВ 6-10кВ на вакуумные выключатели 12(шт). | G_NNE-00039-047 | 1930 | 73.05 | 2.1258 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6кВ " Кулебаки" | 22 | 19.12.2018 | 95 | 1.577 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Южные ЭС от 10.03.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Ковалиха. Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена выключателей 6кВ (BB/TEL-10- 10 шт.) | F_NNE-00057-000 | 1969 | 45.61 | 0.4313 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/6кВ "Ковалиха" | 31.3 | 19.12.2018 | 112 | 1.97 | 72 | 72 | 32 | 32 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 05.06.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Соцгород. Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена Т-1 ТРДН-31500/110/6 на ТРДН-40000/110/6 (40 МВА) | F_NNE-00059-000 | 1963 | 31.22 | 0.264 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/6 кВ "Соцгород" | 36.3 | 19.12.2018 | 98 | 9.263 | 71.5 | 80 | 31.5 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования ПО "ЦЭС" от 02.08.2013 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Спутник. Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена выключателей 6кВ (BB/TEL-10- 7 шт.) | F_NNE-00061-000 | 1988 | 25.06 | 0.3698 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Спутник" | 20 | 19.12.2018 | 142 | 13.018 | 57 | 57 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. АКТ ТО ПО "ЦЭС" от 08.09.2013 | - | +
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Канавинская. Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена выключателей 6кВ (BB/TEL-10- 12 шт.) | F_NNE-00063-000 | 1968 | 28.83 | 9.0689 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Канавинская " | 20.6 | 19.12.2018 | 70 | 0.798 | 71.5 | 71.5 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. АКТ ТО ПО "ЦЭС" от 05.04.2015 | - | +
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС КС-6-110кВ. Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств. Замок механической блокировки - 67 шт. Класс напряжения 110/10 | G_NNE-00067-012 | 1963 | 70.54 | 0.9778 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10кВ "КС-6" | 2.3 | 19.12.2018 | 25 | 0.323 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение ТПЭСС п. 5.4.10. Повышение качества электроснабжения потребителей, повышение безопасности персонала вследствие исключения ошибочных действий при производстве переключений и исключение технологических нарушений и электротравматизма. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 28.08.2013 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-35 Большое Мурашкино. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств. | G_NNE-00067-013 | 1968 | 54.73 | 34.5545 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Большое Мурашкино" | 4.64 | 19.12.2018 | 67 | 0.226 | 17.5 | 17.5 | 7.5 | 7.5 | нд | нд | 35 | 35 | Выполнение ТПЭСС п. 5.4.10. Повышение качества электроснабжения потребителей, повышение безопасности персонала вследствие исключения ошибочных действий при производстве переключений и исключение технологических нарушений и электротравматизма. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 21.07.2013 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Городская-110кВ. Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств | G_NNE-00067-014 | 1978 | 81 | 15.78 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/6 кВ "Городская" | 22 | 19.12.2018 | 58 | 3.092 | 66 | 66 | 41 | 41 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение ТПЭСС п. 5.4.10. Повышение качества электроснабжения потребителей, повышение безопасности персонала вследствие исключения ошибочных действий при производстве переключений и исключение технологических нарушений и электротравматизма. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 25.07.2014 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Вадская-110кВ. Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств. Замок механической блокировки - 74 шт. Класс напряжения 110/35/10 | G_NNE-00067-015 | 1966 | 70.13 | 8.3058 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Вадская" | 11.8 | 19.12.2018 | 127 | 0.25 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение ТПЭСС п. 5.4.10. Повышение качества электроснабжения потребителей, повышение безопасности персонала вследствие исключения ошибочных действий при производстве переключений и исключение технологических нарушений и электротравматизма. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 31.07.2018 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Первомайск-110кВ. Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Монтаж новых и восстановление существующих блокировочных устройств. | G_NNE-00067-021 | 1958 | 43.83 | 3.7318 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Первомайск " | 12.7 | 19.12.2018 | 91 | 0.138 | 35 | 35 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение ТПЭСС п. 5.4.10. Повышение качества электроснабжения потребителей, повышение безопасности персонала вследствие исключения ошибочных действий при производстве переключений и исключение технологических нарушений и электротравматизма. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 31.05.13. | - | +
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Наруксово-35кВ Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств. Замок механической блокировки - 46 шт. Класс напряжения 35/10 | G_NNE-00067-022 | 1972 | 47.99 | 3.0595 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10кВ "Наруксово" | 1.29 | 19.12.2018 | 56 | нд | 6.5 | 6.5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Выполнение ТПЭСС п. 5.4.10. Повышение качества электроснабжения потребителей, повышение безопасности персонала вследствие исключения ошибочных действий при производстве переключений и исключение технологических нарушений и электротравматизма. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 31.05.2013 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Ворсма-110кВ. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств | G_NNE-00067-024 | 1929 | 69.82 | 0.4809 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Ворсма" | 10.78 | 19.12.2018 | 72 | 0.51 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение ТПЭСС п. 5.4.10. Повышение качества электроснабжения потребителей, повышение безопасности персонала вследствие исключения ошибочных действий при производстве переключений и исключение технологических нарушений и электротравматизма. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 21.09.2013 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Лукоянов-110кВ. Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств. Замок механической блокировки - 88 шт. Класс напряжения 110/10 | G_NNE-00067-025 | 1958 | 64.28 | 8.4723 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10кВ "Лукоянов-110" | 8.1 | 19.12.2018 | 55 | 1.14 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение ТПЭСС п. 5.4.10. Повышение качества электроснабжения потребителей, повышение безопасности персонала вследствие исключения ошибочных действий при производстве переключений и исключение технологических нарушений и электротравматизма. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 30.06.2016. | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Шатки-110кВ. Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Монтаж новых и восстановление существующих блокировочных устройств. | G_NNE-00067-031 | 1966 | 41.01 | 27.2521 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Шатки" | 8.68 | 19.12.2018 | 47 | 0.541 | 36 | 36 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение ТПЭСС п. 5.4.10. Повышение качества электроснабжения потребителей, повышение безопасности персонала вследствие исключения ошибочных действий при производстве переключений и исключение технологических нарушений и электротравматизма. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 31.07.13 | - | +
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Шарапово-35кВ Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств. Замок механической блокировки - 41 шт. Класс напряжения 35/10 | G_NNE-00067-032 | 1976 | 52.73 | 10.6768 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10кВ "Шарапово" | 0.84 | 19.12.2018 | 36 | 0.015 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Выполнение ТПЭСС п. 5.4.10. Повышение качества электроснабжения потребителей, повышение безопасности персонала вследствие исключения ошибочных действий при производстве переключений и исключение технологических нарушений и электротравматизма. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 26.06.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Перевоз-110кВ. Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств | G_NNE-00067-034 | 1982 | 71.09 | 13.2729 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Перевоз" | 7.7 | 19.12.2018 | 82 | 0.8 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение ТПЭСС п. 5.4.10. Повышение качества электроснабжения потребителей, повышение безопасности персонала вследствие исключения ошибочных действий при производстве переключений и исключение технологических нарушений и электротравматизма. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 30.04.2013 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Большое Болдино-35кВ Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств. Замок механической блокировки - 67 шт. Класс напряжения 35/10 | G_NNE-00067-042 | 1982 | 54.73 | 34.5545 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10кВ "Большое Болдино" | 3.92 | 19.12.2018 | 114 | 0.321 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Выполнение ТПЭСС п. 5.4.10. Повышение качества электроснабжения потребителей, повышение безопасности персонала вследствие исключения ошибочных действий при производстве переключений и исключение технологических нарушений и электротравматизма. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 30.08.2017 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Смолино-110кВ. Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств. Замок электромагнитной блокировки - 97 шт. Класс напряжения 110/35/10 | G_NNE-00067-044 | 1970 | 70.68 | 9.8061 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Смолино" | 5.4 | 19.12.2018 | 58 | 0.26 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение ТПЭСС п. 5.4.10. Повышение качества электроснабжения потребителей, повышение безопасности персонала вследствие исключения ошибочных действий при производстве переключений и исключение технологических нарушений и электротравматизма. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 26.06.2014 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Большое Маресьево-110кВ. Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Монтаж новых и восстановление существующих блокировочных устройств. | G_NNE-00067-051 | 1975 | 49.21 | 19.3276 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Большое Маресьево" | 4.3 | 19.12.2018 | 46 | 0.376 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение ТПЭСС п. 5.4.10. Повышение качества электроснабжения потребителей, повышение безопасности персонала вследствие исключения ошибочных действий при производстве переключений и исключение технологических нарушений и электротравматизма. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 28.09.13. | - | +
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС -110кВ Салганы. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств. Замок электромагнитной блокировки - 85 шт. Класс напряжения 110/35/10 | G_NNE-00067-052 | 1969 | 56.23 | 32.6149 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ " Салганы" | 1.62 | 19.12.2018 | 17 | 0.065 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение ТПЭСС п. 5.4.10. Повышение качества электроснабжения потребителей, повышение безопасности персонала вследствие исключения ошибочных действий при производстве переключений и исключение технологических нарушений и электротравматизма. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 08.09.2013 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Комплекс-110кВ. Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств. Замок электромагнитной блокировки - 97 шт. Класс напряжения 110/10/6 | G_NNE-00067-054 | 1976 | 66.29 | 7.7236 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ " Комплекс" | 4.8 | 19.12.2018 | 33 | 2.125 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение ТПЭСС п. 5.4.10. Повышение качества электроснабжения потребителей, повышение безопасности персонала вследствие исключения ошибочных действий при производстве переключений и исключение технологических нарушений и электротравматизма. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 31.05.2013 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Водоватово-35кВ Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Монтаж новых и восстановление существующих блокировочных устройств. | G_NNE-00067-061 | 1981 | 47.21 | 17.0264 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ Водоватово | 2.3 | 19.12.2018 | 62 | 11.64 | 10.3 | 10.3 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Выполнение ТПЭСС п. 5.4.10. Повышение качества электроснабжения потребителей, повышение безопасности персонала вследствие исключения ошибочных действий при производстве переключений и исключение технологических нарушений и электротравматизма. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 25.07.2014 | - | +
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС -35 Талызино. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств. Замок электромагнитной блокировки - 45 шт. Класс напряжения 35/10 | G_NNE-00067-062 | 1984 | 53.26 | 3.7922 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10кВ "Талызино" | 0.77 | 19.12.2018 | 33 | 0.013 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Выполнение ТПЭСС п. 5.4.10. Повышение качества электроснабжения потребителей, повышение безопасности персонала вследствие исключения ошибочных действий при производстве переключений и исключение технологических нарушений и электротравматизма. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 25.07.2014 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Каменка-35кВ Производственное отделение Семеновские электрические сети. Монтаж новых и восстановление существующих блокировочных устройств. | G_NNE-00067-071 | 1966 | 47.52 | 4.9564 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ Каменка | 1.71 | 19.12.2018 | 102 | 3.88 | 5.8 | 5.8 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 35 | 35 | Выполнение ТПЭСС п. 5.4.10. Повышение качества электроснабжения потребителей, повышение безопасности персонала вследствие исключения ошибочных действий при производстве переключений и исключение технологических нарушений и электротравматизма. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 21.09.2013 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Медяны. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств. Замок электромагнитной блокировки - 49 шт. Класс напряжения 110/10. | G_NNE-00067-072 | 1992 | 52.75 | 8.9517 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10кВ "Медяны" | 0.5 | 19.12.2018 | 21 | 0.027 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение ТПЭСС п. 5.4.10. Повышение качества электроснабжения потребителей, повышение безопасности персонала вследствие исключения ошибочных действий при производстве переключений и исключение технологических нарушений и электротравматизма.Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 21.09.2013 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС -110кВ Княгинино. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств. Замок электромагнитной блокировки - 96 шт. Класс напряжения 110/35/10 | G_NNE-00067-082 | 1962 | 54.73 | 7.6229 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Княгинино" | 7.47 | 19.12.2018 | 80 | 1.3 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение ТПЭСС п. 5.4.10. Повышение качества электроснабжения потребителей, повышение безопасности персонала вследствие исключения ошибочных действий при производстве переключений и исключение технологических нарушений и электротравматизма. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 30.04.2013 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-35кВ Петряксы. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств. Замок электромагнитной блокировки - 59 шт. Класс напряжения 35/10 | G_NNE-00067-092 | 1964 | 51.94 | 5.9536 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Петряксы" | 4.57 | 19.12.2018 | 78 | 0.154 | 13.8 | 13.8 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Выполнение ТПЭСС п. 5.4.10. Повышение качества электроснабжения потребителей, повышение безопасности персонала вследствие исключения ошибочных действий при производстве переключений и исключение технологических нарушений и электротравматизма. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 28.08.2013 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС -110кВ Полюс. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств. Замок электромагнитной блокировки - 50 шт. Класс напряжения 110/10 | G_NNE-00067-102 | 1981 | 60.03 | 38.3612 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10кВ "Полюс" | 1.49 | 19.12.2018 | 26 | 0.035 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение ТПЭСС п. 5.4.10. Повышение качества электроснабжения потребителей, повышение безопасности персонала вследствие исключения ошибочных действий при производстве переключений и исключение технологических нарушений и электротравматизма. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 31.05.2013 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция и замена ТП на КТП-400. Производственное отделение Кстовские электрические сети (3,15 МВА) | G_NNE-00094-013 | 1938 | 48.1 | 2.24 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | МТП 23-24-310-189-192 КТП 33-34-42-60-61-132-202-219 | 2.1 | 19.12.2018 | 102 | 7.55 | 2.55 | 3.15 | 0.16 | 0.25 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Кстовские ЭС от 11.06.2016 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция и замена ТП на КТП-400. Производственное отделение Кстовские электрические сети (2,59МВА) | G_NNE-00094-014 | 1953 | 48.74 | 3.991 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | МТП 97 | 1.5 | 19.12.2018 | 103.5 | 5.12 | 2.18 | 2.59 | 0.1 | 0.16 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Кстовские ЭС от 11.06.2016 | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция и замена МТП на КТП-400. Производственное отделение Арзамасские электрические сети (1.2 МВА) | G_NNE-00094-016 | 1964 | 43.93 | 4.44 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | МТП№247 | 0.43 | 19.12.2018 | 107.4 | 1.63 | 0.81 | 1.2 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 20.06.2016 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция и замена МТП на БКТП-2 шт 2*КТП-400, 1 шт КТП-400. Производственное отделение Арзамасские электрические сети (0.675 МВА) | G_NNE-00094-017 | 1966 | 42.35 | 2.019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ЗТП №49 | 0.3 | 19.12.2018 | 102 | 1.04 | 0.373 | 0.675 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 20.06.2016 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция и замена ТП на КТП-400. Семеновские электрические сети. (3,15 МВА) | G_NNE-00094-023 | 1954 | 45.57 | 3.301 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ТП-19-139-51-147-155-165-166-167-170-173-176-181-184 | 0.86 | 19.12.2018 | 104.3 | 1.2 | 1.285 | 3.15 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 11.04.2016 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция и замена МТП на КТП-400. Семеновские электрические сети (3,21 МВА) | G_NNE-00094-024 | 1964 | 46.04 | 2.543 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ТП 878 | 1.13 | 19.12.2018 | 101 | 0.84 | 2 | 3.21 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 11.04.2016 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция и замена МТП на КТП-100. Производственное отделение Балахнинские электрические сети (1.13 МВА) | G_NNE-00094-026 | 1968 | 49.13 | 3.7291 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | МТП-348 | 0.4 | 19.12.2018 | 104.8 | 1.38 | 0.675 | 1.13 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 05.06.2016 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция и замена МТП на КТП-400. Производственное отделение Кстовские электрические сети (0.675 МВА) | G_NNE-00094-027 | 1956 | 44.33 | 3.85 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ТП-149 | 0.4 | 19.12.2018 | 100 | 1.34 | 0.57 | 0.675 | 0.1 | 0.16 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Кстовские ЭС от 11.06.2016 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция и замена ТП на КТП-400. Производственное отделение Кстовские электрические сети (0.90 МВА) | G_NNE-00094-036 | 1959 | 43.65 | 1.502 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ТП-38 | 0.54 | 19.12.2018 | 119 | 2.11 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.16 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Кстовские ЭС от 11.06.2016 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция и замена МТП на КТП-400. Семеновские электрические сети (0.675 МВА) | G_NNE-00094-037 | 1953 | 40.05 | 2.842 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ТП-1425 | 0.29 | 19.12.2018 | 104 | 1.12 | 0.6 | 0.675 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 11.04.2016 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция и замена ТП на КТП-400. Семеновские электрические сети (0.93 МВА) | G_NNE-00094-046 | 1957 | 42.66 | 3.745 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ТП-37 | 0.628 | 19.12.2018 | 134 | 2.43 | 0.8 | 0.93 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 11.04.2016 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция и замена МТП на КТП-250. Сергачские электрические сети (0.675 МВА) | G_NNE-00094-047 | 1960 | 45.47 | 1.976 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ТП-16 | 0.487 | 19.12.2018 | 106.6 | 0.74 | 0.643 | 0.675 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 06.07.2016 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. Замена МТП 6/0,4 кВ на КТП 6/0,4 кВ: МТП-3086 (100 кВА) на КТП-3086 (100 кВА); МТП-3504 (100 кВА) на КТП-3504 (100 кВА); МТП-3728 (160 кВА) на КТП-3728 (160 кВА).Производственное отделение Южные электрические сети. Вачский РЭС. | G_NNE-00094-056 | 1968 | 43.98 | 3.386 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ТП-3086-3504-3708 | 0.245 | 19.12.2018 | 85.75 | 0.86 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 25.08.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция и замена МТП на КТП-400. Производственное отделение Уренские электрические сети (0.675 МВА) | G_NNE-00094-057 | 1961 | 47.61 | 3.645 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ТП-213а | 0.34 | 19.12.2018 | 103 | 1.23 | 0.476 | 0.675 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 10.08.2016 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. Замена МТП 6/0,4 кВ на КТП 6/0,4 кВ: МТП-81003 (100 кВА) на КТП-81003 (160 кВА); Вачский РЭС: МТП-3325 (60 кВА) на КТП-3325 (100 кВА).Производственное отделение Южные электрические сети. Навашинский РЭС | G_NNE-00094-067 | 1968 | 48.67 | 1.801 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ТП 81003-3325 | 0.15 | 19.12.2018 | 127 | 0.53 | 0.16 | 0.26 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 22.08.2014 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция АВР. ПС 110кВ Арзинка. (терминал защиты ТОР-200 (2 шт.), яшик ЯЗВ 120(2шт.), кабель КВВГнг (300м). | G_NNE-00100-010 | 1964 | 28.71 | 2.4053 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10кВ "Арзинка" | 1.07 | 19.12.2018 | 21 | 0.005 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПУЭ п.3.3.30 (Устройства АВР должны предусматриваться для восстановления питания потребителей путем автоматического присоединения резервного источника питания при отключении рабочего источника питания, приводящем к обесточению электроустановок потребителя. Устройства АВР должны предусматриваться также для автоматического включения резервного оборудования при отключении рабочего оборудования, приводящем к нарушению нормального технологического процесса.) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция АВР. ПС 110кВ Мадаево. (терминал защиты ТОР-200 (2 шт.), яшик ЯЗВ 120(2шт.), кабель КВВГнг (800м). | G_NNE-00100-020 | 1997 | 75.87 | 3.7114 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10кВ "Мадаево" | 0.25 | 19.12.2018 | 4 | 0.01 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПУЭ п.3.3.30 (Устройства АВР должны предусматриваться для восстановления питания потребителей путем автоматического присоединения резервного источника питания при отключении рабочего источника питания, приводящем к обесточению электроустановок потребителя. Устройства АВР должны предусматриваться также для автоматического включения резервного оборудования при отключении рабочего оборудования, приводящем к нарушению нормального технологического процесса.) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция АВР. ПС 35кВ Родиониха. (терминал защиты ТОР-200 (2 шт.), яшик ЯЗВ 120(2шт.), кабель КВВГнг (300м). | G_NNE-00100-030 | 1964 | 40.9 | 1.8557 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ "Родиониха" | 0.6 | 19.12.2018 | 41 | 0.102 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение выполнения требований ПУЭ п.3.3.30 (Устройства АВР должны предусматриваться для восстановления питания потребителей путем автоматического присоединения резервного источника питания при отключении рабочего источника питания, приводящем к обесточению электроустановок потребителя. Устройства АВР должны предусматриваться также для автоматического включения резервного оборудования при отключении рабочего оборудования, приводящем к нарушению нормального технологического процесса.) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция АВР. ПС 35 кВ Н. Дмитриевка. (терминал защиты ТОР-200 (2 шт.), яшик ЯЗВ 120(2шт.), кабель КВВГнг (300м). | G_NNE-00100-040 | 1957 | 54.15 | 2.9805 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10кВ "Новодмитриевка" | 1.42 | 19.12.2018 | 96 | 0.368 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение выполнения требований ПУЭ п.3.3.30 (Устройства АВР должны предусматриваться для восстановления питания потребителей путем автоматического присоединения резервного источника питания при отключении рабочего источника питания, приводящем к обесточению электроустановок потребителя. Устройства АВР должны предусматриваться также для автоматического включения резервного оборудования при отключении рабочего оборудования, приводящем к нарушению нормального технологического процесса.) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция АВР. ПС 110кВ Б.Маресьево. (терминал защиты ТОР-200 (2 шт.), яшик ЯЗВ 120(2шт.), кабель КВВГнг (300м). | G_NNE-00100-050 | 1975 | 47.3 | 34.7272 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Большое Маресьево" | 4.3 | 19.12.2018 | 46 | 0.376 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПУЭ п.3.3.30 (Устройства АВР должны предусматриваться для восстановления питания потребителей путем автоматического присоединения резервного источника питания при отключении рабочего источника питания, приводящем к обесточению электроустановок потребителя. Устройства АВР должны предусматриваться также для автоматического включения резервного оборудования при отключении рабочего оборудования, приводящем к нарушению нормального технологического процесса.) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция АВР. ПС 110кВ Н.Слобода. (терминал защиты ТОР-200 (2 шт.), яшик ЯЗВ 120(2шт.), кабель КВВГнг (300м). | G_NNE-00100-060 | 1960 | 35.63 | 4.8641 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10кВ "Новая Слобода" | 0.38 | 19.12.2018 | 16 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПУЭ п.3.3.30 (Устройства АВР должны предусматриваться для восстановления питания потребителей путем автоматического присоединения резервного источника питания при отключении рабочего источника питания, приводящем к обесточению электроустановок потребителя. Устройства АВР должны предусматриваться также для автоматического включения резервного оборудования при отключении рабочего оборудования, приводящем к нарушению нормального технологического процесса.) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-110кВ Ковернинская. Монтаж дуговых защит (2 секции) | G_NNE-00101-011 | 1983 | 28.38 | 10.1042 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Ковернинская" | 6.45 | 19.12.2018 | 69 | 22.67 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.4.19 (Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.) Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 14.07.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-35кВ Фролищи. Монтаж дуговых защит БССДЗ 2 секции. | G_NNE-00101-012 | 1974 | 30.24 | 2.1053 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ Фролищи. | 0.93 | 19.12.2018 | 40 | 2.09 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.4.19 (Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-110кВ Сапфир. Монтаж дуговых защит БССДЗ 2 секции. | G_NNE-00101-013 | 1994 | 72.08 | 5.7985 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110кВ Сапфир. | 7.8 | 19.12.2018 | 84 | 22.59 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.4.19 (Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-35кВ Васильсурск. Монтаж дуговых защит БССДЗ 1 секция. | G_NNE-00101-014 | 1963 | 15.68 | 0.973 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Васильсурск" | 0.47 | 19.12.2018 | 28 | 0.085 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.4.19 (Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-110кВ Минино. Монтаж дуговых защит БССДЗ 2 секции. | G_NNE-00101-015 | 1990 | 76.94 | 4.8304 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Минино" | 0.47 | 19.12.2018 | 20 | 0.03 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.4.19 (Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-35кВ Ветчак. Монтаж дуговых защит (2 секции) | G_NNE-00101-021 | 1956 | 10.97 | 2.7258 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-34кВ Ветчак. | 1.26 | 19.12.2018 | 54 | 3.65 | 6.5 | 6.5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.4.19 (Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-110кВ Новесельская. Монтаж дуговых защит БССДЗ 2 секции. | G_NNE-00101-022 | 1995 | 20.84 | 3.439 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10кВ " Новосельская" | 1.77 | 19.12.2018 | 76 | 0.128 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.4.19 (Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-110кВ Сокольское. Монтаж дуговых защит БССДЗ 2 секции. | G_NNE-00101-023 | 1974 | 62.24 | 5.7434 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Сокольская" | 4.64 | 19.12.2018 | 50 | 20.72 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.4.19 (Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.) Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 06.08.2018 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-35кВ Тарасовская. Монтаж дуговых защит БССДЗ 1 секция. | G_NNE-00101-024 | 1968 | 24.96 | 6.1371 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Тарасовская" | 1.08 | 19.12.2018 | 46 | 0.115 | 8.8 | 8.8 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.4.19 (Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.) Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 29.06.18 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС -110кВ Дивеево. Монтаж дуговых защит БССДЗ 2 секции. | G_NNE-00101-025 | 1971 | 77.64 | 29.9274 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Дивеево" | 7.76 | 19.12.2018 | 84 | 4.296 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.4.19 (Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-110кВ Шеманиха. Монтаж дуговых защит БССДЗ 1 секция. | G_NNE-00101-032 | 1969 | 29.4 | 3.9645 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110кВ Шеманиха. | 0.8 | 19.12.2018 | 35 | 3.65 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.4.19 (Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-110 кВ Кострово. Монтаж дуговых защит БССДЗ 1 секция. | G_NNE-00101-033 | 1985 | 60.49 | 9.1608 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110кВ Кострово | 1.39 | 19.12.2018 | 60 | 6.8 | 8.8 | 8.8 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.4.19 (Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.) Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 12.09.2014 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-35кВ Козлово. Монтаж дуговых защит БССДЗ 2 секции. | G_NNE-00101-034 | 1984 | 60.98 | 0.7308 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Козлово" | 0.33 | 19.12.2018 | 14 | 0.058 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.4.19 (Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.) Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 24.06.2016 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-35кВ Новая. Монтаж дуговых защит БССДЗ 1 секция. | G_NNE-00101-035 | 1980 | 71.72 | 0.9787 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10кВ "Новая " | 0.1 | 19.12.2018 | 6 | 0.015 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.4.19 (Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-110кВ Богородская. Монтаж дуговых защит БССДЗ 2 секции. | G_NNE-00101-042 | 1927 | 12.34 | 12.7878 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Богородская" | 18.7 | 19.12.2018 | 134 | 5.495 | 30 | 30 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.4.19 (Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-110кВ Алешинская. Монтаж дуговых защит БССДЗ 2 секции. | G_NNE-00101-043 | 1966 | 20.42 | 2.2335 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Алешинская" | 6.1 | 19.12.2018 | 105 | 3.523 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.4.19 (Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.) Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 09.06.2018 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-35кВ Чкаловская. Монтаж дуговых защит БССДЗ 2 секции. | G_NNE-00101-044 | 1974 | 57.21 | 2.1907 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Чкаловская" | 5.19 | 19.12.2018 | 56 | 0.453 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.4.19 (Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.) Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 16.06.2017 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-35кВ Ф. Низина. Монтаж дуговых защит БССДЗ 1 секция. | G_NNE-00101-045 | 1986 | 50.62 | 0.3479 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ "Фокинская низина-2" | 0.27 | 19.12.2018 | 18 | нд | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.4.19 (Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-110кВ М.Горы. Монтаж дуговых защит БССДЗ 2 секции. | G_NNE-00101-053 | 1933 | 24.02 | 3.6347 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Моховые Горы" | 16.5 | 19.12.2018 | 56 | 4.148 | 71.5 | 71.5 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.4.19 (Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-110кВ Чернораменская. Монтаж дуговых защит БССДЗ 2 секции. | G_NNE-00101-054 | 1980 | 36.6 | 3.565 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Чернораменская" | 0.3 | 19.12.2018 | 36 | 5.172 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.4.19 (Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.) . Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 24.06.2016 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-35кВ Память Парижской Коммуны. Производственное отделение Семеновские электрические сети. Монтаж дуговых защит БССДЗ 2 секции. | G_NNE-00101-055 | 1995 | 27.06 | 1.3828 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ "Память Парижской Коммуны" | 2.16 | 19.12.2018 | 93 | 5.19 | 5.7 | 5.7 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.4.19 (Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-110кВ Роженцово. Монтаж дуговых защит БССДЗ 2 секция. | G_NNE-00101-063 | 1986 | 67.11 | 3.8054 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110кВ Роженцово. | 1.1 | 19.12.2018 | 18 | 3.06 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.4.19 (Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-110кВ П.Майдан. Монтаж дуговых защит БССДЗ 2 секции. | G_NNE-00101-073 | 1988 | 47.68 | 3.9671 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Покров Майдан" | 0.62 | 19.12.2018 | 27 | 0.067 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.4.19 (Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-35кВ Сухоноска. Монтаж дуговых защит БССДЗ 2 секции. | G_NNE-00101-083 | 1985 | 37.44 | 4.3722 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Сухоноска " | 0.95 | 19.12.2018 | 26 | 3.85 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.4.19 (Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.) Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 24.06.2016 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-35кВ Ивановская. Монтаж дуговых защит БССДЗ 1 секция. | G_NNE-00101-084 | 1981 | 41.15 | 2.7801 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Ивановская" | 0.47 | 19.12.2018 | 20 | 0.315 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.4.19 (Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-35кВ Керженец. Монтаж дуговых защит БССДЗ 1 секция. | G_NNE-00101-094 | 1993 | 44.97 | 2.3552 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Керженец" | 0.28 | 19.12.2018 | 12 | 0.036 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.4.19 (Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-35кВ Б.Мурашкино. Монтаж дуговых защит БССДЗ 2 секции. | G_NNE-00101-104 | 1968 | 46.35 | 12.2144 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Большое Мурашкино" | 4.64 | 19.12.2018 | 67 | 0.226 | 17.5 | 17.5 | 7.5 | 7.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.4.19 (Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-35кВ Каменка. Монтаж дуговых защит БССДЗ 1 секция. | G_NNE-00101-113 | 1954 | 26.18 | 3.8467 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ Каменка | 1.71 | 19.12.2018 | 102 | 3.88 | 5.8 | 5.8 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.4.19 (Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-35кВ Запрудное. Монтаж дуговых защит БССДЗ 2 секции. | G_NNE-00101-114 | 1983 | 12.37 | 5.7564 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Запрудное" | 1.14 | 19.12.2018 | 68 | 0.548 | 4.3 | 4.3 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.4.19 (Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-35кВ Кузьмияр. Монтаж дуговых защит БССДЗ 1 секция. | G_NNE-00101-123 | 1970 | 40.2 | 2.7895 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ Кузьмияр | 0.33 | 19.12.2018 | 19 | 1.67 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.4.19 (Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-35кВ Вареж. Монтаж дуговых защит БССДЗ 2 секции. | G_NNE-00101-124 | 1999 | 26.35 | 0.5942 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ "Вареж" | 0.83 | 19.12.2018 | 28 | 0.069 | 7.2 | 7.2 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.4.19 (Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-35кВ Лапшанга. Монтаж дуговых защит БССДЗ 2 секции. | G_NNE-00101-133 | 1969 | 37.6 | 2.6665 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ Лапшанга | 0.75 | 19.12.2018 | 81 | 2.98 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.4.19 (Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-35кВ Куликово. Монтаж дуговых защит БССДЗ 1 секция. | G_NNE-00101-134 | 1988 | 11.05 | 6.5401 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Куликово" | 4.14 | 19.12.2018 | 139 | 5.806 | 7.2 | 7.2 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.4.19 (Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-35кВ Лесной Курорт. Монтаж дуговых защит БССДЗ 1 секция. | G_NNE-00101-143 | 1974 | 56.06 | 3.1997 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ Лесной Курорт | 0.41 | 19.12.2018 | 28 | 2.24 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.4.19 (Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-35кВ Оранки. Монтаж дуговых защит БССДЗ 2 секции. | G_NNE-00101-144 | 1988 | 13.27 | 1.7805 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Оранки" | 0.46 | 19.12.2018 | 31 | 0.027 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.4.19 (Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-35кВ СГ-36. Монтаж дуговых защит БССДЗ 2 секции. | G_NNE-00101-163 | 1951 | 41.64 | 1.1979 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ СГ-36. | 0.52 | 19.12.2018 | 56 | 2.09 | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.4.19 (Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-35кВ Григорово. Монтаж дуговых защит БССДЗ 2 секции. | G_NNE-00101-164 | 1991 | 35.66 | 4.2022 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Григорово" | 0.43 | 19.12.2018 | 18 | 0.059 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.4.19 (Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-110кВ Лысково. Монтаж дуговых защит БССДЗ 2 секции. | G_NNE-00101-174 | 1974 | 65.71 | 17.2933 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6/10 кВ "Лысково" | 17.5 | 19.12.2018 | 94 | 1.64 | 45 | 45 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.4.19 (Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-35кВ Чернуха. Монтаж дуговых защит БССДЗ 2 секции. | G_NNE-00101-183 | 1960 | 9.11 | 11.6725 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ Чернуха | 3.8 | 19.12.2018 | 102 | 16.71 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.4.19 (Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-35кВ Рождественно. Монтаж дуговых защит БССДЗ 2 секции. | G_NNE-00101-184 | 1987 | 24.71 | 1.7323 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Рождественно" | 0.35 | 19.12.2018 | 24 | 0.042 | 3.4 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.4.19 (Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-35кВ Нирфи. Монтаж дуговых защит БССДЗ 2 секции. | G_NNE-00101-193 | 1978 | 67.87 | 0.2355 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ Нирфи. | 0.17 | 19.12.2018 | 4 | 2.41 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.4.19 (Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-35кВ Марково. Монтаж дуговых защит БССДЗ 1 секция. | G_NNE-00101-194 | 1982 | 31.2 | 1.576 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Марково" | 0.62 | 19.12.2018 | 42 | 0.074 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.4.19 (Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-35кВ Хвощевка. Монтаж дуговых защит БССДЗ 2 секции. | G_NNE-00101-203 | 1987 | 12.41 | 3.6678 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС35кВ Хвощевка. | 1.25 | 19.12.2018 | 74 | 6.64 | 8.1 | 8.1 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.4.19 (Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-110кВ Толоконцево. Монтаж дуговых защит БССДЗ 1 секция. | G_NNE-00101-204 | 1961 | 67.42 | 5.1676 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Толоконцево" | 5.5 | 19.12.2018 | 53 | 1.87 | 15 | 15 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.4.19 (Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-110кВ Варя. Монтаж дуговых защит БССДЗ 2 секции. | G_NNE-00101-214 | 1964 | 88.52 | 0.2994 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Варя" | 3.54 | 19.12.2018 | 24 | 0.72 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.4.19 (Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.) . Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 28.08.2014 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-110кВ Соцгородская. Монтаж дуговых защит БССДЗ 2 секции. | G_NNE-00101-234 | 1963 | 31.22 | 2.2691 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Соцгород" | 36.3 | 19.12.2018 | 98 | 9.263 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.4.19 (Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.) . Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 28.08.2014 | + | -
6.2.1.1 | ПС 110кВ М.Горы, защита ВЛ Борская 1. Реконструкция(ШЭ 2607 088_200, ПВЗУ-Е, ФП,заградитель) | G_NNE-00102-012 | 1933 | 24.02 | 3.6347 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Моховые Горы" | 16.5 | 19.12.2018 | 56 | 4.148 | 71.5 | 71.5 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4.Обеспечение требований ПУЭ п.3.2.2, п 3.2.4 в части быстродействия и селективности. | - | -
6.2.1.1 | ПС 110кВ Сейма, Реконструкция защиты ВЛ Сейма 1 | G_NNE-00102-015 | 1989 | 72.54 | 4.4809 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Сейма ПТФ" | 10 | 19.12.2018 | 43 | 5.022 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4.Обеспечение требований ПУЭ п.3.2.2, п 3.2.4 в части быстродействия и селективности. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 12.06.2015 | + | -
6.2.1.1 | ПС 110кВ Кулебаки, защита ВЛ Кулебаки - КМЗ. Реконструкция(ШЭ 2607 016 (1шт)). | G_NNE-00102-016 | 1930 | 73.05 | 2.4428 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6кВ " Кулебаки" | 22 | 19.12.2018 | 95 | 1.577 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4.Обеспечение требований ПУЭ п.3.2.2, п 3.2.4 в части быстродействия и селективности. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 10.03.2015 | + | -
6.2.1.1 | ПС 110кВ Кировская. Реконструкция защиты ВЛ №133 | G_NNE-00102-017 | 1953 | 35.28 | 9.0067 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Кировская" | 15.86 | 19.12.2018 | 54 | 12.68 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4.Обеспечение требований ПУЭ п.3.2.2, п 3.2.4 в части быстродействия и селективности. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 28.08.2015 | + | -
6.2.1.1 | ПС 110кВ М.Горы, защита ВЛ Борская 2. Реконструкция (ШЭ 2607 088_200, ПВЗУ-Е, ФП, заградитель) | G_NNE-00102-022 | 1933 | 24.02 | 3.6347 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Моховые Горы" | 16.5 | 19.12.2018 | 56 | 4.148 | 71.5 | 71.5 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4.Обеспечение требований ПУЭ п.3.2.2, п 3.2.4 в части быстродействия и селективности. | - | -
6.2.1.1 | ПС 110кВ Останкино , защита ВЛ Останкино-Борская. Реконструкция(ШЭ 2607 088_200, ПВЗУ-Е, ФП, ) | G_NNE-00102-023 | 1950 | 19.63 | 3.4419 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Останкино" | 7.56 | 19.12.2018 | 51 | 1.252 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4.Обеспечение требований ПУЭ п.3.2.2, п 3.2.4 в части быстродействия и селективности. | - | -
6.2.1.1 | ПС 110кВ Первомайск, защита ВЛ Ельники. Реконструкция (Бреслер ШЛ 2606 (1шт)) | G_NNE-00102-024 | 1958 | 17.89 | 5.0855 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Первомайск " | 12.7 | 19.12.2018 | 91 | 0.138 | 35 | 35 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4.Обеспечение требований ПУЭ п.3.2.2, п 3.2.4 в части быстродействия и селективности. | - | -
6.2.1.1 | ПС 110кВ Сейма,Реконструкция защиты ВЛ Сейма 2 | G_NNE-00102-025 | 1989 | 72.54 | 4.4809 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Сейма ПТФ" | 10 | 19.12.2018 | 43 | 5.022 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4.Обеспечение требований ПУЭ п.3.2.2, п 3.2.4 в части быстродействия и селективности. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 12.06.2015 | + | -
6.2.1.1 | ПС 110кВ Выкса, РАС. Реконструкция(ПАРМА РП-4.1 (1шт)). | G_NNE-00102-026 | 1932 | 49.19 | 8.3657 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ " Выкса " | 18.35 | 19.12.2018 | 63 | 1.09 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4.Обеспечение требований ПУЭ п.3.2.2, п 3.2.4 в части быстродействия и селективности. | - | -
6.2.1.1 | ПС 110кВ Западная. Реконструкция защиты ВЛ №149 | G_NNE-00102-027 | 1954 | 30.63 | 38.837 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Западная" | 25.9 | 19.12.2018 | 88 | 1.67 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4.Обеспечение требований ПУЭ п.3.2.2, п 3.2.4 в части быстродействия и селективности. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 17.07.2015 | + | -
6.2.1.1 | ПС 110кВ Малаховская, защита ВЛ Малаховская 1. Реконструкция (ШЭ 2607 - в наличии, ПВЗУ-Е, ВЧ кабель 500м, ВЧ конденсатор, ВЧ заградитель (2шт.), ФП) | G_NNE-00102-032 | 1961 | 74.85 | 10.5391 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110кВ Малаховская, ВЛ Малаховская | 7 | 19.12.2018 | 75 | 30.37 | 41.5 | 41.5 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4.Обеспечение требований ПУЭ п.3.2.2, п 3.2.4 в части быстродействия и селективности. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 23.06.17 | + | -
6.2.1.1 | ПС 110кВ Арзамас-110, защита ВЛ Арзамас-Орбита. Реконструкция(Бреслер ШЛ 2606 (1шт)). | G_NNE-00102-035 | 1956 | 41.24 | 24.5844 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Арзамас-110" | 21.5 | 19.12.2018 | 58 | 116.08 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4.Обеспечение требований ПУЭ п.3.2.2, п 3.2.4 в части быстродействия и селективности. | - | -
6.2.1.1 | ПС 110кВ Змейка, блокирующий ВЧ комплект. Реконструкция(ШЭ 2607 088_200 (1шт), ПВЗУ-Е (1шт) ) | G_NNE-00102-036 | 1977 | 30.73 | 1.7666 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6кВ "Змейка" | 8.8 | 19.12.2018 | 59 | 0.747 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4.Обеспечение требований ПУЭ п.3.2.2, п 3.2.4 в части быстродействия и селективности. | - | -
6.2.1.1 | ПС 110кВ Западная. Реконструкция защиты ВЛ №150 | G_NNE-00102-037 | 1954 | 30.63 | 38.837 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Западная" | 25.9 | 19.12.2018 | 88 | 1.67 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4.Обеспечение требований ПУЭ п.3.2.2, п 3.2.4 в части быстродействия и селективности. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 17.07.2015 | + | -
6.2.1.1 | ПС 110кВ Малаховская, защита ВЛ Малаховская 2. Реконструкция (ШЭ 2607 - в наличии, ПВЗУ-Е, ВЧ кабель 500м, ВЧ конденсатор, ВЧ заградитель (2шт.), ФП) | G_NNE-00102-042 | 1961 | 74.85 | 10.5391 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110кВ Малаховская, защита ВЛ Малаховская 2. | 7 | 19.12.2018 | 75 | 30.37 | 41.5 | 41.5 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4.Обеспечение требований ПУЭ п.3.2.2, п 3.2.4 в части быстродействия и селективности. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 23.06.2017 | + | -
6.2.1.1 | ПС 110кВ Арзамас-110, защита ВЛ Вадская. Реконструкция(Бреслер ШЛ 2606 (1шт)). | G_NNE-00102-045 | 1956 | 41.24 | 24.5844 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Арзамас-110" | 21.5 | 19.12.2018 | 58 | 116.08 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4.Обеспечение требований ПУЭ п.3.2.2, п 3.2.4 в части быстродействия и селективности. | - | -
6.2.1.1 | ПС 110кВ Лукоянов, ДЗШ и УРОВ 110кВ. Реконструкция (ТОР 300 ДЗШ 513 (1шт.)). | G_NNE-00102-046 | 1958 | 64.28 | 8.4723 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10кВ "Лукоянов-110" | 8.1 | 19.12.2018 | 55 | 1.14 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4.Обеспечение требований ПУЭ п.3.2.2, п 3.2.4 в части быстродействия и селективности. | - | -
6.2.1.1 | ПС 110кВ Арзамас-110, защита ВЛ Березовская. Реконструкция(Бреслер ШЛ 2606 (1шт)). | G_NNE-00102-055 | 1956 | 41.24 | 24.5844 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Арзамас-110" | 21.5 | 19.12.2018 | 58 | 116.08 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4.Обеспечение требований ПУЭ п.3.2.2, п 3.2.4 в части быстродействия и селективности. | - | -
6.2.1.1 | ПС 110кВ Починки, ДЗШ и УРОВ 110кВ. Реконструкция (ТОР 300 ДЗШ 513 (1шт.)). | G_NNE-00102-056 | 1962 | 63.98 | 2.1258 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Починки-110 " | 10.67 | 19.12.2018 | 36 | 0.91 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4.Обеспечение требований ПУЭ п.3.2.2, п 3.2.4 в части быстродействия и селективности. | - | -
6.2.1.1 | ПС 110кВ Левобережная, ДЗШ и УРОВ 110кВ. Реконструкция(ШЭ 2607 061 (1шт)). | G_NNE-00102-066 | 1953 | 29.97 | 10.9024 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6кВ "Левобережная" | 13.23 | 19.12.2018 | 83 | 15.136 | 56 | 56 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4.Обеспечение требований ПУЭ п.3.2.2, п 3.2.4 в части быстродействия и селективности. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 06.08.2018 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС 110кВ Чистовская. Замена оборудования АЛАР. | G_NNE-00103-011 | 1936 | 13.78 | 2.6408 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Чистовская" | 5.5 | 19.12.2018 | 60 | 2.373 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4.Обеспечение требований ПУЭ п.3.2.2, п 3.2.4 в части быстродействия и селективности. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 06.08.2018 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС 110кВ Арзамас-110. Замена и монтаж оборудования УПАСК. ВЛ 110кВ Лесогорская 2 | G_NNE-00103-012 | 1956 | 14.96 | 24.5844 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Арзамас-110" | 21.5 | 19.12.2018 | 58 | 116.08 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4.Обеспечение требований ПУЭ п.3.2.2, п 3.2.4 в части быстродействия и селективности. | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС 110кВ М.Горы. Замена и монтаж оборудования УПАСК. ВЛ 110кВ Борская 1 | G_NNE-00103-014 | 1933 | 24.02 | 3.6347 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110кВ М.Горы, ВЛ 110кВ Борская 1 | 16.5 | 19.12.2018 | 56 | 4.148 | 71.5 | 71.5 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4.Обеспечение требований ПУЭ п.3.2.2, п 3.2.4 в части быстродействия и селективности. | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС 110кВ Сейма ПТФ. Замена оборудования АРЛ ВЛ №113 | G_NNE-00103-021 | 1989 | 29.36 | 4.4518 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110кВ Сейма ПТФ, ВЛ №113 | 10 | 19.12.2018 | 43 | 5.022 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4.Обеспечение требований ПУЭ п.3.2.2, п 3.2.4 в части быстродействия и селективности. | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС 110кВ Арзамас-110. Замена и монтаж оборудования УПАСК. ВЛ 110кВ Лесогорская 3 | G_NNE-00103-022 | 1956 | 14.96 | 24.5844 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Арзамас-110" | 21.5 | 19.12.2018 | 58 | 116.08 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4.Обеспечение требований ПУЭ п.3.2.2, п 3.2.4 в части быстродействия и селективности. | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС 110кВ Кировская. Замена и монтаж оборудования УПАСК. ВЛ 110кВ Кировская 2 | G_NNE-00103-023 | 1953 | 72.56 | 9.0036 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110кВ Кировская, ВЛ 110кВ Кировская 2 | 15.86 | 19.12.2018 | 54 | 12.68 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4.Обеспечение требований ПУЭ п.3.2.2, п 3.2.4 в части быстродействия и селективности. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 28.08.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС 110кВ М.Горы. Замена и монтаж оборудования УПАСК. ВЛ 110кВ Борская 2 | G_NNE-00103-024 | 1933 | 24.02 | 3.6347 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110кВ М.Горы,ВЛ 110кВ Борская 2 | 16.5 | 19.12.2018 | 56 | 4.148 | 71.5 | 71.5 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4.Обеспечение требований ПУЭ п.3.2.2, п 3.2.4 в части быстродействия и селективности. | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция ДЗШ и УРОВ (1 комплект). ПС-110 кВ Арзамасская. | F_NNE-00104-000 | 1956 | 14.96 | 24.5844 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Арзамас-110" | 21.5 | 19.12.2018 | 58 | 116.08 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4.Обеспечение требований ПУЭ п.3.2.2, п 3.2.4 в части быстродействия и селективности. | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ. Чистовская. Монтаж оборудования РАС (регистратора аварийных событий) (1 комплект) | F_NNE-00105-000 | 1936 | 13.78 | 2.6408 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Чистовская" | 5.5 | 19.12.2018 | 60 | 2.373 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение требований ПУЭ п.2.5.18 (Правила устройства электроустановок). Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 06.08.2018 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция автоматической разгрузки трансформатора (3 комплекта). ПС-110кВ Нагорная. | F_NNE-00106-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4. (Замена выработавших ресурс и устаревших устройств РЗА, аппаратуры ВЧ каналов, контрольных кабелей) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Чистовская Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Замена АБ и зарядно-подзарядных устройств Блок | G_NNE-00108-011 | 1936 | 13.78 | 2.6408 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Чистовская" | 5.5 | 19.12.2018 | 60 | 2.373 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. АКТ ТО ПО "БЭС" от 12.09.2014 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ П. Майдан Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена АБ и зарядно-подзарядных устройств. УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-012 | 1988 | 41.21 | 6.2154 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Покров Майдан" | 0.62 | 19.12.2018 | 27 | 0.067 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Кстовские ЭС от 17.11.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Ленинская Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена АБ и зарядно-подзарядных устройств. УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-013 | 1970 | 83.93 | 11.1125 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Ленинская" | 14.6 | 19.12.2018 | 126 | 1.516 | 41 | 41 | 12.5 | 12.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. АКТ ТО ПО "ЦЭС" от 30.04.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Первомайская Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена АБ и зарядно-подзарядных устройств. УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-014 | 1958 | 17.89 | 5.0855 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Первомайск " | 12.7 | 19.12.2018 | 91 | 0.138 | 35 | 35 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 30.06.2016. | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ КС-6 Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-015 | 1963 | 70.54 | 0.9778 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10кВ "КС-6" | 2.3 | 19.12.2018 | 25 | 0.323 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации.Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования от 06.04.2013 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Урень Производственное отделение Уренские электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-016 | 1972 | 57.77 | 14.1276 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ " Урень " | 11 | 19.12.2018 | 73 | 1.44 | 26.3 | 26.3 | 16.3 | 16.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом инспекторского осмотра АБ от 29.04.2015 №2015/1-АБ | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Лысково Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена АБ и зарядно-подзарядных устройств. УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-022 | 1974 | 41.02 | 26.2579 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6/10 кВ "Лысково" | 17.5 | 19.12.2018 | 94 | 1.64 | 45 | 45 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Протокол проведения контрольного разряда АБ от 18.05.2015 | - | +
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Починки Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена АБ и зарядно-подзарядных устройств. УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-023 | 1962 | 63.98 | 2.1258 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Починки-110 " | 10.67 | 19.12.2018 | 36 | 0.91 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт контрольного разряда АБ от 25.08.2014 | - | +
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Дзержинская Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Замена АБ и зарядно-подзарядных устройств. УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-024 | 1927 | 75.03 | 9.5743 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Дзержинская" | 20.27 | 19.12.2018 | 69 | 2.36 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом осмотра АБ от 05.06.2012 | - | +
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Левобережная Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-025 | 1953 | 29.97 | 10.9024 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6кВ "Левобережная" | 13.23 | 19.12.2018 | 89 | 15.136 | 56 | 56 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования ПС Левобережная | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Кировская Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-026 | 1953 | 72.56 | 9.0036 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Кировская" | 15.86 | 19.12.2018 | 54 | 12.68 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается протоколом съема емкости с АБ от 04.08.2015 | - | +
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Урень Производственное отделение Уренские электрические сети. Замена АБ и зарядно-подзарядных устройств Блок | G_NNE-00108-031 | 1972 | 31.73 | 20.6638 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ " Урень " | 11 | 19.12.2018 | 73 | 1.44 | 26.3 | 26.3 | 16.3 | 16.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт контрольного разряда АБ от 15.04.2015 №2014-01 | - | +
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Молитовская Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена АБ и зарядно-подзарядных устройств. УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-032 | 1925 | 49.87 | 5.1929 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Молитовская" | 28.85 | 19.12.2018 | 97 | 2.7 | 72 | 72 | 32 | 32 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Протокол съема емкости с АБ от 18.08.2015 | - | +
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Кр. Баки Производственное отделение Семеновские электрические сети. Замена АБ и зарядно-подзарядных устройств. УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-034 | 1964 | 46.48 | 30.237 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Красные Баки" | 6.58 | 19.12.2018 | 71 | 0.697 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается Актом о проведении технического осмотра АБ 30.09.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Сейма ПТФ Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-035 | 1989 | 72.54 | 4.4809 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Сейма ПТФ" | 10 | 19.12.2018 | 43 | 5.022 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт технического освидетельствования ПС Сейма от 04.08.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Навашино Производственное отделение Южные электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-036 | 1937 | 79.62 | 4 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Навашино" | 13.85 | 19.12.2018 | 99 | 0.773 | 30 | 30 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается Актом технического освидетельствования ПС Навашино от 16.04.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Воротынец Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена АБ и зарядно-подзарядных устройств Блок | G_NNE-00108-041 | 1959 | 20.98 | 4.9657 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Воротынец" | 14.5 | 19.12.2018 | 62 | 0.603 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт контрольного разряда АБ от 16.03.2015 | - | +
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Сосновская Производственное отделение Южные электрические сети. Замена АБ и зарядно-подзарядных устройств. УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-042 | 1941 | 40.83 | 13.769 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Сосновская" | 9.78 | 19.12.2018 | 66 | 3.263 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт технического освидетельствования ПС "Сосновская" от 31.07.2017 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Богородская Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена АБ и зарядно-подзарядных устройств. УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-044 | 1927 | 12.34 | 12.7878 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Богородская" | 18.7 | 19.12.2018 | 134 | 5.495 | 30 | 30 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается Протоколом контрольного разряда АБ от 14.09.2015 | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Покров майдан Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-045 | 1988 | 63.41 | 3.9761 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Покров Майдан" | 0.62 | 19.12.2018 | 27 | 0.067 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается Актом инспекторского осмотра ВАЗП от 27.11.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Выкса Производственное отделение Южные электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-046 | 1932 | 64.95 | 7.5268 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ " Выкса " | 18.35 | 19.12.2018 | 63 | 1.09 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 18.05.16 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Сейма-ПТФ Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Замена АБ и зарядно-подзарядных устройств Блок | G_NNE-00108-051 | 1989 | 29.36 | 4.4518 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Сейма ПТФ" | 10 | 19.12.2018 | 43 | 5.022 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт обследования состояния АБ без номера 2015г. | - | +
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Заволжская Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Замена АБ и зарядно-подзарядных устройств. УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-052 | 1954 | 49.14 | 12.2035 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Заволжская" | 1 | 19.12.2018 | 19 | 0.546 | 9.6 | 9.6 | 4 | 4 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Справка о состоянии АБ 2015г. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 09.06.2017 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Свердловская Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена АБ и зарядно-подзарядных устройств. УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-054 | 1936 | 49.97 | 2.4516 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/6кВ "Свердловская" | 49.5 | 19.12.2018 | 56 | 18.066 | 158 | 158 | 95 | 95 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается Протоколом съема емкости с АБ от 09.09.2015 | - | +
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Кр. Баки Производственное отделение Семеновские электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-055 | 1966 | 27.26 | 20.7062 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Красные Баки" | 6.58 | 19.12.2018 | 71 | 0.697 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается Актом технического освидетельствования ПС Красные Баки от 14.11.2011 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Сосновская Производственное отделение Южные электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-056 | 1941 | 68.14 | 26.7748 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Сосновская" | 9.78 | 19.12.2018 | 66 | 3.263 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается Актом инспекторского осмотра выпрямительного устройства от 12.12.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Кировская Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена АБ и зарядно-подзарядных устройств. УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-062 | 1953 | 48.04 | 2.3404 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Кировская" | 15.86 | 19.12.2018 | 54 | 12.68 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Протокол съема емкости с АБ от 04.08.2015 | - | +
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Вача Производственное отделение Южные электрические сети. Замена АБ и зарядно-подзарядных устройств. УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-064 | 1931 | 69.9 | 15.4002 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ " Вача" | 9.9 | 19.12.2018 | 107 | 1.009 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается Протоколом съема емкости с АБ от 04.08.2015 | - | +
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Мыза Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 2 шт. | G_NNE-00108-065 | 1953 | 76.74 | 4.9226 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Мыза" | 33.15 | 19.12.2018 | 89 | 2.1 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается Актом инспекторского осмотра выпрямительного устройства от 15.12.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Вача Производственное отделение Южные электрические сети. Замена АБ и зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-066 | 1931 | 69.9 | 15.4002 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ " Вача" | 9.9 | 19.12.2018 | 107 | 1.009 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается Актом технического освидетельствования ПС "Вача" от 10.08.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Навашино Производственное отделение Южные электрические сети. Замена АБ и зарядно-подзарядных устройств. УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-072 | 1937 | 49.7 | 0.6705 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Навашино" | 13.85 | 19.12.2018 | 99 | 0.773 | 30 | 30 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт технического освидетельствования ПС "Навашино" от 14.08.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ М. Горы Производственное отделение Семеновские электрические сети. Замена АБ и зарядно-подзарядных устройств. УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-074 | 1933 | 43.82 | 0.8525 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Моховые Горы" | 16.5 | 19.12.2018 | 56 | 4.148 | 71.5 | 71.5 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается Актом о проведении технического осмотра АБ 28.09.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Спутник Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 2 шт. | G_NNE-00108-075 | 1988 | 25.06 | 0.3698 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Спутник" | 20 | 19.12.2018 | 142 | 13.018 | 57 | 57 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается Актом инспекторского осмотра ВАЗП от 16.12.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Западная Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-076 | 1954 | 75.55 | 38.9153 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Западная" | 25.9 | 19.12.2018 | 88 | 1.67 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается Актом инспекторского осмотра 2012г | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Выкса Производственное отделение Южные электрические сети. Замена АБ и зарядно-подзарядных устройств. УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-082 | 1932 | 24.12 | 8.3657 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ " Выкса " | 18.35 | 19.12.2018 | 63 | 1.09 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт технического освидетельствования ПС "Выкса" от 12.07.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ КС-6 Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена АБ и зарядно-подзарядных устройств. УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-084 | 1963 | 70.54 | 0.9778 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10кВ "КС-6" | 2.3 | 19.12.2018 | 25 | 0.323 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается Актом контрольного разряда АБ от 05.09.2014 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Кулебаки Производственное отделение Южные электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-085 | 1930 | 73.05 | 2.1258 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6кВ " Кулебаки" | 22 | 19.12.2018 | 95 | 1.577 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается Актом инспекторского осмотра ВУК от 15.12.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ Степаньково Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-086 | 1983 | 59.99 | 0.0516 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/6 кВ "Степаньково" | 14.9 | 19.12.2018 | 64 | 0.04 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается Актом инспекторского осмотра выпрямительного устройства от 28.10.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Степаньково Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена АБ и зарядно-подзарядных устройств. УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-094 | 1983 | 59.99 | 0.0516 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/6 кВ "Степаньково" | 14.9 | 19.12.2018 | 64 | 0.04 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается Протоколом проведения контрольного разряда АБ от 09.10.2015 | - | +
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Н. Сормовская Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-095 | 1933 | 36.27 | 3.9329 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Новосормовская" | 21.4 | 19.12.2018 | 92 | 1.5 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается Актом инспекторского осмотра ВАЗП от 18.12.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-35 кВ Береговая Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-096 | 1957 | 64.72 | 1.0267 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10/6 кВ "Береговая" | 1 | 19.12.2018 | 66 | 0.15 | 4.8 | 4.8 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается Актом инспекторского осмотра выпрямительного устройства от 26.11.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Починки Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-105 | 1962 | 63.98 | 2.1258 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Починки-110 " | 10.67 | 19.12.2018 | 36 | 0.91 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации.Необходимость реконструкции объекта подтверждается Актом технического освидетельствования ПС Починки | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Первомайская Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-106 | 1958 | 42.45 | 5.0855 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Первомайск " | 12.7 | 19.12.2018 | 91 | 0.138 | 35 | 35 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации.Необходимость реконструкции объекта подтверждается Актом технического освидетельствования ПС Первомайск от 04.08.2014 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Лукоянов Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 2 шт. | G_NNE-00108-115 | 1958 | 64.28 | 8.4723 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10кВ "Лукоянов-110" | 8.1 | 19.12.2018 | 55 | 1.14 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации.Необходимость реконструкции объекта подтверждается Актом технического освидетельствования ПС Лукоянов от 10.06.2014 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС КС-110кВ-6 Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-116 | 1963 | 49.05 | 0.9755 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10кВ "КС-6" | 2.3 | 19.12.2018 | 25 | 0.323 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации.Необходимость реконструкции объекта подтверждается Актом технического освидетельствования б/н от 06.04.2013 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Воротынец Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-126 | 1959 | 45.94 | 4.9657 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Воротынец" | 14.5 | 19.12.2018 | 62 | 0.603 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации.Необходимость реконструкции объекта подтверждается Актом инспекторского осмотра выпрямительного устройства ВУК от 27.11.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Канавинская. Замена устройств РЗА(релейная защита и автоматика) Т-1 на микропроцессорные (1 комплект) | F_NNE-00111-000 | 1968 | 20.98 | 4.9657 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Канавинская " | 20.6 | 19.12.2018 | 70 | 0.798 | 71.5 | 71.5 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4.Обеспечение требований ПУЭ п.3.2.2, п 3.2.4 в части быстродействия и селективности. | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Буревестник 110 кВ Производственное отделение Кстовские электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | G_NNE-00149-011 | 1995 | 36.36 | 0.3527 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Буревестник" | 14.9 | 19.12.2018 | 161 | 15.765 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.11.8 (Работа сетей 6-35 кВ без компенсации емкостного тока при его значениях, превышающих указанные выше, не допускается) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС -110 Алешинская 110 кВ Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | G_NNE-00149-012 | 1966 | 20.42 | 2.2335 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Алешинская" | 6.1 | 19.12.2018 | 105 | 3.523 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 09.06.2018 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Пестовская 110 кВ Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | G_NNE-00149-013 | 1963 | 71.21 | 18.2025 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Пестовская" | 7.01 | 19.12.2018 | 75 | 1.49 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.11.8 (Работа сетей 6-35 кВ без компенсации емкостного тока при его значениях, превышающих указанные выше, не допускается). Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 06.08.2018 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Сейма 110 кВ Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | G_NNE-00149-014 | 1989 | 72.54 | 4.4809 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Сейма ПТФ" | 10 | 19.12.2018 | 43 | 5.022 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.11.8 (Работа сетей 6-35 кВ без компенсации емкостного тока при его значениях, превышающих указанные выше, не допускается) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Западная 110 кВ Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | G_NNE-00149-016 | 1954 | 77.05 | 38.9153 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Западная" | 25.9 | 19.12.2018 | 88 | 1.67 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.11.8 (Работа сетей 6-35 кВ без компенсации емкостного тока при его значениях, превышающих указанные выше, не допускается) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Арзамас-110 110 кВ Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | G_NNE-00149-017 | 1956 | 63.36 | 24.1685 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Арзамас-110" | 21.5 | 19.12.2018 | 58 | 116.08 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 30.06.2016. | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Чкаловская 35 кВ Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | G_NNE-00149-022 | 1974 | 57.21 | 2.1907 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Чкаловская" | 5.19 | 19.12.2018 | 56 | 0.453 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 16.06.2017 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Смолино 110 кВ Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | G_NNE-00149-023 | 1970 | 70.68 | 9.8061 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Смолино" | 5.4 | 19.12.2018 | 58 | 0.26 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.11.8 (Работа сетей 6-35 кВ без компенсации емкостного тока при его значениях, превышающих указанные выше, не допускается) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Безводное 110 кВ Производственное отделение Кстовские электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | G_NNE-00149-024 | 1988 | 71.29 | 31.9733 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Безводное" | 4.4 | 19.12.2018 | 47 | 1.77 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.11.8 (Работа сетей 6-35 кВ без компенсации емкостного тока при его значениях, превышающих указанные выше, не допускается) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Канавинская 110 кВ (1 сш 6 кВ) Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | G_NNE-00149-026 | 1968 | 76.57 | 8.5107 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Канавинская " | 20.6 | 19.12.2018 | 70 | 0.798 | 71.5 | 71.5 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 31.07.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Кировская 110 кВ Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | G_NNE-00149-027 | 1953 | 72.56 | 9.0036 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Кировская" | 15.86 | 19.12.2018 | 54 | 12.68 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 30.04.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Ильино 35 кВ Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | G_NNE-00149-032 | 1972 | 68.45 | 13.9971 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Ильино" | 3.9 | 19.12.2018 | 67 | 0.556 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.11.8 (Работа сетей 6-35 кВ без компенсации емкостного тока при его значениях, превышающих указанные выше, не допускается) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Канавинская 110 кВ (3,4 сш 6 кВ) Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | G_NNE-00149-037 | 1968 | 76.57 | 8.5107 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Канавинская " | 20.6 | 19.12.2018 | 70 | 0.798 | 71.5 | 71.5 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 31.07.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-35 кВ Б. Болдино Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена Т-1 и Т-2 ТМ-4000/35/10 на два ТМН-6300/35/10 (12.6 МВА) | G_NNE-00194-000 | 1982 | 43.74 | 18.4524 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 35/10кВ "Большое Болдино" | 3.92 | 19.12.2018 | 114 | 0.321 | 8 | 12.6 | 4 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования ПО Арзамасские ЭС от 28.09.2012. | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-35 кВ Восточная. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена выключателей 35кВ, разъединителей 35кВ, трансформаторов тока 35кВ. ( выключатель 35кВ-1шт., разъединителей 35кВ- 4шт., трансформаторов тока 35кВ-2 комплекта) | G_NNE-00195-000 | 1960 | 48.32 | 4.8113 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ "Восточная" | 9.5 | 19.12.2018 | 64 | 1.595 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 35 | 35 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт технического освидетельствования ПО Кстовские ЭС от 28.09.2012 | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС "Разино" Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена МВ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1 шт. (СМВ-110 кВ) | G_NNE-00441-000 | 1990 | 68.66 | 19.8638 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/10кВ "Разино" | 0.72 | 19.12.2018 | 12 | 0.875 | 12 | 12 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается Актом ТО ПО Арзамасские ЭС от 02.08.2014. | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС "Чистовская" Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Замена МВ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 3 шт. (ШСВ-110 кВ) | G_NNE-00442-000 | 1936 | 39.2 | 2.333 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/6 кВ "Чистовская" | 5.5 | 19.12.2018 | 60 | 2.373 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается Актом ТО ПО Балахнинские ЭС от 12.09.2014 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС "Бриляковская" Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Замена МВ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 3 шт. (ВЛ Бриляковская-1) | G_NNE-00443-000 | 1955 | 60.25 | 6.7867 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10 кВ "Бриляковская" | 3.6 | 19.12.2018 | 39 | 0.563 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается Актом ТО ПО Балахнинские ЭС от 02.08.2014 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС "Богородская" Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена МВ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 3 шт. (ВЛ-123) | G_NNE-00444-000 | 1927 | 47.61 | 1.733 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/6 кВ "Богородская" | 18.7 | 19.12.2018 | 134 | 5.495 | 30 | 30 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается Актом ТО ПО Кстовские ЭС от 14.07.2016 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС "Павлово" Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена МВ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1 шт. (ВЛ-124) | G_NNE-00445-000 | 1925 | 72.08 | 19.1893 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/6 кВ "Павлово" | 27 | 19.12.2018 | 145 | 2.59 | 45 | 45 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается Актом ТО ПО Кстовские ЭС от 10.07.2016 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС "Красные Баки" Производственное отделение Семеновские электрические сети. Замена МВ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 3 шт. (ВЛ Сухобезводное-Кр.Баки) | G_NNE-00447-000 | 1966 | 68.97 | 13.6106 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/10 кВ "Красные Баки" | 6.58 | 19.12.2018 | 71 | 0.697 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается Актом ТО ПО Семеновские ЭС от 02.08.2014 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС "Бутурлино" Производственное отделение Сергачские электрические сети. Замена МВ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1 шт. (СМВ-110 кВ) | G_NNE-00450-000 | 1981 | 56.05 | 18.4256 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10кВ "Бутурлино" | 10.2 | 19.12.2018 | 110 | 0.126 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается Актом ТО ПО Сергачские ЭС от 02.08.2014 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС "Кулебаки" Производственное отделение Южные электрические сети. Замена МВ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1 шт. (ВЛ Кулебаки-КМЗ) | G_NNE-00455-000 | 1930 | 73.05 | 2.1258 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/6кВ " Кулебаки" | 22 | 19.12.2018 | 95 | 1.577 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается Актом ТО ПО Южные ЭС от 10.03.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС "Вача" Производственное отделение Южные электрические сети. Замена МВ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 2 шт. (ВЛ-124) | G_NNE-00457-000 | 1931 | 69.9 | 15.4002 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/6 кВ " Вача" | 9.9 | 19.12.2018 | 107 | 1.009 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается Актом ТО ПО Южные ЭС от 13.06.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция маслосборного устройства. ПС-110кВ Печерская Производственное отделение Центральные электрические сети. | H_NNE-00618-000 | 1966 | 36.92 | 2.8344 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/6 кВ "Печерская" | 18.48 | 19.12.2018 | 79 | 2.9 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 03.06.2015 | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция ТП-2812 с заменой на новую КТП в г. Нижний Новгород. Производственное отделение Центральные электрические сети. Заречный РЭС. | H_NNE-00622-000 | 1987 | 55.04 | 0.9794 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-2812 | 0.116 | 19.12.2018 | 30 | 0.03 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 16.03.2016 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция ТП-390 с заменой на новую КТП в г. Нижний Новгород. Производственное отделение Центральные электрические сети. Нагорный РЭС. | H_NNE-00623-000 | 1959 | 34 | 2.3555 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-390 | 0.089 | 19.12.2018 | 24 | 0.06 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 16.03.2016 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция ТП-101 с заменой на новую КТП в г. Нижний Новгород. Производственное отделение Центральные электрические сети. Нагорный РЭС. | H_NNE-00624-000 | 1934 | 34 | 0.1179 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-101 | 0.141 | 19.12.2018 | 60 | 0.02 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 16.03.2016 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция ТП-2181 с заменой на новую КТП в г. Нижний Новгород. Производственное отделение Центральные электрические сети. Заречный РЭС. | H_NNE-00625-000 | 1965 | 37.39 | 2.1676 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-2181 | 0.077 | 19.12.2018 | 20 | нд | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 20.04.2016 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция ТП-497 с заменой на новую КТП в г. Нижний Новгород. Производственное отделение Центральные электрические сети. Нагорный РЭС. | H_NNE-00626-000 | 1963 | 34 | 0.5783 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-497 | 0.046 | 19.12.2018 | 20 | нд | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 16.03.2016 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция ТП-88 с заменой на новую КТП в г. Нижний Новгород. Производственное отделение Центральные электрические сети. Нагорный РЭС. | H_NNE-00627-000 | 1933 | 34 | 0.341 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-88 | 0.034 | 19.12.2018 | 22 | нд | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 16.03.2016 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция ТП-75 с заменой на новую КТП в г. Нижний Новгород. Производственное отделение Центральные электрические сети. Нагорный РЭС. | H_NNE-00628-000 | 1975 | 34 | 0.5728 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-75 | 0.012 | 19.12.2018 | 5 | нд | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 16.03.2016 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция ТП-217 с заменой на новую КТП в г. Нижний Новгород. Производственное отделение Центральные электрические сети. Нагорный РЭС. | H_NNE-00629-000 | 1961 | 34 | 0.3677 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-217 | 0.085 | 19.12.2018 | 36 | нд | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 16.03.2016 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция ТП-218 с заменой на новую КТП в г. Нижний Новгород. Производственное отделение Центральные электрические сети. Нагорный РЭС. | H_NNE-00630-000 | 1948 | 34 | 1.3184 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-218 | 0.023 | 19.12.2018 | 65 | нд | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 16.03.2016 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция ТП-262 с заменой на новую КТП в г. Нижний Новгород. Производственное отделение Центральные электрические сети. Нагорный РЭС. | H_NNE-00631-000 | 1950 | 34 | 0.3371 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-262 | 0.128 | 19.12.2018 | 54 | 0.19 | 0.25 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 16.03.2016 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция ТП-251 с заменой на новую КТП в г. Нижний Новгород. Производственное отделение Центральные электрические сети. Нагорный РЭС. | H_NNE-00632-000 | 1950 | 34 | 1.2775 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-251 | 0.133 | 19.12.2018 | 35 | 0.075 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 16.03.2016 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция ТП-625 с заменой на новую КТП в г. Нижний Новгород. Производственное отделение Центральные электрические сети. Нагорный РЭС. | H_NNE-00652-000 | 1967 | 34 | 0.2451 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-625 | 0.21 | 19.12.2018 | 35 | 0.24 | 0.4 | 0.63 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 16.03.2016 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция ТП-68 с заменой на новую КТП в г. Нижний Новгород. Производственное отделение Центральные электрические сети. Нагорный РЭС. | H_NNE-00797-000 | 1967 | 20.8 | 0.1471 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-68 | 0.136 | 19.12.2018 | 36 | 0.354 | 0.5 | 0.8 | 0.25 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 16.03.2016 | + | -
6.2.1.1 | Установка ВЧ заградителей на ПС 110кВ Водозабор, ПС 110кВ Спутник КВЛ 110кВ Автозаводская ТЭЦ-Заречная с отпайками (ГАЗ-2) | H_NNE-01000-000 | 1975 | 56.11 | 0.06 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ Водозабор, ПС 110/6 кВ Спутник | 9.5 | 19.12.2018 | 68 | 28.72 | 31 | 31 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Программы, направленные на повышение качества функционирования распределительного электросетевого комплекса утвержденные органами управления Общества в соответствии с полномочиями и Уставом. Проект реконструкции Нижегородской ГЭС. 2016 г. Том 1894-0ИОС 5.1. Организация ВЧ канала для ВЧ защиты. | - | -
6.2.1.1 | Установка ВЧ заградителей на ПС 110кВ Доскино и отпайке на ПС 110кВ Чермет на КВЛ 110кВ Игумновская ТЭЦ – Заречная с отпайками (КВЛ-116) | H_NNE-01001-000 | 1978 | 58.31 | 0.05 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Доскино " | 6.4 | 19.12.2018 | 69 | 4.498 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Программы, направленные на повышение качества функционирования распределительного электросетевого комплекса утвержденные органами управления Общества в соответствии с полномочиями и Уставом. Проект реконструкции Нижегородской ГЭС. 2016 г. Том 1894-0ИОС 5.1. Организация ВЧ канала для ВЧ защиты. | - | -
6.2.1.1 | Установка ВЧ заградителей на ПС 110кВ Водозабор, ПС 110кВ Спутник, ПС 110кВ Соцгород КВЛ 110кВ Автозаводская ТЭЦ-Заречная с отпайками (ГАЗ-1) | H_NNE-01002-000 | 1975 | 40.61 | 0.08 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ Водозабор, ПС 110/6 кВ Спутник | 9.5 | 19.12.2018 | 68 | 28.72 | 31 | 31 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Программы, направленные на повышение качества функционирования распределительного электросетевого комплекса утвержденные органами управления Общества в соответствии с полномочиями и Уставом. Проект реконструкции Нижегородской ГЭС. 2016 г. Том 1894-0ИОС 5.1. Организация ВЧ канала для ВЧ защиты. | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Тоншаево, Т-1,Т-2, Т-3 Производственное отделение Уренские электрические сети. Реконструкция. Замена трансформаторов 4 МВА,1.8 МВА,1.8 МВА на 2*4МВА, замена МВ-35кВ на ВВ-35кВ 5шт., замена ячеек 10кВ 17 шт. (8МВА) | I_NNE-01155-000 | 1962 | 10.32 | 10.3017 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 35/10 кВ "Тоншаево" | 3.7 | 19.12.2018 | 111 | 0.114 | 7.6 | 8 | 3.6 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Оказание услуг новым потребителям. Обновление электросетевого комплекса, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Протокола технического совета № 16-5/745 от 24.08.2017г. | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция ТП-287 с заменой на БКТП 6/0,4 кВ Нагорного РЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ООО "МежСтройКомплекс" № 521001915 от 14.11.2017. (Трансформаторная мощность 0,4 МВА) | I_NNE-01248-000 | 1954 | 34 | 1.3758 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 287 | 0.086 | 19.12.2018 | 23 | 0.675 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей), исполнение ст. 779 ГК РФ | - | -
6.2.1.1 | Комплексная реконструкция распределительной сети 6кВ от ПС Левобережная. Реконструкция КТП 6/0.4кВ (0.520МВА) | I_NNE-01265-000 | 1964 | 72.39 | 1.2949 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП 754 | 0.4 | 19.12.2018 | 130 | 0.45 | 0.33 | 0.52 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети.Письмо Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 14.06.2018 №1108 | - | -
6.2.1.1 | Комплексная реконструкция распределительной сети 10кВ от ПС Выездное. Реконструкция КТП 10/0.4кВ 1 шт.(0.8МВА) | I_NNE-01268-000 | 2007 | 89.92 | 3.0538 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП 10/0.4кВ от ВЛ 10кВ ПС Выездное | 0.2 | 19.12.2018 | 80 | 0.65 | 0.5 | 0.8 | 0.25 | 0.4 | нд | нд | 10 | 10 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети.Письмо Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 14.06.2018 №1108 | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0.4кВ от фидера 1004 ПС «Борская» (0,8 МВА) | I_NNE-01286-000 | 1965 | 47.47 | 0.1526 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 1013 - 1412 | 0.18 | 19.12.2018 | 48 | 0.54 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Письмо Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 14.06.2018 №1108. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 28.02.2019 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция ТП-130 с заменой на БКТП 6/0,4 кВ Нагорного РЭС ПО ЦЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ООО "Стройинвест-52" №521011575 от 21.06.2018. (Трансформаторная мощность 0,4 МВА) | J_NNE-01352-000 | 1936 | 43.43 | 0.4234 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-130 | 0.081 | 19.12.2018 | 28 | 0.24 | 0.315 | 0.315 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.1.1 | Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Арзамасского Городского" РЭС филиала "Нижновэнерго". Реконструкция КТП, ЗТП 6-10/0,4 кВ, ЗТП №100 (ПС Арзамас, ПС Березовская, ПС КС-6, ПС Орбита, РП-10, РП-11, РП-12, РП-13, РП-14) (6,99 МВА). | J_NNE-01496-009 | 1950 | 67.33 | 3.3346 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП № 100 | 0.11 | 19.12.2018 | 29 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. | - | -
6.2.1.1 | Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Арзамасского Городского" РЭС филиала "Нижновэнерго". Реконструкция КТП, ЗТП 6-10/0,4 кВ, ЗТП №46 от РП-2, РП-3, РП-4, РП-8, РП-9, ЦРП) (5,86 МВА). | J_NNE-01496-010 | 1950 | 67.33 | 3.3346 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП № 46 | 0.2 | 19.12.2018 | 53 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | нд | нд | 6 | 6 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. | - | -
6.2.1.1 | Комплексная реконструкция и автоматизация распределительной сети ЛЭП 1001 ПС Арзамас. ТП-10 кВ. (2 шт.) | J_NNE-01497-110 | 1960 | 50.61 | 3.8015 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Л-1001 ПС Арзамас | 0.053 | 19.12.2018 | 100 | 10 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. Повышение качества электроснабжения потребителей, снижения коммерческих и технических потерь в сети, снижения количества аварий и сокращения времени их устранения на территории Арзамасского района Нижегородской области | - | -
6.2.1.1 | Комплексная реконструкция и автоматизация распределительной сети ЛЭП 1005 ПС Чернуха. ТП-10 кВ. (2 шт.) | J_NNE-01497-111 | 1971 | 51.45 | 5.1113 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Л-1005 ПС Чернуха | 0.088 | 19.12.2018 | 100 | нд | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. Повышение качества электроснабжения потребителей, снижения коммерческих и технических потерь в сети, снижения количества аварий и сокращения времени их устранения на территории Арзамасского района Нижегородской области | - | -
6.2.1.1 | Комплексная реконструкция и автоматизация распределительной сети ЛЭП 1006 ПС Березовская. ТП-10 кВ. (4 шт.) | J_NNE-01497-112 | 1967 | 50.61 | 5.1266 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Л-1006 ПС Березовская | 0.09 | 19.12.2018 | 100 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. Повышение качества электроснабжения потребителей, снижения коммерческих и технических потерь в сети, снижения количества аварий и сокращения времени их устранения на территории Арзамасского района Нижегородской области | - | -
6.2.1.1 | Комплексная реконструкция и автоматизация распределительной сети ЛЭП 1008 ПС Новоселки. ТП-10 кВ. (2 шт.) | J_NNE-01497-113 | 1967 | 52.67 | 2.297 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Л-1008 ПС Новоселки | 0.087 | 19.12.2018 | 100 | 25 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. Повышение качества электроснабжения потребителей, снижения коммерческих и технических потерь в сети, снижения количества аварий и сокращения времени их устранения на территории Арзамасского района Нижегородской области | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-35кВ Валки. Монтаж дуговых защит БССДЗ 1 секция. | J_NNE-01502-000 | 1989 | 65.67 | 3.404 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Валки" | 1.86 | 19.12.2018 | 80 | 0.181 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.4.19 (Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-35 кВ Калинино. Монтаж дуговых защит БССДЗ 2 секции. | J_NNE-01503-000 | 1969 | 54.56 | 2.4565 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Калинино" | 1.125 | 19.12.2018 | 30 | 0.086 | 9.6 | 9.6 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.4.19 (Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-35кВ Чистое Поле. Монтаж дуговых защит БССДЗ 2 секции. | J_NNE-01504-000 | 1989 | 76.01 | 3.4565 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Чистое Поле" | 1.03 | 19.12.2018 | 44 | 0.161 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.4.19 (Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ КС-6 установка защиты ВЛ Бобыльская-КС-6 | J_NNE-01505-000 | 1978 | 50.56 | 5.7898 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10кВ "КС-6" | 2.3 | 19.12.2018 | 25 | 0.323 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.4.19 (Комплектные распределительные устройства должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ КС-6 установка защиты ВЛ Арзамас-КС-6 | J_NNE-01506-000 | 1978 | 50.56 | 5.0876 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10кВ "КС-6" | 2.3 | 19.12.2018 | 25 | 0.323 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.4.19 (Комплектные распределительные устройства должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Мещерская 110 кВ Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | J_NNE-01508-000 | 1985 | 68.07 | 5.1609 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/6 кВ "Мещерская" | 18.84 | 19.12.2018 | 81 | 0.737 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.11.8 (Работа сетей 6-35 кВ без компенсации емкостного тока при его значениях, превышающих указанные выше, не допускается). Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 03.08.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-35кВ Спасская. Монтаж дуговых защит БССДЗ 2 секции. | J_NNE-01545-000 | 1978 | 34.23 | 3.4534 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Спасское" | 4.76 | 19.12.2018 | 51 | 0.07 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.4.19 (Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.) | - | -
6.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1640.774 | нд | нд | 971.222 | 5069.1 | 5069.1 | 2296 | 2296 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-110кВ Молитовская. Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена выключателей 110кВ, трансформаторов тока 110кВ, трансформаторов напряжения 110кВ, выключателей 6кВ. | F_NNE-00001-000 | 1925 | 73.25 | 13.2717 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Молитовская" | 28.85 | 19.12.2018 | 97 | 2.7 | 72 | 72 | 32 | 32 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО "ЦЭС" от 12.06.2013 | + | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-110 кВ Ленинская. Замена ОД-КЗ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели. (ВГТ-110-2шт.) | F_NNE-00036-001 | 1970 | 49.56 | 1.1357 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Ленинская" | 14.6 | 19.12.2018 | 126 | 1.516 | 41 | 41 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. АКТ ТО ПО "ЦЭС" от 31.07.2015 | - | +
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС -110 кВ Городецкая. Замена ОД-КЗ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели -2 компл (ВГТ-110-2шт.) | F_NNE-00036-003 | 1975 | 67.22 | 11.1125 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Городецкая" | 13.5 | 19.12.2018 | 58 | 2.59 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. АКТ ТО ПО "БЭС" от 16.07.2015 | + | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС -110 кВ Алешинская. Замена ОД-КЗ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели.-2 компл (ВГТ-110-2шт.) | F_NNE-00036-004 | 1966 | 72.32 | 1.4993 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Алешинская" | 6.1 | 19.12.2018 | 105 | 3.523 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО "БЭС" от 16.07.2015 | + | -
6.2.1.2 | Модернизация.ПС -110 кВ Березовская. Замена ОД-КЗ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели. -2компл (ВГТ-110-2шт.) | F_NNE-00036-005 | 1978 | 56.46 | 26.8947 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10кВ "Берёзовская" | 7.9 | 19.12.2018 | 53 | 1.765 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО "Арзамасские ЭС" от 08.05.2015 | + | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-110кВ Митино. Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена ОД-КЗ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели. 2 комплекта | G_NNE-00036-012 | 1985 | 44.12 | 11.8215 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Митино" | 16.1 | 19.12.2018 | 108 | 13.341 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. АКТ ТО ПО "ЦЭС" от 18.08.2015 | + | -
6.2.1.2 | Модернизация.ПС -110 кВ Строительная Производственное отделение Сергачские электрические сети. Замена ОД-КЗ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели. 2 комплекта | G_NNE-00036-016 | 1986 | 58.43 | 42.9074 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10кВ "Строительная" | 2.13 | 19.12.2018 | 36 | 0.189 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО " Сергачские ЭС" от 18.09.2015 | + | -
6.2.1.2 | Модернизация.ПС-110кВ Змейка. Производственное отделение Южные электрические сети. Замена ОД-КЗ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели. 2 комплекта | G_NNE-00036-017 | 1977 | 30.73 | 1.7666 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6кВ "Змейка" | 8.8 | 19.12.2018 | 59 | 0.747 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО " Южные ЭС" от 06.04.2018 | + | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-110кВ Левинка Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена ОД-КЗ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели. 2 комплекта | G_NNE-00036-022 | 1964 | 44.53 | 0.3668 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Левинка" | 12.5 | 19.12.2018 | 90 | 0.23 | 31 | 31 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. АКТ ТО ПО "ЦЭС" от 31.07.2015 | + | -
6.2.1.2 | Модернизация.ПС-110кВ Жемчуг. Производственное отделение Южные электрические сети. Замена ОД-КЗ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели. 2 комплекта | G_NNE-00036-026 | 1982 | 64.43 | 7.9776 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Жемчуг " | 3.3 | 19.12.2018 | 36 | 0.4 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО " Южные ЭС" от 31.05.2017 | + | -
6.2.1.2 | Модернизация.ПС -110 кВ Полюс Производственное отделение Сергачские электрические сети. Замена ОД-КЗ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели. 2 комплекта | G_NNE-00036-027 | 1981 | 60.03 | 38.3612 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10кВ "Полюс" | 1.49 | 19.12.2018 | 26 | 0.035 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО " Сергачские ЭС" от 18.09.2015 | + | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-110кВ Федяково. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена выключателей ОД-КЗ 110кВ, замена разъединителей 110кВ (ВБ-110кВ 2 шт.) | F_NNE-00053-000 | 1965 | 78.9 | 5.9036 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Федяково" | 20.3 | 19.12.2018 | 87 | 16.368 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО " Кстовские ЭС" от 08.05.2014 | + | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-110кВ Мещерская. Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена ТР-2 ТРДН-25000/110/6 на ТРДН-25000/110/10/6 (25 МВА) и РУ 6/10 кВ | F_NNE-00055-000 | 1985 | 42.1 | 1.3007 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/6 кВ "Мещерская" | 18.84 | 19.12.2018 | 81 | 0.737 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования ПО ЦЭС от 08.05.2014г. Объект включен в программу СИПР от №242 29.04.2016 г. Часть 2 Книга 2 стр. 18. Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | + | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС Панфилово-110кВ. Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Монтаж новых и восстановление существующих блокировочных устройств | G_NNE-00067-011 | 1981 | 50.85 | 22.6761 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Панфилово" | 2.34 | 19.12.2018 | 25 | 0.942 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение ТПЭСС п. 5.4.10. Повышение качества электроснабжения потребителей, повышение безопасности персонала вследствие исключения ошибочных действий при производстве переключений и исключение технологических нарушений и электротравматизма. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 28.08.13. | - | +
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-110кВ Строительная. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств. | G_NNE-00067-023 | 1986 | 58.43 | 42.9074 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10кВ "Строительная" | 2.13 | 19.12.2018 | 36 | 0.189 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение ТПЭСС п. 5.4.10. Повышение качества электроснабжения потребителей, повышение безопасности персонала вследствие исключения ошибочных действий при производстве переключений и исключение технологических нарушений и электротравматизма. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 24.08.2017 | + | -
6.2.1.2 | Модернизация. ПС -110кВ Сеченово. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств. | G_NNE-00067-033 | 1983 | 55.99 | 21.0976 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ " Сеченово" | 7.23 | 19.12.2018 | 78 | 0.083 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение ТПЭСС п. 5.4.10. Повышение качества электроснабжения потребителей, повышение безопасности персонала вследствие исключения ошибочных действий при производстве переключений и исключение технологических нарушений и электротравматизма. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 08.09.2013 | + | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС Стексово-35кВ Производственное отделение Южные электрические сети. Монтаж новых и восстановление существующих блокировочных устройств. | G_NNE-00067-041 | 1977 | 52.48 | 0.0913 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ Стексово | 0.872 | 19.12.2018 | 24.5 | 1.84 | 4 | 4 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Выполнение ТПЭСС п. 5.4.10. Повышение качества электроснабжения потребителей, повышение безопасности персонала вследствие исключения ошибочных действий при производстве переключений и исключение технологических нарушений и электротравматизма. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 21.07.2014 | - | +
6.2.1.2 | Реконструкция РУ-6-10кВ. РП Ореховец. Монтаж дуговых защит БССДЗ 1 секция. | G_NNE-00101-154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.4.19 (Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.) | - | -
6.2.1.2 | ПС 110кВ Новосормовская, защита ВЛ Сормовская 1. Реконструкция (ШЭ 2607 088_200, ПВЗУ-Е, ФП) | G_NNE-00102-013 | 1933 | 79.26 | 3.9329 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Новосормовская" | 21.4 | 19.12.2018 | 92 | 1.5 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4.Обеспечение требований ПУЭ п.3.2.2, п 3.2.4 в части быстродействия и селективности. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 30.04.2015 | + | -
6.2.1.2 | ПС 110кВ Левобережная, защита ВЛ Левобережная 1. Реконструкция(ШЭ 2607 088_200, ПВЗУ-Е, ФП, ). | G_NNE-00102-044 | 1953 | 29.97 | 10.9024 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6кВ "Левобережная" | 13.23 | 19.12.2018 | 83 | 15.136 | 56 | 56 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4.Обеспечение требований ПУЭ п.3.2.2, п 3.2.4 в части быстродействия и селективности. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 06.08.2018 | + | -
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Сейма-ПТФ. Реконструкция защиты ВЛ №150 | G_NNE-00102-047 | 1989 | 72.54 | 4.4809 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Сейма ПТФ" | 10 | 19.12.2018 | 43 | 5.022 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4.Обеспечение требований ПУЭ п.3.2.2, п 3.2.4 в части быстродействия и селективности. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 19.07.2017 | + | -
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Левобережная, защита ВЛ Левобережная 2. Реконструкция(ШЭ 2607 088_200, ПВЗУ-Е, ФП, ). | G_NNE-00102-054 | 1953 | 29.97 | 10.9024 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6кВ "Левобережная" | 13.23 | 19.12.2018 | 83 | 15.136 | 56 | 56 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4.Обеспечение требований ПУЭ п.3.2.2, п 3.2.4 в части быстродействия и селективности. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 06.08.2018 | + | -
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Новосормовская. Реконструкция защиты ВЛ №196 | G_NNE-00102-057 | 1933 | 79.26 | 3.9329 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Новосормовская" | 21.4 | 19.12.2018 | 92 | 1.5 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4.Обеспечение требований ПУЭ п.3.2.2, п 3.2.4 в части быстродействия и селективности. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 30.04.2015 | + | -
6.2.1.2 | Модернизация защиты ВЛ Выкса 1. ПС 110кВ Выкса. | G_NNE-00102-067 | 1932 | 49.19 | 8.3657 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ " Выкса " | 18.55 | 19.12.2018 | 59 | 46.2 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4.Обеспечение требований ПУЭ п.3.2.2, п 3.2.4 в части быстродействия и селективности. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 18.05.2016 | + | -
6.2.1.2 | Модернизация защиты ВЛ Выкса 2. ПС 110кВ Выкса. | G_NNE-00102-077 | 1932 | 49.19 | 8.3657 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ " Выкса " | 18.55 | 19.12.2018 | 59 | 46.2 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4.Обеспечение требований ПУЭ п.3.2.2, п 3.2.4 в части быстродействия и селективности. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 18.05.2016 | + | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС 110кВ Кировская. Замена и монтаж оборудования УПАСК. ВЛ 110кВ Кировская 1 | G_NNE-00103-013 | 1953 | 72.56 | 9.0036 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Кировская" | 15.86 | 19.12.2018 | 54 | 12.68 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4.Обеспечение требований ПУЭ п.3.2.2, п 3.2.4 в части быстродействия и селективности.Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 28.08.2015 | + | -
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Чистовская. Замена оборудования ДЗШ и УРОВ | G_NNE-00103-015 | 1936 | 39.2 | 2.6408 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Чистовская" | 5.5 | 19.12.2018 | 60 | 2.373 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4.Обеспечение требований ПУЭ п.3.2.2, п 3.2.4 в части быстродействия и селективности. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 06.08.2018 | + | -
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Павлово. Замена оборудования АРЛ ВЛ №123 | G_NNE-00103-016 | 1925 | 38.46 | 20.0294 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Павлово" | 27 | 19.12.2018 | 145 | 2.59 | 45 | 45 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4. (Замена выработавших ресурс и устаревших устройств РЗА, аппаратуры ВЧ каналов, контрольных кабелей) | - | -
6.2.1.2 | Модернизация ВЧ оборудования ВЛ № 153. ПС 110кВ Дзержинская | G_NNE-00103-025 | 1927 | 75.03 | 9.3545 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Дзержинская" | 20.27 | 19.12.2018 | 69 | 2.36 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4.Обеспечение требований ПУЭ п.3.2.2, п 3.2.4 в части быстродействия и селективности. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 07.08.2015 | + | -
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Павлово. Замена оборудования АРЛ ВЛ №130 | G_NNE-00103-026 | 1925 | 38.46 | 20.0294 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Павлово" | 27 | 19.12.2018 | 145 | 2.59 | 45 | 45 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4. (Замена выработавших ресурс и устаревших устройств РЗА, аппаратуры ВЧ каналов, контрольных кабелей) | - | -
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Вахтан. Замена оборудования Автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-035 | 1965 | 44.93 | 8.7573 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ " Вахтан" | 3.14 | 19.12.2018 | 54 | 0.021 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4. (Замена выработавших ресурс и устаревших устройств РЗА, аппаратуры ВЧ каналов, контрольных кабелей) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС 110кВ Останкино. Замена и монтаж оборудования УПАСК. ВЛ 110кВ Борская-Останкино | G_NNE-00103-036 | 1950 | 19.63 | 3.4419 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Останкино" | 7.56 | 19.12.2018 | 51 | 1.252 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4. (Замена выработавших ресурс и устаревших устройств РЗА, аппаратуры ВЧ каналов, контрольных кабелей) | - | -
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Ветлуга. Замена оборудования Автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-045 | 1963 | 62.64 | 10.2679 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ " Ветлуга" | 5 | 19.12.2018 | 54 | 0.893 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4. (Замена выработавших ресурс и устаревших устройств РЗА, аппаратуры ВЧ каналов, контрольных кабелей) | - | -
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Алешинская. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-046 | 1966 | 46.53 | 2.2335 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Алешинская" | 6.1 | 19.12.2018 | 105 | 3.523 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4. (Замена выработавших ресурс и устаревших устройств РЗА, аппаратуры ВЧ каналов, контрольных кабелей). Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 09.06.18 | + | -
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Гагаринская. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-055 | 1978 | 72.45 | 15.6703 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Гагаринская" | 8.2 | 19.12.2018 | 68 | 2.55 | 16 | 16 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4. (Замена выработавших ресурс и устаревших устройств РЗА, аппаратуры ВЧ каналов, контрольных кабелей) | - | -
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Бурцевская. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-056 | 1978 | 59.01 | 2.5298 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Бурцевская " | 11.24 | 19.12.2018 | 48 | 4.895 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4. (Замена выработавших ресурс и устаревших устройств РЗА, аппаратуры ВЧ каналов, контрольных кабелей). Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 24.08.2016 | + | -
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Степаньково. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-065 | 1983 | 59.99 | 0.0516 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/6 кВ "Степаньково" | 14.9 | 19.12.2018 | 64 | 0.04 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4. (Замена выработавших ресурс и устаревших устройств РЗА, аппаратуры ВЧ каналов, контрольных кабелей) | - | -
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Городецкая. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки . | G_NNE-00103-066 | 1975 | 41.1 | 12.5087 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Городецкая" | 13.5 | 19.12.2018 | 58 | 2.59 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4. (Замена выработавших ресурс и устаревших устройств РЗА, аппаратуры ВЧ каналов, контрольных кабелей). Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 15.09.2015 | + | -
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Д.Константиново. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-075 | 1956 | 25.61 | 18.0209 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Дальнее Константиново" | 17.38 | 19.12.2018 | 117 | 5.457 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4. (Замена выработавших ресурс и устаревших устройств РЗА, аппаратуры ВЧ каналов, контрольных кабелей) | - | -
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Соцгородская. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-076 | 1963 | 31.22 | 2.2691 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Соцгород" | 36.3 | 19.12.2018 | 98 | 9.263 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4. (Замена выработавших ресурс и устаревших устройств РЗА, аппаратуры ВЧ каналов, контрольных кабелей) . Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 28.08.2014 | + | -
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Таремская. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-085 | 1978 | 67.72 | 0.546 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Таремская" | 3.85 | 19.12.2018 | 66 | 0.716 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4. (Замена выработавших ресурс и устаревших устройств РЗА, аппаратуры ВЧ каналов, контрольных кабелей) | - | -
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Светлоярская. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-086 | 1964 | 78.69 | 11.9697 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Светлоярская" | 26.35 | 19.12.2018 | 71 | 4.75 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4. (Замена выработавших ресурс и устаревших устройств РЗА, аппаратуры ВЧ каналов, контрольных кабелей). Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 28.04.2014 | + | -
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Ворсма. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-095 | 1929 | 69.82 | 0.4809 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Ворсма" | 10.78 | 19.12.2018 | 72 | 0.51 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4. (Замена выработавших ресурс и устаревших устройств РЗА, аппаратуры ВЧ каналов, контрольных кабелей) | - | -
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Павлово. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-096 | 1925 | 72.08 | 19.1893 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Павлово" | 27 | 19.12.2018 | 145 | 2.59 | 45 | 45 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4. (Замена выработавших ресурс и устаревших устройств РЗА, аппаратуры ВЧ каналов, контрольных кабелей) | - | -
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35кВ Западная-35. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-105 | 1956 | 28.97 | 1.1903 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ "Западная" | 11.87 | 19.12.2018 | 80 | 0.257 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4. (Замена выработавших ресурс и устаревших устройств РЗА, аппаратуры ВЧ каналов, контрольных кабелей) | - | -
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Воротынец. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-106 | 1959 | 45.94 | 4.9657 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Воротынец" | 14.5 | 19.12.2018 | 62 | 0.603 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4. (Замена выработавших ресурс и устаревших устройств РЗА, аппаратуры ВЧ каналов, контрольных кабелей) | - | -
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35кВ Кстовская. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-115 | 1947 | 70.73 | 2.2568 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ "Кстовская" | 3.15 | 19.12.2018 | 34 | 1.3 | 10 | 10 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4. (Замена выработавших ресурс и устаревших устройств РЗА, аппаратуры ВЧ каналов, контрольных кабелей) | - | -
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Урень. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки | G_NNE-00103-116 | 1972 | 57.77 | 14.1276 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ " Урень " | 11 | 19.12.2018 | 73 | 1.44 | 26.3 | 26.3 | 16.3 | 16.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4. (Замена выработавших ресурс и устаревших устройств РЗА, аппаратуры ВЧ каналов, контрольных кабелей) | - | -
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35кВ Восточная. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-125 | 1960 | 68.94 | 4.5273 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ "Восточная" | 9.5 | 19.12.2018 | 64 | 1.595 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4. (Замена выработавших ресурс и устаревших устройств РЗА, аппаратуры ВЧ каналов, контрольных кабелей) | - | -
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ НИИТОП. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-135 | 1995 | 34.87 | 0.7485 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/6кВ "НИИТОП" | 17.12 | 19.12.2018 | 74 | 1.789 | 65 | 65 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4. (Замена выработавших ресурс и устаревших устройств РЗА, аппаратуры ВЧ каналов, контрольных кабелей) | - | -
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Варя. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-145 | 1964 | 88.52 | 0.2994 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Варя" | 3.54 | 19.12.2018 | 24 | 0.72 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4. (Замена выработавших ресурс и устаревших устройств РЗА, аппаратуры ВЧ каналов, контрольных кабелей) . Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 28.08.2014 | + | -
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Левинка. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-155 | 1964 | 77.05 | 4.576 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Левинка" | 12.5 | 19.12.2018 | 90 | 0.23 | 31 | 31 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4. (Замена выработавших ресурс и устаревших устройств РЗА, аппаратуры ВЧ каналов, контрольных кабелей). Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 28.04.2015 | + | -
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Ленинская. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-165 | 1970 | 83.93 | 11.1125 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Ленинская" | 14.6 | 19.12.2018 | 126 | 1.516 | 41 | 41 | 12.5 | 12.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4. (Замена выработавших ресурс и устаревших устройств РЗА, аппаратуры ВЧ каналов, контрольных кабелей). Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 28.04.2015 | + | -
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Митино. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки . | G_NNE-00103-175 | 1981 | 68.25 | 8.7812 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Митино" | 16.1 | 19.12.2018 | 108 | 13.341 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4. (Замена выработавших ресурс и устаревших устройств РЗА, аппаратуры ВЧ каналов, контрольных кабелей). Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 28.04.2015. | + | -
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Молитовская. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-185 | 1925 | 73.25 | 13.2717 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Молитовская" | 28.85 | 19.12.2018 | 97 | 2.7 | 72 | 72 | 32 | 32 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4. (Замена выработавших ресурс и устаревших устройств РЗА, аппаратуры ВЧ каналов, контрольных кабелей). Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 28.04.2015 | + | -
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Мыза. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки . | G_NNE-00103-195 | 1953 | 76.74 | 4.9226 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Мыза" | 33.15 | 19.12.2018 | 89 | 2.1 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4. (Замена выработавших ресурс и устаревших устройств РЗА, аппаратуры ВЧ каналов, контрольных кабелей). Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 28.09.2014 | + | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-110кВ Кулебаки Производственное отделение Южные электрические сети. Замена АБ и зарядно-подзарядных устройств Блок | G_NNE-00108-021 | 1930 | 33.34 | 2.4428 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6кВ " Кулебаки" | 22 | 19.12.2018 | 95 | 1.577 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. АКТ ТО ПО "ЮЭС" от 15.12.2015 | + | -
6.2.1.2 | Организация цифровых каналов связи уровня ПС - ПО, ПС - ПО НРДУ. ПС 110кВ Заволжская - Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | G_NNE-00112-011 | 1954 | 20.28 | 7.9371 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Заволжская" | 1 | 19.12.2018 | 19 | 0.546 | 9.6 | 9.6 | 4 | 4 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение непрерывной наблюдаемости энергообъектов и передачи технологической информации на все уровни принятия решений (ДП РЭС, ОДС ПО, ЦУС филиала, НРДУ) | - | -
6.2.1.2 | Организация цифровых каналов связи уровня ПС - ПО, ПС - ПО НРДУ. ПС 110кВ Змейка - Производственное отделение Южные электрические сети | G_NNE-00112-021 | 1977 | 24.11 | 1.7666 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6кВ "Змейка" | 8.8 | 19.12.2018 | 59 | 0.747 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение непрерывной наблюдаемости энергообъектов и передачи технологической информации на все уровни принятия решений (ДП РЭС, ОДС ПО, ЦУС филиала, НРДУ) | - | -
6.2.1.2 | Организация цифровых каналов связи уровня ПС - ПО, ПС - ПО НРДУ. ПС 110кВ Навашино - Производственное отделение Южные электрические сети. | G_NNE-00112-031 | 1937 | 79.62 | 4 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Навашино" | 13.85 | 19.12.2018 | 99 | 0.773 | 30 | 30 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение непрерывной наблюдаемости энергообъектов и передачи технологической информации на все уровни принятия решений (ДП РЭС, ОДС ПО, ЦУС филиала, НРДУ) | - | -
6.2.1.2 | Модернизация и установка дополнительных датчиков. ПС 110кВ Чистовская Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | G_NNE-00112-041 | 1936 | 13.78 | 2.6408 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Чистовская" | 5.5 | 19.12.2018 | 60 | 2.373 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Модернизация и расширение телемеханики. ПС 110кВ Останкино Производственное отделение Семеновские электрические сети. | G_NNE-00112-051 | 1950 | 19.63 | 3.4419 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Останкино" | 7.56 | 19.12.2018 | 51 | 1.252 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Модернизация и расширение телемеханики. ПС 110кВ Воротынец Производственное отделение Кстовские электрические сети. | G_NNE-00112-061 | 1959 | 20.98 | 4.9657 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Воротынец" | 14.5 | 19.12.2018 | 62 | 0.603 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС -110кВ Покров Майдан Производственное отделение Кстовские электрические сети. | G_NNE-00112-121 | 1988 | 63.41 | 3.9761 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Покров Майдан" | 0.62 | 19.12.2018 | 27 | 0.067 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС 110кВ Вадская Производственное отделение Арзамасские электрические сети. | G_NNE-00112-141 | 1966 | 21.31 | 8.2537 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Вадская" | 11.8 | 19.12.2018 | 127 | 0.25 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС 110кВ Перевоз Производственное отделение Арзамасские электрические сети. | G_NNE-00112-151 | 1982 | 71.09 | 13.2729 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Перевоз" | 7.7 | 19.12.2018 | 82 | 0.8 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС 110кВ Дзержинская Производственное отделение Дзержинские электрические сети. | G_NNE-00112-161 | 1927 | 23.17 | 9.3545 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Дзержинская" | 20.27 | 19.12.2018 | 69 | 2.36 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС 110кВ Печерская Производственное отделение Центральные электрические сети. | G_NNE-00112-171 | 1966 | 88.29 | 2.5116 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/6 кВ "Печерская" | 18.48 | 19.12.2018 | 79 | 2.9 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС-110кВ Бутурлино Производственное отделение Сергачские электрические сети. | G_NNE-00112-181 | 1981 | 22.27 | 18.3837 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Бутурлино" | 10.2 | 19.12.2018 | 110 | 0.126 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС 110кВ Павлово Производственное отделение Кстовские электрические сети. | G_NNE-00112-201 | 1925 | 38.46 | 20.0294 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Павлово" | 27 | 19.12.2018 | 145 | 2.59 | 45 | 45 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС 110кВ Лысково Производственное отделение Кстовские электрические сети. | G_NNE-00112-211 | 1974 | 15.08 | 17.2106 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6/10 кВ "Лысково" | 17.5 | 19.12.2018 | 94 | 1.64 | 45 | 45 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС 110кВ Подлесово Производственное отделение Кстовские электрические сети. | G_NNE-00112-221 | 1975 | 72.11 | 0.2325 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Подлесово" | 0.79 | 19.12.2018 | 34 | 0.1 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС 110кВ Кулебаки Производственное отделение Южные электрические сети. | G_NNE-00112-231 | 1930 | 33.34 | 2.4428 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6кВ " Кулебаки" | 22 | 19.12.2018 | 95 | 1.577 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Модернизация. ПС Савослейка 35 кВ Производственное отделение Южные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | G_NNE-00149-015 | 1984 | 70.73 | 0.1881 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ "Саваслейка" | 5.4 | 19.12.2018 | 58 | 0.093 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Протокол замера емкостного тока № 336 от 26.10.207 | - | +
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС Навашино 110 кВ Производственное отделение Южные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | G_NNE-00149-021 | 1937 | 54.55 | 0.1361 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Навашино" | 13.85 | 19.12.2018 | 99 | 0.773 | 30 | 30 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Протокол замера емкостного тока № 27 от 01.03.2011 | - | +
6.2.1.2 | Модернизация. ПС Кулебаки 110 кВ Производственное отделение Южные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | G_NNE-00149-034 | 1930 | 73.05 | 2.1258 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6кВ " Кулебаки" | 22 | 19.12.2018 | 95 | 1.577 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Протокол измерения емкостного тока № 340 от 06.12.2017 | - | +
6.2.1.2 | Расширение Системы телемеханики ф-ла ННЭ. РП-28 Заречного РЭС Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена КП Телур на КП Исеть (2 блока КП Исеть) | G_NNE-00190-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Модернизация оборудования телемеханики ПС - обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры.Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Организация цифровых каналов связи. ПС 110 кВ Таремская ОДС Производственное отделение Кстовские электрические сети. (2 комплекта оборудования ) | G_NNE-00191-000 | 1978 | 67.72 | 0.546 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Таремская" | 3.85 | 19.12.2018 | 66 | 0.716 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация проекта предполагает проведение мероприятий по организации волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) до ПС 110кВ в соответствии с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.3, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ, в которую входит подсистема сбора и передачи информации (ССПИ) | - | -
6.2.1.2 | Модернизация системы гарантированного электроснабжения. ПС-110кВ Свердловская. (3 ИБП) | G_NNE-00192-000 | 1936 | 29.91 | 3.3202 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/6кВ "Свердловская" | 49.5 | 19.12.2018 | 56 | 18.066 | 158 | 158 | 95 | 95 | нд | нд | 110 | 110 | Модернизация оборудования телемеханики ПС - обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. Реализация проекта предполагает проведение мероприятий в соответствии с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.8 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ, программно-аппаратный комплекс всех подсистем которой должны быть оборудованы системами гарантированного электропитания) | - | -
6.2.1.2 | Модернизация и установка дополнительных датчиков. ПС 110кВ Дивеево Производственное отделение Южные электрические сети. | G_NNE-00259-010 | 1971 | 77.64 | 29.9274 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Дивеево" | 7.76 | 19.12.2018 | 84 | 4.296 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Модернизация и установка дополнительных датчиков. ПС 110кВ Выкса Производственное отделение Южные электрические сети. | G_NNE-00259-020 | 1932 | 49.19 | 8.3657 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ " Выкса " | 18.35 | 19.12.2018 | 63 | 1.09 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Модернизация. ПС 35 кВ Западная Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена и монтаж оборудования телемеханики. | G_NNE-00260-010 | 1954 | 30.63 | 38.837 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ "Западная" | 11.87 | 19.12.2018 | 80 | 0.257 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Модернизация. ПС 110 кВ Богородская Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена и монтаж оборудования телемеханики. | G_NNE-00260-020 | 1927 | 37.34 | 12.7878 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Богородская" | 18.7 | 19.12.2018 | 134 | 5.495 | 30 | 30 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Модернизация. ПС 110 кВ Работки Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена и монтаж оборудования телемеханики. | G_NNE-00260-030 | 1956 | 76.22 | 65.6013 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Работки" | 6.8 | 19.12.2018 | 73 | 3.595 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Модернизация. ПС 110 кВ Ворсма Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена и монтаж оборудования телемеханики. | G_NNE-00260-040 | 1929 | 69.82 | 0.4809 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Ворсма" | 10.78 | 19.12.2018 | 72 | 0.51 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Модернизация. ПС 110кВ Жемчуг Производственное отделение Южные электрические сети. Замена и монтаж оборудования телемеханики. | G_NNE-00260-050 | 1982 | 64.43 | 7.9776 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Жемчуг " | 3.3 | 19.12.2018 | 36 | 0.4 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Модернизация. ПС 110кВ Новосельская Производственное отделение Южные электрические сети. Замена и монтаж оборудования телемеханики. | G_NNE-00260-060 | 1995 | 71.3 | 3.4426 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10кВ " Новосельская" | 1.77 | 19.12.2018 | 76 | 0.128 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Модернизация. ПС 35кВ Калинино Производственное отделение Уренские электрические сети. Замена и монтаж оборудования телемеханики. | G_NNE-00260-070 | 2003 | 40.31 | 3.6614 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Калинино" | 1.125 | 19.12.2018 | 30 | 0.086 | 9.6 | 9.6 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Модернизация. ПС 110кВ Безводное Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена и монтаж оборудования телемеханики. | G_NNE-00260-080 | 1988 | 71.29 | 31.9733 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Безводное" | 4.4 | 19.12.2018 | 47 | 1.77 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Модернизация. ПС 110кВ Буревестник Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена и монтаж оборудования телемеханики. | G_NNE-00260-090 | 1995 | 26.05 | 23.0402 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Буревестник" | 14.9 | 19.12.2018 | 161 | 15.765 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Модернизация. ПС 110кВ Губцевская Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Замена и монтаж оборудования телемеханики. | G_NNE-00260-100 | 1966 | 66.84 | 2.177 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Губцевская" | 6.7 | 19.12.2018 | 36 | 0.64 | 20 | 20 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Модернизация. ПС 110кВ Арзинка Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена оборудования телемеханики. | G_NNE-00261-010 | 1964 | 28.71 | 2.4053 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10кВ "Арзинка" | 1.07 | 19.12.2018 | 21 | 0.005 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Модернизация. ПС 110кВ Городецкая Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Замена оборудования телемеханики. | G_NNE-00261-020 | 1975 | 83.93 | 11.1125 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Городецкая" | 13.5 | 19.12.2018 | 58 | 2.59 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Модернизация. ПС 110кВ Гагаринская Производственное отделение Уренские электрические сети. Замена оборудования телемеханики. | G_NNE-00261-030 | 1978 | 72.45 | 15.6703 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Гагаринская" | 8.2 | 19.12.2018 | 68 | 2.55 | 16 | 16 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Модернизация. ПС 110кВ Пижма Производственное отделение Уренские электрические сети. Замена оборудования телемеханики. | G_NNE-00261-040 | 1963 | 75.77 | 9.6891 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Пижма " | 4.2 | 19.12.2018 | 71 | 0.154 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Организация цифровых каналов связи ПС-110кВ Канавинская - ОДС Производственное отделение Центральные электрические сети (2 комплекта оборудования ) | G_NNE-00262-000 | 1968 | 28.83 | 9.0689 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Канавинская " | 20.6 | 19.12.2018 | 70 | 0.798 | 71.5 | 71.5 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация проекта предполагает проведение мероприятий по организации волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) до ПС 110кВ в соответствии с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.3, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ, в которую входит подсистема сбора и передачи информации (ССПИ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС "Б. Маресьево", Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00411-000 | 1975 | 45.72 | 2.44 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Большое Маресьево" | 4.3 | 19.12.2018 | 46 | 0.376 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 16.04.2015 | + | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС "Разино", Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00416-000 | 1990 | 68.66 | 19.8638 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10кВ "Разино" | 0.72 | 19.12.2018 | 12 | 0.875 | 12 | 12 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 24.08.2015 | + | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС "Ковернинская", Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00422-000 | 1983 | 59 | 9.3347 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Ковернинская" | 6.45 | 19.12.2018 | 69 | 3.794 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 14.07.2015 | + | -
6.2.1.2 | Модернизация.ПС "Подлесово", Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00426-000 | 1975 | 92.3 | 0.0341 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Подлесово" | 0.79 | 19.12.2018 | 34 | 0.1 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 10.07.2016 | + | -
6.2.1.2 | Модернизация.ПС "Безводное",Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключателиТ-1, Т-2 | G_NNE-00427-000 | 1988 | 79.55 | 0.0691 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Безводное" | 4.4 | 19.12.2018 | 47 | 1.77 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 10.07.2016 | + | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС "Тумботино", Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00431-000 | 1966 | 66.59 | 0.0641 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Тумботино" | 5.9 | 19.12.2018 | 64 | 0.812 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 10.07.2016 | + | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС "Кр. Баки", Производственное отделение Семеновские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00437-000 | 1966 | 18.41 | 4.092 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Красные Баки" | 6.58 | 19.12.2018 | 71 | 0.697 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 03.06.2015 | + | -
6.2.1.2 | Реконструкция цифровых каналов связи ПС-110 кВ Канавинская - ОДС Производственное отделение Центральные электрические сети". Замена двух участков грозотроса на грозотрос с встроенным ВОК | H_NNE-00614-000 | 1968 | 28.83 | 9.0689 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Канавинская " | 20.6 | 19.12.2018 | 70 | 0.798 | 71.5 | 71.5 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Реализация проекта предполагает проведение мероприятий по организации волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) до ПС 110кВ в соответствии с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.3, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ, в которую входит подсистема сбора и передачи информации (ССПИ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция РП-82 (замена ячеек 6 Кв) в г. Нижнем Новгороде | H_NNE-00619-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 16.03.2016 | + | -
6.2.1.2 | Монтаж устройства сигнализации однофазных замыканий на землю 1 комплект. Производственное отделение Центральные электрические сети. Нагорный РЭС. РП-4. | H_NNE-00633-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение ПУЭ.п.3.2.91 (должны быть предусмотрены устройства релейной защиты от многофазных замыканий и от однофазных замыканий на землю) | - | -
6.2.1.2 | Монтаж устройства сигнализации однофазных замыканий на землю 1 комплект. Производственное отделение Центральные электрические сети. Нагорный РЭС. РП-11. | H_NNE-00634-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение ПУЭ.п.3.2.91 (должны быть предусмотрены устройства релейной защиты от многофазных замыканий и от однофазных замыканий на землю) | - | -
6.2.1.2 | Монтаж устройства сигнализации однофазных замыканий на землю 1 комплект. Производственное отделение Центральные электрические сети. Нагорный РЭС. РП-21. | H_NNE-00635-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение ПУЭ.п.3.2.91 (должны быть предусмотрены устройства релейной защиты от многофазных замыканий и от однофазных замыканий на землю) | - | -
6.2.1.2 | Монтаж устройства сигнализации однофазных замыканий на землю 1 комплект. Производственное отделение Центральные электрические сети. Нагорный РЭС. РП-22. | H_NNE-00636-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение ПУЭ.п.3.2.91 (должны быть предусмотрены устройства релейной защиты от многофазных замыканий и от однофазных замыканий на землю) | - | -
6.2.1.2 | Монтаж устройства сигнализации однофазных замыканий на землю 1 комплект. Производственное отделение Центральные электрические сети. Нагорный РЭС. РП-41. | H_NNE-00637-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение ПУЭ.п.3.2.91 (должны быть предусмотрены устройства релейной защиты от многофазных замыканий и от однофазных замыканий на землю) | - | -
6.2.1.2 | Монтаж устройства сигнализации однофазных замыканий на землю 1 комплект. Производственное отделение Центральные электрические сети. Нагорный РЭС. РП-54. | H_NNE-00638-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение ПУЭ.п.3.2.91 (должны быть предусмотрены устройства релейной защиты от многофазных замыканий и от однофазных замыканий на землю) | - | -
6.2.1.2 | Монтаж устройства сигнализации однофазных замыканий на землю 1 комплект. Производственное отделение Центральные электрические сети. Нагорный РЭС. РП-88. | H_NNE-00639-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение ПУЭ.п.3.2.91 (должны быть предусмотрены устройства релейной защиты от многофазных замыканий и от однофазных замыканий на землю) | - | -
6.2.1.2 | Монтаж устройства сигнализации однофазных замыканий на землю 1 комплект. Производственное отделение Центральные электрические сети. Приокский РЭС. РП-23. | H_NNE-00640-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение ПУЭ.п.3.2.91 (должны быть предусмотрены устройства релейной защиты от многофазных замыканий и от однофазных замыканий на землю) | - | -
6.2.1.2 | Монтаж устройства сигнализации однофазных замыканий на землю 1 комплект. Производственное отделение Центральные электрические сети. Приокский РЭС. РП-24. | H_NNE-00641-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение ПУЭ.п.3.2.91 (должны быть предусмотрены устройства релейной защиты от многофазных замыканий и от однофазных замыканий на землю). Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 28.04.2015 | + | -
6.2.1.2 | Монтаж устройства сигнализации однофазных замыканий на землю 1 комплект. Производственное отделение Центральные электрические сети. Приокский РЭС. РП-25. | H_NNE-00642-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение ПУЭ.п.3.2.91 (должны быть предусмотрены устройства релейной защиты от многофазных замыканий и от однофазных замыканий на землю) | - | -
6.2.1.2 | Монтаж устройства сигнализации однофазных замыканий на землю 1 комплект. Производственное отделение Центральные электрические сети. Приокский РЭС. РП-43. | H_NNE-00643-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение ПУЭ.п.3.2.91 (должны быть предусмотрены устройства релейной защиты от многофазных замыканий и от однофазных замыканий на землю) | - | -
6.2.1.2 | Монтаж устройства сигнализации однофазных замыканий на землю 1 комплект. Производственное отделение Центральные электрические сети. Сормовский РЭС. РП-47. | H_NNE-00644-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение ПУЭ.п.3.2.91 (должны быть предусмотрены устройства релейной защиты от многофазных замыканий и от однофазных замыканий на землю) | - | -
6.2.1.2 | Монтаж устройства сигнализации однофазных замыканий на землю 1 комплект. Производственное отделение Центральные электрические сети. Заречный РЭС. РП-21. | H_NNE-00645-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение ПУЭ.п.3.2.91 (должны быть предусмотрены устройства релейной защиты от многофазных замыканий и от однофазных замыканий на землю) | - | -
6.2.1.2 | Монтаж устройства сигнализации однофазных замыканий на землю 1 комплект. Производственное отделение Центральные электрические сети. Заречный РЭС. РП-28. | H_NNE-00646-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение ПУЭ.п.3.2.91 (должны быть предусмотрены устройства релейной защиты от многофазных замыканий и от однофазных замыканий на землю) | - | -
6.2.1.2 | Монтаж устройства сигнализации однофазных замыканий на землю 1 комплект. Производственное отделение Центральные электрические сети. Заречный РЭС. РП-33. | H_NNE-00647-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение ПУЭ.п.3.2.91 (должны быть предусмотрены устройства релейной защиты от многофазных замыканий и от однофазных замыканий на землю) | - | -
6.2.1.2 | Монтаж устройства сигнализации однофазных замыканий на землю 1 комплект. Производственное отделение Центральные электрические сети. Заречный РЭС. РП-40. | H_NNE-00648-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение ПУЭ.п.3.2.91 (должны быть предусмотрены устройства релейной защиты от многофазных замыканий и от однофазных замыканий на землю) | - | -
6.2.1.2 | Монтаж устройства сигнализации однофазных замыканий на землю 1 комплект. Производственное отделение Центральные электрические сети. Заречный РЭС. РП-50. | H_NNE-00649-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение ПУЭ.п.3.2.91 (должны быть предусмотрены устройства релейной защиты от многофазных замыканий и от однофазных замыканий на землю) | - | -
6.2.1.2 | Монтаж устройства сигнализации однофазных замыканий на землю 1 комплект. Производственное отделение Центральные электрические сети. Заречный РЭС. РП-54. | H_NNE-00650-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение ПУЭ.п.3.2.91 (должны быть предусмотрены устройства релейной защиты от многофазных замыканий и от однофазных замыканий на землю) | - | -
6.2.1.2 | Монтаж устройства сигнализации однофазных замыканий на землю 1 комплект. Производственное отделение Центральные электрические сети. Заречный РЭС. РП-77. | H_NNE-00651-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение ПУЭ.п.3.2.91 (должны быть предусмотрены устройства релейной защиты от многофазных замыканий и от однофазных замыканий на землю) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-110кВ Малаховская. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00653-000 | 1974 | 74.85 | 10.5151 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110кВ Малаховская | 7 | 19.12.2018 | 75 | 30.37 | 41.5 | 41.5 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Чкаловская. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00654-000 | 1974 | 57.21 | 2.1907 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Чкаловская" | 5.19 | 19.12.2018 | 56 | 0.453 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Сицкая. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00655-000 | 1947 | 22.81 | 5.7105 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Сицкая" | 2.21 | 19.12.2018 | 43 | 0.312 | 11.9 | 11.9 | 5.6 | 5.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-110 кВ Городецкая. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00656-000 | 1975 | 83.93 | 11.1125 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Городецкая" | 13.5 | 19.12.2018 | 58 | 2.59 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Западная. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00657-000 | 1956 | 28.97 | 1.1903 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ "Западная" | 11.87 | 19.12.2018 | 80 | 0.257 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Восточная. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00658-000 | 1960 | 68.94 | 4.5273 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ "Восточная" | 9.5 | 19.12.2018 | 64 | 1.595 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-110 кВ Работки. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00659-000 | 1968 | 76.22 | 65.6013 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Работки" | 6.8 | 19.12.2018 | 73 | 3.595 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-110 кВ Богородск. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00660-000 | 1927 | 12.34 | 12.7878 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Богородская" | 18.7 | 19.12.2018 | 134 | 5.495 | 30 | 30 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-110 кВ Буревестник. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00661-000 | 1966 | 26.05 | 23.0402 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Буревестник" | 14.9 | 19.12.2018 | 161 | 15.765 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-110 кВ Ворсма. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00662-000 | 1929 | 69.82 | 0.4809 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Ворсма" | 10.78 | 19.12.2018 | 72 | 0.51 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-110 кВ Мешиха. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00663-000 | 1980 | 64.83 | 23.6805 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Мешиха" | 17.6 | 19.12.2018 | 76 | 23.96 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-110 кВ Кузнечиха. Производственное отделение Центральные электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00664-000 | 1984 | 82.16 | 5.725 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110кВ Кузнечиха | 21 | 19.12.2018 | 57 | 47.06 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-110 кВ Ленинская. Производственное отделение Центральные электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00665-000 | 1970 | 83.93 | 11.1125 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Ленинская" | 14.6 | 19.12.2018 | 126 | 1.516 | 41 | 41 | 12.5 | 12.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-110 кВ Варя. Производственное отделение Центральные электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00666-000 | 1964 | 88.52 | 0.2994 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Варя" | 3.54 | 19.12.2018 | 24 | 0.72 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Водоватово. Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00667-000 | 1981 | 27.6 | 11.0783 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ Водоватово | 2.3 | 19.12.2018 | 92 | 11.64 | 10.3 | 10.3 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-110 кВ Чернораменская. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00668-000 | 1980 | 36.6 | 0.4757 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Чернораменская" | 0.3 | 19.12.2018 | 36 | 5.172 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-110 кВ Кострово. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00669-000 | 1985 | 60.49 | 9.1608 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110кВ Кострово | 1.39 | 19.12.2018 | 60 | 6.8 | 8.8 | 8.8 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-110 кВ Кожевенная. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00670-000 | 1971 | 26 | 9.8741 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Кожевенная" | 14.6 | 19.12.2018 | 154 | 8.366 | 41 | 41 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-110 кВ Ясенецкая. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00671-000 | 1976 | 21.93 | 1.9135 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Ясенецкая" | 3.58 | 19.12.2018 | 39 | 0.31 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Б.Мурашкино. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00672-000 | 1968 | 46.35 | 12.2144 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Большое Мурашкино" | 4.64 | 19.12.2018 | 67 | 0.226 | 17.5 | 17.5 | 7.5 | 7.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-110 кВ Салганы. Производственное отделение Сергачские электрические сети. Реконструкция. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00673-000 | 1969 | 56.23 | 32.6149 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ " Салганы" | 1.62 | 19.12.2018 | 17 | 0.065 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-110 кВ Жемчуг. Производственное отделение Южные электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00674-000 | 1982 | 33.03 | 7.8624 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Жемчуг " | 3.3 | 19.12.2018 | 36 | 0.4 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Саваслейка. Производственное отделение Южные электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00675-000 | 1984 | 70.73 | 0.1881 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ "Саваслейка" | 5.4 | 19.12.2018 | 58 | 0.093 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-110 кВ Безводное. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00676-000 | 1988 | 71.29 | 4.597 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Безводное" | 4.4 | 19.12.2018 | 47 | 1.77 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Смирново. Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00677-000 | 1960 | 11.91 | 5.6743 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ Смирново | 1.74 | 19.12.2018 | 47 | 6.57 | 11.5 | 11.5 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Ильино. Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00678-000 | 1972 | 68.45 | 13.9971 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Ильино" | 3.9 | 19.12.2018 | 67 | 0.556 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Мокрое. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00679-000 | 1966 | 30.69 | 8.9679 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ Мокрое | 5.7 | 19.12.2018 | 61 | 22.79 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Петряксы. Производственное отделение Сергачские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00681-000 | 1964 | 20.9 | 4.4823 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Петряксы" | 4.57 | 19.12.2018 | 78 | 0.154 | 13.8 | 13.8 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-110 кВ Строительная. Производственное отделение Сергачские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00682-000 | 1986 | 58.43 | 42.9074 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10кВ "Строительная" | 2.13 | 19.12.2018 | 36 | 0.189 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-110 кВ Гагаринская. Производственное отделение Уренские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00683-000 | 1978 | 33.43 | 15.6703 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Гагаринская" | 8.2 | 19.12.2018 | 68 | 2.55 | 16 | 16 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-110 кВ Пижма. Производственное отделение Уренские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00684-000 | 1963 | 18.03 | 10.3698 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Пижма " | 4.2 | 19.12.2018 | 71 | 0.154 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-110 кВ Арзинка. Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00685-000 | 1964 | 28.71 | 2.4053 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10кВ "Арзинка" | 1.07 | 19.12.2018 | 21 | 0.005 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Ичалки. Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00686-000 | 1986 | 31.52 | 2.543 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10кВ "Ичалки" | 1.1 | 19.12.2018 | 48 | нд | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Карьер. Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00687-000 | 1950 | 33.65 | 2.2995 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ Карьер | 2.7 | 19.12.2018 | 73 | 11.41 | 10.3 | 10.3 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ БОЭМЗ. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00689-000 | 1980 | 22.98 | 1.5939 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС- 35 кВ БОЭМЗ. | 2.7 | 19.12.2018 | 115 | 7.16 | 5.7 | 5.7 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Марковская. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00690-000 | 1967 | 33.53 | 4.8165 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ Марковская | 3.04 | 19.12.2018 | 103 | 17.4 | 7.2 | 7.2 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-110 кВ Губцевская. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00691-000 | 1966 | 66.84 | 2.177 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Губцевская" | 6.7 | 19.12.2018 | 36 | 0.64 | 20 | 20 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Пуреховская. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00692-000 | 1971 | 38.82 | 3.3413 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ" Пуреховская" | 1.66 | 19.12.2018 | 45 | 9.4 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Тарасовская. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00693-000 | 1968 | 24.96 | 6.1371 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Тарасовская" | 1.08 | 19.12.2018 | 46 | 0.115 | 8.8 | 8.8 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Большое Болдино. Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00694-000 | 1982 | 54.73 | 34.5545 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10кВ "Большое Болдино" | 3.92 | 19.12.2018 | 114 | 0.321 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Наруксово. Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00695-000 | 1972 | 24.32 | 2.0912 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10кВ "Наруксово" | 1.29 | 19.12.2018 | 56 | нд | 6.5 | 6.5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Новый Усад. Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00696-000 | 1971 | 16.75 | 1.5255 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ Новый Усад | 0.97 | 19.12.2018 | 42 | 7.02 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Пеля - Ховань. Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00697-000 | 1977 | 26.94 | 1.5258 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ Пеля - Ховань | 1 | 19.12.2018 | 43 | 4.4 | 6.5 | 6.5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Пустынь. Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00698-000 | 1961 | 28.07 | 2.9202 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ Пустынь | 0.63 | 19.12.2018 | 43 | 3.98 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Ужовка. Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00699-000 | 1973 | 15.33 | 2.4164 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ Ужовка | 2.39 | 19.12.2018 | 64 | 9.84 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Шарапово. Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00700-000 | 1976 | 12.88 | 7.0747 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10кВ "Шарапово" | 0.84 | 19.12.2018 | 36 | 0.015 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Гриденинская. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00701-000 | 1974 | 38.83 | 1.4612 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ "Гриденинская" | 1.89 | 19.12.2018 | 82 | 8.69 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Козлово. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00702-000 | 1984 | 60.98 | 0.7308 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Козлово" | 0.33 | 19.12.2018 | 14 | 0.058 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Сухоноска. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00703-000 | 1985 | 37.44 | 4.3722 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Сухоноска " | 0.95 | 19.12.2018 | 26 | 3.85 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Узола. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00704-000 | 1986 | 34.29 | 1.7748 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Узола" | 1.35 | 19.12.2018 | 58 | 8.19 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Фролищи. Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00705-000 | 1974 | 30.24 | 2.1053 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ Фролищи | 0.93 | 19.12.2018 | 40 | 2.09 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Береговая. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00706-000 | 1957 | 12.87 | 1.0267 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10/6 кВ "Береговая" | 1 | 19.12.2018 | 66 | 0.15 | 4.8 | 4.8 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Кстовская. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00707-000 | 1947 | 70.73 | 2.2568 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ "Кстовская" | 3.15 | 19.12.2018 | 34 | 1.3 | 10 | 10 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Ветчак. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00708-000 | 1956 | 10.97 | 2.7258 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ Ветчак | 1.26 | 19.12.2018 | 54 | 3.65 | 6.5 | 6.5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Чернуха. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00709-000 | 1970 | 9.11 | 11.6725 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ Чернуха | 2.73 | 19.12.2018 | 117 | 5.11 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ ДОЗ-2. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00710-000 | 2002 | 11.73 | 1.1969 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ ДОЗ-2 | 2.87 | 19.12.2018 | 124 | 4.95 | 6.5 | 6.5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Запрудное. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00711-000 | 1983 | 12.37 | 5.7564 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Запрудное" | 1.14 | 19.12.2018 | 68 | 0.548 | 4.3 | 4.3 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Прокошево. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00712-000 | 1974 | 10.65 | 6.1264 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ Прокошево | 0.84 | 19.12.2018 | 36 | 6.54 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ СХТ. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00713-000 | 1975 | 85 | 0.0259 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ СХТ | 2.87 | 19.12.2018 | 77 | 7.72 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Каликино. Производственное отделение Семеновские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00714-000 | 1989 | 22.07 | 1.1481 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Каликино" | 4.8 | 19.12.2018 | 82 | 1.79 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Чистое Поле. Производственное отделение Семеновские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00715-000 | 1979 | 72.61 | 2.5726 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Чистое Поле" | 1.03 | 19.12.2018 | 44 | 0.161 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Петушиха. Производственное отделение Семеновские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00716-000 | 1963 | 42.96 | 0.345 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ Петушиха | 0.08 | 19.12.2018 | 6 | 0.21 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Плюхино. Производственное отделение Семеновские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00717-000 | 1990 | 27.2 | 0.8877 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ Плюхино | 0.33 | 19.12.2018 | 14 | 1.62 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Демидовская. Производственное отделение Семеновские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00718-000 | 1985 | 36.86 | 3.1644 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ Демидовская | 0.73 | 19.12.2018 | 32 | 4.35 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВВоздвиженское. Производственное отделение Семеновские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00719-000 | 1985 | 37.51 | 5.4989 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ Воздвиженское | 1.23 | 19.12.2018 | 32 | 7.6 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Память Парижской Коммуны. Производственное отделение Семеновские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00720-000 | 1995 | 27.06 | 1.3828 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ "Память Парижской Коммуны" | 2.16 | 19.12.2018 | 93 | 5.19 | 5.7 | 5.7 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Беловка. Производственное отделение Сергачские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00721-000 | 1967 | 26.58 | 0.8012 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ Беловка | 0.98 | 19.12.2018 | 58 | 2.98 | 4.3 | 4.3 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-110 кВ Медяны. Производственное отделение Сергачские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00722-000 | 1992 | 52.75 | 8.9517 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10кВ "Медяны" | 0.5 | 19.12.2018 | 21 | 0.027 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Тоншаево. Производственное отделение Уренские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00723-000 | 1962 | 10.32 | 10.3017 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Тоншаево" | 3.7 | 19.12.2018 | 111 | 0.114 | 7.6 | 7.6 | 3.6 | 3.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Шайгино. Производственное отделение Уренские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00724-000 | 1983 | 55.17 | 2.1555 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ Шайгино | 0.36 | 19.12.2018 | 24 | 2.69 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-110 кВ Новосельская. Производственное отделение Южные электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00725-000 | 1995 | 20.84 | 3.439 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10кВ " Новосельская" | 1.77 | 19.12.2018 | 76 | 0.128 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ ПС Новая Слобода. Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00726-000 | 1960 | 35.63 | 4.8641 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10кВ "Новая Слобода" | 0.38 | 19.12.2018 | 16 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Вилеж. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00727-000 | 1984 | 64.08 | 1.6339 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ Вилеж | 0.37 | 19.12.2018 | 25 | 3.07 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Катунская. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00728-000 | 1971 | 55.38 | 2.5751 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ Катунская | 0.32 | 19.12.2018 | 14 | 1.89 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Игумново. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00729-000 | 1998 | 12.42 | 3.37 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ Игумново | 1.47 | 19.12.2018 | 40 | 2.23 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Хвощевка. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00730-000 | 1987 | 12.41 | 3.6678 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ Хвощевка | 1.25 | 19.12.2018 | 74 | 6.64 | 8.1 | 8.1 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Оранки. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00731-000 | 1988 | 13.27 | 1.7805 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Оранки" | 0.46 | 19.12.2018 | 31 | 0.027 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Куликово. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00732-000 | 1988 | 11.05 | 6.5401 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Куликово" | 4.14 | 19.12.2018 | 139 | 5.806 | 7.2 | 7.2 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Ушаково. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00733-000 | 1989 | 12.96 | 4.6729 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ Ушаково | 1.54 | 19.12.2018 | 66 | 4.95 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Помра. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00734-000 | 1993 | 12.91 | 4.8523 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ Помра | 0.6 | 19.12.2018 | 26 | 4.99 | 5.7 | 5.7 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Чернышиха. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00735-000 | 1979 | 15.06 | 2.0272 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Чернышиха" | 1.03 | 19.12.2018 | 44 | 1.54 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-110кВ Просек. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00736-000 | 1969 | 18.81 | 7.2454 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Просек" | 1.15 | 19.12.2018 | 22 | 0.05 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Васильсурск. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00737-000 | 1963 | 15.68 | 0.973 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Васильсурск" | 0.47 | 19.12.2018 | 28 | 0.085 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ НИРФИ. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00738-000 | 1978 | 67.87 | 0.2355 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ НИРФИ | 0.17 | 19.12.2018 | 4 | 2.41 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Фокинская низина-2. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00739-000 | 1986 | 50.62 | 0.3479 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ "Фокинская низина-2" | 0.27 | 19.12.2018 | 18 | нд | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Горбатовская. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00740-000 | 1981 | 38.4 | 0.955 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ "Горбатовская" | 3.02 | 19.12.2018 | 107 | 0.172 | 7.2 | 7.2 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Вареж. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00741-000 | 1999 | 26.35 | 0.5942 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ "Вареж" | 0.83 | 19.12.2018 | 28 | 0.069 | 7.2 | 7.2 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Константиново-5. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00742-000 | 1971 | 11.46 | 0.1635 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ Константиново-5 | 2.4 | 19.12.2018 | 41 | 4.32 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Рождественно. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00743-000 | 1987 | 24.71 | 1.7323 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Рождественно" | 0.35 | 19.12.2018 | 24 | 0.042 | 3.4 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Григорово. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00744-000 | 1991 | 35.66 | 4.2022 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Григорово" | 0.43 | 19.12.2018 | 18 | 0.059 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Хахалы. Производственное отделение Семеновские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00745-000 | 1977 | 29.39 | 4.5132 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ Хахалы | 0.65 | 19.12.2018 | 18 | 3.29 | 4 | 4 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Перелаз. Производственное отделение Семеновские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00746-000 | 1979 | 54.6 | 3.1032 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ Перелаз | 0.8 | 19.12.2018 | 34 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ ПС Ильино-Заборская. Производственное отделение Семеновские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00747-000 | 1971 | 31.74 | 6.7866 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ И.Заборское | 1.6 | 19.12.2018 | 44 | 5.95 | 4 | 4 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Сысуево. Производственное отделение Семеновские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00748-000 | 1996 | 26.89 | 2.9662 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ Сысуево | 0.67 | 19.12.2018 | 40 | 1.99 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Керженец. Производственное отделение Семеновские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00749-000 | 1993 | 44.97 | 2.3552 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Керженец" | 0.28 | 19.12.2018 | 12 | 0.036 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Югары. Производственное отделение Семеновские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00750-000 | 1974 | 40.99 | 1.7627 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ Югары | 0.35 | 19.12.2018 | 24 | 1.4 | 3.4 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Л.Курорт. Производственное отделение Семеновские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00751-000 | 1974 | 56.06 | 3.1997 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35 кВ Лесной Курорт | 0.41 | 19.12.2018 | 28 | 2.24 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Носовая. Производственное отделение Семеновские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00752-000 | 1983 | 37.54 | 1.7086 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Носовая" | 0.18 | 19.12.2018 | 12 | нд | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Лапшанга. Производственное отделение Семеновские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00753-000 | 1969 | 37.6 | 2.6665 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ Лапшанга | 0.75 | 19.12.2018 | 81 | 2.98 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ СГ-36. Производственное отделение Семеновские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00754-000 | 1951 | 41.64 | 1.1979 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ СГ-36 | 0.52 | 19.12.2018 | 56 | 2.09 | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Ивановская. Производственное отделение Семеновские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00755-000 | 1981 | 41.15 | 2.7801 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Ивановская" | 0.47 | 19.12.2018 | 20 | 0.315 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Марково. Производственное отделение Семеновские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00756-000 | 1982 | 31.2 | 1.576 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Марково" | 0.62 | 19.12.2018 | 42 | 0.074 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Валки. Производственное отделение Семеновские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00757-000 | 1966 | 30.37 | 5.6627 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Валки" | 1.86 | 19.12.2018 | 80 | 0.181 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Каменки. Производственное отделение Семеновские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00758-000 | 1954 | 26.18 | 3.8467 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ Каменка | 1.71 | 19.12.2018 | 102 | 3.88 | 5.8 | 5.8 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Кузьмияры. Производственное отделение Семеновские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00759-000 | 1970 | 40.2 | 2.7895 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ Кузьмияр | 0.33 | 19.12.2018 | 19 | 1.67 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Бортсурманы. Производственное отделение Сергачские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00760-000 | 1979 | 57.92 | 1.6977 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ Бортсурманы | 0.6 | 19.12.2018 | 41 | 2.22 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Каменищи. Производственное отделение Сергачские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00761-000 | 1982 | 47.56 | 7.6558 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ Каменищи | 0.99 | 19.12.2018 | 42 | 3.69 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Лопатино. Производственное отделение Сергачские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00762-000 | 1977 | 44.13 | 2.087 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ Лопатино | 0.96 | 19.12.2018 | 30 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Ратово. Производственное отделение Сергачские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00763-000 | 1979 | 40.2 | 2.302 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Ратово" | 0.49 | 19.12.2018 | 33 | 0.005 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Сурадеево. Производственное отделение Сергачские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00764-000 | 1975 | 42.2 | 8.5412 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ Сурадеево | 0.48 | 19.12.2018 | 21 | 2.03 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Талызино. Производственное отделение Сергачские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00765-000 | 1984 | 22.23 | 2.6245 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10кВ "Талызино" | 0.77 | 19.12.2018 | 33 | 0.013 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Ушаково. Производственное отделение Сергачские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00766-000 | 1982 | 33.98 | 6.3361 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ Ушаково | 0.52 | 19.12.2018 | 22 | 2.35 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Юрьево. Производственное отделение Сергачские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00767-000 | 1981 | 32.49 | 7.4774 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ Юрьево | 0.82 | 19.12.2018 | 35 | 3.18 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Белышево. Производственное отделение Уренские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00768-000 | 1982 | 37.84 | 5.3599 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Белышево" | 0.59 | 19.12.2018 | 39 | 0.017 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Калинино. Производственное отделение Уренские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00769-000 | 2003 | 22.07 | 1.1481 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Калинино" | 1.125 | 19.12.2018 | 30 | 0.086 | 9.6 | 9.6 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Ошминская. Производственное отделение Уренские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00770-000 | 1975 | 52.17 | 2.4279 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ Ошминская | 0.46 | 19.12.2018 | 31 | 1.45 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Пакали. Производственное отделение Уренские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00771-000 | 1962 | 38.11 | 1.4242 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ Пакали | 0.28 | 19.12.2018 | 19 | 0.97 | 3.4 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-110 кВ Роженцово. Производственное отделение Уренские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00772-000 | 1986 | 52.55 | 3.7967 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110кВ Роженцово | 1.1 | 19.12.2018 | 18 | 3.06 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Стрелица. Производственное отделение Уренские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00773-000 | 1964 | 18.94 | 3.6065 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ Стрелица | 0.16 | 19.12.2018 | 5 | 1.74 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Уста. Производственное отделение Уренские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00774-000 | 1986 | 41.79 | 5.6816 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ Уста | 1.12 | 19.12.2018 | 76 | 3.05 | 5.6 | 5.6 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-110 кВ Хмелевицы. Производственное отделение Уренские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения. | H_NNE-00775-000 | 1974 | 33.75 | 13.3446 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110кВ Хмелевицы | 2.43 | 19.12.2018 | 47 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Черная. Производственное отделение Уренские электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00776-000 | 1980 | 53.55 | 3.437 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Чёрная " | 0.54 | 19.12.2018 | 36 | 0.13 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Мухтолово. Производственное отделение Южные электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00777-000 | 1961 | 24.18 | 3.2786 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10кВ "Мухтолово" | 1.73 | 19.12.2018 | 59 | 0.028 | 7.2 | 7.2 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Стёксово. Производственное отделение Южные электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00778-000 | 1977 | 47.83 | 0.0594 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ Стёксово | 0.872 | 19.12.2018 | 24.5 | 1.84 | 4 | 4 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Нарышкино. Производственное отделение Южные электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00779-000 | 1981 | 48.19 | 2.6892 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ Нарышкино | 1.1 | 19.12.2018 | 74 | 2.09 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Беляйково. Производственное отделение Южные электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00780-000 | 1950 | 64.71 | 6.7817 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ Беляйково | 0.69 | 19.12.2018 | 30 | 2.42 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Филинская. Производственное отделение Южные электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00781-000 | 1967 | 62.54 | 4.4788 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ Филинская | 1.69 | 19.12.2018 | 46 | 6.74 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Чулково. Производственное отделение Южные электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00782-000 | 1982 | 65.42 | 0.7997 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ Чулково | 0.39 | 19.12.2018 | 42 | 0.88 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Яковцево. Производственное отделение Южные электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00783-000 | 1949 | 19.39 | 5.8175 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ Яковцево | 0.62 | 19.12.2018 | 67 | 1.11 | 3 | 3 | 1 | 1 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Дружба. Производственное отделение Южные электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00784-000 | 1979 | 73.48 | 0.2908 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ Дружба | 1.55 | 19.12.2018 | 27 | 4.56 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Глухово. Производственное отделение Южные электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00785-000 | 1980 | 36.78 | 5.8067 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10кВ "Глухово " | 0.65 | 19.12.2018 | 44 | 1.39 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Елизарьево. Производственное отделение Южные электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00786-000 | 1959 | 70.35 | 14.0249 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Елизарьево | 2.75 | 19.12.2018 | 73 | 7.56 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Тёша. Производственное отделение Южные электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00787-000 | 1962 | 44.24 | 4.7803 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ Тёша | 4.05 | 19.12.2018 | 109 | 7.44 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Родиониха. Производственное отделение Южные электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00788-000 | 1964 | 40.9 | 1.8557 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ "Родиониха" | 0.6 | 19.12.2018 | 41 | 0.102 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Бараново. Производственное отделение Южные электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00789-000 | 1961 | 34.09 | 4.8816 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ Бараново | 1.1 | 19.12.2018 | 30 | 4.12 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Елизарово. Производственное отделение Южные электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00790-000 | 1969 | 39.46 | 1.4807 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ Елизарово | 1.66 | 19.12.2018 | 45 | 3.54 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Лесуново. Производственное отделение Южные электрические сети. Монтаж оборудования телесигнализации и телеизмерения | H_NNE-00791-000 | 1961 | 60.19 | 2.4668 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ Лесуново | 1.22 | 19.12.2018 | 52 | 1.71 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция встроенного ТП на 9 линеных ячеек в здании РП Красные Баки 0.5 МВА | H_NNE-00824-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. Замена оборудования в РП-30, РП-34, РП-99 от ПС Моховогорская Борского РЭС (17 ячеек) | I_NNE-01332-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4.Обеспечение требований ПУЭ п.3.2.2, п 3.2.4 в части быстродействия и селективности. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 22/05/2017 | + | -
6.2.1.2 | Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Арзамасского Городского" РЭС филиала "Нижновэнерго". Автоматизация ПС Арзамас, ПС Березовская, ПС КС-6, ПС Орбита, РП-10, РП-11, РП-12, РП-13. (1шт.) | J_NNE-01496-011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. | - | -
6.2.1.2 | Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Арзамасского Городского" РЭС филиала "Нижновэнерго". Автоматизация РП-14, РП-2, РП-3, РП-4, РП-8, РП-9, ЦРП, РП-5. (1 шт) | J_NNE-01496-012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция РУ-6-10кВ. РП01 г. Семенов. Монтаж дуговых защит БССДЗ 2 секции. | J_NNE-01501-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.4.19 (Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС-110кВ Арзамас-110 с заменой порталов. Производственное отделение Арзамасские электрические сети | J_NNE-01507-000 | 1956 | 54.99 | 23.7819 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Арзамас-110" | 21.5 | 19.12.2018 | 58 | 116.08 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции подтверждается отчетом №27 от 28.09.2015 | - | -
6.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №169 от ПС "Урень" до ПС "Ветлуга" - 1 этап участок линии от ПС "Урень" до оп. № 111. Замена грозотроса (19,7 км) | F_NNE-00015-000 | 1964 | 38.028 | 17.8727 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110кВ №169 ПС Урень - ПС Ветлуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 10.08.2016. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-1005 ПС Сапфир отпайка на ТП-12061. Производственное отделение Южные электрические сети. Программа по выносу ВЛ (6-10) с территории детских учреждений. Протяженность 0,303 км | G_NNE-00088-004 | 1975 | 88.14 | 5.8597 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-1005 от ПС Сапфир | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей). Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 31.07.2015 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-604 ПС Останкино. Производственное отделение Семеновские электрические сети. Программа по выносу ВЛ (10) с территории детских учреждений. Протяженность 0.65км | G_NNE-00088-011 | 1953 | 67.05 | 0.6118 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-604 от ПС Останкино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ЗТП-149 до оп.4, от РУ-0.4 кВ ф.2 ЗТП-126. Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Программа по выносу ВЛ с территории детских учреждений. Протяженность 0.268км | G_NNE-00088-012 | 1975 | 89.69 | 0.0001 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0.4 КВ от ТП-2195 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция Л-1008 ПС "Ужовка" отп. на КТП-1317. Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Программа по выносу ВЛ/КЛ (0,4-10) с территории детских учреждений. Протяженность 2.26км | G_NNE-00088-013 | 1978 | 88.36 | 0.8936 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Л-1008 ПС "Ужовка" отп. на КТП-1317 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-2279 Ф-6. Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Программа по выносу ВЛ (0,4-10) с территории детских учреждений. Протяженность 3.08км | G_NNE-00088-015 | 1985 | 89.36 | 0.8236 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-2279 Ф-6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-1802. Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Программа по выносу ВЛ (0,4-10) с территории детских учреждений. Протяженность 4.49км | G_NNE-00088-016 | 1956 | 86.43 | 0.0002 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-1802 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №1023 ПС Гремячево. Производственное отделение Южные электрические сети. Программа по выносу ВЛ с территории детских учреждений. Протяженность 2,017км | G_NNE-00088-017 | 1988 | 88.96 | 5.1672 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №1023 от ПС Гремячево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей). Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 24.06.2016 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП-3242 ф-1, ф-2, ф-3. Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Программа по выносу ВЛ (0.4-10) с территории детских учреждений. Протяженность 1.21км | G_NNE-00088-021 | 1960 | 57.48 | 4.21 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0.4 кВ от КТП-3242 ф1,ф2,ф3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кв от КТПП-381 ф.3, от ЗТП-1085 ВЛ-1007. Производственное отделение Семеновские электрические сети. Программа по выносу ВЛ (0.4) с территории детских учреждений. Протяженность 0.54км | G_NNE-00088-022 | 1981 | 86.21 | 0.4114 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0.4 КВ от ТП-381 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-1014 ПС Сицкая. Производственное отделение Балахнинские электрические сети.Программа по выносу КЛ (6) с территории детских учреждений. Протяженность 1.093км | G_NNE-00088-023 | 1984 | 81.78 | 0.0002 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-1014 от ПС Сицкая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей). Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 27.07.2018 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-643 ПС Левобережная. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Программа по выносу ВЛ (10) с территории детских учреждений. Протяженность 0.865км | G_NNE-00088-025 | 1990 | 81.08 | 1.3368 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-643 от ПС Левобережная. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-1017 Семеновская. Производственное отделение Семеновские электрические сети. Программа по выносу ВЛ (10) с территории детских учреждений. Протяженность 0.28 км | G_NNE-00088-026 | 1964 | 92.98 | 3.6476 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-1017 Семеновская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-1022 ПС Глухово, отпайка на ТП-62211. Производственное отделение Южные электрические сети. Программа по выносу ВЛ с территории детских учреждений. Протяженность 1.606км | G_NNE-00088-027 | 1968 | 92.6 | 3.0392 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-1022 от ПС Глухово отпайка на ТП-62211. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей). Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 31.07.2015 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-639 ПС Левобережная. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Программа по выносу КЛ (6) с территории детских учреждений. Протяженность 0.27км | G_NNE-00088-031 | 1958 | 80.14 | 1.24 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-639 от ПС Левобережная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-1006 ПС Гагино, отп на ЗТП-1714. Производственное отделение Сергачские электрические сети. Программа по выносу КЛ (10) с территории детских учреждений. Протяженность 0.226км | G_NNE-00088-032 | 1984 | 87.45 | 4.789 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-1006 от ПС Гагино отп. на ЗТП-1714 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей). Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 28.02.2015 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-1005 от ПС Варнавино. Производственное отделение Семеновские электрические сети. Программа по выносу ВЛ (10) с территории детских учреждений. Протяженность 0.52км | G_NNE-00088-033 | 1995 | 29.69 | 11.0107 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-1005 от ПС Варнавино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ЗТП-188 ф.2. Производственное отделение Семеновские электрические сети. Программа по выносу ВЛ с территории детских учреждений. Протяженность 0.65км | G_NNE-00088-037 | 1989 | 86.83 | 0.2176 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ ЗТП-188 ф.2. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Строительство КЛ-10кВ ВЛ-1003 ПС Сапфир магистраль до РУ-10 кВ ЗТП-11008, строительство ВЛИ-0.4кВ ф.2 ТП-21098, в пролете оп.ф.1,2 ТП-21126, в пролете оп.ф.1,2 ТП-21104, от Тп-51119А . Производственное отделение Южные электрические сети. Программа по выносу ВЛ/КЛ (0,4-10) с территории детских учреждений. Протяженность КЛ-10 кВ - 0.240 км, ВЛ-0.4 кВ - 0.910 км | G_NNE-00088-042 | 1965 | 92.27 | 5.8885 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-1005 ПС Сапфир отпайка на ТП-12061 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-1004 ПС Гагино. Производственное отделение Сергачские электрические сети. Программа по выносу ВЛ (10) с территории детских учреждений. Протяженность 0.33км | G_NNE-00088-043 | 1978 | 85.91 | 5.4371 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-1004 от ПС Гагино. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей). Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 28.02.2018 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-1007 ПС Каликино магистраль. Производственное отделение Семеновские электрические сети. Программа по выносу ВЛ (10) с территории детских учреждений. Протяженность 0.2км | G_NNE-00088-045 | 1987 | 77.14 | 2.7541 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-1007 от ПС Каликино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-1001 ПС Жемчуг. Производственное отделение Южные электрические сети. Программа по выносу КЛ (10) с территории детских учреждений. Протяженность 0.32км | G_NNE-00088-046 | 1977 | 89.01 | 11.9511 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-1001 от ПС Жемчуг | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 601 от РП-1 отп.на ТП-52246. Производственное отделение Южные электрические сети. Программа по выносу ВЛ (0,4) с территории детских учреждений. Протяженность 0.2км | G_NNE-00088-053 | 1975 | 83.41 | 5.2627 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 601 от РП-1 отп.на ТП-52246 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф-4 от ТП-51031. Производственное отделение Южные электрические сети. Программа по выносу ВЛ (10) с территории детских учреждений. Протяженность 1.07км | G_NNE-00088-055 | 1965 | 86.48 | 1.0757 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ ф-4 от ТП-51031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-602 ПС Досчатое отпайка на ТП-51211. Производственное отделение Южные электрические сети. Программа по выносу ВЛ (6-10 кв) с территории детских учреждений (Снятие ограничений в пользовании земельным участком) 0,12 км | J_NNE-00088-056 | 2003 | 91.96 | 0.1025 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6кВ Ф602 ПС Досчатое 1СШ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ВЛ-10 кВ 1014 ПС "Б-Мурашкино". Производственное отделение Кстовские электрические сети. Протяженность 11.58км. | G_NNE-00090-013 | 1965 | 55.68 | 4.91 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ 1014 ПС "Б-Мурашкино" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. АКТ ТО ПО "КЭС" от 24.02.2014 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-562. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Протяженность 9.15км. | G_NNE-00090-014 | 1966 | 86.19 | 0.0001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-562. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО " Балахнинские ЭС" от 29.03.2014 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей РП-4 ф.43 – РП-14 ф.43 г. Арзамас КЛ-10 кВ. Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Протяженность 11,65км. | G_NNE-00090-016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 20.06.2016 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ВЛ-0,4 кВ ф.№2 КТП-61. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Протяженность 3.92км. | G_NNE-00090-017 | 1981 | 86.93 | 0.2923 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 КТП-61 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Кстовские ЭС от 11.06.2016 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-60 . Производственное отделение Семеновские электрические сети. Протяженность 4.962км. | G_NNE-00090-023 | 1954 | 82.43 | 0.0003 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-60 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 10.04.2016 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей КЛ-6 кВ фид. 129 от РП-12. Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Протяженность 4.2км. | G_NNE-00090-024 | 1968 | 43.87 | 22.9653 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ фид. 129 от РП-12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 06.04.2016 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-585. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Протяженность 3,034 км. | G_NNE-00090-025 | 1968 | 82.86 | 0.1618 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-585 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО " Балахнинские ЭС" от 05.06.2016 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-544. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Протяженность 18,1км. | G_NNE-00090-026 | 1980 | 85.36 | 0.0001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-544 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО " Балахнинские ЭС" от 05.06.2016 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ВЛ-0,4 кВ ф.№2 КТП-154. Производственное отделение Семеновские электрические сети. Протяженность 20.8км. | G_NNE-00090-027 | 1974 | 73.36 | 0.0002 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 КТП-154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО " Семеновские ЭС" от 10.06.2016 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ВЛ 6 кВ Л-603 ПС Кстовская. Производственное отделение Кстовские электрические сети. (28 км ) | G_NNE-00090-034 | 1972 | 35.28 | 3.0352 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ Л-603 ПС Кстовская. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Кстовские ЭС от 11.06.2016 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ВЛ-0,4 кВ ф.№1 МТП-79. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Протяженность 43,3км. | G_NNE-00090-036 | 1982 | 38.32 | 0.0816 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 МТП-79 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Кстовские ЭС от 11.06.2016 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-85. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Протяженность 44.44км. | G_NNE-00090-037 | 1978 | 25.45 | 0.2086 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-85 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО " Кстовские ЭС" от 06.07.2016 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-319.Производственное отделение Семеновские электрические сети. Протяженность 5.1км. | G_NNE-00090-044 | 1970 | 86.13 | 0.117 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-319 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 10.04.16 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ВЛ-608 ПС Павлово от СП-210 до ТП-2319. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Протяженность 9.28км. | G_NNE-00090-045 | 1965 | 36.96 | 0.0001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-608 ПС Павлово от СП-210 до ТП-2319. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Кстовские ЭС от 11.06.2016 | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ВЛ-0,4 кВ ф.№2 КТП-563.Производственное отделение Семеновские электрические сети. Протяженность 7,52км. | G_NNE-00090-046 | 1984 | 86.67 | 0.3615 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 КТП-563 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО " Семеновские ЭС" от 10.04.2016 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-203. Производственное отделение Уренские электрические сети. Протяженность 5.34км. | G_NNE-00090-047 | 1955 | 45.12 | 0.8546 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-203 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актами технического освидетельствования б/н от 10.08.2016 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ВЛ-0,4 кВ ф.№2 КТП-986. Производственное отделение Семеновские электрические сети. Протяженность 1.7км. | G_NNE-00090-055 | 1966 | 50.87 | 0.1169 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 КТП-986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 10.04.2016 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ВЛ-0,4 кВ ф.№3 КТП-9. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Протяженность 31,2км. | G_NNE-00090-056 | 1962 | 48.35 | 0.0898 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ф.№3 КТП-9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Кстовские ЭС от 07.06.2016 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ВЛ-6 кВ ВЛ-606 ПС Выкса. Производственное отделение Южные электрические сети. Протяженность 17.99км. | G_NNE-00090-057 | 1958 | 48.35 | 0.0898 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ ВЛ-606 от ПС Выкса | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 29.07.2015 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ЛЭП 3-01 РП-3 от ТП-72075 до ТП-72048. Производственное отделение Южные электрические сети. Протяженность 1.98км. | G_NNE-00090-065 | 1972 | 75.25 | 0.7434 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЛЭП 3-01 РП-3 от ТП-72075 до ТП-72048. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО " Южные ЭС" от 16.05.2018 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция с заменой провода опор для электроснабжения МУ Кр. Баковская ЦРБ. ЛЭП-0.4кВ (0.994 км) | G_NNE-00092-020 | 1988 | 47.25 | 4.514 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЛЭП-0.4кВ МУ Кр. Баковская ЦРБ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
6.2.2.1 | Производственное отделение Центральные электрические сети. Реконструкция. КЛ-6 кВ ПС Свердловская - РП-35 ф.604 1СШ в г. Нижний Новгород (3.76 км) | G_NNE-00139-011 | 1936 | 23.75 | 0.45 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ ПС Свердловская - РП-35 ф.604 1СШ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 20.04.2016 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция. Производственное отделение Центральные электрические сети. КЛ-6 кВ ПС Ковалиха ф.607 - РП-82 2СШ в г. Нижний Новгород (2.35 км) | G_NNE-00139-021 | 1969 | 42.25 | 0.61 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ ПС Ковалиха ф.607- РП-82 2СШ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 20.04.2016 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция. Производственное отделение Центральные электрические сети. КЛ-6 кВ ПС Ковалиха ф.610 - РП-82 1СШ в г. Нижний Новгород (2.35 км) | G_NNE-00139-031 | 1969 | 25.21 | 0.004 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ ПС Ковалиха ф. 610 - РП-82 1СШ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 20.04.2016 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция. Производственное отделение Центральные электрические сети. КЛ-6 кВ ПС Ковалиха ф.616 - РП-1 2 СШ в г. Нижний Новгород (1.5 км) | G_NNE-00139-041 | 1969 | 52.63 | 0.01 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ ПС Ковалиха ф.616 - РП-1 2 СШ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 20.04.2016 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция. Производственное отделение Центральные электрические сети. КЛ-6 кВ РП-28 ф.289 - ТП-2181 1 СШ в г. Нижний Новгород (0.6 км) | G_NNE-00139-051 | 1959 | 48.24 | 2.67 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ РП-28 ф.289 - ТП-2181 1 СШ ПО ЦЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 20.04.2016 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ: «сооружения (участок воздушной линии электропередачи 110 кВ №108» и «сооружения (электросетевой комплекс «Подстанция «Алешинская» с прилегающими воздушными линиями электропередачи 110 кВ) I этап – реконструкция литер 4,4-1,(участок ВЛ-110 кВ «№101» от НиГРЭС до опоры №91 с отпайкой от опоры №66 до ПС «Алешинская»)» с образованием двухцепного участка ВЛ-110 кВ». Замена грозотроса (11.6 км) | G_NNE-00148-010 | 1932 | 55.56 | 0.8453 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЛЭП-110кВ (ВЛ-110 кВ №107 №108) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт технического освидетельствования № б/н от 11.07.2016. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ: «сооружения (воздушной линии электропередачи 110 кВ №106)» и «воздушной линии электропередачи 110 кВ № 107» с образованием двухцепного участка ВЛ-110 кВ (17.5 км) | G_NNE-00148-020 | 1927 | 50 | 0.0512 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЛЭП-110кВ (ВЛ-110 кВ №101 №106) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования № б/н от 11.07.2016. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 10кВ от ПС 110/10/6 кВ «Доскино» (КЛ, РП-100) (6.08 км) | G_NNE-00264-000 | 1968 | 33.48 | 34.6731 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЛЭП 10 Кв от ПС Доскино до РП-100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
6.2.2.1 | Монтаж волоконно-оптичекой линии связи на участке ПС 35кВ БОЭМЗ - ПС 110кВ Бурцевская по ВЛ-35кв | G_NNE-00348-000 | 1980 | 59.01 | 2.5298 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-35кв № 3524 БОЭМЗ -Бурцевская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Бобыльская-Суроватиха" участок оп. 137-191 (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (10.23 км) | G_NNE-00355-000 | 1954 | 54.39 | 0.3319 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ "Бобыльская-Суроватиха" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н ПО АЭС от 16.05.2016. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Вадская" (Арзамас-110-Вадская) участок оп. 14-80 (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (14.38 км) | G_NNE-00356-000 | 1966 | 60.13 | 0.0512 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ "Вадская" (Арзамас-110-Вадская) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н ПО АЭС от 18.06.2016. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики . | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ № 180 "Заволжская - Могильцы"(полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (10.8 км) | G_NNE-00357-000 | 1933 | 46.883 | 4.7353 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ № 180 "Заволжская - Могильцы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н ПО БЭС от 11.05.2016. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Заволжская" (Заволжская - Ильинская)(полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (7 км) | G_NNE-00358-000 | 1965 | 46.12 | 3.231 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ "Заволжская" (Заволжская - Ильинская) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н ПО БЭС от 13.05.2016. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Ильинская" (Ильинская - Левобережная)(полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (17.9 км) | G_NNE-00359-000 | 1965 | 52.18 | 14.2869 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ "Ильинская" (Ильинская - Левобережная) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н ПО БЭС от 06.05.2016. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Чистое - Верещагино" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (4.1 км) | G_NNE-00360-000 | 1939 | 50 | 1.641 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ "Чистое - Верещагино" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 16.05.2016. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция Отпайки от ВЛ 110 кВ №119 "НГТЭЦ-Д.Константиново" на ПС "Буревестник"(полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (16.75 км) | G_NNE-00361-000 | 1973 | 74.54 | 41.2543 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ №119 "НГТЭЦ-Д.Константиново" на ПС "Буревестник | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н ПО КЭС от 17.05.2016. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №135 "НГТЭЦ-Подлесово"(полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (6.9 км) | G_NNE-00362-000 | 1955 | 72.62 | 4.71 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ №135 "НГТЭЦ-Подлесово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н ПО КЭС от 31.05.2016. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Нива-Лысково"(полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (6.57 км) | G_NNE-00363-000 | 1955 | 42.61 | 2.942 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ "Нива-Лысково" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н ПО КЭС от 31.05.2016. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Варганы-Воротынец"(полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (21.35 км) | G_NNE-00364-000 | 1958 | 55.19 | 1.124 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ "Варганы-Воротынец" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н ПО КЭС от 31.05.2016. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Лысково-Княгинино"(полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (22.87 км) | G_NNE-00365-000 | 1960 | 54.8 | 3.43 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ "Лысково-Княгинино" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н ПО КЭС от 17.05.2016. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция Отпайки от ВЛ 110 кВ №123 "Дзержинская ТЭЦ-Павлово" на ПС "Буревестник" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (13.53 км) | G_NNE-00366-000 | 1965 | 53.23 | 3.046 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ №123 "Дзержинская ТЭЦ-Павлово" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н ПО КЭС от 06.04.2016. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ № 131 "Моховые Горы-Печёрская" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (1.2 км) | G_NNE-00367-000 | 1936 | 49.583 | 4.375 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ № 131 "Моховые Горы-Печёрская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н ПО СЭС от 25.05.2016. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ № 134 "Моховые Горы - Линда" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (4.4 км) | G_NNE-00368-000 | 1958 | 53.79 | 4.461 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ № 134 "Моховые Горы - Линда" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н ПО СЭС от 13.05.2016. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ № 160 "Семёновская-Шалдеж" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (10.47 км) | G_NNE-00369-000 | 1961 | 54.25 | 2.231 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ № 160 "Семёновская-Шалдеж" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н ПО СЭС от 24.05.2016. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция Отпайки от ВЛ 110 кВ №164 "Быструха - Урень" до ПС "Шеманиха" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (0.33 км) | G_NNE-00370-000 | 1968 | 54.16 | 3.878 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ №164 "Быструха - Урень" до ПС "Шеманиха" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н ПО СЭС от 25.05.2016. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Радуга-Выкса-2" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (7.45 км) | G_NNE-00373-000 | 1965 | 50 | 1.96 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ "Радуга-Выкса-2" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н ПО ЮЭС от 17.07.2016. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Выкса-Досчатое" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (0.6 км) | G_NNE-00374-000 | 1969 | 44.63 | 3.581 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ "Выкса-Досчатое" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н ПО ЮЭС от 18.08.2016. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Досчатое-Змейка" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (5.4 км) | G_NNE-00375-000 | 1934 | 50 | 1.292 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ "Досчатое-Змейка" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н ПО ЮЭС от 21.07.2016. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ № 3521 "БОЭМЗ-Гриденинская" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (15.7 км) | G_NNE-00379-000 | 1936 | 50 | 3.045 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ № 3521 "БОЭМЗ-Гриденинская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н ПО БЭС от 25.05.2016. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №9Ц "НГТЭЦ-Восточная" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса (2,5 км)). Протяженность 3.05 км | G_NNE-00384-000 | 1957 | 43.83 | 1.535 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ №9Ц "НГТЭЦ-Восточная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н ПО КЭС от 17.05.2016. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Работки-Прокошево" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (0.28 км) | G_NNE-00386-000 | 1974 | 54.31 | 1.195 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Работки-Прокошево" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н ПО КЭС от 31.05.2016. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Воротынец-Фокинская низина 2" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (0.53 км) | G_NNE-00389-000 | 1960 | 52.58 | 1.373 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Воротынец-Фокинская низина 2" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н ПО КЭС от 31.05.2016. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №3502 "Линда - Чистое Поле"(полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (1.1 км) | G_NNE-00391-000 | 1958 | 45.77 | 1.637 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ №3502 "Ли а - Чистое Поле | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н ПО СЭС от 12.05.2016. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №3503 "Быструха - Лесной Курорт"(полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (10.07 км) | G_NNE-00392-000 | 1973 | 43.48 | 3.109 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ №3503 "Быструха - Лесной Курорт" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н ПО СЭС от 27.05.2016. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №3517 "Сысуево - Ленинская" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (7.4 км) | G_NNE-00396-000 | 1995 | 50.28 | 1.237 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ №3517 "Сысуево - Ленинская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н ПО СЭС от 20.05.2016. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №3520 "Восход - Лапшанга" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (12.8 км) | G_NNE-00398-000 | 1968 | 31.507 | 3.234 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ №3520 "Восход - Лапшанга" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н ПО СЭС от 30.05.2016. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ"Филинское-Родиониха" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса (2 км)). Протяженность 7,68 км | G_NNE-00403-000 | 1964 | 53.74 | 3.277 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ"Филинское-Родиониха" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н ПО ЮЭС от 02.07.2016. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ"П\я 40-Нарышкино" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса)(полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (12.7 км) | G_NNE-00407-000 | 1958 | 54.32 | 4.047 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ"П\я 40-Нарышкино" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н ПО ЮЭС от 28.08.2016. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ № 3509 "Сицкая-Катунская" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (9.8 км) | G_NNE-00534-000 | 1972 | 45.97 | 1.309 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ № 3509 "Сицкая-Катунская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н ПО БЭС от 20.05.2016. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС "Кировская" ф. 626 - РП-28 I СШ (СМР) | H_NNE-00593-000 | 1959 | 39.48 | 1.55 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ ПС "Кировская" ф. 626 - РП-28 I СШ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 20.04.2016 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ Л-1003 от ПС Сергач отпайка на ТП 101. Производственное отделение Сергачские электрические сети. Программа по выносу ВЛ с территории детских учреждений. Протяженность 0.25км | H_NNE-00794-000 | 1972 | 92.6 | 10.6736 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Л-1003 от ПС Сергач отпайка на ТП 101 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей). Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 30.06.2020 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-10кВ 1007, 1021 ПС Митино (4.767 км) | H_NNE-00822-000 | 1951 | 90 | 3.29 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Л-1021 от ПС "Митино" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, улучшение качества напряжения | - | -
6.2.2.1 | Строительство ВЛ 6 кВ ВЛ 605 ПС Вача (2.9 км),строительство СТП (3* 0.025МВА), Строительство ВЛ 0.4 кВ (0.4 км), демонтаж ВЛ 0.4 кВ (1.28 км) | H_NNE-00826-000 | 1951 | 88.89 | 3.88 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 605 от ПС Вача | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. АКТ ТО ПО "ЮЭС" от 12.08.2016 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер № 1004 ПС "Борская" (3,051 км) | I_NNE-01110-000 | 1965 | 47.47 | 0.1526 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ фидер № 1004 ПС "Борская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 04.07.2014 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция. Переустройство ВЛ-6 кВ в пролетах опор №1-2 ТП-4300 - ТП-4385 Приокского РЭС ПО Центральные электричекие сети. Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ООО "Старт-Строй" №521001023 от 09.06.2017. Протяженность 0.11 км | I_NNE-01124-000 | 1959 | 84.88 | 0.1397 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ ТП-4300 - ТП-4385 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция. Переустройство ЛЭП 0.4-6кВ от ТП 338 - РП 88 ф.88-17 и ЛЭП 0.4-6кВ кВ ТП 1 - ТП338 ПО Центральные электрические сети. Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ООО "ЗЕФС-ЭНЕРГО" № 521001026 от 14.07.2017. 0,06 км | I_NNE-01125-000 | 2007 | 76.35 | 0.578 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЛЭП 6кВ от ТП 338 - РП 88 ф.88-17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция. Переустройство ЛЭП-6кВ от ПС Артемовская, ф.611. ПО Кстовские электрические сети. Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ООО "Инградстрой" №521001219 . Протяженность 1.349 км | I_NNE-01126-000 | 1951 | 90.36 | 5.484 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЛЭП-6кВ от ПС Артемовская ф.611 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция. Переустройство ВЛ-0,4 кВ с выносом опоры № 1 ТП-3484 Сормовского РЭС ПО Центральные электрические сети. Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя "Федотов О.Ю" №521001213 от 16.06.2017г. Протяженность 0.03 км | I_NNE-01127-000 | 1949 | 85.58 | 3.0308 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3484 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция. Переустройство ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор № 15-16-17-19 ТП-3044 Сормовского РЭС ПО Центральные электрические сети. Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя "Дорохин Егор Сергеевич"№521000956 от 28.06.2017г. Протяженность 0,05 км | I_NNE-01128-000 | 1963 | 92.42 | 0.2781 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция. Переустройство КЛС ПС "Нагорная" - ПС "Мыза" ПО Центральные электрические сети. Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ООО "Старт-Строй" № 521002287 от 26.07.2017 . Протяженность 0.48 км | I_NNE-01130-000 | 1969 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛС ПС Нагорная - ПС Мыза | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция. Переустройство ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор №1-13-15, №13-14 ТП-146 Нагорного РЭС ПО Центральные электрические сети. Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ООО "ЭлитСтрой" №521001899 от 20.06.2017г. Протяженность 0.11 км | I_NNE-01131-000 | 1937 | 82.28 | 0.713 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП-146 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция. Переустройство КЛ-10 кВ ЗТП №47 - ЗТП № 97 и КЛ-10 кВ ЗТП № 157 – ЗТП № 174 Л-1020 ПС «Арзамас». ПО Арзамасские электрические сети. Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя "ЖСПК №88" №521002788 от 27.07.2017. Протяженность 0.279 км | I_NNE-01132-000 | 1965 | 87.68 | 0.9982 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10 кВ ЗТП №47 - ЗТП № 97 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция. Переустройство участка ВЛ 0.4кВ от ТП-30. ПО Арзамасские электрические сети. Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя АМКУ "Стройгород" №521004451 от 04.08.2017 . Протяженность 0.09 км | I_NNE-01133-000 | 1958 | 88.52 | 0.267 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0.4кВ от ТП-30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №169 от ПС "Урень" до ПС "Ветлуга" - 2 этап участок линии от оп. № 111 до ПС "Ветлуга" (20,21 км) | I_NNE-01219-000 | 1964 | 47.68 | 17.8727 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110кВ №169 ПС Урень - ПС Ветлуга. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 10.08.2016. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ фидер № 1004 ПС "Борская" (2,039 км) | I_NNE-01232-000 | 1965 | 47.47 | 0.1526 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10 кВ фидер № 1004 ПС "Борская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО " Семеновские ЭС" от 04.07.2014 | + | -
6.2.2.1 | Комплексная реконструкция распределительной сети 6кВ от ПС Левобережная. Реконструкция ВЛ-635, ВЛ-643, ВЛ-649, ВЛ-641 с заменой провода на СИП-3 (43,425 км). | I_NNE-01234-000 | 1968 | 47.49 | 0.2727 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-635-643-649-641 от ПС 110 Левобережная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики.Письмо Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 14.06.2018 №1108. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 28.04.2015 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция. Переустройство ВЛ-0.4 кВ фидер №6 ТП №41 Л-1003 ПС "Арзамас".ЛЭП-0.4 кВ от ЛЭП-0.4 кВ фидер №4 ТП №31 Л-1005 ПС "Арзмас". Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ЗАО "Физоптика"№521003543 от 23.10.17г . Протяженность 0,036 км | I_NNE-01245-000 | 1957 | 87.89 | 0.8628 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП №41 Ф-6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция. Переустройство КЛ-6 кВ ТП-4339-РП-40 ф.406 Приокского РЭС. Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ООО "Стандарт" №521007966 от 23.11.17г. Протяженность 0.34 км | I_NNE-01246-000 | 1957 | 32.58 | 0.4456 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ ТП-4339-РП-40 ф.406 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ с прокладкой до БКТП 6/0,4 кВ ТП-287. Реконструкция КЛ-0.4 кВ с прокладкой до БКТП 6/0,4 кВ ТП-287 Нагорного РЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ООО "МежСтройКомплекс" № 521001915 от 13.11.2017 . Протяженность 1.944 км | I_NNE-01247-000 | 1972 | 93.75 | 1.2172 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 6 кВ от ТП-278-2-ТП287 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей), исполнение ст. 779 ГК РФ | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ с заменой на КЛ-6 кВ в пролетах опор №10-11-12 ВЛ-6 кВ ф.607 ПС Молитовская - РП-28 Заречного РЭС ПО ЦЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ООО "Строй-Компани-НН"№521003590 от 14.12.2017г. Протяженность 0.155 км | I_NNE-01251-000 | 1959 | 86.34 | 3.4497 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ от ф.607 ПС Молитовская - РП 28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей), исполнение ст. 779 ГК РФ | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция. Переустройство ВЛ 6 кВ ТП-1025 - ТП-1040 в пролетах опор №1-2-3-4-5 Борского РЭС ПО ДЭС. Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ООО "ИСК "БОР-СИТИ"№521006381 от 18.12.2017г. Протяженность 0.35 км | I_NNE-01252-000 | 1957 | 96.83 | 0.0003 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ ТП-1025 - ТП-1040 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция. Переустройство КЛ-10 кВ РП-24 - ПС Печерская ф.1005, КЛ-10 кВ РП-47 - ПС Кузнечиха ф.1010, КЛ-10 кВ РП-47 - ПС Кузнечиха ф.1011 Приокского РЭС ПО ЦЭС (Переустройство).Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя "Волго-Вятское ГУ Центрального Банка Российской Федерации" №521011224 от 29.12.2017г. | I_NNE-01253-000 | 1989 | 82.16 | 5.725 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10 кВ РП-24 - ПС Печерская ф.1005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Комплексная Реконструкция распределительной сети 10 кВ от ПС «Буревестник» Автоматизация распределительной сети с установкой реклоузеров (15 шт.) и ИКЗ (243 ед.) | I_NNE-01266-000 | 1979 | 93.82 | 1.2772 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №1003- №1008- №1011 от ПС "Буревестник" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Письмо Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 14.06.2018 №1108 | - | -
6.2.2.1 | Комплексная реконструкция распределительной сети 6кВ от ПС Левобережная. Автоматизация распределительной сети с установкой реклоузеров 6 кВ.(18 шт.). | I_NNE-01270-000 | 1968 | 47.49 | 0.2727 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ №635-№641-№643-№649 от ПС "Левобережная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Письмо Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 14.06.2018 №1108 | - | -
6.2.2.1 | Комплексная Реконструкция распределительной сети 10 кВ от ПС «Буревестник». Замена провода на СИП-3 (6,111 км). | I_NNE-01272-000 | 1979 | 93.82 | 1.2772 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №1003-№1008-№1011 от ПС "Буревестник" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Письмо Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 14.06.2018 №1108 | - | -
6.2.2.1 | Комплексная Реконструкция распределительной сети 10 кВ от ПС «Выездное». Замена провода на СИП-3 (8 км), СИП-2 (0,2 км). | I_NNE-01273-000 | 1977 | 85.57 | 2.3113 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №1001-№1002-№1003-№1004-№1005-№1006-№1008-№1010 от ПС "Выездное" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики.Письмо Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 14.06.2018 №1108 | - | -
6.2.2.1 | Комплексная Реконструкция и автоматизация распределительной сети 10 кВ от ПС «Дальнее константиново». Замена провода на СИП (34,55 км). | I_NNE-01274-000 | 1987 | 83.7 | 3.1179 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №1201- №1208- №1013 от ПС"Дальнее Константиново" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети. Письмо Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 14.06.2018 №1108 | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ Ф-304 РП №30 - ТП №1121 Борского РЭС. Производственное отделение Дзержинские электрические сети (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя "Петросян Эдуард Владимирович" №521004932 от 17.01.2018г. Протяженность 0.1 км | I_NNE-01281-000 | 1975 | 75 | 1.0746 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 6 кВ Ф-304 РП №30 - ТП №1121 Борского РЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция участков КЛ 6 кВ РП-7 - ПС Западная ф. 614Б, КЛ 6 кВ РП-7 - ПС Западная ф. 615А, КЛ 6 кВ РП-7 - ПС Западная ф. 615Б, КЛ 6 кВ РП-4 - ПС Западная ф. 608Б, КЛ 6 кВ РП-4 - ПС Западная ф. 610Б Дзержинского РЭС. Производственное отделение Дзержинские электрические сети (Переустройство) Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ООО "Уютный" №521002875 от 01.03.2018г Протяженность 0.381 км | I_NNE-01282-000 | 1972 | 75 | 10.0913 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 6 кВ РП-7 - ПС Западная ф. 614Б- ф. 615А- ф. 615Б -КЛ 6 кВ РП-4 -ф. 608Б- КЛ 6 кВ РП-4 - ПС Западная ф. 610Б | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0.4 кВ Ф-300 от опоры 305 ТП-75 ЦРП Балахнинского РЭС. Производственное отделение Балахнинские электрические сети (Переустройство) Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя "ИП Большаков Олег Алексеевич" № 521004241 от 23.01.2018. Протяженность 0.1 км | I_NNE-01283-000 | 1967 | 92.96 | 0.1798 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0.4 кВ Ф-300 ТП-75 ЦРП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей). Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 30.03.2018 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ-0.4 кВ Ф-100 и Ф-800 от ТП-43 ВЛ-619 РП-4 ВЛ-611 ЦРП Балахнинского РЭС ПО БЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ООО "Альбатрос" № 521005549 от 08.02.2018. Протяженность 0.03 км | I_NNE-01328-000 | 1958 | 81.69 | 0.7595 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0.4 кВ Ф-100 и Ф-800 от ТП-43 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей). Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 28.08.2015 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0.4 кВ от опоры №1 ТП-325 Нагорного РЭС ПО ЦЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя "ЧОУ РО "НЕРПЦ (МП)" Нижегородская православная гимназия" №521015405 от 20.04.2018г. Протяженность 0.05 км | I_NNE-01329-000 | 1947 | 88.68 | 0.1045 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0.4кВ от ТП-325 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ф.611 РП-48 - ПС Свердловская Нагорного РЭС ПО ЦЭС. (Переустройство) Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ООО ИК "Подкова" №521011996 от 24.04.2018 . Протяженность 0.18 км | I_NNE-01330-000 | 1969 | 66.74 | 13.27 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 6 кВ ф.611 РП-48 - ПС Свердловская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0.4 кВ от ТП-236 ф-4 Нагорного РЭС ПО ЦЭС в пролетах опор 2-5 с заменой на КЛ-0.4 кВ. (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя "Сергеенковой Ю.К." №521011607 от 08.05.18г. Протяженность 0.17 км | I_NNE-01336-000 | 1949 | 84.51 | 1.1022 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП-236 ф.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0.4 кВ фидер № 1 от ЗТП № 807 ВЛ-604 ПС «Первомайск» Первомайского РЭС ПО АЭС. (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя "Сарычева А.А." №521013521 от 15.05.18г. Протяженность 0.019 км | I_NNE-01337-000 | 1969 | 90.06 | 3.0274 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП-807 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ с прокладкой от БКТП 6/0,4 кВ ТП-130 до точки врезки в КЛ-6 кВ к ТП-648. Реконструкция КЛ-0.4 кВ с прокладкой до БКТП 6/0,4 кВ ТП-130 Нагорного РЭС ПО ЦЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ООО "Стройинвест-52" №521011575 от 21.06.2018. Протяженность 0.115 км | J_NNE-01353-000 | 1970 | 75 | 0.3848 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ от ТП-130 до точки врезки в КЛ-6 кВ ТП-648 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от БКТП 6/0,4 кВ ТП-130 Нагорного РЭС ПО ЦЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ООО "Стройинвест-52" №521011575 от 21.06.2018. Протяженность 0.045 км | J_NNE-01354-000 | 1936 | 75.09 | 0.1798 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП-130 ф.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП-53 Нагорного РЭС ПО ЦЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ООО "Стройинвест-52" №521011575 от 21.06.2018. Протяженность 0.049 км | J_NNE-01355-000 | 1959 | 74.51 | 0.4442 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП-53 фидер 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция с установкой ВЧ заградителя на отпайке ВЛ 110кВ ГЭС-Пучеж в сторону ПС Губцевская – 1 шт. | I_NNE-01356-000 | 1997 | 89.24 | 4.5399 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110кВ ГЭС-Пучеж | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Программы, направленные на повышение качества функционирования распределительного электросетевого комплекса утвержденные органами управления Общества в соответствии с полномочиями и Уставом. Устранение замечаний от АО "СО ЕЭС" от 25.09.2018 № В32-II-3-19-6938 в части включения мероприятий по основному электротехническому оборудованию | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1011 ПС Дивеево, ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС Елизарьево Дивеевского РЭС ПО ЮЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ГУ МВД России по Нижегородской области № 521009543 от 12.07.2018 . Протяженность 0.58 км | J_NNE-01357-000 | 1980 | 93.11 | 8.1973 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-1002 от ПС Елизарьево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция участков КЛ 6 кВ РП-55 - ПС Левинка ф. 607, КЛ 6 кВ РП-55 - ПС Левинка ф. 622, КЛ 6 кВ РП-58 - ПС Левинка ф. 622 Сормовского РЭС ПО ЦЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя АО «Газпромнефть-Северо-Запад» № 521003317 от 25.09.20118 . Протяженность 0.27 км | J_NNE-01358-000 | 1990 | 87.5 | 7.47 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 6 кВ РП-55 - ПС Левинка ф. 607 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ -1012 ПС "Княгинино" с заменой деревянных опор на железобетонные (5,006 км) | J_NNE-01403-000 | 1962 | 54.73 | 7.6229 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Л-1012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н ПО СЭС от 01.03.2017. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 4386 - РП-2А Приокского РЭС ПО ЦЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ОАО «Нижегородский водоканал» № 521011632 от 30.03.2018 . Протяженность 0.045 км | J_NNE-01472-000 | 1960 | 81.25 | 0.3822 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ ТП 4386 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Арзамасского Городского" РЭС филиала "Нижновэнерго". Реконструкция ВЛ 6/10 кВ Л-1010 (22,44 км). | J_NNE-01496-001 | 1956 | 86.33 | 0.884 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Л-1010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. | - | -
6.2.2.1 | Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Арзамасского Городского" РЭС филиала "Нижновэнерго". Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.10 от ЗТП №100 (129 км). | J_NNE-01496-002 | 1956 | 87.97 | 0.552 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП № 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. | - | -
6.2.2.1 | Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Арзамасского Городского" РЭС филиала "Нижновэнерго". Реконструкция КЛ 10 кВ Л-1013 отходящая от ПС Арзамас, ПС Березовская, ПС КС-6 (38,88 км). | J_NNE-01496-003 | 1956 | 78.28 | 4.059 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Л-1013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. | - | -
6.2.2.1 | Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Арзамасского Городского" РЭС филиала "Нижновэнерго". Реконструкция КЛ 10 кВ Л-1009 отходящая от ПС Орбита, РП-10, РП-11 (37,7 км). | J_NNE-01496-004 | 1956 | 78.28 | 4.059 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Л-1009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. | - | -
6.2.2.1 | Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Арзамасского Городского" РЭС филиала "Нижновэнерго". Реконструкция КЛ 10 кВ Л-1012 отходящая от РП-12, РП-13, РП-14 (21,3 км). | J_NNE-01496-005 | 1956 | 78.28 | 4.059 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Л-1012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. | - | -
6.2.2.1 | Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Арзамасского Городского" РЭС филиала "Нижновэнерго". Реконструкция КЛ 10 кВ Л-1020 отходящая от РП-2, РП-3, РП-4 (23,3 км). | J_NNE-01496-006 | 1956 | 78.28 | 4.059 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Л-1020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. | - | -
6.2.2.1 | Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Арзамасского Городского" РЭС филиала "Нижновэнерго". Реконструкция КЛ 10 кВ Л-1005 отходящая от РП-8, РП-9, ЦРП (28,14 км). | J_NNE-01496-007 | 1956 | 78.28 | 4.059 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Л-1005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. | - | -
6.2.2.1 | Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 кВ "Арзамасского Городского" РЭС филиала "Нижновэнерго". Реконструкция КЛ 10 кВ ф.203 отходящая от РП-5, РП-7, ЗТП-200, ЗТП-236 (25,2 км). | J_NNE-01496-008 | 1956 | 78.28 | 4.059 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | фидер № 203 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. | - | -
6.2.2.1 | Модернизация ЛЭП 1001 ПС Арзамас с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (5 шт.), разъединителей с моторным приводом (19 шт.), разъединителей с ручным приводом (19 шт.), монтажом ИКЗ (40шт.), выключателей нагрузки (2шт), ПКУ 10 кВ (30 шт.). | J_NNE-01497-100 | 1967 | 87.75 | 4.1572 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Л-1001 ПС Арзамас | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. Повышение качества электроснабжения потребителей, снижения коммерческих и технических потерь в сети, снижения количества аварий и сокращения времени их устранения на территории Арзамасского района Нижегородской области | - | -
6.2.2.1 | Модернизация ЛЭП 1005 ПС Чернуха с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера ( 4шт), разъединителей с моторным приводом (15 шт.), разъединителей с ручным приводом (27 шт.), монтажом ИКЗ (14шт.), ПКУ 10 кВ (16 шт.) | J_NNE-01497-101 | 1992 | 93.78 | 5.6652 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Л-1005 ПС Чернуха | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. Повышение качества электроснабжения потребителей, снижения коммерческих и технических потерь в сети, снижения количества аварий и сокращения времени их устранения на территории Арзамасского района Нижегородской области | - | -
6.2.2.1 | Модернизация ЛЭП 1006 ПС Березовская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителей с моторным приводом (10 шт.), разъединителей с ручным приводом (14 шт.), монтажом ИКЗ (19 шт.), выключателей нагрузки (4шт), ПКУ 10 кВ (21 шт.). | J_NNE-01497-102 | 1968 | 88.73 | 5.7479 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Л-1006 ПС Березовская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. Повышение качества электроснабжения потребителей, снижения коммерческих и технических потерь в сети, снижения количества аварий и сокращения времени их устранения на территории Арзамасского района Нижегородской области | - | -
6.2.2.1 | Модернизация ЛЭП 1008 ПС Новоселки с установкой разъединителей с моторным приводом (7 шт.), разъединителей с ручным приводом (13 шт.), монтажом ИКЗ (20 шт.), ПКУ 10 кВ (13 шт.), УШЗ (2шт.). | J_NNE-01497-103 | 1957 | 90.28 | 2.4971 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Л-1008 ПС Новоселки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. Повышение качества электроснабжения потребителей, снижения коммерческих и технических потерь в сети, снижения количества аварий и сокращения времени их устранения на территории Арзамасского района Нижегородской области | - | -
6.2.2.1 | Комплексная реконструкция и автоматизация распределительной сети ЛЭП 1001 ПС Арзамас. ВЛ 0,4-10 кВ. (39.6 км ВЛ-10 кВ, 14 км ВЛ-0.4 кВ) | J_NNE-01497-104 | 1967 | 87.75 | 4.1572 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Л-1001 ПС Арзамас | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. Повышение качества электроснабжения потребителей, снижения коммерческих и технических потерь в сети, снижения количества аварий и сокращения времени их устранения на территории Арзамасского района Нижегородской области | - | -
6.2.2.1 | Комплексная реконструкция и автоматизация распределительной сети ЛЭП 1005 ПС Чернуха. ВЛ 0,4-10 кВ. (19.6 км ВЛ-10 кВ, 15 км ВЛ-0.4 кВ) | J_NNE-01497-105 | 1992 | 93.78 | 5.6652 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Л-1005 ПС Чернуха | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. Повышение качества электроснабжения потребителей, снижения коммерческих и технических потерь в сети, снижения количества аварий и сокращения времени их устранения на территории Арзамасского района Нижегородской области | - | -
6.2.2.1 | Комплексная реконструкция и автоматизация распределительной сети ЛЭП 1006 ПС Березовская. ВЛ 0,4-10 кВ. (18.2 км ВЛ-10 кВ, 9.8 км ВЛ-0.4 кВ) | J_NNE-01497-106 | 1968 | 88.73 | 5.7479 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Л-1006 ПС Березовская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. Повышение качества электроснабжения потребителей, снижения коммерческих и технических потерь в сети, снижения количества аварий и сокращения времени их устранения на территории Арзамасского района Нижегородской области | - | -
6.2.2.1 | Комплексная реконструкция и автоматизация распределительной сети ЛЭП 1008 ПС Новоселки. ВЛ 0,4-10 кВ. (13.4 км ВЛ-10 кВ, 15 км ВЛ-0.4 кВ) | J_NNE-01497-107 | 1957 | 90.28 | 2.4971 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Л-1008 ПС Новоселки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. Повышение качества электроснабжения потребителей, снижения коммерческих и технических потерь в сети, снижения количества аварий и сокращения времени их устранения на территории Арзамасского района Нижегородской области | - | -
6.2.2.1 | Комплексная реконструкция и автоматизация распределительной сети ЛЭП 1001 ПС Арзамас. КЛ 10 кВ. (1.5 км) | J_NNE-01497-108 | 1967 | 87.75 | 4.1572 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Л-1001 ПС Арзамас | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. Повышение качества электроснабжения потребителей, снижения коммерческих и технических потерь в сети, снижения количества аварий и сокращения времени их устранения на территории Арзамасского района Нижегородской области | - | -
6.2.2.1 | Комплексная реконструкция и автоматизация распределительной сети ЛЭП 1006 ПС Березовская. КЛ 10 кВ. (0.5 км) | J_NNE-01497-109 | 1968 | 88.73 | 5.7479 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Л-1006 ПС Березовская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части цифровизации электрических сетей. Повышение качества электроснабжения потребителей, снижения коммерческих и технических потерь в сети, снижения количества аварий и сокращения времени их устранения на территории Арзамасского района Нижегородской области | - | -
6.2.2.1 | Установка быстродействующих защит на транзите ВЛ 110 кВ Семёновская-Шалдеж-Воскресенск-Мелковка | J_NNE-01528-000 | 1987 | 34.45 | 3.2342 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110кв № 160 Семёновская-Шалдеж | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Программы, направленные на повышение качества функционирования распределительного электросетевого комплекса утвержденные органами управления Общества в соответствии с полномочиями и Уставом. Проект реконструкции Нижегородской ГЭС. 2016 г. Том 1894-0ИОС 5.1. Организация ВЧ канала для ВЧ защиты. | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-1, ф-2 от КТП-430 ЛЭП-1005 ПС «Хмелевицы» и ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП-440 ЛЭП-1004 ПС «Хмелевицы» Шахунского РЭС Уренских электрических сетей (переустройство). Вынос сетей из зоны строительства автомобильной дороги для заявителя ООО "Дорожник" № 521029063 от 03.12.2018 . Протяженность 0.36 км | J_NNE-01531-000 | 1978 | 87.53 | 1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ф-1- ф-2 от КТП-430 ЛЭП-1005 ПС «Хмелевицы» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1229 ф-1 и ф-2 и ВЛ-10 кВ ЛЭП-1002 ПС «Пильна» отп. на ТП-158 пролет оп. №1-9 Пильнинского РЭС Сергачских электрических сетей (переустройство). Вынос сетей из зоны реконструкции автомобильной дороги для заявителя ООО "Пильна" №521029064 от 03.12.2018 . Протяженность 1.32 км | J_NNE-01532-000 | 1974 | 92.16 | 1.935 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1229 ф-1 и ф-2 - ВЛ-10 кВ ЛЭП-1002 ПС «Пильна» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Модернизация ВЛ 10 кВ с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (167 шт.) | J_NNE-01600-005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение непрерывной наблюдаемости энергообъектов и передачи технологической информации на все уровни принятия решений (ДП РЭС, ОДС ПО) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция участков КЛ-6 кВ: ТП 2015 – ТП 2055, ТП 2340-1 – РП 40 ф. 401, ТП 2340-2 – РП 40 ф. 404, ф. 603 РП 9 – ПС Ленинская, ф. 619 РП 9 – ПС Ленинская, ТП 2340 -1 – ТП 2865, ТП 2340 -2 – ТП 2865. Реконструкция участков КЛ-0.4 кВ: от ТП 2340 до д/с № 325, от ТП 2015 до д/с № 325, от ТП 2340 ф.7 до ВРУ-95, от ТП 2340 ф.8 до ВРУ-94 , от ТП 2340 ф.9 до ВРУ-94,от ТП 2340 ф.11 до ВРУ-95Заречного РЭС ПО ЦЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ООО "СТЭКОМ" №521005595 от 27.05.2019г. Протяженность 1.438 км | J_NNE-01714-000 | 1962 | 75 | 5.3147 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ от ТП 2015 – ТП 2055 -ТП 2340-1 – РП 40 ф. 401 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0.4 кВ Ф-1 и Ф-3 в пролетах опор 5-7 ТП-16 ВЛ-6 кВ ф-612 ПС 110 кВ Рубин Кстовского РЭС ПО КЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ООО "Строй-Трейд" №521008599 от 21.05.2019г. Протяженность 0.055 км | J_NNE-01715-000 | 1953 | 93.49 | 3.7275 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0.4 кВ Ф-1 и Ф-3 в пролетах опор 5-7 ТП-16 ВЛ-6 кВ ф-612 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0.4 кВ Ф-1 в пролетах оп.13-14 КТП-257 ВЛ-10 кВ Ф.1008 ПС 110 кВ Новоселки Арзамасского сельского РЭС ПО АЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя "Гришин С.В."№521033612 от 25.04.2019г. Протяженность 0.025 км | J_NNE-01716-000 | 1979 | 91.61 | 0.1403 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0.4 кВ Ф-1 в пролетах оп.13-14 КТП-257 ВЛ-10 кВ Ф.1008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ ф-3 в пролетах оп.1-6 от КТП - 282 путем выполнения совместного подвеса с ВЛ-10 кВ Л-1002 ПС Панфилово.Арзамасский сельский РЭС (переустройство) Протяженность 0.223 км. На основании договора с Администрацией Шатовского сельсовета № 521037003 от 24.06.2019 г. | J_NNE-01721-000 | 1968 | 69.06 | 0.232 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0.4 кВ ф-3 в пролетах оп.1-6 от КТП - 282 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция сети 6-0,4 кВ в части строительства КЛ-6 кВ от ТП-3547 до врезки в КЛ 6-кВ ТП-3544 – ТП-3498, КЛ-6 кВ от ТП-3413 до врезки в КЛ 6-кВ РП-32 –ТП-3498 и КЛ 0,4 кВ от ТП-3202 до опоры №2 ВЛ-0,4 кВ ТП-3498 Сормовского РЭС ПО ЦЭС (0,54 км) Договор с ООО"Нижегородская девелоперская компания" №521005595 от 27.05.2019 г. (Переустройство)" | J_NNE-01722-000 | 1963 | 78.62 | 5.4287 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ от ТП-3547 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-6 кВ № 621 ПС 110 кВ Алешинская с заменой участка ВЛ-6 кВ от оп.77 до оп.1/2 на КЛ-6 кВ Балахнинского РЭС ПО БЭС. (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя Миляковой И.В. № 521026679 от 05.07.2019. Протяженность 0.085 км | J_NNE-01801-000 | 1966 | 91.04 | 0.4746 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЛЭП-6 кВ № 621 от ПС 110 кВ Алешинская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-6 кВ от РП -26 ф. 2612 до ТП-552 с заменой участка ВЛ-6 кВ от оп.5 до оп.8 на КЛ-6 кВ Нагорного РЭС ПО ЦЭС. (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя Лазориной О.В. № 5221007154 от 09.07.2019. Протяженность 0.155 км | J_NNE-01802-000 | 1951 | 91.56 | 1.0788 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6кВ РП-26 ф.2612- ТП-552 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0.4 кВ в части замены ВЛ-0.4 кВ от ТП-2792 до опоры №13 на КЛ-0.4 кВ Заречного РЭС ПО ЦЭС. (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ООО "Синн Групп"№ 521033290 от 20.08.2019. Протяженность 0.213 км | J_NNE-01803-000 | 1963 | 91.67 | 0.8792 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0.4 кВ от ТП 2792 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ РП 89 ф. 891-ТП 3473 в пролетах опор 27-30 Сормовского РЭС ПО ЦЭС. (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя АО "Интраст НН" № 521039849 от 19.08.2019. Протяженность 0.26 км | J_NNE-01804-000 | 1979 | 93.87 | 1.7981 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ РП 89 ф.891 - ТП 3473 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ-10 кВ ф.1014 ПС Дивеево в пролетах оп. 43-46, ф.1002 ПС Елизарьево в пролетах оп. 5-15 с отп. на ТП-61038А, ТП-61047А, ТП-61181, ТП-61224 и в пролетах оп. 8-9 отп. на ТП-61009А и пролетах оп.1-2 отп. на ТП-61237 Дивеевского РЭС ПО ЮЭС. (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя УКС и архитектуры Дивеевского муниципального района № 521039408 от 12.08.2019. Протяженность 1.027 км | J_NNE-01806-001 | 1984 | 80.68 | 1.0091 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.1014 ПС Дивеево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ в пролетах оп.38-40 ф.2 ТП-61108, в пролетах оп.23-24 ф.4 ТП-61226, в пролетах оп.26-27 ф.1 ТП-61210 Дивеевского РЭС ПО ЮЭС. (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя УКС и архитектуры Дивеевского муниципального района № 521039408 от 12.08.2019. Протяженность 0.162 км | J_NNE-01806-002 | 1977 | 85.84 | 0.0004 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0.4 кВ Ф-2 от ТП-61108 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ Л-2-03 РП-2 ЛЭП-606 ПС Выкса в пролетах оп.46-52 Выксунского РЭС ПО ЮЭС. (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя Администрация г.о.г. Выкса № 521037071 от 01.07.2019. Протяженность 0.28 км | J_NNE-01807-000 | 1973 | 83.78 | 15.3534 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ Л-606 от ПС Выкса | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.2.2 | Модернизация распредсетей РП-4 ф.47 - РП-14 ф.47 г. Арзамас КЛ-10 кВ. Арзамасские электрические сети. Протяженность 5.456км. | G_NNE-00090-015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО " Арзамасские ЭС" от 18.08.2015 | + | -
6.2.2.2 | Модернизация распредсетей ЛЭП-6 кВ от РП-12 до РП-7 ф.129. Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Протяженность 13.74км. | G_NNE-00090-035 | 1967 | 41.3 | 4.47 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ от РП-12 до РП-7 ф.129. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 06.04.2016. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | + | -
6.2.2.2 | Модернизация с заменой провода опор для электроснабжение МУЗ Городецкая ЦРБ Бриляковская участковая больница. ВЛ-0.4кВ от ТП-248.(0.105км) | G_NNE-00092-010 | 1969 | 42 | 1.473 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0.4 кВ от ТП-248 ф.300 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
6.2.2.2 | Реконструкция защиты на ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ (ВЛ 196, ВЛ 194) (2 комплекта оборудования ) | F_NNE-00102-001 | 1957 | 76.52 | 0.94 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 196, ВЛ 194 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4.Обеспечение требований ПУЭ п.3.2.2, п 3.2.4 в части быстродействия и селективности. | - | -
6.2.2.2 | Противоаварийная автоматика на объектах 110 кВ (АРЛ ВЛ 110 кВ №124 ПС 110 кВ Кулебаки и ПС 110 кВ Павлово). (2 комплекта оборудования ) | F_NNE-00103-000 | 1994 | 33.34 | 2.4428 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ №124 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4. (Замена выработавших ресурс и устаревших устройств РЗА, аппаратуры ВЧ каналов, контрольных кабелей) | - | -
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ (ВЛ 1001 от ПС Выездное) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (6 шт.), разъединителей с ручным приводом (16 шт.), монтажом ИКЗ (16шт.),ПКУ (8 шт.). | J_NNE-01264-001 | 1966 | 94.06 | 7.3438 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 1001 от ПС Выездное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Письмо Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 14.06.2018 №1108 | - | -
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ (ВЛ 1002 от ПС Выездное) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителей с моторным приводом (6 шт.), разъединителей с ручным приводом (9 шт.), монтажом ИКЗ (15шт.),ПКУ (7 шт.). | J_NNE-01264-002 | 1957 | 94.03 | 6.8954 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 1002 от ПС Выездное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Письмо Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 14.06.2018 №1108 | - | -
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ (ВЛ 1003 от ПС Выездное) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителей с моторным приводом (4 шт.), разъединителей с ручным приводом (9 шт.), монтажом ИКЗ (11шт.),ПКУ (5 шт.). | J_NNE-01264-003 | 1972 | 90.02 | 4.2352 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 1003 от ПС Выездное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Письмо Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 14.06.2018 №1108 | - | -
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ (ВЛ 1004 от ПС Выездное) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (3 шт.), разъединителей с моторным приводом (13 шт.), разъединителей с ручным приводом (11 шт.), монтажом ИКЗ (20шт.),ПКУ (7 шт.). | J_NNE-01264-004 | 1988 | 89.69 | 3.9694 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 1004 от ПС Выездное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Письмо Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 14.06.2018 №1108 | - | -
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ (ВЛ 1005 от ПС Выездное) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (3 шт.), разъединителей с ручным приводом (9 шт.), монтажом ИКЗ (9 шт.),ПКУ (7 шт.). | J_NNE-01264-005 | 1977 | 93.93 | 5.3915 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 1005 от ПС Выездное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Письмо Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 14.06.2018 №1108 | - | -
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ (ВЛ 1006 от ПС Выездное) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (4 шт.), разъединителей с моторным приводом (6 шт.), разъединителей с ручным приводом (8 шт.), монтажом ИКЗ (8 шт.),ПКУ (2 шт.). | J_NNE-01264-006 | 1967 | 89.98 | 17.193 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 1006 от ПС Выездное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Письмо Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 14.06.2018 №1108 | - | -
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ (ВЛ 1008 от ПС Выездное) с установкой разъединителей с моторным приводом (4шт.), разъединителей с ручным приводом (11 шт.), монтажом ИКЗ (6 шт.),ПКУ (6 шт.). | J_NNE-01264-007 | 1977 | 89.54 | 2.9339 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 1008 от ПС Выездное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Письмо Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 14.06.2018 №1108 | - | -
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ (ВЛ 1010 от ПС Выездное) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (5 шт.), разъединителей с ручным приводом (5 шт.), монтажом ИКЗ (8 шт.),ПКУ (2 шт.). | J_NNE-01264-008 | 1992 | 93.5 | 2.925 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 1010 от ПС Выездное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Письмо Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 14.06.2018 №1108 | - | -
6.2.2.2 | Комплексная модернизация и автоматизация распределительной сети 10 кВ от ПС «Дальнее Константиново». Автоматизация распределительной сети с установкой реклоузеров (16 шт.). | I_NNE-01267-000 | 1987 | 83.7 | 3.1179 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №1201- №1208- №1013 от ПС "Дальнее Константиново" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети. Письмо Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 14.06.2018 №1108 | - | -
6.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.3.1 | Создание системы учета РРЭ (установка и модернизация приборов учета 0.4(0.2)кВ)-Установка приборов учета (5233 ТУ) | F_NNE-00117-001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | + | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение уровня потерь электрической энергии, возникающей при ее передаче по электрическим сетям, и совершенствование деятельности по организации учета электрической энергии во исполнение приказа Минэнерго РФ №887 от 26.09.17г.;Объем снижения потерь 77628.332 кВт.ч.;Оценка энергоэффективности 0.605374% к отпуску в сеть филиала;Внутренняя норма доходности 28.10%;Чистый дисконтированный доход 211337.482 тыс.руб. | - | -
6.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями от ТП 6-10 кВ Нижновэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2019 год (1-ф ПУ - 2719 шт., 3-ф ПУ ПВ -322 шт., 3-ф ПКВ - 36 шт., автоматизация точек - 3 077 шт.); | I_NNE-00117-085 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | + | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение уровня потерь электрической энергии, возникающей при ее передаче по электрическим сетям, и совершенствование деятельности по организации учета электрической энергии во исполнение приказа Минэнерго РФ №887 от 26.09.17г.;Объем снижения потерь 1493.810 кВт.ч.;Оценка энергоэффективности 0.012% к отпуску в сеть филиала;Внутренняя норма доходности 47.90%;Чистый дисконтированный доход 126076.971 тыс.руб. | - | -
6.2.3.1 | Установка тех. учета (0,4 кВ: 2020г.- 1776 ПУ, 1709 УСПД; 2021г. -0 ПУ, 2022г.- 0 ПУ, 2023г.- 0 ПУ, 2024г.- 0 ПУ) | I_NNE-00117-089 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализации мероприятий по установке приборов технического учета электроэнергии класса напряжения 0,4 кВ на вводах трансформаторных подстанций ТП 6 (10) кВ филиала "Нижновэнерго" и УСПД для организации автоматизированного сбора данных в единой автоматизированной системе учета в 2020г. Проект будет полностью завершен до 1 июля 2020 года в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ.;Объем снижения потерь 4263.000 кВт.ч.;Оценка энергоэффективности 0.033% к отпуску в сеть филиала;Внутренняя норма доходности 13.00%;Чистый дисконтированный доход 27805.889 тыс.руб. | - | -
6.2.3.1 | Развитие технического учета (0,4 кВ: 2020г.- 395 ПУ, 2021г. - 2423 ПУ, 2022г.- 1623 ПУ, 2023г.- 480 ПУ, 2024г.- 0 ПУ) | J_NNE-00117-101 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | + | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение оснащенности объектов электросетевого хозяйства интеллектуальными счетчиками технического учета электроэнергии, локализация потерь электроэнергии по уровням напряжения и объектам сети в целях повышения эффективности планирования мероприятий по их снижению;Объем снижения потерь 10883.850 кВт.ч.;Оценка энергоэффективности 0.028% к отпуску в сеть филиала;Внутренняя норма доходности 28.50%;Чистый дисконтированный доход 135286.847 тыс.руб. | - | -
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ: 2020г.- 691 ПУ, 2021г. - 700 ПУ, 2022г.- 16550 ПУ, 2023г.- 16017 ПУ, 2024г.- 0 ПУ) | J_NNE-00117-102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 15.50%;Чистый дисконтированный доход 116360.173 тыс.руб. | - | -
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ: 2020г.- 691 ПУ, 2021г. - 803 ПУ, 2022г.- 3702 ПУ, 2023г.- 3752 ПУ, 2024г.- 0 ПУ) | J_NNE-00117-103 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 15.10%;Чистый дисконтированный доход 15236.681 тыс.руб. | - | -
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ: 2020г.- 17191 ПУ, 2021г. - 3695 ПУ, 2022г.- 4562 ПУ, 2023г.- 9826 ПУ, 2024г.- 27365 ПУ) | J_NNE-00117-105 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 17.40%;Чистый дисконтированный доход 21091.413 тыс.руб. | - | -
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ: 2020г.- 907 ПУ, 186 ТТ;, 2021г. - 815 ПУ, 578 ТТ; 2022г.- 744 ПУ, 483 ТТ; 2023г.- 2557 ПУ, 506 ТТ; 2024г.- 10815 ПУ) | J_NNE-00117-106 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 17.20%;Чистый дисконтированный доход 58298.668 тыс.руб. | - | -
6.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.3.2 | Создание системы учета РРЭ (установка и модернизация приборов учета 10(6)кВ) (690 ТУ) | F_NNE-00116-001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | + | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение уровня потерь электрической энергии, возникающей при ее передаче по электрическим сетям, и совершенствование деятельности по организации учета электрической энергии во исполнение приказа Минэнерго РФ №887 от 26.09.17г.;Объем снижения потерь 623.200 кВт.ч.;Оценка энергоэффективности 0.0049% к отпуску в сеть филиала;Внутренняя норма доходности 11.60%;Чистый дисконтированный доход 4715.516 тыс.руб. | - | -
6.2.3.2 | Установка высоковольтных пунктов учета э/энергии на ЛЭП 6-10 кВ Нижновэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 2019 год (ВПУ 6-10 кВ - 406 шт., автоматизация точек - 406 шт.); | I_NNE-00117-093 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | + | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение уровня потерь электрической энергии, возникающей при ее передаче по электрическим сетям, и совершенствование деятельности по организации учета электрической энергии во исполнение приказа Минэнерго РФ №887 от 26.09.17г.;Объем снижения потерь 3075.868 кВт.ч.;Оценка энергоэффективности 0.024% к отпуску в сеть филиала;Внутренняя норма доходности 56.60%;Чистый дисконтированный доход 59286.942 тыс.руб. | - | -
6.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6- 20 кВ: 2020г.- 119 ПУ, 2021г. - 112 ПУ, 2022г.- 163 ПУ, 2023г.- 158 ПУ, 2024г.- 0 ПУ) | J_NNE-00117-104 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 15.20%;Чистый дисконтированный доход 8567.953 тыс.руб. | - | -
6.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6- 20 кВ: 2020г.- 0 ПУ, 2021г. - 5 ПУ, 2022г.- 13 ПУ, 2023г.- 180 ПУ, 2024г.- 74 ПУ) | J_NNE-00117-107 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 16.80%;Чистый дисконтированный доход 330.555 тыс.руб. | - | -
6.2.3.2 | Замена устройства сбора передачи данных АИИСКУЭ на объектах оптового рынка электроэнергии (26 шт.) | J_NNE-01600-008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение уровня потерь электрической энергии, возникающей при ее передаче по электрическим сетям, и совершенствование деятельности по организации учета электрической энергии во исполнение приказа Минэнерго РФ №887 от 26.09.17г.;Внутренняя норма доходности 13.70%;Чистый дисконтированный доход 348.115 тыс.руб. | - | -
6.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.3.5 | Создание систем учета РРЭ (Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных 0.4 (0.2) кВ) (5581 ТУ,1909 УСПД) | G_NNE-00117-011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | + | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение уровня потерь электрической энергии, возникающей при ее передаче по электрическим сетям, и совершенствование деятельности по организации учета электрической энергии во исполнение приказа Минэнерго РФ №887 от 26.09.17г.;Объем снижения потерь 12068.160 кВт.ч.;Оценка энергоэффективности 0.0941119% к отпуску в сеть филиала;Внутренняя норма доходности 56.70%;Чистый дисконтированный доход 23343.785 тыс.руб. | - | -
6.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (0,4 кВ): 2020 г.- 389 УСПД ТП (кол-во ПУ, включаемых в систему - 3 890); 2021 г.- 2402 УСПД ТП (кол-во ПУ, включаемых в систему - 24020); 2022 г.- 1523 УСПД ТП (кол-во ПУ, включаемых в систему - 15230; 2023 г.- 480 УСПД ТП (кол-во ПУ, включаемых в систему - 4800; 2024 г.- 0 УСПД ТП) | J_NNE-00117-110 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Организация удаленного сбора данных с устанавливаемых в планируемом периоде счетчиков электроэнергии, а также создание инфраструктуры автоматизированной системы учета электроэнергии в целях последующего исполнения обязательств по обеспечению предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), установленной Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 21.00%;Чистый дисконтированный доход 425356.331 тыс.руб. | - | -
6.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.3.6 | Создание системы учета РРЭ (Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных 10(6)кВ) (1876 ТУ) | G_NNE-00116-011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | + | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение уровня потерь электрической энергии, возникающей при ее передаче по электрическим сетям, и совершенствование деятельности по организации учета электрической энергии во исполнение приказа Минэнерго РФ №887 от 26.09.17г.;Объем снижения потерь 306.376 кВт.ч.;Оценка энергоэффективности 0.0023892% к отпуску в сеть филиала;Внутренняя норма доходности 14.10%;Чистый дисконтированный доход 640.468 тыс.руб. | - | -
6.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 984.382 | нд | нд | 1150.212 | 3302.9 | 3302.9 | 1512 | 1512 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 820.682 | нд | нд | 911.843 | 2783.8 | 2783.8 | 1257.2 | 1257.2 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.4.1 | Монтаж GSM-сигнализации. Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Дзержинский РЭС. ТП-13 и ТП-437 | G_NNE-00118-011 | 1950 | 55.95 | 1.1082 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-13-437 | 20.27 | 19.12.2018 | 69 | 37.49 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж охранной сигнализации. ПС- 110 кВ Стрелка. Производственное отделение Центральные электрические сети. | G_NNE-00118-021 | 2014 | 11.89 | 3.3451 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС- 110 кВ Стрелка | 1.11 | 19.12.2018 | 3 | 9.44 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. Здание Городской РЭС Производственное отделение Арзамасские электрические сети. | G_NNE-00118-031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Доскино. Производственное отделение Дзержинские электрические сети. | G_NNE-00118-041 | 2011 | 33.48 | 34.6731 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Доскино " | 6.4 | 19.12.2018 | 69 | 4.498 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Павловская. Производственное отделение Кстовские электрические сети. | G_NNE-00118-051 | 1925 | 38.46 | 20.0294 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Павлово" | 27 | 19.12.2018 | 145 | 48.09 | 45 | 45 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Канавинская. Производственное отделение Центральные электрические сети. | G_NNE-00118-061 | 1968 | 28.83 | 9.0689 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6кВ "Канавинская " | 20.6 | 19.12.2018 | 70 | 0.798 | 71.5 | 71.5 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Мещерская. Производственное отделение Центральные электрические сети. | G_NNE-00118-071 | 1985 | 40.23 | 6.3017 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10/6 кВ "Мещерская" | 18.84 | 19.12.2018 | 81 | 0.737 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Спутник. Производственное отделение Центральные электрические сети. | G_NNE-00118-081 | 1988 | 25.06 | 0.3698 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6кВ "Спутник" | 20 | 19.12.2018 | 142 | 13.018 | 57 | 57 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. Здание Сормовский РЭС Производственное отделение Центральные электрические сети. | G_NNE-00118-091 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 110 кВ Зубилиха. Производственное отделение Семеновские электрические сети. | G_NNE-00118-121 | 1979 | 29.47 | 3.0535 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Зубилиха" | 0.95 | 19.12.2018 | 41 | 0.035 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение безопасности объектов энергетики (ФЗ от 21.07.2011 № 256) "О безопасности объектов ТЭК" | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 110 кВ Ситники. Производственное отделение Семеновские электрические сети. | G_NNE-00118-131 | 1988 | 36.84 | 1.5783 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Ситники" | 10.2 | 19.12.2018 | 44 | 3.237 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение безопасности объектов энергетики (ФЗ от 21.07.2011 № 256) "О безопасности объектов ТЭК" | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 110 кВ Полюс. Производственное отделение Сергачские электрические сети. | G_NNE-00118-141 | 1981 | 12.69 | 34.3859 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10кВ "Полюс" | 1.49 | 19.12.2018 | 26 | 0.035 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение безопасности объектов энергетики (ФЗ от 21.07.2011 № 256) "О безопасности объектов ТЭК" | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 110 кВ Строительная. Производственное отделение Сергачские электрические сети. | G_NNE-00118-151 | 1986 | 20.62 | 38.4357 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10кВ "Строительная" | 2.13 | 19.12.2018 | 36 | 0.189 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение безопасности объектов энергетики (ФЗ от 21.07.2011 № 256) "О безопасности объектов ТЭК" | - | -
6.2.4.1 | Монтаж охранной сигнализации. ПС- 110 кВ Бриляковская. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | G_NNE-00118-161 | 1955 | 60.25 | 6.7867 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Бриляковская" | 3.6 | 19.12.2018 | 39 | 0.563 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж охранной сигнализации. ПС- 35 кВ Елизарьево. Производственное отделение Южные электрические сети. | G_NNE-00118-171 | 1959 | 70.35 | 14.0249 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Елизарьево | 2.75 | 19.12.2018 | 73 | 7.56 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж охранной сигнализации. ПС- 110 кВ Выкса. Производственное отделение Южные электрические сети. | G_NNE-00118-181 | 1932 | 64.95 | 7.5268 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6кВ " Выкса " | 18.35 | 19.12.2018 | 63 | 1.09 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж охранной сигнализации. ПС- 110 кВ Дивеево. Производственное отделение Южные электрические сети. | G_NNE-00118-191 | 1971 | 77.64 | 29.9274 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Дивеево" | 7.76 | 19.12.2018 | 84 | 4.296 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. Здание Городецкий РЭС Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | G_NNE-00118-201 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы контроля и управления доступом. Здание Заречный РЭС Производственное отделение Центральные электрические сети. | G_NNE-00118-211 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Сейма-ПТФ. Производственное отделение Дзержинские электрические сети. | G_NNE-00118-221 | 1989 | 29.36 | 4.4518 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Сейма ПТФ" | 10 | 19.12.2018 | 43 | 5.022 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Богородская. Производственное отделение Кстовские электрические сети. | G_NNE-00118-231 | 1927 | 12.34 | 12.7878 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Богородская" | 18.7 | 19.12.2018 | 134 | 5.495 | 30 | 30 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. Здание Краснобаковский РЭС Производственное отделение Семеновские электрические сети. | G_NNE-00118-241 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Кварц. Производственное отделение Семеновские электрические сети. | G_NNE-00118-251 | 1981 | 61.09 | 1.7056 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС- 110 кВ Кварц. | 8.44 | 19.12.2018 | 91 | 19.57 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Краснобаковская. Производственное отделение Семеновские электрические сети. | G_NNE-00118-261 | 1966 | 18.41 | 20.7062 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Красные Баки" | 6.58 | 19.12.2018 | 71 | 0.697 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Ковалихинская. Производственное отделение Центральные электрические сети. | G_NNE-00118-271 | 1969 | 19.88 | 1.2751 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10/6кВ "Ковалиха" | 31.3 | 19.12.2018 | 112 | 1.97 | 72 | 72 | 32 | 32 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Ленинская. Производственное отделение Центральные электрические сети. | G_NNE-00118-281 | 1970 | 25.91 | 11.2126 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6кВ "Ленинская" | 14.6 | 19.12.2018 | 126 | 1.516 | 41 | 41 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Мыза. Производственное отделение Центральные электрические сети. | G_NNE-00118-291 | 1953 | 32.07 | 4.6147 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Мыза" | 33.15 | 19.12.2018 | 89 | 2.1 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ НИИТОП. Производственное отделение Центральные электрические сети. | G_NNE-00118-301 | 1995 | 34.87 | 0.7485 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10/6кВ "НИИТОП" | 17.12 | 19.12.2018 | 74 | 1.789 | 65 | 65 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Печерская. Производственное отделение Центральные электрические сети. | G_NNE-00118-311 | 1966 | 36.92 | 2.8344 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10/6 кВ "Печерская" | 18.48 | 19.12.2018 | 79 | 2.9 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Соцгород. Производственное отделение Центральные электрические сети. | G_NNE-00118-321 | 1963 | 31.22 | 2.2691 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Соцгород" | 36.3 | 19.12.2018 | 98 | 9.263 | 71.5 | 71.5 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. Здание Вачский РЭС Производственное отделение Южные электрические сети. | G_NNE-00118-331 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Выкса. Производственное отделение Южные электрические сети. | G_NNE-00118-341 | 1932 | 24.12 | 8.3657 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6кВ " Выкса " | 18.35 | 19.12.2018 | 63 | 1.09 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 110 кВ Варганы. Производственное отделение Кстовские электрические сети. | G_NNE-00118-351 | 1969 | 71.12 | 7.74 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Варганы" | 3.37 | 19.12.2018 | 58 | 15.06 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 110 кВ Кожевенная. Производственное отделение Кстовские электрические сети. | G_NNE-00118-361 | 1971 | 26 | 9.8741 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Кожевенная" | 14.6 | 19.12.2018 | 154 | 8.366 | 41 | 41 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение безопасности объектов энергетики (ФЗ от 21.07.2011 № 256) "О безопасности объектов ТЭК" | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 110 кВ Нива. Производственное отделение Кстовские электрические сети. | G_NNE-00118-371 | 1978 | 63.45 | 3.7299 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Нива" | 1.19 | 19.12.2018 | 20 | 0.11 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение безопасности объектов энергетики (ФЗ от 21.07.2011 № 256) "О безопасности объектов ТЭК" | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 110 кВ Подлесово. Производственное отделение Кстовские электрические сети. | G_NNE-00118-381 | 1975 | 72.11 | 0.233 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Подлесово" | 0.79 | 19.12.2018 | 34 | 0.1 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение безопасности объектов энергетики (ФЗ от 21.07.2011 № 256) "О безопасности объектов ТЭК" | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 110 кВ Таремская. Производственное отделение Кстовские электрические сети. | G_NNE-00118-391 | 1978 | 67.72 | 0.546 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Таремская" | 3.85 | 19.12.2018 | 66 | 0.716 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение безопасности объектов энергетики (ФЗ от 21.07.2011 № 256) "О безопасности объектов ТЭК" | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 110 кВ Зиновьево. Производственное отделение Семеновские электрические сети. | G_NNE-00118-401 | 1992 | 69.09 | 4.5304 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ " Зиновьево" | 1.86 | 19.12.2018 | 12 | 7.99 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение безопасности объектов энергетики (ФЗ от 21.07.2011 № 256) "О безопасности объектов ТЭК" | - | -
6.2.4.1 | Монтаж охранной сигнализации. Здание Ковернинский РЭС Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | G_NNE-00118-411 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж охранной сигнализации. ПС- 110 кВ Городецкая. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | G_NNE-00118-421 | 1975 | 41.1 | 12.5087 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Городецкая" | 13.5 | 19.12.2018 | 58 | 2.59 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж охранной сигнализации. ПС- 110 кВ Заволжская. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | G_NNE-00118-431 | 1954 | 20.28 | 7.9371 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Заволжская" | 1 | 19.12.2018 | 19 | 0.546 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж охранной сигнализации. Здание Чкаловский РЭС. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | G_NNE-00118-441 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция с установкой системы видеонаблюдения. Здание Володарский РЭС. Производственное отделение Дзержинские электрические сети. - 1 комплект. | G_NNE-00118-451 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция с установкой системы видеонаблюдения. Здание Борский РЭС. Производственное отделение Семеновские электрические сети. - 1 комплект. | G_NNE-00118-461 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Варнавино. Производственное отделение Семеновские электрические сети. | G_NNE-00118-471 | 1987 | 65.23 | 8.3409 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Варнавино" | 4.1 | 19.12.2018 | 70 | 17.08 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. Здание Сеченовский РЭС. Производственное отделение Сергачские электрические сети. | G_NNE-00118-481 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 110 кВ Кварц. Производственное отделение Семеновские электрические сети. | G_NNE-00118-491 | 1981 | 27.6 | 1.5741 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС- 110 кВ Кварц. | 8.44 | 19.12.2018 | 91 | 19.57 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение безопасности объектов энергетики (ФЗ от 21.07.2011 № 256) "О безопасности объектов ТЭК" | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 110 кВ Княгинино. Производственное отделение Сергачские электрические сети. | G_NNE-00118-501 | 1962 | 54.73 | 7.6229 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Княгинино" | 7.47 | 19.12.2018 | 80 | 28.54 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение безопасности объектов энергетики (ФЗ от 21.07.2011 № 256) "О безопасности объектов ТЭК" | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 110 кВ Пильна. Производственное отделение Сергачские электрические сети. | G_NNE-00118-511 | 1985 | 52.71 | 6.8955 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Пильна" | 6.6 | 19.12.2018 | 71 | 29.72 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение безопасности объектов энергетики (ФЗ от 21.07.2011 № 256) "О безопасности объектов ТЭК" | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 110 кВ Салганы. Производственное отделение Сергачские электрические сети. | G_NNE-00118-521 | 1969 | 56.23 | 32.6149 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10кВ " Салганы" | 1.62 | 19.12.2018 | 17 | 0.065 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение безопасности объектов энергетики (ФЗ от 21.07.2011 № 256) "О безопасности объектов ТЭК" | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 110 кВ Сеченово. Производственное отделение Сергачские электрические сети. | G_NNE-00118-531 | 1983 | 55.99 | 21.0976 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10кВ " Сеченово" | 7.23 | 19.12.2018 | 78 | 21.56 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение безопасности объектов энергетики (ФЗ от 21.07.2011 № 256) "О безопасности объектов ТЭК" | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция с установкой системы видеонаблюдения. Здание Выксунский РЭС Производственное отделение Южные электрические сети. - 1 комплект. | G_NNE-00118-561 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция с установкой системы видеонаблюдения. Здание Кулебакский РЭС Производственное отделение Южные электрические сети. - 1 комплект. | G_NNE-00118-571 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 35 кВ БОЭМЗ. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | G_NNE-00118-581 | 1980 | 48.65 | 1.5939 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС- 35 кВ БОЭМЗ. | 2.7 | 19.12.2018 | 115 | 7.16 | 5.7 | 5.7 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение безопасности объектов энергетики (ФЗ от 21.07.2011 № 256) "О безопасности объектов ТЭК" | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 110 кВ Городецкая. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | G_NNE-00118-591 | 1975 | 41.1 | 12.5087 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Городецкая" | 13.5 | 19.12.2018 | 58 | 2.59 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение безопасности объектов энергетики (ФЗ от 21.07.2011 № 256) "О безопасности объектов ТЭК" | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 110 кВ Ковернинская. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | G_NNE-00118-601 | 1983 | 59 | 9.3347 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Ковернинская" | 6.45 | 19.12.2018 | 69 | 22.67 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение безопасности объектов энергетики (ФЗ от 21.07.2011 № 256) "О безопасности объектов ТЭК" | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 35 кВ Чкаловская. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | G_NNE-00118-611 | 1974 | 57.21 | 2.1907 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Чкаловская" | 5.19 | 19.12.2018 | 56 | 0.453 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение безопасности объектов энергетики (ФЗ от 21.07.2011 № 256) "О безопасности объектов ТЭК" | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 110 кВ Возрождение. Производственное отделение Сергачские электрические сети. | G_NNE-00118-621 | 1993 | 55.09 | 17.4649 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10кВ "Возрождение" | 0.97 | 19.12.2018 | 12 | 2.16 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение безопасности объектов энергетики (ФЗ от 21.07.2011 № 256) "О безопасности объектов ТЭК" | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 110кВ Гагино. Производственное отделение Сергачские электрические сети. | G_NNE-00118-631 | 1990 | 57.97 | 23.6757 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Гагино" | 3.8 | 19.12.2018 | 41 | 18.57 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение безопасности объектов энергетики (ФЗ от 21.07.2011 № 256) "О безопасности объектов ТЭК" | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 110кВ Спасское. Производственное отделение Сергачские электрические сети. | G_NNE-00118-641 | 1975 | 54.18 | 20.8305 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Спасское" | 4.76 | 19.12.2018 | 51 | 15.72 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение безопасности объектов энергетики (ФЗ от 21.07.2011 № 256) "О безопасности объектов ТЭК" | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. Здание Дальнеконстантиновский РЭС Производственное отделение Кстовские электрические сети. | G_NNE-00118-651 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 35 кВ Каликино. Производственное отделение Семеновские электрические сети. | G_NNE-00118-661 | 1989 | 22.07 | 1.1481 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Каликино" | 4.8 | 19.12.2018 | 82 | 1.79 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция с установкой системы видеонаблюдения. Здание Вознесенский РЭС Производственное отделение Южные электрические сети. - 1 комплект. | G_NNE-00118-671 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 35 кВ Гриденинская. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | G_NNE-00118-681 | 1974 | 38.83 | 1.4612 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/6 кВ "Гриденинская" | 1.89 | 19.12.2018 | 82 | 8.69 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение безопасности объектов энергетики (ФЗ от 21.07.2011 № 256) "О безопасности объектов ТЭК" | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 35 кВ Пуреховская. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | G_NNE-00118-691 | 1971 | 38.82 | 3.3413 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ" Пуреховская" | 1.66 | 19.12.2018 | 45 | 9.4 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение безопасности объектов энергетики (ФЗ от 21.07.2011 № 256) "О безопасности объектов ТЭК" | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 35 кВ Сухонка. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | G_NNE-00118-701 | 1985 | 37.44 | 4.3722 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Сухоноска " | 0.95 | 19.12.2018 | 26 | 3.85 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение безопасности объектов энергетики (ФЗ от 21.07.2011 № 256) "О безопасности объектов ТЭК" | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 35 кВ Тарасовская. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | G_NNE-00118-711 | 1968 | 24.96 | 6.1371 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Тарасовская" | 1.08 | 19.12.2018 | 46 | 0.115 | 8.8 | 8.8 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение безопасности объектов энергетики (ФЗ от 21.07.2011 № 256) "О безопасности объектов ТЭК" | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 35 кВ Узола. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | G_NNE-00118-721 | 1986 | 34.29 | 1.7748 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Узола" | 1.35 | 19.12.2018 | 58 | 8.19 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение безопасности объектов энергетики (ФЗ от 21.07.2011 № 256) "О безопасности объектов ТЭК" | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 110 кВ Дивеево. Производственное отделение Южные электрические сети. | G_NNE-00118-731 | 1971 | 77.64 | 29.9274 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Дивеево" | 7.76 | 19.12.2018 | 84 | 4.296 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение безопасности объектов энергетики (ФЗ от 21.07.2011 № 256) "О безопасности объектов ТЭК" | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Вадская. Производственное отделение Арзамасские электрические сети. | G_NNE-00118-741 | 1966 | 70.13 | 8.3058 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Вадская" | 11.8 | 19.12.2018 | 127 | 32.23 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Перевоз. Производственное отделение Арзамасские электрические сети. | G_NNE-00118-751 | 1982 | 71.09 | 13.2729 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Перевоз" | 7.7 | 19.12.2018 | 82 | 42.65 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Ковернинская. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | G_NNE-00118-761 | 1983 | 59 | 9.3347 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Ковернинская" | 6.45 | 19.12.2018 | 69 | 22.67 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Сокольская. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | G_NNE-00118-771 | 1974 | 64.24 | 5.7434 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Сокольская" | 4.64 | 19.12.2018 | 50 | 20.72 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 35 кВ Сицкая. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | G_NNE-00118-781 | 1947 | 22.81 | 5.7105 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Сицкая" | 2.21 | 19.12.2018 | 43 | 0.312 | 11.9 | 11.9 | 5.6 | 5.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. Здание Богородский РЭС Производственное отделение Кстовские электрические сети. | G_NNE-00118-791 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 35 кВ Большое Мурашкино. Производственное отделение Кстовские электрические сети. | G_NNE-00118-801 | 1968 | 46.35 | 12.2144 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Большое Мурашкино" | 4.64 | 19.12.2018 | 67 | 0.226 | 17.5 | 17.5 | 7.5 | 7.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение безопасности объектов энергетики (ФЗ от 21.07.2011 № 256) "О безопасности объектов ТЭК" | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 110 кВ Безводное. Производственное отделение Кстовские электрические сети. | G_NNE-00118-811 | 1988 | 71.29 | 4.597 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Безводное" | 4.4 | 19.12.2018 | 47 | 1.77 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение безопасности объектов энергетики (ФЗ от 21.07.2011 № 256) "О безопасности объектов ТЭК" | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 35 кВ Береговая. Производственное отделение Кстовские электрические сети. | G_NNE-00118-821 | 1957 | 12.87 | 1.0267 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10/6 кВ "Береговая" | 1 | 19.12.2018 | 66 | 0.15 | 4.8 | 4.8 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение безопасности объектов энергетики (ФЗ от 21.07.2011 № 256) "О безопасности объектов ТЭК" | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 110 кВ Мешиха. Производственное отделение Кстовские электрические сети. | G_NNE-00118-831 | 1980 | 64.83 | 23.6805 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Мешиха" | 17.6 | 19.12.2018 | 76 | 23.96 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение безопасности объектов энергетики (ФЗ от 21.07.2011 № 256) "О безопасности объектов ТЭК" | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 110 кВ Покров Майдан. Производственное отделение Кстовские электрические сети. | G_NNE-00118-841 | 1988 | 63.41 | 3.9761 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Покров Майдан" | 0.62 | 19.12.2018 | 27 | 0.067 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение безопасности объектов энергетики (ФЗ от 21.07.2011 № 256) "О безопасности объектов ТЭК" | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 35 кВ Чернышиха. Производственное отделение Кстовские электрические сети. | G_NNE-00118-851 | 1979 | 15.06 | 2.0272 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Чернышиха" | 1.03 | 19.12.2018 | 44 | 1.54 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение безопасности объектов энергетики (ФЗ от 21.07.2011 № 256) "О безопасности объектов ТЭК" | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция с установкой охранной сигнализации. ПС- 110 кВ Ковернинская. Производственное отделение Балахнинские электрические сети.- 1 комплект. | G_NNE-00118-861 | 1983 | 59 | 9.3347 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Ковернинская" | 6.45 | 19.12.2018 | 69 | 22.67 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция с установкой системы видеонаблюдения. Здание Сельский РЭС Производственное отделение Арзамасские электрические сети. – 1 комплект | G_NNE-00118-871 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция с установкой системы видеонаблюдения. Здание Шатковский РЭС Производственное отделение Арзамасские электрические сети. – 1 комплект | G_NNE-00118-881 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. Здание Борский РЭС Производственное отделение Дзержинские электрические сети. | G_NNE-00118-891 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Воскресенская. Производственное отделение Семеновские электрические сети. | G_NNE-00118-901 | 1963 | 69.63 | 15.3257 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Воскресенская" | 9.3 | 19.12.2018 | 118 | 1.71 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. Здание Ардатовский РЭС Производственное отделение Южные электрические сети. | G_NNE-00118-911 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Левобережная. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | J_NNE-00118-915 | 1953 | 45.58 | 7.0891 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6кВ "Левобережная" | 13.23 | 19.12.2018 | 89 | 49.75 | 56 | 56 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 35 кВ БОЭМЗ. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | J_NNE-00118-916 | 1980 | 48.65 | 1.5939 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС- 35 кВ БОЭМЗ. | 2.7 | 19.12.2018 | 115 | 7.16 | 5.7 | 5.7 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Бурцевская. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | J_NNE-00118-917 | 1978 | 59.01 | 2.5298 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Бурцевская " | 11.24 | 19.12.2018 | 48 | 32.13 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Заволжская. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | J_NNE-00118-918 | 1954 | 45.28 | 7.9371 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Заволжская" | 1 | 19.12.2018 | 19 | 0.546 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Ильинская. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | J_NNE-00118-919 | 1978 | 37.16 | 2.355 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Ильинская" | 2.17 | 19.12.2018 | 37 | 7.77 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 35 кВ Ильино. Производственное отделение Дзержинские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-920 | 1972 | 68.45 | 13.9971 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Ильино" | 3.9 | 19.12.2018 | 67 | 7.89 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Сухобезводное. Производственное отделение Семеновские электрические сети. | J_NNE-00118-921 | 1964 | 71.61 | 1.843 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Сухобезводное" | 8.6 | 19.12.2018 | 93 | 17.481 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Урень. Производственное отделение Уренские электрические сети. | J_NNE-00118-922 | 1972 | 57.77 | 14.1276 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ " Урень " | 11 | 19.12.2018 | 73 | 1.44 | 26.3 | 26.3 | 16.3 | 16.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Водозабор. Производственное отделение Центральные электрические сети. | J_NNE-00118-923 | 1975 | 56.11 | 0.06 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6кВ Водозабор | 9.5 | 19.12.2018 | 68 | 28.72 | 31 | 31 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Митино. Производственное отделение Центральные электрические сети. | J_NNE-00118-924 | 1981 | 68.25 | 8.7812 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Митино" | 16.1 | 19.12.2018 | 108 | 13.341 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Толоконцево. Производственное отделение Семеновские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-925 | 1961 | 67.42 | 5.1676 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Толоконцево" | 5.5 | 19.12.2018 | 53 | 1.87 | 15 | 15 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения ПС-35 кВ Глухово. Южные Электрические Сети. Дивеевский РЭС. ( 1 комплект) | J_NNE-00118-926 | 1980 | 36.78 | 5.8067 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10кВ "Глухово " | 0.65 | 19.12.2018 | 44 | 1.39 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранной сигнализации ПС-35 кВ Глухово. Южные Электрические Сети. Дивеевский РЭС. (1 комплект) | J_NNE-00118-927 | 1980 | 36.78 | 5.8067 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10кВ "Глухово " | 0.65 | 19.12.2018 | 44 | 1.39 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35 кВ Глухово. Южные Электрические Сети. Дивеевский РЭС. (1 комплект) | J_NNE-00118-928 | 1980 | 36.78 | 5.8067 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10кВ "Глухово " | 0.65 | 19.12.2018 | 44 | 1.39 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения ПС-35 кВ Елизарьево. Южные Электрические Сети. Дивеевский РЭС. (1 комплект) | J_NNE-00118-929 | 1959 | 70.35 | 14.0249 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Елизарьево | 2.75 | 19.12.2018 | 73 | 7.56 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35 кВ Елизарьево. Южные Электрические Сети. Дивеевский РЭС. (1 комплект) | J_NNE-00118-930 | 1959 | 70.35 | 14.0249 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Елизарьево | 2.75 | 19.12.2018 | 73 | 7.56 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения ПС-110 кВ Дивеево. Южные Электрические Сети. Дивеевский РЭС. (1 комплект) | J_NNE-00118-931 | 1971 | 77.64 | 29.9274 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Дивеево" | 7.76 | 19.12.2018 | 84 | 4.296 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-110 кВ Губцевская. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-933 | 1966 | 66.84 | 2.177 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Губцевская" | 6.7 | 19.12.2018 | 36 | 0.64 | 20 | 20 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-110 кВ Кострово. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-934 | 1985 | 60.49 | 9.1608 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-110кВ Кострово | 1.39 | 19.12.2018 | 60 | 6.8 | 8.8 | 8.8 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-110кВ Сокольское. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-935 | 1974 | 62.24 | 5.7434 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Сокольская" | 4.64 | 19.12.2018 | 50 | 20.72 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-110 кВ Чернораменская. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-936 | 1980 | 36.6 | 3.565 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Чернораменская" | 0.3 | 19.12.2018 | 36 | 5.172 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-110кВ Минино. Производственное отделение Уренские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-937 | 1990 | 76.94 | 4.8304 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Минино" | 0.47 | 19.12.2018 | 20 | 0.03 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35кВ Стрелица. Производственное отделение Уренские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-938 | 1964 | 18.94 | 3.6065 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-35кВ Стрелица | 0.16 | 19.12.2018 | 5 | 1.74 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35кВ Пакали. Производственное отделение Уренские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-939 | 1962 | 38.11 | 1.4242 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-35кВ Пакали | 0.28 | 19.12.2018 | 19 | 0.97 | 3.4 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35кВ Белышево. Производственное отделение Уренские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-940 | 1982 | 37.84 | 5.3599 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Белышево" | 0.59 | 19.12.2018 | 39 | 0.017 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС Арья 35/10 кВ. Производственное отделение Уренские электрические сети (Краснобаковский РЭС) (1 комплект) | J_NNE-00118-941 | 1980 | 70.55 | 4 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС Арья 35/10 кВ | 2.37 | 19.12.2018 | 40 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35кВ Тоншаево. Производственное отделение Уренские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-942 | 1962 | 10.32 | 10.3017 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Тоншаево" | 3.7 | 19.12.2018 | 111 | 0.114 | 7.6 | 7.6 | 3.6 | 3.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС- 110 кВ Толоконцево. Производственное отделение Семеновские электрические сети.(1 комплект) | J_NNE-00118-943 | 1961 | 67.42 | 5.1676 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Толоконцево" | 5.5 | 19.12.2018 | 53 | 1.87 | 15 | 15 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35кВ Черная. Производственное отделение Уренские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-944 | 1980 | 53.55 | 3.437 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Чёрная " | 0.54 | 19.12.2018 | 36 | 0.13 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35кВ Шайгино. Производственное отделение Уренские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-945 | 1983 | 55.17 | 2.1555 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-35кВ Шайгино | 0.36 | 19.12.2018 | 24 | 2.69 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35кВ Мухтолово. Производственное отделение Южные электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-946 | 1961 | 24.18 | 3.2786 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10кВ "Мухтолово" | 1.73 | 19.12.2018 | 59 | 0.028 | 7.2 | 7.2 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-110кВ Змейка. Производственное отделение Южные электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-947 | 1977 | 30.73 | 1.7666 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6кВ "Змейка" | 8.8 | 19.12.2018 | 59 | 0.747 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС Стексово-35кВ Производственное отделение Южные электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-948 | 1977 | 52.48 | 0.0913 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-35кВ Стексово | 0.872 | 19.12.2018 | 24.5 | 1.84 | 4 | 4 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35кВ Нарышкино. Производственное отделение Южные электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-949 | 1981 | 48.19 | 2.6892 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-35кВ Нарышкино | 1.1 | 19.12.2018 | 74 | 2.09 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35кВ Филинская. Производственное отделение Южные электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-950 | 1967 | 62.54 | 4.4788 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-35кВ Филинская | 1.69 | 19.12.2018 | 46 | 6.74 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35кВ Яковцево. Производственное отделение Южные электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-951 | 1949 | 19.39 | 5.8175 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-35кВ Яковцево | 0.62 | 19.12.2018 | 67 | 1.11 | 3 | 3 | 1 | 1 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35кВ Бараново. Производственное отделение Южные электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-952 | 1961 | 34.09 | 4.8816 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-35кВ Бараново | 1.1 | 19.12.2018 | 30 | 4.12 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС- 110 кВ Варнавино. Производственное отделение Семеновские электрические сети.(1 комплект) | J_NNE-00118-953 | 1987 | 65.23 | 8.3409 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Варнавино" | 4.1 | 19.12.2018 | 70 | 17.08 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35кВ Югары. Производственное отделение Семеновские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-954 | 1974 | 40.99 | 1.7627 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-35кВ Югары | 0.35 | 19.12.2018 | 24 | 1.4 | 3.4 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС- 110 кВ Шалдеж Производственное отделение Семеновские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-955 | 1987 | 34.45 | 3.2342 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Шалдеж" | 1.38 | 19.12.2018 | 59 | 0.15 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35кВ Демидовская. Производственное отделение Семеновские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-956 | 1985 | 36.86 | 3.1644 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-35кВ Демидовская | 0.73 | 19.12.2018 | 32 | 4.35 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35кВ Перелаз. Производственное отделение Семеновские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-957 | 1979 | 54.6 | 3.1032 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-35кВ Перелаз | 0.8 | 19.12.2018 | 34 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35кВ Чистое Поле. Производственное отделение Семеновские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-958 | 1989 | 76.01 | 3.4565 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Чистое Поле" | 1.03 | 19.12.2018 | 44 | 0.161 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35кВ Плюхино. Производственное отделение Семеновские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-959 | 1990 | 27.2 | 0.8877 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-35кВ Плюхино | 0.33 | 19.12.2018 | 14 | 1.62 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35кВ Сысуево. Производственное отделение Семеновские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-960 | 1996 | 26.89 | 2.9662 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-35кВ Сысуево | 0.67 | 19.12.2018 | 40 | 1.99 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС- 110 кВ Покров Майдан. Производственное отделение Кстовские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-961 | 1988 | 63.41 | 3.9761 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Покров Майдан" | 0.62 | 19.12.2018 | 27 | 0.067 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-110 кВ Ясенецкая. Производственное отделение Кстовские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-962 | 1976 | 46.85 | 2.153 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Ясенецкая" | 3.58 | 19.12.2018 | 39 | 0.31 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-110 кВ Степаньково. Производственное отделение Кстовские электрические сети.(1 комплект) | J_NNE-00118-963 | 1983 | 59.99 | 0.0516 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10/6 кВ "Степаньково" | 14.9 | 19.12.2018 | 64 | 0.04 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35 кВ Сельхозтехника. Производственное отделение Кстовские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-964 | 1975 | 65.5 | 3 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-35 кВ Сельхозтехника | 2.87 | 19.12.2018 | 77 | 5.63 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35кВ Запрудное. Производственное отделение Кстовские электрические сети.(1 комплект) | J_NNE-00118-965 | 1983 | 12.37 | 5.7564 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Запрудное" | 1.14 | 19.12.2018 | 68 | 0.548 | 4.3 | 4.3 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35кВ Игумново. Производственное отделение Кстовские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-966 | 1998 | 12.42 | 3.37 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-35кВ Игумново | 1.47 | 19.12.2018 | 40 | 2.23 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35кВ Григорово. Производственное отделение Кстовские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-967 | 1991 | 35.66 | 4.2022 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Григорово" | 0.43 | 19.12.2018 | 18 | 0.059 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35кВ Чкаловская. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-968 | 1974 | 57.21 | 2.1907 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Чкаловская" | 5.19 | 19.12.2018 | 56 | 0.453 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре на ПС 110/35/10 кВ "Бурцевская" | G_NNE-00121-011 | 1978 | 32.25 | 2.5241 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Бурцевская " | 11.24 | 19.12.2018 | 48 | 4.895 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. | - | -
6.2.4.1 | Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре на АПС и СОУЭ на склад S=152 м2 Арзамасского гор. РЭС, ПО "Производственное отделение Арзамасские электрические сети" | G_NNE-00121-031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. | - | -
6.2.4.1 | Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре на АПС и СОУЭ на гараж Sобщ. =30 м2 Большеболдинского РЭС, ПО «Производственное отделение Арзамасские электрические сети» | G_NNE-00121-041 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. | - | -
6.2.4.1 | Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре на склад Sобщ. =300 м2, Воротынского РЭС, ПО «Производственное отделение Кстовские электрические сети» | G_NNE-00121-051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. | - | -
6.2.4.1 | Опора инженера Шухова. Реконструкция системы берегоукрепления | F_NNE-00124-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Развитие / поддержание непрофильного (неосновного) вида деятельности. Находится в неудовлетворительном состоянием с индексом износа более 60%, что подтверждается актом осмотра б/н от 16.08.2016. | + | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Канавинская. Производственное отделение Центральные электрические сети. | H_NNE-00615-000 | 1968 | 28.83 | 9.0689 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6кВ "Канавинская " | 20.6 | 19.12.2018 | 70 | 0.798 | 71.5 | 71.5 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция здания РП-121. Производственное отделение Центральные электрические сети. Фасадные работы и благоустройство. | H_NNE-00616-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость выполнения фасадных работ на основании акта технического освидетельствования от 2016 года. | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция маслохозяйства Производственное отделение Центральные электрические сети на территории ПС "Новосормовская" | I_NNE-01048-000 | 1933 | 82.76 | 4.106 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Новосормовская" | 21.4 | 19.12.2018 | 92 | 1.5 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции маслохозяйства обусловлена решением протокола технического совета № 16-5/720 от 18.09.2017г | - | -
6.2.4.1 | Модернизация системы отопления зданий производственных баз производственных отделений филиала "Нижновэнерго" с установкой приборов отопления и узлов учета тепловой энергии (3 комплекта) | J_NNE-01285-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. ФЗ от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 23.04.2018) (Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации) | - | -
6.2.4.1 | Реализация программы по повышению антитеррористической защищенности объектов электроэнергетики (монтаж системы видеонаблюдения на ПС- 110 кВ - 25 комплектов) | J_NNE-01696-001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Реализация программы по повышению антитеррористической защищенности объектов электроэнергетики (монтаж системы видеонаблюдения на ПС- 35 кВ - 25 комплектов) | J_NNE-01696-002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Реализация программы по повышению антитеррористической защищенности объектов электроэнергетики (монтаж системы охранного ограждения на ПС-110 кВ - 22 комплекта) | J_NNE-01696-003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Реализация программы по повышению антитеррористической защищенности объектов электроэнергетики (монтаж системы охранного ограждения на ПС-35 кВ - 34 комплекта) | J_NNE-01696-004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Реализация программы по повышению антитеррористической защищенности объектов электроэнергетики (монтаж системы охранной сигнализации на ПС-110 кВ - 32 комплекта) | J_NNE-01696-005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Реализация программы по повышению антитеррористической защищенности объектов электроэнергетики (монтаж системы охранной сигнализации на ПС-35 кВ - 33 комплекта) | J_NNE-01696-006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж и наладка систем АПС и СОУЭ на энергообъектах для нужд филиала "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Здание склада ГО с.Богоявление) (1 шт.) | J_NNE-01698-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 163.7 | нд | нд | 238.369 | 519.1 | 519.1 | 254.8 | 254.8 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.4.2 | Модернизация системы терминального доступа к централизованным сервисам ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Центр обработки данных (ЦОД) исполнительного аппарата ПАО "МРСК Центра и Приволжья", (серверное оборудование – 1 шт.) | G_IAE-00011-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение деятельности подразделений для выполнения основных производственных функций. | - | -
6.2.4.2 | Модернизация системы хранения данных центра обработки данных (ЦОД) ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | H_IAE-00014-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение деятельности подразделений для выполнения основных производственных функций. | - | -
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре на АУВПТ в здании СМИТ ПО «Производственное отделение Центральные электрические сети» | G_NNE-00121-012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. | - | -
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре на подстанции 110/10 кВ «Жемчуг», Sобщ.= 160 м2, ПО «Производственное отделение Южные электрические сети» | G_NNE-00121-014 | 1982 | 33.03 | 7.8624 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Жемчуг " | 3.3 | 19.12.2018 | 36 | 0.4 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. | - | -
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре на подстанции 110/10 кВ «Бурцевская», Sобщ.= 160 м2, ПО "Производственное отделение Балахнинские электрические сети" | G_NNE-00121-015 | 1978 | 59.01 | 2.5298 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Бурцевская " | 11.24 | 19.12.2018 | 48 | 4.895 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. | - | -
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в зданиях Шахунского РЭС, ПО «Производственное отделение Уренские электрические сети» | G_NNE-00121-016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. | - | -
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в зданиях Шатковского РЭС ПО «Производственное отделение Арзамасские электрические сети» | G_NNE-00121-017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. | - | -
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре на ПС 110/35/10 кВ "Кулебаки" | G_NNE-00121-021 | 1930 | 33.34 | 2.4428 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6кВ " Кулебаки" | 22 | 19.12.2018 | 95 | 1.577 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. | - | -
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в здании МУ на базе «Буревестник» Богородского РЭС, Sобщ. =190 м2, ПО "Производственное отделение Кстовские электрические сети" | G_NNE-00121-022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. | - | -
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре на подстанции 110/35/10 кВ «Гремячево», Sобщ.= 260 м2, ПО "Производственное отделение Балахнинские электрические сети" | G_NNE-00121-024 | 1970 | 22.06 | 0.8073 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10/6кВ " Гремячево" | 3.99 | 19.12.2018 | 26 | 11.66 | 41 | 41 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. | - | -
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре на подстанции 110/10 кВ «Тумботино», Sобщ.= 180 м2, ПО "Производственное отделение Кстовские электрические сети" | G_NNE-00121-025 | 1966 | 38.99 | 0.064 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Тумботино" | 5.9 | 19.12.2018 | 64 | 12.96 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. | - | -
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в административном здании ПО «Производственное отделение Центральные электрические сети», | G_NNE-00121-026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. | - | -
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в адм. здании ПО «Производственное отделение Кстовские электрические сети» | G_NNE-00121-027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. | - | -
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно-монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в зданиях Валковского (Горкинского) МУ. Sобщ = 200 м2, Борского РЭС, ПО "Сем.ЭС» | G_NNE-00121-032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. | - | -
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре на подстанции 110/10 кВ «Варганы», Sобщ.= 100 м2, Производственное отделение Кстовские электрические сети | G_NNE-00121-034 | 1969 | 12 | 7.7019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Варганы" | 3.37 | 19.12.2018 | 58 | 15.06 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. | - | -
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре на подстанции 110/10 кВ «Старосормовская» (рем. башни Т-1, 2, камеры ФНП-1,2, реакторные, тамбур 4 эт. Sобщ. = 400 м2, ПО "Производственное отделение Центральные электрические сети" | G_NNE-00121-035 | 1928 | 86.44 | 30.8571 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Старосормовская" | 25.15 | 19.12.2018 | 86 | 70.52 | 63.5 | 63.5 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. | - | -
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в здании Вачского РЭС, ПО "Производственное отделение Южные электрические сети" | G_NNE-00121-036 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. | - | -
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в зданиях Д.Константиновского РЭС ПО «Производственное отделение Кстовские электрические сети» | G_NNE-00121-037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. | - | -
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре на гараж ОВБ, Sобщ.=135 м2, Сормовского РЭС, ПО «Производственное отделение Центральные электрические сети» | G_NNE-00121-042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. | - | -
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре на подстанции 110/10 кВ «Чернораменская», Sобщ.= 60 м2, ПО "Производственное отделение Балахнинские электрические сети" | G_NNE-00121-045 | 1980 | 36.6 | 3.565 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Чернораменская" | 0.3 | 19.12.2018 | 36 | 5.172 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. | - | -
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в здании Кулебакского РЭС, ПО «Производственное отделение Южные электрические сети» | G_NNE-00121-046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. | - | -
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в зданиях Краснобаковского РЭС ПО «Производственное отделение Семеновские электрические сети» | G_NNE-00121-047 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. | - | -
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в зданиях Филинского МУ, Sобщ. =140 м2, Вачского РЭС, ПО «Производственное отделение Южные электрические сети» | G_NNE-00121-052 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. | - | -
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре на подстанции 110/10 кВ «Новосормовская»: тамбур, мото-генерат-ое, рем. башня, помещ. на 2 эт, камеры МВ, мас-кая. Sобщ.=300 м2, ПО "Производственное отделение Центральные электрические сети" | G_NNE-00121-055 | 1933 | 36.27 | 3.9329 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6кВ "Новосормовская" | 21.4 | 19.12.2018 | 92 | 1.5 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. | - | -
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в зданиях Вознесенский РЭС, ПО «Производственное отделение Южные электрические сети» | G_NNE-00121-056 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. | - | -
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в зданиях Семеновского РЭС ПО «Производственное отделение Семеновские электрические сети» | G_NNE-00121-057 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. | - | -
6.2.4.2 | Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Модернизация. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре на центральный склад, Sобщ. =600 м2 ПО «Производственное отделение Семеновские электрические сети» | G_NNE-00121-061 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. | - | -
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в зданиях Мухтоловский МУ, S =150 м2, Ардатовского РЭС, ПО «Производственное отделение Южные электрические сети» | G_NNE-00121-062 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. | - | -
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре на подстанции 110/10 кВ «Светлоярская», помещение ДЭМ, Sобщ. = 100 м2, ПО "Производственное отделение Центральные электрические сети" | G_NNE-00121-065 | 1964 | 31.67 | 12.7912 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Светлоярская" | 26.35 | 19.12.2018 | 71 | 83.4 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. | - | -
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в зданиях Михайлоский МУ Sобщ. =127 м2. , Борского РЭС. ПО «Производственное отделение Семеновские электрические сети» | G_NNE-00121-066 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. | - | -
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в зданиях базы №2 ПО «Производственное отделение Уренские электрические сети» | G_NNE-00121-067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. | - | -
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре на здание РДП Sобщ. =100 м2 Семеновского РЭС, ПО «Производственное отделение Семеновские электрические сети» | G_NNE-00121-071 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. | - | -
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в зданиях Пижемского МУ, Sобщ. =76 м2.,Тоншаевского РЭС, ПО «Производственное отделение Уренские электрические сети», | G_NNE-00121-072 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. | - | -
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре на подстанции 110/10 кВ «Мешиха» Sобщ.= 300 м2, ПО "Производственное отделение Кстовские электрические сети" | G_NNE-00121-075 | 1980 | 64.83 | 23.6805 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Мешиха" | 17.6 | 19.12.2018 | 76 | 23.96 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. | - | -
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в зданиях Н.Дмитриевский МУ, Sобщ = 242 м2 , Выксунский РЭС,ПО «Производственное отделение Южные электрические сети» | G_NNE-00121-076 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. | - | -
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в зданиях Починковский РЭС ПО «Производственное отделение Арзамасские электрические сети» | G_NNE-00121-077 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. | - | -
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре на гараж и склад, Sобщ.=300 м2. Вачского РЭС, ПО «Производственное отделение Южные электрические сети» | G_NNE-00121-081 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. | - | -
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в зданиях Стрелецкого МУ,Sобщ. =144 м2, Ветлужского РЭС, ПО "Производственное отделение Уренские электрические сети" | G_NNE-00121-082 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. | - | -
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре на подстанции 110/10 кВ «Безводная» Sобщ.= 300 м2, ПО "Производственное отделение Кстовские электрические сети" | G_NNE-00121-085 | 1988 | 29.07 | 32.0788 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Безводное" | 4.4 | 19.12.2018 | 47 | 1.77 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. | - | -
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в зданиях базы Производственное отделение Балахнинские электрические сети и Балахнинским РЭС | G_NNE-00121-087 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. | - | -
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в зданиях Красногорский МУ. Sобщ. =76 м2, Варнавинского РЭС, ПО «Сем.ЭС» | G_NNE-00121-092 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. | - | -
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре на подстанции 110/10 кВ «Богородская» Sобщ.= 600 м2, ПО "Производственное отделение Кстовские электрические сети" | G_NNE-00121-095 | 1927 | 37.34 | 12.7878 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Богородская" | 18.7 | 19.12.2018 | 134 | 5.495 | 30 | 30 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. | - | -
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно-монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в административно-производственном здании по адресу г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д.7а. ПО «Производственное отделение Центральные электрические сети» | J_NNE-00121-142 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования ПО ЦЭС от 10.08.2015. | + | -
6.2.4.2 | Модернизация системы кондиционирования и вентиляции ОДС Производственное отделение Центральные электрические сети (2 кондиционера) | G_NNE-00189-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение санитарно-бытовых условий труда персонала согласно требований | - | -
6.2.4.2 | Создание/модернизация системы мониторинга автотранспорта филиала Нижновэнерго (Расширение программно-технического комплекса для мониторинга транспортных средств) | G_NNE-00234-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Установка системы ГЛОНАСС на основании рекомендаций федерального закона № 395-ФЗ "О Государственной автоматизированной информационной системе ЭРА-ГЛОНАСС" | - | -
6.2.4.2 | Создание Единого центра управления сетями филиала Нижновэнерго | J_NNE-01494-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения потребителей, совершенствования системы оперативно-технологического управления, исключения промежуточных звеньев при передаче команд диспетчерского персонала, перехода на одноуровневую систему управления, унификации организационных структур ОТУ и СУ, реализации единой технической политики в части технологического и информационного обеспечения в соответствии с требованиями Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления в электросетевом комплексе ПАО «Россети»», утв. распоряжением ПАО «Россети» от 21.09.2018 №412р | - | -
6.2.4.2 | Организация системы цифровой радиосвязи филиала Нижновэнерго | J_NNE-01495-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Обеспечение независимости от состояния GSM - сетей высокого уровня помехоустойчивости, позиционирования месторасположения бригад, контроль маршрута. | - | -
7 | Рязанская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.655 | нд | нд | 0.165 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
7.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3779.706 | нд | нд | 1695.978 | 17360.671 | 17476.671 | 8589.2 | 8659.2 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2749.179 | нд | нд | 1260.493 | 12467.571 | 12583.571 | 6132.3 | 6202.3 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 66.471 | нд | нд | 52.84 | 169 | 239 | 87 | 119 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Строитель.Замена силового трансформатора (Т-1,2) ТДН-10000/35 на ТДН-16000/35.-2 шт Установка СВГ-35 кВ. Замена КЗ,ОД-35 кВ на вакуумный выключатель (2шт). Замена контрольных кабелей, кабелей постоянного тока, кабелей вторичной коммутации.Установка микропроцессорной автоматики РПН, с АРНТ.Реконструкция фундамента, маслоприемных и маслосборных устройств.Замена ТТ-35 кВ.. | F_RYE-00011-000 | 1963 | 40.98 | 0.01 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 35 кВ Строитель | 9.655 | 19.12.2018 | 96.6 | 0.551 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г. ,стр.152, раздел 4.7.1., п.4.1. Снижение эксплуатационных затрат. | + | -
7.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Ермишь .Замена силового трансформатора 10 МВА на 16 МВА. Замена контрольных кабелей, кабелей постоянного тока, кабелей вторичной коммутации. Реконструкция УРЗА, с заменой на микропроцессорные.Установка микропроцессорной автоматики РПН, с АРНТ. Реконструкция фундамента, маслоприемных и маслосборных устройств. Замена МВ-110 кВ на элегазовые (5 шт). | F_RYE-00015-000 | 1966 | 25 | 4.1561 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110 кВ Ермишь | 7.142 | 19.12.2018 | 71.4 | 0.517 | 25 | 31 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г., стр 146, раздел 4.6., таб 90 . | + | -
7.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Печатная» с заменой трансформаторов Т1-40 МВА,Т2-40 МВА на 2*63 МВА. Реконструкция фундамента, маслосборных и маслоприемных устройств. Реконструкция УРЗА, с заменой на микропроцессорные. Установка микропроцессорной автоматики РПН АРНТ. | F_RYE-00028-000 | 1969 | 25 | нд | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Печатная | 35.121 | 19.12.2018 | 98.7 | 28.594 | 80 | 126 | 40 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №149-рг от 28.04.2016 г.,стр 122, раздел 4.6, таб.71. | + | -
7.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Ока с заменой T-1, T-2 2*16 на 2*25 с монтажем двух ячеек КРУН-10 кВ. | F_RYE-00083-000 | 1983 | 22.5 | 16.8015 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110 кВ Ока | 14.553 | 19.12.2018 | 91 | 23.178 | 32 | 50 | 16 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г., стр 147, раздел 4.6, таб 90. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2682.708 | нд | нд | 1207.653 | 12298.571 | 12344.571 | 6045.3 | 6083.3 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.1.2 | Модернизация блокировок безопасности на ПС 110/10кВ "Колос" | G_RYE-00009-001 | 1994 | 49.04 | 0.66 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Колос | 1.69 | 19.12.2018 | 19 | 2.347 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
7.2.1.2 | Модернизация блокировок безопасности на ПС 110/10кВ "Песочня" | G_RYE-00009-002 | 1985 | 41.03 | 1.6 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Песочня | 22.49 | 19.12.2018 | 63.2 | 20.853 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Поляны. Замена СМВ-110 на элегазовый выключатель с заменой УРЗА. | F_RYE-00010-000 | 1981 | 25 | 5.3986 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Поляны | 10 | 19.12.2018 | 28.1 | 13.019 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г., стр 114, раздел 3, п.5.2. Снижение эксплуатационных затрат. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Сараи . Замена контрольных кабелей, кабелей постоянного тока, кабелей вторичной коммутации.Реконструкция УРЗА, с заменой на микропроцессорные.Установка микропроцессорной автоматики РПН, с АРНТ.Реконструкция фундамента, маслоприемных и маслосборных устройств.Замена ТН-110 кВ на антирезонансные элегазовые (2 комплекта). Замена МВ-110 кВ на элегазовые (5 шт.) , МВ-35 кВ на элегазовые (5шт.). Замена ОД-110 кВ на элегазовые выключатели (2 шт.). Замена аккумуляторной бата | F_RYE-00012-000 | 1976 | 58.71 | 24.55 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Сараи | 7.565 | 19.12.2018 | 47.3 | 0.252 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г., стр.117, раздел 3, п.5.4. Снижение эксплуатационных затрат. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС «Милославская» 110/35/10. Замена ОД-110 кВ и КЗ-110 кВ на Т-1 и Т-2 на элегазовые выключатели (2 шт.). Замена шинных и линейных разъединителей (6 шт.). Замена СВ-10 кВ на вакуумный. Установка дуговой защиты шин 10кВ. Реконструкция РЗА с заменой на микропроцессорные. | F_RYE-00013-000 | 1980 | 25 | 1.58 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Милославская | 3.641 | 19.12.2018 | 36.4 | 0.346 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г., стр.118, раздел 3, п.5.4. Снижение эксплуатационных затрат. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Клепики (III этап).Реконструкция ОРУ-35 кВ с заменой МВ-35 кВ на элегазовые (6 шт) с реконструкцией устройств РЗА с заменой на микропроцессорные. Реконструкция РУ-6-10 кВ с переводом нагрузки в ЗРУ-6-10 кВ (33 выключателя, из них - 29 замена на вакуумные) и реконструкцией устройств РЗА (замена на микропроцессорные). Установка реакторов 10 кВ (при необходимости). Установка защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 6-10кВ | F_RYE-00016-000 | 1961 | 66.89 | 2.2244 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110 кВ Клепики | 10.168 | 19.12.2018 | 40.7 | 4.439 | 60.3 | 60.3 | 35.3 | 35.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г., стр 114, раздел 3, п.5.2. Увеличение мощности трансформаторов для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Лихачево» МВ-110 кВ на элегазовые выключатели (10 шт.). восстановление ЭМБ.Замена УРЗА ВЛ-110кВ на микропроцессорные с заменой контрольного кабеля. Установка МП автоматики АРНТ. | F_RYE-00018-000 | 1971 | 58.76 | 2.3359 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Лихачево | 26.56 | 19.12.2018 | 42.2 | 34.444 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г., стр 112, раздел 3, п.5.1. Снижение эксплуатационных затрат. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10/6кВ "Ермишь"(Замена аккумуляторной батареи, зарядных устройств). | G_RYE-00019-001 | 1966 | 37.5 | 0.8041 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Ермишь | 7.142 | 19.12.2018 | 71.4 | 0.517 | 31 | 31 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г.,стр 120, раздел 3, п.5.8. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Забелино"(Замена аккумуляторной батареи, зарядных устройств.) | G_RYE-00019-002 | 1993 | 37.5 | 0.4844 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Забелино | 2.455 | 19.12.2018 | 24.6 | 0.505 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г.,стр 120, раздел 3, п.5.8. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10/6кВ "Парская"(Замена аккумуляторной батареи, зарядных устройств). | G_RYE-00019-003 | 1974 | 30 | 3.3136 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Парская | 9.248 | 19.12.2018 | 37 | 8.396 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г.,стр 120, раздел 3, п.5.8. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Коловрат" (Замена аккумуляторной батареи, зарядных устройств). | G_RYE-00019-004 | 1964 | 57.82 | 4.2489 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Коловрат | 8.148 | 19.12.2018 | 81.5 | 1.733 | 30 | 30 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г.,стр 120, раздел 3, п.5.8. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит на ПС 110/10кВ "Кутуково" | G_RYE-00023-001 | 1983 | 46.78 | 5.68 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кутуково | 1.83 | 19.12.2018 | 82.2 | 0.83 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г., стр 121, раздел 3, п.5.12. Исполнение требований ПТЭ п.5.4.19 | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит на ПС 110/35/10кВ "Заборье" | G_RYE-00023-002 | 1977 | 40.17 | 2.33 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Заборье | 5.017 | 19.12.2018 | 104.68 | 2.477 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г., стр 121, раздел 3, п.5.12. Исполнение требований ПТЭ п.5.4.19 | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит на ПС 110/10кВ "Светлая" | G_RYE-00023-003 | 1991 | 41.97 | 4 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Светлая | 0.75 | 19.12.2018 | 33.46 | 0.12 | 8.8 | 8.8 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г., стр 121, раздел 3, п.5.12. Исполнение требований ПТЭ п.5.4.19 | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит на ПС 110/10кВ "Цна" | G_RYE-00023-004 | 1989 | 42.81 | 2.62 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Цна | 8.1 | 19.12.2018 | 36.4 | 2.385 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г., стр 121, раздел 3, п.5.12. Исполнение требований ПТЭ п.5.4.19 | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит на ПС 110/10кВ "Свобода" | G_RYE-00023-005 | 1986 | 46.96 | 2.24 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Свобода | 0.763 | 19.12.2018 | 34.33 | 0.084 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г., стр 121, раздел 3, п.5.12. Исполнение требований ПТЭ п.5.4.19 | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит на ПС 110/10кВ "Каверино" | G_RYE-00023-006 | 1983 | 51.14 | 1.3 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Каверино | 0.73 | 19.12.2018 | 32.7 | 0.836 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г., стр 121, раздел 3, п.5.12. Исполнение требований ПТЭ п.5.4.19 | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит на ПС 35/10кВ Треполье | G_RYE-00023-007 | 1987 | 52.82 | 4.94 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Треполье | 0.55 | 19.12.2018 | 24.8 | 0.383 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети. Исполнение требований ПТЭ п.5.4.19 | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110кВ Горроща (Установка ячеек 6-10 кВ) | G_RYE-00031-001 | 1983 | 25 | 0.441 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Горроща | 16.87 | 19.12.2018 | 75.8 | 2.816 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г., стр 119, раздел 3, п.5.5. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110кВ Дашки (Установка ячеек 6-10 кВ) | G_RYE-00031-002 | 1965 | 36.36 | 0.4203 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Пс 110 кВ Дашки | 26.68 | 19.12.2018 | 47.6 | 9.164 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети.Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г., стр 119, раздел 3, п.5.5. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110кВ Волокно (Установка ячеек 6-10 кВ) | G_RYE-00031-003 | 1970 | 30 | 0.2417 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Волокно | 3.26 | 19.12.2018 | 18.3 | 2.092 | 45 | 45 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г., стр 119, раздел 3, п.5.5. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110кВ Театральная (Установка ячеек 6-10 кВ) | G_RYE-00031-004 | 1966 | 27.94 | 0.2199 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Театральная | 12.853 | 19.12.2018 | 46.73 | 12.521 | 160 | 160 | 120 | 120 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г., стр 119, раздел 3, п.5.5. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110кВ Лихачёво (Установка ячеек 6-10 кВ) | G_RYE-00031-005 | 1971 | 16.67 | 3.4792 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Пс 110 кВ Лихачево | 22.07 | 19.12.2018 | 39.4 | 34.444 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г., стр 119, раздел 3, п.5.5. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110/10/6кВ Парская (1 устройство) | G_RYE-00034-001 | 1974 | 54.66 | 3.83 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 220 кВ Парская | 14.77 | 19.12.2018 | 66.4 | 9.434 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110кВ Волокно (1 устройство) | G_RYE-00034-002 | 1970 | 53.33 | 1.14 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Волокно | 3.26 | 19.12.2018 | 18.3 | 2.351 | 45 | 45 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110кВ Театральная (1 устройство) | G_RYE-00034-003 | 1966 | 49.99 | 1.16 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Театральная | 12.853 | 19.12.2018 | 46.73 | 12.521 | 160 | 160 | 120 | 120 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г.,стр 120, раздел 3, п.5.9. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 35кВ Строитель (1 устройство) | G_RYE-00034-004 | 1963 | 40.63 | 0.01 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Строитель | 9.655 | 19.12.2018 | 96.6 | 0.551 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110кВ Сумбулово (1 устройство) | G_RYE-00034-005 | 1986 | 51.26 | 1.15 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС Сумбулово | 0.9 | 19.12.2018 | 23.32 | 1.909 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110кВ Тума (1 устройство) | G_RYE-00034-006 | 1962 | 45.62 | 1.96 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Тума | 1.93 | 19.12.2018 | 34.4 | 1.342 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110кВ Кораблино (1 устройство) | G_RYE-00034-007 | 1955 | 50.21 | 15.04 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кораблино | 7.833 | 19.12.2018 | 39.2 | 4.359 | 52 | 52 | 32 | 32 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г.,стр 120, раздел 3, п.5.9. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110кВ Яблонево (1 устройство) | G_RYE-00034-008 | 1984 | 52.14 | 4.96 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Яблонево | 3.13 | 19.12.2018 | 55.8 | 1.401 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 35кВ Клекотки (1 устройство) | G_RYE-00034-009 | 1965 | 51.26 | 0.53 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Клекотки | 1.076 | 19.12.2018 | 26.9 | 0.07 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110кВ Свобода (1 устройство) | G_RYE-00034-010 | 1986 | 42.08 | 2.24 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Свобода | 0.763 | 19.12.2018 | 34.33 | 0.084 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110кВ Ольхи (1 устройство) | G_RYE-00034-011 | 1984 | 52.63 | 4.74 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Ольхи | 0.75 | 19.12.2018 | 33.54 | 0.136 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110кВ Дашки (1 устройство) | G_RYE-00034-012 | 1965 | 41.95 | 0.41 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Дашки | 26.68 | 19.12.2018 | 47.6 | 9.164 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г.,стр 120, раздел 3, п.5.9. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110кВ Элеватор (1 устройство) | G_RYE-00034-013 | 1983 | 42.13 | 2.34 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Элеватор | 8.8 | 19.12.2018 | 61.8 | 4.024 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г.,стр 120, раздел 3, п.5.9. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110кВ Заборье (1 устройство) | G_RYE-00034-014 | 1977 | 41.44 | 2.33 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Заборье | 5.017 | 19.12.2018 | 104.68 | 2.205 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г.,стр 120, раздел 3, п.5.9. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110кВ Секирино (1 устройство) | G_RYE-00034-015 | 1971 | 50.47 | 5.95 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Секирино | 11.17 | 19.12.2018 | 55.8 | 0.331 | 45 | 45 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г.,стр 120, раздел 3, п.5.9. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110кВ Зорино (1 устройство) | G_RYE-00034-016 | 1985 | 40.3 | 1.34 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Зорино | 0.19 | 19.12.2018 | 8.4 | 0.006 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г. ,стр 120, раздел 3, п.5.9. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110кВ Михеи (1 устройство) | G_RYE-00034-017 | 1992 | 46.96 | 1.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Михеи | 0.39 | 19.12.2018 | 17.6 | 0.03 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г.,стр 120, раздел 3, п.5.9. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Касимов (1 устройство) | G_RYE-00034-018 | 1962 | 51.16 | 4.11 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Касимов | 20.201 | 19.12.2018 | 80.8 | 2.867 | 50 | 50 | 25 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г.,стр 120, раздел 3, п.5.9. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110кВ Подвязье (1 устройство) | G_RYE-00034-019 | 1979 | 45.07 | 6.76 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Подвязье | 5.754 | 19.12.2018 | 57.5 | 5.701 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г.,стр 120, раздел 3, п.5.9. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110кВ Чучково (1 устройство) | G_RYE-00034-020 | 1987 | 50.25 | 3.75 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Чучково | 2.757 | 19.12.2018 | 17.2 | 0.101 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г.,стр 120, раздел 3, п.5.9. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Можары (1 устройство) | G_RYE-00034-021 | 1981 | 53.05 | 6.72 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Можары | 1.232 | 19.12.2018 | 19.6 | 0.205 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г.,стр 120, раздел 3, п.5.9. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кв Гремячка (1 устройство) | G_RYE-00034-022 | 1962 | 45.61 | 6.51 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Гремячка | 1.396 | 19.12.2018 | 22.2 | 0.646 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г.,стр 120, раздел 3, п.5.9. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 Кв Николаевка (1 устройство) | G_RYE-00034-023 | 1985 | 48.73 | 3.51 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Николаевка | 0.174 | 19.12.2018 | 7 | 0.074 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г.,стр 120, раздел 3, п.5.9. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 Кв Каверино (1 устройство) | G_RYE-00034-024 | 1983 | 51.61 | 1.3 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Каверино | 0.407 | 19.12.2018 | 16.3 | 0.744 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г.,стр 120, раздел 3, п.5.9. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110Кв Соломино (1 устройство) | G_RYE-00034-025 | 1979 | 41.88 | 5.56 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Соломино | 1.829 | 19.12.2018 | 7.3 | 0.18 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г. ,стр 120, раздел 3, п.5.9. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110Кв Печатная (1 устройство) | G_RYE-00034-026 | 1969 | 44.85 | 0.46 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Печатная | 33.086 | 19.12.2018 | 52.5 | 25.449 | 80 | 126 | 40 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г.,стр 120, раздел 3, п.5.9. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Рязань (1 устройство) | G_RYE-00034-027 | 1930 | 46.33 | 1.08 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Рязань | 42.738 | 19.12.2018 | 68 | 18.007 | 146 | 146 | 83 | 83 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г. ,стр 120, раздел 3, п.5.9. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Центролит (1 устройство) | G_RYE-00034-028 | 1965 | 48.46 | 0.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Центролит | 11.459 | 19.12.2018 | 36.4 | 11.057 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г. ,стр 120, раздел 3, п.5.9. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Столбцы (1 устройство) | G_RYE-00034-029 | 1989 | 54.15 | 5.3 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Столбцы | 1.102 | 19.12.2018 | 17.5 | 0.053 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г.,стр 120, раздел 3, п.5.9. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Гулынки (1 устройство) | G_RYE-00034-030 | 1962 | 50.21 | 4.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Гулынки | 2.145 | 19.12.2018 | 34.1 | 1.394 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г.,стр 120, раздел 3, п.5.9. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Комбикорм (1 устройство) | G_RYE-00034-031 | 1985 | 50.9 | 5.16 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Комбикорм | 3.666 | 19.12.2018 | 58.2 | 3.366 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г.,стр 120, раздел 3, п.5.9. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Факел (1 устройство) | G_RYE-00034-032 | 1982 | 48.81 | 0.4 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Факел | 50.83 | 19.12.2018 | 63.5 | 2.1 | 160 | 160 | 80 | 80 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г.,стр 120, раздел 3, п.5.9. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Карелино (1 устройство) | G_RYE-00034-033 | 1978 | 47.76 | 0.77 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Карелино | 2.988 | 19.12.2018 | 30 | 8.684 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г. ,стр 120, раздел 3, п.5.9. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Пионерская (1 устройство) | G_RYE-00034-034 | 1989 | 48.55 | 50.07 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Пионерская | 0.667 | 19.12.2018 | 10.6 | 0.292 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г.,стр 120, раздел 3, п.5.9. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Разлив (1 устройство) | G_RYE-00034-035 | 1966 | 45.9 | 0.3 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Разлив | 3.741 | 19.12.2018 | 37.4 | 0.846 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г. ,стр 120, раздел 3, п.5.9. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Есенино (1 устройство) | G_RYE-00034-036 | 1975 | 54.28 | 50.99 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Есенино | 3.811 | 19.12.2018 | 38.1 | 7.984 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г. ,стр 120, раздел 3, п.5.9. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Истье (1 устройство) | G_RYE-00034-037 | 1974 | 40.8 | 3.82 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Истье | 1.012 | 19.12.2018 | 2.5 | 0.21 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г.,стр 120, раздел 3, п.5.9. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Шостье (1 устройство) | G_RYE-00034-038 | 1983 | 52.39 | 3.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Шостье | 3.207 | 19.12.2018 | 50.9 | 0.331 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г. ,стр 120, раздел 3, п.5.9. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Лихачёво (1 устройство) | G_RYE-00034-039 | 1971 | 52.57 | 2.97 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Лихачево | 26.56 | 19.12.2018 | 42.2 | 34.444 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г. ,стр 120, раздел 3, п.5.9. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Елино (1 устройство) | G_RYE-00034-040 | 1985 | 45.23 | 3.09 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Елино | 1.784 | 19.12.2018 | 28.3 | 1.059 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г.,стр 120, раздел 3, п.5.9. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Алексеево (1 устройство) | G_RYE-00034-041 | 1968 | 46.41 | 2.87 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Алексеево | 0.609 | 19.12.2018 | 6.1 | 0.148 | 10 | 10 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г.,стр 120, раздел 3, п.5.9. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Светлая (1 устройство) | G_RYE-00034-042 | 1991 | 51.33 | 4 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Светлая | 0.607 | 19.12.2018 | 24.3 | 0.107 | 8.8 | 8.8 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г.,стр 120, раздел 3, п.5.9. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Собчаково (1 устройство) | G_RYE-00034-043 | 1988 | 54.87 | 4.36 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Собчаково | 1.654 | 19.12.2018 | 26.3 | 0.895 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г.,стр 120, раздел 3, п.5.9. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Сабурово (1 устройство) | G_RYE-00034-044 | 1977 | 47.78 | 4.04 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Сабурово | 2.397 | 19.12.2018 | 38.1 | 0.207 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г.,стр 120, раздел 3, п.5.9. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Поплевино (1 устройство) | G_RYE-00034-045 | 1974 | 51.92 | 2.77 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Поплевино | 1.663 | 19.12.2018 | 29.7 | 0.239 | 15.6 | 15.6 | 5.6 | 5.6 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Давыдово (1 устройство) | G_RYE-00034-046 | 1981 | 49.61 | 3.22 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Давыдово | 1.552 | 19.12.2018 | 24.6 | 0.443 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г. ,стр 120, раздел 3, п.5.9. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Ламино (1 устройство) | G_RYE-00034-047 | 1986 | 53.3 | 1.63 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Ламино | 0.242 | 19.12.2018 | 9.7 | 0.035 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г.,стр 120, раздел 3, п.5.9. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Сапожоки (1 устройство) | G_RYE-00034-048 | 1979 | 48.71 | 3.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Сапожок | 2.709 | 19.12.2018 | 27.1 | 0.428 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г.,стр 120, раздел 3, п.5.9. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Восход (1 устройство) | G_RYE-00034-049 | 1976 | 49.24 | 7.9 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Восход | 1.485 | 19.12.2018 | 14.8 | 0.074 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г.,стр 120, раздел 3, п.5.9. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Горроща (1 устройство) | G_RYE-00034-050 | 1983 | 50.76 | 0.12 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Горроща | 14.687 | 19.12.2018 | 58.8 | 2.816 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г.,стр 120, раздел 3, п.5.9. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Коловрат (1 устройство) | G_RYE-00034-051 | 1964 | 44.48 | 4.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Коловрат | 8.148 | 19.12.2018 | 81.5 | 1.733 | 30 | 30 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г.,стр 120, раздел 3, п.5.9. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Тума (1 устройство) | G_RYE-00034-052 | 1962 | 54.17 | 1.96 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Тума | 1.738 | 19.12.2018 | 27.6 | 1.195 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г.,стр 120, раздел 3, п.5.9. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Епихинои (1 устройство) | G_RYE-00034-053 | 1996 | 44.97 | 7.56 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Епихино | 0.655 | 19.12.2018 | 26.2 | 0.165 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г.,стр 120, раздел 3, п.5.9. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Тырново (1 устройство) | G_RYE-00034-054 | 1968 | 45.46 | 3.34 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Тырново | 0.872 | 19.12.2018 | 13.8 | 0.394 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г.,стр 120, раздел 3, п.5.9. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Кирицы (1 устройство) | G_RYE-00034-055 | 1988 | 51.13 | 3.27 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кирицы | 1.39 | 19.12.2018 | 55.6 | 1.683 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г.,стр 120, раздел 3, п.5.9. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Бусаево (1 устройство) | G_RYE-00034-056 | 1992 | 46.41 | 1.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Бусаево | 2.018 | 19.12.2018 | 80.7 | 0.242 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г.,стр 120, раздел 3, п.5.9. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Бельки (1 устройство) | G_RYE-00034-057 | 1973 | 42.05 | 1.09 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Бельки | 0.865 | 19.12.2018 | 13.7 | 0.233 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г.,стр 120, раздел 3, п.5.9. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Кутуковои (1 устройство) | G_RYE-00034-058 | 1983 | 50.56 | 1.09 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кутуково | 1.52 | 19.12.2018 | 60.8 | 0.739 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г.,стр 120, раздел 3, п.5.9. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Кипчаково (1 устройство) | G_RYE-00034-059 | 1989 | 46.3 | 1.11 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кипчаково | 0.45 | 19.12.2018 | 20 | 0.238 | 8.8 | 8.8 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Колос (1 устройство) | G_RYE-00034-060 | 1994 | 50.19 | 0.66 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Колос | 2.334 | 19.12.2018 | 23.3 | 2.089 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10кВ Рожково (замена ПСН на вакумные выключатели - 3 шт с заменой РЗА) | F_RYE-00035-000 | 1973 | 37.5 | 3.2787 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Рожково | 0.502 | 19.12.2018 | 35.3 | 0.074 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №151-рг от 26.04.2017 г. , стр 156, раздел 4.7.1., п 7.3. Снижение эксплуатационных затрат. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 Солотча и ПС 110/10 Поляны в связи с реконструкцией ВЛ 10 кВ ф11 Поляны | F_RYE-00036-000 | 1961 | 30 | 2.3792 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Солотча | 1.731 | 19.12.2018 | 98.75 | 0.957 | 9.5 | 9.5 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №151-рг от 26.04.2017 г. , стр 155, раздел 4.7.1., п 7.2. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция РП Шумашь (Касимовский р-н, Рязанский р-н) без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция МТП 10/0,4 № 1218 63 кВА н.п.Горностаевка Михайловского района без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-011 | 1969 | 25 | 0.32 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП 10/0,4 № 1218 | 0.015 | 19.12.2018 | 71 | 0.253 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция КТП 10/0,4 № 2359 40 кВА н.п.Тарасово Рязанского района без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-012 | 1969 | 23 | 1.09 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП 10/0,4 № 2359 | 0.015 | 19.12.2018 | 65 | 0.231 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция КТП 10/0,4 №2171 160 кВА н.п.Аксеново Рыбновского района без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-013 | 1968 | 24 | 66.15 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП 10/0,4 №2171 | 0.01 | 19.12.2018 | 69 | 0.246 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция КТП 10/0,4 №2586 100 кВА н.п.Рождество Лесное Старожиловского района без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-014 | 1988 | 24 | 0.48 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП 10/0,4 №2586 | 0.01 | 19.12.2018 | 75 | 0.267 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 № 3163 250 кВА н.п.Шумашь Рязанского района, РП Шумашь без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-015 | 1982 | 24 | 5.87 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 10/0,4 № 3163 | 0.178 | 19.12.2018 | 64 | 0.228 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 №3215 160 кВА н.п.Сушки Спасского района без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-016 | 1971 | 16.79 | 4.04 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 10/0,4 №3215 | 0.11 | 19.12.2018 | 58 | 0.206 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 №3347 160 кВА н.п.Старый Киструс Спасского района без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-017 | 1992 | 20.22 | 0.0001 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 10/0,4 №3347 | 0.11 | 19.12.2018 | 64 | 0.228 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 №3313 250 кВА н.п.Гавриловское Спасского района без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-018 | 1970 | 17.26 | 6.66 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 10/0,4 №3313 | 0.214 | 19.12.2018 | 64 | 0.228 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 №1219 160 кВА н.п.Желудево Шиловского района без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-019 | 1970 | 18.4 | 5.5 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 10/0,4 №1219 | 0.118 | 19.12.2018 | 63 | 0.224 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 № 1371 63 кВА н.п.Инякино Шиловского района без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-020 | 1970 | 23.9 | 2.75 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 10/0,4 № 1371 | 0.046 | 19.12.2018 | 60 | 0.214 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция КТП 10/0,4 №2159 160 кВА н.п.Князево Скопинского района без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-021 | 1985 | 25 | 0.0002 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП 10/0,4 №2159 | 0.01 | 19.12.2018 | 55 | 0.196 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция КТП 10/0,4 № НР-202 250 кВА н.п.Игошино Ермишинского района без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-022 | 1981 | 23.47 | 2.17 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП 10/0,4 № НР-202 | 0.18 | 19.12.2018 | 80 | 0.285 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция КТП 10/0,4 №ЧЧ-105 160 кВА н.п.Чучково Чучковского района без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-023 | 1969 | 22.58 | 1 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП 10/0,4 №ЧЧ-105 | 0.025 | 19.12.2018 | 28.9 | 0.103 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция КТП-2226 д. Высоковские дворики (Рязанский р-н , 2017) 0,03 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-024 | 1974 | 24 | 5.34 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-2226 | 0.027 | 19.12.2018 | 55 | 0.015 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция КТП-2228 д. Матюнино (Рязанский р-н , 2017) 0,025 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-025 | 1970 | 24 | 0.85 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-2228 | 0.023 | 19.12.2018 | 60 | 0.013 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция КТП-2237 с. Подлесное (Рязанский р-н , 2017) 0,04 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-026 | 1971 | 23 | 3.76 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-2237 | 0.036 | 19.12.2018 | 65 | 0.023 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция КТП-2239 д. Вешки (Рязанский р-н , 2017) 0,03 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-027 | 1971 | 23 | 3.84 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-2239 | 0.026 | 19.12.2018 | 67 | 0.018 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция КТП-2272 д. Ялтуново (Рязанский р-н, 2017) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-028 | 1971 | 23 | 0.2 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-2272 | 0.09 | 19.12.2018 | 61 | 0.054 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2283 д. Протасово (Рязанский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-029 | 1965 | 25 | 1.04 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-2283 | 0.09 | 19.12.2018 | 75 | 0.067 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция КТП-2289 с. Затишье (Рязанский р-н , 2017) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-030 | 1959 | 25 | 3.75 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-2289 | 0.09 | 19.12.2018 | 66 | 0.059 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2291 д. Турлатово (Рязанский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-031 | 1989 | 25 | 5.1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-2291 | 0.14 | 19.12.2018 | 75 | 0.107 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция КТП-2300 с. Вышгород (Рязанский р-н , 2017) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-032 | 1961 | 24 | 3.26 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-2300 | 0.14 | 19.12.2018 | 66 | 0.094 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция КТП-2241 с. Бахмачеево (Рязанский р-н , 2017) 0,04 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-033 | 1970 | 24 | 4.94 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-2241 | 0.036 | 19.12.2018 | 61 | 0.022 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция КТП-2341 д.Агарково (Рязанский р-н , 2017) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-034 | 1995 | 24 | 5.55 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-2341 | 0.04 | 19.12.2018 | 64 | 0.036 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция КТП-2342 д . Матчино (Рязанский р-н , 2017) 0,06 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-035 | 1965 | 23 | 2.93 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-2342 | 0.055 | 19.12.2018 | 75 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция КТП-3408 с. Тюшево (Рязанский р-н , 2017) 0,100 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-036 | 1985 | 23 | 2.08 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-3408 | 0.09 | 19.12.2018 | 70 | 0.062 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №1556 Сасыкино-25 кВА (Шиловский р-н , 2017) 0,04 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-037 | 1982 | 18.79 | 2.95 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 10/0,4 кВ №1556 | 0.017 | 19.12.2018 | 60 | 0.021 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 3151 Заборье -160 кВА (Солотчинский р-н, 2017) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-038 | 1989 | 17.53 | 9.72 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 10/0,4 кВ № 3151 | 0.11 | 19.12.2018 | 59 | 0.131 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 2004 Торбаево (Касимовский р-н, 2017) 0,4 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-039 | 1974 | 15.25 | 5.04 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 10/0,4 кВ № 2004 | 0.276 | 19.12.2018 | 62 | 0.221 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 1357 Ванчур (Шиловский р-н, 2017) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-040 | 1985 | 20.35 | 3.4 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 10/0,4 кВ № 1357 | 0.069 | 19.12.2018 | 64 | 0.057 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 1582 Фролово (Шиловский р-н , 2017) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-041 | 1983 | 23.08 | 5.24 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 10/0,4 кВ № 1582 | 0.068 | 19.12.2018 | 58 | 0.052 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция КТП №1065 н.п. Лопатино (Скопинский р-н ) (2017) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-043 | 1990 | 25 | 1.28 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №1065 | 0.023 | 19.12.2018 | 74 | 0.105 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция МТП №5467 н. Новотишивое (Новодеревенский р-н) 0,04МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-044 | 1980 | 25 | 0.0001 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №1065 | 0.01 | 19.12.2018 | 80 | 0.028 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция КТП №1145 н.п. Ермолово (Скопинский р-н ) (2017) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-045 | 1973 | 25 | 1.57 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №1092 | 0.026 | 19.12.2018 | 66 | 0.094 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция КТП №1192 н.п. Свинушки (Скопинский р-н ) (2017) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-046 | 1963 | 25 | 2.99 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №1192 | 0.014 | 19.12.2018 | 63 | 0.035 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция КТП №2051 н.п. Лопатино (Скопинский р-н ) (2017) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-047 | 1990 | 25 | 1.28 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №2051 | 0.01 | 19.12.2018 | 62 | 0.088 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция КТП №2216 н.п. Лопатино (Скопинский р-н ) (2017) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-048 | 1990 | 25 | 1.28 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №2216 | 0.013 | 19.12.2018 | 70 | 0.062 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция КТР БР-103 н.п. Новочернеево (Шацкий р-н ) (2017) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-050 | 1960 | 23.95 | 1 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП БР-103 | 0.043 | 19.12.2018 | 85.2 | 0.049 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция КТП ЖЛ-227 н.п. Выша (Шацкий р-н ) (2017) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-051 | 1991 | 23.72 | 0.0001 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП ЖЛ-227 | 0.045 | 19.12.2018 | 74.3 | 0.149 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция КТП КД-202 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) (2017) 0,250 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-052 | 1986 | 24.96 | 0.32 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП КД-202 | 0.12 | 19.12.2018 | 27.7 | 0.162 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция КТП БР 706 н.п. Тархан (Шацкий р-н ) (2017) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-053 | 1969 | 24.12 | 0.0001 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП БР 706 | 0.115 | 19.12.2018 | 55.17 | 0.049 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция КТП №4057 н.п. Орловский (Пронский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-054 | 1982 | 23 | 0.15 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №4057 | 0.22 | 19.12.2018 | 67 | 0.149 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция КТП №2918 н.п. Мамоново (Пронский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-055 | 1973 | 23 | 4.39 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №2918 | 0.22 | 19.12.2018 | 73 | 0.162 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция КТП №4086 н.п. Маклаково (Пронский р-н ) 0,4 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-056 | 1986 | 25 | 0.58 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №4086 | 0.35 | 19.12.2018 | 69 | 0.246 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция КТП №2813 н.п. Тырново (Пронский р-н ) 0,4 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-057 | 1967 | 25 | 1.25 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №2813 | 0.35 | 19.12.2018 | 71 | 0.253 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 3187 Поляны (Солотчинский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-058 | 1997 | 18.04 | 8.29 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-10/0,4 кВ № 3187 | 0.241 | 19.12.2018 | 63.1 | 0.131 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 3170 Агро-Пустынь (Солотчинский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-059 | 1977 | 20.02 | 0.67 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-10/0,4 кВ № 3170 | 0.163 | 19.12.2018 | 65.3 | 0.087 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 5222 Агро-Пустынь (Солотчинский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-060 | 2001 | 15.19 | 1.97 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-10/0,4 кВ № 5222 | 0.149 | 19.12.2018 | 67.4 | 0.09 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 3192 Дубровичи (Солотчинский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-061 | 1991 | 22.78 | 6.24 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-10/0,4 кВ № 3192 | 0.144 | 19.12.2018 | 63.1 | 0.084 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 1211 Сасыкино (Шиловский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-062 | 1967 | 19.07 | 2.95 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-10/0,4 кВ № 3192 | 0.09 | 19.12.2018 | 62.1 | 0.052 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 6070 Унгор (Путятинский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-063 | 1985 | 17.03 | 4.5 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-10/0,4 кВ № 6070 | 0.094 | 19.12.2018 | 64.2 | 0.053 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция МТП №1041 н.п.Вердерево (Скопинский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-064 | 1963 | 25 | 2.89 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП №1041 | 0.021 | 19.12.2018 | 65 | 0.058 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция МТП №1044 н.п. Николо-Скопин (Скопинский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-065 | 1971 | 25 | 0.55 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТР №1044 | 0.035 | 19.12.2018 | 64 | 0.022 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция КТП №1092 н.п. Князево (Скопинский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-066 | 1984 | 25 | 1.39 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №1092 | 0.025 | 19.12.2018 | 72 | 0.064 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция МТП №1273 н.п. Муравлянка (Скопинский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-067 | 1985 | 25 | 2.38 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП №1273 | 0.012 | 19.12.2018 | 70 | 0.062 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция КТП №2033 н.п. Успенское (Скопинский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-068 | 1972 | 25 | 14.32 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №2033 | 0.03 | 19.12.2018 | 85 | 0.121 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция КТП №1161 н.п. ЦЭС-2 (Скопинский р-н) 0,04 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-069 | 1971 | 25 | 0.0001 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №1161 | 0.024 | 19.12.2018 | 62 | 0.022 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция МТП №1163 н.п. Дмитриево (Скопинский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-070 | 1962 | 25 | 1.59 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП №1163 | 0.013 | 19.12.2018 | 64 | 0.091 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция МТП №1055 н.п. Кушуново (Скопинский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-071 | 1982 | 25 | 0.91 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП №1055 | 0.048 | 19.12.2018 | 65 | 0.058 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция КТП ТН-401н.п. Агломазово (Сасовский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-072 | 1975 | 24.58 | 1.37 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП ТН-401 | 0.061 | 19.12.2018 | 43.5 | 0.097 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция КТП ЦН-403н.п. Сасово (Сасовский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-073 | 1986 | 24.32 | 1.71 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП ЦН-403 | 0.043 | 19.12.2018 | 27 | 0.06 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция КТП СН-404 н.п. Сотницыно (Сасовский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-074 | 1976 | 24.54 | 5.05 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП СН-404 | 0.03 | 19.12.2018 | 38.5 | 0.055 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2019 д.Зеленин.Дворики (Рыбновский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-075 | 1988 | 24 | 27.12 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-2019 | 0.14 | 19.12.2018 | 65 | 0.093 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2037 д.С.Веселево (Рыбновский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-076 | 1969 | 23 | 24.61 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-2037 | 0.09 | 19.12.2018 | 69 | 0.061 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2091 д.Батурино (Рыбновский р-н ) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-077 | 1969 | 24 | 11.19 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-2091 | 0.055 | 19.12.2018 | 68 | 0.036 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2176 с.Летово (Рыбновский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-078 | 1972 | 25 | 23.6 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-2176 | 0.14 | 19.12.2018 | 71 | 0.101 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2123 д.Елизаветинка (Рыбновский р-н ) 0.025 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-079 | 1970 | 24 | 26.46 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-2123 | 0.018 | 19.12.2018 | 77 | 0.014 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция КТП-2126 д.Н-Аблово (Рыбновский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-080 | 1969 | 25 | 28.39 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-2126 | 0.09 | 19.12.2018 | 63 | 0.056 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция КТП-2127 д.В-Аблово (Рыбновский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-081 | 1969 | 25 | 26.23 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-2127 | 0.09 | 19.12.2018 | 61 | 0.054 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2025 д. Выселки (Рыбновский р-н ) 0.025 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-082 | 1966 | 24 | 10.53 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-2025 | 0.027 | 19.12.2018 | 67 | 0.018 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2031 д.Срезнево (Рыбновский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-083 | 1992 | 25 | 13.98 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-2031 | 0.09 | 19.12.2018 | 68 | 0.061 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-3029 с.Городище (Рыбновский р-н ) 0,04 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-084 | 1971 | 24 | 35.13 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-3029 с.Городище | 0.038 | 19.12.2018 | 66 | 0.023 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2079 д. Перекаль (Рыбновский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-085 | 1978 | 23 | 34.89 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-2079 | 0.14 | 19.12.2018 | 68 | 0.097 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2171 д. Аксеново (Рыбновский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-086 | 1968 | 24 | 66.15 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-2171 | 0.14 | 19.12.2018 | 69 | 0.098 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2149 д.Кудашево (Рыбновский р-н ) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-087 | 1987 | 23 | 68.48 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-2149 | 0.055 | 19.12.2018 | 70 | 0.037 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-3018 с.Ногино (Рыбновский р-н ) 0,04 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-088 | 1979 | 25 | 2.59 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-3018 | 0.038 | 19.12.2018 | 73 | 0.026 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-3154 н.п. Мантурово (Рыбновский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-089 | 1984 | 23 | 1.71 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-3154 | 0.14 | 19.12.2018 | 78 | 0.111 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2043 д.Ларино (Рыбновский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-090 | 1984 | 24 | 63.29 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-2043 | 0.09 | 19.12.2018 | 61 | 0.054 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2141 с. Костино (Рыбновский р-н ) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-091 | 1970 | 24 | 47.81 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-2141 | 0.055 | 19.12.2018 | 68 | 0.036 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2163 с. Новоселки (Рыбновский р-н ) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-092 | 1986 | 24 | 1.65 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-2163 | 0.055 | 19.12.2018 | 67 | 0.036 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-3009 с. Вакино (Рыбновский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-093 | 1987 | 25 | 51.31 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-3009 | 0.23 | 19.12.2018 | 66 | 0.147 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-3173 н.п.Пощупово (Рыбновский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-094 | 1982 | 25 | 85.25 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-3173 | 0.14 | 19.12.2018 | 65 | 0.093 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-3001 д.Чурилково (Рыбновский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-095 | 1983 | 25 | 10.85 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-3001 | 0.23 | 19.12.2018 | 71 | 0.158 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2309 с.Пальное (Рязанский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-096 | 1971 | 25 | 35.13 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-2309 с.Пальное | 0.09 | 19.12.2018 | 77 | 0.069 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2061 с. Глебово (Рыбновский р-н )0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-097 | 1990 | 23 | 4.01 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-2061 | 0.055 | 19.12.2018 | 73 | 0.039 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2062 с. Глебово (Рыбновский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-098 | 1979 | 25 | 3.29 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-2062 | 0.14 | 19.12.2018 | 65 | 0.093 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 2437 Торбаев (Касимовский р-н) 0,4 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-099 | 1983 | 16.58 | 5.56 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-10/0,4 кВ № 2437 | 0.431 | 19.12.2018 | 64.2 | 0.214 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 3180 Поляны (Солотчинский р-н) 0,4 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-100 | 1986 | 18.07 | 11.12 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-10/0,4 кВ № 3180 | 0.44 | 19.12.2018 | 64.2 | 0.214 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 1100 Желудево (Шиловский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-101 | 1991 | 15.54 | 5.73 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-10/0,4 кВ № 1100 | 0.224 | 19.12.2018 | 64.2 | 0.134 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 6003 Воршево (Путятинский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-102 | 1972 | 21.03 | 3.15 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-10/0,4 кВ № 6003 | 0.24 | 19.12.2018 | 63.1 | 0.131 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 1302 Ибредь (Шиловский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-103 | 1967 | 21.49 | 5.59 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-10/0,4 кВ № 1302 | 0.142 | 19.12.2018 | 64.2 | 0.085 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 4313 с.Задне-Пилево (Клепиковский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-104 | 1978 | 21.34 | 0.55 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-10/0,4 кВ № 4313 | 0.144 | 19.12.2018 | 64.2 | 0.085 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 6248 Береговое (Путятинский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-105 | 1984 | 18.76 | 4.28 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-10/0,4 кВ № 6248 | 0.147 | 19.12.2018 | 66.3 | 0.088 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 4264 Большое Дарьино (Клепиковский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-106 | 1972 | 23.68 | 3.73 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-10/0,4 кВ № 6248 | 0.112 | 19.12.2018 | 64.2 | 0.053 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 4223 Гаврино (Клепиковский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-107 | 1987 | 17.98 | 0.53 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-10/0,4 кВ № 4223 | 0.089 | 19.12.2018 | 66.3 | 0.055 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №2182 н.п. Зеленый (Милославский р-н) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-108 | 1968 | 25 | 0.18 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №2182 | 0.039 | 19.12.2018 | 50 | 0.016 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №2452 н.п. Центральный (Милославский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-109 | 1986 | 25 | 0.1 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №2452 | 0.019 | 19.12.2018 | 60 | 0.111 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №1114 н.п. Молодежный (Милославский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-110 | 1981 | 25 | 1.39 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №1114 | 0.028 | 19.12.2018 | 46 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №1326 н.п. Горлачевка (Милославский р-н) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-111 | 1964 | 25 | 0.0001 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №1326 | 0.002 | 19.12.2018 | 3 | 0.053 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №1412 н.п. Милославское (Милославский р-н) 0,4 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-112 | 1968 | 25 | 0.0003 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №1412 | 0.049 | 19.12.2018 | 57 | 0.199 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №1484 н.п. Чернава (Милославский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-113 | 1988 | 25 | 0.0003 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №1484 | 0.022 | 19.12.2018 | 14 | 0.142 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №2321 н.п. Милославское (Милославский р-н) 0.4 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-114 | 1958 | 25 | 0.0002 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №2321 | 0.013 | 19.12.2018 | 93 | 0.026 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №2418 н.п. Потапово (Милославский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-115 | 1986 | 25 | 0.49 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №2418 | 0.006 | 19.12.2018 | 81 | 0.074 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП №1306 н.п. Спасское (Милославский р-н) 0.025 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-116 | 1962 | 25 | 0.0001 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП №1306 | 0.001 | 19.12.2018 | 101.7 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП №1360 н.п. Мураевня (Милославский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-117 | 1988 | 25 | 1.22 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП №1360 | 0.038 | 19.12.2018 | 78 | 0.176 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП №1384 н.п. Курбатово (Милославский р-н) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-118 | 1968 | 25 | 0.0001 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП №1384 | 0.005 | 19.12.2018 | 96 | 0.052 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция МТП №1471 н.п. н.п.Ладыженка (Милославский р-н) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-119 | 1962 | 25 | 0.0001 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП №1471 | 0.001 | 19.12.2018 | 34 | 0.019 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП СН-402 н.п. Сотницыно (Сасовский р-н) 0.16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-120 | 1976 | 24.28 | 4.57 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП СН-402 | 0.034 | 19.12.2018 | 42 | 0.037 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция КТП ЦН-315н.п. О. н.п.Огарёво-Почково (Сасовский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-121 | 1967 | 24.87 | 4.12 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП ЦН-315 | 0.023 | 19.12.2018 | 45.7 | 0.041 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП РЖ-604н.п. Бастаново (Сасовский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-122 | 1983 | 24.54 | 2.71 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП РЖ-604 | 0.029 | 19.12.2018 | 49 | 0.044 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП РЖ-606 н.п. Бастаново (Сасовский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-123 | 1983 | 24.68 | 3.14 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП РЖ-604 | 0.016 | 19.12.2018 | 47.4 | 0.105 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП ЦН-304 н.п. О. Почково (Сасовский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-124 | 1967 | 23.47 | 4.64 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП ЦН-304 | 0.025 | 19.12.2018 | 31 | 0.069 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция КТП ШЦ-606 н.п.Казачья Слобода (Шацкий р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-125 | 1966 | 24.22 | 17.85 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП ШЦ-606 | 0.072 | 19.12.2018 | 89.5 | 0.127 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП ШЦ-901н.п. Карнаухово (Шацкий р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-126 | 1984 | 24.12 | 2.33 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП ШЦ-901 | 0.034 | 19.12.2018 | 87.55 | 0.125 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП ЯМ-205 н.п. Ваша (Шацкий р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-127 | 1970 | 24.18 | 2.3 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП ЯМ-205 | 0.113 | 19.12.2018 | 79.68 | 0.113 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-1456 с.Чурики (Михайловский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-142 | 1982 | 24 | 2.78 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-1456 | 0.14 | 19.12.2018 | 65 | 0.093 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 1460 Авдотьинка (Шиловский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-144 | 1967 | 21.6 | 5.54 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-10/0,4 кВ № 1460 | 0.145 | 19.12.2018 | 66.3 | 0.088 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 1246 Надеино (Шиловский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-145 | 1979 | 15.58 | 3.4 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-10/0,4 кВ № 1246 | 0.142 | 19.12.2018 | 66.3 | 0.088 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 6136 Екатериновка (Путятинский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-146 | 1978 | 23.37 | 4.82 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-10/0,4 кВ № 6136 | 0.143 | 19.12.2018 | 66.3 | 0.088 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 6137 Екатериновка (Путятинский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-147 | 1963 | 21.03 | 4.82 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-10/0,4 кВ № 6137 | 0.162 | 19.12.2018 | 66.3 | 0.088 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 4110 Тюково (Клепиковский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-148 | 1968 | 22.39 | 1.66 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-10/0,4 кВ № 4110 | 0.145 | 19.12.2018 | 66.3 | 0.088 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 4333 Иншаково (Клепиковский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-149 | 1979 | 24.86 | 0.55 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-10/0,4 кВ № 4333 | 0.147 | 19.12.2018 | 63.1 | 0.084 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 2012 Дмитриево (Касимовский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-150 | 1984 | 21.53 | 4.6 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-10/0,4 кВ № 2012 | 0.224 | 19.12.2018 | 62.1 | 0.129 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 2261 Дмитриево (Касимовский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-151 | 1984 | 21.07 | 4.64 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-10/0,4 кВ № 2261 | 0.243 | 19.12.2018 | 68.5 | 0.142 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 4034 Каледво (Клепиковский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-152 | 1961 | 22.32 | 2.9 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-10/0,4 кВ № 4034 | 0.224 | 19.12.2018 | 68.5 | 0.142 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 4219 Посерда (Клепиковский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-153 | 1991 | 19.17 | 0.44 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-10/0,4 кВ № 4219 | 0.092 | 19.12.2018 | 68.5 | 0.057 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 4143 Озерки (Клепиковский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-154 | 1967 | 24.06 | 1.49 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-10/0,4 кВ № 4143 | 0.09 | 19.12.2018 | 68.5 | 0.057 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 4115 Дунино (Клепиковский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-155 | 1968 | 18.61 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-10/0,4 кВ № 4115 | 0.094 | 19.12.2018 | 68.5 | 0.057 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП СТ-601н.п. Студенец (Сасовский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-168 | 1972 | 23.53 | 0.97 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП СТ-601 | 0.032 | 19.12.2018 | 37.7 | 0.054 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ЕР-505 н.п.Ермишь (Ермишинский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-172 | 1977 | 24.22 | 1.59 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 ЕР-505 | 0.045 | 19.12.2018 | 80 | 0.178 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ЕР-506 н.п.Ермишь (Ермишинский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-173 | 1977 | 24.23 | 2.12 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 ЕР-506 | 0.072 | 19.12.2018 | 80 | 0.178 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ЕР-618 н.п.Ермишь (Ермишинский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-174 | 1973 | 24.79 | 4.91 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 ЕР-618 | 0.034 | 19.12.2018 | 60 | 0.134 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2382 д.Рожок (Рязанский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-175 | 1972 | 25 | 1.06 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-2382 | 0.14 | 19.12.2018 | 66 | 0.094 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2381 д. Киселево (Рязанский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-176 | 1970 | 25 | 1.73 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-2381 | 0.09 | 19.12.2018 | 65 | 0.058 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2406 д. Ялтуново (Рязанский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-177 | 1971 | 25 | 0.2 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-2406 | 0.09 | 19.12.2018 | 69 | 0.061 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2372 с. Реткино (Рязанский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-178 | 1959 | 23 | 3.06 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-2372 | 0.09 | 19.12.2018 | 73 | 0.065 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2317 с. Глебово (Рязанский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-179 | 1985 | 25 | 0.69 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-2372 | 0.23 | 19.12.2018 | 77 | 0.171 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2230 с. Стафурлово (Рязанский р-н ) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-180 | 1972 | 24 | 0.93 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-2230 | 0.055 | 19.12.2018 | 75 | 0.04 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2232 н.п.Волдыревка (Рязанский р-н )0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-181 | 1986 | 24 | 0.86 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-2232 | 0.055 | 19.12.2018 | 77 | 0.041 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2237 с. Подлесное (Рязанский р-н ) 0,04 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-182 | 1971 | 22 | 3.76 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-2237 | 0.038 | 19.12.2018 | 75 | 0.027 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2239 д. Вешки (Рязанский р-н ) 0,040 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-183 | 1971 | 23 | 3.84 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-2239 | 0.038 | 19.12.2018 | 66 | 0.023 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2240 д. Насурово (Рязанский р-н ) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-184 | 1970 | 25 | 3.95 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-2240 | 0.055 | 19.12.2018 | 69 | 0.037 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2241 с. Бахмачеево (Рязанский р-н ) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-185 | 1970 | 24 | 4.94 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-2240 | 0.055 | 19.12.2018 | 77 | 0.041 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2242 д. Глядково (Рязанский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-186 | 1969 | 21 | 2.07 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-2242 | 0.09 | 19.12.2018 | 75 | 0.067 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2244 д. Романцево (Рязанский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-187 | 1970 | 22 | 5.67 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-2244 | 0.14 | 19.12.2018 | 77 | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2245 д. Аксиньино (Рязанский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-188 | 1970 | 21 | 0.5 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-2245 | 0.14 | 19.12.2018 | 65 | 0.093 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2247 д. Минеево (Рязанский р-н ) 0,04 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-189 | 1970 | 25 | 0.11 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-2247 | 0.038 | 19.12.2018 | 77 | 0.027 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2248 д. Щегрово (Рязанский р-н ) 0,04 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-190 | 1970 | 24 | 0.11 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-2248 | 0.038 | 19.12.2018 | 73 | 0.026 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2249 д. Радюкино (Рязанский р-н ) 0,04 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-191 | 1989 | 24 | 0.11 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-2249 | 0.038 | 19.12.2018 | 74 | 0.026 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2250 д. Калитинка (Рязанский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-192 | 1989 | 25 | 0.11 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-2250 | 0.09 | 19.12.2018 | 63 | 0.056 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2251 д. Берёзовка (Рязанский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-193 | 1988 | 25 | 3.97 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-2251 | 0.14 | 19.12.2018 | 66 | 0.094 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2256 с. Новинское (Рязанский р-н ) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-194 | 1969 | 25 | 0.0003 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-2256 | 0.055 | 19.12.2018 | 69 | 0.037 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2258 с. Гавердово (Рязанский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-195 | 1972 | 24 | 1.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-2258 | 0.09 | 19.12.2018 | 71 | 0.063 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2267 с. Гавердово (Рязанский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-196 | 1972 | 24 | 0.95 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-2267 | 0.14 | 19.12.2018 | 73 | 0.104 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 3501 Кирицы (Спасский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-197 | 1971 | 24.74 | 4.12 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 кВ № 3501 | 0.259 | 19.12.2018 | 67.4 | 0.14 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 3296 Д. Сот (Спасский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-198 | 1964 | 16.76 | 1.63 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 кВ № 3296 | 0.232 | 19.12.2018 | 68.5 | 0.142 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 3294 Кирицы (Спасский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-199 | 1971 | 19.15 | 4.29 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 кВ № 3294 | 0.148 | 19.12.2018 | 68.5 | 0.091 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 3605 Устрань (Спасский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-200 | 1979 | 22.57 | 8.18 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 кВ № 3605 | 0.149 | 19.12.2018 | 67.4 | 0.09 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 3270 Кирицы (Спасский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-201 | 1971 | 16.62 | 8.62 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 кВ № 3270 | 0.231 | 19.12.2018 | 68.5 | 0.142 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 3473 Панино (Спасский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-202 | 1969 | 20.02 | 5.05 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 кВ № 3473 | 0.239 | 19.12.2018 | 63.1 | 0.131 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 3733 Деревенское (Спасский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-203 | 1989 | 23.08 | 1.96 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 кВ № 3733 | 0.16 | 19.12.2018 | 67.4 | 0.09 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 3248 Красильниково (Спасский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-204 | 1969 | 21.73 | 3.83 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 кВ № 3248 | 0.269 | 19.12.2018 | 66.3 | 0.138 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 3676 Панино (Спасский р-н) 0,4 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-205 | 1984 | 21.66 | 6.41 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 кВ № 3676 | 0.349 | 19.12.2018 | 64.2 | 0.214 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП №829 н.п. Борец (Сараевский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-206 | 1985 | 25 | 5.77 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП №829 | 0.066 | 19.12.2018 | 62 | 0.088 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №843 н.п. Сысои (Сараевский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-207 | 1989 | 25 | 7.12 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №843 | 0.055 | 19.12.2018 | 81 | 0.071 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №846 н.п. Сысои (Сараевский р-н) 0,4 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-208 | 1965 | 25 | 7.12 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №846 | 0.13 | 19.12.2018 | 36 | 0.128 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №850 н.п. Можары (Сараевский р-н) 0.63 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-209 | 1984 | 25 | 2.94 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №850 | 0.188 | 19.12.2018 | 47 | 0.251 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №861 н.п. Одоевщина (Сараевский р-н) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-210 | 1988 | 25 | 2.1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №861 | 0.024 | 19.12.2018 | 60 | 0.032 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №863 н.п. Одоевщина(Сараевский р-н) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-211 | 1988 | 25 | 2.32 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №863 | 0.023 | 19.12.2018 | 58 | 0.031 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП №8277 н.п. Можары (Сараевский р-н) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-212 | 1998 | 25 | 7.46 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП №8277 | 0.032 | 19.12.2018 | 67 | 0.035 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП №8289 н.п. Можары (Сараевский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-213 | 1968 | 25 | 7.95 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП №8289 | 0.08 | 19.12.2018 | 49 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №8300 н.п. Можары (Сараевский р-н) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-214 | 1985 | 25 | 7.06 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №8300 | 0.03 | 19.12.2018 | 71 | 0.04 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП №8395 н.п. Борец (Сараевский р-н) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-215 | 1995 | 25 | 5.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП №8395 | 0.031 | 19.12.2018 | 78 | 0.042 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП №8397 н.п. Борец (Сараевский р-н) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-216 | 1991 | 25 | 7.12 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП №8397 | 0.028 | 19.12.2018 | 70 | 0.037 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП №8398 н.п. Борец (Сараевский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-217 | 1991 | 25 | 7.27 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП №8398 | 0.064 | 19.12.2018 | 60 | 0.085 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ЧЧ-605 н.п. П. Угол (Чучковский р-н) 0,4 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-218 | 1960 | 24.88 | 3.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 ЧЧ-605 | 0.064 | 19.12.2018 | 20 | 0.056 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 КД-205 н.п. Кадом (Кадомский р-н) 0,1 МВА 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-221 | 1987 | 24.92 | 3.37 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 КД-205 | 0.06 | 19.12.2018 | 17.3 | 0.015 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ПТ-404 н.п. Нестерово (Пителенский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-223 | 1987 | 42.63 | 0.0001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 ПТ-404 | 0.122 | 19.12.2018 | 61 | 0.043 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ПР-504 н.п. Пертово (Чучковский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-225 | 1981 | 23.59 | 2.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 ПР-504 | 0.06 | 19.12.2018 | 30 | 0.049 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2069 д.Желчино (Рыбновский р-н ) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-227 | 1969 | 24 | 4.41 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-2069 | 0.055 | 19.12.2018 | 65 | 0.035 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2038 с. Алешня (Рыбновский р-н ) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-228 | 1982 | 24 | 64.53 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-2038 | 0.055 | 19.12.2018 | 66 | 0.035 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2042 н.п.Мантурово (Рыбновский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-229 | 1993 | 23 | 62.92 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-2042 | 0.14 | 19.12.2018 | 77 | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-3159 н.п. Мантурово (Рыбновский р-н) 0,04 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-230 | 1993 | 23 | 61.18 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-3159 | 0.036 | 19.12.2018 | 78 | 0.028 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2060 д.Покровка (Рыбновский р-н ) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-231 | 1967 | 25 | 13.74 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-2060 | 0.055 | 19.12.2018 | 63 | 0.034 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2059 д.Булыгино (Рыбновский р-н ) 0,04 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-232 | 1969 | 25 | 14.94 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-2059 | 0.036 | 19.12.2018 | 66 | 0.023 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2058 д.Кр.Поселок (Рыбновский р-н ) 0.04 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-233 | 1984 | 23 | 14.8 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-2059 | 0.027 | 19.12.2018 | 61 | 0.016 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2139 д.Бортное (Рыбновский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-234 | 1980 | 23 | 47.78 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-2139 | 0.14 | 19.12.2018 | 68 | 0.097 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-3071 д.Бортное (Рыбновский р-н ) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-235 | 1977 | 23 | 45.63 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-3071 | 0.055 | 19.12.2018 | 69 | 0.037 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2134 д.Ахмылово (Рыбновский р-н ) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-236 | 1988 | 23 | 46.26 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-2134 | 0.057 | 19.12.2018 | 71 | 0.04 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2190 с. Федякино (Рыбновский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-237 | 1987 | 24 | 51.04 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-2190 | 0.09 | 19.12.2018 | 75 | 0.067 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-3106 с. Федякино (Рыбновский р-н ) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-238 | 1987 | 24 | 53.41 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-3106 | 0.057 | 19.12.2018 | 77 | 0.043 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-3016 с. Федякино (Рыбновский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-239 | 1987 | 24 | 54.42 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-3016 | 0.14 | 19.12.2018 | 73 | 0.104 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2065 д.Ситьково (Рыбновский р-н ) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-240 | 1984 | 25 | 41.96 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-2065 | 0.057 | 19.12.2018 | 66 | 0.037 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2095 д.Булыгино (Рыбновский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-241 | 1989 | 25 | 41.71 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-2095 | 0.09 | 19.12.2018 | 61 | 0.054 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2096 д.Железницы (Рыбновский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-242 | 1978 | 25 | 38.73 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-2096 | 0.09 | 19.12.2018 | 64 | 0.057 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2097 д. Бортники (Рыбновский р-н ) 0.04 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-243 | 1982 | 25 | 45.79 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-2097 | 0.027 | 19.12.2018 | 66 | 0.018 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2093 д.Филипово (Рыбновский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-244 | 1977 | 25 | 40.39 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-2093 | 0.09 | 19.12.2018 | 71 | 0.063 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2094 д.Синьково (Рыбновский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-245 | 1975 | 23 | 40.36 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-2094 | 0.14 | 19.12.2018 | 73 | 0.104 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2063 с. Пальные (Рыбновский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-246 | 1984 | 25 | 12.37 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-2063 | 0.09 | 19.12.2018 | 78 | 0.069 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-3146 н.п.Пальные (Рыбновский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-247 | 1975 | 25 | 12.78 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-3146 | 0.09 | 19.12.2018 | 79 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2066 д.Свистово (Рыбновский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-248 | 1985 | 25 | 41.96 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-2066 | 0.09 | 19.12.2018 | 63 | 0.056 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2023 д.Чурилково (Рыбновский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-249 | 1980 | 24 | 11.59 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-2023 | 0.14 | 19.12.2018 | 65 | 0.093 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2039 д.Чурилково (Рыбновский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-250 | 1980 | 24 | 10.38 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-2039 | 0.09 | 19.12.2018 | 67 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-3040 д.Перекаль (Рыбновский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-251 | 1972 | 24 | 35.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-3040 | 0.09 | 19.12.2018 | 68 | 0.061 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2114 н.п. Сливково (Рыбновский р-н ) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-252 | 1975 | 24 | 8.89 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-2114 | 0.057 | 19.12.2018 | 69 | 0.039 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 3526 Дубовичье (Спасский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-253 | 1985 | 20.59 | 4.31 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 кВ № 3526 | 0.152 | 19.12.2018 | 66.3 | 0.088 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 3109 Троица (Спасский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-254 | 1993 | 17.09 | 3.73 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 кВ № 3109 | 0.153 | 19.12.2018 | 62.1 | 0.083 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 3240 Огородников (Спасский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-255 | 1971 | 21.29 | 5.8 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 кВ № 3240 | 0.144 | 19.12.2018 | 66.3 | 0.088 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 3610 Гавриловское (Спасский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-256 | 1980 | 20.37 | 6.33 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 кВ № 3610 | 0.15 | 19.12.2018 | 62.1 | 0.083 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 3654 Михали (Спасский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-257 | 1982 | 22.52 | 6.33 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 кВ № 3654 | 0.149 | 19.12.2018 | 68.5 | 0.091 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 3650 Михали (Спасский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-258 | 1982 | 22.41 | 6.52 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 кВ № 3650 | 0.144 | 19.12.2018 | 68.5 | 0.091 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 6137 Екатериновка (Путятинский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-259 | 1963 | 21.36 | 4.82 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 кВ № 6137 | 0.149 | 19.12.2018 | 66.3 | 0.088 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 4075 Прудки (Клепиковский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-261 | 1975 | 24.21 | 0.44 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 кВ № 4075 | 0.144 | 19.12.2018 | 66.3 | 0.088 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 4128 Шопино (Клепиковский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-262 | 1982 | 20.88 | 0.98 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 кВ № 4128 | 0.17 | 19.12.2018 | 66.3 | 0.088 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 4033 Макеево (Клепиковский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-263 | 1969 | 24.73 | 3.92 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 кВ № 4033 | 0.144 | 19.12.2018 | 66.3 | 0.088 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 4286 Екшур (Клепиковский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-264 | 1972 | 20.16 | 3.73 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 кВ № 4286 | 0.149 | 19.12.2018 | 62.1 | 0.083 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 4285 Песчанное (Клепиковский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-265 | 1972 | 18.81 | 4.26 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 кВ № 4285 | 0.148 | 19.12.2018 | 67.4 | 0.09 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 3456 Выжелес (Спасский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-266 | 1973 | 21.15 | 1.49 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 кВ № 3456 | 0.27 | 19.12.2018 | 67.4 | 0.14 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3188 н.п. Незнаново (Кораблинский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-268 | 1987 | 25 | 1.72 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №3188 | 0.007 | 19.12.2018 | 88 | 0.078 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3052 н.п. Незнаново (Кораблинский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-269 | 1981 | 25 | 7.26 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №3052 | 0.007 | 19.12.2018 | 89 | 0.079 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3510 н.п. Незнаново (Кораблинский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-270 | 1987 | 25 | 7.56 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №3510 | 0.006 | 19.12.2018 | 80 | 0.071 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3054 н.п. Слободка (Кораблинский р-н) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-271 | 1987 | 25 | 7.1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №3054 | 0.004 | 19.12.2018 | 80 | 0.043 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3186 н.п. Незнаново (Кораблинский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-272 | 1987 | 25 | 1.41 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №3186 | 0.007 | 19.12.2018 | 86 | 0.077 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3057 н.п. Добрякино (Кораблинский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-273 | 1982 | 25 | 7.1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №3057 | 0.005 | 19.12.2018 | 50 | 0.045 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3045 н.п. Ключ (Кораблинский р-н) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-274 | 1985 | 25 | 26.37 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №3045 | 0.004 | 19.12.2018 | 89 | 0.048 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3044 н.п. Ключ (Кораблинский р-н) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-275 | 1980 | 25 | 26.41 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №3044 | 0.004 | 19.12.2018 | 75 | 0.04 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3478 н.п. Курбатово (Кораблинский р-н) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-276 | 1981 | 25 | 4.88 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №3478 | 0.004 | 19.12.2018 | 80 | 0.043 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3480 н.п. Курбатово (Кораблинский р-н) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-277 | 1975 | 25 | 4.77 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №3480 | 0.003 | 19.12.2018 | 78 | 0.042 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3179 н.п. Приянки (Кораблинский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-278 | 1984 | 25 | 1.39 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №3179 | 0.011 | 19.12.2018 | 80 | 0.178 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3096 н.п. Ковалинка (Кораблинский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-279 | 1986 | 25 | 0.33 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №3096 | 0.005 | 19.12.2018 | 78 | 0.069 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3035 н.п. Проницы (Кораблинский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-280 | 1974 | 25 | 3.59 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №3035 | 0.014 | 19.12.2018 | 80 | 0.178 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3206 н.п. Никитино (Кораблинский р-н) 0,160 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-281 | 1989 | 25 | 0.56 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №3206 | 0.011 | 19.12.2018 | 70 | 0.1 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3205 н.п. Никитино (Кораблинский р-н) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-282 | 1989 | 25 | 0.63 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №3205 | 0.002 | 19.12.2018 | 75 | 0.04 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3596 н.п. Аманово (Кораблинский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-283 | 1987 | 25 | 3.25 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №3596 | 0.008 | 19.12.2018 | 78 | 0.111 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3123 н.п. Лесуново (Кораблинский р-н) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-284 | 1993 | 25 | 0.42 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №3123 | 0.004 | 19.12.2018 | 78 | 0.044 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3435 н.п. Троица (Кораблинский р-н) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-285 | 1972 | 25 | 0.34 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №3435 | 0.004 | 19.12.2018 | 86 | 0.048 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3146 н.п. К.Городок (Кораблинский р-н) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-286 | 1974 | 25 | 0.56 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №3146 | 0.003 | 19.12.2018 | 60 | 0.032 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП №3170 н.п. Княжое (Кораблинский р-н) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-287 | 1982 | 25 | 8.49 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП №3170 | 0.004 | 19.12.2018 | 80 | 0.045 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3059 н.п. Никитино (Кораблинский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-288 | 1983 | 25 | 0.78 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №3059 | 0.009 | 19.12.2018 | 85 | 0.189 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ЕР-1701н.п.Ермишь (Ермишинский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-290 | 1984 | 24.18 | 1.99 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 ЕР-1701 | 0.144 | 19.12.2018 | 40 | 0.089 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ВС- 304н.п.Азеево (Ермишинский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-291 | 1988 | 23.87 | 5.43 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 ВС- 304 | 0.04 | 19.12.2018 | 45 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ВС- 305н.п.Азеево (Ермишинский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-292 | 1988 | 23.61 | 0.81 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 ВС- 305 | 0.011 | 19.12.2018 | 45 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ВС-307н.п.Азеево (Ермишинский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-293 | 1970 | 23.78 | 6.02 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 ВС-307 | 0.011 | 19.12.2018 | 45 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ВС-311н.п.Азеево (Ермишинский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-294 | 1988 | 24.98 | 5.88 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 ВС-311 | 0.011 | 19.12.2018 | 45 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ВС-507 н.п. Б. Ляхово (Ермишинский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-295 | 1974 | 24.18 | 3.37 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 ВС-507 | 0.079 | 19.12.2018 | 55 | 0.122 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 КД-213 н.п. Кадом (Кадомский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-296 | 1987 | 24.96 | 0.78 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 КД-213 | 0.2 | 19.12.2018 | 43.3 | 0.062 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ЕР-439 н.п.Надежка (Ермишинский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-297 | 1982 | 24.87 | 8.89 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 ЕР-439 | 0.011 | 19.12.2018 | 45 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 110кВ Мурмино) Спасский р-н 2016 | G_RYE-00061-011 | 1961 | 44.88 | 2.55 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110кВ Мурмино | 3.765 | 19.12.2018 | 67.09 | 6.166 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 110кВ Сабурово) Касимовский р-н 2016 | G_RYE-00061-012 | 1977 | 47.68 | 4.04 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Сабурово | 2.98 | 19.12.2018 | 53.1 | 0.233 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 110кВ Сумбулово) Спасский р-н 2016 | G_RYE-00061-013 | 1986 | 43.21 | 1.15 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС Сумбулово | 0.9 | 19.12.2018 | 23.32 | 1.909 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 110кВ Шостье) Касимовский р-н 2016 | G_RYE-00061-014 | 1983 | 54.14 | 3.13 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Шостье | 3.95 | 19.12.2018 | 70.4 | 0.372 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 110кВ Свобода) Сасовский р-н 2016 | G_RYE-00061-015 | 1986 | 52.64 | 2.24 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Свобода | 0.763 | 19.12.2018 | 34.33 | 0.084 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 110кВ Михеи) Сапожковский р-н 2016 | G_RYE-00061-016 | 1992 | 45.55 | 1.15 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110кВ Михеи | 0.472 | 19.12.2018 | 21.16 | 0.034 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 110кВ Клепики) Клепиковский р-н, 2017 | G_RYE-00061-017 | 1961 | 54.78 | 2.07 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110кВ Клепики | 10.733 | 19.12.2018 | 48.24 | 0.055 | 60.3 | 60.3 | 35.3 | 35.3 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 110кВ Шелухово) Шиловский р-н, 2017 | G_RYE-00061-018 | 1959 | 33.33 | 0.0624 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Шелухово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена . Подстанция тяговая. Трансформаторы на ПС числятся на балансе РЖД. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 110кВ Восход) Кадомский р-н, 2017 | G_RYE-00061-019 | 1976 | 44.34 | 7.9 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Восход | 2.06 | 19.12.2018 | 23.2 | 0.038 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 110кВ Горлово) Скопинский р-н, 2017 | G_RYE-00061-020 | 1984 | 49.71 | 3.55 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110кВ Горлово | 3.391 | 19.12.2018 | 60.43 | 0.045 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 110кВ Гремячка) Скопинский р-н, 2017 | G_RYE-00061-021 | 1962 | 49.74 | 6.51 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110кВ Гремячка | 2.287 | 19.12.2018 | 40.76 | 0.053 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 110кВ Победа) Захаровский р-н | G_RYE-00061-022 | 1981 | 47.48 | 1.24 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Победа | 1.664 | 19.12.2018 | 26.4 | 0.036 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 110кВ Епихино) Старожиловский р-н | G_RYE-00061-023 | 1996 | 41.75 | 3.44 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Епихино | 0.655 | 19.12.2018 | 26.2 | 0.062 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 110кВ Некрасово) Михайловский р-н | G_RYE-00061-024 | 1984 | 54.37 | 3.25 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110кВ Некрасово | 2.614 | 19.12.2018 | 16.3 | 0.033 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 110кВ Цементная) Михайловский р-н | G_RYE-00061-025 | 1962 | 51.17 | 2.19 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110кВ Цементная | 3.218 | 19.12.2018 | 10.2 | 0.056 | 71.5 | 71.5 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 110кВ Каверино) Шацкий р-н | G_RYE-00061-026 | 1983 | 48.87 | 2.48 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110кВ Каверино | 0.407 | 19.12.2018 | 16.3 | 0.14 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 110кВ Цна) Сасовский р-н | G_RYE-00061-027 | 1989 | 43.92 | 2.62 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110кВ Цна | 4.037 | 19.12.2018 | 16.1 | 0.058 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 110кВ Волокно) Рязанский р-н | G_RYE-00061-028 | 1970 | 50.24 | 1.14 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110кВ Волокно | 7.919 | 19.12.2018 | 40 | 0.083 | 45 | 45 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 110кВ Песочня) Рязанский р-н | G_RYE-00061-029 | 1985 | 41.29 | 1.6 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110кВ Песочня | 17.883 | 19.12.2018 | 44.7 | 0.07 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 110кВ Старожилово Старожиловский р-н | G_RYE-00061-030 | 1987 | 49.69 | 2.97 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110кВ Старожилово | 2.118 | 19.12.2018 | 33.6 | 0.103 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 110кВ Можары) Сараевский р-н | G_RYE-00061-031 | 1981 | 54.28 | 1.07 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110кВ Можары | 1.232 | 19.12.2018 | 19.6 | 0.1 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 110кВ Бусаево) Клепиковский р-н | G_RYE-00061-032 | 1992 | 40.67 | 1.5 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110кВ Бусаево | 2.018 | 19.12.2018 | 80.7 | 0.111 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 110кВ Заборье) Солотчинский р-н | G_RYE-00061-033 | 1977 | 45.97 | 1.28 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Заборье | 6.346 | 19.12.2018 | 100.7 | 0.064 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 110кВ Кирицы) Спасский р-н | G_RYE-00061-034 | 1988 | 43.91 | 3.27 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кирицы | 1.39 | 19.12.2018 | 55.6 | 0.089 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 110кВ Светлая) Путятинский р-н | G_RYE-00061-035 | 1991 | 49.52 | 4 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Светлая | 0.607 | 19.12.2018 | 24.3 | 0.027 | 8.8 | 8.8 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 110кВ Тума) Клепиковский р-н | G_RYE-00061-036 | 1962 | 43.65 | 1.96 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Тума | 1.738 | 19.12.2018 | 27.6 | 0.059 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 110кВ Костино) Рыбновский р-н | G_RYE-00061-037 | 1986 | 45.7 | 100 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Костино | 2.033 | 19.12.2018 | 81.3 | 0.12 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 110кВ Луч) Михайловский р-н | G_RYE-00061-038 | 1978 | 44.06 | 1.44 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110кВ Луч | 10.313 | 19.12.2018 | 64.5 | 0.067 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35кВ Горностаевка) Михайловский р-н | G_RYE-00061-039 | 1983 | 75.22 | 3.9961 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Горностаевка | 0.442 | 19.12.2018 | 24.5 | 0.031 | 3.6 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35кВ Мишино) Михайловский р-н | G_RYE-00061-040 | 1980 | 57.04 | 4.4253 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Мишино | 0.616 | 19.12.2018 | 24.6 | 0.018 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Поздное) Михайловский р-н | G_RYE-00061-041 | 1977 | 42.31 | 3.235 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Поздное | 0.414 | 19.12.2018 | 16.5 | 0.022 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Строитель) Рязанский р-н | G_RYE-00061-042 | 1963 | 77.24 | 0.3726 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Строитель | 9.655 | 19.12.2018 | 96.6 | 0.028 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Шоссейная) Михайловский р-н | G_RYE-00061-043 | 1979 | 70.05 | 7.8556 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Шоссейная | 0.974 | 19.12.2018 | 39 | 0.018 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Треполье) Михайловский р-н | G_RYE-00061-045 | 1987 | 70.32 | 3.2055 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Треполье | 0.641 | 19.12.2018 | 25.7 | 0.018 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Бокино) Сараевский район | G_RYE-00061-048 | 1984 | 69.58 | 4.4567 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Бокино | 0.57 | 19.12.2018 | 35.6 | 0.012 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Большевик) Милославский р-н | G_RYE-00061-049 | 1987 | 69.03 | 0.3402 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Большевик | 0.199 | 19.12.2018 | 7.9 | 0.011 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Журавлевка) Сараевский р-н | G_RYE-00061-050 | 1983 | 62.93 | 6.2104 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Журавлевка | 0.61 | 19.12.2018 | 38.1 | 0.015 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Инякино) Шиловский р-н | G_RYE-00061-051 | 1982 | 54.72 | 7.1611 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Инякино | 1.137 | 19.12.2018 | 45.5 | 0.01 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Кадом) Кадомский р-н | G_RYE-00061-052 | 1983 | 77.88 | 15.2786 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Кадом | 1.833 | 19.12.2018 | 45.8 | 0.014 | 10.3 | 10.3 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Канино) Сапожковский р-н | G_RYE-00061-053 | 1980 | 61.07 | 5.7783 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Канино | 0.249 | 19.12.2018 | 100 | 0.017 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Котелино) Кадомский р-н | G_RYE-00061-054 | 1984 | 81.16 | 3.6472 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Котелино | 0.177 | 19.12.2018 | 11 | 0.066 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Лашма) Касимовский р-н | G_RYE-00061-055 | 1980 | 63.89 | 0.8368 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Лашма | 0.707 | 19.12.2018 | 22.1 | 0.034 | 7.2 | 7.2 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Малахово) Клепиковский р-н | G_RYE-00061-056 | 1976 | 75.96 | 2.2902 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Малахово | 0.191 | 19.12.2018 | 7.6 | 0.022 | 5.7 | 5.7 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Погорелово) Пронский р-н | G_RYE-00061-057 | 1973 | 68.54 | 3.2508 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ «Погореловский карьер» | 1.999 | 19.12.2018 | 35.7 | 0.034 | 18.8 | 18.8 | 8.8 | 8.8 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Рожково) Кадомский р-н | G_RYE-00061-058 | 1982 | 75.96 | 5.4834 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Рожково | 0.378 | 19.12.2018 | 23.6 | 0.03 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи на ПС 110/10кВ Мурмино | F_RYE-00065-001 | 1961 | 58.78 | 5.6624 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС Мурмино | 3.765 | 19.12.2018 | 67.09 | 6.166 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи на ПС 110кВ Свобода 2017г | G_RYE-00065-009 | 1986 | 73.17 | 13.9774 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Свобода | 0.763 | 19.12.2018 | 34.33 | 0.003 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи ПС 110/10кВ Сумбулово | G_RYE-00065-012 | 1986 | 64.8 | 2.3591 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС Сумбулово | 1.187 | 19.12.2018 | 31.6 | 0.031 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи ПС 110/35/10кВ Коловрат | G_RYE-00065-014 | 1964 | 55.22 | 9.2213 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС Коловрат | 8.148 | 19.12.2018 | 81.5 | 0.012 | 30 | 30 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи ПС 110/35/10 кВ Касимов | G_RYE-00065-015 | 1962 | 60.28 | 11.9706 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Касимов | 20.201 | 19.12.2018 | 80.8 | 0.028 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи ПС 110/35/10 кВ Клепики | G_RYE-00065-016 | 1961 | 70.68 | 5.2164 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС Клепики | 10.168 | 19.12.2018 | 40.7 | 0.019 | 60.3 | 60.3 | 35.3 | 35.3 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи (ПС 110кВ Кутуково) в Спасском р-не г | G_RYE-00065-017 | 1983 | 62.24 | 10.4843 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110кВ Кутуково | 1.52 | 19.12.2018 | 60.8 | 0.049 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи на ПС 110/10 кВ Шелухово | G_RYE-00065-019 | 1959 | 33.33 | 0.0624 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Шелухово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена . Подстанция тяговая. Трансформаторы на ПС числятся на балансе РЖД. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи на ПС 110/10/6кВ Парская | G_RYE-00065-020 | 1974 | 65.13 | 9.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС Парская | 9.248 | 19.12.2018 | 37 | 0.014 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи на ПС 110 кВ Михайловская | G_RYE-00065-021 | 1982 | 50 | 1.96 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС Михалковская | 1.308 | 19.12.2018 | 58.69 | 0.029 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация системы связи в Ермишинском р-не | G_RYE-00065-022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи на ПС 110/10 кВ Тырново | G_RYE-00065-023 | 1967 | 69.88 | 5.7816 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС Тырново | 0.872 | 19.12.2018 | 13.8 | 0.025 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи на ПС 110 кВ Пронск | G_RYE-00065-024 | 1985 | 67.93 | 12.45 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Пронск" | 6.244 | 19.12.2018 | 39 | 0.025 | 41 | 41 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи на ПС 110кВ Луч | G_RYE-00065-025 | 1984 | 69.73 | 3.6312 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС Луч | 10.313 | 19.12.2018 | 64.5 | 0.049 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи в Приокских ЭС | G_RYE-00065-026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Печатная 3 этап с заменой вводных и секционных ячеек 6 кВ (5шт)., Техническое перевооружение ошиновки ячеек и секций шин 6 кВ. Техническое перевооружение УРЗА, с заменой на микропроцессорные. Техническое перевооружение ЩУ. | F_RYE-00104-000 | 1969 | 43.75 | 0.46 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Печатная | 33.086 | 19.12.2018 | 52.5 | 25.449 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г. , стр 147, раздел 4.6., таб 90. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Горроща (Установка (замена) устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю) (1 комплект) | G_RYE-00109-001 | 1983 | 37.5 | нд | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Горроща | 14.687 | 19.12.2018 | 58.8 | 2.816 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ п.5.11.8. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г.,стр 119, раздел 3,п.5.6. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Дягилево (Установка (замена) устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю) (2 комплекта) | G_RYE-00109-002 | 1952 | 45.45 | 0.4661 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Дягилево | 27.803 | 19.12.2018 | 69.5 | 15.667 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ п.5.11.8. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г. ,стр 119, раздел 3,п.5.6. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Дашки (Установка (замена) устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю) (1 комплект) | G_RYE-00109-003 | 1965 | 36.36 | 0.4203 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Дашки | 26.68 | 19.12.2018 | 47.6 | 9.164 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ п.5.11.8. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №151-рг от 26.04.2017 г. , стр 116, раздел 3.,п.5.5. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Лихачево (Установка (замена) устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю) (1 комплект) | G_RYE-00109-004 | 1971 | 16.67 | 3.4792 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Лихачево | 22.07 | 19.12.2018 | 39.4 | 34.444 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ п.5.11.8. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №151-рг от 26.04.2017 г. , стр 116, раздел 3.,п.5.5. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Песочня (Установка (замена) устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю) (2 комплекта) | G_RYE-00109-005 | 1985 | 25 | 0.2199 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Песочня | 17.883 | 19.12.2018 | 44.7 | 18.559 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ п.5.11.8. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г.,стр 119, раздел 3,п.5.6. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Кораблино (Установка (замена) устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю) (1 комплект) | G_RYE-00109-006 | 1955 | 33.93 | 5.3841 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кораблино | 7.83 | 19.12.2018 | 39.2 | 4.359 | 52 | 52 | 32 | 32 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ п.5.11.8. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г.,стр 119, раздел 3,п.5.6. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Печатная (Установка (замена) устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю) (1 комплект) | G_RYE-00109-007 | 1969 | 52.96 | 0.46 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Печатная | 35.121 | 19.12.2018 | 98.7 | 28.594 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ п.5.11.8. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №151-рг от 26.04.2017 г. , стр 116, раздел 3.,п.5.5. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Театральная (Установка (замена) устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю) (1 комплект) | G_RYE-00109-008 | 1966 | 52.39 | 1.16 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Театральная | 35.422 | 19.12.2018 | 88.6 | 12.521 | 160 | 160 | 120 | 120 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ п.5.11.8. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г. ,стр 119, раздел 3,п.5.6. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Заборье (Установка (замена) устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю) (1 комплект) | G_RYE-00109-009 | 1977 | 30 | 0.7449 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Заборье | 6.346 | 19.12.2018 | 100.7 | 2.205 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ п.5.11.8. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г. ,стр 119, раздел 3,п.5.6. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Рязань (Установка (замена) устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю) (1 комплект) | G_RYE-00109-010 | 1930 | 37.5 | 0.8919 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Рязань | 48.85 | 19.12.2018 | 87.1 | 20.232 | 146 | 146 | 83 | 83 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №151-рг от 26.04.2017 г. , стр 116, раздел 3.,п.5.5. Исполнение требований ПТЭ п.5.11.8 | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Поляны (Установка (замена) устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю) (1 комплект) | G_RYE-00109-011 | 1981 | 40.91 | 5.3986 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Поляны | 10 | 19.12.2018 | 28.1 | 14.628 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ п.5.11.8. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №151-рг от 26.04.2017 г. , стр 116, раздел 3.,п.5.5. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Солотча (Установка (замена) устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю в (1 комплект) | G_RYE-00109-012 | 1961 | 30 | 2.3792 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Солотча | 3.099 | 19.12.2018 | 96.8 | 2.765 | 9.5 | 9.5 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Исполнение требований ПТЭ п.5.11.8. "Работа сетей 35 кВ без компенсации емкостного тока при его значениях, превышающих 10 А, не допускается" | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Коловрат (Установка промежуточных трансформаторов тока (9 шт.) и прокладка кабеля вторичной коммутации) | G_RYE-00113-001 | 1964 | 30 | 3.2332 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Коловрат | 8.85 | 19.12.2018 | 99.4 | 1.948 | 30 | 30 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10кВ "Сабурово" (Установка трансформаторов тока (7 шт.) и трансформаторов напряжения (6 шт.)) | G_RYE-00113-002 | 1977 | 22.22 | 2.5486 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Сабурово | 2.98 | 19.12.2018 | 53.1 | 0.233 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10кВ "Мурмино" (Установка трансформаторов тока (2 шт.) и трансформаторов напряжения (3 шт.)) | G_RYE-00113-003 | 1961 | 16.67 | 2.5559 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Мурмино | 3.76 | 19.12.2018 | 67.1 | 6.166 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 Давыдово (Установка трансформаторов тока (2 шт.)) | G_RYE-00113-004 | 1981 | 25 | 2.0264 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Давыдово | 1.63 | 19.12.2018 | 29 | 0.498 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 Пителино, (Установка трансформаторов тока (2 шт.)) | G_RYE-00113-005 | 1982 | 25 | 6.1654 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Пс 110 кВ Пителино | 1.78 | 19.12.2018 | 31.7 | 0.928 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 Чучково (Установка трансформаторов тока (4 шт.)) | G_RYE-00113-006 | 1987 | 38.89 | нд | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Чучково | 3.94 | 19.12.2018 | 27.7 | 0.113 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 Михеи (Установка трансформаторов тока (4 шт.) и трансформаторов напряжения (6 шт.)) | G_RYE-00113-007 | 1992 | 38.89 | 0.485 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Михеи | 0.39 | 19.12.2018 | 17.6 | 0.03 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №151-рг от 26.04.2017 г. , стр 116, раздел 3.,п.5.6. | - | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 Шостье (Установка трансформаторов тока (4 шт.)) | G_RYE-00113-008 | 1983 | 25 | 1.418 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Шостье | 3.95 | 19.12.2018 | 70.4 | 0.331 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №151-рг от 26.04.2017 г. , стр 116, раздел 3.,п.5.6. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 Поляны (Установка трансформаторов тока (4 шт.)) | G_RYE-00113-009 | 1981 | 16.67 | 5.3941 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Поляны | 10 | 19.12.2018 | 28.1 | 13.019 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №151-рг от 26.04.2017 г. , стр 116, раздел 3.,п.5.6. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 Свобода (Установка трансформаторов тока (4 шт.)) | G_RYE-00113-010 | 1986 | 50 | 11.7007 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Свобода | 0.763 | 19.12.2018 | 34.33 | 0.075 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №151-рг от 26.04.2017 г. , стр 116, раздел 3.,п.5.6. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 Сумбулово (Установка трансформаторов тока (4 шт.)) | G_RYE-00113-011 | 1986 | 25 | 0.6671 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС Сумбулово | 0.9 | 19.12.2018 | 23.32 | 1.699 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области№151-рг от 26.04.2017 г. , стр 116, раздел 3.,п.5.6. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 Зорино (Установка трансформаторов тока (6 шт.) и трансформаторов напряжения (6 шт.)) | G_RYE-00113-012 | 1985 | 25 | 1.6632 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Зорино | 0.19 | 19.12.2018 | 8.4 | 0.006 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области№151-рг от 26.04.2017 г. , стр 116, раздел 3.,п.5.6. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 Алексеево (Установка трансформаторов тока (2 шт.)) | G_RYE-00113-013 | 1968 | 42.86 | 3.9214 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Алексеево | 0.2 | 19.12.2018 | 220 | 0.148 | 10 | 10 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №151-рг от 26.04.2017 г. , стр 116, раздел 3.,п.5.6. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 Горлово (Установка трансформаторов тока (2 шт.)) | G_RYE-00113-014 | 1984 | 33.33 | 1.8778 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Горлово | 1.621 | 19.12.2018 | 25.7 | 0.957 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г.,стр 119, раздел 3, п.5.7. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 Восход (Установка трансформаторов тока (2 шт.)) | G_RYE-00113-015 | 1976 | 42.86 | 4.5141 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Восход | 1.485 | 19.12.2018 | 14.8 | 0.074 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г.,стр 119, раздел 3, п.5.7. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 Гремячка (Установка трансформаторов тока (2 шт.) и трансформаторов напряжения (3 шт.)) | G_RYE-00113-016 | 1962 | 39.29 | 2.8199 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Гремячка | 1.396 | 19.12.2018 | 22.2 | 0.646 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г.,стр 119, раздел 3, п.5.7. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 Шелухово(Установка промежуточных трансформаторов тока (5 шт.), измерительных преобразователей (4 шт.) и прокладка кабеля вторичной коммутации) | G_RYE-00113-017 | 1959 | 33.33 | 0.0624 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Шелухово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г.,стр 119, раздел 3, п.5.7. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 Клепики (Установка трансформаторов тока (2 шт.)) | G_RYE-00113-018 | 1961 | 16.67 | 2.5947 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Клекотки | 1.076 | 19.12.2018 | 26.9 | 11.057 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г.,стр 119, раздел 3, п.5.7. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 Центролит(Установка трансформаторов тока (4 шт.)) | G_RYE-00113-019 | 1965 | 16.67 | 0.0479 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Пс 110 кВ Центролит | 11.459 | 19.12.2018 | 36.4 | 0.477 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г.,стр 119, раздел 3, п.5.7. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит на ПС110/35/10кВ "Шацкая" (2 устр. с 52 оптическими датчиками) | G_RYE-00203-001 | 1965 | 53.6 | 27.68 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Шацкая | 6.938 | 19.12.2018 | 69.4 | 0.101 | 35 | 35 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г., стр 121, раздел 3, п.5.13. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит на ПС 110/35/10кВ "Чучково" (2 устр. с 36 оптическими датчиками) | G_RYE-00203-002 | 1987 | 49.66 | 3.75 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Чучково | 2.757 | 19.12.2018 | 17.2 | 0.074 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г. , стр 121, раздел 3, п.5.13. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит на ПС110/10кВ "Николаевка" (2 устр. с 20 оптическими датчиками) | G_RYE-00203-003 | 1985 | 41.58 | 3.51 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Николаевка | 0.174 | 19.12.2018 | 7 | 0.233 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г., стр 121, раздел 3, п.5.13. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит на ПС110/10кВ"Бельки" (2 устр. с 32 оптическими датчиками) | G_RYE-00203-004 | 1973 | 51.25 | 1.09 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Бельки | 0.865 | 19.12.2018 | 31.6 | 5.487 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г., стр 121, раздел 3, п.5.13. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит на ПС110/10кВМурмино (2 устр. с 42 оптическими датчиками) | G_RYE-00203-005 | 1961 | 42.17 | 2.55 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Мурмино | 3.13 | 19.12.2018 | 50.2 | 0.021 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г., стр 121, раздел 3, п.5.13. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит на ПС35/10кВ"Большевик" (2 устр. с 34 оптическими датчиками) | G_RYE-00203-006 | 1987 | 54.02 | 0.39 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Большевик | 0.199 | 19.12.2018 | 7.9 | 0.036 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №151-рг от 26.04.2017 г. , стр 156, раздел 4.7.1. п.7.3. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит на ПС35/10кВ"Ивановка" (2 устр. с 32 оптическими датчиками) | G_RYE-00203-007 | 1989 | 41.46 | 4.6 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Пс 35 кВ Ивановка | 0.302 | 19.12.2018 | 12.1 | 0.18 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №151-рг от 26.04.2017 г. , стр 156, раздел 4.7.1. п.7.3. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация ПС110/35/10кВ"Кораблино с заменой устройств регистрации аварийных процессов (1 устр.) | G_RYE-00204-002 | 1955 | 46.25 | 15.04 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кораблино | 7.833 | 19.12.2018 | 39.2 | 0.477 | 52 | 52 | 32 | 32 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г. , стр 120, раздел 3, п.5.11. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация ПС110/10кВ"Шелухово" с заменой устройств регистрации аварийных процессов (1 устр.) | G_RYE-00204-003 | 1959 | 60.86 | 2.2716 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Шелухово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г. , стр 121, раздел 3, п.5.13. Подстанция тяговая. Трансформаторы на ПС числятся на балансе РЖД. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС110/10кВ"Соломино с заменой устройств определения места повреждения на ВЛ 110кВ (2 устр.) | G_RYE-00205-001 | 1979 | 30 | 7.4388 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Соломино | 1.829 | 19.12.2018 | 7.3 | 0.477 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г. , стр 120, раздел 3, п.5.10. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС110кВШелухово с заменой устройств определения места повреждения на ВЛ 110кВ (3 устр.) | G_RYE-00205-002 | 1959 | 33.33 | 0.0624 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110кВ Шелухово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г., стр 120, раздел 3, п.5.10. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС220/110/35/10/6кВ"Парская" с заменой устройств определения места повреждения на ВЛ 110кВ (2 устр.) | G_RYE-00205-003 | 1974 | 30 | 0.0501 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 220 кВ Парская | 9.248 | 19.12.2018 | 37 | 0.252 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г., стр 120, раздел 3, п.5.10. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС110/35/10кВ"Шацкая" с заменой устройств определения места повреждения на ВЛ 110кВ (2 устр.) | G_RYE-00205-004 | 1965 | 25 | 1.6546 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Шацкая | 6.938 | 19.12.2018 | 69.4 | 4.359 | 35 | 35 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г., стр 120, раздел 3, п.5.10. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС110/10кВ"Свобода" с заменой устройств определения места повреждения на ВЛ 110кВ (2 устр.) | G_RYE-00205-005 | 1986 | 27.08 | 1.4028 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Свобода | 0.687 | 19.12.2018 | 27.5 | 4.359 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г. , стр 120, раздел 3, п.5.10. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС110/35/10кВ "Кораблино" с заменой устройств определения места повреждения на ВЛ 110кВ (3 устр.) | G_RYE-00205-007 | 1955 | 33.93 | 5.3841 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кораблино | 7.833 | 19.12.2018 | 39.2 | 0.074 | 52 | 52 | 32 | 32 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г., стр 120, раздел 3, п.5.10. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ «Восход» замена вводных, секционных и линейных выкатных элементов с масляными выключателями на выкатные элементы с вакуумными выключателями (7 шт.) | G_RYE-00208-000 | 1976 | 37.5 | 3.2787 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Восход | 1.485 | 19.12.2018 | 14.8 | 2.1 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г. , стр 165, раздел 4.8., таб 95. Снижение эксплуатационных затрат. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Свобода» замена вводных, секционных и линейных выкатных элементов с масляными выключателями на выкатные элементы с вакуумными выключателями (7 шт.) | G_RYE-00209-000 | 1986 | 69.65 | 11.7007 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Свобода | 0.687 | 19.12.2018 | 27.5 | 0.183 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г. , стр 165, раздел 4.8., таб 95. Снижение эксплуатационных затрат. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110кВ «Театральная». Строительство КРУ-10 кВ с запиткой от Т-3, Т-4 (20 ячеек). Перераспределение нагрузки по 6-10 кВ. Установка токоограничивающих реакторов Т-3, Т-4 (2 шт.), замена токоограничивающего реактора Т-1(1 шт.), замена выключателей 6-10 кВ на вакуумные (23 шт.). (1 этап) | G_RYE-00210-000 | 1966 | 16.67 | 0.225 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Театральная | 35.422 | 19.12.2018 | 88.6 | 12.521 | 160 | 160 | 120 | 120 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г., стр 114, раздел 3, п.5.1. Снижение эксплуатационных затрат. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110кВ Елино. Замена аккумуляторной батареи, зарядных устройств, силовых кабелей и кабелей ВК. | G_RYE-00270-000 | 1985 | 27.94 | 3.455 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Елино | 1.784 | 19.12.2018 | 28.3 | 1.19 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г. , стр 165, раздел 4.8., таб 95. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Театральная. Замена аккумуляторной батареи, зарядных устройств, силовых кабелей и кабелей ВК. | G_RYE-00271-000 | 1966 | 37.5 | 0.1431 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Театральная | 35.422 | 19.12.2018 | 88.6 | 12.521 | 160 | 160 | 120 | 120 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Елино. Техническое перевооружение РУ-110кВ с заменой МВ-110 кВ на элегазовые (3 шт.), замена ОД, КЗ на элегазовые (2 шт.). Замена разъединителей 110 кВ (12шт.). Замена УРЗА на МП и панелей ЦС (3 шт.). | G_RYE-00272-000 | 1985 | 70.82 | 3.3152 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110 кВ Елино | 1.784 | 19.12.2018 | 28.3 | 1.19 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г. , стр 165, раздел 4.8., таб 95. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Дашки. СМР Замена аккумуляторной батареи | G_RYE-00275-000 | 1965 | 36.36 | 0.4203 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Дашки | 25.217 | 19.12.2018 | 40 | 10.297 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Элеватор. СМР Замена аккумуляторной батареи | G_RYE-00276-000 | 1983 | 25 | 0.3522 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС Элеватор. | 8.402 | 19.12.2018 | 52.5 | 4.521 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ММПС г.Рязань СМР Замена аккумуляторной батареи | G_RYE-00277-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Николаевка. Замена ОД,КЗ-110 на элегазовый выключатель (1 шт.), монтаж разъединителя 110 кВ (1 шт.). Замена МВ-10 кВ на ВВ (6шт.). Замена УРЗА ВЛ-10 кВ на микропроцессорные. | G_RYE-00278-000 | 1985 | 67.02 | 2.5763 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110 кВ Николаевка | 0.174 | 19.12.2018 | 7 | 0.083 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г.Стр 116-117, раздел 3, п.5.3. Снижение эксплуатационных затрат. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Шостье. Замена аккумуляторной батареи с установкой зарядного устройства. | G_RYE-00281-000 | 1983 | 37.5 | 1.418 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Шостье | 3.207 | 19.12.2018 | 50.9 | 0.372 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №151-рг от 26.04.2017 г. , стр 109-110, раздел 3, п.5.2. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Касимов. Замена аккумуляторной батареи с установкой зарядного устройства. | G_RYE-00282-000 | 1962 | 30 | 1.7823 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Касимов | 20.201 | 19.12.2018 | 80.8 | 3.222 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №151-рг от 26.04.2017 г. , стр 109-110, раздел 3, п.5.2. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Ашуково. Замена аккумуляторной батареи с установкой зарядного устройства. | G_RYE-00283-000 | 1980 | 37.5 | 2.3762 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Ашуково. | 6.016 | 19.12.2018 | 37.6 | 0.04 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №151-рг от 26.04.2017 г. , стр 109-110, раздел 3, п.5.2. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Собчаково. Замена аккумуляторной батареи с установкой зарядного устройства. | G_RYE-00284-000 | 1988 | 37.5 | 4.3025 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Собчаково | 1.654 | 19.12.2018 | 26.3 | 1.006 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Заборье Замена МВ-10 кВ (11шт.) на вакуумные с заменой устройств РЗА на микропроцессорные. | G_RYE-00285-000 | 1977 | 25 | 0.7449 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Заборье | 6.346 | 19.12.2018 | 100.7 | 2.477 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №151-рг от 26.04.2017 г. , стр 109-110, раздел 3, п.5.2.. Снижение эксплуатационных затрат. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Кутуково Замена МВ-10 кВ (9шт.) на вакуумные с заменой устройств РЗА на микропроцессорные. | G_RYE-00286-000 | 1983 | 57.82 | 2.1455 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Кутуково | 1.52 | 19.12.2018 | 60.8 | 0.83 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №151-рг от 26.04.2017 г. , стр 109-110, раздел 3, п.5.2.. Снижение эксплуатационных затрат. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Сумбулово Замена МВ-10 кВ (10шт.) на вакуумные с заменой устройств РЗА на микропроцессорные. | G_RYE-00287-000 | 1986 | 55.47 | 1.655 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС Сумбулово | 1.187 | 19.12.2018 | 18.8 | 1.909 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №151-рг от 26.04.2017 г. , стр 109-110, раздел 3, п.5.2. Снижение эксплуатационных затрат. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Собчаково Замена МВ-10 кВ (11шт.) на вакуумные с заменой устройств РЗА на микропроцессорные. | G_RYE-00288-000 | 1988 | 39.29 | 4.7805 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Собчаково | 1.654 | 19.12.2018 | 26.3 | 1.006 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №151-рг от 26.04.2017 г. , стр 109-110, раздел 3, п.5.2.. Снижение эксплуатационных затрат. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Кирицы Замена МВ-10 кВ (7шт.) на вакуумные с заменой устройств РЗА на микропроцессорные. | G_RYE-00289-000 | 1988 | 57.82 | 4.1874 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кирицы | 1.39 | 19.12.2018 | 55.6 | 1.891 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №151-рг от 26.04.2017 г. , стр 109-110, раздел 3, п.5.2. Снижение эксплуатационных затрат. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Шелухово Строительство ОПУ. Установка системы постоянного оперативного тока. Замена МВ-110 кВ на элегазовые выключатели (5 шт.). Техническое перевооружение УРЗА ВЛ-110 кВ и защиты шин 110 кВ. Монтаж второго секционного разъединителя между 1 и 2 секций шин 110 кВ. Замена ТН-110 кВ 1 и 3 с.ш.110 кВ (2 комплекта). Установка щита собственных нужд. Доработка ТМ для обеспечения дополнительных ТУ и ТС. | G_RYE-00292-000 | 1959 | 45.59 | 0.1639 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110/10 кВ Шелухово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г., стр 115,раздел 3,п.5.2. Снижение эксплуатационных затрат. Подстанция тяговая. Трансформаторы на ПС числятся на балансе РЖД. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Мурмино Установка СЭВ-110 кВ (1шт.) с установкой линейных защит ВЛ-110кВ, замена ОД,КЗ-110 кВ (2шт.) на элегазовые выключатели . Реконструкция УРЗА силовых трансформаторов. Замена МВ-10 кВ (14шт.) на вакуумные с заменой устройств РЗА на микропроцессорные.Строительство ОПУ.Доработка ТМ для обеспечения дополнительных ТУ и ТС. | G_RYE-00293-000 | 1961 | 63.54 | 2.5559 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Мурмино | 3.13 | 19.12.2018 | 49.7 | 6.166 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г. , сстр 115,раздел 3,п.5.2. Снижение эксплуатационных затрат. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Рязань 1-4 сек.ш 6 кВ. Оснащение ячеек КРУ 6, 10 кВ быстродействующей защитой от дуговых замыканий с ВОД (4 устр. со 136 оптическими датчиками) | G_RYE-00294-000 | 1999 | 44.7 | 0.08 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Рязань | 42.738 | 19.12.2018 | 68 | 20.232 | 146 | 146 | 83 | 83 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Исполнение требований ПТЭ п.5.4.19 "Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ" | + | -
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Театральная 1-4, 7-8 сек.ш. 6 кВ и 5-6 сек.ш. 10 кВ.СМР оснащение ячеек КРУ 6, 10 кВ быстродействующей защитой от дуговых замыканий с ВОД (4 устр. со 156 оптическими датчиками) | G_RYE-00295-000 | 2004 | 47.01 | 0.65 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Театральная | 35.422 | 19.12.2018 | 88.6 | 12.521 | 160 | 160 | 120 | 120 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Исполнение требований ПТЭ п.5.4.19 "Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ" | + | -
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Дашки 1-2 сек.ш. 6 кВ и 3-4 сек.ш. 10 кВ и 2-х ячеек КРУН 6 кВ ПС 110/6 кВ Разлив.СМР оснащение ячеек КРУ 6, 10 кВ быстродействующей защитой от дуговых замыканий с ВОД. (6 устр. со 130 оптическими датчиками) | G_RYE-00296-000 | 1994 | 46.15 | 0.38 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Дашки | 25.217 | 19.12.2018 | 40 | 10.297 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Исполнение требований ПТЭ п.5.4.19 "Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ" | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Кочемары Замена МВ-10 кВ (6шт.) на вакуумные с заменой устройств РЗА на микропроцессорные.Доработка ТМ для обеспечения дополнительных ТУ и ТС. | G_RYE-00303-000 | 1970 | 12.5 | 3.1814 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Кочемары | 0.373 | 19.12.2018 | 37.3 | 0.058 | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №151-рг от 26.04.2017 г., стр 156, раздел 4.7.1.,п.7.2 Снижение эксплуатационных затрат. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Моховая Замена МВ-10 кВ (7шт.) на вакуумные с заменой устройств РЗА на микропроцессорные. Доработка ТМ для обеспечения дополнительных ТУ и ТС | G_RYE-00304-000 | 1965 | 30 | 5.1963 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Моховая | 0.711 | 19.12.2018 | 39.5 | 0.138 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №151-рг от 26.04.2017 г., стр 156, раздел 4.7.1.,п.7.2 Снижение эксплуатационных затрат. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Елатьма Замена МВ-10 кВ (11шт.) на вакуумные с заменой устройств РЗА на микропроцессорные. Доработка ТМ для обеспечения дополнительных ТУ и ТС. | G_RYE-00305-000 | 1964 | 30 | 2.5926 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Елатьма | 0.701 | 19.12.2018 | 39 | 0.334 | 4.3 | 4.3 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №151-рг от 26.04.2017 г., стр 156, раздел 4.7.1.,п.7.2 Снижение эксплуатационных затрат. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Ерахтур Замена МВ-10 кВ (5 шт.) на вакуумные с заменой устройств РЗА на микропроцессорные. Доработка ТМ для обеспечения дополнительных ТУ и ТС. | G_RYE-00306-000 | 1964 | 30 | 0.9867 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Ерахтур | 0.413 | 19.12.2018 | 25.8 | 0.022 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №151-рг от 26.04.2017 г., стр 156, раздел 4.7.1.,п.7.2 Снижение эксплуатационных затрат. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Солотча Замена МВ-10 кВ (4шт.) на вакуумные с заменой устройств РЗА на микропроцессорные. | G_RYE-00307-000 | 1961 | 36.54 | 2.3792 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Солотча | 3.099 | 19.12.2018 | 96.8 | 3.107 | 9.5 | 9.5 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Путятино Замена МВ-10 кВ (11шт.) на вакуумные с заменой устройств РЗА на микропроцессорные. | G_RYE-00308-000 | 1980 | 33.93 | 4.4833 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Путятино | 1.614 | 19.12.2018 | 40.3 | 0.528 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №151-рг от 26.04.2017 г., стр 156, раздел 4.7.1.,п.7.2. Снижение эксплуатационных затрат. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 1219 Желудево (Шиловский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-000 | 1970 | 21.78 | 0.0004 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 1219 Желудево | 0.277 | 19.12.2018 | 64.2 | 0.134 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-217 н. п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-001 | 1968 | 24.87 | 0.92 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП КД-217 | 0.09 | 19.12.2018 | 19.2 | 0.043 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-218 н.п. Кадом(Кадомский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-002 | 1998 | 24.88 | 0.67 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП КД-218 | 0.2 | 19.12.2018 | 33.2 | 0.074 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-210н. п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-003 | 1970 | 24.92 | 1.48 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП КД-210 | 0.2 | 19.12.2018 | 38.8 | 0.086 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-229н. п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-004 | 1983 | 24.82 | 1.18 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП КД-229 | 0.09 | 19.12.2018 | 13.8 | 0.031 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-317н. п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-005 | 1981 | 24.92 | 0.34 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП КД-317 | 0.09 | 19.12.2018 | 24.9 | 0.055 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-227н. п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-006 | 1978 | 24.85 | 0.11 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП КД-227 | 0.12 | 19.12.2018 | 18 | 0.04 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-318н. п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-007 | 1978 | 24.96 | 0.13 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП КД-318 | 0.18 | 19.12.2018 | 24.9 | 0.055 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-322н. п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-008 | 1983 | 24.38 | 0.0001 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП КД-322 | 0.16 | 19.12.2018 | 20.8 | 0.046 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП №1268 н.п. Писарево (Скопинский р-н)0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-009 | 1981 | 25 | 0.0001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП №1268 | 0.001 | 19.12.2018 | 67 | 0.038 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-6152 н.п.Коноплино (Ухоловский р-н)0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-011 | 1981 | 25 | 1.28 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-6152 | 0.008 | 19.12.2018 | 8 | 0.053 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-6223 н.п.Ухолово (Ухоловский р-н .) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-012 | 1997 | 25 | 0.54 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-6223 | 0.042 | 19.12.2018 | 50 | 0.036 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП-6005 н.п.Зорино (Ухоловский р-н)0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-013 | 1996 | 25 | 1.35 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП-6005 | 0.078 | 19.12.2018 | 50 | 0.062 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 4035 Подлипки (Клепиковский р-н) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-014 | 1967 | 23.62 | 0.16 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП 4035 | 0.057 | 19.12.2018 | 62.1 | 0.033 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 4005 Селезнево (Клепиковский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-015 | 1961 | 20.58 | 0.0001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП 4005 | 0.08 | 19.12.2018 | 67.4 | 0.056 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 4025 Рябикино (Клепиковский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-016 | 1970 | 18.52 | 0.39 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП 4025 | 0.279 | 19.12.2018 | 67.4 | 0.14 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 3207 Долгинино (Спасский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-017 | 1970 | 23.19 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 3207 | 0.095 | 19.12.2018 | 69.6 | 0.058 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП ЦН-910 н.п. Молодежный (Сасовский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-018 | 1980 | 23.3 | 0.0002 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП ЦН-910 | 0.054 | 19.12.2018 | 37.4 | 0.083 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП ЦН-909 н.п. Молодежный (Сасовский р-н ) 0,4 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-019 | 1980 | 23.52 | 0.0001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП ЦН-909 | 0.047 | 19.12.2018 | 28.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП ЦН-515 н.п. Устье (Сасовский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-020 | 1972 | 23.5 | 0.18 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП ЦН-515 | 0.052 | 19.12.2018 | 31.3 | 0.07 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП ЦН-503 н.п. Глядково (Сасовский р-н ) 0,4 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-021 | 1967 | 23.47 | 0.95 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП ЦН-503 | 0.034 | 19.12.2018 | 29 | 0.103 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП ВЛ-321 н.п. Кустаревка (Сасовский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-022 | 1975 | 23.6 | 0.32 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП ВЛ-321 | 0.047 | 19.12.2018 | 45 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП ВЛ-319 н. п. Кустаревка (Сасовский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-023 | 1975 | 22.5 | 0.0004 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП ВЛ-319 | 0.018 | 19.12.2018 | 50 | 0.111 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП ВЛ-316 н. п. Кустаревка (Сасовский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-024 | 1975 | 23.54 | 0.11 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП ВЛ-316 | 0.042 | 19.12.2018 | 45 | 0.064 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП ВЛ-315 н. п. Кустаревка (Сасовский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-025 | 1975 | 23.85 | 0.11 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП ВЛ-315 | 0.044 | 19.12.2018 | 40 | 0.089 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП ВЛ-317 н. п. Кустаревка (Сасовский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-026 | 1975 | 23.47 | 0.11 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП ВЛ-317 | 0.033 | 19.12.2018 | 30 | 0.027 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КР-804 н. п. Чубарово (Сасовский р-н ) 0,4 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-027 | 1983 | 22.32 | 0.93 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП КР-804 | 0.055 | 19.12.2018 | 16.5 | 0.059 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КР-707 н. п. Любовниково (Сасовский р-н ) 0,4 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-028 | 1985 | 24.57 | 0.7 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП КР-707 | 0.024 | 19.12.2018 | 33.7 | 0.12 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП ЕР 104 н. п. Надежка (Ермишинский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-029 | 1968 | 23.89 | 1.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП ЕР 104 | 0.068 | 19.12.2018 | 30 | 0.067 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП ЕР 202 н. п. Иванково (Ермишинский р-н ) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-030 | 1965 | 24.56 | 0.0001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП ЕР 202 | 0.017 | 19.12.2018 | 30 | 0.017 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП ЕР 204 н. п. Малахово (Ермишинский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-031 | 1964 | 24.87 | 0.39 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП ЕР 204 | 0.036 | 19.12.2018 | 40 | 0.036 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП ЕР 220 н. п. Малахово (Ермишинский р-н ) 0,04 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-032 | 1974 | 24.35 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП ЕР 220 | 0.011 | 19.12.2018 | 30 | 0.011 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП ЕР 410 н. п. Власово (Ермишинский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-033 | 1968 | 24.87 | 0.0002 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП ЕР 410 | 0.043 | 19.12.2018 | 30 | 0.043 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП ЕР 411 н. п. Вышуры (Ермишинский р-н ) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-034 | 1982 | 24.96 | 0.0001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП ЕР 411 | 0.009 | 19.12.2018 | 15 | 0.008 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП НР 104 н. п. Нарма (Ермишинский р-н ) 0,04 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-035 | 1986 | 24.56 | 0.18 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП НР 104 | 0.014 | 19.12.2018 | 40 | 0.014 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП ЕР 219 н. п. Турмадеево (Ермишинский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-036 | 1974 | 24.93 | 0.95 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП ЕР 219 | 0.113 | 19.12.2018 | 50 | 0.111 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП ЕР 440 н. п. Надежка (Ермишинский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-037 | 1982 | 24.87 | 0.32 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП ЕР 440 | 0.115 | 19.12.2018 | 80 | 0.071 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП НР 102 н. п. Нарма (Ермишинский р-н ) 0,04 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-038 | 1986 | 24.87 | 0.0004 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП НР 102 | 0.014 | 19.12.2018 | 40 | 0.014 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-НК-401 н. п. Е.-Николаевка (Пителинский р-н ) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-039 | 1970 | 24.89 | 0.11 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-НК-401 | 0.032 | 19.12.2018 | 63.5 | 0.025 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП-НК-404 н. п. Е.-Николаевка (Пителинский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-040 | 1967 | 24.36 | 0.11 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП-НК-404 | 0.04 | 19.12.2018 | 50 | 0.025 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-НК-303 н. п. Краснопартизанский (Пителинский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-041 | 1987 | 23.98 | 0.11 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-НК-303 | 0.05 | 19.12.2018 | 39.1 | 0.031 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП-НК-201 н. п. Высокие Поляны (Пителинский р-н ) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-042 | 1967 | 23.54 | 0.93 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП-НК-201 | 0.032 | 19.12.2018 | 63.5 | 0.018 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП-НК-206 н. п.Высокие Поляны (Пителинский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-043 | 1988 | 23.87 | 0.7 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП-НК-206 | 0.136 | 19.12.2018 | 106.3 | 0.022 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-НК-207 н. п.Высокие Поляны (Пителинский р-н ) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-044 | 1976 | 24.58 | 1.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-НК-207 | 0.03 | 19.12.2018 | 59.5 | 0.028 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП-НК-210 н. п. Высокие Поляны(Пителинский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-045 | 1970 | 24.96 | 4.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП-НК-210 | 0.11 | 19.12.2018 | 55 | 0.018 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-ПТ-407 н. п. Нестерово (Пителинский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-046 | 1978 | 24.25 | 4.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-ПТ-407 | 0.1 | 19.12.2018 | 50 | 0.028 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП-ПТ-417 н. п. Нестерово (Пителинский р-н ) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-047 | 1987 | 23.41 | 4.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП-ПТ-417 | 0.027 | 19.12.2018 | 53.6 | 0.018 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП-ПТ-626 н. п. Темирево (Пителинский р-н ) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-048 | 1984 | 23.56 | 3.26 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП-ПТ-626 | 0.015 | 19.12.2018 | 29.8 | 0.017 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП-ПТ-627 н.п.Темирево (Пителинский р-н ) 0,063 без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-049 | 1983 | 23.78 | 3.26 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП-ПТ-627 | 0.015 | 19.12.2018 | 29.8 | 0.019 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП-ПТ-629 н. п. Темирево (Пителинский р-н ) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-050 | 1984 | 23.71 | 3.26 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП-ПТ-629 | 0.015 | 19.12.2018 | 29.8 | 0.012 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-ПТ-902 н. п. П. Хохловка (Пителинский р-н ) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-051 | 1978 | 24.95 | 4.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-ПТ-902 | 0.019 | 19.12.2018 | 37.7 | 0.011 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-ГР-102 н. п. Гридино (Пителинский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-052 | 1980 | 24.95 | 4.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-ГР-102 | 0.044 | 19.12.2018 | 55 | 0.015 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-ГР-201 н. п.Гридино (Пителинский р-н ) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-053 | 1978 | 23.47 | 3.26 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-ГР-201 | 0.033 | 19.12.2018 | 65.5 | 0.01 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП-ГР-301 н.п.Гридино (Пителинский р-н ) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-054 | 1977 | 24.22 | 3.26 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП-ГР-301 | 0.033 | 19.12.2018 | 65.5 | 0.014 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП НК-208 н. п. Лукино (Пителинский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-055 | 1967 | 24.36 | 3.26 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП НК-208 | 0.05 | 19.12.2018 | 39.1 | 0.017 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП ПТ-206 н. п. Потапьево (Пителинский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-056 | 1968 | 23.21 | 4.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП ПТ-206 | 0.03 | 19.12.2018 | 23.4 | 0.066 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-219 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-057 | 1975 | 24.85 | 4.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП КД-219 | 0.09 | 19.12.2018 | 23.8 | 0.034 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-220 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-058 | 1990 | 24.65 | 3.26 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП КД-220 | 0.06 | 19.12.2018 | 24.2 | 0.022 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-221 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-059 | 1997 | 24.87 | 3.26 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП КД-221 | 0.09 | 19.12.2018 | 23.8 | 0.034 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-223 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-060 | 1990 | 24.88 | 3.26 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП КД-223 | 0.11 | 19.12.2018 | 20.8 | 0.03 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-222 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-061 | 1995 | 24.96 | 0.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП КД-222 | 0.11 | 19.12.2018 | 22.1 | 0.031 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-609 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-062 | 1986 | 24.87 | 0.57 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП КД-609 | 0.12 | 19.12.2018 | 5.6 | 0.008 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 4150 Борисово (Клепиковский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-065 | 1976 | 18.24 | 0.16 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП 4150 | 0.144 | 19.12.2018 | 67.4 | 0.09 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 4265 Тамышево (Клепиковский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-066 | 1972 | 16.25 | 0.24 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП 4265 | 0.147 | 19.12.2018 | 68.5 | 0.091 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 3185 Заокское (Солотчинский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-067 | 1968 | 22.13 | 0.33 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 3185 | 0.082 | 19.12.2018 | 67.4 | 0.056 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 5053 Заокское (Солотчинский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-068 | 1970 | 19.28 | 0.52 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 5053 Заокское | 0.079 | 19.12.2018 | 62.1 | 0.052 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-611 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,4 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-069 | 1988 | 24.89 | 0.52 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП КД-611 н.п. Кадом | 0.28 | 19.12.2018 | 19.9 | 0.071 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-809 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-070 | 1989 | 24.79 | 0.55 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП КД-809 | 0.12 | 19.12.2018 | 15.6 | 0.022 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-813 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-071 | 1984 | 24.96 | 0.56 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП КД-813 | 0.05 | 19.12.2018 | 44 | 0.025 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-216 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-072 | 1999 | 24.88 | 0.58 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП КД-216 | 0.09 | 19.12.2018 | 41.5 | 0.037 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-226 (2х400) н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,8 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-073 | 2000 | 24.96 | 0.6 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП КД-226 | 0.16 | 19.12.2018 | 2.6 | 0.019 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-204 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-074 | 1982 | 24.87 | 0.68 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП КД-204 | 0.06 | 19.12.2018 | 24.2 | 0.022 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-602 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-075 | 1975 | 24.88 | 0.71 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП КД-602 | 0.07 | 19.12.2018 | 220 | 0.003 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-316 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-076 | 1973 | 24.96 | 0.75 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП КД-316 | 0.075 | 19.12.2018 | 10.4 | 0.009 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-211 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-077 | 1968 | 24.87 | 0.78 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП КД-211 | 0.04 | 19.12.2018 | 5.5 | 0.003 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-212 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-078 | 1996 | 24.96 | 0.88 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП КД-212 | 0.16 | 19.12.2018 | 13.8 | 0.031 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-201 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-079 | 1988 | 24.78 | 0.94 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП КД-201 | 0.09 | 19.12.2018 | 12.5 | 0.028 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-203 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-080 | 1980 | 24.98 | 1.1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП КД-203 | 0.12 | 19.12.2018 | 5.5 | 0.012 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-206 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-081 | 1970 | 24.87 | 1.18 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП КД-206 | 0.09 | 19.12.2018 | 19.5 | 0.028 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-207 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-082 | 1976 | 24.96 | 1.28 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП КД-207 | 0.09 | 19.12.2018 | 20.8 | 0.019 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-801 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-083 | 1981 | 24.77 | 1.43 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП КД-801 | 0.09 | 19.12.2018 | 55.4 | 0.049 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-225 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-084 | 1985 | 24.68 | 1.45 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП КД-225 | 0.175 | 19.12.2018 | 6.9 | 0.015 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-208 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-085 | 1972 | 24.96 | 1.53 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП КД-208 | 0.18 | 19.12.2018 | 33.2 | 0.074 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-324 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-086 | 1978 | 24.55 | 1.69 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП КД-324 | 0.18 | 19.12.2018 | 8.3 | 0.018 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 1105 н.п.Садовое (Милославский р-н)0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-087 | 1972 | 25 | 1.74 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП 1105 | 0.008 | 19.12.2018 | 31 | 0.017 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 1310 н.п.Спасское (Милославский р-н)0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-089 | 1984 | 25 | 1.93 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП 1310 | 0.004 | 19.12.2018 | 54.6 | 0.029 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 1356 н.п.Савинка (Милославский р-н)0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-091 | 1962 | 25 | 2.08 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП 1356 | 0.038 | 19.12.2018 | 45 | 0.025 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 1357 н.п.Лубянка (Милославский р-н)0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-092 | 1961 | 25 | 2.16 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП 1357 | 0.045 | 19.12.2018 | 44 | 0.025 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 1494 н.п.Николаевка (Милославский р-н)0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-093 | 1960 | 25 | 2.24 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП 1494 | 0.003 | 19.12.2018 | 89 | 0.049 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 1353 н.п.Ивановщина (Милославский р-н)0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-094 | 1960 | 25 | 2.39 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП 1353 | 0.002 | 19.12.2018 | 49 | 0.027 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 1426 н.п.Н.Александрово (Милославский р-н)0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-095 | 1963 | 25 | 2.4 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП 1426 | 0.007 | 19.12.2018 | 50 | 0.044 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 1466 н.п.Дивилки (Милославский р-н)0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-096 | 1962 | 25 | 2.53 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП 1466 | 0.007 | 19.12.2018 | 110 | 0.056 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 1467 н.п.Екатериновка (Милославский р-н)0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-097 | 1971 | 25 | 2.56 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП 1467 | 0.044 | 19.12.2018 | 62 | 0.034 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 1469 н.п.Прямоглядово (Милославский р-н)0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-098 | 1965 | 25 | 2.6 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП 1469 | 0.019 | 19.12.2018 | 58 | 0.032 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 1490 н.п.Буково (Милославский р-н)0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-099 | 1960 | 25 | 2.72 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП 1490 | 0.009 | 19.12.2018 | 47 | 0.026 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 1435 н.п.Копи-Андреевка (Милославский р-н)0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-100 | 1962 | 25 | 3.32 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП 1435 | 0.003 | 19.12.2018 | 69 | 0.038 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 1440 н.п.Помново (Милославский р-н)0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-101 | 1958 | 25 | 3.51 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП 1440 | 0.001 | 19.12.2018 | 46 | 0.025 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 1441 н.п.Жерновки (Милославский р-н .) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-102 | 1960 | 25 | 3.66 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП 1441 | 0.001 | 19.12.2018 | 89 | 0.049 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 1442 н.п.Топилы (Милославский р-н)0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-103 | 1960 | 25 | 3.72 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП 1442 | 0.004 | 19.12.2018 | 87 | 0.048 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 1431 н.п.Сергиевский (Милославский р-н)0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-104 | 1962 | 25 | 3.87 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП 1431 | 0.041 | 19.12.2018 | 45 | 0.025 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 1095 н.п.Топилы (Милославский р-н .) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-105 | 1985 | 25 | 3.98 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП 1095 | 0.004 | 19.12.2018 | 33 | 0.046 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 2433 н.п.Чернава (Милославский р-н .) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-107 | 1981 | 25 | 4.04 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП 2433 | 0.007 | 19.12.2018 | 100 | 0.056 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 2417 н.п.Чернава (Милославский р-н)0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-108 | 1988 | 25 | 4.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП 2417 | 0.009 | 19.12.2018 | 75 | 0.066 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 2432 н.п.Жерновки (Милославский р-н)0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-109 | 1960 | 25 | 4.21 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП 2432 | 0.007 | 19.12.2018 | 100 | 0.056 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 1368 н.п.Мураевня (Милославский р-н)0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-110 | 1970 | 25 | 4.39 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП 1368 | 0.009 | 19.12.2018 | 60 | 0.084 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 1373 н.п.Софиевка (Милославский р-н .) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-111 | 1980 | 25 | 4.48 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП 1373 | 0.02 | 19.12.2018 | 88 | 0.049 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 1107 н.п.Поднаволоки (Милославский р-н)0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-112 | 1968 | 25 | 4.63 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП 1107 | 0.006 | 19.12.2018 | 100 | 0.089 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП № 137 (160 кВА) н.п. Коровка (Сапожковский р-н)0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-113 | 1983 | 25 | 4.78 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП № 137 (160 кВА) | 0.006 | 19.12.2018 | 41 | 0.058 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 4140 Щурово (Клепиковский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-115 | 1970 | 16.51 | 5.39 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП 4140 | 0.107 | 19.12.2018 | 68.5 | 0.057 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 3208 (Спасский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-116 | 1970 | 20.13 | 5.84 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 3208 | 0.149 | 19.12.2018 | 68.5 | 0.091 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110 кВ Разлив | G_RYE-00315-009 | 1982 | 60.82 | 0.511 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Разлив | 3.741 | 19.12.2018 | 37.4 | 0.951 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110 кВ Николаевка | G_RYE-00315-010 | 1980 | 71.43 | 7.5781 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Николаевка | 0.174 | 19.12.2018 | 7 | 0.083 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110 кВ Пионерская | G_RYE-00315-011 | 1979 | 65.19 | 10 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Пионерская | 0.667 | 19.12.2018 | 10.6 | 0.328 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110 кВ Столпцы | G_RYE-00315-012 | 1986 | 75.55 | 12.0132 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Столпцы | 1.102 | 19.12.2018 | 17.5 | 0.06 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110 кВ Теньсюпино | G_RYE-00315-013 | 1976 | 65.33 | 21.6964 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Теньсюпино | 2.116 | 19.12.2018 | 21.2 | 0.125 | 10 | 10 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Октябрьская | G_RYE-00315-029 | 1987 | 77.69 | 3.6183 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Октябрьская | 0.783 | 19.12.2018 | 31.3 | 0.259 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Пертово | G_RYE-00315-030 | 1982 | 78.36 | 8.3512 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Пертово. | 0.852 | 19.12.2018 | 21.3 | 1.075 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Пустотино | G_RYE-00315-031 | 1980 | 66.58 | 23.9117 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Пустотино | 0.614 | 19.12.2018 | 24.6 | 0.371 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Студенец | G_RYE-00315-032 | 1979 | 78.94 | 6.128 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Студенец. | 0.34 | 19.12.2018 | 21.2 | 0.021 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Телебукино | G_RYE-00315-033 | 1986 | 71.08 | 2.8762 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Телебукино | 1.127 | 19.12.2018 | 17.9 | 0.2 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Шилово | G_RYE-00315-034 | 1991 | 25 | 4.1561 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Шилово | 14.8 | 19.12.2018 | 59.3 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена . Подстанция тяговая. Трансформаторы на ПС числятся на балансе РЖД. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Выжелес | G_RYE-00315-035 | 1987 | 67.32 | 6.2184 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Выжелес | 0.593 | 19.12.2018 | 14.8 | 0.291 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Елатьма | G_RYE-00315-036 | 1982 | 35.2 | 4.972 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Елатьма | 0.701 | 19.12.2018 | 39 | 0.334 | 4.3 | 4.3 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Затон | G_RYE-00315-037 | 1980 | 68.43 | 7.432 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Затон | 0.598 | 19.12.2018 | 37.4 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Зеленино | G_RYE-00315-038 | 1976 | 56.84 | 4.4334 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Зеленино | 0.838 | 19.12.2018 | 20.9 | 0.185 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Большевик Милославский р-н | H_RYE-00315-040 | 1974 | 69.03 | 0.3402 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Большевик | 0.28 | 19.12.2018 | 12.38 | 0.023 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Выжелес Спасский р-н | H_RYE-00315-041 | 1974 | 67.32 | 6.2184 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Выжелес | 0.943 | 19.12.2018 | 26.5 | 0.291 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Вялсы Сасовский р-н | H_RYE-00315-042 | 1974 | 86.04 | 9.789 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Вялсы | 0.952 | 19.12.2018 | 66.88 | 0.222 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Дубасово Шиловский р-н | H_RYE-00315-043 | 1974 | 64.31 | 4.092 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Дубасово | 1.104 | 19.12.2018 | 49.51 | 0.914 | 5.7 | 5.7 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Ерахтур Шиловский р-н | H_RYE-00315-044 | 1973 | 61.79 | 2.8219 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Ерахтур | 0.632 | 19.12.2018 | 44.31 | 0.022 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Ижевск Спасский р-н | H_RYE-00315-045 | 1979 | 65.32 | 7.2599 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Ижевск | 2.074 | 19.12.2018 | 58.25 | 1.911 | 9.6 | 9.6 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Казачья Шацкий р-н | H_RYE-00315-046 | 2000 | 64.8 | 10.4354 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Казачья | 0.943 | 19.12.2018 | 33.13 | 0.109 | 7.2 | 7.2 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Родионовка Спасский р-н | H_RYE-00315-047 | 1967 | 60.98 | 4.7657 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Родионовка | 0.721 | 19.12.2018 | 81 | 0.505 | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Чернава Милославский р-н | H_RYE-00315-048 | 1977 | 65.92 | 3.7518 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Чернава | 1.647 | 19.12.2018 | 46.25 | 0.294 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Ямбирно Шацкий р-н | H_RYE-00315-049 | 1971 | 85.11 | 9.3757 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Ямбирно | 0.614 | 19.12.2018 | 27.58 | 0.882 | 5.7 | 5.7 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110 кВ Можары Сараевский р-н | H_RYE-00315-050 | 1973 | 75.86 | 14.8196 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Можары | 1.833 | 19.12.2018 | 32.67 | 0.231 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Аладьино Чучковский р-н | H_RYE-00315-051 | 1966 | 86.62 | 2.7381 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Аладьино | 0.748 | 19.12.2018 | 52.5 | 0.009 | 3.4 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Дудкино Чучковский р-н | H_RYE-00315-052 | 1975 | 78.31 | 6.4403 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Дудкино | 0.472 | 19.12.2018 | 21.16 | 0.028 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Елатьма Касимовский р-н | H_RYE-00315-053 | 1973 | 35.2 | 4.972 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Елатьма | 0.774 | 19.12.2018 | 48.33 | 0.334 | 4.3 | 4.3 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Затон Касимовский р-н | H_RYE-00315-054 | 1969 | 68.43 | 7.432 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Затон | 1.086 | 19.12.2018 | 76.25 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Зеленино Касимовский р-н | H_RYE-00315-055 | 1988 | 56.84 | 4.4334 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Зеленино | 1.486 | 19.12.2018 | 41.75 | 0.185 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Каргашино Чучковский р-н | H_RYE-00315-056 | 1988 | 81.7 | 4.7669 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Каргашино | 0.614 | 19.12.2018 | 10.94 | 0.051 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Кочемары Касимовский р-н | H_RYE-00315-057 | 1988 | 68.05 | 5.4414 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Кочемары | 0.373 | 19.12.2018 | 37.3 | 0.058 | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Луговая Милославский р-н | H_RYE-00315-058 | 1988 | 69.35 | 6.3655 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Луговая | 1.026 | 19.12.2018 | 25.7 | 1.842 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Моховая Касимовский р-н | H_RYE-00315-059 | 1988 | 54.55 | 13.5892 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Моховая | 0.711 | 19.12.2018 | 39.5 | 0.138 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Муравлянка Сараевский р-н | H_RYE-00315-060 | 1983 | 64.85 | 14.3213 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Муравлянка | 0.963 | 19.12.2018 | 60.2 | 0.715 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Пертово Чучковский р-н | H_RYE-00315-061 | 1967 | 78.36 | 8.3512 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Пертово. | 0.852 | 19.12.2018 | 21.3 | 1.075 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Путятино Путятинский р-н | H_RYE-00315-062 | 1989 | 72.87 | 9.9418 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Путятино | 1.614 | 19.12.2018 | 40.3 | 0.528 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация оборудования технологической ВЧ-связи ПС 110/35/10кВ Коловрат -ПС 110/35/10кВ Ижевское | G_RYE-00317-008 | 1979 | 24.5 | 7.7739 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Ижевск | 2.074 | 19.12.2018 | 43.5 | 1.911 | 9.6 | 9.6 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация оборудования технологической ВЧ-связи ПС Касимов - ПС Елатьма | G_RYE-00317-012 | 1973 | 12.6 | 5.2491 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Елатьма | 0.701 | 19.12.2018 | 39 | 0.334 | 4.3 | 4.3 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 3278 Троица (Спаский р-н) 0,160 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00483-000 | 1976 | 16.42 | 4.8372 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 3278 Троица | 0.109 | 19.12.2018 | 68 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 3081 Половское (Спаский р-н) 0,160 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00484-000 | 1987 | 24.63 | 1.7086 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 3081 Половское | 0.098 | 19.12.2018 | 61 | 0.117 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 3236 Курино (Спаский р-н) 0,160 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00485-000 | 1985 | 19.68 | 3.5743 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 3236 Курино | 0.121 | 19.12.2018 | 75 | 0.145 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 3266 Троица (Спаский р-н) 0,160 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00486-000 | 1999 | 22.51 | 4.9187 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 3266 Троица | 0.128 | 19.12.2018 | 80 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 3014 Огородниково (Спаский р-н) 0,160 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00487-000 | 1992 | 20.67 | 4.7816 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 3014 Огородниково | 0.115 | 19.12.2018 | 71 | 0.138 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение 3-х ячеек ЗТП-1305 (Шиловский р-н) без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00488-000 | 1970 | 19.54 | 0.3522 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП-1305 | 0.162 | 19.12.2018 | 40 | 0.312 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение 3-ячеек ЗРП-1 (Солотчинский р-н) без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00489-000 | 1998 | 18.53 | 1.0551 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗРП-1 | 0.172 | 19.12.2018 | 11.125 | 0.59 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП ЖЛ-108 н.п. Сявель (Шацкий р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00490-000 | 1972 | 24.49 | 2.0572 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП ЖЛ-108 н.п. Сявель | 0.068 | 19.12.2018 | 24 | 0.046 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП ЖЛ-107 н.п. Сявель (Шацкий р-н) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00491-000 | 1975 | 23.82 | 2.0572 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП ЖЛ-107 н.п. Сявель | 0.04 | 19.12.2018 | 43 | 0.038 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП ШЦ-1004 н.п.Березовка (Шацкий р-н) 0,04 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00492-000 | 1966 | 23.92 | 3.2177 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП ШЦ-1004 | 0.027 | 19.12.2018 | 40 | 0.028 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП ШЦ-1003 н.п.Мишутино (Шацкий р-н) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00493-000 | 1963 | 24.38 | 3.2177 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП ШЦ-1003 н.п.Мишутино | 0.044 | 19.12.2018 | 19 | 0.016 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП ОЛ-207 н.п.Истинка (Шацкий р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00494-000 | 1965 | 23.86 | 1.0602 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП ОЛ-207 н.п.Истинка | 0.019 | 19.12.2018 | 19 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП ОЛ-711 н.п.Богословка (Шацкий р-н) 0,04 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00495-000 | 1966 | 23.78 | 5.5466 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП ОЛ-711 н.п.Богословка | 0.014 | 19.12.2018 | 35 | 0.018 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП КЧ-512 н.п.Казачья Слобода (Шацкий р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00496-000 | 1963 | 24.59 | 3.6038 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП КЧ-512 н.п.Казачья Слобода | 0.176 | 19.12.2018 | 70 | 0.229 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 АД-601 н.п. Аладьино (Чучковский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00497-000 | 1992 | 24.87 | 0.9013 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 АД-601 н.п. Аладьино | 0.077 | 19.12.2018 | 77 | 0.089 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 АД-705 н.п. Аладьино (Чучковский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00498-000 | 1968 | 24.94 | 3.3645 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 АД-705 н.п. Аладьино | 0.05 | 19.12.2018 | 50 | 0.091 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 АД-707 н.п. Аладьино (Чучковский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00499-000 | 1992 | 24.95 | 3.4407 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 АД-707 н.п. Аладьино | 0.225 | 19.12.2018 | 90 | 0.202 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ДД-101 н.п. Подысаково (Чучковский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00500-000 | 1967 | 24.78 | 2.2182 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 ДД-101 н.п. Подысаково | 0.088 | 19.12.2018 | 88 | 0.079 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ДД-303 н.п. Кистенёво (Чучковский р-н) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00501-000 | 1968 | 24.92 | 4.1739 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 10/0,4 ДД-303 н.п. Кистенёво | 0.035 | 19.12.2018 | 56 | 0.055 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ДД-304 н.п. Ункосово (Чучковский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00502-000 | 1990 | 24.98 | 4.3791 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 ДД-304 н.п. Ункосово | 0.125 | 19.12.2018 | 50 | 0.242 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ДД-311 н.п. Авангард (Чучковский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00503-000 | 1993 | 24.67 | 4.3992 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 ДД-311 н.п. Авангард | 0.158 | 19.12.2018 | 63 | 0.225 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ДД-404 н.п. Остро-Пластиково (Чучковский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00505-000 | 1983 | 24.97 | 2.6127 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 ДД-404 н.п. Остро-Пластиково | 0.188 | 19.12.2018 | 75 | 0.094 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ДД-410 н.п. Остро-Пластиково (Чучковский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00506-000 | 1975 | 24.78 | 2.4741 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 ДД-410 н.п. Остро-Пластиково | 0.05 | 19.12.2018 | 50 | 0.091 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ПР-105 н.п.Пертово (Чучковский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00507-000 | 1988 | 24.88 | 3.9636 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 ПР-105 н.п.Пертово | 0.235 | 19.12.2018 | 94 | 0.225 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ПР-201 н.п.Пертово (Чучковский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00508-000 | 1980 | 24.79 | 1.1456 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 ПР-201 н.п.Пертово | 0.114 | 19.12.2018 | 71 | 0.144 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ЧЧ-603 н.п. Родники (Чучковский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00510-000 | 1994 | 24.88 | 2.692 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 ЧЧ-603 н.п. Родники | 0.114 | 19.12.2018 | 71 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ЧЧ-707 н.п. Завидово (Чучковский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00514-000 | 1994 | 24.96 | 1.7664 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 ЧЧ-707 н.п. Завидово | 0.083 | 19.12.2018 | 83 | 0.025 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2306 с.Пальное (Рязанский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00515-000 | 1984 | 24 | 1.0326 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-2306 с.Пальное | 0.07 | 19.12.2018 | 40 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. | + | -
7.2.1.2 | техническое перевооружение 3-х ячеек 10 кВ РП-39 (Рязанский район) без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00516-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети. Обновление морально устаревшего оборудования. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ на ПС 110/35/10кВ "Касимов" (2 устр. с 62 оптическими датчиками) | I_RYE-00521-000 | 1962 | 60.28 | 11.9706 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Касимов" | 20.201 | 19.12.2018 | 80.8 | 3.222 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Исполнение требований ПТЭ п.5.4.19 "Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ" | - | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1, 2, 3 и 4 сек.шин 10кВ на ПС 110/10кВ "Соломино" (2 устр. с 40 оптическими датчиками) | I_RYE-00523-000 | 1979 | 55.3 | 10.275 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10кВ "Соломино" | 1.829 | 19.12.2018 | 7.3 | 0.202 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Исполнение требований ПТЭ п.5.4.19 "Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ" | - | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ "Пителино" с заменой устройств определения места повреждения на ВЛ 110кВ Сасово-Пителино и ВЛ 110кВ Пителино-Шостье (2 устройства) | I_RYE-00534-000 | 1982 | 27.08 | 7.4449 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ "Пителино" | 1.449 | 19.12.2018 | 23 | 0.928 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
7.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ "Болонь" с заменой защиты от дуговых замыканийна шинах 10кВ. Монтаж и наладка микропроцессорного устройства дуговой защиты (1 шт.) и оптических датчиков (36 шт.). | I_RYE-00535-000 | 1973 | 40.86 | 4.4166 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ "Болонь" | 1.173 | 19.12.2018 | 36.7 | 0.473 | 8.8 | 8.8 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети. Исполнение требований ПТЭ п.5.4.19 "Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ" | - | -
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ "Бусаево" с заменой защиты от дуговых замыканий на шинах 10кВ. Монтаж и наладка микропроцессорного устройства дуговой защиты (1 шт.) и оптических датчиков (28 шт.). | I_RYE-00536-000 | 1993 | 67.04 | 2.486 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ "Бусаево" | 2.018 | 19.12.2018 | 80.7 | 0.111 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Исполнение требований ПТЭ п.5.4.19 "Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ" | - | -
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ "Парская" с заменой защиты от дуговых замыканий на шинах 10кВ. Монтаж и наладка микропроцессорного устройства дуговой защиты (1 шт.) и оптических датчиков (28 шт.). | I_RYE-00537-000 | 1974 | 65.13 | 9.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ "Парская" | 9.248 | 19.12.2018 | 37 | 0.252 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Исполнение требований ПТЭ п.5.4.19 "Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ" | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи на ПС 110/35/6 кВ Ермишь | I_RYE-00550-000 | 1966 | 71.93 | 11.1926 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Ермишь | 8.117 | 19.12.2018 | 71.4 | 0.517 | 31 | 31 | 15 | 15 | нд | нд | 10 | 10 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи на ПС 110/10 кВ Восход | I_RYE-00551-000 | 1976 | 65.71 | 13.1626 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Восход | 1.485 | 19.12.2018 | 14.8 | 2.1 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 10 | 10 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Родионовка) Спасский р-н | I_RYE-00553-000 | 1967 | 60.98 | 4.7657 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Родионовка | 0.659 | 19.12.2018 | 65.9 | 0.505 | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Путятино) Путятинский р-н | I_RYE-00554-000 | 1989 | 72.87 | 9.9418 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Путятино | 1.614 | 19.12.2018 | 40.3 | 0.528 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Нармушадь) Шиловский р-н | I_RYE-00555-000 | 1983 | 74.27 | 3.5238 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Нармушадь | 0.382 | 19.12.2018 | 21.2 | 0.184 | 5.8 | 5.8 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Ижевск) Спасский р-н | I_RYE-00556-000 | 1979 | 65.32 | 7.2599 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Ижевск | 1.738 | 19.12.2018 | 43.5 | 1.911 | 9.6 | 9.6 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Моховая) Касимовский р-н | I_RYE-00557-000 | 1988 | 54.55 | 13.5892 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Моховая | 0.711 | 19.12.2018 | 39.5 | 0.138 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Лихачево». Замена МВ-110 кВ на элегазовые выключатели (4 шт.) с заменой УРЗА на микропроцессорные, замена разъединителей 110 кВ (12 шт.). | I_RYE-00559-000 | 1971 | 30 | 2.3359 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110 кВ Лихачево | 26.56 | 19.12.2018 | 42.2 | 34.444 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Строитель. Замена МВ-10 кВ на вакуумные (18 шт.), с заменой УРЗА. | I_RYE-00560-000 | 1963 | 76.01 | 0.5335 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Строитель | 9.655 | 19.12.2018 | 96.6 | 0.228 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110кВ «Театральная». Техническое перевооружение ЗРУ 6-10 кВ с заменой МВ-6-10 кВ (77 шт.). | I_RYE-00561-000 | 1966 | 17.97 | 2.2826 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110кВ «Театральная» | 35.422 | 19.12.2018 | 88.6 | 12.521 | 160 | 160 | 120 | 120 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РП Бетино (Касимовский р-н, Рязанский р-н) без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00562-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. | - | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 Скопин. Замена оборудования ВЧ обработки на присоединении ВЛ 110 кВ Скопин-Гремячка. 1 комплект. | I_RYE-00567-000 | 2012 | 50 | 16.53 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Скопин | 8.9 | 19.12.2018 | 37.3 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 Сумбулово Замена оборудования ВЧ обработки на присоединении ВЛ 110 кВМурмино-Сумбулово. 1 комплект. | I_RYE-00568-000 | 1986 | 64.8 | 2.3591 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС Сумбулово | 1.187 | 19.12.2018 | 18.8 | 1.909 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Горроща 1-2 сек.ш. 6 кВ и 3-4 сек.ш. 10 кВ. Оснащение ячеек КРУ 6, 10 кВ быстродействующей защитой от дуговых замыканий с ВОД (4 устр. с 82 оптическими датчиками) | I_RYE-00569-000 | 1983 | 69.51 | 0.8026 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/6 кВ Горроща | 14.687 | 19.12.2018 | 58.8 | 2.816 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Исполнение требований ПТЭ п.5.4.19 "Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ" | - | -