Приложение

к письму АО «СО ЕЭС»

от _29.04.2020_№ В32-II-3-19-4388

Заключение

по инвестиционной программе субъекта электроэнергетики

| АО «СО ЕЭС», г. Москва | « | 29 | » | апреля | 20 | 20 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Заключение выдано ___Минэнерго России____________________________________________________________________________________________

по проекту корректировки инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016-2025 годы (далее – проект ИП).

Проект ИП рассмотрен АО «СО ЕЭС» в соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

В результате рассмотрения АО «СО ЕЭС» установлено:

- Мероприятия по основному (первичному) электротехническому оборудованию

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Год реализации (постановки под напряжение) в соответствии с проектом ИП | Предложения по доработке проекта ИП / документ-основание (при наличии) | Возможные риски для энергосистемы | Документы, предусматривающие мероприятия и сроки их реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проект СиПР ЕЭС России на 2020 – 2026 годы | СиПР ЕЭС России на 2019 – 2025 годы | СиПР субъекта Российской Федерации на 5-летний период | СиПР субъекта Российской Федерации на 5-летний период, утвержденная в предшествующем периоде | ИП субъекта электроэнергетики, утвержденная в предшествующем периоде | ИП иного субъекта электроэнергетики, осуществление мероприятий на объектах которого требуется в рамках координации ввода объектов |
| Энергосистема Владимирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству ПС-110/6/6 кВ Развитие (трансформаторная мощность 80 МВА) (K_VLE-00150-001) | 2020 | Исключить из проекта ИП инвестиционный проект K_VLE-00150-001 в связи с отсутствием режимно-балансовых обоснований необходимости реализации проекта. В АО «СО ЕЭС» отсутствует информация о действующих технических условиях на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, которыми предусматривается реализация мероприятий, предусмотренных данным инвестиционным проектом | Риски для энергосистемы отсутствуют | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| Энергосистема Рязанской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ-110 кВ Клепики-Мох (замена опор, изоляторов, провода, грозотроса) 23,670 км (F_RYE-00081-000) | 2021 | В паспорте инвестиционного проекта F_RYE-00081-000 в разделе 3.2 «Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта» изменить технические характеристики: вместо замены провода АС-120 на провод сечением 148 мм2 предусмотреть замену существующего провода АС-120 на провод, аналогичный по допустимой токовой нагрузке, в связи с отсутствием режимно-балансового обоснования необходимости реализации мероприятия по увеличению пропускной способности ЛЭП, а также изменить срок реализации инвестиционного проекта с 2021 на 2022 год, в соответствии с решениями совещания в Минэнерго России (протокол от 22.11.2019 № 09-2321-пр) | Риски для энергосистемы отсутствуют | ‒ | ‒ | – | 2022 | 2021 | ‒ |
|  | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Елино. Техническое перевооружение РУ-110кВ с заменой МВ-110 кВ на элегазовые (3 шт.), замена ОД, КЗ на элегазовые (2 шт.). Замена разъединителей 110 кВ (12шт.). Замена УРЗА на МП и панелей ЦС (3 шт.). (G_RYE-00273-000) | 2022 | Исключить из проекта ИП инвестиционный проект G_RYE-00273-000 в связи с включением в проект ИП нового инвестиционного проекта К_ RYE-01403-000 «Техническое перевооружение ПС 110 кВ Елино. Техническое перевооружение ОРУ-110 кВ под схему №110-9 с заменой защит на новые микропроцессорные, строительство АСУТП» | Риски для энергосистемы отсутствуют | – | – | – | 2022 | 2024 | – |
| Энергосистема Калужской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расширение ОРУ-220 кВ ПС 220 кВ «Созвездие» для подключения двух ВЛ 220 кВ «Обнинская-Созвездие» (F_KAE-00002-000) | 2021 | В проекте ИП необходимо изменить срок реализации инвестиционного проекта F_KAE-00002-000 с 2021 на 2024 год | Риски для энергосистемы отсутствуют | 2024 | 2022 | – | 2022 | 2021 | 2024 ПАО «ФСК ЕЭС» «Две ВЛ 220 кВ Обнинск – Созвездие» (F_1968546) |
|  | Модернизация ПС 110 кВ Радищево с заменой Т2 16 МВА на 25 МВА, Калужская область (2 этап) (J_KAE-00313-009) | 2023 | Исключить из проекта ИП инвестиционный проект J_KAE-00313-009 в связи с отсутствием режимно-балансовых обоснований необходимости реализации проекта. В АО «СО ЕЭС» отсутствует информация о действующих технических условиях на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, которыми предусматривается реализация данного мероприятия | Риски для энергосистемы отсутствуют | – | – | – | 2021-2022 | 2023 | – |
|  | Модернизация ПС 110 кВ Радищево с заменой Т1 16 МВА на 25 МВА, Калужская область (1 этап) (J_KAE-00313-010) | 2022 | Исключить из проекта ИП инвестиционный проект J_KAE-00313-010 в связи с отсутствием режимно-балансовых обоснований необходимости реализации проекта. В АО «СО ЕЭС» отсутствует информация о действующих технических условиях на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, которыми предусматривается реализация данного мероприятия | Риски для энергосистемы отсутствуют | – | – | – | 2021 | 2022 | – |
|  | Реконструкция ПС 110 Космос с заменой Т1 с 16 МВА на 25 МВА (1 этап) (J_KAE-00313-034) | 2024 | Исключить из проекта ИП инвестиционный проект J_KAE-00313-034 в связи с отсутствием режимно-балансовых обоснований необходимости реализации проекта. В АО «СО ЕЭС» отсутствует информация о действующих технических условиях на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, которыми предусматривается реализация данного мероприятия | Риски для энергосистемы отсутствуют | – | – | – | 2023 | 2024 | – |
|  | Реконструкция ПС 110 Космос с заменой Т2 16 МВА на 25 МВА (2 этап) (J_KAE-00313-035) | 2024 | Исключить из проекта ИП инвестиционный проект J_KAE-00313-035 в связи с отсутствием режимно-балансовых обоснований необходимости реализации проекта. В АО «СО ЕЭС» отсутствует информация о действующих технических условиях на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, которыми предусматривается реализация данного мероприятия | Риски для энергосистемы отсутствуют | – | – | – | 2024 | 2024 | – |
| Энергосистема Тульской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству отпайки ВЛ 110 кВ Ленинская – Ясногорск с заходами на ПС 110 кВ Заокская в рамках мероприятий по надежности э/снабжения потребителей Заокского р-на (протяженностью 43,5 км) (H_TUE-00160-000) | 2019 | Исключить из проекта ИП инвестиционный проект H_TUE-00160-000 в связи с отсутствием режимно-балансовых обоснований необходимости реализации проекта. В АО «СО ЕЭС» отсутствует информация о действующих технических условиях на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, которыми предусматривается реализация данного мероприятия | Риски для энергосистемы отсутствуют | – | – | – | – | 2024 | – |
|  | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Пятницкая-Ясногорск», протяженностью по трассе 26,38 км (F_TUE-00010-000) | 2020 – 0,8 км 2025 – 25,58 км | Из инвестиционного проекта H_TUE-00160-000 исключить мероприятие по реконструкции участка ВЛ, протяженностью 25,58 км в связи с отсутствием режимно-балансовых обоснований необходимости реализации мероприятия. В АО «СО ЕЭС» отсутствует информация о действующих технических условиях на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, которыми предусматривается реализация данного мероприятия | Риски для энергосистемы отсутствуют | – | – | – | 2025 | 2020 (0,8 км) | – |
|  | Реконструкция ВЛ-110 кВ Мценск-Плавск в двухцепном исполнении протяженностью по трассе 30 км (G_TUE-00128-000) | 2024 | В паспорте инвестиционного проекта G_TUE-00128-000 в пункте 3 раздела 3.3 «Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта» исключить информацию о замене провода АС-120 на АС-185 в соответствии с техническими параметрами указанными в разделе 3.2 «Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта» (реконструкции ЛЭП выполняется без увеличения пропускной способности) | Риски для энергосистемы отсутствуют | – | – | – | 2024 | 2024 | – |
|  | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Труново-Советск», протяженностью по трассе 21 км (G_TUE-00121-000) | 2021 – 3 км 2023 – 18 км | В паспорте инвестиционного проекта G_TUE-00121-000 в разделе 3.2 «Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта» изменить технические характеристики: скорректировать сечение провода до и после реконструкции на АС-150 (сечение существующего провода) вместо указанного в паспорте - АС-120, а также скорректировать пункт 3 раздела разделе 3.3 «Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта.» с учетом вышеизложенного | Риски для энергосистемы отсутствуют | – | – | – | 2023 | 2023 | – |
| Энергосистема Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство ПС 110/35/10 кВ Выездное с установкой Т-2 ТДТН-10000/110/35/10 (трансформаторная мощность 10 МВА) (I_NNE-01157-000) | 2021 | В паспорте инвестиционного проекта I_NNE-01157-000 в разделе 3.1 «Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта» скорректировать технические характеристики: вместо замены трансформатора Т-2, мощностью 10 МВА на трансформатор мощностью 16 МВА предусмотреть установку трансформатора мощностью 10 МВА в связи с отсутствием режимно-балансовых обоснований необходимости выполнения мероприятий, предусмотренных данным инвестиционным проектом, а также изменить наименование инвестиционного проекта следующим образом: «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Выездное с заменой Т-2 мощностью 15 МВА на трансформатор ТДТН-10000/110/35/10 (трансформаторная мощность 10 МВА». В АО «СО ЕЭС» отсутствует информация о действующих технических условиях на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, которыми предусматривается реализация мероприятий, предусмотренных данным инвестиционным проектом | Риски для энергосистемы отсутствуют | – | – | – | – | 2018 (ПИР) | – |
|  | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Выездное" с питающими ЛЭП. Установка Т-1 ТДТН-10000/110/35/10 (10 МВА) (I_NNE-01249-000) | 2022 | В паспорте инвестиционного проекта I_NNE-01249-000 в разделе 3.1 «Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта» скорректировать технические характеристики: вместо замены трансформатора Т-1, мощностью 10 МВА на трансформатор мощностью 16 МВА предусмотреть установку трансформатора мощностью 10 МВА в связи с отсутствием режимно-балансовых обоснований необходимости выполнения мероприятий, предусмотренных данным инвестиционным проектом, а также изменить наименование инвестиционного проекта следующим образом: «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Выездное с заменой Т-1 мощностью 15 МВА на трансформатор ТДТН-10000/110/35/10 (трансформаторная мощность 10 МВА». В АО «СО ЕЭС» отсутствует информация о действующих технических условиях на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, которыми предусматривается реализация мероприятий, предусмотренных данным инвестиционным проектом | Риски для энергосистемы отсутствуют | – | – | – | – | 2018 (ПИР) | – |

- Мероприятия по оборудованию систем технологического управления (вторичному электротехническому оборудованию)

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Год реализации в соответствии с проектом ИП | Предложения по доработке проекта ИП | Возможные риски для энергосистемы | Документы, предусматривающие мероприятия и сроки их реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | документ-основание | ИП субъекта электроэнергетики, утвержденная в предшествующем периоде | ИП иного субъекта электроэнергетики, осуществление мероприятий на объектах которого требуется в рамках координации ввода объектов |  |
| Энергосистема Владимирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация цифрового канала связи с ПС 110 кВ Химзаводская | – | В проект ИП включить мероприятия по организации второго цифрового канала связи для передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Химзаводская в Филиал АО «СО ЕЭС» Владимирское РДУ со сроком реализации в 2023 году | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы. Отсутствие резервирования приводит к снижению надежности управления электроэнергетическим режимом при возможном отказе одного канала и отсутствии второго | # Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в зоне эксплуатационной ответственности филиала «Владимирэнерго» на 2019-2024 гг., утвержденная письмом ПАО «МРСК Центра» от 09.04.2020 № МР1-ЦА/24-1/630 | – | – |  |
|  | Модернизация ССПИ, организация цифровых каналов связи и установка РАС на ПС 110 кВ Гусь | – | В проект ИП включить мероприятия по установке регистратора аварийных событий (далее – РАС), модернизации системы сбора и передачи информации (далее – ССПИ) и организации второго цифрового канала связи для передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Гусь в Филиал АО «СО ЕЭС» Владимирское РДУ со сроком реализации в 2021 году | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы. Отсутствие цифровых устройств регистрации аварийных событий приводит к невозможности выполнения достоверного анализа функционирования устройств релейной защиты и автоматики, определения расчетного места повреждения при аварийных отключениях в прилегающей сети и увеличению количества невыясненных и возможных повторных неправильных случаев работы устройств релейной защиты и автоматики. Отсутствие резервирования приводит к снижению надежности управления электроэнергетическим режимом при возможном отказе одного канала и отсутствии второго | # Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в зоне эксплуатационной ответственности филиала «Владимирэнерго» на 2019-2024 гг., утвержденная письмом ПАО «МРСК Центра» от 09.04.2020 № МР1-ЦА/24-1/630 | – | – |  |
|  | Модернизация ССПИ, организация цифровых каналов связи и установка РАС на ПС 110 кВ Достижение | – | В проект ИП включить мероприятия по: - модернизации ССПИ и организации второго цифрового канала связи для передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Достижение, в Филиал АО «СО ЕЭС» Владимирское РДУ со сроком реализации в 2021 году; - установке РАС на ПС 110 кВ Достижение со сроком реализации в 2024 году |  |  | – | – |  |
|  | Модернизация ССПИ, организация цифровых каналов связи на ПС 110 кВ Кварц | – | В проект ИП включить мероприятия по модернизации ССПИ и организации второго цифрового канала связи для передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Кварц в Филиал АО «СО ЕЭС» Владимирское РДУ со сроком реализации в 2021 году | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы. Отсутствие резервирования приводит к снижению надежности управления электроэнергетическим режимом при возможном отказе одного канала и отсутствии второго | # Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в зоне эксплуатационной ответственности филиала «Владимирэнерго» на 2019-2024 гг., утвержденная письмом ПАО «МРСК Центра» от 09.04.2020 № МР1-ЦА/24-1/630 | – | – |  |
|  | Модернизация ССПИ, организация цифровых каналов связи на ПС 110 кВ Ковров | – | В проект ИП включить мероприятия по модернизации ССПИ и организации второго цифрового канала связи для передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Ковров в Филиал АО «СО ЕЭС» Владимирское РДУ со сроком реализации в 2021 году |  |  | – | – |  |
|  | ПС-110/35/6 кВ Ковров. Техперевооружение. Оснащение регистраторами аварийных событий. (1 шт.) (G_VLE-00014-072) | 2021 | В проекте ИП необходимо изменить срок реализации инвестиционного проекта G_VLE-00014-072 с 2021 на 2020 год | Отсутствие цифровых устройств регистрации аварийных событий приводит к невозможности выполнения достоверного анализа функционирования устройств релейной защиты и автоматики, определения расчетного места повреждения при аварийных отключениях в прилегающей сети и увеличению количества невыясненных и возможных повторных неправильных случаев работы устройств релейной защиты и автоматики |  | 2020 | – |  |
|  | Установка РАС на ПС 110 кВ Гороховец, ПС 110 кВ Базовая | – | В проект ИП включить мероприятия по установке РАС на ПС 110 кВ Гороховец, ПС 110 кВ Базовая со сроком реализации в 2022 году |  |  | – | – |  |
|  | Модернизация ССПИ, организация цифровых каналов связи на ПС 110 кВ Кольчугино | – | В проект ИП включить мероприятия по модернизации ССПИ и организации второго цифрового канала связи для передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Кольчугино в Филиал АО «СО ЕЭС» Владимирское РДУ со сроком реализации в 2022 году | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы. Отсутствие резервирования приводит к снижению надежности управления электроэнергетическим режимом при возможном отказе одного канала и отсутствии второго | # Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в зоне эксплуатационной ответственности филиала «Владимирэнерго» на 2019-2024 гг., утвержденная письмом ПАО «МРСК Центра» от 09.04.2020 № МР1-ЦА/24-1/630 | – | – |  |
|  | Модернизация ССПИ ПС 110 кВ Покров, ПС 110 кВ Стрелочная, ПС 110 кВ Суздаль, ПС 110 кВ Юрьев-Польская | – | В проект ИП включить мероприятия по модернизации ССПИ и организации второго цифрового канала связи для передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Покров, ПС 110 кВ Стрелочная, ПС 110 кВ Суздаль, ПС 110 кВ Юрьев-Польская в Филиал АО «СО ЕЭС» Владимирское РДУ со сроком реализации в 2022 году |  |  | – | – |  |
|  | Модернизация ССПИ и установка РАС на ПС 110кВ Гавриловская, ПС 110 кВ Небылое, ПС 110 кВ Ново-Мезиново | – | В проект ИП включить мероприятия по установке РАС, модернизации ССПИ и организации второго цифрового канала связи для передачи телеметрической информации ПС 110кВ Гавриловская, ПС 110 кВ Небылое, ПС 110 кВ Ново-Мезиново в Филиал АО «СО ЕЭС» Владимирское РДУ со сроком реализации в 2023 году | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы. Отсутствие цифровых устройств регистрации аварийных событий приводит к невозможности выполнения достоверного анализа функционирования устройств релейной защиты и автоматики и увеличению количества невыясненных и возможных повторных неправильных случаев работы устройств РЗА. Отсутствие резервирования приводит к снижению надежности управления электроэнергетическим режимом при возможном отказе одного канала и отсутствии второго | # Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в зоне эксплуатационной ответственности филиала «Владимирэнерго» на 2019-2024 гг., утвержденная письмом ПАО «МРСК Центра» от 09.04.2020 № МР1-ЦА/24-1/630 | – | – |  |
|  | Модернизация ССПИ, организация цифровых каналов связи на ПС 110 кВ Легково, ПС 110 кВ Карабаново | – | В проект ИП включить мероприятия по модернизации ССПИ и организации второго цифрового канала связи для передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Легково, ПС 110 кВ Карабаново в Филиал АО «СО ЕЭС» Владимирское РДУ со сроком реализации в 2024 году | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы. Отсутствие резервирования приводит к снижению надежности управления электроэнергетическим режимом при возможном отказе одного канала и отсутствии второго | # Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в зоне эксплуатационной ответственности филиала «Владимирэнерго» на 2019-2024 гг., утвержденная письмом ПАО «МРСК Центра» от 09.04.2020 № МР1-ЦА/24-1/630 | – | – |  |
|  | Модернизация ССПИ. ВОЛС ПС 110 кВ Базовая - ПС 110 кВ Ундол (38,98 км) (J_VLE-00060-006) | 2023 | В проекте ИП необходимо изменить срок реализации инвестиционного проекта J_VLE-00060-006 для мероприятий по организации второго цифрового канала связи для передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Ундол в Филиал АО «СО ЕЭС» Владимирское РДУ с 2023 на 2021 год |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация ССПИ, организация цифровых каналов связи на ПС 110 кВ Папулино | – | В проект ИП включить мероприятия по модернизации ССПИ и организации двух цифровых каналов связи для передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Папулино в Филиал АО «СО ЕЭС» Владимирское РДУ со сроком реализации в 2024 году | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы | # Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в зоне эксплуатационной ответственности филиала «Владимирэнерго» на 2019-2024 гг., утвержденная письмом ПАО «МРСК Центра» от 09.04.2020 № МР1-ЦА/24-1/630 | – | – |  |
| Энергосистема Калужской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110 кВ Квань | – | В проект ИП включить мероприятия по модернизации оборудования телемеханики ПС 110 кВ Квань со сроком реализации в 2022 году | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы | Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в зоне эксплуатационной ответственности филиала «Калугаэнерго» на 2019-2024 гг., утвержденная письмом ПАО «МРСК Центра» от 09.04.2020 № МР1-ЦА/24-1/630 | 2022 | – |  |
| Энергосистема Кировской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка регистратора аварийных событий на ПС 110 кВ Богородск, ПС 110 кВ Санчурск, ПС 110 кВ Уржум, ПС 110 кВ Верхошижемье | – | В проект ИП включить мероприятие по установке РАС на ПС 110 кВ Богородск, ПС 110 кВ Санчурск, ПС 110 кВ Уржум, ПС 110 кВ Верхошижемье со сроком реализации в 2025 году | Отсутствие цифровых устройств регистрации аварийных событий приводит к невозможности выполнения достоверного анализа функционирования устройств релейной защиты и автоматики и увеличению количества невыясненных и возможных повторных неправильных случаев работы устройств РЗА | Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в зоне эксплуатационной ответственности филиала «Кировэнерго» на период 2020-2025 гг., согласованная Филиалом АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала, утвержденная заместителем генерального директора – директором филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» В.В. Колесниковым в 2020 году | – | – |  |
|  | Модернизация ПС 110 кВ Нолинск в части телемеханизации в рамках развития ССПИ (G_KRE-00023-020) | 2022 | В паспорте инвестиционного проекта G_KRE-00023-020 в разделе 3.3 «Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта» предусмотреть и детализировать мероприятия (СМР и ПНР) по расширению объема телеметрической информации, организации двух цифровых каналов связи для передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Нолинск в Филиал АО «СО ЕЭС» Пермское РДУ со сроком реализации в 2022 году | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы |  | 2022 | – |  |
|  | Модернизация ПС 110 кВ Ветошкино в части телемеханизации в рамках развития ССПИ (K_KRE-00023-033) | 2026 | В проекте ИП необходимо изменить срок реализации инвестиционного проекта K_KRE-00023-033 с 2026 года на 2024 год и в паспорте инвестиционного проекта в разделе 3.3 «Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта» необходимо предусмотреть и детализировать мероприятия (СМР и ПНР) по расширению объема передаваемой телеметрической информации и организации двух цифровых каналов связи для передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Ветошкино в Филиал АО «СО ЕЭС» Пермское РДУ со сроком реализации в 2024 году | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы |  | – | – |  |
|  | Модернизация ПС 110 Верхошижемье в части телемеханизации в рамках развития ССПИ (K_KRE-00023-034) | 2026 | В проекте ИП необходимо изменить срок реализации инвестиционного проекта K_KRE-00023-034 с 2026 года на 2024 год и в паспорте инвестиционного проекта в разделе 3.3 «Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта» предусмотреть и детализировать мероприятия (СМР и ПНР) по расширению объема передаваемой телеметрической информации и организации двух цифровых каналов связи для передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Верхошижемье в Филиал АО «СО ЕЭС» Пермское РДУ со сроком реализации в 2024 году | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы |  | – | – |  |
|  | Модернизация ССПИ на ПС 110 кВ Гарь, ПС 110 кВ Кремешки | – | В проект ИП включить мероприятия по модернизации ССПИ и организации двух цифровых каналов связи для передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Гарь, ПС 110 кВ Кремешки в Филиал АО «СО ЕЭС» Пермское РДУ со сроком реализации в 2025 году | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы |  | – | – |  |
| Энергосистема Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация ПА ПС 110 кВ Водозабор. Оснащение УПАСК ВЛ 110 кВ Водозабор - Воткинск – Сива (G_UDE-00235-000) | 2020 | В паспорте инвестиционного проекта G_UDE-00235-000 предусмотреть и детализировать мероприятия (СМР и ПНР) по: - модернизации АОПО ВЛ 110 кВ Водозабор – Воткинская ГЭС I, II цепь с отпайкой на ПС Островная и АОПО ВЛ 110 кВ Водозабор – Воткинск I, II цепь; - созданию ВЧ каналов ПА и установке УПАСК (ПРД) ВЛ 110 кВ Водозабор – Воткинск I, II цепь; - установке УПАСК (ПРМ) ВЛ 110 кВ Водозабор – Воткинск I, II цепь, УПАСК (ПРД) ВЛ 110 кВ Сива – Воткинск I, II цепь, со сроком реализации в 2020 году | В соответствии с расчетами электроэнергетических режимов для летнего режима максимальных нагрузок при среднемесячной температуре для наиболее теплого месяца при аварийном отключении АТ2(1) ПС 220 кВ Сива в схеме ремонта АТ1(2) ПС 220 кВ Сива прогнозируемый переток активной мощности в контролируемом сечении «Воткинск» превышает МДП на 32 МВт. Для ввода параметров электроэнергетического режима в область допустимых значений (с учетом выполнения схемно-режимных мероприятий с эффективностью до 12 МВт) требуется ввод ГАО в объеме до 20 МВт | 1. Протокол совещания по обсуждению заключения АО «СО ЕЭС» к проекту корректировки инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 годы и проекту инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020-2024 годы от 14.06.2019. 2. Задание на модернизацию АОПО (АРЛ) ВЛ 110 кВ Водозабор – Воткинская ГЭС 1,2 и АОПО (АРЛ) ВЛ 110 кВ Водозабор – Воткинск 1,2 на ПС 110 кВ Водозабор филиалу «Удмуртэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (письмо Удмуртского РДУ от 28.01.2013 № Р58-б1-III-19-128). 3. Задание (повторно) на модернизацию АОПО (АРЛ) ВЛ 110 кВ Водозабор – Воткинская ГЭС 1,2 и АОПО (АРЛ) ВЛ 110 кВ Водозабор – Воткинск 1,2 на ПС 110 кВ Водозабор филиалу «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (письмо Пермского РДУ от 02.08.2016 № Р44-б2-III-19-2001) | 2020 | 2021 ПАО «ФСК ЕЭС» «Модернизация ПС 220 кВ Сива (установка УПАСК (ПРМ) и ВЧ каналов на ВЛ 110 кВ Сива – Воткинск I, II цепь, УПАСК (ПРД) и ВЧ каналов на ВЛ 110 кВ Сива – Газовая I, II цепь с отпайками (в рамках реконструкции АОПО на ПС 110 кВ Водозабор)», |  |
|  | Модернизация ПС 110 кВ Сегедур. Оснащение устройством передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) (I_UDE-00341-000) | 2021 | В паспорте инвестиционного проекта I_UDE-00341-000 предусмотреть детализировать мероприятия (СМР и ПНР) по созданию ВЧ каналов ПА и устройств ПА: - УПАСК (ПРМ)ВЛ 110 кВ Пибаньшур – Сегедур с отпайкой на ТПС Чепца; - УПАСК (ПРМ) ВЛ 110 кВ Балезино – Сегедур с отпайкой на ТПС Чепца; - УПАСК (ПРД) ВЛ 110 кВ Сегедур – Кузьма I, II с отпайкой на ТПС Кез, для передачи УВ от АОПО ВЛ 110 кВ Балезино – Сегедур и АОПО ВЛ 110 кВ Балезино – Пибаньшур, со сроком реализации в 2020 году | В соответствии с расчетами электроэнергетических режимов для летнего режима максимальных нагрузок при среднемесячной температуре для наиболее теплого месяца при аварийном отключении ВЛ 110 кВ Оверята – Сюзьва с отпайками (ВЛ 110 кВ Оверята – Григорьевская с отпайками) в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Оверята – Григорьевская с отпайками (или ВЛ 110 кВ Оверята – Сюзьва с отпайками) прогнозируемый переток активной мощности в контролируемом сечении «Оверята – Балезино 2» превышает МДП на 17 МВт. Для ввода параметров электроэнергетического режима в область допустимых значений (с учетом выполненных схемно-режимных мероприятий с эффективностью до 2 МВт) требуется ввод ГАО в объеме до 15 МВт | Задание на создание новой противоаварийной автоматики «Автоматика ограничения перегрузки оборудования (АОПО) ВЛ 110 кВ Балезино – Пибаньшур, ВЛ 110 кВ Балезино – Сегедур с отпайкой на ТПС Чепца на ТПС 110 кВ Балезино с организацией новых каналов связи» направлялось в Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Удмуртэнерго» письмом Пермского РДУ от 24.10.2017 № Р44-б2-III-19-3318 | 2021 | ОАО «РЖД» |  |
|  | Реконструкция системы информационного обмена «Удмуртэнерго» с автоматизированной системой системного оператора РДУ. Расширение подстанционного оборудования связи на ПС 110 кВ Красногорье (I_UDE-00021-081) | 2020 | В паспорте инвестиционного проекта I_UDE-00021-081 в разделе 3.3 «Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта» предусмотреть и детализировать мероприятия (СМР и ПНР) по организации (модернизации) двух цифровых каналов связи для передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Красногорье в Филиал АО «СО ЕЭС» Пермское РДУ со сроком реализации в 2020 году | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы | Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в зоне эксплуатационной ответственности филиала «Удмуртэнерго» на период 2020-2024 гг., утвержденная заместителем генерального директора – директором филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» А.А. Малышевым в 2020 году | 2020 | – |  |
|  | Реконструкция системы информационного обмена «Удмуртэнерго» с автоматизированной системой системного оператора РДУ. Расширение подстанционного оборудования связи на РП 110 кВ Мостовое (I_UDE-00021-084) | 2022 | В паспорте инвестиционного проекта I_UDE-00021-084 в разделе 3.3 «Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта» изменить срок реализации мероприятия по модернизации двух каналов связи с РП 110 кВ Мостовое в Филиал АО «СО ЕЭС» Пермское РДУ с 2022 года на 2020 год | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы |  | 2022 | – |  |
|  | Модернизация ССПИ на ПС 110 кВ Газовая | – | В проект ИП включить мероприятие по модернизации двух независимых каналов связи с ПС 110 кВ Газовая в Филиал АО «СО ЕЭС» Пермское РДУ со сроком реализации в 2020 году | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы |  | – | – |  |
| Энергосистема Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация ССПИ на ПС 110 кВ Кулебаки | – | В проект ИП включить мероприятие по модернизации ССПИ на ПС 110 кВ Кулебаки со сроком реализации в 2023 году | Отсутствие телеинформации и телесигнализации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы | Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Нижновэнерго» на период 2019 – 2024 годов, утвержденная Заместителем генерального директора-директором филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» В.А. Горевым в 2019 году |  |  |
|  | Модернизация ССПИ на ПС 110 кВ Новосормовская | – | В проект ИП включить мероприятие по модернизации ССПИ на ПС 110 кВ Новосормовская со сроком реализации в 2024 году |  |  |  |  |
|  | Модернизация ССПИ на ПС 110 кВ Урень | – | В проект ИП включить мероприятие по модернизации ССПИ на ПС 110 кВ Урень со сроком реализации в 2024 году |  |  |  |  |
|  | Модернизация ССПИ на ПС 110 кВ Орбита | – | В проект ИП включить мероприятие по модернизации ССПИ на ПС 110 кВ Орбита со сроком реализации в 2024 году |  |  |  |  |
|  | Модернизация ССПИ на ПС 110 кВ Моховые горы | – | В проект ИП необходимо включить мероприятие по модернизации ССПИ на ПС 110 кВ Моховые горы со сроком реализации в 2023 году |  |  |  |  |
|  | Модернизация ССПИ на ПС 110 кВ Сухобезводное | – | В проект ИП включить мероприятие по модернизации ССПИ на ПС 110 кВ Сухобезводное со сроком реализации в 2023 году |  |  |  |  |
|  | Модернизация ССПИ на ПС 110 кВ Арзамас-110 | – | В проект ИП включить мероприятие по модернизации ССПИ на ПС 110 кВ Арзамас-110 со сроком реализации в 2023 году |  |  |  |  |
|  | Модернизация ССПИ на ПС 110 кВ Молитовская | – | В проект ИП включить мероприятие по модернизации ССПИ на ПС 110 кВ Молитовская со сроком реализации в 2023 году |  |  |  |  |
|  | Модернизация ССПИ на ПС 110 кВ Сейма-ПТФ | – | В проект ИП включить мероприятие по модернизации ССПИ на ПС 110 кВ Сейма-ПТФ со сроком реализации в 2023 году |  |  |  |  |
| Энергосистема Рязанской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Елино. Техническое перевооружение ОРУ-110 кВ под схему №110-9 с заменой защит на новые микропроцессорные, строительство АСУТП. (K_RYE-01403-000) | 2026 | В паспорте инвестиционного проекта K_RYE-01403-000 предусмотреть и детализировать мероприятия (СМР и ПНР) по организации АСУ ТП и установке цифрового РАС на ПС 110 кВ Елино со сроком реализации в 2024 году | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы. Отсутствие цифровых устройств регистрации аварийных событий приводит к невозможности выполнения достоверного анализа функционирования устройств релейной защиты и автоматики и увеличению количества невыясненных и возможных повторных неправильных случаев работы устройств РЗА | Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в зоне эксплуатационной ответственности филиала «Рязаньэнерго» на период 2019-2024 гг., утвержденная письмом ПАО «МРСК Центра» от 09.04.2020 № МР1-ЦА/24-1/630 | – | – |
|  | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Сараи. Техническое перевооружение ОРУ-110 кВ под схему №110-9 с заменой защит на новые микропроцессорные. (J_RYE-00865-000) | 2023 | В паспорте инвестиционного проекта J_RYE-00865-000 предусмотреть и детализировать мероприятия (СМР и ПНР) по организации АСУ ТП и установке цифрового РАС на ПС 110 кВ Сараи со сроком реализации в 2022 году |  |  | – | – |

| Заместитель Председателя Правления |  |  |  | С.А. Павлушко |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Проект Схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2020-2026 годы, направленный АО «СО ЕЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС» письмом от 31.01.2020 № В32-II-3-19-991 / МА-528 в адрес Минэнерго России.

Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2019-2025 годы, утвержденная приказом Минэнерго России от 28.02.2019 № 174.

Схема и программа развития электроэнергетики Владимирской области на 2020-2024 годы не утверждена.

Схема и программа развития электроэнергетики Владимирской области на 2019-2023 годы, утвержденная Губернатором Владимирской области В.В. Синягиным 25.04.2019.

Схема и программа развития электроэнергетики Рязанской области на 2021-2025 годы не утверждена.

Схема и программа развития электроэнергетики Рязанской области на 2020-2024 годы, утвержденная распоряжением Губернатора от 19.04.2019 № 181-рг (распоряжением Губернатора Рязанской области от 14.08.2019 № 397-рг внесены изменения).

Схема и программа развития электроэнергетики Калужской области на 2021-2025 годы не утверждена.

Схема и программа развития электроэнергетики Калужской области на 2020-2024 годы, утвержденная постановлением Губернатора от 26.04.2019 № 206 (постановлением Губернатора от 20.06.2019 № 281 внесены изменения).

Проект корректировки инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020-2024 годы, поступивший на рассмотрение в АО «СО ЕЭС» с уведомлением Минэнерго России от 03.04.2020 № 09-1059.

Схема и программа развития электроэнергетики Тульской области на 2021-2025 годы не утверждена.

Схема и программа развития электроэнергетики Тульской области на 2020-2024 годы, утвержденная постановлением Правительства Тульской области от 30.04.2019 № 161.

Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2020–2024 годы не утверждена.

Постановлением Правительства Нижегородской области от 25.04.2019 № 233 внесены изменения в постановление Правительства Нижегородской области от 28.04.2018 № 303, которым была утверждена Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2018-2022 годы, в части переименования СиПР на 2018-2022 годы в Схему и программу перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2019-2023 годы и иных изменений, в том числе в объем планируемых к реализации мероприятий по развитию распределительных сетей (АО «СО ЕЭС» не согласована).