## f12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа Публичного Акционерного Общества "Межрегиональная Распределительная Сетевая Компания Центра и Приволжья"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обусловлена необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение, которой предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [9 empty] | всего, МВхА |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВхА |  | всего, Мвар
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) |  |  |  | МВт | Дата контрольного замерного дня |  |  | До | После | До | После | До | После | До | После |  | технического освидетельст-вования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Владимирская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3391.435 | нд | нд | 4765.314 | 14057.67 | 14059.17 | 7352.5 | 7352.5 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3391.435 | нд | нд | 4765.314 | 14057.67 | 14059.17 | 7352.5 | 7352.5 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2571.155 | нд | нд | 3591.58 | 10426.17 | 10427.67 | 5462.1 | 5462.1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.73 | нд | нд | 3.3 | 6.5 | 8 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Искра с заменой силового трансформатора Т-1 2,5 на 4 МВА для ликвидации дефицита мощности Центра питания (4 МВА) (прирост трансформаторной мощности 1,5 МВА) | K_VLE-00014-330 | 1987 | 48.06 | 10.56 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Искра | 2.73 | 16.12.2020 | 109.2 | 3.3 | 6.5 | 8 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение производительности имеющихся основных производственных фондов организации. | - | -
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2568.425 | нд | нд | 3588.28 | 10419.67 | 10419.67 | 5459.6 | 5459.6 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Гороховец. Реконструкция устройств РЗА (4 шт.) | G_VLE-00014-064 | 1961 | 67.59 | 7.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Гороховец | 21.4 | 16.12.2020 | 53.5 | 27.389 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение исполнения требований п.1.6.20 ПУЭ и п. 5.9.23 и п 4.7.19 ПТЭ: ПС 110 кВ с секциями или системами шин должны иметь устройства автоматической регистрации аварийных процессов в электрической части энергосистемы, 3.2.15 ПУЭ: для линий 110 кВ должны предусматриваться резервные защиты. | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС-110/35/6 кВ Ковров. Оснащение регистраторами аварийных событий. (1 шт.) | G_VLE-00014-072 | 1929 | 53.36 | 4.63 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Ковров | 38.08 | 16.12.2020 | 60.444 | 38.617 | 103 | 103 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение исполнения требований п.1.6.20 ПУЭ и п. 5.9.23 и п 4.7.19 ПТЭ: ПС 110 кВ с секциями или системами шин должны иметь устройства автоматической регистрации аварийных процессов в электрической части энергосистемы, 3.2.15 ПУЭ: для линий 110 кВ должны предусматриваться резервные защиты. | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС-110/35/6 кВ Муром. Оснащение регистраторами аварийных событий. (1 шт.) | G_VLE-00014-073 | 1934 | 64.06 | 75.21 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Муром | 24.38 | 16.12.2020 | 77.397 | 40 | 71.5 | 71.5 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение исполнения требований п.1.6.20 ПУЭ и п. 5.9.23 и п 4.7.19 ПТЭ: ПС 110 кВ с секциями или системами шин должны иметь устройства автоматической регистрации аварийных процессов в электрической части энергосистемы, 3.2.15 ПУЭ: для линий 110 кВ должны предусматриваться резервные защиты. | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС-110/35/10 кВ Ундол. Оснащение регистраторами аварийных событий. (1 шт.) | G_VLE-00014-074 | 1955 | 69.84 | 7.03 | 2014 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Ундол | 22.58 | 16.12.2020 | 31.58 | 40 | 111.5 | 111.5 | 71.5 | 71.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение исполнения требований п.1.6.20 ПУЭ и п. 5.9.23 и п 4.7.19 ПТЭ: ПС 110 кВ с секциями или системами шин должны иметь устройства автоматической регистрации аварийных процессов в электрической части энергосистемы, 3.2.15 ПУЭ: для линий 110 кВ должны предусматриваться резервные защиты. | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС-110/6 кВ Западная. Оснащение КРУ телеуправлением дистанционного ввода графиков ограничения фидеров 10 кВ (2 шт.) | G_VLE-00014-077 | 1973 | 76.76 | 1.38 | 2014 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Западная | 21.56 | 16.12.2020 | 53.9 | 31.66 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований приказа Министерства Промышленности и энергетики РФ от 18 марта 2008 г. N 124: сетевые организации должны предусмотреть и обеспечить техническую возможность дистанционного ввода графиков временного отключения потребления. | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС-110/10 кВ Сунгирь. Оснащение КРУ телеуправлением дистанционного ввода графиков ограничения фидеров 10 кВ (1 шт.) | G_VLE-00014-078 | 1982 | 72.35 | 1.99 | 2014 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/6 кВ Сунгирь | 14.65 | 16.12.2020 | 58.6 | 20.52 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований приказа Министерства Промышленности и энергетики РФ от 18 марта 2008 г. N 124: сетевые организации должны предусмотреть и обеспечить техническую возможность дистанционного ввода графиков временного отключения потребления. | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение. ПС-110/35/10 кВ Меленки. Установка дугогасящего реактора (1 шт.) | G_VLE-00014-080 | 1956 | 62.51 | 64.62 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Меленки | 17.43 | 16.12.2020 | 108.938 | 16 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Снижение влияния емкостного тока в сети 6-35 кВ. | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС-35/10 кВ Городская оснащение дуговыми защитами 3,4 СШ 10 кВ (2 шт.) | G_VLE-00014-082 | 2009 | 50.68 | 0.79 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Городская | 6.62 | 16.12.2020 | 41.375 | 12.838 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ. | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС-110/10 кВ Пенкино оснащение дуговыми защитами 1,2 СШ 10 кВ (2 шт.) | G_VLE-00014-083 | 1976 | 66.54 | 2.93 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Пенкино | 2.22 | 16.12.2020 | 35.238 | 5.242 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ. | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС-110/35/10 кВ Борисовская оснащение дуговыми защитами 1,2 СШ 10 кВ (2 шт.) | G_VLE-00014-084 | 1981 | 69.44 | 14.09 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Борисовская | 11.24 | 16.12.2020 | 112.4 | 10 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ. | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС-110/10 кВ Копнино оснащение дуговыми защитами 1,2 СШ 10 кВ (2 шт.) | G_VLE-00014-085 | 1977 | 58.4 | 5.01 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Копнино | 2.15 | 16.12.2020 | 34.127 | 2.648 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ. | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС-110/10 кВ Хмелево оснащение дуговыми защитами 1,2 СШ 10 кВ (2 шт.) | G_VLE-00014-086 | 1975 | 73.66 | 1.52 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Хмелево | 2.2 | 16.12.2020 | 88 | 2.5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ. | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС-35/10 кВ Второво оснащение дуговыми защитами 1,2 СШ 10 кВ (2 шт.) | G_VLE-00014-087 | 1994 | 52.52 | 0.92 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Второво | 0.67 | 16.12.2020 | 26.8 | 1.281 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ. | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС-110/6 кВ ВЭМЗ оснащение дуговыми защитами 1,2,3,4 СШ 6 кВ. (4 шт.) | G_VLE-00014-088 | 1960 | 72.86 | 0.81 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ ВЭМЗ | 28.43 | 16.12.2020 | 43.739 | 33.96 | 105 | 105 | 65 | 65 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ. | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС-110/6 кВ Ждановская оснащение дуговыми защитами 1,2,3,4 СШ 6 кВ. (4 шт.) | G_VLE-00014-089 | 1965 | 61.88 | 1.91 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Ждановская | 14.7 | 16.12.2020 | 73.5 | 19.52 | 60 | 60 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ. | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ПС-110/6 кВ Химзаводская оснащение дуговыми защитами 1,2,3,4 СШ 6 кВ. Техперевооружение. | G_VLE-00014-090 | 1948 | 69.27 | 0.78 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Химзаводская | 16.5 | 16.12.2020 | 41.25 | 27.336 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ. | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС-110/35/6 кВ Кольчугино реконструкция устройств РЗА (1 шт.). | G_VLE-00014-091 | 1936 | 54.68 | 18.46 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Кольчугино | 27.38 | 16.12.2020 | 42.123 | 33.996 | 105 | 105 | 65 | 65 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Акт технического освидетельствования от 20.07.2016 | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС-110/35/10 кВ Ю.Польская. Реконструкция устройств РЗА. (1 шт.) | G_VLE-00014-092 | 1962 | 50.14 | 80.39 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Юрьев-Польская | 16.15 | 16.12.2020 | 64.6 | 22.342 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Акт технического освидетельствования от 10.08.2016 | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС-110/10 кВ Кварц реконструкция устройств РЗА.(1 шт.) | G_VLE-00014-093 | 1987 | 70.88 | 1.25 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Кварц | 13.03 | 16.12.2020 | 32.575 | 12.628 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Акт технического освидетельствования от 28.06.2016 | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110кВ Берково. Замена аккумуляторных батарей. (1 шт.) | G_VLE-00014-095 | 1978 | 69.32 | 22.67 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Берково | 9.63 | 16.12.2020 | 96.3 | 6.3 | 50 | 50 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация проекта связана с Обеспечение выполнениям требований ПТЭЭСиС п.5.5.1;СО 34.45-51.300-97; РД 34.50.502-91. Истекает срок службы аккумуляторной батареи. | + | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС-35/10 кВ ПС Новобусино оснащение дуговыми защитами 1,2 СШ 10 кВ (2 шт.) | G_VLE-00014-102 | 1992 | 50.23 | 5.31 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Новобусино | 0.41 | 16.12.2020 | 25.625 | 1.109 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ. | + | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС-110/6 кВ Фанерная оснащение дуговыми защитами 1,2 СШ 6 кВ (2 шт.) | G_VLE-00014-103 | 1980 | 53.57 | 0.76 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Фанерная | 9.2 | 16.12.2020 | 57.5 | 10.464 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ. | + | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС-35/10 кВ Жердево оснащение дуговыми защитами 1,2 СШ 10 кВ (2 шт.) | G_VLE-00014-104 | 1990 | 50.88 | 13.91 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Жердево | 2.36 | 16.12.2020 | 94.4 | 2.5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ. | + | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС-110/35/6 кВ Ковров. Реконструкция устройств РЗА. (1 шт.) | G_VLE-00014-105 | 1929 | 73.01 | 4.63 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Ковров | 38.08 | 16.12.2020 | 60.444 | 38.617 | 103 | 103 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение исполнения требований п.1.6.20 ПУЭ и п. 5.9.23 и п 4.7.19 ПТЭ: ПС 110 кВ с секциями или системами шин должны иметь устройства автоматической регистрации аварийных процессов в электрической части энергосистемы, 3.2.15 ПУЭ: для линий 110 кВ должны предусматриваться резервные защиты. | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС-110/35/6 кВ Муром. Реконструкция устройств РЗА. (1 шт.) | G_VLE-00014-106 | 1934 | 53.18 | 75.21 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Муром | 24.38 | 16.12.2020 | 77.397 | 40 | 71.5 | 71.5 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение исполнения требований п.1.6.20 ПУЭ и п. 5.9.23 и п 4.7.19 ПТЭ: ПС 110 кВ с секциями или системами шин должны иметь устройства автоматической регистрации аварийных процессов в электрической части энергосистемы, 3.2.15 ПУЭ: для линий 110 кВ должны предусматриваться резервные защиты. | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС-110/35/6 кВ Кольчугино замена АБ. (1 шт.) | G_VLE-00014-107 | 1936 | 50 | 18.46 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Кольчугино | 27.38 | 16.12.2020 | 42.123 | 33.996 | 105 | 105 | 65 | 65 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнением требований Правил Технической Эксплуатации Электрических Станций и Сетей п.5.5.1;СО 34.45-51.300-97; РД 34.50.502-91. Аккумуляторная батарея типа ТБ-350 2004г.в . (значение плотности электролита не соответствует требованиям нормативной документации, внутри элнментов начался необратимый процесс шламообразования и сульфатации положительных пластинах) | + | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС-110/35/10 кВ Базовая замена АБ. (1 шт.) | G_VLE-00014-108 | 1985 | 25.9 | 1.61 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Базовая | 12.06 | 16.12.2020 | 75.375 | 16 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация проекта связана с Обеспечение выполнениям требований ПТЭЭСиС п.5.5.1;СО 34.45-51.300-97; РД 34.50.502-91. Истекает срок службы аккумуляторной батареи. | + | -
1.2.1.2 | ТехперевооружениеПС-110/6 кВ Н.Мезиново с заменой ТТ-110 ВЛ Черусти-Н.Мезиново ф А. (1 шт.) | G_VLE-00014-110 | 1953 | 48.92 | 46.37 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Ново Мезиново | 5.78 | 16.12.2020 | 18.88 | 6.468 | 25 | 25 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Акт технического освидетельствования от 14.06.2016 | + | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС-110/6 кВ Н.Мезиново замена ТТ-110 ВЛ Черусти-Н.Мезиново ф В. (1 шт.) | G_VLE-00014-111 | 1953 | 49.9 | 46.37 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Ново Мезиново | 5.78 | 16.12.2020 | 18.88 | 6.468 | 25 | 25 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Акт технического освидетельствования от 14.06.2016 | + | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС-110/6 кВ Н.Мезиново замена ТТ-110 ВЛ Черусти-Н.Мезиново ф С. (1 шт.) | G_VLE-00014-112 | 1953 | 49.9 | 46.37 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Ново Мезиново | 5.78 | 16.12.2020 | 18.88 | 6.468 | 25 | 25 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Акт технического освидетельствования от 14.06.2016 | + | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС-110/6 кВ ВЭМЗ замена ТН-110 2 СШ ф В. (1 шт.) | G_VLE-00014-121 | 1960 | 41 | 0.81 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ ВЭМЗ | 28.43 | 16.12.2020 | 43.739 | 33.96 | 105 | 105 | 65 | 65 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Акт технического освидетельствования от 16.06.2016 | + | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС-110/35/10 кВ Покров замена ТН-110 1 СШ ф А. (1 шт.) | G_VLE-00014-123 | 1970 | 51.49 | 5.69 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Покров | 14.39 | 16.12.2020 | 57.56 | 25 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Акт технического освидетельствования от 16.06.2016 | + | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС-110/35/10 кВ Покров замена ТН-110 1 СШ ф В. (1 шт.) | G_VLE-00014-124 | 1970 | 51.49 | 5.69 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Покров | 14.39 | 16.12.2020 | 57.56 | 25 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Акт технического освидетельствования от 13.07.2016 | + | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС-110/35/10 кВ Покров замена ТН-110 1 СШ ф С. (1 шт.) | G_VLE-00014-125 | 1970 | 51.49 | 5.69 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Покров | 14.39 | 16.12.2020 | 57.56 | 25 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Акт технического освидетельствования от 13.07.2016 | + | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС-110/35/10 кВ Покров замена ТН-110 2 СШ ф В. (1 шт.) | G_VLE-00014-126 | 1970 | 51.49 | 5.69 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Покров | 14.39 | 16.12.2020 | 57.56 | 25 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Акт технического освидетельствования от 13.07.2016 | + | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС-110/35/10 кВ Покров замена ТН-110 2 СШ ф С. (1 шт.) | G_VLE-00014-127 | 1970 | 51.49 | 5.69 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Покров | 14.39 | 16.12.2020 | 57.56 | 25 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Акт технического освидетельствования от 13.07.2016 | + | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110кВ Южная. Реконструкция с заменой ячеек 6кВ. (31 шт.) | G_VLE-00014-144 | 1962 | 49.29 | 4.58 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Южная | 19.59 | 16.12.2020 | 48.975 | 30.335 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Акт технического освидетельствования от 22.05.2015 | + | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110кВ Муром. Замена аккумуляторных батарей. (1 шт.) | G_VLE-00014-146 | 1934 | 51.53 | 75.21 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Муром | 24.38 | 16.12.2020 | 60.95 | 40 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация проекта связана с Обеспечение выполнениям требований ПТЭЭСиС п.5.5.1;СО 34.45-51.300-97; РД 34.50.502-91. (Выработала свои нормативный срок эксплуатации. Наблюдается выпадение шлама, сильное коробления пластин, потеря емкости АБ). | + | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110кВ Ковров. Замена аккумуляторных батарей. (1 шт.) | G_VLE-00014-147 | 1929 | 51.72 | 4.63 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Ковров | 38.08 | 16.12.2020 | 60.444 | 38.617 | 103 | 103 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация проекта связана с Обеспечение выполнениям требований ПТЭЭСиС п.5.5.1;СО 34.45-51.300-97; РД 34.50.502-91. (Выработала свои нормативный срок эксплуатации. Наблюдается выпадение шлама, сильное коробления пластин, потеря емкости АБ). | + | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110кВ Кольчугино. Замена ТН-110кВ. (2 шт.) | G_VLE-00014-148 | 1936 | 41 | 18.46 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Кольчугино | 27.38 | 16.12.2020 | 42.123 | 33.996 | 105 | 105 | 65 | 65 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Акт технического освидетельствования от 21.07.2015 | + | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110кВ Базовая. Замена ТН-110. (2 шт.) | G_VLE-00014-150 | 1985 | 62.5 | 1.61 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Базовая | 12.06 | 16.12.2020 | 75.375 | 16 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Акт технического освидетельствования от 18.07.2015 | + | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110кВ Тракторная. Замена аккумуляторных батарей. (1 шт.) | G_VLE-00014-151 | 1967 | 25.91 | 0.79 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Тракторная | 32.21 | 16.12.2020 | 45.049 | 36.612 | 111.5 | 111.5 | 71.5 | 71.5 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация проекта связана с Обеспечение выполнениям требований ПТЭЭСиС п.5.5.1;СО 34.45-51.300-97; РД 34.50.502-91. Истекает срок службы аккумуляторной батареи. | + | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110кВ Химзаводская. Замена аккумуляторных батарей. (1 шт.) | G_VLE-00014-152 | 1974 | 25.91 | 0.78 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Химзаводская | 16.5 | 16.12.2020 | 41.25 | 27.336 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация проекта связана с Обеспечение выполнениям требований ПТЭЭСиС п.5.5.1;СО 34.45-51.300-97; РД 34.50.502-91. Истекает срок службы аккумуляторной батареи. | + | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Уршель. Оснащение электромагнитной блокировкой Гинодмана. | J_VLE-00014-215 | 1986 | 49.26 | 23.6175 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Уршель | 3.92 | 16.12.2020 | 15.68 | 6.503 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований ПУЭ п.4.2.27 ( Распределительные устройства должны быть оборудованы оперативной блокировкой неправильных действий при переключениях в электрических установках, предназначенной для предотвращения неправильных действий с разъединителями, заземляющими ножами, отделителями и короткозамыкателями.). | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Красный Октябрь 110/35/10 СМВ-110 кВ . Замена МВ-110 на ЭВ-110. | K_VLE-00014-250 | 1963 | 49.25 | 5.64 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Красный Октябрь | 3.38 | 16.12.2020 | 53.651 | 6.3 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС Красный Октябрь 110/35/10. Замена тр-ра 110 кВ Т-2 по техсостоянию. | K_VLE-00014-251 | 1963 | 49.25 | 5.64 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Красный Октябрь | 3.38 | 16.12.2020 | 53.651 | 6.3 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС Илевники 110/10 СМВ-110 кВ . Замена масляного выключателя 110 кВ ВМТ-110 на элегазовый. | K_VLE-00014-252 | 1977 | 49.09 | 0.71 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Илевники | 1.06 | 16.12.2020 | 42.4 | 2.5 | 8.8 | 8.8 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 Южная Восстановление блокировки (110 и 6 кВ). | K_VLE-00014-253 | 1962 | 49.29 | 4.58 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Южная | 19.59 | 16.12.2020 | 48.975 | 30.335 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований ПУЭ п.4.2.27 ( Распределительные устройства должны быть оборудованы оперативной блокировкой неправильных действий при переключениях в электрических установках, предназначенной для предотвращения неправильных действий с разъединителями, заземляющими ножами, отделителями и короткозамыкателями.). | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 Восточная Восстановление блокировки (110 и 6 кВ). | K_VLE-00014-254 | 1965 | 54.97 | 2.24 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Восточная | 24.46 | 16.12.2020 | 61.15 | 30.027 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований ПУЭ п.4.2.27 ( Распределительные устройства должны быть оборудованы оперативной блокировкой неправильных действий при переключениях в электрических установках, предназначенной для предотвращения неправильных действий с разъединителями, заземляющими ножами, отделителями и короткозамыкателями.). | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 Боголюбово СМВ-35,МВ 35 кВ Т-2. Замена масляных выключателей 35 кВ элегазовый по тех.сосотоянию | K_VLE-00014-255 | 1976 | 61.92 | 0.76 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Боголюбово | 11.99 | 16.12.2020 | 47.96 | 20.292 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 Ладога. МВ 11-кВ ВЛ Станционная-3, МВ 110 кВ ВЛ Станционная 4,СОМВ-110 кВ. Замена выключателей на элегазовые. (ММО-110) | K_VLE-00014-256 | 1980 | 51.61 | 3.09 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Ладога | 11.7 | 16.12.2020 | 73.125 | 16 | 41 | 41 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 Ундол Замена выключателей ММ0-110 на элегазовые.( ОМВ,ШСМВ,Т-1,Т-2,Т-3,ВЛ Ворша-Ундол,Влад.-Ундол) (7 шт.) | K_VLE-00014-257 | 1955 | 45.26 | 7.03 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Ундол | 22.58 | 16.12.2020 | 31.58 | 40 | 111.5 | 111.5 | 71.5 | 71.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 Ладога. Установка ДГК 1,2 сш (ячейка с выключателем, ДГК И ТСН ДГК) 2 шт. | K_VLE-00014-258 | 1980 | 51.61 | 3.09 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Ладога | 11.7 | 16.12.2020 | 73.125 | 16 | 41 | 41 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 Ворша Установка ДГК 1,2 сш (ячейка с выключателем, ДГК И ТСН ДГК)2 шт. | K_VLE-00014-259 | 2016 | 85.77 | 0.5275 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Ворша | 5.29 | 16.12.2020 | 8.397 | 7.65 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 Судогда Установка ДГК 1,2 сш (ячейка с выключателем, ДГК И ТСН ДГК) 2 шт. | K_VLE-00014-260 | 1983 | 46.43 | 0.58 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Судогда | 23.04 | 16.12.2020 | 40.779 | 23.028 | 96.5 | 96.5 | 56.5 | 56.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 Боголюбово Установка ДГК 1 сш (ячейка с выключателем, ДГК И ТСН ДГК) 1 шт. | K_VLE-00014-261 | 1976 | 61.92 | 0.76 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Боголюбово | 11.99 | 16.12.2020 | 47.96 | 20.292 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС Гусь. Аккумуляторная батарея. Замена АБ. | K_VLE-00014-262 | 1953 | 53.91 | 6.12 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Гусь | 19.61 | 16.12.2020 | 27.427 | 40 | 111.5 | 111.5 | 71.5 | 71.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 Заозерна. ТН 110 кВ 2 СШ (3 шт.), ТТ 11- кВ Т-1,Т-2 (6 шт.) Замена ТН и ТТ на элегазовые ТТ | K_VLE-00014-263 | 1965 | 49.51 | 0.001 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Заозёрная | 4.08 | 16.12.2020 | 27.2 | 10.26 | 30 | 30 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС Добрятино 110/35/10 МВ-110 кВ Т-1, МВ-110 кВ Т-2, СМВ-110 кВ .Замена выключателей на элегазовые (ММО-110). | K_VLE-00014-264 | 1988 | 45.57 | 39.48 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Добрятино | 7.2 | 16.12.2020 | 72 | 8.476 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Гавриловская модернизация ячеек 10 кВ ( 1 шт.) (площадной объект) | L_VLE-00014-280 | 1974 | 40.78 | 0.46 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Гавриловская | 0.92 | 16.12.2020 | 36.8 | 2.412 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений для повышения эффективности работы ПС. | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Годуново модернизация ячеек 10 кВ ( 4 шт.) (площадной объект) | L_VLE-00014-281 | 1982 | 41.62 | 5.07 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Годуново | 0.61 | 16.12.2020 | 38.125 | 2.5 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений для повышения эффективности работы ПС. | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Головино модернизация ячеек 10 кВ ( 2 шт.), модернизацией устройств РЗА (3 шт.) (площадной объект) | L_VLE-00014-282 | 1972 | 69.32 | 2.81 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Головино | 2.78 | 16.12.2020 | 69.5 | 4 | 10.3 | 10.3 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений для повышения эффективности работы ПС. | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Искра модернизация ячеек 10 кВ ( 2 шт.) (площадной объект) | L_VLE-00014-283 | 1987 | 48.06 | 10.56 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Искра | 2.73 | 16.12.2020 | 68.25 | 3.3 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений для повышения эффективности работы ПС. | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Карабаново модернизация ячеек 10 кВ ( 3 шт.) (площадной объект) | L_VLE-00014-284 | 1978 | 47.98 | 3.26 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Карабаново | 5.88 | 16.12.2020 | 23.52 | 6.083 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений для повышения эффективности работы ПС. | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Лопатницы модернизация ячеек 10 кВ ( 2 шт.) (площадной объект) | L_VLE-00014-285 | 1971 | 68.76 | 6.31 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Лопатницы | 0.96 | 16.12.2020 | 24 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений для повышения эффективности работы ПС. | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Мошок модернизация ячеек 10 кВ ( 3 шт.) модернизацией устройств РЗА (2 шт.) (площадной объект) | L_VLE-00014-286 | 1974 | 62.18 | 2.29 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Мошок | 1.11 | 16.12.2020 | 27.75 | 4.242 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений для повышения эффективности работы ПС. | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Мячково модернизация ячеек 10 кВ ( 3 шт.) (площадной объект) | L_VLE-00014-287 | 1958 | 43.78 | 5.89 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Мячково | 1.13 | 16.12.2020 | 113 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений для повышения эффективности работы ПС. | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Ново-Александрово модернизация ячеек 10 кВ ( 4 шт.) (площадной объект) | L_VLE-00014-288 | 1991 | 59.77 | 7.04 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Ново-Александрово | 3.15 | 16.12.2020 | 50 | 6.3 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений для повышения эффективности работы ПС. | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Полевая модернизация ячеек 10 кВ ( 1 шт.) ,модернизацией устройств РЗА (1 шт.) (площадной объект) | L_VLE-00014-289 | 1973 | 66.73 | 5.92 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Полевая | 1.55 | 16.12.2020 | 96.875 | 2.458 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений для повышения эффективности работы ПС. | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Садовая модернизация ячеек 10 кВ ( 4 шт.),модернизацией устройств РЗА (1 шт.) (площадной объект) | L_VLE-00014-290 | 1975 | 50.72 | 4.84 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Садовая | 2.55 | 16.12.2020 | 25.5 | 6.124 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений для повышения эффективности работы ПС. | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Сойма модернизация ячеек 10 кВ ( 2 шт.) (площадной объект) | L_VLE-00014-291 | 1973 | 77.73 | 5.92 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Сойма | 0.88 | 16.12.2020 | 55 | 2.458 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений для повышения эффективности работы ПС. | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Судогда модернизация ячеек 10 кВ ( 2 шт.),модернизацией устройств РЗА (5 шт.) (площадной объект) | L_VLE-00014-292 | 1983 | 46.43 | 0.58 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Судогда | 23.04 | 16.12.2020 | 40.779 | 23.028 | 96.5 | 96.5 | 56.5 | 56.5 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений для повышения эффективности работы ПС. | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Улыбышево модернизация ячеек 10 кВ ( 1 шт.),модернизацией устройств РЗА (1 шт.) (площадной объект) | L_VLE-00014-293 | 1962 | 78.17 | 4.21 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Улыбышево | 1.65 | 16.12.2020 | 26.191 | 3.043 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений для повышения эффективности работы ПС. | - | -
1.2.1.2 | Модернизация бесперебойного питания оборудования СДТУ и АСУЭ от СОПТ ПС 110кВ Арсаки | K_VLE-00014-301 | 1984 | 48.76 | 11.22 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Арсаки | 6.61 | 16.12.2020 | 104.921 | 6.3 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ, п. 5.5.1 в части обеспечения длительной работы и необходимого уровеня напряжения на шинах постоянного тока в нормальных и аварийных режимах эксплуатируемых аккумуляторных установок. | - | -
1.2.1.2 | Модернизация бесперебойного питания оборудования СДТУ и АСУЭ от СОПТ ПС 110кВ Лизуново | K_VLE-00014-302 | 1966 | 44.28 | 21.77 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Лизуново | 3.32 | 16.12.2020 | 20.75 | 16 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ, п. 5.5.1 в части обеспечения длительной работы и необходимого уровеня напряжения на шинах постоянного тока в нормальных и аварийных режимах эксплуатируемых аккумуляторных установок. | - | -
1.2.1.2 | Модернизация бесперебойного питания оборудования СДТУ и АСУЭ от СОПТ ПС 110кВ Ундол | K_VLE-00014-303 | 1955 | 45.26 | 7.03 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Ундол | 22.58 | 16.12.2020 | 31.58 | 40 | 111.5 | 111.5 | 71.5 | 71.5 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ, п. 5.5.1 в части обеспечения длительной работы и необходимого уровеня напряжения на шинах постоянного тока в нормальных и аварийных режимах эксплуатируемых аккумуляторных установок. | - | -
1.2.1.2 | Модернизация бесперебойного питания оборудования СДТУ и АСУЭ от СОПТ ПС 110кВ Суздаль | K_VLE-00014-304 | 1970 | 64.36 | 1.05 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Суздаль | 11.39 | 16.12.2020 | 71.188 | 14.519 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ, п. 5.5.1 в части обеспечения длительной работы и необходимого уровеня напряжения на шинах постоянного тока в нормальных и аварийных режимах эксплуатируемых аккумуляторных установок. | - | -
1.2.1.2 | Модернизация бесперебойного питания оборудования СДТУ и АСУЭ от СОПТ ПС 110кВ Боголюбово | K_VLE-00014-305 | 1976 | 61.92 | 0.76 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Боголюбово | 11.99 | 16.12.2020 | 47.96 | 20.292 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ, п. 5.5.1 в части обеспечения длительной работы и необходимого уровеня напряжения на шинах постоянного тока в нормальных и аварийных режимах эксплуатируемых аккумуляторных установок. | - | -
1.2.1.2 | Модернизация бесперебойного питания оборудования СДТУ и АСУЭ от СОПТ ПС 110кВ Семязино | K_VLE-00014-306 | 2013 | 61.92 | 0.076 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Семязино | 7.81 | 16.12.2020 | 19.525 | 11.34 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ, п. 5.5.1 в части обеспечения длительной работы и необходимого уровеня напряжения на шинах постоянного тока в нормальных и аварийных режимах эксплуатируемых аккумуляторных установок. | - | -
1.2.1.2 | Модернизация бесперебойного питания оборудования СДТУ и АСУЭ от СОПТ ПС 110кВ Ворша | K_VLE-00014-307 | 2016 | 85.77 | 0.5275 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Ворша | 5.29 | 16.12.2020 | 8.397 | 7.65 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ, п. 5.5.1 в части обеспечения длительной работы и необходимого уровеня напряжения на шинах постоянного тока в нормальных и аварийных режимах эксплуатируемых аккумуляторных установок. | - | -
1.2.1.2 | Модернизация бесперебойного питания оборудования СДТУ и АСУЭ от СОПТ ПС 110кВ Достижение | K_VLE-00014-309 | 1978 | 47.89 | 3.26 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Достижение | 10.7 | 16.12.2020 | 42.8 | 6.083 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ, п. 5.5.1 в части обеспечения длительной работы и необходимого уровеня напряжения на шинах постоянного тока в нормальных и аварийных режимах эксплуатируемых аккумуляторных установок. | - | -
1.2.1.2 | Модернизация бесперебойного питания оборудования СДТУ и АСУЭ от СОПТ ПС 110кВ Селиваново | K_VLE-00014-310 | 1962 | 55.22 | 95.01 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Селиваново | 9.26 | 16.12.2020 | 57.875 | 17.869 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ, п. 5.5.1 в части обеспечения длительной работы и необходимого уровеня напряжения на шинах постоянного тока в нормальных и аварийных режимах эксплуатируемых аккумуляторных установок. | - | -
1.2.1.2 | Модернизация бесперебойного питания оборудования СДТУ и АСУЭ от СОПТ ПС 110кВ Гороховец | K_VLE-00014-311 | 1961 | 47.81 | 7.03 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Гороховец | 21.4 | 16.12.2020 | 53.5 | 27.389 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ, п. 5.5.1 в части обеспечения длительной работы и необходимого уровеня напряжения на шинах постоянного тока в нормальных и аварийных режимах эксплуатируемых аккумуляторных установок. | - | -
1.2.1.2 | Модернизация бесперебойного питания оборудования СДТУ и АСУЭ от СОПТ ПС 110кВ Стрелочная | K_VLE-00014-312 | 1929 | 54.32 | 11.79 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Стрелочная | 13.84 | 16.12.2020 | 55.36 | 13.836 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ, п. 5.5.1 в части обеспечения длительной работы и необходимого уровеня напряжения на шинах постоянного тока в нормальных и аварийных режимах эксплуатируемых аккумуляторных установок. | - | -
1.2.1.2 | Модернизация бесперебойного питания оборудования СДТУ и АСУЭ от СОПТ ПС 110кВ Меленки | K_VLE-00014-313 | 1956 | 61.44 | 63.07 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Меленки | 17.43 | 16.12.2020 | 108.938 | 16 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ, п. 5.5.1 в части обеспечения длительной работы и необходимого уровеня напряжения на шинах постоянного тока в нормальных и аварийных режимах эксплуатируемых аккумуляторных установок. | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 Арсаки модернизация устройств РЗА 10 кВ ( 2 шт.) (площадной объект) | L_VLE-00014-320 | 1984 | 48.76 | 11.22 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Арсаки | 6.61 | 16.12.2020 | 104.921 | 6.3 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений для повышения эффективности работы ПС. | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Бакшеево модернизация устройств РЗА 10 кВ (2 шт.) (площадной объект) | L_VLE-00014-321 | 1982 | 51.62 | 5.07 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Бакшеево | 2.32 | 16.12.2020 | 145 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений для повышения эффективности работы ПС. | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Красное Пламя модернизация устройств РЗА 10 кВ ( 2 шт.) (площадной объект) | L_VLE-00014-322 | 1990 | 66.43 | 2.85 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Красное Пламя | 2.82 | 16.12.2020 | 112.8 | 2.16 | 5.7 | 5.7 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений для повышения эффективности работы ПС. | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 Легково модернизация устройств РЗА 10 кВ ( 4 шт.) (площадной объект) | L_VLE-00014-323 | 1978 | 48.51 | 22.75 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Легково | 5.27 | 16.12.2020 | 83.651 | 6.3 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений для повышения эффективности работы ПС. | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Бараки модернизация устройств РЗА 10 кВ ( 6 шт.) (площадной объект) | L_VLE-00014-324 | 1971 | 73.92 | 6.31 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Бараки | 4.27 | 16.12.2020 | 106.75 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений для повышения эффективности работы ПС. | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Ладога модернизация устройств РЗА 10 кВ ( 2 шт.) (площадной объект) | L_VLE-00014-325 | 1980 | 51.61 | 3.09 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Ладога | 11.7 | 16.12.2020 | 73.125 | 16 | 41 | 41 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений для повышения эффективности работы ПС. | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Ново Быковка модернизация устройств РЗА 10 кВ ( 1 шт.) (площадной объект) | L_VLE-00014-326 | 1982 | 72.04 | 15.64 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Новая Быковка | 2.63 | 16.12.2020 | 65.75 | 2.796 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений для повышения эффективности работы ПС. | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Павловская модернизация устройств РЗА 10 кВ ( 3 шт.) (площадной объект) | L_VLE-00014-327 | 1974 | 44.85 | 9.05 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Павловская | 3.56 | 16.12.2020 | 56.508 | 5.159 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений для повышения эффективности работы ПС. | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Суздаль модернизация устройств РЗА 10 кВ ( 2 шт.) (площадной объект) | L_VLE-00014-328 | 1970 | 64.36 | 1.05 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Суздаль | 11.39 | 16.12.2020 | 71.188 | 14.519 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений для повышения эффективности работы ПС. | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Юрьевец модернизация устройств РЗА 10 кВ ( 1 шт.) (площадной объект) | L_VLE-00014-329 | 1974 | 65.61 | 0.76 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Юрьевец | 6.89 | 16.12.2020 | 68.9 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений для повышения эффективности работы ПС. | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35кВ Гороховец с заменой шинного моста 35 кВ трансформатора Т-2 (1 шт.) | K_VLE-00014-331 | 1961 | 47.81 | 7.03 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Гороховец | 21.4 | 16.12.2020 | 53.5 | 27.389 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Юрьев-Польская ОСШ-110 кВ (замена порталов) (3 шт.) (программа ликвидации узких мест) | L_VLE-00014-332 | 1962 | 44.54 | 80.39 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Юрьев-Польская | 16.15 | 16.12.2020 | 64.6 | 22.342 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Вашутино замена ШМ 35 кВ Т-1 (1 шт.) (программа ликвидации узких мест) | L_VLE-00014-333 | 1987 | 69.27 | 1.25 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Вашутино | 4.45 | 16.12.2020 | 11.125 | 12.628 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Орловская (замена порталов) (4 шт.) (программа ликвидации узких мест) | L_VLE-00014-335 | 1968 | 57.2 | 1.48 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Орловская | 9.14 | 16.12.2020 | 22.85 | 13.416 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Балымотиха (КРУН 10 кВ) (1 шт.) (программа ликвидации узких мест) | L_VLE-00014-336 | 1982 | 44.27 | 1.51 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ Балымотиха | 4.35 | 16.12.2020 | 108.75 | 5.208 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Ковров (замена порталов) (14 шт.) (программа ликвидации узких мест) | L_VLE-00014-337 | 1929 | 51.72 | 4.63 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Ковров | 38.08 | 16.12.2020 | 60.444 | 38.617 | 103 | 103 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Ждановская (замена порталов) (7 шт.) (программа ликвидации узких мест) | L_VLE-00014-338 | 1965 | 61.88 | 1.91 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Ждановская | 14.7 | 16.12.2020 | 73.5 | 19.52 | 60 | 60 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 Покров. Замена МВ 110 кВ на элегазовые. (ММО-110) 8 шт. | L_VLE-00014-350 | 1970 | 51.49 | 5.69 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Покров | 14.39 | 16.12.2020 | 57.56 | 25 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Боголюбово СМВ-35,МВ 35 кВ Т-2. Замена масляных выключателей 35 кВ элегазовый по тех.сосотоянию | L_VLE-00014-351 | 1976 | 61.92 | 0.76 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Боголюбово | 11.99 | 16.12.2020 | 47.96 | 20.292 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ОРУ 110 кВ ПС 110 Гусь-Хрустальный с заменой МВ 35кВ на ЭВ 110кВ (6 шт.) | L_VLE-00014-352 | 1953 | 53.91 | 6.12 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Гусь | 19.61 | 16.12.2020 | 27.427 | 40 | 111.5 | 111.5 | 71.5 | 71.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС Добрятино 110/35/10 .Замена Т-1 по тех.состоянию (10 МВА) | L_VLE-00014-353 | 1988 | 45.57 | 39.48 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Добрятино | 7.2 | 16.12.2020 | 72 | 8.476 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.2 | Техпереревооружение Техпереревооружение ПС 110 кВ Судогда. Оснащение оптической дуговой защитой 3, 4 СШ 10кВ. | L_VLE-00014-360 | 1983 | 46.43 | 0.58 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Судогда | 23.04 | 16.12.2020 | 40.779 | 23.028 | 96.5 | 96.5 | 56.5 | 56.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ. | - | -
1.2.1.2 | Техпереревооружение Техпереревооружение ПС 110 кВ Берково. Оснащение оптической дуговой защитой 1 СШ 10 кВ. | L_VLE-00014-361 | 1978 | 69.32 | 22.67 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Берково | 9.63 | 16.12.2020 | 96.3 | 6.3 | 50 | 50 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ. | - | -
1.2.1.2 | Техпереревооружение Техпереревооружение ПС 110 кВ Ладога. Оснащение оптической дуговой защитой 1, 2 СШ 10 кВ. | L_VLE-00014-362 | 1980 | 51.61 | 3.09 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Ладога | 11.7 | 16.12.2020 | 73.125 | 16 | 41 | 41 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ. | - | -
1.2.1.2 | Техпереревооружение Техпереревооружение ПС 110 кВ Сунгирь. Оснащение оптической дуговой защитой 1, 2 СШ 6 кВ. | L_VLE-00014-363 | 1982 | 72.35 | 1.99 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/6 кВ Сунгирь | 14.65 | 16.12.2020 | 58.6 | 20.52 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ. | - | -
1.2.1.2 | Техпереревооружение Техпереревооружение ПС 110 кВ Тракторная. Оснащение оптической дуговой защитой 3, 4 СШ 6 кВ. | L_VLE-00014-364 | 1967 | 60.15 | 0.79 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Тракторная | 32.21 | 16.12.2020 | 45.049 | 36.612 | 111.5 | 111.5 | 71.5 | 71.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ. | - | -
1.2.1.2 | Техпереревооружение Техпереревооружение ПС 110 кВ Бавлены. Оснащение оптической дуговой защитой 1, 2 СШ 10 кВ. | L_VLE-00014-365 | 1986 | 52.2 | 3.47 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Бавлены | 3.27 | 16.12.2020 | 32.7 | 4.601 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ. | - | -
1.2.1.2 | Техпереревооружение Техпереревооружение ПС 110 кВ Вашутино. Оснащение оптической дуговой защитой 1, 2 СШ 10 кВ. | L_VLE-00014-366 | 1987 | 69.27 | 1.25 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Вашутино | 4.45 | 16.12.2020 | 11.125 | 12.628 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ. | - | -
1.2.1.2 | Техпереревооружение Техпереревооружение ПС 110 кВ Гороховец. Оснащение оптической дуговой защитой 1, 2 СШ 6 кВ. | L_VLE-00014-367 | 1961 | 47.81 | 7.03 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Гороховец | 21.4 | 16.12.2020 | 53.5 | 27.389 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ. | - | -
1.2.1.2 | Модернизация КТП 6/0,4 кВ №131 ф.606 ПС 35/6 кВ Белореченкая с заменой силового трансформатора по техсостоянию, д. Шустино Кольчугинский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | G_VLE-00046-045 | 1985 | 36.54 | 1.0913 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП 6/0,4 кВ ф.606 ПС Белореченкая | 0.05 | 16.12.2020 | 110 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.1.2 | Модернизация КТП 10/0,4 кВ №38 ф.1001 ПС 35/10 кВ Дубки с заменой силового трансформатора по техсостоянию, пос. Вишневый Кольчугинский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | G_VLE-00046-067 | 1988 | 80 | 0.70052 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП 10/0,4 кВ ф.1001 ПС Дубки | 0.125 | 16.12.2020 | 110 | 0.125 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.1.2 | Модернизация КТП 10/0,4 кВ №26 ф.1001 ПС 35/10 кВ Дубки с заменой силового трансформатора по техсостоянию, Кольчугинский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | G_VLE-00046-076 | 1959 | 36.28 | 0.56649 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП 10/0,4 кВ ф.1001 ПС Дубки | 0.05 | 16.12.2020 | 110 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.1.2 | Модернизация КТП 10/0,4 кВ №130 ф.1005 ПС 35/10 кВ Воровского с заменой силового трансформатора по техсостоянию, д. Семеновка Гусь-Хрустальный р-н (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | G_VLE-00046-147 | 1990 | 63.03 | 0.84634 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП 10/0,4 кВ ф.1005 ПС Воровского | 0.38 | 16.12.2020 | 95 | 0.39 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.1.2 | Модернизация КТП 10/0,4 кВ №32 ф.1005 ПС 35кВ Воровского с заменой силового трансформатора по техсостоянию, д. Федотово Гусь-Хрустальный р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | G_VLE-00046-157 | 1990 | 72.31 | 0.97065 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП 10/0,4 кВ ф.1005 ПС Воровского | 0.1 | 16.12.2020 | 100 | 0.39 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Муром (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) (1 шт.) | J_VLE-00051-102 | 1934 | 41 | 75.21 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Муром | 24.38 | 16.12.2020 | 77.397 | 40 | 71.5 | 71.5 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Селиваново (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) (1 шт.) | J_VLE-00051-103 | 1962 | 55.22 | 95.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Селиваново | 9.26 | 16.12.2020 | 57.875 | 17.869 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Ундол (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) (1 шт.) | J_VLE-00051-104 | 1955 | 52.91 | 7.03 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Ундол | 22.58 | 16.12.2020 | 31.58 | 40 | 111.5 | 111.5 | 71.5 | 71.5 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Берково (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) (1 шт.) | J_VLE-00051-105 | 1978 | 44.95 | 22.67 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Берково | 9.63 | 16.12.2020 | 96.3 | 6.3 | 50 | 50 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Южная (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) (1 шт.) | J_VLE-00051-106 | 1962 | 49.29 | 4.58 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Южная | 19.59 | 16.12.2020 | 48.975 | 30.335 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Пенкино (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) (1 шт.) | J_VLE-00051-107 | 1976 | 42.27 | 2.93 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Пенкино | 2.22 | 16.12.2020 | 35.238 | 5.242 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Гороховец (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) (1 шт.) | J_VLE-00051-108 | 1961 | 49.51 | 4.58 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Гороховец | 21.4 | 16.12.2020 | 53.5 | 27.389 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Судогда (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) (1 шт.) | J_VLE-00051-109 | 1983 | 39.3831 | 3.0981 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Судогда | 23.04 | 16.12.2020 | 40.779 | 23.028 | 96.5 | 96.5 | 56.5 | 56.5 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Базовая (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) (1 шт.) | J_VLE-00051-110 | 1985 | 25.9 | 1.61 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Базовая | 12.06 | 16.12.2020 | 75.375 | 16 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Гусь (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) (1 шт.) | K_VLE-00051-111 | 1953 | 53.91 | 6.12 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Гусь | 19.61 | 16.12.2020 | 27.427 | 40 | 111.5 | 111.5 | 71.5 | 71.5 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Достижение (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) (1 шт.) | K_VLE-00051-112 | 1978 | 47.89 | 3.26 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Достижение | 10.7 | 16.12.2020 | 42.8 | 6.083 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Кварц (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) (1 шт.) | K_VLE-00051-113 | 1987 | 70.88 | 1.25 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Кварц | 13.03 | 16.12.2020 | 32.575 | 12.628 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Ковров (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) (1 шт.) | K_VLE-00051-114 | 1929 | 53.36 | 4.63 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Ковров | 38.08 | 16.12.2020 | 60.444 | 38.617 | 103 | 103 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | Организация цифрового канала связи с ПС 110 кВ Химзаводская | K_VLE-00051-120 | 1974 | 46.74 | 0.78 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Химзаводская | 16.5 | 16.12.2020 | 41.25 | 27.336 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ССПИ, установка регистратора аварийных событий на ПС 110 кВ Достижение | K_VLE-00051-121 | 1978 | 47.89 | 3.26 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Достижение | 10.7 | 16.12.2020 | 42.8 | 6.083 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ССПИ, организация цифровых каналов связи на ПС 110 кВ Кольчугино | K_VLE-00051-122 | 1936 | 52.69 | 18.46 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Кольчугино | 27.38 | 16.12.2020 | 42.123 | 33.996 | 105 | 105 | 65 | 65 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ССПИ, организация второго цифрового канала связи на ПС 110 кВ Покров | K_VLE-00051-123 | 1970 | 51.49 | 5.69 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Покров | 14.39 | 16.12.2020 | 57.56 | 25 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ССПИ, организация второго цифрового канала связи на ПС 110 кВ Стрелочная | K_VLE-00051-124 | 1929 | 46.74 | 4.63 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Стрелочная | 13.84 | 16.12.2020 | 55.36 | 13.836 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ССПИ, организация второго цифрового канала связи на ПС 110 кВ Суздаль | K_VLE-00051-125 | 1970 | 64.36 | 1.05 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Суздаль | 11.39 | 16.12.2020 | 71.188 | 14.519 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ССПИ, организация второго цифрового канала связи на ПС 110 кВ Юрьев-Польская | K_VLE-00051-126 | 1962 | 44.54 | 80.39 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Юрьев-Польская | 16.15 | 16.12.2020 | 64.6 | 22.342 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ССПИ установка регистратора аварийных событий, организация второго цифрового канала связи на ПС 110кВ Гавриловская | K_VLE-00051-127 | 1974 | 40.78 | 0.46 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Гавриловская | 0.92 | 16.12.2020 | 36.8 | 2.412 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ССПИ установка регистратора аварийных событий, организация второго цифрового канала связи на ПС 110 кВ Небылое | K_VLE-00051-128 | 1980 | 49.51 | 42.87 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Небылое | 5.22 | 16.12.2020 | 52.2 | 7.849 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ССПИ установка регистратора аварийных событий, организация второго цифрового канала связи на , ПС 110 кВ Ново-Мезиново | K_VLE-00051-129 | 1953 | 61.39 | 46.37 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Ново Мезиново | 5.78 | 16.12.2020 | 18.88 | 6.468 | 25 | 25 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ССПИ, организация цифровых каналов связи на ПС 110 кВ Легково | K_VLE-00051-130 | 1978 | 48.51 | 22.75 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Легково | 5.27 | 16.12.2020 | 83.651 | 6.3 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ССПИ, организация цифровых каналов связи на ПС 110 кВ Карабаново | K_VLE-00051-131 | 1978 | 47.98 | 3.26 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Карабаново | 5.88 | 16.12.2020 | 23.52 | 6.083 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ССПИ, организация цифровых каналов связи на ПС 110 кВ Папулино | K_VLE-00051-132 | 1983 | 41 | 15.61 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Папулино | 0.6 | 16.12.2020 | 24 | 1.132 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ССПИ, установка ТТ и ТН 110 кВ ПС 110 кВ Красный Октябрь | K_VLE-00051-133 | 1963 | 53.25 | 5.64 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Красный Октябрь | 3.38 | 16.12.2020 | 53.651 | 6.3 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Муром (модернизация первичного оборудования систем телемеханики ) (1 шт.) | L_VLE-00051-134 | 1934 | 51.53 | 75.21 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Муром | 24.38 | 16.12.2020 | 60.95 | 40 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Селиваново (модернизация первичного оборудования систем телемеханики ) (1 шт.) | L_VLE-00051-135 | 1962 | 55.22 | 95.01 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Селиваново | 9.26 | 16.12.2020 | 57.875 | 17.869 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Ундол (модернизация первичного оборудования систем телемеханики ) (1 шт.) | L_VLE-00051-136 | 1955 | 52.91 | 7.03 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Ундол | 22.58 | 16.12.2020 | 31.58 | 40 | 111.5 | 111.5 | 71.5 | 71.5 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ССПИ замена оборудования оптического мультиплексирования Муромского узла (1 шт.) | L_VLE-00051-137 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Старая Деревня | I_VLE-00059-021 | 1967 | 50.09 | 17.08 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Старая Деревня | 2.72 | 16.12.2020 | 68 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Филино | I_VLE-00059-022 | 1963 | 52.1 | 5.64 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Филино | 4.94 | 16.12.2020 | 78.413 | 6.3 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Красный Октябрь | I_VLE-00059-023 | 1963 | 52.1 | 5.64 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Красный Октябрь | 3.38 | 16.12.2020 | 53.651 | 6.3 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Надеждино | I_VLE-00059-024 | 1960 | 52.1 | 1.51 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Надеждино | 0.34 | 16.12.2020 | 8.5 | 2.379 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Лукново | I_VLE-00059-025 | 1983 | 55.57 | 0.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Лукново | 0.92 | 16.12.2020 | 57.5 | 1 | 5.6 | 5.6 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Чудиново | I_VLE-00059-026 | 1982 | 53.2 | 15.64 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Чудиново | 1.24 | 16.12.2020 | 31 | 2.07 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Балымотиха | I_VLE-00059-027 | 1982 | 51 | 1.51 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ Балымотиха | 4.35 | 16.12.2020 | 108.75 | 5.208 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Северная | I_VLE-00059-028 | 1985 | 52.37 | 0.85 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ Северная | 6.42 | 16.12.2020 | 101.905 | 6.3 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Химзаводская | I_VLE-00059-029 | 1974 | 58.9 | 0.78 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Химзаводская | 16.5 | 16.12.2020 | 41.25 | 27.336 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Западная | I_VLE-00059-030 | 1973 | 58.48 | 1.38 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Западная | 21.56 | 16.12.2020 | 53.9 | 31.66 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Бараки | I_VLE-00059-031 | 1971 | 51.04 | 6.31 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Бараки | 4.27 | 16.12.2020 | 106.75 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Улыбышево | I_VLE-00059-032 | 1962 | 78.17 | 4.21 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Улыбышево | 1.65 | 16.12.2020 | 26.191 | 3.043 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Лопатницы | I_VLE-00059-033 | 1971 | 51.04 | 6.31 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Лопатницы | 0.96 | 16.12.2020 | 24 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Ундол | I_VLE-00059-034 | 1955 | 55.29 | 7.03 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Ундол | 22.58 | 16.12.2020 | 31.58 | 40 | 111.5 | 111.5 | 71.5 | 71.5 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Покров | I_VLE-00059-035 | 1970 | 61.49 | 5.69 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Покров | 14.39 | 16.12.2020 | 57.56 | 25 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Оргтруд | I_VLE-00059-036 | 1973 | 58.39 | 1.38 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Оргтруд | 1.77 | 16.12.2020 | 4.425 | 31.66 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Н.Быковка | I_VLE-00059-037 | 1982 | 59.69 | 15.64 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Новая Быковка | 2.63 | 16.12.2020 | 65.75 | 2.796 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Н.Александрово | I_VLE-00059-038 | 1991 | 59.77 | 7.04 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Ново-Александрово | 3.15 | 16.12.2020 | 50 | 6.3 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Гусь | I_VLE-00059-039 | 1953 | 54.1 | 20.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Гусь | 19.61 | 16.12.2020 | 27.427 | 40 | 111.5 | 111.5 | 71.5 | 71.5 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Аксёново | I_VLE-00059-040 | 1975 | 62.77 | 19.81 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Аксеново | 1.08 | 16.12.2020 | 82.4 | 2.5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Долбино | I_VLE-00059-041 | 1962 | 55.44 | 0.001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Долбино | 1.67 | 16.12.2020 | 66.8 | 1.632 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Островская | I_VLE-00059-042 | 1952 | 76.57 | 0.27 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ Островская | 0.9 | 16.12.2020 | 36 | 1.044 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Арсаки | I_VLE-00059-043 | 1984 | 58.67 | 11.22 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Арсаки | 6.61 | 16.12.2020 | 104.921 | 6.3 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Легково | I_VLE-00059-045 | 1978 | 58.42 | 22.75 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Легково | 5.27 | 16.12.2020 | 83.651 | 6.3 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Октябрьская | I_VLE-00059-046 | 1972 | 55.87 | 5.64 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Октябрьская | 17.06 | 16.12.2020 | 53.313 | 25.083 | 64 | 64 | 32 | 32 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Струнино | I_VLE-00059-047 | 1966 | 54.28 | 21.77 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Струнино | 11.05 | 16.12.2020 | 69.063 | 16 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Лизуново | I_VLE-00059-048 | 1966 | 54.28 | 21.77 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Лизуново | 3.32 | 16.12.2020 | 20.75 | 16 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Бакшеево | I_VLE-00059-049 | 1982 | 51.62 | 5.07 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Бакшеево | 2.32 | 16.12.2020 | 145 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Годуново | I_VLE-00059-050 | 1982 | 51.62 | 5.07 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Годуново | 0.61 | 16.12.2020 | 38.125 | 2.5 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Федулово | I_VLE-00059-051 | 1978 | 47.89 | 3.26 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Федулово | 1.42 | 16.12.2020 | 5.68 | 6.083 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Южная | I_VLE-00059-052 | 1962 | 54.45 | 4.58 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Южная | 19.59 | 16.12.2020 | 48.975 | 30.335 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Восточная | I_VLE-00059-053 | 1965 | 54.97 | 2.24 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Восточная | 24.46 | 16.12.2020 | 61.15 | 30.027 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Ковров | I_VLE-00059-054 | 1929 | 49.63 | 4.63 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Ковров | 38.08 | 16.12.2020 | 60.444 | 38.617 | 103 | 103 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Достижение | I_VLE-00059-055 | 1978 | 47.89 | 3.26 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Достижение | 10.7 | 16.12.2020 | 42.8 | 6.083 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Селиваново | I_VLE-00059-056 | 1962 | 55.22 | 95.01 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Селиваново | 9.26 | 16.12.2020 | 57.875 | 17.869 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Никологоры | I_VLE-00059-057 | 1974 | 41.04 | 8.22 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Никологоры | 11.31 | 16.12.2020 | 70.688 | 16 | 41 | 41 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Ставрово | I_VLE-00059-058 | 1962 | 41.33 | 52.98 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Ставрово | 4.7 | 16.12.2020 | 74.603 | 6.3 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Черкутино | I_VLE-00059-059 | 1965 | 41.33 | 52.98 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Черкутино | 1.76 | 16.12.2020 | 27.937 | 6.3 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Гавриловская | I_VLE-00059-060 | 1974 | 40.98 | 0.46 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Гавриловская | 0.92 | 16.12.2020 | 36.8 | 2.412 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Пенкино | I_VLE-00059-061 | 1976 | 42.18 | 2.93 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Пенкино | 2.22 | 16.12.2020 | 35.238 | 5.242 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Сунгирь | I_VLE-00059-062 | 1982 | 51.29 | 1.99 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/6 кВ Сунгирь | 14.65 | 16.12.2020 | 58.6 | 20.52 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Собинка | I_VLE-00059-063 | 1988 | 43.16 | 3.34 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Собинка | 5.21 | 16.12.2020 | 32.563 | 6.636 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Павловская | I_VLE-00059-064 | 1974 | 44.85 | 9.05 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Павловская | 3.56 | 16.12.2020 | 56.508 | 5.159 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Лесная | I_VLE-00059-065 | 1976 | 42.18 | 2.93 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Лесная | 10.05 | 16.12.2020 | 159.524 | 11.736 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Мошок | I_VLE-00059-066 | 1974 | 45.07 | 2.29 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Мошок | 1.11 | 16.12.2020 | 27.75 | 4.242 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Печуга | I_VLE-00059-067 | 1988 | 54.52 | 2.72 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Печуга | 0.79 | 16.12.2020 | 31.6 | 1.706 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Демидово | I_VLE-00059-068 | 1981 | 53.34 | 4.21 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Демидово | 1.16 | 16.12.2020 | 72.5 | 1.76 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Воровский | I_VLE-00059-069 | 1977 | 49.69 | 7.57 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Воровского | 1.25 | 16.12.2020 | 50 | 1.8 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Золотково | I_VLE-00059-070 | 1980 | 50.46 | 0.001 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Золотково | 1.5 | 16.12.2020 | 37.5 | 4.242 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Искра | I_VLE-00059-071 | 1987 | 47.97 | 10.56 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Искра | 2.73 | 16.12.2020 | 109.2 | 3.3 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Красное Пламя | I_VLE-00059-072 | 1990 | 66.43 | 2.85 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Красное Пламя | 2.82 | 16.12.2020 | 112.8 | 2.16 | 5.7 | 5.7 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Мячково | I_VLE-00059-073 | 1958 | 43.78 | 5.89 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Мячково | 1.13 | 16.12.2020 | 113 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Кольчугино | I_VLE-00059-074 | 1936 | 47.82 | 18.46 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Кольчугино | 27.38 | 16.12.2020 | 42.123 | 33.996 | 105 | 105 | 65 | 65 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Дубки | I_VLE-00059-075 | 1978 | 52.22 | 10.02 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Дубки | 0.86 | 16.12.2020 | 53.75 | 1.241 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Ильинская | I_VLE-00059-076 | 1975 | 43.25 | 5.01 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Ильинская | 2.06 | 16.12.2020 | 32.698 | 2.648 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Жердево | I_VLE-00059-077 | 1990 | 44.73 | 13.91 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Жердево | 2.36 | 16.12.2020 | 94.4 | 2.5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Новобусино | I_VLE-00059-078 | 1992 | 50.14 | 5.31 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Новобусино | 0.41 | 16.12.2020 | 25.625 | 1.109 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Мелехово | I_VLE-00059-079 | 1977 | 63.89 | 3.26 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Мелехово | 12.93 | 16.12.2020 | 80.813 | 12.113 | 41 | 41 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Гороховец | I_VLE-00059-080 | 1961 | 57.72 | 7.03 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Гороховец | 21.4 | 16.12.2020 | 53.5 | 27.389 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Булатниково | I_VLE-00059-081 | 1977 | 53.25 | 5.01 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Булатниково | 2.27 | 16.12.2020 | 36.032 | 2.648 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Ждановская | I_VLE-00059-082 | 1965 | 50.97 | 1.91 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Ждановская | 14.7 | 16.12.2020 | 73.5 | 19.52 | 60 | 60 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Орловская | I_VLE-00059-083 | 1968 | 54.88 | 1.48 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Орловская | 9.14 | 16.12.2020 | 22.85 | 13.416 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Фанерная | I_VLE-00059-084 | 1980 | 52.59 | 0.76 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Фанерная | 9.2 | 16.12.2020 | 57.5 | 10.464 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Муром | I_VLE-00059-085 | 1934 | 51.3 | 75.21 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Муром | 24.38 | 16.12.2020 | 60.95 | 40 | 71.5 | 71.5 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Вербовская | I_VLE-00059-086 | 1968 | 54.88 | 1.48 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Вербовская | 7.04 | 16.12.2020 | 17.6 | 8.4 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Фурсово | I_VLE-00059-087 | 1973 | 53.25 | 5.01 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Фурсово | 1.4 | 16.12.2020 | 22.222 | 2.648 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Копнино | I_VLE-00059-088 | 1977 | 53.25 | 5.01 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Копнино | 2.15 | 16.12.2020 | 34.127 | 2.648 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Сойма | I_VLE-00059-089 | 1973 | 52.06 | 5.92 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Сойма | 0.88 | 16.12.2020 | 55 | 2.458 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Второво | I_VLE-00059-090 | 1994 | 62.43 | 0.92 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Второво | 0.67 | 16.12.2020 | 26.8 | 1.281 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Горки | I_VLE-00059-091 | 1973 | 52.06 | 5.92 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Горки | 0.58 | 16.12.2020 | 36.25 | 2.458 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Садовая | I_VLE-00059-092 | 1975 | 60.72 | 4.84 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Садовая | 2.55 | 16.12.2020 | 25.5 | 6.124 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Вышманово | I_VLE-00059-093 | 1986 | 63.57 | 9.99 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Вышманово | 0.87 | 16.12.2020 | 54.375 | 1.192 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Полевая | I_VLE-00059-094 | 1973 | 52.06 | 5.92 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Полевая | 1.55 | 16.12.2020 | 96.875 | 2.458 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Симаково | I_VLE-00059-095 | 1969 | 55.57 | 0.33 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Симаково | 0.7 | 16.12.2020 | 28 | 1.388 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Лучинская | I_VLE-00059-096 | 1994 | 51.68 | 10.04 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Лучинская | 0.58 | 16.12.2020 | 14.5 | 0.18 | 4 | 4 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Володарского | I_VLE-00059-097 | 1987 | 64.82 | 3.89 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Володарского | 0.88 | 16.12.2020 | 22 | 1.283 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Великодворье | I_VLE-00059-098 | 1986 | 59.87 | 12.88 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Великодворье | 4.78 | 16.12.2020 | 47.8 | 5.54 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Курлово | I_VLE-00059-099 | 1958 | 59.51 | 10.01 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Курлово | 1.92 | 16.12.2020 | 18.641 | 2.232 | 16.6 | 16.6 | 10.3 | 10.3 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Анопино | I_VLE-00059-100 | 1973 | 52.06 | 5.92 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ Анопино | 0.8 | 16.12.2020 | 50 | 3.924 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Ю-Польская | I_VLE-00059-101 | 1962 | 54.54 | 80.39 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Юрьев-Польская | 16.15 | 16.12.2020 | 64.6 | 22.342 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Бавлены | I_VLE-00059-102 | 1986 | 62.2 | 3.47 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Бавлены | 3.27 | 16.12.2020 | 32.7 | 4.601 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Небылое | I_VLE-00059-103 | 1980 | 62.08 | 42.87 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Небылое | 5.22 | 16.12.2020 | 52.2 | 7.849 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Авдотьино | I_VLE-00059-104 | 1973 | 52.06 | 5.92 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Авдотьино | 0.66 | 16.12.2020 | 41.25 | 2.458 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Сима | I_VLE-00059-105 | 1961 | 61.32 | 18.38 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Сима | 2.35 | 16.12.2020 | 94 | 3.048 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Энтузиаст | I_VLE-00059-106 | 1973 | 52.06 | 5.92 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Энтузиаст | 1.26 | 16.12.2020 | 78.75 | 2.458 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Луговая-5 | I_VLE-00059-107 | 1969 | 53.54 | 0.01 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Луговая-5 | 0.1 | 16.12.2020 | 10 | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Искра | I_VLE-00059-108 | 1987 | 57.97 | 10.56 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Искра | 2.73 | 16.12.2020 | 109.2 | 3.3 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | + | -
1.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ВОЛС ПС 110 кВ Юрьев-Польская-ПС 35 кВ-Небылое-ПС 35 кВ Гавриловская-ПС 35 кВ Суздаль (72,4 км) | J_VLE-00060-003 | 1962 | 54.54 | 80.39 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Юрьев-Польская | 16.15 | 16.12.2020 | 64.6 | 22.342 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Организация каналов связи и передачи данных в РДУ в соответствии с утвержденной программой Модернизации ССПИ | + | -
1.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ВОЛС ПС 110 кВ Красный Октябрь-ПС 35 кВ-Селиваново-ПС 35 кВ Борисовская-ПС 35 кВ Стрелочная (100,74 км) | J_VLE-00060-004 | 1963 | 48.66 | 5.64 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Красный Октябрь | 3.38 | 16.12.2020 | 53.651 | 6.3 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Организация каналов связи и передачи данных в РДУ в соответствии с утвержденной программой Модернизации ССПИ | + | -
1.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ВОЛС ПС 110 кВ Базовая - ПС 110 кВ Ундол (38,98 км) | J_VLE-00060-006 | 1985 | 35.9 | 1.61 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Базовая | 12.06 | 16.12.2020 | 75.375 | 16 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Организация каналов связи и передачи данных в РДУ в соответствии с утвержденной программой Модернизации ССПИ | + | -
1.2.1.2 | Организация телеуправления на ПС 35-110 кВ | J_VLE-00060-011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Модернизация сетей диспетчерской связи для приведения ее к целевой модели оперативного управления энергосистемой | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция здания ОПУ ПС-110кВ Гороховец | G_VLE-00064-101 | 1961 | 56.12 | 2.13 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Гороховец | 21.4 | 16.12.2020 | 53.5 | 27.389 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение санитарно-бытовых условий труда персонала согласно требований | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ОРУ 110 кВ ПС 110 Гусь-Хрустальный с заменой 2 МВ 110кВ на ЭВ 110кВ (2 шт.) | G_VLE-00099-000 | 1953 | 43.49 | 20.14 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110/35/6 кВ Гусь | 19.61 | 16.12.2020 | 27.427 | 40 | 111.5 | 111.5 | 71.5 | 71.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Акт технического освидетельствования от 27.04.2016 | + | -
1.2.1.2 | Модернизация ОРУ 110кВ ПС 110 кВ Тракторная с заменой 4 МВ 110кВ на ЭВ 110кВ и 12ТТ (4 шт.) | G_VLE-00100-000 | 1967 | 46.74 | 0.79 | 2012 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110/6 кВ Тракторная | 32.21 | 16.12.2020 | 45.049 | 36.612 | 111.5 | 111.5 | 71.5 | 71.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Акт технического освидетельствания от 17.09.2015 П | + | -
1.2.1.2 | Модернизация ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Орловская с заменой 2 ОД, КЗ 110кВ на ЭВ 110кВ (2 шт.) | G_VLE-00104-000 | 1968 | 46.17 | 1.48 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Орловская | 9.14 | 16.12.2020 | 22.85 | 13.416 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Акт технического освидетельствания от21.09.2015 ПО | + | -
1.2.1.2 | Модернизация ЗРУ 6 кВ ПС 110 кВ Гороховец с заменой ячеек 6кВ (27 шт.) | G_VLE-00106-000 | 1961 | 52.92 | 7.03 | 2013 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Гороховец | 21.4 | 16.12.2020 | 53.5 | 27.389 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Акт технического освидетельствания от 21.04.2015 П | + | -
1.2.1.2 | Модернизация ОРУ 10 кВ ПС 110 кВ Заводская с заменой 44 КРУН 10кВ (44 шт.) | G_VLE-00107-000 | 1962 | 43.84 | 3.47 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Заводская | 12.84 | 16.12.2020 | 51.36 | 12.613 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Акт технического освидетельствания от 14.09.2015 П | + | -
1.2.1.2 | Модернизация ОРУ 10 кВ ПС 110 кВ Тракторная с заменой 6 МВ 6кВ на ВВ 6кВ (6 шт.) | G_VLE-00108-000 | 1967 | 32.2 | 0.79 | 2013 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Тракторная | 32.21 | 16.12.2020 | 45.049 | 36.612 | 111.5 | 111.5 | 71.5 | 71.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Акт технического освидетельствания от 11.07.2017 | + | -
1.2.1.2 | Модернизация КТП 10/0,4 кВ №204 (250 кВА) и №140 (250 кВА) ф.1002 ПС Татарово с заменой трансформаторов по техсостоянию, Муромский р-н (трансформаторная мощность 0,5 МВА) | I_VLE-20046-014 | 1987 | 72.31 | 0.96881 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП 204 ф. 1002 ПС Татарово | 0.5 | 16.12.2020 | 100 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №167 (160 кВА) и №166 (63 кВА) ф.1002 ПС Татарово с заменой трансформаторов по техсостоянию, Муромский р-н (трансформаторная мощность 0,223 МВА) | J_VLE-20046-025 | 1960 | 75.89 | 1.1326 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП 166 ф. 1002 ПС Татарово | 0.2 | 16.12.2020 | 100 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Повышение наблюдаемости сети 6-10кВ (установка ИКЗ с разъединителями и контролеров)(155 шт.) | I_VLE-00014-200 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Быстрое определение поврежденного участка, сокращение времени поиска поврежденного участка ВЛ на 0.5 часа | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1002 ПС Татарово с заменой опор (143 шт) и провода Муромский р-н (20,815 км) | G_VLE-00046-014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.1002 от ПС Татарово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №105 ПС 110/35/10 Кр.Октябрь с заменой опор (155 шт.) и провода Александровский р-н (9,399км) | G_VLE-00046-023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.105 ПС Кр.Октябрь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1002 ПС Татарово с заменой опор (228 шт.) и провода Муромский р-н (20,752 км) | G_VLE-00046-025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС Татарово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ №604 ПС 35/6 Балымотиха с заменой опор (425 шт.) и провода Вязниковский р-н (6,5 км) | G_VLE-00046-026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6 кВ ф.604 от ПС Балымотиха | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ №605 ПС Фролищи с заменой опор (239 шт.) и провода Ковровский р-н (17,873км) | G_VLE-00046-027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6 кВ ф.605 от ПС Фролищи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-1007 ПС Пенкино за ЛР-56 Камешковский район (8,42 км) | L_VLE-00046-029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-1007 ПС Пенкино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1010 ПС 35/10 Старая Деревня с заменой опор (118 шт) и провода Ковровский р-н (8,8км) | G_VLE-00046-036 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.1010 ПС Старая Деревня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1007 ПС 35/10 Фурсово с заменой опор (134 шт) и провода Меленковский р-н (10км) | G_VLE-00046-037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.1007 от ПС Фурсово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-1004 ПС Берково за ЛР-169 Камешковский район (8,96 км) | L_VLE-00046-039 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-1004 ПС Берково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1005 ПС 35/10 Энтузиаст с заменой опор (67 шт) и провода Юрьев-Польский р-н (5км) | G_VLE-00046-046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.1005 ПС Энтузиаст | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1005 ПС 35/10 Новобусино с заменой опор (54 шт) и провода Кольчугинский р-н (4км) | G_VLE-00046-056 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.1005 ПС Новобусино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1005 ПС 110/35/10 Макарово с заменой опор (94 шт) и провода Кольчугинский р-н (7км) | G_VLE-00046-057 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.1005 ПС Макарово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1004 ПС 35/10 Дубки с заменой опор (94 шт) и провода Кольчугинский р-н (7км) | G_VLE-00046-066 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.1004 ПС Дубки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1001 ПС 35/10 Мячково с заменой опор (160 шт) и провода Александровский р-н (12км) | G_VLE-00046-086 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.1001 ПС Мячково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1008 ПС 110 Киржач с заменой опор (80 шт) и провода Киржачский р-н (6км) | G_VLE-00046-087 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.1008 ПС Киржач | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1002 ПС 35/10 Красное Пламя с заменой опор (14 шт) и провода Александровский р-н (1км) | G_VLE-00046-096 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС Красное Пламя | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1007 ПС 110/10 Пенкино с заменой опор (76 шт) и провода Камешковский р-н (5,64км) | G_VLE-00046-097 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.1007 ПС Пенкино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №101 ПС 110/35/10 Судогда с заменой опор (174 шт) и провода Судогодский р-н (13км) | G_VLE-00046-107 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.101 ПС Судогда | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1005 ПС 35/10 Володарского с заменой опор (147 шт) и провода Камешковский р-н (11км) | G_VLE-00046-117 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.1005 ПС Володарского | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-1004 ПС Годуново Александровский р-н Александровский район (20 км) | L_VLE-00046-119 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-1004 ПС Годуново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1002 ПС 110/10 Павловская с заменой опор (94 шт) и провода Суздальский р-н (7км) | G_VLE-00046-126 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС Павловская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1011 ПС 35/10 Новая Быковка с заменой опор (307 шт) и провода Камешковский р-н (23км) | G_VLE-00046-136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.1011 ПС Новая Быковка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1002 ПС 35 кВ Горки протяженность Камешковский р-н (2,4км) | G_VLE-00046-146 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.1005 ПС Пенкино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №110 ПС 110/10 Городская с заменой опор (46 шт) и провода Петушинский р-н (3,431км) | G_VLE-00046-185 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.110 ПС Городская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1004 ПС 110/35/10 Н.Мезиново кольцо с ВЛ 1008 ПС Ильичев с заменой опор (107 шт) и провода Гусь-Хрустальный р-н (8км) | G_VLE-00046-186 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.1004 ПС Н.Мезиново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | РеконструкцияКЛ10 кВ №1015 ПС Нечаевская с заменой опор (7 шт) и провода Гусь-Хрустальный р-н (0,5км) | G_VLE-00046-187 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КЛ 10 кВ ф.1015 ПС Нечаевская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | РеконструкцияКЛ10 кВ №1002 ПС Нечаевская с заменой опор (7 шт) и провода Гусь-Хрустальный р-н (0,5км) | G_VLE-00046-197 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КЛ 10 кВ ф.1002 ПС Нечаевская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1004 ПС 35/10 Пролетарская с заменой опор (134 шт) и провода Вязниковский р-н (10км) | G_VLE-00046-205 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.1004 ПС Пролетарская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1001 ПС 35/10 Демидово с заменой опор (107 шт) и провода Гусь-Хрустальный р-н (8км) | G_VLE-00046-207 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.1001 ПС Демидово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 1001 ПС 35 кВ Фоминки Гороховецкий р-н (3,5 км) | K_VLE-00046-225 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф. 1001 ПС 35 кВ Фоминки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1006 ПС 35/10 Пролетарская с заменой опор (227 шт) и провода Вязниковский р-н (17км) | G_VLE-00046-227 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.1006 Пролетарская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 1001 ПС Ильинская Кольчугинский р-н (0,4 км) (хозспособ) | L_VLE-00046-235 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф. 1001 ПС Ильинская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф. 609 ПС 110 кВ Боголюбово до с. Суворотское Суздальского р-на (протяженность 1,7 км) | K_VLE-00046-367 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ ф. 609 ПС 110 кВ Боголюбово до с. Суворотское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 1004 ПС 35 кВ Вышманово через д. Федурново, до с. Михеево Собинского р-на (протяженность 1,55 км) | K_VLE-00046-387 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф. 1004 ПС 35 кВ Вышманово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Старково Гусь-Хрустальный район (3,2 км) | G_VLE-00049-016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Старково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 08.10.2014. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Воспушка Петушинский район (9,1 км) | G_VLE-00049-017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Воспушка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 12.08.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Тюрвищи Гусь-Хрустальный район (2,8 км) | G_VLE-00049-026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Тюрвищи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 22.06.2012. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Корчагино Собинский район (5,5 км) | G_VLE-00049-027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Корчагино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 23.06.2015. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Василево Гусь-Хрустальный район (5,2 км) | G_VLE-00049-036 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Василево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 02.10.2014. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Фролиха Собинский район (1,11 км) | G_VLE-00049-037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Фролиха | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 12.08.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Коверлево Собинский район (1,96 км) | G_VLE-00049-044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Коверлево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования б/н от 12.05.2015. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Даниловка Судогодский район (1,866 км) | G_VLE-00049-047 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Даниловка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 23.06.2015. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Аксеново Гусь-Хрустальный район (1,6 км) | G_VLE-00049-056 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Аксеново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 19.05.2015. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Вареж Муромский район (2,27 км) | G_VLE-00049-076 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Вареж | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 23.06.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Ильино Гусь-Хрустальный район (4,7 км) | G_VLE-00049-077 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Ильино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 15.06.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Финеево Киржачский район ( 2,685 км) | G_VLE-00049-085 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Финеево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 15.07.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Денятино Меленковский район (2,24 км) | G_VLE-00049-086 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Денятино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 07.06.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Немцово Суздальский район (0,45 км) | G_VLE-00049-096 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Немцово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от12.08.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ п. Бутылицы Меленковский район (15 км) | G_VLE-00049-097 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ п. Бутылицы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 13.08.2015. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Кашино Александровский район ( 1,634 км) | G_VLE-00049-105 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Кашино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 17.06.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Лемешки Суздальский район (0,4 км) | G_VLE-00049-106 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с. Лемешки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики Акт технического освидетельствования от 21.04.2015. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ п. Паустово Вязниковский район (23,6 км) | G_VLE-00049-107 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ п. Паустово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от19.05.2015. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Калинино Александровский район (1,826 км) | G_VLE-00049-115 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Калинино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 17.06.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Павловское Суздальский район (0,4 км) | G_VLE-00049-116 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с. Павловское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 21.04.2015. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Таратино Александровский район (1,826 км) | G_VLE-00049-125 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Таратино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 17.06.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Цибеево Суздальский район (0,4 км) | G_VLE-00049-126 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с. Цибеево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 12.08.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Полиносово Александровский район (2,83 км) | G_VLE-00049-127 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Полиносово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики Акт технического освидетельствования от19.05.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Порецкое Суздальский район (0,92 км) | G_VLE-00049-136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с. Порецкое | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 12.08.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода п.Городищи Петушинский район (2,09 км) | G_VLE-00049-137 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ п.Городищи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 25.08.2014. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Данилково Александровский район (1,826 км) | G_VLE-00049-145 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Данилково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 07.06.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Ликиброво Петушинский район (2,8 км) | G_VLE-00049-147 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Ликиброво | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 25.08.2014. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Молодино Петушинский район (3,2 км) | G_VLE-00049-157 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Молодино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 12.08.2016 | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Коршуниха Вязниковский район (0,821 км) | G_VLE-00049-164 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Коршуниха | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики Акт технического освидетельствования б/н от 19.05.2015. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Мичурино Судогодский район (2,5 км) | G_VLE-00049-166 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Мичурино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 12.08.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Крутово Петушинский район (2,64 км) | G_VLE-00049-167 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Крутово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 25.08.2014. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Киржач Петушинский район (3,6 км) | G_VLE-00049-177 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Киржач | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики Акт технического освидетельствования от 20.07.2015. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Поречье Александровский район (2,608 км) | G_VLE-00049-185 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Поречье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 12.07.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Афанасово Александровский район (1,826 км) | G_VLE-00049-195 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Афанасово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 17.06.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Сабельское Александровский район (1,92 км) | G_VLE-00049-196 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с. Сабельское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 17.06.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Вошилово Собинский район (2,7 км) | G_VLE-00049-197 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Вошилово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 20.07.2015. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Илькино Ю-Польский район (0,4 км) | G_VLE-00049-206 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Илькино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 15.07.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Ирково Александровский район ( 0,932 км) | G_VLE-00049-215 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Ирково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 12.07.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Алабухино Александровский район (1,174 км) | G_VLE-00049-225 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Алабухино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 12.07.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Еросово Собинский район (1,65 км) | G_VLE-00049-227 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Еросово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 23.06.2015 | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Горки Ю-Польский район ( 2,895 км) | G_VLE-00049-235 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с. Горки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 17.06.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Подолец Ю-Польский район (1,9 км) | G_VLE-00049-236 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с. Подолец | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 17.06.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода п. Ундольский Собинский район (1,65 км) | G_VLE-00049-237 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ п.Ундольский | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 23.06.2015 | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ п/с Струнино Александровский район ( 1,577 км) | G_VLE-00049-245 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ п/с Струнино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Косинское Ю-Польский район (4,9 км) | G_VLE-00049-246 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с. Косинское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 17.06.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Башево Судогодский район (1,1 км) | G_VLE-00049-247 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Башево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 20.07.2015 | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Сосновый Бор Ю-Польский район (2,8 км) | G_VLE-00049-256 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с. Сосновый Бор | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 17.06.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Высоково Судогодский район (2,75 км) | G_VLE-00049-257 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Высоково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 12.08.2016 | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Кадыево Судогодский район (1,65 км) | G_VLE-00049-267 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Кадыево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 20.07.2015 | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Бродники Вязниковский район (1,304 км) | G_VLE-00049-275 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Бродники | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от19.05.2015. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Небылое Ю-Польский район (6,4 км) | G_VLE-00049-276 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с. Небылое | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 17.06.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Луньково Судогодский район (1,65 км) | G_VLE-00049-277 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Луньково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики Акт технического освидетельствования от 20.07.2015 | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Сергейцево Ковровский район ( 1,404 км) | G_VLE-00049-285 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Сергейцево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 28.06.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ п. Первомайский Ковровский район ( 2,022 км) | G_VLE-00049-295 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ п. Первомайский | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 28.06.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Сваино Ю-Польский район (2,9 км) | G_VLE-00049-296 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с. Сваино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 17.06.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода с.Сновицы Суздальский район (4,4 км) | G_VLE-00049-307 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с.Сновицы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 21.04.2015. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Круглово Гороховецкий район (1,838 км) | G_VLE-00049-314 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Круглово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 19.07.2014. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ п. Великово Гороховецкий район (2 км) | G_VLE-00049-315 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ п. Великово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ п. Энтузиаст Ю-Польский район (2,9 км) | G_VLE-00049-316 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ п. Энтузиаст | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 07.06.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ п. Галицы Гороховецкий район (8,828 км) | G_VLE-00049-325 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ п. Галицы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 19.07.2014. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. М-Лучинское Ю-Польский район (4,1 км) | G_VLE-00049-326 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с. М-Лучинское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 05.07.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода с.Подберезье Суздальский район (1,5 км) | G_VLE-00049-327 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с.Подберезье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики Акт технического освидетельствования от 21.04.2015. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Подолец Ю-Польский район (3,4 км) | G_VLE-00049-336 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с. Подолец | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от15.07.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Варварино Ю-Польский район (2,72 км) | G_VLE-00049-346 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с. Варварино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от17.07.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода с. Торчино Суздальский район (2,86 км) | G_VLE-00049-347 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с.Торчино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 21.04.2015. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Фоминки Гороховецкий район (4,805 км) | G_VLE-00049-355 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с. Фоминки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 19.07.2014. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Шадрино Ю-Польский район (1,76 км) | G_VLE-00049-356 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Шадрино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики Акт технического освидетельствования от 15.07.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Семьинское Ю-Польский район (3,4 км) | G_VLE-00049-366 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с. Семьинское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 17.06.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Кипрево Киржачский район ( 0,927 км) | G_VLE-00049-374 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Кипрево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 15.07.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Напутново Петушинский район (1,3 км) | G_VLE-00049-377 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Напутново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 20.07.2015. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Ополье Ю-Польский район (2,3 км) | G_VLE-00049-386 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с. Ополье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 17.06.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Неугодово Петушинский район (1,6 км) | G_VLE-00049-387 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Неугодово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 20.07.2015. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Огинцево Петушинский район (1,7 км) | G_VLE-00049-397 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Огинцево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 20.07.2015. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Ополье Ю-Польский район ( 1,543 км) | G_VLE-00049-405 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с. Ополье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ п. Чулково Гороховецкий район (4,4 км) | G_VLE-00049-406 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ п. Чулково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 17.06.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д.Тетерино Собинский район (2,2 км) | G_VLE-00049-407 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Тетерино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики Акт технического освидетельствования от 23.06.2015 | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Беречино Кольчугинский район ( 1,923 км) | G_VLE-00049-415 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с. Беречино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 15.07.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ п. Пролетарский Гороховецкий район (2,1 км) | G_VLE-00049-416 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ п. Пролетарский | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 19.07.2014. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д.Бурыкино Собинский район (2,1 км) | G_VLE-00049-417 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Бурыкино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 23.06.2015 | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ п. Новлянка Селивановский район ( 2,534 км) | G_VLE-00049-425 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ п. Новлянка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Митины Деревеньки Вязниковский район (1,304 км) | G_VLE-00049-435 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Митины Деревеньки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 19.05.2015. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ п. Чулково Гороховецкий район (1,875 км) | G_VLE-00049-436 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ п. Чулково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 07.06.2016 | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д.Гонобилово Судогодский район (1,3 км) | G_VLE-00049-437 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Гонобилово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 12.07.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Новоселка Вязниковский район (6,463 км) | G_VLE-00049-445 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Новоселка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 19.05.2015. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ п. Гашкино Гороховецкий район (1 км) | G_VLE-00049-446 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ п. Гашкино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики Акт технического освидетельствования от 19.07.2014. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Софряки Гороховецкий район (1,075 км) | G_VLE-00049-456 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Софряки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики Акт технического освидетельствования от 19.07.2014. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Брыкино Судогодский район (1,1 км) | G_VLE-00049-457 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Брыкино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 12.07.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода с. Старый Двор Суздальский район (2,5 км) | G_VLE-00049-467 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с.Старый Двор | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 21.04.2015. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Фоминки Гороховецкий район (6,742 км) | G_VLE-00049-475 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с. Фоминки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 19.07.2014. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Слободищи Гороховецкий район (2,48 км) | G_VLE-00049-476 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Слободищи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 19.07.2014. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода с. Андреевское Ю-Польский район (2,5 км) | G_VLE-00049-477 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с.Андреевское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 17.06.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Крутово Гороховецкий район (2,8 км) | G_VLE-00049-486 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Крутово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 19.07.2014. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода с. Никульское Ю-Польский район (2,4 км) | G_VLE-00049-487 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с.Никульское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 17.06.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Отводново Гороховецкий район (2,44 км) | G_VLE-00049-506 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Отводново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики Акт технического освидетельствования от 19.07.2014. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Новишки Гороховецкий район (2,4 км) | G_VLE-00049-516 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Новишки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 19.07.2014. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Новосёлово Киржачский район (1,96 км) | G_VLE-00049-524 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Новосёлово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 17.06.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Васильчиково Гороховецкий район (1,8 км) | G_VLE-00049-526 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Васильчиково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики Акт технического освидетельствования от 19.07.2014. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Якутино Гороховецкий район (1,72 км) | G_VLE-00049-556 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Якутино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики Акт технического освидетельствования от 07.06.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Чулково Гороховецкий район (8,24 км) | G_VLE-00049-566 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Чулково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 07.06.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Березницы Гороховецкий район (1,28 км) | G_VLE-00049-576 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Березницы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 19.07.2014. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Скрипино от КТП №168,203,269 Меленковский район (6,49 км) | G_VLE-00049-586 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Скрипино от КТП №168,203,269 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 03.08.2015. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Ясная Поляна Александровский район (1,838 км) | G_VLE-00049-594 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Ясная Поляна | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики Акт технического освидетельствования от 12.07.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Папулино от КТП№158,157,159 Меленковский район (6 км) | G_VLE-00049-595 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Папулино от КТП№158,157,159 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 03.08.2015. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Усад Меленковский район (7,15 км) | G_VLE-00049-596 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Усад | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 03.08.2015. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Крутцы Меленковский район (6,248 км) | G_VLE-00049-606 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Крутцы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 03.08.2015. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Максимово Меленковский район (11,44 км) | G_VLE-00049-626 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Максимово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 03.08.2015. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Лехтово от КТП № 1, 2, 291 Меленковский район (6,93 км) | G_VLE-00049-635 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Лехтово от КТП № 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 03.08.2015. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода ст. Мстёра Вязниковский район (3,755 км) | G_VLE-00049-636 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ ст. Мстёра | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 19.05.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода п. Мстёра Вязниковский район (6,611 км) | G_VLE-00049-656 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ п. Мстёра | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 19.05.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП №164 д. Надеждино Селивановский район (1,87 км) | G_VLE-00049-666 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от КТП №164 д. Надеждино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 25.04.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП № 16 д. Надеждино Селивановский район (1,892 км) | G_VLE-00049-676 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 16 д. Надеждино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 25.04.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Толстиково от КТП № 83, 84, 176, 256 Меленковский район (7,66 км) | G_VLE-00049-685 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Толстиково от КТП № 83 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 03.08.2015. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП № 113 п. Новый Ф №4 Ковровский район (1,3 км) | G_VLE-00049-695 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 113 п.Новый Ф №4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 28.06.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП 239 с. Крутово Ф№1 Ковровский район ( 1,414 км) | G_VLE-00049-705 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от КТП 239 с. Крутово Ф№1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 28.06.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП 14 с. Маринино Ф № 1,2 Ковровский район (2,6 км) | G_VLE-00049-715 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от КТП 14 с. Маринино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 28.06.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП №53 д. Высоково Селивановский район (3,74 км) | G_VLE-00049-716 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от КТП №53 д. Высоково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 25.04.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода ст. Сарыево Вязниковский район (3,59 км) | G_VLE-00049-725 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ ст. Сарыево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП № 114 с. Малышево Селивановский район (2,97 км) | G_VLE-00049-726 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 114 с. Малышево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 25.04.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Жарцы Вязниковский район (1,05 км) | G_VLE-00049-735 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Жарцы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 31.06.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП № 195 п. Костенец Селивановский район (2,629 км) | G_VLE-00049-736 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 195 п. Костенец | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики Акт технического освидетельствования от 25.04.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от ЗТП № 194 п. Костенец Селивановский район (2,827 км) | G_VLE-00049-746 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП № 194 п. Костенец | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 25.04.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Ям Вязниковский район ( 2,227 км) | G_VLE-00049-755 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Ям | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 19.05.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода п Никологоры Вязниковский район (4,831 км) | G_VLE-00049-765 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ п Никологоры | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 19.05.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП №54 д. Высоково Селивановский район ( 1,277 км) | G_VLE-00049-775 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от КТП №54 д. Высоково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 25.04.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Спасское Собинский район (2,86 км) | G_VLE-00049-776 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Спасское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 23.06.2015. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП №98 д. Высоково Селивановский район ( 0,515 км) | G_VLE-00049-785 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от КТП №98 д. Высоково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 25.04.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Буланово Собинский район (2,5 км) | G_VLE-00049-794 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Буланово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики Акт технического освидетельствования от 20.07.2015. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП № 112 с. Малышево Селивановский район ( 1,483 км) | G_VLE-00049-795 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 112 с. Малышево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 25.04.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Дмитриково Камешковский район (2,75 км) | G_VLE-00049-796 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Дмитриково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 23.06.2015. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Артюшино Собинский район (1,7 км) | G_VLE-00049-804 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Артюшино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 20.07.2015. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП № 163 с. Малышево Селивановский район ( 1,615 км) | G_VLE-00049-805 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 163 с. Малышево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 25.04.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП № 142 с. Малышево Селивановский район ( 1,861 км) | G_VLE-00049-815 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 142 с. Малышево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 12.07.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода с. Санино Петушинский район (2,31 км) | G_VLE-00049-826 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с.Санино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики Акт технического освидетельствования от 23.06.2015. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Бурыкино Собинский район (2,3 км) | G_VLE-00049-834 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Бурыкино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 12.05.2015. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Бухолово Собинский район (2,1 км) | G_VLE-00049-835 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Бухолово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 19.07.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода с. Ратмирово Собинский район (4,2 км) | G_VLE-00049-844 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с.Ратмирово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики Акт технического освидетельствования от 12.05.2015. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Захарино Собинский район (1,9 км) | G_VLE-00049-845 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Захарино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 19.05.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Пекша Петушинский район (2,09 км) | G_VLE-00049-846 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Пекша | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 23.06.2015. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Таратинка Собинский район (1,9 км) | G_VLE-00049-854 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Таратинка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 20.07.2015. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП-279 в д. Алепино Собинского района (2,26 км) | G_VLE-00049-855 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от КТП-279 в д. Алепино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики Акт технического освидетельствования от 12.07.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП-184 в д. Головино Собинского района (1,7 км) | G_VLE-00049-865 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от КТП-184 в д. Головино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики Акт технического освидетельствования от 12.08.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП-170 в д. Б. Острова Собинского района (2,077 км) | G_VLE-00049-885 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от КТП-170 в д. Б.Острова | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 12.08.2016. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Глубоково Петушинский район (1,54 км) | G_VLE-00049-886 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Глубоково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 12.08.2016 | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП-182 в д. Кузнецы Собинского района (0,92 км) | G_VLE-00049-926 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от КТП-182 в д. Кузнецы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 23.06.2015. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода п. Стёпанцево Вязниковского района. (3,35 км) | G_VLE-00049-936 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ п. Стёпанцево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования от 19.05.2015. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ПС Юрьев-Польская с. Красное Юрьев-Польский р-н (0,4 км) (хозспособ) | L_VLE-00049-945 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ ПС Юрьев-Польская с. Красное Юрьев-Польский р-н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП №34 д.Лучки Юрьев-Польский р-н(0,1 км) (хозспособ) | L_VLE-00049-946 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от КТП №34 д.Лучки Юрьев-Польский р-н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Лухтоново Юрьев-Польский р-н (0,2 км) (хозспособ) | L_VLE-00049-955 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Лухтоново Юрьев-Польский р-н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Маренкино Александровский р-н(0,6 км) (хозспособ) | L_VLE-00049-956 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Маренкино Александровский р-н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Песьяне Киржачский р-н (1,2 км) | L_VLE-00049-965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Песьяне Киржачский р-н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Байгуши Судогодский р-н (0,4 км) (хозспособ) | L_VLE-00049-966 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Байгуши Судогодский р-н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Кипрево Киржачский р-н (4,5 км) | L_VLE-00049-975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Кипрево Киржачский р-н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Марково Юрьев-Польский р-н (0,4 км) (хозспособ) | L_VLE-00049-976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Марково Юрьев-Польский р-н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Дроздово Юрьев-Польский р-н (0,15 км) (хозспособ) | L_VLE-00049-986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Дроздово Юрьев-Польский р-н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | + | -
1.2.2.1 | Техперевооружение ВЛ 110 с выносом (ВЛ 110 кВ Городская 1,2; ВЛ 110 кВ Н.Александрово 1,2; ВЛ 110 кВ Окружная 1,2; ВЛ 110 кВ Районная 1,2; ВЛ 110 кВ Районная-Западная 1,2 цепь; ВЛ 110кВ Районная-Пенкино, Боголюбово; ВЛ 110кВ Городская 3; ВЛ 110 кВ Суздальская 1,2; ВЛ 110 кВ Тракторная 1,2) (протяженность 4,65 км) по дог. оказания доп. услуг №331024796 от 16.09.2020 (Заявитель - ПАО "ФСК ЕЭС"-МЭС Центра) | J_VLE-00119-003 | 1958 | 96.45 | 2.3479 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Городская 1,2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Оказания дополнительных услуг по договору от 29.09.18 № 331010023 с ПАО "ФСК ЕЭС"-МЭС Центра | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ с выносом (ВЛ 110 кВ Покров – Усад ,ВЛ 110 кВ Базовая – Покров,ВЛ 110 кВ Петушки – Покров,ВЛ 110 кВ Владимирская – Ворша с отпайками, ВЛ 110 кВ Владимирская – Ундол с отпайками,ВЛ 110 кВ Владимирская – Базовая,ВЛ 110 кВ Гусь-Судогда,ВЛ 110 кВ Стрелочная-Борисовская протяженностью 5,265 км по дог. оказания доп. услуг (Заявитель - ГК «Автодор» ( № 331027676 от 22.12.2020 г.) | L_VLE-00119-004 | 1963 | 100 | 2.2572 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Покров – Усад Стрелочная-Борисовская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение договора оказания доп. услуг г (Заявитель - ГК «Автодор» ( № 331027676 от 22.12.2020 г.) | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ с выносом (ВЛ 35 кВ Усад-Городская, наименование объекта основных средств: ВЛ-35 кВ Усад-Городская,ВЛ 35 кВ Костино-Кибирёво,ВЛ 35 кВ Базовая-Караваево,ВЛ 35 кВ Бараки-Головино,ВЛ 35 кВ Мошок-Воровского,ВЛ 35 кВ Борисовская – Северная I цепь; ВЛ 35 кВ Борисовская – Северная II цепь протяженностью 3,63 км по дог. оказания доп. услуг г (Заявитель - ГК «Автодор» ( № 331027676 от 22.12.2020 г.) | L_VLE-00119-100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ Усад-Городская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение договора оказания доп. услуг г (Заявитель - ГК «Автодор» ( № 331027676 от 22.12.2020 г.) | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Легково-Макарово (23,4 км.) | L_VLE-00125-004 | 1952 | 62.99 | 215.3 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Легково-Макарово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Макарово-Кольчугино (14,9 км.) | L_VLE-00125-005 | 1952 | 81.79 | 73.83 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Макарово-Кольчугино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Ундол-Мишеронь отпайка Копнино (1 км.) | K_VLE-00125-006 | 1977 | 65.3 | 6.16 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Ундол-Мишеронь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Базовая-Петушки (0,25 км) | L_VLE-00125-007 | 1958 | 78.28 | 13.99 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Базовая-Петушки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Владимирская-Ундол (0,16 км) | L_VLE-00125-008 | 1983 | 76.61 | 37.72 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Владимирская-Ундол | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Покров-Городская (0,145 км) | L_VLE-00125-009 | 1958 | 76.61 | 22.57 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Покров-Городская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 110 кВ Небылое с заменой опор и провода Ю-Польский р-н (протяженность 1,53 км) | J_VLE-60046-006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Небылое | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 603 ПС 35 кВ Красное Эхо с заменой опор и провода Гусевской р-н (протяженность 11,2 км) | J_VLE-60046-007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 603 ПС Красное Эхо | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 616 ПС 110 кВ Мелехово с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 1,7 км) | J_VLE-60046-008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 616 ПС Мелехово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ПС Покров ф.119 КЛ-10 кВ, ААШВ-3х120 (до ЦРП Вольгинский) Петушинский р-н (протяженность 2 км) | J_VLE-60046-009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КЛ 10 кВ ПС Покров ф.119 КЛ-10 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС 110 кВ Юрьев Польская с заменой опор и провода Ю-Польский р-н (протяженность 6 км) | J_VLE-60046-016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10кВ ВЛ-102 ПС Юрьев-Польская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 110 кВ Вашутино с заменой опор и провода Гусевской р-н (протяженность 5,667 км) | J_VLE-60046-017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1001 ПС Вашутино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 ПС 110 кВ Достижение с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 3,54 км) | J_VLE-60046-018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 ПС Достижение | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ПС Покров ф.114 КЛ-10 кВ, ААШВ-3х120 (до ЦРП Вольгинский) Петушинский р-н (протяженность 2 км) | J_VLE-60046-019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КЛ 10 кВ ПС Покров ф.114 КЛ-10 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1007 ПС 35 кВ Сима с заменой опор и провода Ю-Польский р-н (протяженность 8 км) | J_VLE-60046-026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-1007 ПС Сима | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1005 ПС 35 кВ Воровского с заменой опор и провода Гусевской р-н (протяженность 10,05 км) | J_VLE-60046-027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1005 ПС Воровского | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 31 ПС 110 кВ Достижение с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 4,9 км) | J_VLE-60046-028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 31 ПС Достижение | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ЦРП Вольгинский ф. 108 КЛ-10 кВ, ААБ-3х50 (до ЗТП№53) Петушинский р-н (протяженность 0,03 км) | J_VLE-60046-029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КЛ 10 кВ ЦРП Вольгинский ф. 108 КЛ-10 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 35 кВ Энтузиаст с заменой опор и провода Ю-Польский р-н (протяженность 1,1 км) | J_VLE-60046-036 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10кВ Ф1001 ПС Энтузиаст | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 35 кВ Татарово с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 1,2 км) | J_VLE-60046-037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1001 ПС Татарово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 110 кВ Мстера с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 0,5 км) | J_VLE-60046-038 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1001 ПС Мстера | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ЦРП Вольгинский ф. 111 КЛ-10 кВ, ААБ-3х50 (до ЗТП№53) Петушинский р-н (протяженность 0,03 км) | J_VLE-60046-039 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КЛ 10 кВ ЦРП Вольгинский ф. 111 КЛ-10 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС 35 кВ Сима с заменой опор и провода Ю-Польский р-н (протяженность 1,3 км) | J_VLE-60046-046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-1003 ПС Сима | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС 35 кВ Кривицы с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 3,9 км) | J_VLE-60046-047 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1002 ПС Кривицы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС 35 кВ Мстера с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 10,3 км) | J_VLE-60046-048 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1002 ПС Мстера | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ЦРП Вольгинский ф. 110 КЛ-10 кВ, ААШВ-3х70 (до ЗТП№26) Петушинский р-н (протяженность 1,3 км) | J_VLE-60046-049 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КЛ 10 кВ ЦРП Вольгинский ф. 110 КЛ-10 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 110 кВ Небылое с заменой опор и провода Ю-Польский р-н (протяженность 0,5 км) | J_VLE-60046-056 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Небылое | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 35 кВ Кривицы с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 3,1 км) | J_VLE-60046-057 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1004 ПС Кривицы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 102 ПС 110 кВ Кр. Октябрь с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 5 км) | J_VLE-60046-058 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 102 ПС Кр. Октябрь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ЦРП Вольгинский ф. 101 КЛ-10 кВ, ААШВ-3х70 (до ЗТП№26) Петушинский р-н (протяженность 1,3 км) | J_VLE-60046-059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КЛ 10 кВ ЦРП Вольгинский ф. 101 КЛ-10 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС 110 кВ Небылое с заменой опор и провода Ю-Польский р-н (протяженность 4,89 км) | J_VLE-60046-066 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10кВ Ф1002 пс небылое | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1005 ПС 110 кВ Борисовская с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 0,5 км) | J_VLE-60046-067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1005 ПС Борисовская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 104 ПС 110 кВ Кр. Октябрь с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 1 км) | J_VLE-60046-068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 104 ПС Кр. Октябрь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ЦРП Вольгинский ф. 107 КЛ-10 кВ, ААБ-3х50 (до ЗТП№175) Петушинский р-н (протяженность 0,3 км) | J_VLE-60046-069 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КЛ 10 кВ ЦРП Вольгинский ф. 107 КЛ-10 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 107 ПС 110 кВ Юрьев Польская с заменой опор и провода Ю-Польский р-н (протяженность 1,2 км) | J_VLE-60046-076 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10кВ Ф107 пс Юрьев-Польская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС 35 кВ Татарово с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 1,5 км) | J_VLE-60046-077 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1002 ПС Татарово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 104 ПС 110 кВ Кр. Октябрь с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 3 км) | J_VLE-60046-078 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 104 ПС Кр. Октябрь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ЦРП Вольгинский ф. 104 КЛ-10 кВ, ААБ-3х50 (до ЗТП№175) Петушинский р-н (протяженность 0,3 км) | J_VLE-60046-079 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КЛ 10 кВ ЦРП Вольгинский ф. 104 КЛ-10 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 35 кВ Авдотьино с заменой опор и провода Ю-Польский р-н (протяженность 1,2 км) | J_VLE-60046-086 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Авдотьино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС 35 кВ Кривицы с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 8,03 км) | J_VLE-60046-087 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1003 ПС Кривицы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1006 ПС 35 кВ Пролетарская с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 17,6 км) | J_VLE-60046-088 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1006 ПС Пролетарская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ЦРП Вольгинский ф. 102 КЛ-10 кВ, ААБ-3х50 (до ЗТП№159) Петушинский р-н (протяженность 0,3 км) | J_VLE-60046-089 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КЛ 10 кВ ЦРП Вольгинский ф. 102 КЛ-10 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 102 ПС 110 кВ Ю Польская с заменой опор и провода Ю-Польский р-н (протяженность 0,08 км) | J_VLE-60046-096 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10кВ ВЛ-102 ПС Юрьев-Польская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1007 ПС 35 кВ ГКС с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 1,95 км) | J_VLE-60046-097 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1007 ПС ГКС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1006 ПС 35 кВ Пролетарская с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 3 км) | J_VLE-60046-098 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1006 ПС Пролетарская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ЦРП Вольгинский ф. 103 КЛ-10 кВ, ААБ-3х50 (до ЗТП№159) Петушинский р-н (протяженность 0,3 км) | J_VLE-60046-099 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КЛ 10 кВ ЦРП Вольгинский ф. 103 КЛ-10 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1010 ПС 35 кВ Ильичев с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н ((0,16 км) | J_VLE-60046-104 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-1002 ПС Красное Пламя | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 35 кВ Печуга с заменой опор и провода Камешковский р-н (протяженность 4,54 км) | J_VLE-60046-106 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1004 ПС Печуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1014 ПС 35 кВ ГКС с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 2,1 км) | J_VLE-60046-107 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1014 ПС ГКС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 603 ПС 110 кВ Мелехово с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 6,8 км) | J_VLE-60046-108 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 603 ПС Мелехово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ЗТП№175 до ЗТП№176, КЛ-107, ААБ-3х50 Петушинский р-н (протяженность 0,6 км) | J_VLE-60046-109 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КЛ-10 кВ от ЗТП№175 до ЗТП№176 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС 35 кВ Брызгалово с заменой опор и провода Камешковский р-н (3,983 км) | J_VLE-60046-116 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1002 ПС Брызгалово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1008 ПС 110 кВ Борисовская с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 9,98 км) | J_VLE-60046-117 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1008 ПС Борисовская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 601 ПС 110 кВ Мелехово с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 4,3 км) | J_VLE-60046-118 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 601 ПС Мелехово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ЗТП№175 до ЗТП№176, КЛ-104, ААБ-3х50 Петушинский р-н (протяженность 0,6 км) | J_VLE-60046-119 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КЛ-10 кВ от ЗТП№175 до ЗТП№176 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1005 ПС 110 кВ Пенкино с заменой опор и провода Камешковский р-н (протяженность 0,2 км) | J_VLE-60046-126 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1005 ПС Пенкино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1010 ПС 35 кВ Мордвиново с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 6,15 км) | J_VLE-60046-127 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1010 ПС Мордвиново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 606 ПС 35 кВ Филино с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 4,7 км) | J_VLE-60046-128 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 606 ПС Филино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ЗТП№159 до ЗТП№51, КЛ-103, ААБ-3х50 Петушинский р-н (протяженность 0,5 км) | J_VLE-60046-129 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КЛ-10 кВ от ЗТП№159 до ЗТП№51 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1006 ПС 110 кВ Пенкино с заменой опор и провода Камешковский р-н (протяженность 0,96 км) | J_VLE-60046-136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1006 ПС Пенкино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1011 ПС 35 кВ Мордвиново с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 1 км) | J_VLE-60046-137 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1011 ПС Мордвиново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 606 ПС 35 кВ Филино с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 2,4 км) | J_VLE-60046-138 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 606 ПС Филино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ЗТП№159 до ЗТП№51, КЛ-102, ААБ-3х50 Петушинский р-н (протяженность 0,5 км) | J_VLE-60046-139 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КЛ-10 кВ от ЗТП№159 до ЗТП№51 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1007 ПС 110 кВ Пенкино с заменой опор и провода Камешковский р-н (протяженность 5,64 км) | J_VLE-60046-146 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1007 ПС Пенкино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС 35 кВ Мордвиново с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 7,8 км) | J_VLE-60046-147 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1002 ПС Мордвиново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 613 ПС 110 кВ Мелехово с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 2,7 км) | J_VLE-60046-148 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 613 ПС Мелехово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1005 ПС 35 кВ Володарского с заменой опор и провода Камешковский р-н (протяженность 11,581 км) | J_VLE-60046-156 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1005 ПС Володарского | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС 35 кВ Мордвиново с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 2,5 км) | J_VLE-60046-157 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1003 ПС Мордвиново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 613 ПС 110 кВ Мелехово с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 6,98 км) | J_VLE-60046-158 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 613 ПС Мелехово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 617 ПС 110 кВ Боголюбово с заменой опор и провода Суздальский р-н (протяженность 7 км) | J_VLE-60046-166 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 617 ПС Боголюбово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 35 кВ Мордвиново с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 4,17 км) | J_VLE-60046-167 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1004 ПС Мордвиново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1010 ПС 35 кВ Старая Деревня с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 8,8 км) | J_VLE-60046-168 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1010 ПС Старая Деревня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 110 кВ Павловская с заменой опор и провода Суздальский р-н (протяженность 2,5 км) | J_VLE-60046-176 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1004 ПС Павловская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС 35 кВ Татарово с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 6 км) | J_VLE-60046-177 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1003 ПС Татарово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 113 ПС 110 кВ Суздаль с заменой опор и провода Суздальский р-н (протяженность 4 км) | J_VLE-60046-186 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 113 ПС Суздаль | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 110 кВ Борисовская с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 0,92 км) | J_VLE-60046-187 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1001 ПС Борисовская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 105 ПС 110 кВ Кр. Октябрь с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 9,339 км) | J_VLE-60046-188 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 105 ПС Кр.Октябрь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 35 кВ Оргтруд с заменой опор и провода Суздальский р-н (протяженность 4,8 км) | J_VLE-60046-196 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1004 ПС Оргтруд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС 110 кВ Борисовская с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 1,1 км) | J_VLE-60046-197 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1003 ПС Борисовская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 606 ПС 35 кВ Мезиново с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 1 км) | J_VLE-60046-198 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 606 ПС Мезиново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 35 кВ Татарово с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 1,6 км) | J_VLE-60046-206 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1004 ПС Татарово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1006 ПС 35 кВ Молотицы с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 2,5 км) | J_VLE-60046-207 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1006 ПС Молотицы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС 35 кВ Долбино с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 4,2 км) | J_VLE-60046-208 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1003 ПС Долбино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС 35 кВ Денисово с заменой опор и провода Гороховецкий р-н (протяженность 2,2 км) | J_VLE-60046-216 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1003 ПС Денисово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1011 ПС 35 кВ Мордвиново с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 0,2 км) | J_VLE-60046-217 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1011 ПС Мордвиново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 35 кВ Демидово с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 7,8 км) | J_VLE-60046-218 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1001 ПС Демидово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 35 кВ Денисово с заменой опор и провода Гороховецкий р-н (протяженность 1,9 км) | J_VLE-60046-226 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1004 ПС Денисово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС 35 кВ Татарово с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 20,752 км) | J_VLE-60046-227 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1002 ПС Татарово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС 110 кВ Добрятино с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 1 км) | J_VLE-60046-228 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1003 ПС Добрятино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 601 ПС 110 кВ Гороховец с заменой опор и провода Гороховецкий р-н (протяженность 4 км) | J_VLE-60046-236 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 601 ПС Гороховец | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС 35 кВ Золотково с заменой опор и провода Гусевской р-н (протяженность 0,77 км) | J_VLE-60046-237 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1002 ПС Золотково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1014 Великодворье с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 5 км) | J_VLE-60046-238 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1014 Великодворье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС 35 кВ Денисово с заменой опор и провода Гороховецкий р-н (протяженность 3 км) | J_VLE-60046-246 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1002 ПС Денисово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 603 ПС 35 кВ Красное Эхо с заменой опор и провода Гусевской р-н (протяженность 6 км) | J_VLE-60046-247 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 603 ПС Красное Эхо | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1011 ПС 110 кВ Великодворье с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 1,9 км) | J_VLE-60046-248 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1011 ПС Великодворье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1007 ПС 35 кВ Фоминки с заменой опор и провода Гороховецкий р-н (протяженность 3 км) | J_VLE-60046-256 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1007 ПС Фоминки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1008 ПС 35 кВ Ильичево с заменой опор и провода Гусевской р-н (протяженность 4 км) | J_VLE-60046-257 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1008 ПС Ильичево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 35 кВ Демидово с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 4,5 км) | J_VLE-60046-258 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1001 ПС Демидово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 605 ПС 35 кВ Фролищи с заменой опор и провода Гороховецкий р-н (протяженность 17,873 км) | J_VLE-60046-266 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 605 ПС Фролищи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1008 ПС 35 кВ Золотково с заменой опор и провода Гусевской р-н (протяженность 4,75 км) | J_VLE-60046-267 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1008 ПС Золотково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС 35 кВ Демидово с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 2,6 км) | J_VLE-60046-268 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1002 ПС Демидово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 605 ПС 35 кВ Белореченская с заменой опор и провода Кольчугинский р-н (протяженность 6,2 км) | J_VLE-60046-276 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 605 ПС Белореченская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1006 ПС 110 кВ Вашутино с заменой опор и провода Гусевской р-н (протяженность 5,5 км) | J_VLE-60046-277 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1006 ПС Вашутино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1010 ПС 35 кВ Ильичево с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 1,2 км) | J_VLE-60046-278 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1010 ПС Ильичево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 35 кВ Дубки с заменой опор и провода Кольчугинский р-н (протяженность 5 км) | J_VLE-60046-286 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1001 ПС Дубки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 35 кВ Вашутино с заменой опор и провода Гусевской р-н (протяженность 1 км) | J_VLE-60046-287 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1004 ПС Вашутино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 606 ПС 35 кВ Мезиново с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 1,4 км) | J_VLE-60046-288 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 606 ПС Мезиново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 35 кВ Дубки с заменой опор и провода Кольчугинский р-н (протяженность 7 км) | J_VLE-60046-296 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1004 ПС Дубки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 627 ПС 35 кВ Анопино с заменой опор и провода Гусевской р-н (протяженность 8,8 км) | J_VLE-60046-297 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 627 ПС Анопино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 102 ПС 35 кВ Чудиново с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 1,5 км) | J_VLE-60046-298 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 102 ПС Чудиново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1005 ПС 110 кВ Макарово с заменой опор и провода Кольчугинский р-н (протяженность 7 км) | J_VLE-60046-306 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1005 ПС Макарово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1020 ПС 35 кВ Вековка с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 3,3 км) | J_VLE-60046-307 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1020 ПС Вековка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 105 ПС 35 кВ Свет отпайка на д. Жарцы с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 2,5 км) | J_VLE-60046-308 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 105 ПС Свет отпайка на д. Жарцы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС 35 кВ Головино с заменой опор и провода Судогодский р-н(1,905 км) | J_VLE-60046-314 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1002 ПС 35 кВ Головино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 35 кВ Дубки с заменой опор и провода Кольчугинский р-н (протяженность 3,1 км) | J_VLE-60046-316 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1001 ПС Дубки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС 110 кВ Великодворье с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 0,8 км) | J_VLE-60046-317 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1003 ПС Великодворье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1005 ПС 35 кВ Пролетарская с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 5,22 км) | J_VLE-60046-318 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1005 ПС Пролетарская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1006 ПС 35 кВ Дубки с заменой опор и провода Кольчугинский р-н (протяженность 0,6 км) | J_VLE-60046-326 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1006 ПС Дубки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001ПС 35 кВ Золотково с заменой опор и провода Гусевской р-н (протяженность 1,704 км) | J_VLE-60046-327 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1001ПС Золотково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 35 кВ С. Горки с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 3,04 км) | J_VLE-60046-328 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1004 ПС С.Горки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 35 кВ Дубки с заменой опор и провода Кольчугинский р-н (протяженность 1,2 км) | J_VLE-60046-336 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1004 ПС Дубки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 113 ПС 110 кВ Селиваново с заменой опор и провода Селивановский р-н (протяженность 3,12 км) | J_VLE-60046-337 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 113 ПС Селиваново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 103 ПС 35 кВ Илевники с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 3,4 км) | J_VLE-60046-338 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 103 ПС Илевники | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 605 ПС 35 кВ Белореченская с заменой опор и провода Кольчугинский р-н (протяженность 1,2 км) | J_VLE-60046-346 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 605 ПС Белореченская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 111 ПС 110 кВ Селиваново с заменой опор и провода Селивановский р-н (протяженность 11,2 км) | J_VLE-60046-347 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 111 ПС Селиваново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС 35 кВ Паустово с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 2,2 км) | J_VLE-60046-348 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1003 ПС Паустово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 35 кВ Ильинская с заменой опор и провода Кольчугинский р-н (протяженность 2,24 км) | J_VLE-60046-356 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1001 ПС Ильинская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 111 ПС 110 кВ Селиваново с заменой опор и провода Селивановский р-н (протяженность 12,4 км) | J_VLE-60046-357 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 111 ПС Селиваново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС 35 кВ Паустово с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 2,6 км) | J_VLE-60046-358 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1003 ПС Паустово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 35 кВ Асерхово с заменой опор и провода Собинский р-н (протяженность 5,96 км) | J_VLE-60046-366 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1001 ПС Асерхово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 108 ПС 110 кВ Селиваново с заменой опор и провода Селивановский р-н (протяженность 4,3 км) | J_VLE-60046-367 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 108 ПС Селиваново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 35 кВ Пролетарская с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 8,3 км) | J_VLE-60046-368 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1001 ПС Пролетарская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 35 кВ Вышманово с заменой опор и провода Собинский р-н (протяженность 5 км) | J_VLE-60046-376 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1004 ПС Вышманово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 108 ПС 110 кВ Селиваново с заменой опор и провода Селивановский р-н (протяженность 6,93 км) | J_VLE-60046-377 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 108 ПС Селиваново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 35 кВ Пролетарская с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 0,8 км) | J_VLE-60046-378 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1001 ПС Пролетарская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС 110 кВ Малышево с заменой опор и провода Селивановский р-н (протяженность 0,7 км) | J_VLE-60046-387 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1003 ПС Малышево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС 35 кВ Паустово с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 2 км) | J_VLE-60046-388 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1002 ПС Паустово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1005 ПС 35 кВ Малышево с заменой опор и провода Селивановский р-н (протяженность 9,93 км) | J_VLE-60046-397 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1005 ПС Малышево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС 110 кВ Тяговая Мстёра с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 3,6 км) | J_VLE-60046-398 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1003 ПС Тяговая Мстёра | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 110 кВ Павловская с заменой опор и провода Собинский р-н (протяженность 1 км) | K_VLE-60046-406 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1004 ПС 110 кВ Павловская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 110 кВ Малышево с заменой опор и провода Селивановский р-н (протяженность 0,8 км) | J_VLE-60046-407 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1001 ПС Малышево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 110 кВ Тяговая Мстёра с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 8,2 км) | J_VLE-60046-408 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1001 ПС Тяговая Мстёра | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 110 кВ Папулино с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 3,3 км) | J_VLE-60046-417 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1004 ПС Папулино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 110 кВ Тяговая Мстёра с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 0,6 км) | J_VLE-60046-418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1001 ПС Тяговая Мстёра | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 110 кВ Бутылицы с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 2,16 км) | J_VLE-60046-427 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1001 ПС Бутылицы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 603 ПС 35 кВ Мстёра (опоры № 31 40, 61 80) с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 2,63 км) | J_VLE-60046-428 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 603 ПС Мстёра (опоры № 31 до 80) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС 110 кВ Бутылицы с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 0,88 км) | J_VLE-60046-437 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1003 ПС Бутылицы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 604 ПС 35 кВ Мстёра (опоры № 1 10, 87 97) с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 2,23 км) | J_VLE-60046-438 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 604 ПС Мстёра (опоры № 1 до 97) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 110 кВ Бутылицы с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 5,1 км) | J_VLE-60046-447 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1004 ПС Бутылицы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 606 ПС 35 кВ Мстёра (опоры № 1 2, 43 46) с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 0,4 км) | J_VLE-60046-448 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 606 ПС Мстёра | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1005 ПС 110 кВ Бутылицы с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 11,28 км) | J_VLE-60046-457 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1005 ПС Бутылицы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 101 ПС 35 кВ Чудиново с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 3,6 км) | J_VLE-60046-458 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 101 ПС Чудиново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1006 ПС 110 кВ Бутылицы с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 3,58 км) | J_VLE-60046-467 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1006 ПС Бутылицы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 608 ПС 35 кВ Болымотиха с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 1,68 км) | J_VLE-60046-468 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 608 ПС Болымотиха | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 35 кВ Фурсово с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 2,8 км) | J_VLE-60046-477 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1001 ПС Фурсово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 601 ПС 35 кВ Мстёра с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 1,59 км) | J_VLE-60046-478 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 601 ПС Мстёра | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС 35 кВ Фурсово с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 4 км) | J_VLE-60046-487 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1003 ПС Фурсово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 603 ПС 35 кВ Болымотиха с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 0,4 км) | J_VLE-60046-488 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 603 ПС Болымотиха | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС 35 кВ Фурсово с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 3,6 км) | J_VLE-60046-497 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1002 ПС Фурсово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 604 ПС 35 кВ Балымотиха с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 31,824 км) | J_VLE-60046-498 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 604 ПС Балымотиха | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 35 кВ Фурсово с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 5,28 км) | J_VLE-60046-507 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1004 ПС Фурсово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 35 кВ Пролетарская с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 10 км) | J_VLE-60046-508 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1004 ПС Пролетарская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1006 ПС 35 кВ Фурсово с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 5,5 км) | J_VLE-60046-517 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1006 ПС Фурсово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 103 ПС 110 кВ Селиваново с заменой опор и провода Селивановский р-н (протяженность 31,8 км) | J_VLE-60046-518 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 103 ПС Селиваново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1006 ПС 35 кВ Фурсово с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 1 км) | J_VLE-60046-527 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1006 ПС Фурсово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 103 ПС 110 кВ Селиваново с заменой опор и провода Селивановский р-н (протяженность 3,7 км) | J_VLE-60046-528 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 103 ПС Селиваново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1007 ПС 35 кВ Фурсово с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 11 км) | J_VLE-60046-537 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1007 ПС Фурсово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1013 ПС 110 кВ Меленки с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 0,8 км) | J_VLE-60046-538 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1013 ПС Меленки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1024 ПС 110 кВ Меленки с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 4,16 км) | J_VLE-60046-547 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1024 ПС Меленки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1005 ПС 35 кВ Кулаки с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 0,5 км) | J_VLE-60046-548 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1005 ПС Кулаки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 35 кВ Дм. Горы с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 0,72 км) | J_VLE-60046-557 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1001 ПС Дм.Горы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 607 ПС 110 кВ Мелехово с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 1,1 км) | J_VLE-60046-558 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 607 ПС Мелехово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 110 кВ Меленки с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 5,7 км) | J_VLE-60046-567 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1001 ПС Меленки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС 110 кВ Малышево с заменой опор и провода Селивановский р-н (протяженность 6,44 км) | J_VLE-60046-568 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1002 ПС Малышево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС 35 кВ Кулаки с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 3,84 км) | J_VLE-60046-577 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1002 ПС Кулаки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС 110 кВ Малышево с заменой опор и провода Селивановский р-н (протяженность 8 км) | J_VLE-60046-578 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1002 ПС Малышево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС 35 кВ Кулаки с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 5,4 км) | J_VLE-60046-587 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1003 ПС Кулаки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1007 ПС 110 кВ Малышево с заменой опор и провода Селивановский р-н (протяженность 3,78 км) | J_VLE-60046-588 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1007 ПС Малышево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 35 кВ Кулаки с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 1,96 км) | J_VLE-60046-597 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1004 ПС Кулаки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС 110 кВ Папулино с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 1,12 км) | J_VLE-60046-598 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1003 ПС Папулино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 35 кВ Долбино с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 13,4 км) | J_VLE-60046-607 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1004 ПС Долбино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 104 ПС 110 кВ Селиваново с заменой опор и провода Селивановский р-н (протяженность 27 км) | J_VLE-60046-608 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 104 ПС Селиваново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 35 кВ Гигант с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 3 км) | J_VLE-60046-617 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1001 ПС Гигант | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 601 ПС 110 кВ Мелехово с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 7 км) | J_VLE-60046-627 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 601 ПС Мелехово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1005 ПС 35 кВ Гигант с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 3 км) | J_VLE-60046-637 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 1005 ПС Гигант | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Килекшино с заменой опор и провода Петушинский р-н (протяженность 2,64 км) | J_VLE-60049-008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Килекшино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Прокопиха с заменой опор и провода Собинский р-н (протяженность 1,8 км) | J_VLE-60049-009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Прокопиха | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Пекша с заменой опор и провода Петушинский р-н (протяженность 2,09 км) | J_VLE-60049-018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Пекша | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Голубино с заменой опор и провода Собинский р-н (протяженность 1,36 км) | J_VLE-60049-019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Голубино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ СНТ Сказка с заменой опор и провода Петушинский р-н (протяженность 3,08 км) | J_VLE-60049-028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ СНТ Сказка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Карачарово с заменой опор и провода Собинский р-н (протяженность 2,88 км) | J_VLE-60049-029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Карачарово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Ликиброво с заменой опор и провода Петушинский р-н (протяженность 2,8 км) | J_VLE-60049-038 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Ликиброво | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Мошок с заменой опор и провода Судогодский р-н (протяженность 5 км) | J_VLE-60049-039 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с.Мошок | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Крутово с заменой опор и провода Петушинский р-н (протяженность 2,64 км) | J_VLE-60049-048 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Крутово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Никулино с заменой опор и провода Гусевской р-н (протяженность 3,553 км) | J_VLE-60049-049 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Никулино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Гришино с заменой опор и провода Гороховецкий р-н (протяженность 7,726 км) | J_VLE-60049-058 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Гришино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Верхоунжа с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 5,08 км) | J_VLE-60049-068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Верхоунжа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Часлицы с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 2,7 км) | J_VLE-60049-069 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Часлицы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Беляиха с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 1,4 км) | J_VLE-60049-078 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Беляиха | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Старково с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 3,2 км) | J_VLE-60049-079 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Старково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Юдиха с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 1,8 км) | J_VLE-60049-088 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д.Юдиха | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Тюрьвищи с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 2,8 км) | J_VLE-60049-089 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Тюрьвищи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Смолино с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 2,9 км) | J_VLE-60049-098 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с.Смолино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Василево с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 5,2 км) | J_VLE-60049-099 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Василево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ п. Крестниково с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 0,8 км) | J_VLE-60049-108 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ п.Крестниково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Аксеново с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 1,6 км) | J_VLE-60049-109 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Аксеново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Слободищи с заменой опор и провода Гороховецкий р-н (протяженность 1,813 км) | J_VLE-60049-118 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Слободищи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Ильино с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 4,7 км) | J_VLE-60049-119 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Ильино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Ковардицы с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 2,891 км) | J_VLE-60049-128 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с. Ковардицы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Суромна с заменой опор и провода Суздальский р-н (протяженность 0,66 км) | J_VLE-60049-129 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с. Суромна | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Галкино с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 1,07 км) | J_VLE-60049-138 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Галкино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Хохлачи с заменой опор и провода Судогодский р-н (протяженность 1,72 км) | J_VLE-60049-139 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Хохлачи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Галкино с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 1,21 км) | J_VLE-60049-148 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Галкино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Спас-Беседа с заменой опор и провода Судогодский р-н (протяженность 1,38 км) | J_VLE-60049-149 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с. Спас-Беседа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Алешинская с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 1,6 км) | J_VLE-60049-158 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Алешинская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Натальинка с заменой опор и провода Судогодский р-н (протяженность 0,62 км) | J_VLE-60049-159 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Натальинка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ст. Сарыево ул. Лесная с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 0,72 км) | J_VLE-60049-168 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ ст. Сарыево ул. Лесная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Перново с заменой опор и провода Петушинский р-н (протяженность 2,56 км) | J_VLE-60049-169 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Перново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ п. Мстёра с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 1,25 км) | J_VLE-60049-178 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ п. Мстёра | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Суходол с заменой опор и провода Суздальский р-н (протяженность 3 км) | J_VLE-60049-179 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ Суходол | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Брутово с заменой опор и провода Суздальский р-н (протяженность 5,85 км) | J_VLE-60049-188 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ с. Брутово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Овчинино с заменой опор и провода Петушинский р-н (протяженность 3,55 км) | J_VLE-60049-189 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ Овчинино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Холопово ф. 1004 ПС 110 кВ Легково с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 0,48 км) | J_VLE-60049-198 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от ТП№123 д.Холопово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Крапивье с заменой опор и провода Суздальский р-н (протяженность 1,6 км) | J_VLE-60049-199 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ Крапивье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Погребищи с заменой опор и провода Судогодский р-н (протяженность 3,3 км) | J_VLE-60049-209 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ Погребищи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ пос. Большевик с заменой опор и провода Кольчугинский р-н (протяженность 4,99 км) | J_VLE-60049-218 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4кВ п.Большевик | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Корытово с заменой опор и провода Киржачский р-н (протяженность 1,8 км) | J_VLE-60049-219 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от ТП №3 Корытово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ пос. Белая Речка с заменой опор и провода Кольчугинский р-н (протяженность 1,26 км) | J_VLE-60049-228 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4кВ п. Белая Речка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Шихобалово с заменой опор и провода Ю-Польский р-н (протяженность 1,5 км) | J_VLE-60049-229 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ с. Шихобалово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Ваулово с заменой опор и провода Кольчугинский р-н (протяженность 4,8 км) | J_VLE-60049-238 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4кВ от ТП№160 с.Ваулово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Иваньково с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 3,88 км) | J_VLE-60049-239 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ Иваньково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Кашино с заменой опор и провода Кольчугинский р-н (протяженность 2,5 км) | J_VLE-60049-248 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4кВ от ТП№127 д.Кашино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Марково с заменой опор и провода Петушинский р-н (протяженность 1,72 км) | J_VLE-60049-249 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ Марково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ г. Струнино с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 1,9 км) | J_VLE-60049-258 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ г. Струнино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д.Бакино с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 2,9 км) | J_VLE-60049-259 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от ТП№ 178,179,130 д.Бакино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ г. Александров ул. Спаская, Никольская с заменой опор и провода г. Александров р-н (протяженность 2,5 км) | J_VLE-60049-268 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от ТП№ 261 г.Александров | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Вяльковка с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 2,56 км) | J_VLE-60049-269 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от ТП№ 239 д.Вяльковка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Песьяне с заменой опор и провода Киржачский р-н (протяженность 2 км) | J_VLE-60049-278 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от ТП №156 Песьяне | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Волохово с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 3,3 км) | J_VLE-60049-279 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 от ТП№25 д.Волохово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Дворищи с заменой опор и провода Киржачский р-н (протяженность 3 км) | J_VLE-60049-288 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от ТП №40 Дворищи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Долгополье с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 0,95 км) | J_VLE-60049-289 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВот ТП№280 д.Долгополье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Бабурино с заменой опор и провода Киржачский р-н (протяженность 4 км) | J_VLE-60049-298 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ д. Бабурино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Подвязье с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 0,85 км) | J_VLE-60049-299 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4кВ от ТП№304 д.Подвязье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Ильинское с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 1,8 км) | J_VLE-60049-308 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-75 с. Ильинское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Илькино с заменой опор и провода Киржачский р-н (протяженность 1,7 км) | J_VLE-60049-309 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от ТП №178 Илькино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Красное Заречье с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 2,6 км) | J_VLE-60049-318 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ с.Красное Заречье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ п. Золотковский с заменой опор и провода Хрустальный р-н (протяженность 3,7 км) | J_VLE-60049-319 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ п. Золотковский | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Красное с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 2 км) | J_VLE-60049-328 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ с.Красное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП №43 д. Каменка с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 4 км) | J_VLE-60049-329 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-43 д.Каменка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Сима с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 2,9 км) | J_VLE-60049-338 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ с.Сима | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №58 с. Алексино с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 1,6 км) | J_VLE-60049-339 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-58 с.Алексино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Парковый с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 1,5 км) | J_VLE-60049-348 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ с.Парковый | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №106 с. Ненашенское, с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 1,5 км) | J_VLE-60049-349 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-106 с.Ненашенское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ п. Хольковский с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 2,156 км) | J_VLE-60049-358 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ п.Хольковский | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Теслово с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 1 км) | J_VLE-60049-359 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ с.Теслово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ c. Кучки с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 2,5 км) | J_VLE-60049-369 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ с.Кучки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП № 69 д. Федосьино с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 1,6 км) | J_VLE-60049-379 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-69 д.Федосьино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП №241д. Васильевка с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 1,3 км) | J_VLE-60049-389 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-241 д.Васильевка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №231 д. Железово с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 1,6 км) | J_VLE-60049-399 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-236 д.Железово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №210 д. Мукино с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 0,6 км) | J_VLE-60049-409 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-210 д.Мукино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №35 д. Пенье с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 1,6 км) | J_VLE-60049-419 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-35 д.Пенье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №31 с. Марково с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 1,6 км) | J_VLE-60049-429 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-31 с.Марково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Ельцы с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 1,6 км) | J_VLE-60049-439 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-155 с.Ельцы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Звенцово с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 2,94 км) | J_VLE-60049-449 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ с.Звенцово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Матвейщево с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 14 км) | J_VLE-60049-459 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ с.Матвейщево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Сима с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 3 км) | J_VLE-60049-469 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ с.Сима | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Спасское с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 14 км) | J_VLE-60049-479 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ с.Спасское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Шихобалово с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 1,82 км) | J_VLE-60049-489 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ с.Шихобалово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ п. Хвойный с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 2,45 км) | J_VLE-60049-499 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ п.Хвойный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №86 с. Фроловское с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 0,7 км) | J_VLE-60049-509 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-86 с.Фроловское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Чувашиха с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 0,6 км) | J_VLE-60049-519 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ д.Чувашиха | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Кар Слободка с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 0,7 км) | J_VLE-60049-529 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ д. Кар Слободка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Косагово с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 0,6 км) | J_VLE-60049-539 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ с.Косагово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №211 д. Тартышево с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 1,6 км) | J_VLE-60049-549 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-211д.Тартышево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №189 с. Баскаки с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 1,5 км) | J_VLE-60049-559 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-189 с.Баскаки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Григорово с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 7 км) | J_VLE-60049-569 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-14 с.Григорово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Кр. Заречье с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 0,7 км) | J_VLE-60049-579 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ с.Кр. Заречье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Симизино с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 1,6 км) | J_VLE-60049-589 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ с.Симизино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №8, д. Костеево с заменой опор и провода Кольчугинский р-н (протяженность 1,02 км) | J_VLE-60049-599 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4кВ от ТП №8 д.Костеево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП № 74, Б. Кузьминское с заменой опор и провода Кольчугинский р-н (протяженность 1,22 км) | J_VLE-60049-609 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4кВ от ТП№74 Б.Кузьминское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №113, пос. Белая Речка с заменой опор и провода Кольчугинский р-н (протяженность 1,44 км) | J_VLE-60049-619 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4кВ от ТП№113 пос. Белая Речка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №44, д. Отяевка с заменой опор и провода Кольчугинский р-н (протяженность 3,56 км) | J_VLE-60049-629 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4кВ от ТП№44 д.Отяевка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №50, д. Песьяне с заменой опор и провода Киржачский р-н (протяженность 2,2 км) | J_VLE-60049-639 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от ТП №50 Песьяне | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №11 , д. Бабурино с заменой опор и провода Киржачский р-н (протяженность 4 км) | J_VLE-60049-649 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от ТП №11 Бабурино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП № 222, ТП №221, пос. Горка с заменой опор и провода Киржачский р-н (протяженность 5,2 км) | J_VLE-60049-659 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от ТП №221-222 Горка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП №203, д. Большие Дворищи с заменой опор и провода Киржачский р-н (протяженность 2,7 км) | J_VLE-60049-669 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от ТП №203 Дворищи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №73, д. Мызжелово с заменой опор и провода Киржачский р-н (протяженность 3 км) | J_VLE-60049-679 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от ТП №73 Мызжелово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №212, д. Бынино с заменой опор и провода Киржачский р-н (протяженность 1,5 км) | J_VLE-60049-689 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от ТП №212 Бынино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №228, д. Никифорово с заменой опор и провода Киржачский р-н (протяженность 1,5 км) | J_VLE-60049-699 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от ТП №228 Никифорово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №85, д. Звягины Горы с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 0,76 км) | J_VLE-60049-709 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4кВ отТП №85 Звягины горы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №298, д. М. Михалево с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 0,56 км) | J_VLE-60049-719 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4кВ от ТП№ 298 д. М. Михалево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №157, д. Вертягино с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 0,96 км) | J_VLE-60049-729 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4кВ от ТП№ 157 Вертягино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №105, д. Григорово с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 0,4 км) | J_VLE-60049-739 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4кВ от ТП№105 д.Григорово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №152, д. Анисимка с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 0,64 км) | J_VLE-60049-749 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ д. Анисимка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №296, д. Лунево с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 0,64 км) | J_VLE-60049-759 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от ТП№296 д. Лунево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП № 159, д. Горки с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 0,68 км) | J_VLE-60049-769 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от ТП№ 159 д. Горки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №171, ТП №172 д. Тириброво с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 2,8 км) | J_VLE-60049-779 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от ТП№ 171 д. Тириброво | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №1 д. Бухары с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 2,48 км) | J_VLE-60049-789 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от ТП№ 1 д.Бухары | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №30, д. Следнево с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 2,36 км) | J_VLE-60049-799 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от ТП№ 30 д.Следнево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Работы по реконструкции ВЛ связаны с заменой неизолированного провода на защищённый СИП, а также опор и линейной арматуры на участках ВЛ, проходящих по лесным массивам. В рамках программы улучшения технического состояния ВЛ. | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №21, д. Курганиха с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 1,5 км) | J_VLE-60049-809 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от 'ТП№21д.Курганиха | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП-25 с. Сима, с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 3,4 км) | J_VLE-60049-819 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-25 с. Сима | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Поелово с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 1,47 км) | J_VLE-60049-829 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ с. Поелово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Кузьмадино с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 2,1 км) | J_VLE-60049-839 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-134 с. Кузьмадино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Косинское с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 2,4 км) | J_VLE-60049-849 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ с. Косинское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Калиновка с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 1,9 км) | J_VLE-60049-859 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ с. Калиновка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Пригородный с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 2,2 км) | J_VLE-60049-869 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-356 с. Пригородный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 110 кВ Ладога с выносом в мкр. Заклязменский по договору оказания дополнительных услуг №331017372 от 04.10.2019 ООО "Маленькие личности" (протяженность 0,28 км). | K_VLE-90046-005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 1001 ПС 110 кВ Ладога | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение договора оказания дополнительных услуг №331017372 от 04.10.2019 ООО "Маленькие личности" | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35 кВ Ильинская с выносом Кольчугинского р-на по договору оказания дополнительных услуг №331022914 от 17.09.2020 ООО "Строительная компания Трасса" (протяженность 0,5 км). | L_VLE-90046-027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35 кВ Ильинская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение договора оказания дополнительных услуг №331022914 от 17.09.2020 ООО "Строительная компания Трасса" | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 с выносом (ВЛ-10 кВ Ф.№ 1005 ПС Колокша,ВЛ-10 кВ фидер № 1010 ПС Бараки ,ВЛ-10 кВ фидер № 1001 ПС Сойма,ВЛ-10 кВ фидер № 1001 ПС Сойма ,ВЛ-10 кВ фидер № 101 ПС Судогда ,ВЛ-10 кВ фидер № 1003 ПС Мошок,ВЛ-10 кВ фидер № 1003 ПС Мошок,ВЛ-10 кВ ПС Золотково ф.1006 на Лесниково,ВЛ 10кВ № 1002 от ПС Малышево ,ВЛ 10кВ № 1010 от ПС Мордвиново протяженностью 3,708 км по дог. оказания доп. услуг (Заявитель - ГК «Автодор» ( № 331027676 от 22.12.2020 г.) | L_VLE-90046-100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Ф.№ 1005 ПС Колокша | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение договора оказания доп. услуг г (Заявитель - ГК «Автодор» ( № 331027676 от 22.12.2020 г.) | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 с выносом (ВЛ 10кВ № 1005 от ПС Борисовская,ВЛ 10кВ № 1008 от ПС Борисовская,ВЛ 10кВ № 1004 от ПС Кривицы от КРУН № 1 до КРУН № 15,ВЛ 10кВ № 1010 ПС Мордвиново отпайка на КТП № 54ВЛ 10кВ № 1010 от ПС Мордвиново, ВЛ 10кВ № 1005 от ПС Мордвиново ,ВЛ 10кВ № 1008 от ПС Мордвиново, ВЛ 10кВ № 1007 от ПС Мордвиново, ВЛ 10кВ № 1002 от ПС Малышево, ВЛ 10 кВ ПС Золотково ф.1006 на Лесниково, ВЛ-10 кВ фидер № 1003 ПС Мошок,ВЛ-10 кВ фидер № 101 ПС Судогда, ВЛ-10 кВ фидер № 1001 ПС Сойма, ВЛ-10 кВ фидер № 1001 ПС Сойма, ВЛ-10 кВ фидер № 1011 ПС Бараки,ВЛ-10 кВ фидер № 1006 ПС Бараки, ВЛ-10 кВ фидер № 1010 ПС Бараки,ВЛ-10 кВ Ф.№ 1005 ПС Колокша, ВЛ-10 кВ КРС Ленинский путь,ВЛ-10 кВ ф.№ 1005 ПС Ставрово, ВЛ-10 кВ фидер № 1008 ПС Болдино,ВЛ-10 кВ фидер № 1008 ПС Кибирево д.Калабродово, ВЛ-10 кВ фидер № 1008 ПС Кибирево д.Калабродово, ВЛ-10 кВ фидер № 1003 ПС Костино д.Горушка, ВЛ-10 кВ д.Новое Аннино ВЛ-10 кВ фидер № 1003 ПС Кибирево д.Леоново, ВЛ-10 кВ фидер № 110 ПС Городс | L_VLE-90046-200 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10кВ № 1005 от ПС Борисовская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение договора оказания доп. услуг г (Заявитель - ГК «Автодор» ( № 331027676 от 22.12.2020 г.) | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция с выносом ВЛ 10 кВ ф.1011 ПС 110 кВ Ладога мкр. Заклязьменский по договору оказания дополнительных услуг №331013592 от 27.03.2020 с ООО "Гамма-Строй" (0,19 км) | L_VLE-90049-004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1011 ПС 110 кВ Ладога | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение договора оказания дополнительных услуг №331013592 от 27.03.2020 с ООО "Гамма-Строй" | + | -
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1004 ПС 35 кВ Н.Быковка с установкой реклоузера опора №61 Камешковский р-н (1 шт.) | G_VLE-00046-226 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1004 ПС Н.Быковка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1004 ПС 110 кВ Хмелево с установкой реклоузера Петушинский р-н (1 шт.) | G_VLE-00046-236 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1004 ПС Хмелево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-604 ПС 35 кВ Балымотиха с установкой реклоузера вместо КРУН -7 Вязниковский р-н (1 шт.) | G_VLE-00046-256 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ ф.604 ПС Балымотиха | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1002 ПС 35 кВ Фоминки с установкой реклоузера вместо ЛР-101 Гороховецкий р-н (1 шт.) | G_VLE-00046-266 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС Фоминки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-603 ПС 35 кВ Красное Эхо с установкой реклоузера (на д. Андреевская) Гусь-Хрустальный р-н (1 шт.) | G_VLE-00046-276 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ ф.603 ПС Красное Эхо | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1003 ПС 35 кВ Курлово с установкой реклоузера (замена КРУН-2) Гусь-Хрустальный р-н (1 шт.) | G_VLE-00046-286 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС Курлово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1003 ПС 35 кВ Долбино с установкой реклоузера Гусь-Хрустальный р-н (1 шт.) | G_VLE-00046-296 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС Долбино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-613 ПС 110 кВ №271 «Мосэнерго» с установкой реклоузера Киржачский р-н (1 шт.) | G_VLE-00046-306 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ ф.613 ПС №271 Мосэнерго | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1002 ПС 110 кВ Легково с установкой реклоузера для закольцовки с ВЛ-1005 ПС 35 кВ Мячково Александровский р-н (1 шт.) | G_VLE-00046-326 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС Легково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-113 ПС 110 кВ Селиваново с установкой реклоузера Селивановский р-н (1 шт.) | G_VLE-00046-336 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.113 ПС Селиваново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером Аксеновского РЭС. (4 шт.) | J_VLE-00060-021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Аксеновского РЭС. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экон | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером Александровского РЭС. (2 шт.) | J_VLE-00060-022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Александровского РЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экон | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером Вязниковского РЭС. (6 шт.) | J_VLE-00060-023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Вязниковского РЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экон | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером Гусевского РЭС. (4 шт.) | J_VLE-00060-024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Гусевского РЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экон | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером Камешковского РЭС. (1 шт.) | J_VLE-00060-025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Камешковского РЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экон | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером Киржачского РЭС. (12 шт.) | J_VLE-00060-026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Киржачского РЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экон | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером Ковровского РЭС. (6 шт.) | J_VLE-00060-027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 Ковровского РЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экон | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером Кольчугинского РЭС. (3 шт.) | J_VLE-00060-028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Кольчугинского РЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экон | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером Меленковского РЭС. (4 шт.) | J_VLE-00060-029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Меленковского РЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экон | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером Муромского РЭС. (3 шт.) | J_VLE-00060-030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Муромского РЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экон | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером Петушинского РЭС. (10 шт.) | J_VLE-00060-031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Петушинского РЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экон | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером Собинского РЭС. (4 шт.) | J_VLE-00060-032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Собинского РЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экон | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером Струнинского РЭС. (4 шт.) | J_VLE-00060-033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Струнинского РЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экон | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером Судогодского РЭС. (6 шт.) | J_VLE-00060-034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Судогодского РЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Уменьшение количества аварийных отключений. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экон | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6/10 кВ Гороховецкого РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (22 шт.), разъединитель с моторным приводом (24 шт.), разъединитель с мех. приводом (31 шт.), монтажем ИКЗ (24 шт.), ретрофит ячеек (3 шт.), модернизация устройств РЗА (6 шт.) | J_VLE-00061-004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6/10 кВ Гороховецкого РЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6/10 кВ Петушинского РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (18 шт.), разъединитель с моторным приводом (24 шт.), разъединитель с мех. приводом (27 шт.), ретрофит ячеек (1 шт.), модернизация устройств РЗА (7 шт.) | J_VLE-00061-005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6/10 кВ Петушинского РЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6/10 кВ Камешковского РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (8 шт.), разъединитель с моторным приводом (6 шт.), разъединитель с мех. приводом (16 шт.), ретрофит ячеек (1 шт.), модернизация устройств РЗА (2 шт.) | J_VLE-00061-006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6/10 кВ Камешковского РЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6/10 кВ Киржачского РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (20 шт.), разъединитель с моторным приводом (9 шт.), разъединитель с мех. приводом (23 шт.), ретрофит ячеек (4 шт.) | J_VLE-00061-007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6/10 кВ Киржачского РЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6/10 кВ Юрьев-Польского РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (13 шт.), разъединитель с моторным приводом (5 шт.), разъединителя с мех. приводом (26 шт.), ретрофит ячеек (11 шт.) | J_VLE-00061-008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6/10 кВ Юрьев-Польского РЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6/10 кВ Гусевского РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (11 шт.), разъединитель с моторным приводом (8 шт.) разъединитель с мех. приводом (21 шт.), ретрофит ячеек (3 шт.) | J_VLE-00061-009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6/10 кВ Гусевского РЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6/10 кВ Ковровского РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (3 шт.), разъединитель с моторным приводом (13 шт.), разъединитель с мех. приводом (8 шт.), ретрофит ячеек (1 шт.), модернизация устройств РЗА (6 шт.) | J_VLE-00061-010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6/10 кВ Ковровского РЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6/10 кВ Собинского РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (17 шт.), разъединитель с моторным приводом (18 шт.), разъединитель с мех. приводом (34 шт.)монтаж ИКЗ (21 шт.), ретрофит ячеек (5 шт.), модернизация устройств РЗА (12 шт.) | K_VLE-00061-011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6/10 кВ Собинского РЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6/10 кВ Муромского РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (15 шт.), разъединитель с моторным приводом (15 шт.), разъединитель с мех. приводом (30 шт.), ретрофит ячеек (2 шт.), модернизация устройств РЗА (5 шт.), ретрофит ячеек (2 шт.), модернизация устройств РЗА (6 шт.) | L_VLE-00061-012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6/10 кВ Муромского РЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6/10 кВ Кольчугинского РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (7 шт.), разъединитель с моторным приводом (10 шт.), разъединитель с мех. приводом (14 шт.)монтаж ИКЗ (20 шт.), ретрофит ячеек (6 шт.), модернизация устройств РЗА (2 шт.) | K_VLE-00061-013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6/10 кВ Кольчугинского РЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6/10 кВ Вязниковского РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием разъединитель с моторным приводом (10 шт.),ретрофит ячеек (3 шт.), модернизация устройств РЗА (2 шт.) | L_VLE-00061-014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6/10 кВ Вязниковского РЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6/10 кВ Меленковского РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (19 шт.), разъединитель с моторным приводом (18 шт.), разъединитель с мех. приводом (33 шт.), ретрофит ячеек (12 шт.), модернизация устройств РЗА (1 шт.) | L_VLE-00061-015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6/10 кВ Меленковского РЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6/10 кВ Селивановского РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (8 шт.), разъединитель с моторным приводом (13 шт.), разъединитель с мех. приводом (16 шт.), ретрофит ячеек (1 шт.), модернизация устройств РЗА (6 шт.) | L_VLE-00061-016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6/10 кВ Селивановского РЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №106 ПС Полевая с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителей с ручным приводом (2 шт.) (Суздальский РЭС) | J_VLE-00063-006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №106 ПС Полевая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №111 ПС Суздаль с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителей с ручным приводом (2 шт.) (Суздальский РЭС) | J_VLE-00063-007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №111 ПС Суздаль | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №1004 ПС Новоалександрово с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (3 шт.), разъединителей с ручным приводом (6 шт.) (Суздальский РЭС) | J_VLE-00063-022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №1004 ПС Новоалександрово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №1005 ПС Садовая с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт.), разъединителей с ручным приводом (4 шт.) (Суздальский РЭС) | J_VLE-00063-025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №1005 ПС Садовая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1001 ПС 110/35/10кВ «Арсаки» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт.),разъединителей с ручным приводом (4 шт.) (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-101 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1001 ПС 110/35/10кВ «Арсаки» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1004 ПС 110/35/10кВ «Арсаки» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителей с ручным приводом (2 шт.), разъединителя с моторным приводом (1 шт.) (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1004 ПС 110/35/10кВ «Арсаки» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС 35/10кВ «Бакшеево» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт.), разъединителей с ручным приводом (4 шт.), разъединителя с моторным приводом (1 шт.) (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-103 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС 35/10кВ «Бакшеево» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1012 ПС 110/10 кВ «Балакирево» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителя с ручным приводом (2 шт.), разъединителя с моторным приводом (1 шт.) (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-105 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1012 ПС 110/10 кВ «Балакирево» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1001 ПС 35/10 кВ «Годуново» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт.), разъединителей с ручным приводом (2 шт.)) (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-106 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1001 ПС 35/10 кВ «Годуново» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС 35/10 кВ «Годуново» с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителя c моторным приводом (1 шт.)) (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-107 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС 35/10 кВ «Годуново» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС 35/10 кВ «Годуново» с установкой пунктов секционирования с использованием (разъединитель c моторным приводом (1 шт.)) (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-108 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС 35/10 кВ «Годуново» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1004 ПС 35/10 кВ «Годуново» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт.), разъединителей с ручным приводом (4 шт.) (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-109 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1004 ПС 35/10 кВ «Годуново» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС 35/10 кВ «Искра» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт.) ,разъединителя с ручным приводом (4 шт.) (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-110 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС 35/10 кВ «Искра» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС 35/10 кВ «Искра» с установкой пунктов секционирования с использованием (разъединитель c моторным приводом (1 шт.)) (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-111 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС 35/10 кВ «Искра» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1014 ПС 110/10 кВ «Карабаново» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт.), разъединителей с ручным приводом (4 шт.),разъединителей c моторным приводом (2 шт.) (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-112 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1014 ПС 110/10 кВ «Карабаново» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1020 ПС 110/10 кВ «Карабаново» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителей с ручным приводом (2 шт.), разъединителя c моторным приводом (1 шт.) (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-113 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1020 ПС 110/10 кВ «Карабаново» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1034 ПС 110/10 кВ «Карабаново» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт.), разъединителей с ручным приводом (4 шт.), разъединителя c моторным приводом (1 шт.) (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-114 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1034 ПС 110/10 кВ «Карабаново» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС 35/10 кВ «Красное Пламя» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединитель c моторным приводом (1 шт.), разъединителя c ручным приводом (1 шт.) (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-115 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС 35/10 кВ «Красное Пламя» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС 35/10 кВ «Красное Пламя» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт.), разъединителей с ручным приводом (4 шт.),разъединителя c моторным приводом (1 шт.)) (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-116 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС 35/10 кВ «Красное Пламя» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ «Легково» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт.), разъединителя с ручным приводом (4 шт.), (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-117 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ «Легково» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1004 110/35/10кВ «Легково» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт.),разъединителей с ручным приводом (4 шт.) (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-118 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1004 110/35/10кВ «Легково» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1005 110/35/10кВ «Легково» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) , разъединителей c ручным приводом (2 шт.), разъединителя с моторным приводом (1 шт.)) (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-119 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1005 110/35/10кВ «Легково» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1006 110/35/10кВ «Легково» с монтажем реклоузера (1 шт.), разъединителей c ручным приводом (2 шт.),разъединителя c моторным приводом (1 шт.) (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-120 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1006 110/35/10кВ «Легково» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.601 ПС 110/6 кВ «Лизуново» с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей c моторным приводом (2 шт.)(Александровский РЭС) | J_VLE-00063-121 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ ф.601 ПС 110/6 кВ «Лизуново» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.606 ПС 110/6 кВ «Лизуново» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт.), разъединителей с ручным приводом (4 шт.), разъединителя с моторным приводом (1 шт.) (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-122 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ ф.606 ПС 110/6 кВ «Лизуново» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1001 ПС 35/10 кВ «Мячково» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителей с ручным приводом (2 шт.)), разъединителя c моторным приводом (1 шт.)) (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-123 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1001 ПС 35/10 кВ «Мячково» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС 35/10 кВ «Мячково» с установкой пунктов секционирования с использованием (монтаж ИКЗ (2 шт.)) (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-124 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС 35/10 кВ «Мячково» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1005 ПС 35/10 кВ «Мячково» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителей c ручным приводом (2 шт.), ИКЗ (1 шт.) (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-125 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1005 ПС 35/10 кВ «Мячково» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1001 ПС 35/10кВ «Андреево» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.),разъединителей с ручным приводом (2 шт.), разъединителя с моторным приводом (1 шт.) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-201 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1001 ПС 35/10кВ «Андреево» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1001 ПС 35/10кВ «Бараки» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт.), разъединителей с ручным приводом (2 шт.) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-202 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1001 ПС 35/10кВ «Бараки» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1001 ПС 35/10кВ «Сойма» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.),разъединителя с ручным приводом (1 шт.), разъединителя с моторным приводом (1 шт.) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-203 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1001 ПС 35/10кВ «Сойма» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС 35/10кВ «Андреево» с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт.) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-204 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС 35/10кВ «Андреево» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС 35/10кВ «Головино» с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт.) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-205 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС 35/10кВ «Головино» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС 35/10кВ «Мошок» с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт.), монтаж ИКЗ (1 шт.) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-206 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС 35/10кВ «Мошок» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС 35/10кВ «Сойма» с монтажем ИКЗ (1 шт.)) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-207 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС 35/10кВ «Сойма» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС 35/10кВ «Андреево» с установкой пунктов секционирования с использованием ИКЗ (1 шт.)) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-208 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС 35/10кВ «Андреево» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС 35/10кВ «Бараки» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителей с ручным приводом (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (2 шт.) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-209 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС 35/10кВ «Бараки» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС 35/10кВ «Головино» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителя с ручным приводом (1 шт.) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-210 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС 35/10кВ «Головино» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС 35/10кВ «Мошок» с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт.) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-211 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС 35/10кВ «Мошок» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС 110/10кВ «Улыбышево» с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт.) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-212 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС 110/10кВ «Улыбышево» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1004 ПС 35/10кВ «Андреево» с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт.) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-213 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1004 ПС 35/10кВ «Андреево» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1004 ПС 35/10кВ «Головино» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителей с ручным приводом (2 шт.) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-214 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1004 ПС 35/10кВ «Головино» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1004 ПС 35/10кВ «Мошок» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителя с ручным приводом (1 шт.), разъединителя с моторным приводом (1 шт.) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-215 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1004 ПС 35/10кВ «Мошок» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1005 ПС 35/10кВ «Сойма» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт.), разъединителей с ручным приводом (4 шт.) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-216 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1005 ПС 35/10кВ «Сойма» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1005 ПС 110/10кВ «Улыбышево» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителей с ручным приводом (2 шт.), монтаж ИКЗ (2 шт.)) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-217 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1005 ПС 110/10кВ «Улыбышево» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1006 ПС 35/10кВ «Бараки» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителей с ручным приводом (2 шт.) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-218 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1006 ПС 35/10кВ «Бараки» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1006 ПС 35/10кВ «Мошок» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера 1 шт., разъединителя с ручным приводом (1 шт.) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-219 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1006 ПС 35/10кВ «Мошок» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1006 ПС 35/10кВ «Сойма» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт.), разъединителей с ручным приводом (3 шт.), разъединителя с моторным приводом (1 шт.) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-220 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1006 ПС 35/10кВ «Сойма» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1007 ПС 35/10кВ «Головино» с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт.) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-221 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1007 ПС 35/10кВ «Головино» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1007 ПС 35/10кВ «Мошок» с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт.) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-222 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1007 ПС 35/10кВ «Мошок» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1008 ПС 35/10кВ «Бараки» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт.), разъединителей с ручным приводом (4 шт.) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-223 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1008 ПС 35/10кВ «Бараки» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1008 ПС 35/10кВ «Головино» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт.), разъединителей с ручным приводом (4 шт.), разъединителя с моторным приводом (1 шт.) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-224 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1008 ПС 35/10кВ «Головино» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.101 ПС 110/35/10кВ «Судогда» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт.), разъединителей с ручным приводом (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (2 шт.) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-225 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.101 ПС 110/35/10кВ «Судогда» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1010 ПС 35/10кВ «Бараки» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителей с ручным приводом (2 шт.) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-226 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1010 ПС 35/10кВ «Бараки» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1011 ПС 35/10кВ «Бараки» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителя с моторным приводом (1 шт.) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-227 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1011 ПС 35/10кВ «Бараки» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.102 ПС 110/35/10кВ «Судогда» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителя с ручным приводом (1 шт.) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-228 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.102 ПС 110/35/10кВ «Судогда» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.105 ПС 110/35/10кВ «Судогда» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителя с ручным приводом (1 шт.), разъединителей с моторным приводом (3 шт.),(Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-229 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.105 ПС 110/35/10кВ «Судогда» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 109 ПС 110/35/10кВ «Судогда» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (3 шт.), разъединителей с ручным приводом (6 шт.), разъединителя с моторным приводом (1 шт.),монтаж ИКЗ (1 шт.)) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-230 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф. 109 ПС 110/35/10кВ «Судогда» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.110 ПС 110/35/10кВ «Судогда» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителей с ручным приводом (2 шт.), разъединителя с моторным приводом (1 шт.) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-231 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.110 ПС 110/35/10кВ «Судогда» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.130 ПС 110/35/10кВ «Судогда» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (3 шт.),разъединителей с ручным приводом (6 шт.),разъединителя с моторным приводом (1 шт.) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-232 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.130 ПС 110/35/10кВ «Судогда» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.131 ПС 110/35/10кВ «Судогда» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителя с ручным приводом (1 шт.),разъединителей с моторным приводом (2 шт.) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-233 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.131 ПС 110/35/10кВ «Судогда» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований ПТЭ (пункт 1.6.1. 1.1.9). Реализация данного проекта предусматривает быстрое определение поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ ф. 604 ПС 35 кВ Болымотиха с установкой реклоузеров Вязниковский р-н (2 шт) | I_VLE-30046-583 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ ф.604 Вязниковский р-н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4кВ КТП №507, фидер 1002 ПС 110 кВ Павловская с. Павловское Суздальского района с установкой системы накопления электроэнергии (1 шт.) | J_VLE-60049-004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4кВ в с. Богослово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-23 ф.604 ПС 110/6 кВ Струнино с установкой накопителя электроэнергии (1 шт) | K_VLE-60049-005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-23 ф.604 ПС 110/6 кВ Струнино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-196 ф.109 ПС 110/35/10 кВ Судогда с установкой накопителя электроэнергии (1 шт) | K_VLE-60049-015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-196 ф.109 ПС 110/35/10 кВ Судогда | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1005 ПС 35 кВ Володарского с установкой реклоузера опора № 115 Камешковский р-н (1 шт.) | G_VLE-70046-237 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1005 ПС Володарского | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1008 ПС 35 кВ Кибирево с установкой реклоузера Петушинский р-н (1 шт.) | G_VLE-70046-257 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1008 ПС Кибирево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1007 ПС 35 кВ Денисово с установкой реклоузера оп.№27 от ЛР-52 Гороховецкий р-н (1 шт.) | G_VLE-70046-277 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС Денисово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1012 ПС 110 кВ Меленки с установкой реклоузера оп.№223 Меленковский р-н (1 шт.) | G_VLE-70046-287 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1012 ПС Меленки оп.№223 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1004 ПС 35 кВ Кривицы с установкой реклоузера вместо КРУН №1 Муромский р-н (1 шт.) | G_VLE-70046-297 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1004 ПС Кривицы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1001 ПС 35 кВ Надеждино с установкой реклоузера оп.№30 отп. д. Алешково Селивановский р-н (1 шт.) | G_VLE-70046-307 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1001 ПС Надеждино оп.№30 отп. д.Алешково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1003 ПС 35 кВ Долбино с установкой реклоузера (на д. Кочетки) Гусь-Хрустальный р-н (1 шт.) | G_VLE-70046-317 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС Долбино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1004 ПС 35 кВ Демидово с установкой реклоузера (замена КРУН-180) Гусь-Хрустальный р-н (1 шт.) | G_VLE-70046-327 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1004 ПС Демидово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1010 ПС 110 кВ Добрятино с установкой реклоузера для закольцовки с ВЛ 1001 ПС 35 кВ Долбино Гусь-Хрустальный р-н (1 шт.) | G_VLE-70046-337 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф. 1010 ПС Добрятино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Уменьшение количества аварийных отключений, обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Появляется возможность разделения ВЛ, что уменьшит время отыскания повреждения и сократит время перерыва электроснабжения потребителей. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ 6-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. | + | -
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ): 2023г.-3751 ПУ; 2024г.-7267 ПУ; 2025г. - 4295 ПУ. | J_VLE-00074-040 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных ФЗ № 522 от 27.12.2018 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации". | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ): 2023г.-1292 ПУ; 2024г.-822 ПУ; 2025г. - 990 ПУ. | J_VLE-00074-041 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных ФЗ № 522 от 27.12.2018 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации". | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ): 2022г.-1631ПУ; 2023г.-4793 ПУ; 2024г.-1575 ПУ; 2025г.-1575 ПУ. | J_VLE-00074-042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных ФЗ № 522 от 27.12.2018 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации". | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ): 2022г.-1175 ПУ; 2023г.-4127 ПУ; 2024г.-1981 ПУ; 2025г.-971 ПУ | J_VLE-00074-043 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению,установленных ФЗ № 522 от 27.12.2018 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации". | - | -
1.2.3.1 | Развитие техничекого учета (0,4 кВ): 2020г.-648 ПУ; 2021г.-566 ПУ; 2022г.-322 ПУ. | J_VLE-00074-044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Повышение оснащенности объектов электросетевого хозяйства интеллектуальными счетчиками технического учета электроэнергии, локализация потерь электроэнергии по уровням напряжения и объектам сети в целях повышения эффективности планирования мероприятий по их снижению | - | -
1.2.3.1 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (0,4 кВ): 2020 год - УСПД 648 (количество ПУ, включаемых в систему - 7776 шт); 2021 год УСПД - 566 (количество ПУ, включаемых в систему - 6226 шт); 2022 год УСПД - 322 (количество ПУ, включаемых в систему - 3864 шт); 2023 год УСПД - 52 (количество ПУ, включаемых в систему - 468 шт); 2025 год УСПД - 76 (количество ПУ, включаемых в систему - 912 шт). | J_VLE-00074-047 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Организация удаленного сбора данных с устанавливаемых в планируемом периоде счетчиков электроэнергии, а также создание инфраструктуры автоматизированной системы учета электроэнергии в целях последующего исполнения обязательств по обеспечению предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), установленных ФЗ № 522 от 27.12.2018 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации". | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ) (2023 год - 3652 ПУ, 2024 год- 735 ПУ, 2025 год - 3930 ПУ) | K_VLE-00074-051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных ФЗ № 522 от 27.12.2018 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации".;Объем снижения потерь 3652.000 кВт.ч. | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ) (2023 год - 228 ПУ; 2024 год - 460 ПУ; 2025 год - 330 ПУ) | K_VLE-00074-052 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных ФЗ № 522 от 27.12.2018 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации".;Объем снижения потерь 1018.000 кВт.ч. | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ) (2023 год - 3577 ПУ, 2024 год - 558 ПУ, 2025 год - 990 ПУ) | K_VLE-00074-053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных ФЗ № 522 от 27.12.2018 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации".;Объем снижения потерь 5125.000 кВт.ч. | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ) (2023 год - 318 ПУ; 2024 год - 90 ПУ; 2025 год - 160 ПУ) | K_VLE-00074-054 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных ФЗ № 522 от 27.12.2018 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации".;Объем снижения потерь 568.000 кВт.ч. | - | -
1.2.3.1 | Развитие технического учета (0,4 кВ) (2023 год - 65 ПУ; 2024 год - 63 ПУ; 2025 год - 55 ПУ) | K_VLE-00074-055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных ФЗ № 522 от 27.12.2018 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации".;Объем снижения потерь 183.000 кВт.ч. | - | -
1.2.3.1 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (0,4 кВ): 2023 год - УСПД 65 шт. (количество ПУ, включаемых в систему - 650 шт); 2024 год УСПД - 63 шт. (количество ПУ, включаемых в систему - 630 шт); 2025 год УСПД - 55 шт. (количество ПУ, включаемых в систему - 550 шт). | K_VLE-00074-056 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных ФЗ № 522 от 27.12.2018 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации".;Объем снижения потерь 183.000 кВт.ч. | - | -
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 820.28 | нд | нд | 1173.734 | 3631.5 | 3631.5 | 1890.4 | 1890.4 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 820.28 | нд | нд | 1173.734 | 3631.5 | 3631.5 | 1890.4 | 1890.4 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения на ПС 35 кВ Чудиново производственное отделение Ковровские электрические сети | G_VLE-00057-201 | 1982 | 50.58 | 15.64 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Чудиново | 1.24 | 16.12.2020 | 31 | 2.07 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | + | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения на ПС 35 кВ Кривицы производственное отделение Ковровские электрические сети | G_VLE-00057-231 | 1982 | 68.27 | 33.72 | 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Кривицы | 3.01 | 16.12.2020 | 75.25 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения из металлического профиля ПС 35 кВ Головино производственное отделение Владимирские электрические сети | G_VLE-00057-241 | 1972 | 69.32 | 2.81 | 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Головино | 2.78 | 16.12.2020 | 69.5 | 4 | 10.3 | 10.3 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения из металлического профиля ПС 110 кВ Уршель производственное отделение Гусевские электрические сети | G_VLE-00057-251 | 1986 | 69.24 | 29.42 | 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Уршель | 3.92 | 16.12.2020 | 15.68 | 6.503 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения на ПС 35 кВ Малиново производственное отделение Ковровские электрические сети | G_VLE-00057-271 | 1983 | 55.96 | 0.01 | 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Малиново | 1.76 | 16.12.2020 | 70.4 | 2 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения на ПС 35 кВ Лукново производственное отделение Ковровские электрические сети | G_VLE-00057-281 | 1983 | 53.96 | 0.01 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Лукново | 0.92 | 16.12.2020 | 57.5 | 1 | 5.6 | 5.6 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения Вязниковского РЭС | G_VLE-00057-291 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения из металлического профиля. База Муромских районных электрических сетей | G_VLE-00057-301 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения на ПС 35 кВ Вышманово | I_VLE-00057-321 | 1986 | 54.06 | 9.99 | 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Вышманово | 0.87 | 16.12.2020 | 54.375 | 1.192 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения на ПС 110 кВ Павловская | I_VLE-00057-341 | 1974 | 44.85 | 9.05 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Павловская | 3.56 | 16.12.2020 | 56.508 | 5.159 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | + | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС-35/10 кВ Дубки | J_VLE-00057-503 | 1978 | 52.22 | 10.02 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Дубки | 0.86 | 16.12.2020 | 53.75 | 1.241 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС-35/10 кВ Сима | J_VLE-00057-504 | 1961 | 51.32 | 18.38 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Сима | 2.35 | 16.12.2020 | 94 | 3.048 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС-35/10 кВ Ильинская | J_VLE-00057-505 | 1975 | 51.25 | 5.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Ильинская | 2.06 | 16.12.2020 | 32.698 | 2.648 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС-35/10 кВ Авдотьино | J_VLE-00057-506 | 1973 | 42.06 | 5.92 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Авдотьино | 0.66 | 16.12.2020 | 41.25 | 2.458 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС-35/6 кВ Белореченская | J_VLE-00057-507 | 1967 | 51.09 | 17.08 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/6 кВ Белореченская | 3.2 | 16.12.2020 | 80 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС-110/35/10 кВ Макарово | J_VLE-00057-508 | 1989 | 50.36 | 7.04 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Макарово | 6.82 | 16.12.2020 | 108.254 | 6.3 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС-35/10 кВ Новобусино | J_VLE-00057-509 | 1992 | 50.14 | 5.31 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Новобусино | 0.41 | 16.12.2020 | 25.625 | 1.109 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС-110/35/6 кВ Кольчугино | J_VLE-00057-510 | 1936 | 47.91 | 18.46 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Кольчугино | 27.38 | 16.12.2020 | 42.123 | 33.996 | 105 | 105 | 65 | 65 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС-35/6 кВ Балымотиха | J_VLE-00057-512 | 1982 | 44.27 | 1.51 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/6 кВ Балымотиха | 4.35 | 16.12.2020 | 108.75 | 5.208 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС-110/10 кВ Илевники | J_VLE-00057-513 | 1977 | 49.09 | 0.71 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Илевники | 1.06 | 16.12.2020 | 42.4 | 2.5 | 8.8 | 8.8 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС-35/10 к Сергеевы Горки | J_VLE-00057-514 | 1979 | 70.35 | 12.66 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Сергиевы Горки | 0.41 | 16.12.2020 | 10.25 | 2.458 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения базы Суздальского РЭС | J_VLE-00057-516 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения Ковровского РЭС | J_VLE-00057-517 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения Меленковского РЭС | J_VLE-00057-518 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения Гороховецкого РЭС | J_VLE-00057-519 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения базы Судогодского РЭС | J_VLE-00057-520 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения из металлического профиля. База Вязниковских районных электрических сетей | J_VLE-00057-522 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения ПС 110 кВ Арсаки | J_VLE-00057-523 | 1984 | 48.76 | 11.22 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Арсаки | 6.61 | 16.12.2020 | 104.921 | 6.3 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения ПС 110 кВ Лизуново | J_VLE-00057-525 | 1966 | 44.28 | 21.77 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ Лизуново | 3.32 | 16.12.2020 | 20.75 | 16 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения на ПС 35 кВ Годуново | J_VLE-00057-527 | 1982 | 41.62 | 5.07 | 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Годуново | 0.61 | 16.12.2020 | 38.125 | 2.5 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения на ПС 35 кВ Искра | J_VLE-00057-528 | 1987 | 47.97 | 10.56 | 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Искра | 2.73 | 16.12.2020 | 109.2 | 3.3 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения ПС 35 кВ Красное Пламя | J_VLE-00057-529 | 1990 | 66.43 | 2.85 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Красное Пламя | 2.82 | 16.12.2020 | 112.8 | 2.16 | 5.7 | 5.7 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения ПС 110 кВ Бавлены | J_VLE-00057-530 | 1986 | 52.2 | 3.47 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Бавлены | 3.27 | 16.12.2020 | 32.7 | 4.601 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения на ПС 35 кВ Жердево | J_VLE-00057-533 | 1990 | 44.73 | 13.91 | 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Жердево | 2.36 | 16.12.2020 | 94.4 | 2.5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Небылое | J_VLE-00057-535 | 1980 | 52.08 | 42.87 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Небылое | 5.22 | 16.12.2020 | 52.2 | 7.849 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Юрьев-Польская | J_VLE-00057-536 | 1962 | 70.16 | 80.39 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Юрьев-Польская | 16.15 | 16.12.2020 | 64.6 | 22.342 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Луговая-4 | J_VLE-00057-537 | 1969 | 28.87 | 0.25 | 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/6 кВ Луговая 4 | 0.01 | 16.12.2020 | 1 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Луговая-5 | J_VLE-00057-538 | 1969 | 52 | 0.01 | 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/6 кВ Луговая 5 | 0.01 | 16.12.2020 | 10 | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения на ПС 35 кВ Энтузиаст | J_VLE-00057-539 | 1973 | 77.17 | 5.92 | 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Энтузиаст | 1.26 | 16.12.2020 | 78.75 | 2.458 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Березово | J_VLE-00057-540 | 1980 | 72.4 | 16.98 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Березово | 3.01 | 16.12.2020 | 30.1 | 5.716 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Ворша | J_VLE-00057-541 | 2016 | 85.77 | 0.5275 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Ворша | 5.29 | 16.12.2020 | 8.397 | 7.65 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Копнино | J_VLE-00057-542 | 1977 | 58.4 | 5.01 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Копнино | 2.15 | 16.12.2020 | 34.127 | 2.648 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Собинка | J_VLE-00057-543 | 1988 | 67.71 | 3.34 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Собинка | 5.21 | 16.12.2020 | 32.563 | 6.636 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Ундол | J_VLE-00057-544 | 1955 | 69.84 | 7.03 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Ундол | 22.58 | 16.12.2020 | 31.58 | 40 | 111.5 | 111.5 | 71.5 | 71.5 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Черкутино | J_VLE-00057-547 | 1965 | 70.47 | 52.98 | 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Черкутино | 1.76 | 16.12.2020 | 27.937 | 6.3 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Боголюбово | J_VLE-00057-548 | 1976 | 61.92 | 0.76 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Боголюбово | 11.99 | 16.12.2020 | 47.96 | 20.292 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Западная | J_VLE-00057-549 | 1973 | 76.76 | 1.38 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ Западная | 21.56 | 16.12.2020 | 53.9 | 31.66 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ ВЭМЗ | J_VLE-00057-550 | 1960 | 72.86 | 0.81 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ ВЭМЗ | 28.43 | 16.12.2020 | 43.739 | 33.96 | 105 | 105 | 65 | 65 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Ладога | J_VLE-00057-551 | 1980 | 50.67 | 3.09 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Ладога | 11.7 | 16.12.2020 | 73.125 | 16 | 41 | 41 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Сунгирь | J_VLE-00057-552 | 1982 | 51.29 | 1.99 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10/6 кВ Сунгирь | 14.65 | 16.12.2020 | 58.6 | 20.52 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Тракторная | J_VLE-00057-553 | 1967 | 60.15 | 0.79 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ Тракторная | 32.21 | 16.12.2020 | 45.049 | 36.612 | 111.5 | 111.5 | 71.5 | 71.5 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Химзаводская | J_VLE-00057-554 | 1948 | 69.27 | 0.78 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ Химзаводская | 16.5 | 16.12.2020 | 41.25 | 27.336 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Гавриловская | J_VLE-00057-555 | 1974 | 68.77 | 0.46 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Гавриловская | 0.92 | 16.12.2020 | 36.8 | 2.412 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения ПС 110 кВ Садовая | J_VLE-00057-557 | 1975 | 50.72 | 4.84 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Садовая | 2.55 | 16.12.2020 | 25.5 | 6.124 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения ПС 110 кВ Суздаль | J_VLE-00057-558 | 1970 | 64.36 | 1.05 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Суздаль | 11.39 | 16.12.2020 | 71.188 | 14.519 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Юрьевец | J_VLE-00057-559 | 1974 | 65.61 | 0.76 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Юрьевец | 6.89 | 16.12.2020 | 68.9 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Лопатницы | J_VLE-00057-560 | 1971 | 68.76 | 6.31 | 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Лопатницы | 0.96 | 16.12.2020 | 24 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Оргтруд | J_VLE-00057-561 | 1973 | 71.23 | 1.38 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Оргтруд | 1.77 | 16.12.2020 | 4.425 | 31.66 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Полевая | J_VLE-00057-562 | 1973 | 66.73 | 5.92 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Полевая | 1.55 | 16.12.2020 | 96.875 | 2.458 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Судогда | J_VLE-00057-563 | 1983 | 62.99 | 3.0981 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Судогда | 23.04 | 16.12.2020 | 40.779 | 23.028 | 96.5 | 96.5 | 56.5 | 56.5 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Бараки | J_VLE-00057-565 | 1971 | 73.92 | 6.31 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Бараки | 4.27 | 16.12.2020 | 106.75 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Мошок | J_VLE-00057-567 | 1974 | 62.18 | 2.29 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Мошок | 1.11 | 16.12.2020 | 27.75 | 4.242 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения на ПС 35 кВ Сойма | J_VLE-00057-568 | 1973 | 77.73 | 5.92 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Сойма | 0.88 | 16.12.2020 | 55 | 2.458 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Пенкино | J_VLE-00057-570 | 1976 | 66.54 | 2.93 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Пенкино | 2.22 | 16.12.2020 | 35.238 | 5.242 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Володарского | J_VLE-00057-572 | 1987 | 54.82 | 3.89 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Володарского | 0.88 | 16.12.2020 | 22 | 1.283 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Второво | J_VLE-00057-573 | 1994 | 52.43 | 0.92 | 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Второво | 0.67 | 16.12.2020 | 26.8 | 1.281 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Горки | J_VLE-00057-574 | 1973 | 53.1 | 5.92 | 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Горки | 0.58 | 16.12.2020 | 36.25 | 2.458 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Симаково | J_VLE-00057-576 | 1969 | 48.77 | 0.33 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Симаково | 0.7 | 16.12.2020 | 28 | 1.388 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Н. Быковка | J_VLE-00057-577 | 1982 | 72.04 | 15.64 | 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Новая Быковка | 2.63 | 16.12.2020 | 65.75 | 2.796 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Базовая | J_VLE-00057-578 | 1985 | 59.17 | 1.61 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Базовая | 12.06 | 16.12.2020 | 75.375 | 16 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Лесная | J_VLE-00057-579 | 1985 | 61.71 | 3.1779 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Лесная | 10.05 | 16.12.2020 | 62.813 | 14.025 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Покров | J_VLE-00057-580 | 1970 | 51.49 | 5.69 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Покров | 14.39 | 16.12.2020 | 57.56 | 25 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Городская | J_VLE-00057-581 | 2009 | 75.74 | 2.52 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Городская | 6.62 | 16.12.2020 | 41.375 | 12.838 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Кибирево | J_VLE-00057-582 | 1965 | 67.36 | 1.81 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Кибирево | 1.26 | 16.12.2020 | 78.75 | 1.6 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Караваево | J_VLE-00057-583 | 1986 | 67.71 | 1.17 | 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Караваево | 1.07 | 16.12.2020 | 42.8 | 2.271 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Костино | J_VLE-00057-584 | 1970 | 68.57 | 2.76 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Костино | 1.54 | 16.12.2020 | 38.5 | 2.409 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Гусь | J_VLE-00057-585 | 1953 | 61.74 | 20.14 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Гусь | 19.61 | 16.12.2020 | 27.427 | 40 | 111.5 | 111.5 | 71.5 | 71.5 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Золотково | J_VLE-00057-586 | 1980 | 50.46 | 0.001 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Золотково | 1.5 | 16.12.2020 | 37.5 | 4.242 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Гороховец | J_VLE-00057-587 | 1961 | 67.59 | 4.58 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Гороховец | 21.4 | 16.12.2020 | 53.5 | 27.389 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Филино | J_VLE-00057-588 | 1963 | 71.57 | 5.64 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Филино | 4.94 | 16.12.2020 | 78.413 | 6.3 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Денисово | J_VLE-00057-589 | 1972 | 73.32 | 1.52 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Денисово | 1.47 | 16.12.2020 | 58.8 | 2.5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Фоминки | J_VLE-00057-591 | 1986 | 49.94 | 1.52 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Фоминки | 0.81 | 16.12.2020 | 32.4 | 2.5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Заозерная | J_VLE-00057-592 | 1965 | 66.82 | 0.01 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Заозёрная | 4.08 | 16.12.2020 | 27.2 | 10.26 | 30 | 30 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Азимут | J_VLE-00057-593 | 1972 | 64.85 | 5.81 | 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Азимут | 0.22 | 16.12.2020 | 2.2 | 3.629 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Вашутино | J_VLE-00057-594 | 1987 | 69.27 | 1.25 | 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Вашутино | 4.45 | 16.12.2020 | 11.125 | 12.628 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Добрятино | J_VLE-00057-596 | 1988 | 67.94 | 39.48 | 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Добрятино | 7.2 | 16.12.2020 | 72 | 8.476 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Ново-Мезиново | J_VLE-00057-597 | 1953 | 61.39 | 46.37 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Ново Мезиново | 5.78 | 16.12.2020 | 18.88 | 6.468 | 25 | 25 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Воровского | J_VLE-00057-599 | 1977 | 77.33 | 7.57 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Воровского | 1.25 | 16.12.2020 | 50 | 1.8 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Аксеново | J_VLE-00057-600 | 1975 | 43.19 | 19.81 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Аксеново | 1.08 | 16.12.2020 | 82.4 | 2.5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Демидово | J_VLE-00057-601 | 1981 | 53.34 | 4.21 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Демидово | 1.16 | 16.12.2020 | 72.5 | 1.76 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Долбино | J_VLE-00057-602 | 1962 | 48.36 | 0.001 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Долбино | 1.67 | 16.12.2020 | 66.8 | 1.632 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Островская | J_VLE-00057-603 | 1952 | 66.57 | 0.27 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/6 кВ Островская | 0.9 | 16.12.2020 | 36 | 1.044 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Кварц | J_VLE-00057-604 | 1987 | 70.88 | 1.25 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Кварц | 13.03 | 16.12.2020 | 32.575 | 12.628 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Пролетарская | J_VLE-00057-605 | 1986 | 65.55 | 1.19 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Пролетарская | 1.4 | 16.12.2020 | 35 | 2.23 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Федулово | J_VLE-00057-606 | 1978 | 59.15 | 3.26 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Федулово | 1.42 | 16.12.2020 | 5.68 | 6.083 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Красный Октябрь | J_VLE-00057-607 | 1963 | 73.79 | 5.64 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Красный Октябрь | 3.38 | 16.12.2020 | 53.651 | 6.3 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Восточная | J_VLE-00057-608 | 1965 | 54.97 | 2.24 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ Восточная | 24.46 | 16.12.2020 | 61.15 | 30.027 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Ковров | J_VLE-00057-609 | 1929 | 73.01 | 4.63 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Ковров | 38.08 | 16.12.2020 | 60.444 | 38.617 | 103 | 103 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Луч | J_VLE-00057-610 | 1987 | 54.78 | 9.67 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ Луч | 11.17 | 16.12.2020 | 69.813 | 13.948 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Старая Деревня | J_VLE-00057-611 | 1967 | 50.09 | 17.08 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Старая Деревня | 2.72 | 16.12.2020 | 68 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Гигант | J_VLE-00057-612 | 1987 | 68.84 | 7.54 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Гигант | 2.59 | 16.12.2020 | 103.6 | 2.679 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Малыгино | J_VLE-00057-613 | 1959 | 75.01 | 1.51 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Малыгино | 2.49 | 16.12.2020 | 62.25 | 3.072 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Мелехово | J_VLE-00057-614 | 1977 | 53.89 | 3.26 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Мелехово | 12.93 | 16.12.2020 | 80.813 | 12.113 | 41 | 41 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Бутылицы | J_VLE-00057-615 | 1957 | 54.05 | 14.12 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Бутылицы | 1.63 | 16.12.2020 | 65.2 | 6.3 | 8.8 | 8.8 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Меленки | J_VLE-00057-616 | 1956 | 61.44 | 63.07 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Меленки | 17.43 | 16.12.2020 | 108.938 | 16 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Папулино | J_VLE-00057-617 | 1983 | 63.36 | 15.61 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Папулино | 0.6 | 16.12.2020 | 24 | 1.132 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Кулаки | J_VLE-00057-619 | 1975 | 63.13 | 1.52 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Кулаки | 1.2 | 16.12.2020 | 48 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Фурсово | J_VLE-00057-620 | 1973 | 66.33 | 5.01 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Фурсово | 1.4 | 16.12.2020 | 22.222 | 2.648 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Вербовская | J_VLE-00057-621 | 1968 | 65.2 | 1.48 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ Вербовская | 7.04 | 16.12.2020 | 17.6 | 8.4 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Южная | J_VLE-00057-622 | 1962 | 61.33 | 4.58 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ Южная | 19.59 | 16.12.2020 | 48.975 | 30.335 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Ждановская | J_VLE-00057-623 | 1965 | 61.88 | 1.91 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ Ждановская | 14.7 | 16.12.2020 | 73.5 | 19.52 | 60 | 60 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Муром | J_VLE-00057-624 | 1934 | 64.06 | 75.21 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Муром | 24.38 | 16.12.2020 | 60.95 | 40 | 71.5 | 71.5 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Орловская | J_VLE-00057-625 | 1968 | 57.2 | 1.48 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ Орловская | 9.14 | 16.12.2020 | 22.85 | 13.416 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Стрелочная | J_VLE-00057-626 | 1929 | 54.32 | 11.79 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ Стрелочная | 13.84 | 16.12.2020 | 55.36 | 13.836 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Фанерная | J_VLE-00057-627 | 1980 | 53.57 | 0.76 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ Фанерная | 9.2 | 16.12.2020 | 57.5 | 10.464 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Борисовская | J_VLE-00057-628 | 1981 | 68.16 | 18.08 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Борисовская | 11.24 | 16.12.2020 | 112.4 | 10 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Молотицы | J_VLE-00057-629 | 1980 | 66.08 | 24.03 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Молотицы | 1.69 | 16.12.2020 | 105.625 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ ГКС | J_VLE-00057-630 | 1975 | 61.44 | 4.21 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ ГКС | 2.51 | 16.12.2020 | 100.4 | 2.82 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Малышево | J_VLE-00057-632 | 1973 | 62.65 | 39.45 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Малышево | 1.39 | 16.12.2020 | 55.6 | 1.765 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Мордвиново | J_VLE-00057-633 | 1976 | 63.16 | 30.36 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Мордвиново | 1.62 | 16.12.2020 | 40.5 | 2.016 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Булатниково | J_VLE-00057-634 | 1977 | 82.62 | 5.01 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Булатниково | 2.27 | 16.12.2020 | 36.032 | 2.648 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Северная | J_VLE-00057-635 | 1985 | 52.37 | 0.85 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/6 кВ Северная | 6.42 | 16.12.2020 | 101.905 | 6.3 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Надеждино | J_VLE-00057-636 | 1960 | 66.61 | 1.51 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Надеждино | 0.34 | 16.12.2020 | 8.5 | 2.379 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Монтаж системы контроля и управления доступом (СКУД) (Ковровский РЭС) | K_VLE-00057-637 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Монтаж системы контроля и управления доступом (СКУД) (Камешковский РЭС) | K_VLE-00057-638 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Монтаж системы контроля и управления доступом (СКУД) (Гусевской РЭС) | K_VLE-00057-639 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Монтаж системы контроля и управления доступом (СКУД) (Александровский РЭС) | K_VLE-00057-640 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Монтаж системы контроля и управления доступом (СКУД) (Петушинский РЭС) | K_VLE-00057-641 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Монтаж системы контроля и управления доступом (СКУД) (Собинский РЭС) | K_VLE-00057-642 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Монтаж системы контроля и управления доступом (СКУД) (Кольчугинский РЭС) | K_VLE-00057-643 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Монтаж системы контроля и управления доступом (СКУД) (Киржачский РЭС) | K_VLE-00057-644 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Монтаж системы контроля и управления доступом (СКУД) (Судогодский РЭС) | K_VLE-00057-645 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Монтаж системы контроля и управления доступом (СКУД) (Суздальский РЭС) | K_VLE-00057-646 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Монтаж системы контроля и управления доступом (СКУД) (Муромский РЭС) | K_VLE-00057-647 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Монтаж системы контроля и управления доступом (СКУД) (Селивановский РЭС) | K_VLE-00057-648 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Монтаж системы контроля и управления доступом (СКУД) (Юрьев-Польский РЭС) | K_VLE-00057-649 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Монтаж системы контроля и управления доступом (СКУД) (Меленковский РЭС) | K_VLE-00057-650 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Монтаж системы контроля и управления доступом (СКУД) (Гороховецкий РЭС) | K_VLE-00057-651 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Монтаж системы контроля и управления доступом (СКУД) (Вязниковский РЭС) | K_VLE-00057-652 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения (Владимирский РЭС) | K_VLE-00057-653 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения (Александровский РЭС) | K_VLE-00057-654 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения, ограждения и охранно-пожарной сигнализации здания управления филиала Владимирэнерго | K_VLE-00057-655 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция охранно-пожарной сигнализации здания центрального склада филиала Владимирэнерго | K_VLE-00057-656 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения и модернизация видеонаблюдение на ПС 110 кВ Тракторная | L_VLE-00057-657 | 1967 | 60.15 | 0.79 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ Тракторная | 32.21 | 16.12.2020 | 45.049 | 36.612 | 111.5 | 111.5 | 71.5 | 71.5 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения и модернизация видеонаблюдение на ПС 110 кВ ВЭМЗ | L_VLE-00057-658 | 1960 | 72.86 | 0.81 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ ВЭМЗ | 28.43 | 16.12.2020 | 43.739 | 33.96 | 105 | 105 | 65 | 65 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Модернизация видеонаблюдение, монтаж охранно-пожарной сигнализации на ПС 110 кВ Ворша | L_VLE-00057-659 | 2016 | 85.77 | 0.5275 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Ворша | 5.29 | 16.12.2020 | 8.397 | 7.65 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Модернизация видеонаблюдение, монтаж охранно-пожарной сигнализации на ПС 110 кВ Химзаводская | L_VLE-00057-660 | 1948 | 69.27 | 0.78 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ Химзаводская | 16.5 | 16.12.2020 | 41.25 | 27.336 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения и модернизация видеонаблюдение базы Петушинского РЭС. | L_VLE-00057-661 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей. (Федеральный закон № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция производственно-лабораторного корпуса (ПЛК). Центр управления сетями. | J_VLE-00060-001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реконструкция диспетчерских пунктов с модернизацией автоматизированных рабочих мест диспетчеров и оперативно-информационного комплекса, на базе современных информационных технологий; создание комфортных условий труда для сменного персонала в целях обеспечения оперативно-технологического управления / ведения режимом работы электросетевого комплекса. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция кровли, наружных стен и ворот здания гаражей и мастерской СМиТ производственного отделения Гусевские электрические сети | H_VLE-00064-131 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение санитарно-бытовых условий труда персонала согласно требований | - | -
1.2.4.1 | Реконструкции базы Гороховецкого РЭС | K_VLE-00064-200 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение санитарно-бытовых условий труда персонала согласно требований | + | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы отопления в зданиях Александровского РЭС | K_VLE-00064-201 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Планируемое использование учебно-тренировочных полигонов: отработка практических навыков персонала обслуживающего электроустановки 0.4-10кВ. Основания реализации: обеспечение готовности персонала к надежной и безопасной эксплуатации согласно п.1.3.4 Правил техниче6ской эксплуатации электрических станций и сетей РФ (приказ Минэнерго России от 19.06.2003 №229). | - | -
1.2.4.1 | Реконструкции базы Судогодского РЭС | L_VLE-00064-202 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение санитарно-бытовых условий труда персонала согласно требований | + | -
1.2.4.1 | Реконструкция здания Управления филиала Владимирэнерго (г.Владимир) | L_VLE-00064-204 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение санитарно-бытовых условий труда персонала согласно требований | + | -
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Организация системы технологической радиосвязи филиала Владимирэнерго | J_VLE-00060-002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Организация системы радиосвязи филиала "Владимирэнерго", доведение до 100% охвата территории филиала радиосвязью | - | -
1.2.4.2 | Организация системы видеонаблюдения на ПС 35-110 кВ | J_VLE-00060-010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Модернизация сетей диспетчерской связи для приведения ее к целевой модели оперативного управления энергосистемой | - | -
1.2.4.2 | Расширение системы технологической радиосвязи филиала Владимирэнерго | K_VLE-00060-050 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Организация системы радиосвязи филиала "Владимирэнерго", доведение до 100% охвата территории филиала радиосвязью | - | -
2 | Ивановская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 962.277 | нд | нд | 2378.975 | 4857.503 | 4857.503 | 2271.16 | 2271.16 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 962.277 | нд | нд | 2378.975 | 4857.503 | 4857.503 | 2271.16 | 2271.16 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 872.446 | нд | нд | 2122.41 | 4325.343 | 4325.343 | 2036.36 | 2036.36 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30.533 | нд | нд | 63.612 | 152.02 | 152.02 | 64.86 | 64.86 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-27 Ф121 ПС 35/10 кВ Паново с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (63 кВА) | G_IVE-00031-161 | 1977 | 24.68 | 8.3554 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП № 27 ВЛ-10 кВ №121 Паново | 0.39 | 16.12.2020 | 9 | 0.015 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 10 | 10 | Замена силового трансформатора, отработавшего нормативный срок (Год выпуска 1980), Изоляция обмоток тр-ра ниже нормы, низкий уровень напряжения у потребителей в связи с возросшей нагрузкой на основании Акта технического освидетельствования технологической системы № б/н от 20.03.2017г. по замене силового трансформатора (1 шт.) | + | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-173 Ф125 ПС 35/10 кВ Паново с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (63 кВА) | G_IVE-00031-171 | 1977 | 24.68 | 8.3554 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП № 173 ВЛ-10 кВ №125 Паново | 0.39 | 16.12.2020 | 9 | 0.014 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 10 | 10 | Замена силового трансформатора, отработавшего нормативный срок Год выпуска 1976, Изоляция обмоток тр-ра ниже нормы, низкий уровень напряжения у потребителей в связи с возросшей нагрузкой на основании Акта технического освидетельствования технологической системы № б/н от 20.03.2017г. по замене силового трансформатора (1 шт.) | + | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-18 Ф605 ПС 110/35/6 кВ Приволжск с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (40 кВА) | G_IVE-00031-201 | 1933 | 59.95 | 10.9467 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП № 18 ВЛ-6 кВ №605 Приволжск | 10.231 | 16.12.2020 | 28 | 21.12 | 40 | 40 | 15 | 15 | нд | нд | 6 | 6 | Замена силового трансформатора, отработавшего нормативный срок Год выпуска 1990. Отсутствует ПБВ, жалобы потребителей на низкий уровень напряжения. Акт технического освидетельствования технологической системы № б/н от 23.06.2016г. по замене силового трансформатора (1 шт.) | + | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-21 Ф609 ПС 110/35/6 кВ Приволжск с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (160 кВА) | G_IVE-00031-211 | 1933 | 59.95 | 10.9467 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП № 21 ВЛ-6 кВ №609 Приволжск | 10.231 | 16.12.2020 | 28 | 21.12 | 40 | 40 | 15 | 15 | нд | нд | 6 | 6 | Замена силового трансформатора, отработавшего нормативный срок. Отсутствует ПБВ, жалобы потребителей на низкий уровень напряжения. Акт технического освидетельствования технологической системы № б/н от 23.06.2016г. по замене силового трансформатора (1 шт.) | + | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-4 с. Горкино Ф102 ПС 35/10 кВ Горкино с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (63 кВА) | G_IVE-00031-221 | 1971 | 25.53 | 8.322 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП № 4 ВЛ-10 кВ №102 Горкино | 0.862 | 16.12.2020 | 19 | 6.41 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 10 | 10 | Замена силового трансформатора, отработавшего нормативный срок Год выпуска 1980, Изоляция обмоток тр-ра ниже нормы. | + | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-13 Горицы Ф135 ПС 35/10 кВ "Дунилово". Реконструкция. с заменой силовых трансформаторов 10 кВ. (100 кВА) | G_IVE-00031-251 | 1977 | 45.25 | 4.5135 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП № 13 ВЛ-10 кВ №135 Дунилово | 0.67 | 16.12.2020 | 17 | 7.908 | 4.3 | 4.3 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 10 | 10 | Замена силового трансформатора, отработавшего нормативный срок Год выпуска 1977, Изоляция обмоток тр-ра ниже нормы, Низкий уровень напряжения у потребителей в связи с возросшей нагрузкой. Акт технического освидетельствования технологической системы № б/н от 16.06.2015г. по замене силового трансформатора (1 шт.) | + | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-4 Введеньё Ф613 ПС 35/6 кВ Чернцы с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (250 кВА) | G_IVE-00031-261 | 1969 | 28.6 | 0.205 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП № 4 ВЛ-6 кВ №613 Чернцы | 0.245 | 16.12.2020 | 24 | 0.09 | 1.12 | 1.12 | 0.56 | 0.56 | нд | нд | 6 | 6 | Замена силового трансформатора, отработавшего нормативный срок Год выпуска 1975 Отсутствует ПБВ, жалобы потребителей на низкий уровень напряжения. Акт технического освидетельствования технологической системы № б/н от 29.06.2015г. по замене силового трансформатора (1 шт.) | + | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-9 Колобово Ф606 ПС 110/35/6 кВ Колобово с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (160 кВА) | G_IVE-00031-271 | 1963 | 54.74 | 19.6536 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП № 9 ВЛ-6 кВ №606 Дунилово | 7.003 | 16.12.2020 | 16 | 6.922 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 6 | 6 | Замена силового трансформатора, отработавшего нормативный срок Год выпуска 1961. Отсутствует ПБВ, жалобы потребителей на низкий уровень напряжения. Акт технического освидетельствования технологической системы № б/н от 29.06.2015г. по замене силового трансформатора (1 шт.) | + | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-117 Ф111 ПС 35/10 кВ Филюково с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (100 кВА) | G_IVE-00031-321 | 1975 | 25.93 | 6.2271 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП № 117 ВЛ 10 кВ № 111 Филюково | 0.511 | 16.12.2020 | 35 | 0.013 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена силового трансформатора, отработавшего нормативный срок Год выпуска 1964, Изоляция обмоток тр-ра ниже нормы, Низкий уровень напряжения у потребителей в связи с возросшей нагрузкой. Акт технического освидетельствования технологической системы № б/н от 31.07.2015г. по замене силового трансформатора (1 шт.) | + | -
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 841.913 | нд | нд | 2058.798 | 4173.323 | 4173.323 | 1971.5 | 1971.5 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Кинешма-110" с заменой МВ-110 кВ на ЭВ-110 кВ (1 шт.) | G_IVE-00003-070 | 1943 | 71.04 | 1.0735 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110/35/10 «Кинешма-110» | 9.275 | 16.12.2020 | 18 | 28.569 | 56.5 | 56.5 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация данного проекта направлена на решение следующих задач: - снижение рисков повреждения оборудования подстанции; - повышение надежности электроснабжения потребителей; - снижение эксплуатационных издержек за счёт применения элегазового выключателя; - снижение экологических рисков за счёт применения в проекте оборудования, не содержащего трансформаторное масло (замена МВ типа МКП-110 на элегазовый выключатель даёт возможность исключить из эксплуатации 9 тонн трансформаторного масла, а также работы по регенерации трансформаторного масла с применением химических реагентов). | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Ивановская-6" с заменой ТН 35-110 кВ (3 шт) | I_IVE-00004-194 | 1955 | 68.97 | 4.2067 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110кВ "Ивановская-6" | 40.851 | 16.12.2020 | 36 | 56.965 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация данного проекта направлена на решение следующих задач: - замена морально и физически устаревшего оборудования (срок службы трансформаторов напряжения превышает нормативный в два раза: год ввода в эксплуатацию - 1968.г.), что в свою очередь снижает эксплуатационные издержки и возможность повреждения оборудования; - повышение качества учета за счёт повышения класса точности, а также снижение потерь электроэнергии; - снижение феррорезонансных явлений при замыкании на «землю»; - снижение рисков повреждения оборудования подстанции; - повышение надежности электроснабжения потребителей. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 "Дегтярево" с заменой МВ-35 кВ на ВВ 35 кВ (2 шт.) | G_IVE-00005-003 | 1983 | 61.15 | 4.2865 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 35/10 кВ "Дегтярево" | 2.22 | 16.12.2020 | 49 | 15.565 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Реализация данного проекта направлена на решение следующих задач: - снижение рисков повреждения оборудования подстанции; - повышение надежности электроснабжения потребителей; - снижение эксплуатационных издержек за счёт применения вакуумных выключателей; - снижение экологических рисков за счёт применения в проекте оборудования, не содержащего трансформаторное масло (замена двух МВ типа ВТ-35 на вакуумные выключатели даёт возможность исключить из эксплуатации 0,6 тонн трансформаторного масла, а также работы по регенерации трансформаторного масла с применением химических реагентов). | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Петровская" с заменой МВ 35 кВ на ВВ-35 кВ (1 шт) | G_IVE-00005-061 | 1961 | 48.29 | 6.3837 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110/35/6 "Петровская" | 2.524 | 16.12.2020 | 6 | 10.144 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация данного проекта направлена на решение следующих задач: - снижение рисков повреждения оборудования подстанции; - повышение надежности электроснабжения потребителей; - снижение эксплуатационных издержек за счёт применения вакуумного выключателя; - снижение экологических рисков за счёт применения в проекте оборудования, не содержащего трансформаторное масло (замена МВ типа ВМ-35 на вакуумный выключатель даёт возможность исключить из эксплуатации 0,3 тонны трансформаторного масла, а также работы по регенерации трансформаторного масла с применением химических реагентов). | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Шуя-1" с заменой МВ 35 кВ на ВВ-35 кВ (1 шт) | G_IVE-00005-071 | 1933 | 68.39 | 10.9592 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110/35/6 "Шуя-1" | 10.736 | 16.12.2020 | 19 | 22.028 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация данного проекта направлена на решение следующих задач: - снижение рисков повреждения оборудования подстанции; - повышение надежности электроснабжения потребителей; - снижение эксплуатационных издержек за счёт применения вакуумного выключателя; - снижение экологических рисков за счёт применения в проекте оборудования, не содержащего трансформаторное масло (замена МВ типа ВМ-35 на вакуумный выключатель даёт возможность исключить из эксплуатации 0,3 тонны трансформаторного масла, а также работы по регенерации трансформаторного масла с применением химических реагентов). | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6-10 "Заволжск" с заменой МВ 35 кВ на ВВ-35 кВ (1 шт) | G_IVE-00005-091 | 1965 | 58.78 | 11.7267 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110/35/6-10 "Заволжск" | 5.361 | 16.12.2020 | 19 | 22.8 | 31 | 31 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация данного проекта направлена на решение следующих задач: - снижение рисков повреждения оборудования подстанции; - повышение надежности электроснабжения потребителей; - снижение эксплуатационных издержек за счёт применения вакуумного выключателя; - снижение экологических рисков за счёт применения в проекте оборудования, не содержащего трансформаторное масло (замена МВ типа С-35 на вакуумный выключатель даёт возможность исключить из эксплуатации 0,23 тонны трансформаторного масла, а также работы по регенерации трансформаторного масла с применением химических реагентов). | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Ивановская-6" с заменой МВ-110 кВ на ЭВ-110 кВ (1 шт) | G_IVE-00005-102 | 1955 | 68.97 | 4.2067 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110/35/6 "Ивановская-6" | 40.851 | 16.12.2020 | 36 | 56.965 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация данного проекта направлена на решение следующих задач: - снижение рисков повреждения оборудования подстанции; - повышение надежности электроснабжения потребителей; - снижение эксплуатационных издержек за счёт применения элегазового выключателя. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Приволжск" с заменой МВ 35 кВ на ВВ-35 кВ (1 шт) | I_IVE-00005-174 | 1933 | 59.95 | 10.9467 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110/35/6 «Приволжск» | 10.231 | 16.12.2020 | 28 | 21.12 | 40 | 40 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация данного проекта направлена на решение следующих задач: - снижение рисков повреждения оборудования подстанции; - повышение надежности электроснабжения потребителей; - снижение эксплуатационных издержек за счёт применения вакуумного выключателя; - снижение экологических рисков за счёт применения в проекте оборудования, не содержащего трансформаторное масло (замена МВ типа ВМ-35 на вакуумный выключатель даёт возможность исключить из эксплуатации 0,3 тонны трансформаторного масла, а также работы по регенерации трансформаторного масла с применением химических реагентов). | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Шуя-1" с заменой МВ 35 кВ на ВВ-35 кВ (1 шт) | I_IVE-00005-184 | 1933 | 68.39 | 10.9592 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110/35/6 "Шуя-1" | 10.736 | 16.12.2020 | 19 | 22.028 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация данного проекта направлена на решение следующих задач: - снижение рисков повреждения оборудования подстанции; - повышение надежности электроснабжения потребителей; - снижение эксплуатационных издержек за счёт применения вакуумного выключателя; - снижение экологических рисков за счёт применения в проекте оборудования, не содержащего трансформаторное масло (замена МВ типа ВМ-35 на вакуумный выключатель даёт возможность исключить из эксплуатации 0,3 тонны трансформаторного масла, а также работы по регенерации трансформаторного масла с применением химических реагентов). | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Отрадное" с заменой МВ-110 кВ на ЭВ-110 кВ (1 шт) | I_IVE-00005-194 | 1964 | 56.94 | 3.4552 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110/35/6 "Отрадное" | 4.83 | 16.12.2020 | 27 | 2.653 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация данного проекта направлена на достижение следующих задач: - снижение рисков повреждения оборудования подстанции; - повышение надежности электроснабжения потребителей; - снижение эксплуатационных издержек за счёт применения элегазового выключателя; - снижение экологических рисков за счёт применения в проекте оборудования, не содержащего трансформаторное масло (замена МКП-110 на элегазовый выключатель даёт возможность исключить из эксплуатации 9 тонн трансформаторного масла). | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 "Родники" с заменой МВ-110 кВ на ЭВ-110 кВ (1 шт) | I_IVE-00005-224 | 1933 | 76.97 | 0.3204 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110/6 «Родники» | 4.588 | 16.12.2020 | 10 | 7.808 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация данного проекта направлена на достижение следующих задач: - снижение рисков повреждения оборудования подстанции; - повышение надежности электроснабжения потребителей; - снижение эксплуатационных издержек за счёт применения элегазового выключателя; - снижение экологических рисков за счёт применения в проекте оборудования, не содержащего трансформаторное масло (замена МВ типа МКП-160 на элегазовый выключатель даёт возможность исключить из эксплуатации 11,1 тонн трансформаторного масла, а также работы по регенерации трансформаторного масла с применением химических реагентов). | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Ивановская-6" с заменой МВ-110 кВ на ЭВ-110 кВ (1 шт) | I_IVE-00005-234 | 1955 | 68.97 | 4.2067 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110кВ "Ивановская-6" | 40.851 | 16.12.2020 | 36 | 56.965 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация данного проекта направлена на достижение следующих задач: - снижение рисков повреждения оборудования подстанции; - повышение надежности электроснабжения потребителей; - снижение эксплуатационных издержек за счёт применения элегазового выключателя; - снижение экологических рисков за счёт применения в проекте оборудования, не содержащего трансформаторное масло (замена МВ типа У-110 на элегазовый выключатель даёт возможность исключить из эксплуатации 8 тонн трансформаторного масла, а также работы по регенерации трансформаторного масла с применением химических реагентов). | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Ивановская-6" с заменой МВ 35 кВ на ВВ-35 кВ (2 шт) | J_IVE-00005-244 | 1955 | 68.97 | 4.2067 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110/35/6 "Ивановская-6" | 40.851 | 16.12.2020 | 36 | 56.965 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация данного проекта направлена на решение следующих задач: - снижение рисков повреждения оборудования подстанции; - повышение надежности электроснабжения потребителей; - снижение эксплуатационных издержек за счёт применения вакуумного выключателя; - снижение экологических рисков за счёт применения в проекте оборудования, не содержащего трансформаторное масло (замена двух МВ типа МКП-35 на вакуумные выключатели даёт возможность исключить из эксплуатации 1,6 тонны трансформаторного масла, а также работы по регенерации трансформаторного масла с применением химических реагентов). | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ "Фурманов-1" с заменой МВ 35 кВ на ВВ-35 кВ (1 шт) | L_IVE-00005-254 | 1930 | 69.65 | 7.8636 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 "Фурманов-1" | 8.502 | 16.12.2020 | 18 | 37.662 | 51.5 | 51.5 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация данного проекта направлена на решение следующих задач: - снижение рисков повреждения оборудования подстанции; - повышение надежности электроснабжения потребителей; - снижение эксплуатационных издержек за счёт применения элегазового выключателя. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ "Пеньки" с заменой МВ 35 кВ на ВВ-35 кВ (2 шт) | L_IVE-00005-264 | 1965 | 61.81 | 35.5455 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ «Пеньки» | 2.372 | 16.12.2020 | 18 | 8.236 | 15 | 15 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация данного проекта направлена на решение следующих задач: - снижение рисков повреждения оборудования подстанции; - повышение надежности электроснабжения потребителей; - снижение эксплуатационных издержек за счёт применения элегазового выключателя. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Журихино" с заменой МВ 110 кВ на ЭВ-110 кВ (1 шт) | L_IVE-00005-274 | 1983 | 64.76 | 5.4258 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 "Журихино" | 1.716 | 16.12.2020 | 10 | 4.471 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация данного проекта направлена на решение следующих задач: - снижение рисков повреждения оборудования подстанции; - повышение надежности электроснабжения потребителей; - снижение эксплуатационных издержек за счёт применения элегазового выключателя. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 "Узбекистан" с заменой блоков РПН (2 шт) | G_IVE-00006-330 | 1983 | 69.24 | 8.8657 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 "Узбекистан" | 0.36 | 16.12.2020 | 5 | 6.629 | 8.8 | 8.8 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее современным требованиям надежности и стабильности поддержания заданного уровня напряжения, обеспечивающее более высокую точность поддержания напряжения, имеющее блокировку от «убегания» привода, блокировку от неисправности цепей напряжения и другие преимущества. Акт технического освидетельствования № б/н от 29.02.2012г. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Фурманов-1" с заменой блоков РПН (1 шт) | G_IVE-00006-340 | 1930 | 69.65 | 7.8636 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 "Фурманов-1" | 8.502 | 16.12.2020 | 18 | 37.662 | 51.5 | 51.5 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее современным требованиям надежности и стабильности поддержания заданного уровня напряжения, обеспечивающее более высокую точность поддержания напряжения, имеющее блокировку от «убегания» привода, блокировку от неисправности цепей напряжения и другие преимущества. Акт технического освидетельствования № б/н от 29.02.2012г. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Шуя-1" с заменой блоков РПН (1 шт) | G_IVE-00006-350 | 1933 | 68.39 | 10.9592 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 "Шуя-1" | 10.736 | 16.12.2020 | 19 | 22.028 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замена морально и физически устаревших блоков регулирования напряжения силовых трансформаторов на микропроцессорные, что позволит обеспечить высокую точность поддержания напряжения у потребителей, повысить качество электроснабжения, обеспечить защиту от "убегания" приводов, блокировку автоматики при неисправностях цепей напряжения. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Ивановская-2" с заменой блоков РПН (3 шт) | G_IVE-00006-360 | 1930 | 53.22 | 4.2755 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 "Ивановская-2" | 14.779 | 16.12.2020 | 23 | 40.391 | 72 | 72 | 32 | 32 | нд | нд | 110 | 110 | Замена морально и физически устаревших блоков регулирования напряжения силовых трансформаторов на микропроцессорные, что позволит обеспечить высокую точность поддержания напряжения у потребителей, повысить качество электроснабжения, обеспечить защиту от "убегания" приводов, блокировку автоматики при неисправностях цепей напряжения. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 "Ивановская-7" с заменой блоков РПН (2 шт) | G_IVE-00006-370 | 1961 | 65.82 | 1.5981 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6" Ивановская-7" | 15.104 | 16.12.2020 | 42 | 37.958 | 40 | 40 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Замена морально и физически устаревших блоков регулирования напряжения силовых трансформаторов на микропроцессорные, что позволит обеспечить высокую точность поддержания напряжения у потребителей, повысить качество электроснабжения, обеспечить защиту от "убегания" приводов, блокировку автоматики при неисправностях цепей напряжения. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 "Ивановская-11" с заменой блоков РПН (2 шт) | G_IVE-00006-380 | 1963 | 38.89 | 0.4937 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 "Ивановская-11" | 7.895 | 16.12.2020 | 44 | 21.121 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Замена морально и физически устаревших блоков регулирования напряжения силовых трансформаторов на микропроцессорные, что позволит обеспечить высокую точность поддержания напряжения у потребителей, повысить качество электроснабжения, обеспечить защиту от "убегания" приводов, блокировку автоматики при неисправностях цепей напряжения. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 "Пестяки" с заменой блоков РПН (2 шт) | G_IVE-00006-390 | 1974 | 42.15 | 6.9861 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 "Пестяки" | 1.446 | 16.12.2020 | 20 | 5.955 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Замена морально и физически устаревших блоков регулирования напряжения силовых трансформаторов на микропроцессорные, что позволит обеспечить высокую точность поддержания напряжения у потребителей, повысить качество электроснабжения, обеспечить защиту от "убегания" приводов, блокировку автоматики при неисправностях цепей напряжения. Акт технического освидетельствования № б/н от 30.08.2018г. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 "Крапивново" с заменой блоков РПН (1 шт) | G_IVE-00006-410 | 1979 | 62.42 | 1.8328 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 "Крапивново" | 1.092 | 16.12.2020 | 24 | 4.82 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Замена морально и физически устаревших блоков регулирования напряжения силовых трансформаторов на микропроцессорные, что позволит обеспечить высокую точность поддержания напряжения у потребителей, повысить качество электроснабжения, обеспечить защиту от "убегания" приводов, блокировку автоматики при неисправностях цепей напряжения. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 "Кукарино" с заменой блоков РПН (1 шт) | G_IVE-00006-420 | 1982 | 61.11 | 5.0834 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10кВ "Кукарино" | 0.931 | 16.12.2020 | 41 | 6.381 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Замена морально и физически устаревших блоков регулирования напряжения силовых трансформаторов на микропроцессорные, что позволит обеспечить высокую точность поддержания напряжения у потребителей, повысить качество электроснабжения, обеспечить защиту от "убегания" приводов, блокировку автоматики при неисправностях цепей напряжения. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 "Лесная" с заменой блоков РПН (2 шт) | G_IVE-00006-430 | 1968 | 23.02 | 0.1856 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6кВ "Лесная" | 0.01 | 16.12.2020 | 1 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | нд | нд | 35 | 35 | Замена морально и физически устаревших блоков регулирования напряжения силовых трансформаторов на микропроцессорные, что позволит обеспечить высокую точность поддержания напряжения у потребителей, повысить качество электроснабжения, обеспечить защиту от "убегания" приводов, блокировку автоматики при неисправностях цепей напряжения. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 "Воскресенское" с заменой блоков РПН (2 шт) | G_IVE-00006-440 | 1984 | 68.77 | 6.4632 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 "Воскресенское" | 1.067 | 16.12.2020 | 24 | 5.195 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Замена морально и физически устаревших блоков регулирования напряжения силовых трансформаторов на микропроцессорные, что позволит обеспечить высокую точность поддержания напряжения у потребителей, повысить качество электроснабжения, обеспечить защиту от "убегания" приводов, блокировку автоматики при неисправностях цепей напряжения. Акт технического освидетельствования № б/н от 15.11.2018г. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 "Восточная" с заменой блоков РПН (2 шт) | G_IVE-00006-450 | 1985 | 28.69 | 4.948 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 "Восточная" | 0.113 | 16.12.2020 | 6 | 0.028 | 2 | 2 | 1 | 1 | нд | нд | 35 | 35 | Замена морально и физически устаревших блоков регулирования напряжения силовых трансформаторов на микропроцессорные, что позволит обеспечить высокую точность поддержания напряжения у потребителей, повысить качество электроснабжения, обеспечить защиту от "убегания" приводов, блокировку автоматики при неисправностях цепей напряжения. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Острецово" с заменой реле на микропроцессорные (2 шт) | G_IVE-00008-020 | 1986 | 54.7 | 5.3714 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ «Острецово» | 2.125 | 16.12.2020 | 12 | 0.189 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Установка микропроцессорных терминалов определения места повреждения на ВЛ-35кВ позволит сократить время поиска повреждения и таким образом повысить надежность электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования № б/н от 24.08.2018г. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Аньково" с заменой реле на микропроцессорные (2 шт) | G_IVE-00008-030 | 1981 | 61.79 | 54.6511 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 "Аньково" | 2.045 | 16.12.2020 | 11 | 7.452 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Установка микропроцессорных терминалов определения места повреждения на ВЛ-35кВ позволит сократить время поиска повреждения и таким образом повысить надежность электроснабжения потребителей. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Отрадное" с заменой реле на микропроцессорные (3 шт) | G_IVE-00008-040 | 1964 | 56.94 | 3.4552 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 "Отрадное" | 4.83 | 16.12.2020 | 27 | 2.653 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Установка микропроцессорных терминалов определения места повреждения на ВЛ-35кВ позволит сократить время поиска повреждения и таким образом повысить надежность электроснабжения потребителей. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Тейково" с заменой реле на микропроцессорные (4 шт) | G_IVE-00008-050 | 1932 | 59.27 | 3.1836 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 "Тейково" | 9.613 | 16.12.2020 | 21 | 21.483 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Установка микропроцессорных терминалов определения места повреждения на ВЛ-110кВ позволит сократить время поиска повреждения и таким образом повысить надежность электроснабжения потребителей. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Пучеж" с заменой реле на микропроцессорные (5 шт) | G_IVE-00008-060 | 1997 | 65.47 | 12.6922 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 "Пучеж | 4.281 | 16.12.2020 | 15 | 8.456 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Установка микропроцессорных терминалов определения места повреждения на ВЛ-35кВ позволит сократить время поиска повреждения и таким образом повысить надежность электроснабжения потребителей. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ «Лежнево» с заменой реле на микропроцессорные (2 шт) | G_IVE-00008-220 | 1989 | 68.29 | 18.4987 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ «Лежнево» | 7.386 | 16.12.2020 | 26 | 19.258 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Установка микропроцессорных терминалов определения места повреждения на ВЛ-35кВ позволит сократить время поиска повреждения и таким образом повысить надежность электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования № б/н от 23.11.2018г. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Никольское" с заменой реле на микропроцессорные (1 шт) | G_IVE-00008-260 | 1986 | 62.99 | 3.4536 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 "Никольское" | 0.67 | 16.12.2020 | 8 | 3.847 | 8.8 | 8.8 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Установка микропроцессорных терминалов определения места повреждения на ВЛ-110кВ позволит сократить время поиска повреждения и таким образом повысить надежность электроснабжения потребителей. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6кВ «Пеньки» с заменой реле на микропроцессорные (1 шт) | G_IVE-00008-280 | 1965 | 61.81 | 35.5455 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6кВ «Пеньки» | 2.372 | 16.12.2020 | 18 | 8.236 | 15 | 15 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Установка микропроцессорных терминалов определения места повреждения на ВЛ-35кВ позволит сократить время поиска повреждения и таким образом повысить надежность электроснабжения потребителей. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ «Западная» с заменой реле на микропроцессорные (1 шт) | G_IVE-00008-290 | 1969 | 35.14 | 0.5524 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ «Западная» | 0.673 | 16.12.2020 | 15 | 3.689 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Установка микропроцессорных терминалов определения места повреждения на ВЛ-35кВ позволит сократить время поиска повреждения и таким образом повысить надежность электроснабжения потребителей. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ "Крапивново" с заменой реле на микропроцессорные (1 шт) | G_IVE-00008-300 | 1979 | 62.42 | 1.8328 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10кВ "Крапивново" | 1.092 | 16.12.2020 | 24 | 4.82 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Установка микропроцессорных терминалов определения места повреждения на ВЛ-35кВ позволит сократить время поиска повреждения и таким образом повысить надежность электроснабжения потребителей. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6кВ "Электроконтакт" с заменой реле на микропроцессорные (1 шт) | G_IVE-00008-310 | 1971 | 62.22 | 0.9207 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Электроконтакт" | 11.828 | 16.12.2020 | 16 | 24.202 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Замена морально устаревших устройств АЧР, не отвечающих современным требованиям в отношении надежности, на микропроцессорные позволит устранить указанные недостатки, так как микропроцессорные терминалы имеют блокировку от ложных срабатываний за счет использования двух каналов напряжения. Акт технического освидетельствования № б/н от 24.08.2018г. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ «Тревражье»" с заменой реле на микропроцессорные (1 шт) | G_IVE-00008-320 | 1976 | 58.98 | 1.5497 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10кВ «Тревражье» | 0.296 | 16.12.2020 | 10 | 1.29 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Установка микропроцессорных терминалов определения места повреждения на ВЛ-35кВ позволит сократить время поиска повреждения и таким образом повысить надежность электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования № б/н от 24.08.2018г. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ "Есиплево" с заменой реле на микропроцессорные (1 шт) | G_IVE-00008-330 | 1987 | 61.43 | 6.3194 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Есиплево" | 0.411 | 16.12.2020 | 9 | 2.477 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Установка микропроцессорных терминалов определения места повреждения на ВЛ-35кВ позволит сократить время поиска повреждения и таким образом повысить надежность электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования № б/н от 24.08.2018г. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Фурманов-1" с заменой реле на микропроцессорные (5 шт) | G_IVE-00008-460 | 1930 | 69.65 | 7.8636 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 "Фурманов-1" | 8.502 | 16.12.2020 | 18 | 37.662 | 51.5 | 51.5 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Высокочастотные приемопередатчики АВЗК-80 и ПВЗ-90, выполнены на микроэлектронной элементной базе, запасные части к которым сняты с производства, что приводит к длительному выводу в ремонт основной защиты ВЛ 110 кВ. Замена приемопередатчиков на микропроцессорные позволит снизить время на ремонтные и профилактические работы. Акт технического освидетельствования № б/н от 21.09.2018г. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Ивановская-6" с заменой аккумуляторных батарей (1 шт.) | G_IVE-00010-050 | 1955 | 68.97 | 4.2067 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 "Ивановская-6" | 40.851 | 16.12.2020 | 36 | 56.965 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация данного проекта направлена на решение следующих задач: - замена кислотных аккумуляторных батарей, отработавших нормативный срок эксплуатации на современные батареи российского производства; - снижение издержек при эксплуатации АКБ; - повышение надежности питания устройств РЗА, силовых цепей приводов коммутационных аппаратов 35-110кВ, и, как следствие, повышение надежности электроснабжения потребителей. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ "Ивановская-5" с заменой аккумуляторной батареи (1 шт) | L_IVE-00010-070 | 1932 | 26.51 | 1.3307 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 Ивановская-5 | 11.41 | 16.12.2020 | 40 | 24.86 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 35 | 35 | Реализация данного проекта направлена на решение следующих задач: - замена кислотных аккумуляторных батарей, отработавших нормативный срок эксплуатации на современные батареи российского производства; - снижение издержек при эксплуатации АКБ; - повышение надежности питания устройств РЗА, силовых цепей приводов коммутационных аппаратов 35-110кВ, и, как следствие, повышение надежности электроснабжения потребителей. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ "Ивановская-11" с заменой аккумуляторной батареи (1 шт) | L_IVE-00010-080 | 1963 | 38.89 | 0.4937 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 "Ивановская-11" | 7.895 | 16.12.2020 | 44 | 21.121 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Реализация данного проекта направлена на решение следующих задач: - замена кислотных аккумуляторных батарей, отработавших нормативный срок эксплуатации на современные батареи российского производства; - снижение издержек при эксплуатации АКБ; - повышение надежности питания устройств РЗА, силовых цепей приводов коммутационных аппаратов 35-110кВ, и, как следствие, повышение надежности электроснабжения потребителей. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ "Шуя-1" с заменой аккумуляторной батареи (1 шт) | L_IVE-00010-090 | 1933 | 68.39 | 10.9592 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 "Шуя-1 | 10.736 | 16.12.2020 | 19 | 22.028 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация данного проекта направлена на решение следующих задач: - замена кислотных аккумуляторных батарей, отработавших нормативный срок эксплуатации на современные батареи российского производства; - снижение издержек при эксплуатации АКБ; - повышение надежности питания устройств РЗА, силовых цепей приводов коммутационных аппаратов 35-110кВ, и, как следствие, повышение надежности электроснабжения потребителей. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ "Тейково" с заменой аккумуляторной батареи (1 шт) | L_IVE-00010-100 | 1932 | 59.27 | 3.1836 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 "Тейково" | 9.613 | 16.12.2020 | 21 | 21.483 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация данного проекта направлена на решение следующих задач: - замена кислотных аккумуляторных батарей, отработавших нормативный срок эксплуатации на современные батареи российского производства; - снижение издержек при эксплуатации АКБ; - повышение надежности питания устройств РЗА, силовых цепей приводов коммутационных аппаратов 35-110кВ, и, как следствие, повышение надежности электроснабжения потребителей. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ "Родники" с заменой аккумуляторной батареи (1 шт) | L_IVE-00010-110 | 1933 | 76.97 | 0.3204 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 "Родники" | 4.588 | 16.12.2020 | 10 | 7.808 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация данного проекта направлена на решение следующих задач: - замена кислотных аккумуляторных батарей, отработавших нормативный срок эксплуатации на современные батареи российского производства; - снижение издержек при эксплуатации АКБ; - повышение надежности питания устройств РЗА, силовых цепей приводов коммутационных аппаратов 35-110кВ, и, как следствие, повышение надежности электроснабжения потребителей. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ "Светоч" с заменой аккумуляторной батареи (1 шт) | L_IVE-00010-120 | 1985 | 61.58 | 3.8448 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10кВ "Светоч" | 2.037 | 16.12.2020 | 7 | 7.202 | 31.3 | 31.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация данного проекта направлена на решение следующих задач: - замена кислотных аккумуляторных батарей, отработавших нормативный срок эксплуатации на современные батареи российского производства; - снижение издержек при эксплуатации АКБ; - повышение надежности питания устройств РЗА, силовых цепей приводов коммутационных аппаратов 35-110кВ, и, как следствие, повышение надежности электроснабжения потребителей. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ "Отрадное" с заменой аккумуляторной батареи (1 шт) | L_IVE-00010-130 | 1964 | 56.94 | 3.4552 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 «Отрадное» | 4.83 | 16.12.2020 | 27 | 2.653 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация данного проекта направлена на решение следующих задач: - замена кислотных аккумуляторных батарей, отработавших нормативный срок эксплуатации на современные батареи российского производства; - снижение издержек при эксплуатации АКБ; - повышение надежности питания устройств РЗА, силовых цепей приводов коммутационных аппаратов 35-110кВ, и, как следствие, повышение надежности электроснабжения потребителей. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Тейково" с установкой панелей защит ВЛ-110 на микропроцессорной базе (2 шт) | G_IVE-00011-010 | 1932 | 59.27 | 3.1836 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 "Тейково" | 9.613 | 16.12.2020 | 21 | 21.483 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замена физически устаревших панелей защит 50-60 г.в. ВЛ 110 кВ, а также панелей защит и рпиемопередатчиков на микроэлементной базе. Запасные части к этим панелям и приемопередатчикам не выпускаются. Замена устаревших устройств РЗА позволит снизить время восстановительных работ, работ на техническое обслуживание указанных устройств, сократить время вывода в ремонт ВЛ 110 кВ и подстанционного оборудования. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Отрадное" с установкой панелей защит ВЛ-110 на микропроцессорной базе (2 шт) | G_IVE-00011-020 | 1964 | 56.94 | 3.4552 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6кВ «Отрадное» | 4.83 | 16.12.2020 | 27 | 2.653 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замена физически устаревших панелей защит 50-60 г.в. ВЛ 110 кВ, а также панелей защит и рпиемопередатчиков на микроэлементной базе. Запасные части к этим панелям и приемопередатчикам не выпускаются. Замена устаревших устройств РЗА позволит снизить время восстановительных работ, работ на техническое обслуживание указанных устройств, сократить время вывода в ремонт ВЛ 110 кВ и подстанционного оборудования. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Пучеж" с установкой панелей защит ВЛ-110 на микропроцессорной базе (4 шт) | G_IVE-00011-130 | 1997 | 65.47 | 12.6922 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 "Пучеж" | 4.281 | 16.12.2020 | 15 | 8.456 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замена физически устаревших панелей защит 50-60 г.в. ВЛ 110 кВ, а также панелей защит и рпиемопередатчиков на микроэлементной базе. Запасные части к этим панелям и приемопередатчикам не выпускаются. Замена устаревших устройств РЗА позволит снизить время восстановительных работ, работ на техническое обслуживание указанных устройств, сократить время вывода в ремонт ВЛ 110 кВ и подстанционного оборудования. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ "Ивановская-1" с установкой панелей защит ВЛ-110 на микропроцессорной базе - 1 шт. | I_IVE-00011-160 | 1930 | 64.57 | 3.5638 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6кВ "Ивановская-1" | 15.732 | 16.12.2020 | 25 | 39.531 | 70 | 70 | 45 | 45 | нд | нд | 110 | 110 | Замена физически устаревших панелей защит 50-60 г.в. ВЛ 110 кВ, а также панелей защит и рпиемопередатчиков на микроэлементной базе. Запасные части к этим панелям и приемопередатчикам не выпускаются. Замена устаревших устройств РЗА позволит снизить время восстановительных работ, работ на техническое обслуживание указанных устройств, сократить время вывода в ремонт ВЛ 110 кВ и подстанционного оборудования. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ "Фурманов-1" с установкой панелей защит ВЛ-110 на микропроцессорной базе - 3 шт. | I_IVE-00011-170 | 1930 | 69.65 | 7.8636 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6кВ "Фурманов-1" | 8.502 | 16.12.2020 | 18 | 37.662 | 51.5 | 51.5 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Замена физически устаревших панелей защит 50-60 г.в. ВЛ 110 кВ, а также панелей защит и рпиемопередатчиков на микроэлементной базе. Запасные части к этим панелям и приемопередатчикам не выпускаются. Замена устаревших устройств РЗА позволит снизить время восстановительных работ, работ на техническое обслуживание указанных устройств, сократить время вывода в ремонт ВЛ 110 кВ и подстанционного оборудования. Акт технического освидетельствования № б/н от 15.02.2018г. по замене панели дифференциально-фазной защиты (3 шт.) | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ "Петровская" с установкой панелей защит ВЛ-110 на микропроцессорной базе - 1 шт. | I_IVE-00011-180 | 1961 | 48.29 | 6.3837 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110кВ «Петровская» | 2.524 | 16.12.2020 | 6 | 10.144 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замена физически устаревших панелей защит 50-60 г.в. ВЛ 110 кВ, а также панелей защит и рпиемопередатчиков на микроэлементной базе. Запасные части к этим панелям и приемопередатчикам не выпускаются. Замена устаревших устройств РЗА позволит снизить время восстановительных работ, работ на техническое обслуживание указанных устройств, сократить время вывода в ремонт ВЛ 110 кВ и подстанционного оборудования. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Тейково с установкой регистратора аварийных процессов (1 шт) | G_IVE-00012-040 | 1932 | 59.27 | 3.1836 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 "Тейково" | 9.613 | 16.12.2020 | 21 | 21.483 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замена выработавших нормативный срок светолучевых автоматических осциллографов (расходные материалы к ним (фотобумага, химреактивы), запасные части сняты с производства. Цифровые регистраторы аварийных событий позволят решать задачи в рамках энергообъектов, повысить эффективность анализа аварийных ситуаций, уменьшить время на проведение аврийно-восстановительных работ и техобслуживание регистраторов. Акт технического освидетельствования № б/н от 09.11.2018г. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация КТП-55 ВЛ-136 ПС 110/10 кВ Верещагино с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (100 кВА) | G_IVE-00031-181 | 1988 | 61.21 | 3.194 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП № 55 ВЛ-10 кВ №136 Верещагино | 0.513 | 16.12.2020 | 11 | 1.459 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 10 | 10 | Замена силового трансформатора, отработавшего нормативный срок Год выпуска 1976, Изоляция обмоток тр-ра ниже нормы. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация КТП-10 Широково Ф 606 ПС 110/35/6 кВ Фурманов-1 с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (160 кВА) | G_IVE-00031-231 | 1930 | 69.65 | 7.8636 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП № 10 ВЛ-6 кВ № 606 Фурманов-1 | 8.502 | 16.12.2020 | 18 | 37.662 | 51.5 | 51.5 | 20 | 20 | нд | нд | 6 | 6 | Замена силового трансформатора, отработавшего нормативный срок Год выпуска 1986. Отсутствует ПБВ, жалобы потребителей на низкий уровень напряжения. Изоляция обмоток тр-ра ниже нормы, низкий уровень напряжения у потребителей в связи с возросшей нагрузкой на основании Акта технического освидетельствования технологической системы № б/н от 30.07.2016г. по замене силового трансформатора (1 шт.) | + | -
2.2.1.2 | Модернизация КТП-3 Ф-119 ПС 35/10 кВ Холуй с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (100 кВА) | G_IVE-00031-281 | 1964 | 54.56 | 5.9703 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП № 3 ВЛ-10 кВ № 119 Холуй | 0.813 | 16.12.2020 | 21 | 4.471 | 4.3 | 4.3 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 10 | 10 | Замена силового трансформатора, отработавшего нормативный срок Год выпуска 1970, Изоляция обмоток тр-ра ниже нормы. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация КТП№48 Урусобино Ф107 ПС 110/35/10 кВ Г.Посад с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (160 кВА) | G_IVE-00031-291 | 1933 | 53.86 | 14.4656 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП № 48 ВЛ-10 кВ № 107 Гав. Посад | 4.5 | 16.12.2020 | 16 | 8.258 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 10 | 10 | Замена силового трансформатора, отработавшего нормативный срок Год выпуска 1978, Изоляция обмоток тр-ра ниже нормы. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация КТП-126 Ф162 ПС 110/35/10 кВ Лежнево-110 с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (100 кВА) | G_IVE-00031-341 | 1989 | 68.29 | 18.4987 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП № 126 ВЛ-10 кВ № 162 Лежнево-110 | 7.386 | 16.12.2020 | 26 | 19.258 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 10 | 10 | Замена силового трансформатора, отработавшего нормативный срок Год выпуска 1982, Изоляция обмоток тр-ра ниже нормы. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация КТП-63 кВА №93 Шумилово ф.151 с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (63 кВА) | G_IVE-00031-351 | 1988 | 37.8 | 0.2356 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП № 93 ВЛ-10 кВ № 151 Сокатово | 0.04 | 16.12.2020 | 71 | 0.005 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена силового трансформатора, отработавшего нормативный срок Год выпуска 1974, Изоляция обмоток тр-ра ниже нормы. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация КТП-100 кВА №53 Крапивник ф.610 с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (100 кВА) | G_IVE-00031-371 | 1979 | 62.42 | 1.8328 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП № 53 ВЛ-6 кВ № 610 Тейковский ЦРП | 1.092 | 16.12.2020 | 24 | 4.82 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 6 | 6 | Замена силового трансформатора, отработавшего нормативный срок Год выпуска 1979. Отсутствует ПБВ, жалобы потребителей на низкий уровень напряжения | + | -
2.2.1.2 | Модернизация КТП 160 кВА ВЛИ-0,4 от КТП Воскресенское-1 с заменой силового транформатора 10 кВ (160 кВА) | G_IVE-00036-010 | 1984 | 68.77 | 6.4632 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП Воскресенское-1 ВЛ-10 кВ № 161 Шилекша | 1.067 | 16.12.2020 | 24 | 5.195 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 10 | 10 | Замена силового трансформатора, отработавшего нормативный срок Год выпуска 1980, Изоляция обмоток тр-ра ниже нормы. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/10 кВ "Светоч" в части организации резервного канала связи (программа ССПИ) - 3 шт | G_IVE-00037-081 | 1985 | 61.58 | 3.8448 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10кВ "Светоч" | 2.037 | 16.12.2020 | 7 | 7.202 | 31.3 | 31.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/10 кВ "Светоч" в части систем телемеханики (программа ССПИ) - 4 шт | G_IVE-00037-091 | 1985 | 61.58 | 3.8448 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10кВ "Светоч" | 2.037 | 16.12.2020 | 7 | 7.202 | 31.3 | 31.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности, позволит обеспечить информационный обмен между диспетчерским центром и энергообъектами филиала "Ивэнерго" в соответствии с требованиями, изложенными в Соглашении о технологическоми взаимодействии между ОА "СО ЕЭС" и ПАО "МРСК Центра и Приволжья" и Техническими требованиям по организации обмена информацией с диспетчерскими центрами АО «СО ЕЭС», обеспечит надежность и наблюдаемость ПС Ивэнерго. | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/35/6 кВ "Фурманов-1" в части организации основного канала связи (программа ССПИ) - 3 шт | G_IVE-00037-201 | 1930 | 69.65 | 7.8636 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Фурманов-1" | 8.502 | 16.12.2020 | 18 | 37.662 | 51.5 | 51.5 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Организация каналов связи и передачи данных в соответствии с утвержденной программой Модернизации ССПИ. Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях от 24.09.2018 г., согласованная директором филиала АО «СО ЕЭС» Костромское РДУ Федоровым Р.П. Перечень подстанций филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», имеющих в своем составе объекты диспетчеризации и требующих (расширения) ССПИ в целях приведения в соответствие Техническим требованиям по организации обмена информацией с диспетчерскими центрами АО «СО ЕЭС». | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/35/6 кВ "Фурманов-1" в части систем телемеханики (программа ССПИ) - 1 шт | G_IVE-00037-231 | 1930 | 69.65 | 7.8636 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Фурманов-1" | 8.502 | 16.12.2020 | 18 | 37.662 | 51.5 | 51.5 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений. Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях от 24.09.2018 г., согласованная директором филиала АО «СО ЕЭС» Костромское РДУ Федоровым Р.П. Перечень подстанций филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», имеющих в своем составе объекты диспетчеризации и требующих (расширения) ССПИ в целях приведения в соответствие Техническим требованиям по организации обмена информацией с диспетчерскими центрами АО «СО ЕЭС». | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/10 кВ "Камешково" в части организации резервного канала связи (программа ССПИ) - 4 шт | G_IVE-00037-241 | 1989 | 56.86 | 1.3952 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 "Камешково" | 9.76 | 16.12.2020 | 34 | 2.9 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Организация каналов связи и передачи данных в соответствии с утвержденной программой Модернизации ССПИ. Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях от 24.09.2018 г., согласованная директором филиала АО «СО ЕЭС» Костромское РДУ Федоровым Р.П. Перечень подстанций филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», имеющих в своем составе объекты диспетчеризации и требующих (расширения) ССПИ в целях приведения в соответствие Техническим требованиям по организации обмена информацией с диспетчерскими центрами АО «СО ЕЭС». | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/10 кВ "Камешково" в части систем телемеханики (программа ССПИ) - 1 шт | G_IVE-00037-251 | 1989 | 56.86 | 1.3952 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 "Камешково" | 9.76 | 16.12.2020 | 34 | 2.9 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений. Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях от 24.09.2018 г., согласованная директором филиала АО «СО ЕЭС» Костромское РДУ Федоровым Р.П. Перечень подстанций филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», имеющих в своем составе объекты диспетчеризации и требующих (расширения) ССПИ в целях приведения в соответствие Техническим требованиям по организации обмена информацией с диспетчерскими центрами АО «СО ЕЭС». | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/6 кВ "Родники" в части организации основного канала связи (программа ССПИ) - 3 шт | I_IVE-00037-441 | 1933 | 76.97 | 0.3204 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Родники" | 4.588 | 16.12.2020 | 10 | 7.808 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Организация каналов связи и передачи данных в соответствии с утвержденной программой Модернизации ССПИ. Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях от 24.09.2018 г., согласованная директором филиала АО «СО ЕЭС» Костромское РДУ Федоровым Р.П. Перечень подстанций филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», имеющих в своем составе объекты диспетчеризации и требующих (расширения) ССПИ в целях приведения в соответствие Техническим требованиям по организации обмена информацией с диспетчерскими центрами АО «СО ЕЭС». | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/6 кВ "Родники" в части систем телемеханики (программа ССПИ) - 1 шт | I_IVE-00037-451 | 1933 | 76.97 | 0.3204 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Родники" | 4.588 | 16.12.2020 | 10 | 7.808 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений. Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях от 24.09.2018 г., согласованная директором филиала АО «СО ЕЭС» Костромское РДУ Федоровым Р.П. Перечень подстанций филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», имеющих в своем составе объекты диспетчеризации и требующих (расширения) ССПИ в целях приведения в соответствие Техническим требованиям по организации обмена информацией с диспетчерскими центрами АО «СО ЕЭС». | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/10 кВ "Воробьево" в части систем телемеханики (программа ССПИ) - 1 шт. | J_IVE-00037-531 | 1982 | 63.18 | 4.821 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 "Воробьево" | 0.259 | 16.12.2020 | 12 | 2.055 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/35/10 кВ "Пучеж" в части систем телемеханики (программа ССПИ) - 1 шт. | J_IVE-00037-541 | 1997 | 65.47 | 12.6922 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Пучеж" | 4.281 | 16.12.2020 | 15 | 8.456 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/35/6 кВ "Южная" в части организации основного канала связи (программа ССПИ) - 3 шт, в части систем телемеханики (программа ССПИ) - 1 шт | J_IVE-00037-561 | 1968 | 78.71 | 5.0647 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Южная" | 0.893 | 16.12.2020 | 8 | 0.824 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Организация каналов связи и передачи данных в соответствии с утвержденной программой Модернизации ССПИ. Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений. Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях от 24.09.2018 г., согласованная директором филиала АО «СО ЕЭС» Костромское РДУ Федоровым Р.П. Перечень подстанций филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», имеющих в своем составе объекты диспетчеризации и требующих (расширения) ССПИ в целях приведения в соответствие Техническим требованиям по организации обмена информацией с диспетчерскими центрами АО «СО ЕЭС». | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/35/10 кВ "Журихино" в части организации основного канала связи (программа ССПИ) - 6 шт, в части систем телемеханики (программа ССПИ) - 1 шт | J_IVE-00037-571 | 1983 | 64.76 | 5.4258 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Журихино" | 1.716 | 16.12.2020 | 10 | 4.471 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Организация каналов связи и передачи данных в соответствии с утвержденной программой Модернизации ССПИ. Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/10 кВ "Воробьево" в части организации основного канала связи (программа ССПИ) - 1 шт. | K_IVE-00037-581 | 1982 | 63.18 | 4.821 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 "Воробьево" | 0.259 | 16.12.2020 | 12 | 2.055 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Организация каналов связи и передачи данных в соответствии с утвержденной программой Модернизации ССПИ. Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/35/10 кВ "Пучеж" в части организации резервного канала связи (программа ССПИ)- 1 шт. | K_IVE-00037-591 | 1997 | 65.47 | 12.6922 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Пучеж" | 4.281 | 16.12.2020 | 15 | 8.456 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Организация каналов связи и передачи данных в соответствии с утвержденной программой Модернизации ССПИ. Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" в части систем телемеханики (программа ССПИ) - 1 шт. | L_IVE-00037-601 | 1985 | 67.71 | 7.095 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 "Водозабор" | 1.87 | 16.12.2020 | 13 | 15.708 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" в части организации резервног канала связи (программа ССПИ) - 1 шт. | L_IVE-00037-611 | 1985 | 67.71 | 7.095 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 "Водозабор" | 1.87 | 16.12.2020 | 13 | 15.708 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Организация каналов связи и передачи данных в соответствии с утвержденной программой Модернизации ССПИ | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/10 кВ "Писцово" в части систем телемеханики (программа ССПИ) - 1 шт. | L_IVE-00037-621 | 1975 | 75.95 | 41.3954 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 "Писцово" | 1.697 | 16.12.2020 | 9 | 11.196 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/10 кВ "Писцово" в части организации резервного канала связи (программа ССПИ) - 1 шт. | L_IVE-00037-631 | 1975 | 75.95 | 41.3954 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 "Писцово" | 1.697 | 16.12.2020 | 9 | 11.196 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Организация каналов связи и передачи данных в соответствии с утвержденной программой Модернизации ССПИ | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ "Кохма" с устройством компенсации емкостных токов (2 шт.) | F_IVE-00052-000 | 1930 | 70.94 | 1.7582 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 "Кохма" | 9.514 | 16.12.2020 | 34 | 25.72 | 31 | 31 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация данного проекта направлена на решение следующих задач: - выполнение требований «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» (ПТЭ ЭС и С), п.5.11.8 - обеспечение компенсации превышающих нормативные величины токов замыкания на «землю» в сети 6кВ, что позволит снизить уровень перенапряжений при замыканиях на «землю» и таким образом повысить надежность работы всей кабельной сети 6кВ ПС «Кохма», осуществляющую электроснабжение г.Кохма; - возможность подключения новых кабельных линий потребителей; - защита оборудования 6кВ ПС от перенапряжений и феррорезонансных явлений, сопутствующих замыканию на «землю». Акт технического освидетельствования № б/н от 12.09.2018г. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ "Ивановская-9" с устройством компенсации емкостных токов (2 шт.) | F_IVE-00053-000 | 1966 | 44.19 | 9.1213 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 "Ивановская-9" | 13.528 | 16.12.2020 | 47 | 23.106 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 35 | 35 | Реализация данного проекта направлена на решение следующих задач: - выполнение требований «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» (ПТЭ ЭС и С), п.5.11.8 - обеспечение компенсации превышающих нормативные величины токов замыкания на «землю» в сети 6кВ, что позволит снизить уровень перенапряжений при замыканиях на «землю» и таким образом повысить надежность работы всей кабельной сети 6кВ ПС «Ивановская-9», осуществляющую электроснабжение г. Иваново; - возможность подключения новых кабельных линий потребителей; - защита оборудования 6кВ ПС от перенапряжений и феррорезонансных явлений, сопутствующих замыканию на «землю». | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ "Тейково" с устройством компенсации емкостных токов (2 шт.) | J_IVE-00056-000 | 1932 | 59.27 | 3.1836 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 "Тейково" | 9.613 | 16.12.2020 | 21 | 21.483 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация данного проекта направлена на решение следующих задач: - выполнение требований «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» (ПТЭ ЭС и С), п.5.11.8 - обеспечение компенсации превышающих нормативные величины токов замыкания на «землю» в сети 6кВ, что позволит снизить уровень перенапряжений при замыканиях на «землю» и таким образом повысить надежность работы всей кабельной сети 6кВ ПС «Тейково», осуществляющую электроснабжение г. Тейково и районного центра г. Тейко-во; - возможность подключения новых кабельных линий потребителей; - защита оборудования 6кВ ПС от перенапряжений и феррорезонансных явлений, сопут-ствующих замыканию на «землю». Акт-предписание ЦТН Россети от 24.04.2018 г. № АП-Вr-162/18-КПП о принятии технического решения по компенсации емкостных токов замыкания на землю в сети 6кВ на ПС Тейково | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Гав. Посад с заменой конденсаторной батареи и утилизацией ПХБ-содержащих конденсаторов (1шт.) | J_IVE-00205-001 | 1933 | 53.86 | 14.4656 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 "Гав.Посад" | 4.5 | 16.12.2020 | 16 | 7.661 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замена оборудования на современное увеличивает надежность электроснабжение потребителей за счет снижения вероятности отказа и снижает вероятность возникновения аварийной ситуации после замены морально и физически изношенного оборудования. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Ивановская-7 с заменой конденсаторных батарей и утилизацией ПХБ-содержащих конденсаторов (2 шт.) | J_IVE-00205-002 | 1961 | 65.82 | 1.5981 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 "Ивановская-7" | 15.104 | 16.12.2020 | 42 | 37.958 | 40 | 40 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Замена оборудования на современное увеличивает надежность электроснабжение потребителей за счет снижения вероятности отказа и снижает вероятность возникновения аварийной ситуации после замены морально и физически изношенного оборудования. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ "Дегтярево" с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (2 шт), с установкой многофункционального измерительного устройства (2 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | K_IVE-00212-101 | 1983 | 61.15 | 4.2865 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Дегтярево" | 2.224 | 16.12.2020 | 49 | 15.565 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ "Бройлерная" с заменой МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ (1 шт.), заменой устройств РЗА на микропроцессорные (4 шт.), с установкой многофункционального измерительного устройства (4 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | K_IVE-00212-102 | 1980 | 64.16 | 2.7523 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Бройлерная" | 2.709 | 16.12.2020 | 15 | 17.232 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ "Пелгусово" с заменой МВ 6 кВ на ВВ 6 кВ (2 шт.), заменой устройств РЗА на микропроцессорные (2 шт.), с установкой многофункционального измерительного устройства (2 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | K_IVE-00212-103 | 1968 | 51.76 | 2.2717 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Пелгусово" | 3.051 | 16.12.2020 | 21 | 15.379 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЦРП 10 кВ "Буньково" с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (7 шт.), с установкой многофункционального измерительного устройства (7 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | K_IVE-00212-104 | 1985 | 53.99 | 11.7267 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЦРП 10 кВ "Буньково" | 0.03 | 16.12.2020 | 55 | 6.483 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ "Ново-Талицы" с заменой МВ 6 кВ на ВВ 6 кВ (1 шт.), заменой устройств РЗА на микропроцессорные (2 шт.), с установкой многофункционального измерительного устройства (2 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | K_IVE-00212-105 | 1975 | 63.83 | 21.4495 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Ново-Талицы" | 8.31 | 16.12.2020 | 29 | 33.603 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" с заменой МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ (1 шт.), заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.), с установкой многофункционального измерительного устройства (1 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | K_IVE-00212-106 | 1985 | 67.71 | 7.095 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" | 1.87 | 16.12.2020 | 13 | 15.708 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ "Дружба" с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.), с установкой многофункционального измерительного устройства (1 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | K_IVE-00212-107 | 1984 | 57.85 | 2.1606 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Дружба" | 0.36 | 16.12.2020 | 16 | 3.449 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ "Богородское" с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (4 шт.), с установкой многофункционального измерительного устройства (4 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | K_IVE-00212-108 | 1986 | 72.48 | 5.8931 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Богородское" | 3.339 | 16.12.2020 | 29 | 18.672 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ "Залесье" с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.), с установкой многофункционального измерительного устройства (1 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | K_IVE-00212-109 | 1966 | 56.42 | 5.563 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/6 кВ "Залесье" | 9.397 | 16.12.2020 | 21 | 29.472 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ "Ивановская-6" с заменой устройств РЗА на микропроцессорные ( 1 шт.), с установкой многофункционального измерительного устройства (1 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | K_IVE-00212-110 | 1955 | 68.97 | 4.2067 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Ивановская-6" | 40.851 | 16.12.2020 | 36 | 56.965 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ "Богданиха" с заменой МВ 6 кВ на ВВ 6 кВ (1 шт.), заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.), с установкой многофункционального измерительного устройства (1 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | K_IVE-00212-111 | 1995 | 59.7 | 4.2781 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Богданиха" | 2.25 | 16.12.2020 | 8 | 24.86 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35//6 кВ "Ивановская-1" с заменой МВ 6 кВ на ВВ 6 кВ (2 шт.), заменой устройств РЗА на микропроцессорные (2 шт.), с установкой многофункционального измерительного устройства (2 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | K_IVE-00212-112 | 1930 | 64.57 | 3.5638 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35//6 кВ "Ивановская-1" | 15.732 | 16.12.2020 | 25 | 39.53 | 70 | 70 | 45 | 45 | нд | нд | 110 | 110 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ "Ивановская-10" ячейки ЗРУ 6 кВ фид.602 с заменой ТТ 6 кВ (1 шт.), ВВ 6 кВ (1 шт.) по страховому случаю | K_IVE-00250-000 | 1963 | 65.1 | 3.5733 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 "Ивановская-10" | 18.02 | 16.12.2020 | 25 | 44.667 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее современным требованиям надежности и стабильности поддержания заданного уровня напряжения, обеспечивающее более высокую точность поддержания напряжения, имеющее блокировку от «убегания» привода, блокировку от неисправности цепей напряжения | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ф. 104 ПС 35/10кВ "Есиплево" , с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | L_IVE-00266-101 | 1987 | 61.43 | 6.3194 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10кВ "Есиплево" | 0.411 | 16.12.2020 | 9 | 2.477 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ф. 110 ПС 35/10кВ "Есиплево" , с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | L_IVE-00266-102 | 1987 | 61.43 | 6.3194 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10кВ "Есиплево" | 0.411 | 16.12.2020 | 9 | 2.477 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ф.120 ПС 110/35/6-10 "Заволжск", с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | L_IVE-00266-103 | 1965 | 58.78 | 11.7267 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6-10 "Заволжск | 5.361 | 16.12.2020 | 19 | 22.8 | 31 | 31 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ф.121 ПС 110/35/6-10 "Заволжск", с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | L_IVE-00266-104 | 1965 | 58.78 | 11.7267 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6-10 "Заволжск | 5.361 | 16.12.2020 | 19 | 22.8 | 31 | 31 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ф.122 ПС 110/35/6-10 "Заволжск", с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | L_IVE-00266-105 | 1965 | 58.78 | 11.7267 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6-10 "Заволжск | 5.361 | 16.12.2020 | 19 | 22.8 | 31 | 31 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ф. 139 ПС 35/10 "Жажлево", с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | L_IVE-00266-106 | 1990 | 65.26 | 3.6209 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 Жажлево | 0.352 | 16.12.2020 | 8 | 2.133 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ф. 142 ПС 110/35/10 "Новлянское", с заменой масляного выключателя на вакуумный выключатель (1 шт.), с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.) | L_IVE-00266-107 | 1989 | 66.53 | 33.3118 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 "Новлянское" | 0.386 | 16.12.2020 | 7 | 1.977 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ф. 110 ПС 110/35/10 кВ «Журихино», с заменой масляного выключателя на вакуумный выключатель (1 шт.), с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.) | L_IVE-00266-108 | 1983 | 64.76 | 5.4258 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 "Журихино" | 1.716 | 16.12.2020 | 10 | 4.471 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ф. 111 ПС 110/35/10 кВ «Журихино», с заменой масляного выключателя на вакуумный выключатель (1 шт.), с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.) | L_IVE-00266-109 | 1983 | 64.76 | 5.4258 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 "Журихино" | 1.716 | 16.12.2020 | 10 | 4.471 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ф. 115 ПС 35/10 кВ "Луговая" с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.) | L_IVE-00266-110 | 1976 | 69.36 | 70.0833 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10кВ "Луговое" | 1.214 | 16.12.2020 | 17 | 10.247 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ф. 127 ПС 35/10 "Батманы", с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.) | L_IVE-00266-111 | 1976 | 51.61 | 6.1672 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10"Батманы" | 0.411 | 16.12.2020 | 6 | 5.181 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ф. 130 ПС 110/35/6 кВ "Кинешма-220", с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | L_IVE-00266-112 | 1943 | 71.04 | 1.0735 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Кинешма-220" | 9.275 | 16.12.2020 | 18 | 28.569 | 56.5 | 56.5 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ф. 135 ПС 110/35/6 кВ "Кинешма-220", с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | L_IVE-00266-113 | 1943 | 71.04 | 1.0735 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Кинешма-220" | 9.275 | 16.12.2020 | 18 | 28.569 | 56.5 | 56.5 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ф. 101 ПС 110/35/10 "Юрьевец", с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.) | L_IVE-00266-114 | 1959 | 60.36 | 10.8603 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 "Юрьевец" | 6.138 | 16.12.2020 | 26 | 11.552 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ф. 108 ПС 110/35/10 "Юрьевец", с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.) | L_IVE-00266-115 | 1959 | 60.36 | 10.8603 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 "Юрьевец" | 6.138 | 16.12.2020 | 26 | 11.552 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ф. 134 ПС 35/10 кВ "Костяево", с заменой масляного выключателя на вакуумный выключатель (1 шт.), с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | L_IVE-00266-116 | 1957 | 37.13 | 2.1593 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 "Костяево" | 0.246 | 16.12.2020 | 8 | 1.6 | 3.6 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 35 | 35 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ф. 135 ПС 35/10 кВ "Костяево", с заменой масляного выключателя на вакуумный выключатель (1 шт.), с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | L_IVE-00266-117 | 1957 | 37.13 | 2.1593 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 "Костяево" | 0.246 | 16.12.2020 | 8 | 1.6 | 3.6 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 35 | 35 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ф. 114 ПС 110/35/10 "Гав-Посад", с заменой масляного выключателя на вакуумный выключатель (1 шт.), с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | L_IVE-00267-101 | 1933 | 53.86 | 14.4656 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 "Гав.Посад" | 4.5 | 16.12.2020 | 16 | 8.258 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ф. 113 ПС 35/10 "Западная", с заменой масляного выключателя на вакуумный выключатель (1 шт.), с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | L_IVE-00267-102 | 1969 | 35.14 | 0.5524 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Западная" | 0.673 | 16.12.2020 | 15 | 3.689 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ф. 101 ПС 110/35/10 "Комсомольская", с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | L_IVE-00267-103 | 1976 | 52.85 | 70.3335 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 "Комсомольская" | 3.2 | 16.12.2020 | 14 | 12.681 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ф. 128 ПС 110/10 "Писцово", с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | L_IVE-00267-104 | 1975 | 75.95 | 41.3954 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 "Писцово" | 1.697 | 16.12.2020 | 9 | 11.196 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ф. 131 ПС 110/10 "Писцово", с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | L_IVE-00267-105 | 1975 | 75.95 | 41.3954 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 "Писцово" | 1.697 | 16.12.2020 | 9 | 11.196 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ф. 607 ПС 110/35/6 "Тейково", с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.) | L_IVE-00267-106 | 1932 | 59.27 | 3.1836 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 "Тейково" | 9.613 | 16.12.2020 | 21 | 21.483 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
2.2.1.2 | Модернизацияф. 128 ПС 110/10 "Ильинская", с заменой масляного выключателя на вакуумный выключатель (1 шт.), с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.) | L_IVE-00267-109 | 1984 | 64.21 | 70.0833 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 "Ильинская" | 1.158 | 16.12.2020 | 8 | 2.653 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 10/6 кВ Шуя-1 ф 622, ПС 35/10 кВ Палех ф134, 136, 138, ПС 35 кВ Афанасьевская ф.124-129 с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (22 шт.) | L_IVE-00272-000 | 1933 | 68.39 | 10.9592 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 10/6 кВ Шуя-1 ф 622 | 10.736 | 16.12.2020 | 19 | 22.028 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 35 | 35 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛИ-0,4 от КТП Воскресенское-1 с заменой опор, провода. Протяженность 1.082 км | F_IVE-00036-004 | 1984 | 40.1 | 0.1992 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛИ-0,4 кВ от КТП Воскресенское-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Физический износ из-за длительного срока эксплуатации, неудовлетворительное техническое состояние | + | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛИ-0,4 от КТП № 91,92,93 д. Коровиха с заменой опор, провода. Протяженность 4.974 км | F_IVE-00036-005 | 1994 | 22.11 | 0.3585 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛИ-0,4 кВ от КТП №91-95 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Физический износ из-за длительного срока эксплуатации, неудовлетворительное техническое состояние | + | -
2.2.2.2 | Модернизация ССПИ. ВОЛС ПС 220 "Вичуга" - ПС 110/10 "Воробьево" (программа ССПИ) (протяженность - 13,1 км) | J_IVE-00037-521 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Организация каналов связи и передачи данных в соответствии с утвержденной программой Модернизации ССПИ | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ССПИ. ВОЛС ПС 110/10 кВ "Воробьево" - ПС 220 кВ "Кинешма" - ПС 110/35/ "Кинешма-110" (программа ССПИ) (протяженность - 20,9 км) | J_IVE-00037-551 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Организация каналов связи и передачи данных в соответствии с утвержденной программой Модернизации ССПИ | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 154 ПС 35 кВ Дегтярёво с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) | I_IVE-00202-001 | 1978 | 91.22 | 32.5177 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ № 154 ПС 35 кВ Дегтярёво | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Реклоузер позволит выполнять перевод электроснабжения с одной ВЛ на другую с выделением персоналом РЭС поврежденных участков с сокращением времени недоотпуска электроэнергии. Установка реклоузера позволит при погашении ПС организовывать электроснабжение потребителей, запитанных от данной ПС, что уменьшит недоотпуск электроэнергии. Акт технического освидетельствования от 22.01.2019 г. Ивановский РЭС по монтажу реклоузера (1 шт.) | + | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 128 ПС 110 кВ Бройлерная оп.114-115 с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера(1 шт.) | I_IVE-00202-002 | 1980 | 89.6 | 15.4155 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ № 128 ПС 110 кВ Бройлерная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Сокращение времени перерывов электроснабжения потребителей, повышение надежности электроснабжения. Акт технического освидетельствования от 23.01.2019 г. Ивановский РЭС по монтажу реклоузера (1 шт.) | + | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 101 ПС 35 кВ Ермолино оп.246-247 с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) | I_IVE-00202-004 | 1966 | 92.67 | 10.1985 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ № 101 ПС 35 кВ Ермолино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Реклоузер устанавливается в качестве секционирования двух линий взамен линейного разъединителя в месте нормального разрыва, позволит выполнять перевод электроснабжения с одной ВЛ на другую (ВЛ-195 ПС Водозабор) с выделением персоналом РЭС поврежденных участков с сокращением времени недоотпуска электроэнергии на 1.3 часа. Протяженность ВЛ составляет 33,286 км, 18 ТП с установленной мощностью 1,686 МВА, 418 потребителей, СЗО – 3 объекта водоснабжения. Акт технического освидетельствования от 18.01.2019 г. Ивановский РЭС по монтажу реклоузера (1 шт.) | + | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 109 ЦРП Буньково оп.47 с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) | I_IVE-00202-008 | 1985 | 92.35 | 31.2353 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ № 109 ЦРП Буньково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Сокращение времени перерывов электроснабжения потребителей | + | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ № 105 ЦРП Буньково с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) | I_IVE-00202-009 | 1985 | 93.25 | 27.9202 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ № 105 ЦРП Буньково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Сокращение времени перерывов электроснабжения потребителей | + | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 133 ПС 35 кВ Каминского с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) | I_IVE-00202-017 | 1976 | 92.18 | 4.4997 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ № 133 ПС 35 кВ Каминского | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Сокращение времени перерывов электроснабжения потребителей | + | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ № 611 ПС 35 кВ Дуляпино оп 3, №613 ПС 35 кВ Дуляпино с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) | I_IVE-00202-018 | 1996 | 86.81 | 74.6767 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ № 611 ПС 35 кВ Дуляпино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Сокращение времени перерывов электроснабжения потребителей | + | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 132 ПС 110 кВ Хотимль оп 193 с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) | I_IVE-00202-022 | 1981 | 93.29 | 11.1781 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ № 132 ПС 110 кВ Хотимль | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Реклоузер устанавливается вместо КРУН-1 и КРУН-2, в месте нормального разрыва двух ВЛ, имеющих технический износ оборудования, ремонт которых экономически нецелесообразен. Установка реклоузера позволит при погашении ПС Хотимль организовывать электроснабжение потребителей, запитанных от данной ПС- 24 ТП, 622 чел., 15 населенных пунктов, СЗО- детский сад, школа, котельная, объекты водоснабжения. Общая протяженность ВЛ-30,67 км, 18 ТП с установленной мощностью трансформаторов 1,515 мВА | + | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ № 607 ПС 110 кВ Тейково - ВЛ 6 кВ №614 ПС 110 кВ Отрадное с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт.) | I_IVE-00202-023 | 1932 | 90.69 | 12.161 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ № 607 ПС 110 кВ Тейково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Сокращение времени перерывов электроснабжения потребителей | + | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ № 607 ПС 35 кВ Новые Горки (ЛР№47) с установокй пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) | I_IVE-00202-024 | 1971 | 91.99 | 46.2194 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ № 607 ПС 35 кВ Новые Горки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Сокращение времени перерывов электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования б/н от 15.08.2016 г. по монтажу реклоузера (1 шт.). | + | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 102 ПС 35 кВ Вознесенье (ЛР № 25) с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) | I_IVE-00202-025 | 1953 | 95.37 | 9.5782 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ № 102 ПС 35 кВ Вознесенье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Сокращение времени перерывов электроснабжения потребителей. Акт технического освидетельствования б/н от 30.07.2015 г. по монтажу реклоузера (1 шт.). | + | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 115 ПС 35 кВ Луговая с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) | I_IVE-00202-035 | 1976 | 92.54 | 34.5427 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ № 115 ПС 35 кВ Луговая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Сокращение времени перерывов электроснабжения потребителей | + | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 110 ПС 110 кВ Журихино с установкойпункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) | I_IVE-00202-036 | 1983 | 80.47 | 13.3852 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ № 110 ПС 110 кВ Журихино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Сокращение времени перерывов электроснабжения потребителей | + | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №191 от ПС 35 кВ Водозабор оп.№110 с установкой ИКЗ (1 шт.) | I_IVE-00202-037 | 1985 | 83.52 | 3.6653 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №191 от ПС 35 кВ Водозабор | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Быстрое определение поврежденного участка, сокращение времени поиска поврежденного участка ВЛ на 0.5 часа. Акт технического освидетельствования от 29.01.2019 г. Ивановский РЭС по монтажу ИКЗ (1 компл.) | + | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №105 от ЦРП Буньково оп.№103 с установкой ИКЗ (1 шт.) | I_IVE-00202-038 | 1985 | 93.25 | 27.9202 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №105 от ЦРП Буньково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Быстрое определение поврежденного участка, сокращение времени поиска поврежденного участка ВЛ на 0.6 часа. Акт технического освидетельствования от 11.01.2019 г. | + | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №109 от ЦРП Буньково оп.№102 с установкой ИКЗ (1шт.) | I_IVE-00202-039 | 1985 | 92.35 | 31.2353 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №109 от ЦРП Буньково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Быстрое определение поврежденного участка, сокращение времени поиска поврежденного участка ВЛ на 0.4 часа | + | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ №616 от ПС 110 кВ Пелгусово оп.№1г отпайка на Ефремово, Горшково с установкой ИКЗ (1 шт.) | I_IVE-00202-044 | 1968 | 89.9 | 9.3274 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ №616 от ПС 110 кВ Пелгусово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Быстрое определение поврежденного участка, сокращение времени поиска поврежденного участка ВЛ на 0.7 часа | + | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ №616 от ПС 110 кВ Пелгусово оп.№1а отпайка на Веснево, Жилкино с установкой ИКЗ (1 шт.) | I_IVE-00202-045 | 1968 | 89.9 | 9.3274 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ №616 от ПС 110 кВ Пелгусово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Быстрое определение поврежденного участка, сокращение времени поиска поврежденного участка ВЛ на 0.5 часа | + | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №115 ПС 35 кВ Нажерово оп.36 магистраль с установкой ИКЗ (1 шт.) | I_IVE-00202-046 | 1992 | 96.61 | 13.3525 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №115 ПС 35 кВ Нажерово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Быстрое определение поврежденного участка, сокращение времени поиска поврежденного участка ВЛ на 0.4 часа | + | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 121 ПС 110 кВ Заволжск с установкой ИКЗ (1 шт.) | I_IVE-00202-053 | 1965 | 90.33 | 64.875 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ № 121 ПС 110 кВ Заволжск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Быстрое определение поврежденного участка, сокращение времени поиска поврежденного участка ВЛ на 0.6 часа | + | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6кВ №630 от ПС 110 кВ Богданиха оп. №278 отп. на кол.сад "Жигари" с установкой предохранителя-разъединителя выхлопного типа (1 шт.) | I_IVE-00202-055 | 1995 | 91.33 | 21.0271 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6кВ №630 от ПС 110 кВ Богданиха | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Отключение поврежденных участков линий, исключение длительного перерыва электроснабжения по причине отключения на потребительских отпайках. Акт технического освидетельствования от 17.01.2019 г. | + | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ №165 от ПС 110 кВ Дружба оп. №95 отп. на кол.сад 3 КТП с установкой предохранителя-разъединителя выхлопного типа (1 шт.) | I_IVE-00202-056 | 1984 | 92.2 | 10.7858 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10кВ №165 от ПС 110 кВ Дружба | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Отключение поврежденных участков линий, исключение длительного перерыва электроснабжения по причине отключения на потребительских отпайка. Сокращение времени отключения на 0.8 час. Акт технического освидетельствования от 25.03.2017 по установке ПРВТ (1 шт.). | + | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №141 ПС 35 кВ Кукарино оп.5в отпайка на лагерь Рубин с установкой предохранителя-разъединителя выхлопного типа (1 шт.) | I_IVE-00202-062 | 1982 | 96.32 | 19.3903 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №141 ПС 35 кВ Кукарино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Отключение поврежденных участков линий, исключение длительного перерыва электроснабжения по причине отключения на потребительских отпайках. Сокращение времени отключения на 0.74 час. | + | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 158 ПС 110 кВ Лежнево оп.16а отпайка на КТП №116 ОЭС с установкой предохранителя-разъединителя выхлопного типа (1 шт.) | I_IVE-00202-063 | 1989 | 93.5 | 15.7553 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 158 ПС 110 кВ Лежнево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Отключение поврежденных участков линий, исключение длительного перерыва электроснабжения по причине отключения на потребительских отпайках. Сокращение времени отключения на 0.5час. | + | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ №192 от ПС 35 кВ Водозабор оп.66-67 с установкой прибора дистанционного отключения линий (1 шт.) | I_IVE-00202-072 | 1985 | 93.11 | 40.3446 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10кВ №192 от ПС 35 кВ Водозабор | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Дистанционное отключение поврежденных участков линий. Акт технического освидетельствования от 22.01.2019 г. | + | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ №105 от ЦРП Буньково оп.62 с установкой прибора дистанционного отключения линий (1 шт.) | I_IVE-00202-073 | 1985 | 93.25 | 27.9202 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10кВ №105 от ЦРП Буньково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Дистанционное отключение поврежденных участков линий. Акт технического освидетельствования от 23.01.2019 г. | + | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6кВ №644 от ПС 110 кВ Ивановская-1 оп.84 с установкой прибора дистанционного отключения линий (1 шт.) | I_IVE-00202-075 | 1963 | 93.34 | 20.2542 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6кВ №644 от ПС 110 кВ Ивановская-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Установка ПДОЛ на отпайку ВЛ с большим количеством лесных участков (потребительскую отпайку) позволит локализовать только поврежденный участок ВЛ, оставляя в работе потребителей неповрежденных участков. Кроме того, наличие коммутационных аппаратов в распределительной сети экономит ресурс выключателей РУ-10 кВ питающих центров, что положительно влияет на их индекс технического состояния. Также сократится время отыскания и восстановления повреждения на ВЛ. Акт технического освидетельствования от 23.01.2019 г. | + | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №102 ПС 35 кВ Вознесенье ЛР№100 магистраль с установкой прибора дистанционного отключения линий (1 шт.) | I_IVE-00202-084 | 1953 | 95.37 | 9.5782 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №102 ПС 35 кВ Вознесенье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Дистанционное отключение поврежденных участков линий. Акт технического освидетельствования б/н от 30.07.2015 г. | + | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 121 ПС 110 кВ Заволжск с установкой прибора дистанционного отключения линий (1 шт.) | I_IVE-00202-090 | 1965 | 90.33 | 64.875 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ № 121 ПС 110 кВ Заволжск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Дистанционное отключение поврежденных участков линий | + | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.105 ЦРП «Буньково» с установкой пунков секционирования с использованием реклоузера (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (2 шт.) | J_IVE-00212-001 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.105 ЦРП «Буньково» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.108 ЦРП «Буньково» с установкой пунков секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителей с моторным приводом (2 шт.), разъединителей с ручным приводом (1 шт.) | J_IVE-00212-003 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.108 ЦРП «Буньково» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.109 ЦРП «Буньково» с установкой пунков секционирования с использованием реклоузеров (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (2 шт.) | J_IVE-00212-004 | 1985 | 92.35 | 31.2353 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.109 ЦРП «Буньково» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.113 ПС «Ново-Талицы» с установкой пунков секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителей с ручным приводом (2 шт.) | J_IVE-00212-005 | 1975 | 88.64 | 19.8833 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.113 ПС «Ново-Талицы» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ ф.116 ПС Ново-Талицы с установкой пунков секционирования с использованием реклоузеров (3 шт.) | J_IVE-00212-006 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10кВ ф.116 ПС Ново-Талицы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.124 ПС «Бройлерная» с установкой пунков секционирования с использованием реклоузера (2 шт.) | J_IVE-00212-007 | 1980 | 93.27 | 4.3533 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.124 ПС «Бройлерная» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.126 ПС «Бройлерная» с установкой пунков секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) | J_IVE-00212-008 | 1980 | 93.15 | 2.8301 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.126 ПС «Бройлерная» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.128 ПС «Бройлерная» с установкой пунков секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителей с моторным приводом (3 шт.), разъединителей с ручным приводом (2 шт.) | J_IVE-00212-009 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.128 ПС «Бройлерная» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.130 ПС Бройлерная с установкой пунков секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителей с моторным приводом (2 шт.), разъединителей с ручным приводом (2 шт.) | J_IVE-00212-010 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.130 ПС Бройлерная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.131 ПС «Богородское» с установкой пунков секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителей с моторным приводом (3 шт.) | J_IVE-00212-011 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.131 ПС «Богородское» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.134 ПС «Богородское» с установкой пунков секционирования с использованием реклоузеров (1 шт.), разъединителей с моторным приводом (2 шт.) | J_IVE-00212-013 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.134 ПС «Богородское» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.154 ПС «Дегтярёво» с установкой пунков секционирования с использованием реклоузеров (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (5 шт.), разъединителей с ручным приводом (2 шт.) | J_IVE-00212-016 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.154 ПС «Дегтярёво» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.156 ПС «Дегтярёво» с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (3 шт.) | J_IVE-00212-017 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.156 ПС «Дегтярёво» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.157 ПС «Дегтярёво» с установкой пунков секционирования с использованием реклоузеров (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (2 шт.), разъединителей с ручным приводом (4 шт.) | J_IVE-00212-018 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.157 ПС «Дегтярёво» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.181 ПС «Залесье» с установкой пунков секционирования с использованием реклоузеров (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (4 шт.), разъединителей с ручным приводом (4 шт.) | J_IVE-00212-020 | 1966 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.181 ПС «Залесье» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.192 ПС «Водозабор» с установкой пунков секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) | J_IVE-00212-022 | 1985 | 93.11 | 40.3446 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.192 ПС «Водозабор» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.603 ПС «Кохма» с установкой пунков секционирования с использованием реклоузеров (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (3 шт.), разъединителей с ручным приводом (4 шт.), монтажом ИКЗ (2 шт.) | J_IVE-00212-024 | 1930 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ ф.603 ПС «Кохма» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.631 ПС «Ивановская-1» с установкой пунков секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) | J_IVE-00212-027 | 1930 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ ф.631 ПС «Ивановская-1» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.633 ПС «Пелгусово» с установкой пунков секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) | J_IVE-00212-028 | 1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ ф.633 ПС «Пелгусово» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.653 ПС «Жуково» с монтажом ИКЗ (1 шт.) | J_IVE-00212-032 | 2007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ ф.653 ПС «Жуково» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.654 ПС «Жуково» с установкой пунков секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителей с ручным приводом (2 шт.), монтажом ИКЗ (1 шт.) | J_IVE-00212-033 | 2007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ ф.654 ПС «Жуково» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.Харинский от ЗТП-282 ПС «Ивановская-11» с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт.), монтажом ИКЗ (1 шт.) | J_IVE-00212-035 | 1963 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ ф.Харинский от ЗТП-282 ПС «Ивановская-11» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-171 ВЛ-181 ПС 110/10/6 кВ Залесье с установкой накопителя электроэнергии (1 шт) | K_IVE-00246-000 | 1966 | 94.93 | 21.9159 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-171 ВЛ-181 ПС 110/10/6 кВ Залесье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение качества электроэнергии | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ КТП № 2 ВЛ 6 кВ № 613 ПС 35/6 кВ "Чернцы" с заменой провода (протяженность 0,954 км). Снятие ограничений по использованию земельного участка. Ивановская область, Шуйский район, д. Мизгино. Заявитель Администрация Шуйского муниципального района. Договор № 371010113 от 06.04.2020 г. | K_IVE-00255-000 | 1969 | 90.86 | 26.4905 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ КТП № 2 ВЛ 6 кВ № 613 ПС 35/6 кВ "Чернцы" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Исполнение обязательств по подключению потребителя в рамках заключенного договора на переустройство (вынос) линии электропередачи № 371010113 от 06.04.2020 г. | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №101, №102 ПС 110/10 кВ "Стройиндустрия" (протяженность 0,8 км) по Соглашению о компенсации № 371013769 от 29.09.2020г., заключенному с ООО "Союз Автодор". Ивановская область, г.Иваново, ул.Станкостроителей | L_IVE-00258-000 | 1979 | 97.5 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №101 ПС 110/10 кВ "Стройиндустрия" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение обязательств по подключению потребителя в рамках Соглашения о компенсации № 371013769 от 29.09.2020 г. с ООО "Союз Автодор" | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 127 ПС Батманы с установкой разъединителей 1 шт. | L_IVE-00266-003 | 1976 | 91.71 | 31.6605 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ № 127 ПС Батманы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 130 ПС Кинешма-220 с установкой реклоузеров 2 шт., разъединителей 1 шт., ИКЗ 1 шт. | L_IVE-00266-005 | 1943 | 87.93 | 76.5869 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ № 130 ПС Кинешма-220 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 135 ПС Кинешма-220 с установкой ИКЗ 1 шт. | L_IVE-00266-006 | 1943 | 89.77 | 76.5869 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ № 135 ПС Кинешма-220 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 104 ПС Есиплево с установкой разъединителей 1 шт. | L_IVE-00266-007 | 1987 | 90.96 | 70.091 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ № 104 ПС Есиплево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 110 ПС Есиплево с установкой разъединителей 1 шт. | L_IVE-00266-008 | 1987 | 87.76 | 16.264 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ № 110 ПС Есиплево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 142 ПС Новлянское с установкой разъединителей 1 шт. | L_IVE-00266-009 | 1989 | 87.48 | 46.0882 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ № 142 ПС Новлянское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 120 ПС Заволжск с установкой реклоузеров 1 шт., разъединителей 1 шт. | L_IVE-00266-010 | 1965 | 86.51 | 16.394 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ № 120 ПС Заволжск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 121 ПС Заволжск с установкой разъединителей 1 шт. | L_IVE-00266-011 | 1965 | 90.33 | 64.875 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ № 121 ПС Заволжск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 122 ПС Заволжск с установкой реклоузеров 1 шт. | L_IVE-00266-012 | 1965 | 89.86 | 45.9931 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ № 122 ПС Заволжск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 139 ПС Жажлево с установкой реклоузеров 1 шт. | L_IVE-00266-013 | 1990 | 82.24 | 13.8894 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ № 139 ПС Жажлево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ № 607 ПС Тейково с установкой реклоузеров 1 шт. | L_IVE-00267-001 | 1932 | 90.69 | 12.161 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ № 607 ПС Тейково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 113 ПС Западная c установкой разъединителей 2 шт., ИКЗ 1 шт. | L_IVE-00267-002 | 1969 | 78.26 | 2.8198 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ № 113 ПС Западная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 114 ПС Гав.-Посад c установкой реклоузеров 1 шт., ИКЗ 1 шт. | L_IVE-00267-003 | 1933 | 93.42 | 8.8706 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ № 114 ПС Гав.-Посад | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 101 ПС Комсомольская c установкой реклоузеров 1 шт., разъединителей 1 шт., ИКЗ 1 шт. | L_IVE-00267-004 | 1976 | 86.76 | 31.1346 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ № 101 ПС Комсомольская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 128 ПС Писцово c установкой разъединителей 1 шт., ИКЗ 1 шт. | L_IVE-00267-005 | 1975 | 86.02 | 57.2301 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ № 128 ПС Писцово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 131 ПС Писцово c установкой реклоузеров 1 шт., разъединителей 1 шт., ИКЗ 1 шт. | L_IVE-00267-006 | 1975 | 85.86 | 17.2462 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ № 131 ПС Писцово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 128 ПС Ильинская c установкой реклоузеров 1 шт., ИКЗ 1 шт. | L_IVE-00267-007 | 1984 | 91.95 | 94.9598 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ № 128 ПС Ильинская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.622 ПС Шуя-1, ф134, 136, 138 ПС Палех, ф.124-129 ПС Афанасьевская с установкой пунков секционирования с использованием реклоузера (8 шт.) разъединителя с моторным приводом (4 шт.), монтажом ИКЗ (6 шт.) | L_IVE-00271-000 | 1933 | 92.64 | 17.1511 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.622 ПС Шуя-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Снижение продолжительности отключений, снижения потерь электроэнергии. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя 0,2 кВ (2020 год - 38 т.у., 2021 год 23, 2022 год - 42 т.у., 2023 год 23, 2024 год-24 т.у.) | J_IVE-00044-100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 13.10%;Чистый дисконтированный доход 235.068 тыс.руб. | - | -
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ) (2020 год 107 т.у., 2021 год - 377т.у., 2022 год - 313 т.у., 2023 год -140 т.у., 2024 год - 120 т.у.) | J_IVE-00044-101 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 13.00%;Чистый дисконтированный доход 2834.879 тыс.руб. | - | -
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ)(2020 год - 433 т.у., 2021 год - 731 т.у., 2022 год - 695 т.у., 2023 год - 827 т.у., 2024 год - 919 т.у.) | J_IVE-00044-105 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 13.10%;Чистый дисконтированный доход 8311.458 тыс.руб. | - | -
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя 0,2 кВ (2025 год-49 т.у.) | K_IVE-00044-200 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 13.30%;Чистый дисконтированный доход 31.342 тыс.руб. | - | -
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ) (2025 год - 366 т.у.) | K_IVE-00044-201 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 13.10%;Чистый дисконтированный доход 371.280 тыс.руб. | - | -
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ)(2025 год - 298 т.у.)) | K_IVE-00044-204 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 13.10%;Чистый дисконтированный доход 173.298 тыс.руб. | - | -
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ)(2025 год - 424 т.у.) | K_IVE-00044-205 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 13.10%;Чистый дисконтированный доход 428.000 тыс.руб. | - | -
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя 0,2 кВ (2026 год- 160 т.у.) | L_IVE-00044-208 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 13.10%;Чистый дисконтированный доход 107.470 тыс.руб. | - | -
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ) (2026 год - 40 ПВ, 10 ПКВ, 10 ТТ, 50 т.у.) | L_IVE-00044-209 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 13.10%;Чистый дисконтированный доход 57.316 тыс.руб. | - | -
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ)(2026 год - 103 т.у.,103 ответвления) | L_IVE-00044-211 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 13.10%;Чистый дисконтированный доход 86.156 тыс.руб. | - | -
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ)(2026 год - 762 ПВ, 65 ПКВ, 65 ТТ, 152 ответвления, 827 т.у.) | L_IVE-00044-212 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 13.00%;Чистый дисконтированный доход 934.558 тыс.руб. | - | -
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя 0,2 кВ: (2023г.ИПУ-2436 шт., 21 кабельный ввод; 2024г.ИПУ-3345 шт.; 2025г.ИПУ-1500 шт.) | K_IVE-00044-301 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 13.30%;Чистый дисконтированный доход 6991.145 тыс.руб. | - | -
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя 0,4 кВ:: (2023г.ИПУ-426 шт.; 2024г.ИПУ-355 шт.; 2025г.ИПУ-113 шт., ТТ-2шт) | K_IVE-00044-302 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 14.70%;Чистый дисконтированный доход 2542.414 тыс.руб. | - | -
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя 0,2 кВ: (2023г.ИПУ-10656 шт., 5336 кабельных вводов; 2024г.ИПУ-11420 шт., 5718 кабельных вводов; 2025г.ИПУ-10050 шт., 2534 кабельных вводов) | K_IVE-00044-303 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 13.30%;Чистый дисконтированный доход 32577.731 тыс.руб. | - | -
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя 0,4 кВ: (2023г.ИПУ-680 шт., 316 кабельных вводов; 2024г.ИПУ-359 шт., 5336 кабельных вводов; 2025г.ИПУ-47 шт., 32 кабельных ввода) | K_IVE-00044-304 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 14.00%;Чистый дисконтированный доход 2847.637 тыс.руб. | - | -
2.2.3.1 | Развитие технического учета 0,4 кВ: (2023г.ИПУ-238 шт.; 2024г.ИПУ-253 шт.; 2025г.ИПУ- 348шт.) | K_IVE-00044-306 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по развитию технического учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ. Повышение оснащенности объектов электросетевого хозяйства интеллектуальными счетчиками технического учета электроэнергии, локализация потерь электроэнергии по уровням напряжения и объектам сети в целях повышения эффективности планирования мероприятий по их снижению | - | -
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя 0,2 кВ: (2026г. -160 т.у.) | L_IVE-00044-309 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 13.10%;Чистый дисконтированный доход 101.602 тыс.руб. | - | -
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя 0,2 кВ: (2026г. 5417 т.у.,5417 ответвления) | L_IVE-00044-311 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 13.60%;Чистый дисконтированный доход 5645.730 тыс.руб. | - | -
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя 0,4 кВ: (2026г. 460 ПВ, 92 ответвления, 460 т.у.) | L_IVE-00044-312 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 13.10%;Чистый дисконтированный доход 514.158 тыс.руб. | - | -
2.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6- 20 кВ)(2021 год - 16 т.у., 2022 год -17т.у., 2023 год - 19 т.у., 2024 год - 18 т.у.) | J_IVE-00044-102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 13.00%;Чистый дисконтированный доход 560.647 тыс.руб. | - | -
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6- 20 кВ)(2020 год - 1 т.у., 2021 год - 2 т.у., 2022 год - 12 т.у., 2023 год - 4 т.у., 2024 год - 7 т.у.) | J_IVE-00044-106 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 13.50%;Чистый дисконтированный доход 696.868 тыс.руб. | - | -
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6- 20 кВ)(2025 год) - 9 т.у.) | K_IVE-00044-202 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 13.10%;Чистый дисконтированный доход 112.662 тыс.руб. | - | -
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6- 20 кВ)(2025 год - 16 т.у.)) | K_IVE-00044-206 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 13.20%;Чистый дисконтированный доход 169.098 тыс.руб. | - | -
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6- 20 кВ)(2026 год) - 5 т.у.) | L_IVE-00044-210 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 13.00%;Чистый дисконтированный доход 8.544 тыс.руб. | - | -
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6- 20 кВ)(2026 год - 25 т.у.)) | L_IVE-00044-213 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 13.10%;Чистый дисконтированный доход 46.339 тыс.руб. | - | -
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя 6- 20 кВ: (2023г.ИПКУ-2 шт.) | K_IVE-00044-305 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 13.00%;Чистый дисконтированный доход 27.475 тыс.руб. | - | -
2.2.3.2 | Развитие технического учета 6-20 кВ: (2023г.ИПУ-53 шт., УСПД-240 шт.; 2024г.ИПУ-80 шт., УСПД-258 шт.; 2025г.ИПУ-32шт., УСПД-38 шт.) | K_IVE-00044-307 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по развитию технического учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ. Повышение оснащенности объектов электросетевого хозяйства интеллектуальными счетчиками технического учета электроэнергии, локализация потерь электроэнергии по уровням напряжения и объектам сети в целях повышения эффективности планирования мероприятий по их снижению | - | -
2.2.3.2 | Развитие технического учета 6-20 кВ: (2026 г. - 36 т.у.) | L_IVE-00044-314 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по развитию технического учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ. Повышение оснащенности объектов электросетевого хозяйства интеллектуальными счетчиками технического учета электроэнергии, локализация потерь электроэнергии по уровням напряжения и объектам сети в целях повышения эффективности планирования мероприятий по их снижению | - | -
2.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3.3 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (35 кВ)( 2021 год - 1 т.у., 2022 год -1т.у., 2023 год - 1 т.у., 2024 год - 1 т.у.) | J_IVE-00044-103 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 13.30%;Чистый дисконтированный доход 36.157 тыс.руб. | - | -
2.2.3.3 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (35 кВ)( 2025 год - 2 т.у.) | K_IVE-00044-203 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 13.30%;Чистый дисконтированный доход 8.034 тыс.руб. | - | -
2.2.3.3 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (35 кВ)(2025 год - 8 т.у.)) | K_IVE-00044-207 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 13.30%;Чистый дисконтированный доход 31.576 тыс.руб. | - | -
2.2.3.3 | Развитие технического учета 35кВ: (2023г.УСПД-4 шт.; 2024г. УСПД-5шт.; 2025г.УСПД-2 шт.) | K_IVE-00044-308 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по развитию технического учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ. Повышение оснащенности объектов электросетевого хозяйства интеллектуальными счетчиками технического учета электроэнергии, локализация потерь электроэнергии по уровням напряжения и объектам сети в целях повышения эффективности планирования мероприятий по их снижению | - | -
2.2.3.3 | Развитие технического учета 35кВ: (2026г. УСПД-3 шт.) | L_IVE-00044-315 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по развитию технического учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ. Повышение оснащенности объектов электросетевого хозяйства интеллектуальными счетчиками технического учета электроэнергии, локализация потерь электроэнергии по уровням напряжения и объектам сети в целях повышения эффективности планирования мероприятий по их снижению | - | -
2.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 89.831 | нд | нд | 256.565 | 532.16 | 532.16 | 234.8 | 234.8 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 89.831 | нд | нд | 256.565 | 532.16 | 532.16 | 234.8 | 234.8 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 110/35/10 "Шуя-2" (0,340 км) | G_IVE-00045-111 | 1978 | 61.68 | 9.8283 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 Шуя-2 | 8.6 | 16.12.2020 | 19 | 11.562 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса". Реализация данного проекта позволит выполнить комплекс организационных и практических мероприятий по усилению антитеррористической защищенности электросетевых объектов филиала | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 110/35/10 "Юрьевец" (0,340 км) | G_IVE-00045-121 | 1959 | 60.36 | 10.8603 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 Юрьевец | 6.138 | 16.12.2020 | 26 | 11.552 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса". Реализация данного проекта позволит выполнить комплекс организационных и практических мероприятий по усилению антитеррористической защищенности электросетевых объектов филиала. Акт обследования состояния технической укрепленности и защищенности № б/н от 21.09.2010 г. | + | +
2.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 35/6 "Ивановская-9" (0,101 км) | G_IVE-00045-131 | 1966 | 44.19 | 9.1213 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/6 "Ивановская-9" | 13.528 | 16.12.2020 | 47 | 23.106 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 35 | 35 | Выполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса". Реализация данного проекта позволит выполнить комплекс организационных и практических мероприятий по усилению антитеррористической защищенности электросетевых объектов филиала | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 110/6 "Электроконтакт" (0,353 км) | G_IVE-00045-141 | 1971 | 62.22 | 0.9207 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 Электроконтакт | 11.828 | 16.12.2020 | 16 | 24.202 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса". Реализация данного проекта позволит выполнить комплекс организационных и практических мероприятий по усилению антитеррористической защищенности электросетевых объектов филиала. Акт обследования состояния технической укрепленности и защищенности № б/н от 21.09.2010 г. | + | +
2.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 110/10/6 "Залесье" (0,150 км) | G_IVE-00045-151 | 1966 | 56.42 | 5.563 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10/6 "Залесье" | 9.397 | 16.12.2020 | 21 | 29.472 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса". Реализация данного проекта позволит выполнить комплекс организационных и практических мероприятий по усилению антитеррористической защищенности электросетевых объектов филиала | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 110/10 "Богородское" (0,180 км) | G_IVE-00045-161 | 1986 | 72.48 | 5.8931 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 Богородское | 3.339 | 16.12.2020 | 29 | 18.672 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса". Реализация данного проекта позволит выполнить комплекс организационных и практических мероприятий по усилению антитеррористической защищенности электросетевых объектов филиала | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 110/35/6 "Кинешма-110" (0,367 км) | G_IVE-00045-171 | 1943 | 71.04 | 1.0735 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 Кинешма-110 | 9.275 | 16.12.2020 | 18 | 28.569 | 56.5 | 56.5 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса". Реализация данного проекта позволит выполнить комплекс организационных и практических мероприятий по усилению антитеррористической защищенности электросетевых объектов филиала. Акт обследования состояния технической укрепленности и защищенности № б/н от 21.09.2010 г. | + | +
2.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 110/35/6 "Пеньки" (0,200 км) | G_IVE-00045-181 | 1965 | 61.81 | 35.5455 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6кВ «Пеньки» | 2.372 | 16.12.2020 | 18 | 8.236 | 15 | 15 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса". Реализация данного проекта позволит выполнить комплекс организационных и практических мероприятий по усилению антитеррористической защищенности электросетевых объектов филиала | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 110/35/10 "Китово" (0,150 км) | G_IVE-00045-191 | 1977 | 46.92 | 4.4909 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 "Китово" | 2.258 | 16.12.2020 | 13 | 5.635 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса". Реализация данного проекта позволит выполнить комплекс организационных и практических мероприятий по усилению антитеррористической защищенности электросетевых объектов филиала | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 35/10 "Савино" (0,080 км) | G_IVE-00045-201 | 1977 | 53.33 | 9.4255 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 Савино | 1.623 | 16.12.2020 | 23 | 10.247 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Выполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса". Реализация данного проекта позволит выполнить комплекс организационных и практических мероприятий по усилению антитеррористической защищенности электросетевых объектов филиала. Акт обследования состояния технической укрепленности и защищенности № б/н от 21.09.2010 г. | + | +
2.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 110/10 "Светоч" (0,400 км) | G_IVE-00045-211 | 1985 | 61.58 | 3.8448 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 Светоч | 2.037 | 16.12.2020 | 7 | 7.202 | 31.3 | 31.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса". Реализация данного проекта позволит выполнить комплекс организационных и практических мероприятий по усилению антитеррористической защищенности электросетевых объектов филиала | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 110/35/6 кВ "Шуя-1" (0,400 км) | J_IVE-00045-241 | 1933 | 68.39 | 10.9592 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Шуя-1 | 10.736 | 16.12.2020 | 19 | 22.028 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса". Реализация данного проекта позволит выполнить комплекс организационных и практических мероприятий по усилению антитеррористической защищенности электросетевых объектов филиала | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция ограждений на ПС 110/10 "Волжская" (0,175км) | L_IVE-00045-251 | 1993 | 76.96 | 3.5728 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 "Волжская" | 0.389 | 16.12.2020 | 3 | 2.283 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса". Реализация данного проекта позволит выполнить комплекс организационных и практических мероприятий по усилению антитеррористической защищенности электросетевых объектов филиала | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция ограждений на ПС 110/35/10 "Зарубино" (0,244км) | L_IVE-00045-261 | 1980 | 74.15 | 41.4608 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 "Зарубино" | 0.868 | 16.12.2020 | 15 | 2.516 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса". Реализация данного проекта позволит выполнить комплекс организационных и практических мероприятий по усилению антитеррористической защищенности электросетевых объектов филиала | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция ограждений на ПС 35/10 "Векино" (0,13 км) | L_IVE-00045-271 | 1986 | 73.82 | 10.9794 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 "Векино" | 1.03 | 16.12.2020 | 36 | 0.012 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Выполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса". Реализация данного проекта позволит выполнить комплекс организационных и практических мероприятий по усилению антитеррористической защищенности электросетевых объектов филиала | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция ограждений на ПС 110/10 "Рождествено" (0,175 км) | L_IVE-00045-281 | 1984 | 56.52 | 1.875 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 "Рождествено" | 0.18 | 16.12.2020 | 4 | 1.572 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса". Реализация данного проекта позволит выполнить комплекс организационных и практических мероприятий по усилению антитеррористической защищенности электросетевых объектов филиала | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция ограждений на ПС 110/10 "Бройлерная" (0,131 км) | L_IVE-00045-291 | 1980 | 64.16 | 2.7523 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 "Бройлерная" | 2.709 | 16.12.2020 | 15 | 33.603 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса". Реализация данного проекта позволит выполнить комплекс организационных и практических мероприятий по усилению антитеррористической защищенности электросетевых объектов филиала | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция ограждений на ПС 35/10 "Новое Леушино"(0,182 км) | L_IVE-00045-301 | 1990 | 60.72 | 1.4483 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 "Новое Леушино" | 0.668 | 16.12.2020 | 9 | 3.535 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Выполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса". Реализация данного проекта позволит выполнить комплекс организационных и практических мероприятий по усилению антитеррористической защищенности электросетевых объектов филиала | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция ограждений ПС 35/10 "Снетиново" (0,115 км) | L_IVE-00045-311 | 1980 | 72.27 | 3.8394 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 "Снетиново" | 0.432 | 16.12.2020 | 10 | 0.028 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Выполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса". Реализация данного проекта позволит выполнить комплекс организационных и практических мероприятий по усилению антитеррористической защищенности электросетевых объектов филиала | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция ограждений ПС 35/10 "Озерное" (0,02 км) | L_IVE-00045-321 | 1948 | 64.79 | 1.0091 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35кВ «Озерное» | 0.68 | 16.12.2020 | 30 | 1.264 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Выполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса". Реализация данного проекта позволит выполнить комплекс организационных и практических мероприятий по усилению антитеррористической защищенности электросетевых объектов филиала | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция ограждений ЦРП 10 "Буньково" (0,092 км) | L_IVE-00045-331 | 1985 | 53.99 | 11.7267 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ЦРП 10 "Буньково" | 0.03 | 16.12.2020 | 55 | 6.483 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса". Реализация данного проекта позволит выполнить комплекс организационных и практических мероприятий по усилению антитеррористической защищенности электросетевых объектов филиала | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция ограждений ПС 110/10 "Васильевское" (0,15 км) | L_IVE-00045-341 | 1970 | 57.95 | 6.8753 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 "Васильевская" | 0.556 | 16.12.2020 | 7 | 2.133 | 8.8 | 8.8 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса". Реализация данного проекта позволит выполнить комплекс организационных и практических мероприятий по усилению антитеррористической защищенности электросетевых объектов филиала | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция ограждений ПС 110/10 "Ильинская" (0,146 км) | L_IVE-00045-351 | 1984 | 64.21 | 70.0833 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 "Ильинская" | 1.158 | 16.12.2020 | 8 | 2.653 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса". Реализация данного проекта позволит выполнить комплекс организационных и практических мероприятий по усилению антитеррористической защищенности электросетевых объектов филиала | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция помещения для создания участка ОТУ с организацией рабочих мест на 6 диспетчеров в здании управления филиала «Ивэнерго» по адресу: г. Иваново, ул. Суздальская, 3б 2 этаж (6 шт.) | L_IVE-00278-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | - | -
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.4.2 | Организация системы технологической радиосвязи филиала Ивэнерго | J_IVE-00211-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Организация системы технологической радиосвязи филиала "Ивэнерго", доведение до 100% охвата территории филиала технологической радиосвязью | - | -
3 | Калужская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1748.108 | нд | нд | 86.008 | 7930.993 | 8028.116 | 2347.248 | 2406.783 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
3.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1748.108 | нд | нд | 86.008 | 7930.993 | 8028.116 | 2347.248 | 2406.783 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1502.608 | нд | нд | 86.008 | 6912.893 | 7010.016 | 1894.248 | 1953.783 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 449.739 | нд | нд | 57.61 | 3282.83 | 3379.873 | 392.598 | 452.053 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Квань. Замена трансформаторов с 2х10 МВА на 2х16 МВА | F_KAE-00025-000 | 1979 | 48.92 | 51.1261 | 2014 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Квань | 10.49 | 16.12.2020 | 102.06 | нд | 20 | 32 | 10 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Исключение превышения ДДТН при отключении наиболее мощного трансформатора; расширение объема телеинформации, передаваемой в Смоленское РДУ в соответствии с утвержденной программой ССПИ филиала по ПС 110 кВ Квань. 'Постановление Губернатора Калужской области от 17.04.2020 г. № 173, "Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Калужской области на 2021-2025 годы" ( табл.26 строка 14), Врио Губернатора Калужской области Шапша Владислав ВалерьевичГубернатор Калужской области Артамонов Анатолий Дмитриевич | + | -
3.2.1.1 | Реконструкция РП-25. Новослободский проезд, 15, г.Калуга, 1 шт. | L_KAE-00071-001 | 1978 | 47.97 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП-25 г.Калуга | нд | нд | 17.2 | нд | 0.65 | 0.65 | 0.25 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №47. ул. Болдина, 7 а, г.Калуга, 1 шт. | L_KAE-00071-002 | 1957 | 47.85 | 0.002 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №47. Болдина | нд | нд | 32.81 | нд | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №54. ул. Кирова, 54, г.Калуга, 1 шт. | L_KAE-00071-003 | 1956 | 44.15 | 0.2 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №54. Кирова, 54 | нд | нд | 34.29 | нд | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №88. Калужский Бор, г.Калуга, 1 шт. | L_KAE-00071-004 | 1960 | 46.35 | 0.1 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №88. Калужский Бор | нд | нд | 32.51 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №242. ул. В. Андриановой, 56, г.Калуга, 1 шт. | L_KAE-00071-005 | 1970 | 49.38 | 0.1 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №242. В. Андриановой | нд | нд | 25.56 | нд | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №505. пос. Муратовка, г.Калуга, 1 шт. | L_KAE-00071-006 | 1984 | 49.75 | 0.19 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №505 пос. Муратовка | нд | нд | 29.87 | нд | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция КТП №507. Муратовский щебзавод, г.Калуга, 1 шт. | L_KAE-00071-007 | 1999 | 50.71 | 1.34 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №507. Муратовский щебзавод | нд | нд | 16.54 | нд | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №22. ул. Вооруженного восстания, 12, г.Калуга, 1 шт. | L_KAE-00071-008 | 1978 | 44.17 | 0.59 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №22 Вооруженного восстания | нд | нд | 48.78 | нд | 2 | 2 | 1 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №13. ул. Чебышева, 12/15, г.Калуга, 1 шт. | L_KAE-00071-009 | 1968 | 47.22 | 0.59 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №13 Чебышева, 12/15, г.Калуга | нд | нд | 45.29 | нд | 0.715 | 0.715 | 0.315 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ТП-22. Замена трансформаторов (с ТМ 2х1 МВА на ТМГэ 2х1,25 МВА), г. Калуга, ул. Вооруженного восстания, 12 | L_KAE-00071-039 | 1978 | 52.47 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-22 Вооруженного восстания, 12 | нд | нд | 26.52 | нд | 2 | 2.5 | 0.5 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ТП-42 (РП-25), г. Калуга. Замена трансформаторов (с ТМ-0,4 МВА и ТМ-0,25 МВА на ТМГэ 2х0,4 МВА) | L_KAE-00071-040 | 1978 | 48.96 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-42 (РП-25) | нд | нд | 28.77 | нд | 0.65 | 0.8 | 0.25 | 0.4 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция РП-6. ул. Никитина, 1/ул. Луначарского, 43, г.Калуга, 1 шт. | L_KAE-00072-001 | 1960 | 50.74 | 0.05 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП-6. Никитина | нд | нд | 67.54 | нд | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №1. ул. Степана Разина, 122, г.Калуга, 1 шт. | L_KAE-00072-002 | 1929 | 52.32 | 0.05 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №1 Степана Разина | нд | нд | 32.76 | нд | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №14 ул. Баженова, 8, г.Калуга, 1 шт. | L_KAE-00072-003 | 1929 | 42.5 | 0.05 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №14 Баженова, 8 | нд | нд | 17.9 | нд | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №18. ул. Смоленская, 2, г.Калуга, 1 шт. | L_KAE-00072-004 | 1930 | 48.29 | 0.68 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №18. Смоленская, 2 | нд | нд | 23.67 | нд | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №49. ул. Октябрьская, 52, г.Калуга, 1 шт. | L_KAE-00072-005 | 1956 | 47.49 | 0.35 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №49. Октябрьская, 52 | нд | нд | 15.87 | нд | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №56. ул. Достоевского, 39, г.Калуга, 1 шт. | L_KAE-00072-006 | 1961 | 54.29 | 0.39 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №56. Достоевского, 39 | нд | нд | 43.34 | нд | 0.72 | 0.72 | 0.32 | 0.32 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №138. ул. Болотникова, 2, г.Калуга, 1 шт. | L_KAE-00072-007 | 1960 | 52.49 | 0.84 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №138. Болотникова, 2 | нд | нд | 55.17 | нд | 0.65 | 0.65 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №141. ул. Октябрьская, 3, стр.5, г.Калуга, 1 шт. | L_KAE-00072-008 | 1983 | 38.99 | 1.27 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №141. Октябрьская, 3 | нд | нд | 43.16 | нд | 1.03 | 1.03 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция КТП №231. Гор. Бор. Дом ребенка, г.Калуга, 1 шт. | L_KAE-00072-009 | 1969 | 53.79 | 0.13 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №231. Гор. Бор. Дом ребенка | нд | нд | 34.23 | нд | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №246. ул. Мичурина, 12, г.Калуга, 1 шт. | L_KAE-00072-010 | 1979 | 57.13 | 0.27 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №246. Мичурина, 12 | нд | нд | 34.68 | нд | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №252. ул. Калинина, 13, г.Калуга, 1 шт. | L_KAE-00072-011 | 1992 | 57.24 | 0.14 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №252. Калинина, 13 | нд | нд | 53.51 | нд | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №501. Аэропорт, ул. Взлетная, 42, г.Калуга, 1 шт. | L_KAE-00072-012 | 1970 | 49.48 | 0.99 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №501. Аэропорт | нд | нд | 7.12 | нд | 0.79 | 0.79 | 0.16 | 0.16 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция КТП №506. Муратовский щебзавод, г.Калуга, 1 шт. | L_KAE-00072-013 | 1984 | 55.2 | 0.03 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №506. Муратовский щебзавод | нд | нд | 7 | нд | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №508. пос. Муратовка, Школа, г.Калуга, 1 шт. | L_KAE-00072-014 | 1980 | 47.44 | 0.99 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №508. пос. Муратовка | нд | нд | 15.34 | нд | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №542. ул. Курсантов, 3, г.Калуга, 1 шт. | L_KAE-00072-015 | 1970 | 53.26 | 1.11 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №542. Курсантов, 3 | нд | нд | 41.75 | нд | 0.58 | 0.58 | 0.18 | 0.18 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ТП-51 (РП-6), г. Калуга. Замена трансформатора (с ТМ-0,4 МВА на ТМГэ-0,4 МВА) | L_KAE-00072-042 | 1960 | 49.16 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-51 (РП-6), г. Калуга | нд | нд | 41.17 | нд | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция РП-7. ул. Северная, 35, 14 шт. | L_KAE-00075-001 | 1960 | 53.78 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП-7. Северная, 35 | нд | нд | 16.65 | нд | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №89. Октбрьский проезд, 4, 1шт. | L_KAE-00075-002 | 1956 | 69.77 | 0.83 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №89. Октбрьский проезд,4 | нд | нд | 24.34 | нд | 1.66 | 1.66 | 1.03 | 1.03 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №140. ул. Кирова, 38, 1шт. | L_KAE-00075-003 | 1961 | 54.13 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №140. Кирова, 38 | нд | нд | 84.3 | нд | 0.65 | 0.65 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №148. ул. С. Щедрина, 26, 1шт. | L_KAE-00075-004 | 1968 | 55.28 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №148. С. Щедрина, 26 | нд | нд | 56.41 | нд | 0.56 | 0.56 | 0.16 | 0.16 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №151. ул. Никитина, 39, 1шт. | L_KAE-00075-005 | 1965 | 55.28 | 3 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №151. Никитина, 39 | нд | нд | 23.08 | нд | 0.78 | 0.78 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №152. ул. Забойная, 19, 1шт. | L_KAE-00075-006 | 1961 | 49.75 | 0.27 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №152. Забойная, 19 | нд | нд | 34.28 | нд | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №153. ул. Жукова, 139, 1шт. | L_KAE-00075-007 | 1990 | 50.18 | 0.27 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №153. Жукова, 139 | нд | нд | 34.67 | нд | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №169. ул. Билибина, 50, 1шт. | L_KAE-00075-008 | 1965 | 54.22 | 0.27 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №169. Билибина, 50 | нд | нд | 23.45 | нд | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №192. ул. Хрустальная база ДЭУ, 1шт. | L_KAE-00075-009 | 1966 | 56.42 | 0.27 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №192. Хрустальная база ДЭУ | нд | нд | 21.34 | нд | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №240. ул. Вишневского, 1, 1шт. | L_KAE-00075-010 | 1970 | 50.74 | 3 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №240. Вишневского, 1 | нд | нд | 32.76 | нд | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция РП-13. ул. Московская, 256а, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00077-001 | 1963 | 57.69 | 1.29 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП-13. Московская, 256а, г. Калуга | нд | нд | 21.32 | нд | 1.26 | 1.26 | 0.36 | 0.36 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №15. ул. Кирова, 25 лит.Б. (встр.), г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00077-002 | 1957 | 56.95 | 0.62 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №15. Кирова, 25 лит.Б. (встр.), г. Калуга | нд | нд | 28.31 | нд | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция КТП №21. ул. Широкая, 45, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00077-003 | 1966 | 41.25 | 1.61 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №21. Широкая, 45, г. Калуга | нд | нд | 18.43 | нд | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция КТП №83. ул. Островского, 38, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00077-004 | 1975 | 52.43 | 0.76 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №83. Островского, 38, г. Калуга | нд | нд | 14.21 | нд | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №218. пер. Теренеский, 8, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00077-005 | 1969 | 52.91 | 6.94 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №218. пер. Теренеский, 8, г. Калуга | нд | нд | 42.02 | нд | 1.03 | 1.03 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №260. ул. Вилонова, 12, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00077-006 | 1972 | 55.44 | 0.45 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №260. Вилонова, 12, г. Калуга | нд | нд | 35.67 | нд | 0.65 | 0.65 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №269. пер. Гостинорядский, 15, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00077-007 | 1973 | 56.95 | 0.81 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №269. пер. Гостинорядский, 15, г. Калуга | нд | нд | 29.5 | нд | 0.65 | 0.65 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №581 ул. Московская, 284, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00077-008 | 2004 | 41.25 | 0.16 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №581 Московская, 284, г. Калуга | нд | нд | 20.43 | нд | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №24. ул. Беляева. Покровская водокачка, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-001 | 1937 | 47.29 | 0.42 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №24. Беляева. Покровская водокачка | нд | нд | 50.24 | нд | 0.65 | 0.65 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция КТП №26. ул. Достоевского, 13, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-002 | 1938 | 56.64 | 2.13 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №26. Достоевского, 13 | нд | нд | 31.23 | нд | 0.315 | 0.315 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция КТП №35. Гор. Бор, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-003 | 1959 | 47.49 | 2.13 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №35. Гор. Бор | нд | нд | 13.32 | нд | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция КТП №36. Гор. Бор. Аненки, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-004 | 1978 | 49.49 | 0.42 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №36. Гор. Бор. Аненки | нд | нд | 17.32 | нд | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №63. ул. Труда, 31, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-005 | 1930 | 47.79 | 0.28 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №63. Труда, 31 | нд | нд | 31.23 | нд | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция КТП №72. ул. Штрековая, 7, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-006 | 1966 | 47.79 | 0.28 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №72. Штрековая | нд | нд | 16.31 | нд | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция КТП №77. ул. Тарутинская, 26, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-007 | 1952 | 56.48 | 0.28 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №77. ул. Тарутинская, 26, г. Калуга | нд | нд | 21.23 | нд | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №87. ул. К. Либкнехта, 25 (ХлебЗавод №3), г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-008 | 1959 | 47.46 | 0.21 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №87. ул. К. Либкнехта, 25 (ХлебЗавод №3), г. Калуга | нд | нд | 36.32 | нд | 0.65 | 0.65 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №130. пер. Малинники, 16, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-009 | 1976 | 47.48 | 0.29 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №130. пер. Малинники, 16, г. Калуга | нд | нд | 71.65 | нд | 0.81 | 0.81 | 0.18 | 0.18 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция КТП №144. Гор. Бор. Гостиница, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-010 | 1969 | 49.49 | 0.29 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №144. Гор. Бор. Гостиница, г. Калуга | нд | нд | 20 | нд | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №164. ул. Социалистическая, 2а. корп 1., г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-011 | 1962 | 58.74 | 0.66 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №164. ул. Социалистическая, 2а. корп 1., г. Калуга | нд | нд | 18.63 | нд | 1.03 | 1.03 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №177. ул. Грабцевское шоссе, 173, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-012 | 1963 | 55.28 | 0.29 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №177. ул. Грабцевское шоссе, 173, г. Калуга | нд | нд | 31.21 | нд | 0.65 | 0.65 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №183. ул. Алексеевская, 115, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-013 | 1964 | 59.46 | 0.33 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №183. ул. Алексеевская, 115, г. Калуга | нд | нд | 41.45 | нд | 0.63 | 0.63 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №185. ул. Жукова, 6, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-014 | 1964 | 47.79 | 0.74 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №185. ул. Жукова, 6, г. Калуга | нд | нд | 22.54 | нд | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №187. ул. Луначарского, 4, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-015 | 1966 | 51.64 | 0.74 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №187. Луначарского, 4 | нд | нд | 68.64 | нд | 0.57 | 0.57 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №194. ул. Ф. Энгельса, 102а, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-016 | 1966 | 49.48 | 0.74 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №194. Ф. Энгельса, 102а | нд | нд | 20.43 | нд | 0.715 | 0.715 | 0.315 | 0.315 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №198. ул. Тарутинская, 171а, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-017 | 1967 | 47.96 | 0.4 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №198. Тарутинская, 171а | нд | нд | 21.34 | нд | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №207. ул. Пестеля, 19а, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-018 | 1970 | 47.49 | 0.4 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №207. Пестеля, 19а | нд | нд | 65.1 | нд | 0.83 | 0.83 | 0.2 | 0.2 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №214. ул. Широкая, 49. Школа, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-019 | 1968 | 54.56 | 0.41 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №214. Широкая, 49 | нд | нд | 17.34 | нд | 0.72 | 0.72 | 0.32 | 0.32 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция КТП №215. 2-й пер. Садовый, 3, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-020 | 1968 | 47.79 | 0.4 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №215. 2-й пер. Садовый, 3 | нд | нд | 30.21 | нд | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №230. ул. Пухова, 5, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-021 | 1969 | 49.46 | 0.41 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №230. Пухова, 5 | нд | нд | 22.11 | нд | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №254. ул. Поле Свободы, 83, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-022 | 1971 | 49.37 | 0.4 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №254. Поле Свободы, 83 | нд | нд | 19.22 | нд | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №255. ул. Московская, 38, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-023 | 1972 | 49.48 | 0.41 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №255. Московская, 38 | нд | нд | 31.05 | нд | 1.03 | 1.03 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №258. ул. Суворова, 190, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-024 | 1972 | 51.26 | 0.37 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №258. Суворова, 190 | нд | нд | 49.29 | нд | 0.715 | 0.715 | 0.315 | 0.315 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №259. ул. Москвская, 240, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-025 | 1972 | 47.25 | 0.38 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №259. Москвская, 240 | нд | нд | 23.34 | нд | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №279. ул. Тарутинская, 1, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-026 | 1975 | 59.84 | 0.39 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №279. Тарутинская, 1 | нд | нд | 22.11 | нд | 0.65 | 0.65 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №288. ул. Академика Королева, 6 к.2, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-027 | 1973 | 49.34 | 0.34 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №288. Академика Королева, 6 | нд | нд | 22.77 | нд | 1.03 | 1.03 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №291. ул. Никитина, 19, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-028 | 1974 | 59.48 | 0.34 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №291. Никитина, 19 | нд | нд | 24.34 | нд | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №342. ул. Новорежская, 4, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-029 | 1980 | 51.28 | 0.79 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №342. Новорежская | нд | нд | 18.09 | нд | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция КТП №351. ул. Глаголева. Баня, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-030 | 1981 | 50.17 | 0.54 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №351. Глаголева. Баня | нд | нд | 4 | нд | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №360. ул. Малоярославецкая, 3, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-031 | 1991 | 51.36 | 3.32 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №360. Малоярославецкая, 3 | нд | нд | 57.55 | нд | 1.03 | 1.03 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №442. Байконур, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-032 | 1994 | 49.41 | 0.34 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №442. Байконур, г. Калуга | нд | нд | 25.87 | нд | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №450. ул. Кирова, 32, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-033 | 1994 | 59.61 | 0.2 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №450. Кирова, 32, г. Калуга | нд | нд | 23.45 | нд | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №468. ул. Турынинская, 14, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-034 | 1981 | 46.35 | 0.21 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №468. Турынинская, 14, г. Калуга | нд | нд | 66.71 | нд | 0.96 | 0.96 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция КТП №480. ул. Нефтебаза 3, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-035 | 1997 | 44.15 | 0.22 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №480. Нефтебаза 3, г. Калуга | нд | нд | 12 | нд | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №496. пос. Росва. Жилпоселок, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-036 | 1983 | 48.45 | 0.24 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №496. пос. Росва. Жилпоселок | нд | нд | 20.43 | нд | 0.65 | 0.65 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №498. ул. Майская, школа №51, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-037 | 1998 | 49.75 | 0.25 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №498. Майская, школа №51 | нд | нд | 58.04 | нд | 0.65 | 0.65 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №512. ул. Тепличная, 7, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-038 | 1979 | 41.65 | 0.27 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №512. Тепличная, 7, г. Калуга | нд | нд | 16.56 | нд | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция КТП №513. ул. Тепличная, 7, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-039 | 1984 | 45.25 | 1.69 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №513. Тепличная, 7, г. Калуга, 1 шт. | нд | нд | 19.98 | нд | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №521. ул. Кубяка, 1/1, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-040 | 2000 | 43.55 | 0.07 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №521. Кубяка, 1/1, г. Калуга | нд | нд | 47.78 | нд | 0.65 | 0.65 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №549. ул. Трудовая, школа 28, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-041 | 1964 | 47.85 | 4.31 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №549. Трудовая, школа 28, г. Калуга | нд | нд | 76.09 | нд | 0.65 | 0.65 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция КТП №552. ул. Грабцевское шоссе, 77, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-042 | 2003 | 42.95 | 6.62 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №552. Грабцевское шоссе, 77, г. Калуга | нд | нд | 61.11 | нд | 0.65 | 0.65 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №199 ул. Вишневского, 1 к.3, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-043 | 1967 | 46.35 | 0.11 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №199 Вишневского, 1 к.3, г. Калуга | нд | нд | 47.34 | нд | 1.03 | 1.03 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №80. ул. Ленина, 53, к.2, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-044 | 1954 | 44.15 | 3.26 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №80. Ленина, 53, к.2, г. Калуга | нд | нд | 34.34 | нд | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Козельск с заменой силового трансформатора с 10 МВА на 16 МВА | G_KAE-00228-002 | 1962 | 75.91 | 2.52 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10 кВ Козельск | 12.68 | 16.12.2020 | 128.52 | нд | 26 | 32 | 10 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. 'Постановление Губернатора Калужской области от 17.04.2020 г. № 173, "Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Калужской области на 2021-2025 годы" ( табл.26 строка 15), Врио Губернатора Калужской области Шапша Владислав Валерьевич | + | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Строительная с заменой силового трансформатора Т1 с 10 МВА на 16 МВА | G_KAE-00228-004 | 1977 | 68.27 | 3.447 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Строительная | 10.39 | 16.12.2020 | 101.46 | нд | 20 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. 'Постановление Губернатора Калужской области от 17.04.2020 г. № 173, "Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Калужской области на 2021-2025 годы" ( табл.26 строка 19), Врио Губернатора Калужской области Шапша Владислав Валерьевич | + | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Строительная с заменой силового трансформатора Т2 с 10 МВА на 16 МВА | G_KAE-00228-005 | 1977 | 53.69 | 3.447 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Строительная | 10.39 | 16.12.2020 | 101.46 | нд | 26 | 32 | 10 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. 'Постановление Губернатора Калужской области от 17.04.2020 г. № 173, "Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Калужской области на 2021-2025 годы" ( табл.26 строка 19), Врио Губернатора Калужской области Шапша Владислав Валерьевич | + | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Протва, с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 с 25 МВА на 40 МВА Калужская область 2 этап (замена Т-2) | G_KAE-00228-007 | 1981 | 62.01 | 5.2295 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10 кВ Протва | 36.38 | 16.12.2020 | 143.08 | нд | 65 | 80 | 25 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. 'Постановление Губернатора Калужской области от 17.04.2020 г. № 173, "Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Калужской области на 2021-2025 годы" ( табл.26 строка 17), Врио Губернатора Калужской области Шапша Владислав Валерьевич | + | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Цветково с заменой трансформаторов 2х20 МВА на 1х40 МВА (трансформаторная мощность 40 МВА) | G_KAE-00228-008 | 1966 | 62.61 | 3.9794 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Цветково | 25.26 | 16.12.2020 | 65.85 | нд | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Замена оборудования по техническому состоянию. 'Постановление Губернатора Калужской области от 17.04.2020 г. № 173, "Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Калужской области на 2021-2025 годы" ( табл.26 строка 27), Врио Губернатора Калужской области Шапша Владислав Валерьевич | + | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Вега с заменой силового трансформатора Т-2 с 16 МВА на 40 МВА (Трансформаторная мощность 40 МВА) | I_KAE-00228-009 | 2006 | 68.5 | 2.7763 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Вега | 20.43 | 16.12.2020 | 126 | 14.2 | 56 | 80 | 16 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. 'Постановление Губернатора Калужской области от 17.04.2020 г. № 173, "Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Калужской области на 2021-2025 годы" ( табл.26 строка 13), Врио Губернатора Калужской области Шапша Владислав Валерьевич | + | -
3.2.1.1 | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Ахлебинино | I_KAE-00235-001 | 2014 | 69.27 | нд | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Ахлебинино | 1.04 | 16.12.2020 | 4.54 | 41 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение резервирование снабжения потребителей ПС 110 кВ Ахлебинино. Постановление Губернатора Калужской области от 17.04.2020 г. № 173, "Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Калужской области на 2021-2025 годы" ( табл.26 строка 7), Врио Губернатора Калужской области Шапша Владислав Валерьевич | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) МТП №13 "Лесничество" Кировский район (180 кВА на 250 кВА) | G_KAE-00251-007 | 1978 | 41.62 | 1.99 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП №13 Лесничество | 0.105 | 2020-12-18 | 65 | нд | 0.18 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.1 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ 324 Сокольники, установка второго ТП мощностью 0,063 МВА, д. Сокольники. Малоярославецкий район | G_KAE-00266-001 | 1980 | 41.74 | 0.12 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-10/0,4 кВ 324 Сокольники д Сокольники | 0.123 | 2020-12-18 | 123 | нд | 0.1 | 0.163 | 0.063 | 0.063 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.1 | Реконструкция КТП-184 Ворсино Боровский район замена трансформатора 250 КВА на 400 КВА | H_KAE-00279-006 | 1985 | 42.35 | 2.88 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-184 Ворсино | 0.28 | 2020-12-18 | 120.8 | нд | 0.25 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.1 | Реконструкция КТП-43 Роща Боровский район замена трансформатора 50 КВА на 160 КВА | H_KAE-00279-007 | 1985 | 59.88 | 2.88 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-43 Роща | 0.06 | 2020-12-18 | 128 | нд | 0.05 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС-110/35/10 кВ Ворсино. Замена трансформатора Т2 10 МВА на 25 МВА для снятия ограничений. Калужская область, Боровский район | I_KAE-00305-029 | 1987 | 67.35 | 3.2721 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Ворсино | 14.68 | 16.12.2020 | 144.43 | нд | 20 | 35 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. 'Постановление Губернатора Калужской области от 17.04.2020 г. № 173, "Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Калужской области на 2021-2025 годы" ( табл.26 строка 12), Врио Губернатора Калужской области Шапша Владислав Валерьевич | + | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Кудиново, с заменой силовых трансформаторов Т-1 с 4 МВА на 6,3 МВА, Т-2 с 4 МВА на 6,3 МВА. | I_KAE-00306-003 | 1974 | 47.82 | 8.23 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Кудиново | 3.16 | 16.12.2020 | 78.33 | 2.41 | 8 | 20 | 4 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Проект позволит "открыть" центр питания для технологического присоединения новых потребителей. 'Постановление Губернатора Калужской области от 17.04.2020 г. № 173, "Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Калужской области на 2021-2025 годы" ( табл.26 строка 20), Врио Губернатора Калужской области Шапша Владислав Валерьевич Проект включен по результатам устранения замечания Министерства строительства и ЖКХ Калужской области от 09.06.2018г. №ЕВ-1826-18, о включении мероприятий по реконструкции с увеличением мощности ПС 35 и 110 кВ, предусмотренные Схемой и программой развития электроэнергетики Калужской области на 2019-2023 годы. | + | -
3.2.1.1 | Реконструкция ТП №381 г.Кондрово-Школа №4 с заменой ВН на ВВ в количестве 2 шт. | J_KAE-00310-135 | 1975 | 57.24 | 0.19 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП №381 г Кондрово-Школа №4 | 0.36 | 2020-12-18 | 90 | нд | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ТП №380 г. Кондрово-Педучилище с заменой ВН на ВВ в количестве 2 шт. | J_KAE-00310-137 | 2008 | 58.2 | 0.19 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП №380 г Кондрово-Педучилище | 0.36 | 2020-12-18 | 90 | нд | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ТП №383 г.Кондрово-Узел связи с заменой ВН на ВВ в количестве 3 шт. | J_KAE-00310-138 | 1978 | 56.32 | 0.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП №383 г Кондрово-Узел | 0.127 | 2020-12-18 | 92 | нд | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ТП №406 г.Кондрово-Дзержинского с заменой ВН на ВВ в количестве 2 шт. | J_KAE-00310-139 | 1993 | 58.44 | 0.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП №406 г Кондрово-Дзержинского | 0.23 | 2020-12-18 | 92 | нд | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ТП №405 г.Кондрово-Школа №2 с заменой ВН на ВВ в количестве 4 шт. | J_KAE-00310-140 | 1981 | 58.17 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП №405 г Кондрово-Школа №2 | 0.335 | 2020-12-18 | 91 | нд | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ТП №385 г.Кондрово-Интернациональная с заменой ВН на ВВ в количестве 2 шт. | J_KAE-00310-141 | 1979 | 53.48 | 0.18 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП №385 г Кондрово-Интернациональная | 0.324 | 2020-12-18 | 88 | нд | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ТП №384 г.Кондрово-Аптека с заменой ВН на ВВ в количестве 2 шт. | J_KAE-00310-142 | 1977 | 52.35 | 0.1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП №384 г Кондрово-Аптека | 0.313 | 2020-12-18 | 85 | нд | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ТП №426 г.Кондрово-Поликлиника с заменой ВН на ВВ в количестве 3 шт. | J_KAE-00310-143 | 1982 | 55.16 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП №426 г Кондрово-Поликлиника | 0.35 | 2020-12-18 | 95 | нд | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ТП №419 г. Кондрово Дет.дом с заменой ВН на ВВ в количестве 3 шт. | J_KAE-00310-144 | 1985 | 54.27 | 0.12 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП №419 г Кондрово Дет дом | 0.32 | 2020-12-18 | 87 | нд | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ТП №418 г.Кондрово-М.Горького с заменой МВ на ВВ в количестве 5 шт. | J_KAE-00310-145 | 1978 | 59.82 | 0.18 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП №418 г Кондрово-М Горького | 0.342 | 2020-12-18 | 93 | нд | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Гончарово с заменой маслянных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ, 3 шт. | J_KAE-00310-162 | 1991 | 58.25 | 0.5313 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Гончарово | 4.94 | 16.12.2020 | 81.98 | нд | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Куровская с заменой маслянных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ, 2 шт. | J_KAE-00310-163 | 1982 | 55.54 | 1.7399 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Куровская | 1.32 | 16.12.2020 | 55.5 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Куровская с заменой ячеек секции шин КРУН 10 кВ, маслянных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ, 1 шт. | J_KAE-00310-164 | 1982 | 55.54 | 1.7399 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Куровская | 1.32 | 16.12.2020 | 55.5 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Мостовая с заменой ячеек 1 и 2 секции шин КРУН 6 кВ, маслянных выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ, 12 шт. | J_KAE-00310-165 | 1968 | 38.19 | 4.616 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ Мостовая | 1.18 | 16.12.2020 | 29.72 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Острожная с заменой ячеек 2 секции шин 10 КРУН кВ, маслянных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ, 8 шт. | J_KAE-00310-166 | 1984 | 57.76 | 6.7627 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Острожная | 1.72 | 16.12.2020 | 17.17 | нд | 10 | 10 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Копытцево с заменой маслянных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ, 2 шт. | J_KAE-00310-167 | 1982 | 50.2 | 9.5105 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Копытцево | 5.93 | 16.12.2020 | 38.36 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Копытцево с заменой ячеек секции шин КРУН-10 кВ, маслянных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ, 1 шт. | J_KAE-00310-168 | 1982 | 50.2 | 9.5105 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Копытцево | 5.93 | 16.12.2020 | 38.36 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Дубёнки с заменой ячеек секции шин КРУН-10, маслянных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ, 9 шт. | J_KAE-00310-170 | 1970 | 57.55 | 1.2197 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Дубёнки | 1.42 | 16.12.2020 | 56.8 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Ворсино с заменой ячеек 1 и 2 секции шин КРУН 10 кВ, с масляными выключателями 10 кВ на ячейки с вакуумными выключателями 10 кВ, 10 шт. | L_KAE-00310-319 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 Ворсино | 16.21 | 16.12.2020 | 81.05 | нд | 20 | 20 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Строительная с заменой ячеек 1 и 2 секции шин КРУН 10 кВ, с масляными выключателями 10 кВ на ячейки с вакуумными выключателями 10 кВ, 19 шт. | L_KAE-00310-320 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 Строительная | 10.75 | 16.12.2020 | 53.75 | нд | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Русиново с заменой маслянных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ, 7 шт. | L_KAE-00310-321 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 Русиново | 30.61 | 16.12.2020 | 38.26 | нд | 80 | 80 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Федорино с заменой ячеек 1 и 2 секции шин КРУН 10 кВ, с масляными выключателями 10 кВ на ячейки с вакуумными выключателями 10 кВ, 11 шт. | L_KAE-00310-322 | 1966 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 Федорино | 3.01 | 16.12.2020 | 46.3 | нд | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Тишнево с заменой ячеек 1 и 2 секции шин КРУН 10 кВ, с масляными выключателями 10 кВ на ячейки с вакуумными выключателями 10 кВ, 8 шт. | L_KAE-00310-323 | 1993 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 Тишнево | 2.51 | 16.12.2020 | 31.37 | нд | 8 | 8 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Текстильная с заменой маслянных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ, 7 шт. | L_KAE-00310-325 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 Текстильная | 13.26 | 16.12.2020 | 66.3 | нд | 20 | 20 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Протва с заменой маслянных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ, 6 шт. | L_KAE-00310-326 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Протва | 38.07 | 16.12.2020 | 58.56 | нд | 65 | 65 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Высокиничи с заменой ячеек 1 и 2 секции шин КРУН 10 кВ, с масляными выключателями 10 кВ на ячейки с вакуумными выключателями 10 кВ, 8 шт. | L_KAE-00310-327 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Высокиничи | 6.07 | 16.12.2020 | 75.87 | нд | 8 | 8 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Воробьи с заменой ячеек 1 и 2 секции шин КРУН 10 кВ, с масляными выключателями 10 кВ на ячейки с вакуумными выключателями 10 кВ, 13 шт. | L_KAE-00310-329 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Высокиничи | 9.36 | 16.12.2020 | 46.8 | нд | 20 | 20 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Остров с заменой ячеек 1 и 2 секции шин КРУН 10 кВ, с масляными выключателями 10 кВ на ячейки с вакуумными выключателями 10 кВ, 10 шт. | L_KAE-00310-330 | 1993 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Остров | 5.55 | 16.12.2020 | 44.04 | нд | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Тарутино с заменой ячеек 1 и 2 секции шин КРУН 10 кВ, с масляными выключателями 10 кВ на ячейки с вакуумными выключателями 10 кВ, 9 шт. | L_KAE-00310-331 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Тарутино | 4.18 | 16.12.2020 | 33.17 | нд | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Коллонтай с заменой ячеек 1 и 2 секции шин КРУН 10 кВ, маслянных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ, 14 шт. | L_KAE-00310-332 | 1965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Коллонтай | 6.3 | 16.12.2020 | 61.15 | нд | 10.3 | 10.3 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Радищево с заменой ячеек 1 и 2 секции шин КРУН 10 кВ, маслянных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ, 9 шт. | L_KAE-00310-333 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Радищево | 20.4 | 16.12.2020 | 63.75 | нд | 32 | 32 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Ерденево с заменой ячеек 1 и 2 секции шин КРУН 10 кВ, маслянных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ, 14 шт. | L_KAE-00310-334 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Ерденево | 3.42 | 16.12.2020 | 33.2 | нд | 10.3 | 10.3 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Кудиново с заменой ячеек 1 и 2 секции шин КРУН 10 кВ, маслянных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ, 12 шт. | L_KAE-00310-335 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Кудиново | 4.69 | 16.12.2020 | 58.62 | нд | 8 | 8 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Недельное с заменой ячеек 1 и 2 секции шин КРУН 10 кВ, маслянных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ, 13 шт. | L_KAE-00310-336 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Недельное | 3.25 | 16.12.2020 | 65 | нд | 5 | 5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Детчино с заменой ячеек 1 и 2 секции шин КРУН 10 кВ, маслянных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ, 12 шт. | L_KAE-00310-337 | 1960 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Детчино | 5.97 | 16.12.2020 | 36.62 | нд | 16.3 | 16.3 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Космос с заменой маслянных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ, 10 шт | L_KAE-00310-338 | 1991 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Космос | 17.06 | 16.12.2020 | 53.31 | нд | 32 | 32 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Салтыково с заменой ячеек 1 и 2 секции шин КРУН 10 кВ, маслянных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ, 7 шт. | L_KAE-00310-339 | 1992 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Салтыково | 3.53 | 16.12.2020 | 44.12 | нд | 8 | 8 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Петрищево с заменой ячеек 1 секции шин КРУН 10 кВ, маслянных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ, 5 шт. | L_KAE-00310-340 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Петрищево | 0.83 | 16.12.2020 | 33.2 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Лопатино с заменой ячеек 1 и 2 секции шин КРУН 10 кВ, маслянных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ, 3 шт. | L_KAE-00310-341 | 1990 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Лопатино | 1.68 | 16.12.2020 | 25.84 | нд | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ТП №382 Дзержинский район, с заменой РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, установкой шкафа ТМ 1 шт. | L_KAE-00310-344 | нд | 54.27 | 0.16 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП №382 | нд | нд | 42.28 | нд | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ТП №393 Дзержинский район, с заменой ВН-90 на ВН с МП, установкой шкафа ТМ 1 шт. | L_KAE-00310-345 | нд | 54.66 | 1.107 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП №393 | нд | нд | 42.64 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ТП №394 Дзержинский район, с заменой ВН-93 на ВН с МП, установкой шкафа ТМ 1 шт. | L_KAE-00310-346 | нд | 54.13 | 0.29 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП №394 | нд | нд | 34.12 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ТП №424 Дзержинский район, с установкой шкафа ТМ 1 шт. | L_KAE-00310-347 | нд | 52.74 | 0.32 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП №424 | нд | нд | 30.77 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ТП №410 Дзержинский район, с заменой ВН-153 на ВН с МП, установкой шкафа ТМ 1 шт. | L_KAE-00310-348 | нд | 50.47 | 0.3 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП №410 | нд | нд | 61.85 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ТП №429 Дзержинский район, с заменой ВН-135 на ВН с МП, установкой шкафа ТМ 1 шт. | L_KAE-00310-349 | нд | 48.77 | 0.77 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП №429 | нд | нд | 66.12 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Рощинская с заменой ячеек 1 и 2 секции шин КРУН 10 кВ, масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ, 2 шт | L_KAE-00310-366 | 1965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 Рощинская | 0.63 | 16.12.2020 | 18.52 | нд | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Крутицы с заменой масляных выключателей ВМТ-110 на элегазовые выключатели-3 шт. | J_KAE-00313-063 | 1993 | 73.57 | 0.4902 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/10 кВ Крутицы | 1.87 | 16.12.2020 | 11.71 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Железняки филиала "Калугаэнерго" с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные выключатели (2022г.-2 шт.) | J_KAE-00315-003 | 1986 | 70.06 | 11.7152 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Железняки | 11.37 | 16.12.2020 | 69.96 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие электросетевого комплекса Калужской области | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Галкино филиала "Калугаэнерго" с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные выключатели (2022г.-2 шт.) | J_KAE-00315-004 | 1987 | 80.93 | 7.8953 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Галкино | 10.15 | 16.12.2020 | 40.63 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие электросетевого комплекса Калужской области | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Пегас филиала "Калугаэнерго" с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные выключатели (2022г.-4 шт.) | J_KAE-00315-005 | 1993 | 78.03 | 7.7328 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Пегас | 4.58 | 16.12.2020 | 27.88 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие электросетевого комплекса Калужской области | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Грабцево филиала "Калугаэнерго" с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные выключатели (2022г.-6 шт.) | J_KAE-00315-006 | 1988 | 79.05 | 1.9469 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ Грабцево | 2.21 | 16.12.2020 | 53.93 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие электросетевого комплекса Калужской области | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Крутицы филиала "Калугаэнерго" с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные выключатели (2022г.-1 шт.) | J_KAE-00315-007 | 1993 | 73.57 | 0.4902 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Крутицы | 1.87 | 16.12.2020 | 11.71 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие электросетевого комплекса Калужской области | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Гранат филиала "Калугаэнерго" с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные выключатели (2022г.-3 шт.) | J_KAE-00315-008 | 1985 | 71.26 | 51.7411 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Гранат | 22.69 | 16.12.2020 | 54.56 | нд | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие электросетевого комплекса Калужской области | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Корекозево филиала "Калугаэнерго" с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные выключатели (2022г.-3 шт.) | J_KAE-00315-010 | 1975 | 73.87 | 2.0995 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Корекозево | 1.75 | 16.12.2020 | 54.41 | нд | 7.2 | 7.2 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие электросетевого комплекса Калужской области | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Колюпаново филиала "Калугаэнерго" с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные выключатели (2022г.-7 шт.) | J_KAE-00315-011 | 1954 | 78.08 | 2.6988 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Колюпаново | 2.62 | 16.12.2020 | 79.56 | нд | 7.2 | 7.2 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие электросетевого комплекса Калужской области | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Бебелево филиала "Калугаэнерго" с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные выключатели (2022г.-1 шт.) | J_KAE-00315-012 | 1974 | 77.39 | 0.9843 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Бебелево | 1.34 | 16.12.2020 | 53.13 | нд | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие электросетевого комплекса Калужской области | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Песочная филиала "Калугаэнерго" с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные выключатели (2022г.-6 шт.) | J_KAE-00315-013 | 1968 | 77.7 | 1.1413 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Песочная | 1.71 | 16.12.2020 | 67.07 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие электросетевого комплекса Калужской области | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Муратовка филиала "Калугаэнерго" с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные выключатели (2022г.-4 шт.) | J_KAE-00315-014 | 1957 | 71 | 0.2793 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Муратовка | 1.77 | 16.12.2020 | 54.39 | нд | 6.4 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие электросетевого комплекса Калужской области | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Копытцево филиала "Калугаэнерго" с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные выключатели (2022г.-1 шт.) | J_KAE-00315-015 | 1982 | 73.38 | 9.5105 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Копытцево | 5.93 | 16.12.2020 | 38.36 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие электросетевого комплекса Калужской области | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-13 г. Калуга, ул. Театральная: -РУ-6 кВ замена существующего оборудования на камеры КСО с элегазовыми ВН 6 шт. -РУ-0,4 кВ замена существующего оборудования на панели ЩО 2 вводных, 1 секционная, 8 линейных. | J_KAE-00318-019 | 1968 | 60.9 | 3.76 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №13 ул Театральная | 0.25 | 2020-12-18 | 40 | нд | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Реконструкция ЗТП-13 г. Калуга, ул. Театральная: -РУ-6 кВ замена существующего оборудования на камеры КСО с элегазовыми ВН 6 шт. -РУ-0,4 кВ замена существующего оборудования на панели ЩО 2 вводных, 1 секционная, 8 линейных. | - | -
3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1052.869 | нд | нд | 28.398 | 3630.063 | 3630.143 | 1501.65 | 1501.73 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ "Малинники". Замена КРУН-К37 на ЗРУ-10 ПО КЭС - 29 шт. | F_KAE-00020-000 | 1976 | 73 | 8.3983 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Малинники | 8.29 | 16.12.2020 | 50.35 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замена КРУН-К37 на ЗРУ-10 в рамках ИПР. Установка устройства компенсации емкостного тока. | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Приокская". Реконструкция ОРУ 110 кВ с заменой ОД и КЗ на элегазовые выключатели (2 шт.), расширение ОПУ, монтаж ШУОТ (КЭС) | F_KAE-00021-000 | 1967 | 47.85 | 55.4034 | 2014 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Приокская | 13.51 | 16.12.2020 | 53.25 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели, расширение ОПУ | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Маяк". Замена СР-110 кВ на СВ-110 кВ (монтаж выключателя 110 кВ типа ВЭБЮ-110 кв (2 шт.), монтаж ячеек 6 кВ (8шт.)) | F_KAE-00023-000 | 1967 | 66.62 | 25.6044 | 2014 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/6 кВ Маяк | 16.92 | 16.12.2020 | 65.58 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Монтаж выключателя 110 кВ типа ВЭБЮ-110 кв. Установка устройства компенсации емкостного тока. | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Середейск . Замена опорно-стержневой изоляции - 156 шт. | G_KAE-00027-005 | 1956 | 59.65 | 44.0486 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Середейск | 3.39 | 16.12.2020 | 21.17 | нд | 41 | 41 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замена опорно-стержневой изоляции (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Радищево. Замена опорно-стержневой изоляции - 36 шт. | G_KAE-00027-006 | 1976 | 54.7 | 1.7896 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Радищево | 18.26 | 16.12.2020 | 113.04 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замена опорно-стержневой изоляции (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Строительная. Замена опорно-стержневой изоляции - 60 шт. | G_KAE-00027-007 | 1977 | 53.69 | 3.447 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Строительная | 10.39 | 16.12.2020 | 101.46 | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замена опорно-стержневой изоляции (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Окружная. Замена опорно-стержневой изоляции - 36 шт. | G_KAE-00027-008 | 1989 | 76.26 | 2.2269 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/6 кВ Окружная | 22.51 | 16.12.2020 | 56.01 | нд | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Замена опорно-стержневой изоляции (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Руднево. Замена опорно-стержневой изоляции - 12 шт. | G_KAE-00027-011 | 1990 | 65.09 | 12.5283 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Руднево | 3.8 | 16.12.2020 | 25.19 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замена опорно-стержневой изоляции (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Кирпичная с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели типа ВГТ с привязкой типового проекта -2 шт | G_KAE-00030-002 | 1999 | 75.6 | 0.1941 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Кирпичная | 9.1 | 16.12.2020 | 61.6 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Черкасово с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели типа ВГТ с привязкой типового проекта -2 шт. | G_KAE-00030-003 | 1974 | 64.92 | 0.0501 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Черкасово | 11.21 | 16.12.2020 | 113.06 | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Восход с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели типа ВГТ с привязкой типового проекта -2 шт. | G_KAE-00030-004 | 1971 | 72.92 | 74.2423 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/6 кВ Восход | 19.67 | 16.12.2020 | 77.66 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Росва с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели типа ВГТ с привязкой типового проекта - 2шт | G_KAE-00030-005 | 1981 | 75.69 | 0.6115 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 Росва | 17.68 | 16.12.2020 | 77.73 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ СДВ с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели типа ВГТ с привязкой типового проекта -2 шт. | G_KAE-00030-006 | 2000 | 79.56 | 11.7725 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ СДВ | 3.04 | 16.12.2020 | 18.9 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Сосенская с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели типа ВГТ с привязкой типового проекта -2 шт. | G_KAE-00030-007 | 1976 | 59.62 | 62.0022 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Сосенская | 4.01 | 16.12.2020 | 39.26 | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Фаянсовая с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели типа ВГТ - 2 шт. | G_KAE-00030-008 | 1947 | 62.93 | 1.5314 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Фаянсовая | 11.57 | 16.12.2020 | 73.46 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Чипляево с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели типа ВГТ с привязкой типового проекта - 2 шт. | G_KAE-00030-009 | 1973 | 57.71 | 1.1966 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Чипляево | 4.38 | 16.12.2020 | 69.38 | нд | 22.3 | 22.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Букань с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 3шт. | G_KAE-00034-002 | 1972 | 59.92 | 0.1358 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 35/10 кВ Букань | 0.43 | 16.12.2020 | 28.23 | нд | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Павлиново с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 1шт. | G_KAE-00034-003 | 1974 | 65.53 | 1.1371 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 35/10 кВ Павлиново | 0.16 | 16.12.2020 | 10.19 | нд | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Высокиничи с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 4шт. | G_KAE-00034-004 | 1976 | 55.34 | 1.7764 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 35 кВ Высокиничи | 4.92 | 16.12.2020 | 120.83 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Коллонтай с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 2шт. | G_KAE-00034-005 | 1965 | 79.56 | 3.57 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 35/10 кВ Коллонтай | 6.02 | 16.12.2020 | 147.82 | нд | 10.3 | 10.3 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Агарышево с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 1шт. | G_KAE-00034-006 | 1962 | 73.19 | 0.4343 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 35/10 кВ Агарышево | 0.25 | 16.12.2020 | 15.3 | нд | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Износки с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 2шт. | G_KAE-00034-007 | 1972 | 71.33 | 3.9247 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 35 кВ Износки | 1.6 | 16.12.2020 | 42.14 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Щелканово с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 3шт. | G_KAE-00034-009 | 1972 | 72.6 | 5.9813 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 35/10 кВ Щелканово | 0.98 | 16.12.2020 | 43.64 | нд | 6.5 | 6.5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Угра с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 5шт. | G_KAE-00034-010 | 1972 | 83.89 | 0.1155 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 35/10 кВ Угра | 0.78 | 16.12.2020 | 31.16 | нд | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Климовская с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 1шт. | G_KAE-00034-011 | 1990 | 64.11 | 1.8747 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 35/10 кВ Климовская | 0.33 | 16.12.2020 | 33.16 | нд | 1 | 1 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Беляево с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 2шт. | G_KAE-00034-012 | 1993 | 71.48 | 1.393 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 35/10 кВ Беляево | 0.22 | 16.12.2020 | 14.02 | нд | 3.4 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Жиздра с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 1шт. | G_KAE-00034-014 | 1960 | 61.25 | 1.5275 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 35/10 кВ Жиздра | 2.63 | 16.12.2020 | 66.58 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Серпейск с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта на ПС 35 ф-ла Калугаэнерго - Серпейск- 3шт. | G_KAE-00034-015 | 1977 | 59.47 | 2.5458 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 35/10 кВ Серпейск | 0.35 | 16.12.2020 | 20.27 | нд | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Мосур с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 1шт. | G_KAE-00034-016 | 1978 | 63.25 | 0.8886 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 35/10 кВ Мосур | 0.05 | 16.12.2020 | 1.95 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Вербежичи с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 1шт. | G_KAE-00034-017 | 1978 | 65.69 | 0.5382 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 35/10 кВ Вербежичи | 0.43 | 16.12.2020 | 28.16 | нд | 3.4 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Гаврики с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 1шт. | G_KAE-00034-018 | 1979 | 71.57 | 0.8128 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 35/10 кВ Гаврики | 0.14 | 16.12.2020 | 10 | нд | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ ССК с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 3шт. | G_KAE-00034-019 | 1983 | 62.56 | 1.1918 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 35/10 кВ ССК | 0.93 | 16.12.2020 | 24.53 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Бояновичи с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 2шт. | G_KAE-00034-020 | 1983 | 71 | 2.5161 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 35/10 кВ Бояновичи | 0.36 | 16.12.2020 | 9.6 | нд | 4 | 4 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Хотьково с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 1шт. | G_KAE-00034-021 | 1984 | 68.14 | 5.3383 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 35/10 кВ Хотьково | 0.73 | 16.12.2020 | 41.84 | нд | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Брынь с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 1шт. | G_KAE-00034-022 | 1984 | 62.31 | 4.8401 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 35/10 кВ Брынь | 0.77 | 16.12.2020 | 21.12 | нд | 4 | 4 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Желтоухи с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 1шт. | G_KAE-00034-023 | 1985 | 63.61 | 0.9307 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 35/10 кВ Желтоухи | 0.35 | 16.12.2020 | 14.55 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Подбужье с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 2шт. | G_KAE-00034-024 | 1987 | 66.24 | 3.6962 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 35/10 кВ Подбужье | 0.12 | 16.12.2020 | 4.72 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Теребень с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 1шт. | G_KAE-00034-025 | 1988 | 65.61 | 2.1973 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 35/10 кВ Теребень | 0.46 | 16.12.2020 | 19.07 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Закрутое с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 3шт. | G_KAE-00034-026 | 1985 | 62.43 | 0.7444 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 35/10 кВ Закрутое | 0.53 | 16.12.2020 | 22.76 | нд | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Передел с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 2шт. | G_KAE-00034-027 | 1972 | 77.78 | 0.5659 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 35/10 кВ Передел | 0.77 | 16.12.2020 | 46.79 | нд | 3.4 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Кременская с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 2шт. | G_KAE-00034-028 | 1978 | 90.78 | 2.1531 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 35/10 кВ Кременская | 0.99 | 16.12.2020 | 39.49 | нд | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Шанская с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 3шт. | G_KAE-00034-029 | 1993 | 71.39 | 0.6436 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 35/10 кВ Шанская | 1.35 | 16.12.2020 | 32.83 | нд | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Мятлево с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 3шт. | G_KAE-00034-030 | 1964 | 66.31 | 2.7747 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 35/10 кВ Мятлево | 2.06 | 16.12.2020 | 82.34 | нд | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация РП Метро с заменой ячеек трансформаторов собственных нужд 2 шт. и переустройством схем и цепей вторичной коммуникации. | K_KAE-00038-037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП-117 (РП-7), г. Калуга. Замена трансформатора (с ТМ-0,32 МВА на ТМГэ-0,4 МВА) | L_KAE-00075-045 | 1960 | 56.95 | 0.11 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-117 (РП-7), г. Калуга | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РП-10 кВ Улемец с заменой масляного выключателя на вакуумный 10 кВ (5 шт.) Калужская область, Жиздринский район | G_KAE-00076-003 | 1994 | 51.95 | 1.22 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП-10 кВ Улемец | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ЦРП-10 кВ Ворсино с заменой масляного выключателя на вакуумный 10 кВ (5 шт.) , Калужская область, Боровский район | G_KAE-00076-004 | 1989 | 52.43 | 0.21 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЦРП-10 кВ Ворсино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация РП-6кВ №3 Киоск №1с заменой масляного выключателя на вакуумный 6 кВ (4 шт.) Калужская область, Людиновский район | G_KAE-00076-005 | 1988 | 41.55 | 0.43 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП-6кВ №3 Киоск №1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация РП-10 кВ Новоалександровский с заменой масляного выключателя на вакуумный 10 кВ (7 шт.) Калужская область, Спас-Деменский район | G_KAE-00076-006 | 1982 | 53.24 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП-10 кВ Новоалександровский | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация РП-10 кВ Рамено с заменой масляного выключателя на вакуумный 10 кВ (8 шт.) Калужская область, Мосальский район | G_KAE-00076-007 | 1988 | 56.79 | 9.87 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП-10 кВ Рамено | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация РП-10 кВ Якимово с заменой масляного выключателя на вакуумный 10 кВ (4 шт.) Калужская область, Кировский район | G_KAE-00076-008 | 1968 | 59.92 | 0.33 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП-10 кВ Якимово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП-15. Замена трансформаторов (с ТМ 2х0,4 МВА на ТСЛ 2х0,4 МВА), г. Калуга, ул. Кирова, 25б | L_KAE-00077-043 | 1957 | 57.79 | 2.13 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-15. Калуга, Кирова, 25б | нд | нд | 21.13 | нд | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП-19. Замена трансформаторов (с ТМ-0,4 МВА, ТМ-0,32 МВА на ТСЛ 2х0,4 МВА), г. Калуга, ул. Кирова, 31 (встр. к-р "Центральный") | L_KAE-00077-044 | 1983 | 47.46 | 0.39 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-19 Калуга, Кирова, 31 (встр. к-р Центральный) | нд | нд | 22.79 | нд | 0.72 | 0.8 | 0.32 | 0.4 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП-182 (РП-13), г. Калуга. Замена трансформаторов (с ТМ 2х0,63 МВА на ТМГэ 2х0,63 МВА) | L_KAE-00077-045 | 1963 | 49.49 | 0.42 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-182 (РП-13), г. Калуга | нд | нд | 38.51 | нд | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП-107. Замена трансформаторов (с ТМ 2х0,25 МВА на ТСЛ 2х0,25 МВА), г. Калуга, Театральная площадь, 1 | L_KAE-00078-165 | 1958 | 41.64 | 3.57 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-107 г. Калуга, Театральная площадь, 1 | нд | нд | 64.29 | нд | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35кВ Детчино Установка защиты от дуговых замыканий секций шин | K_KAE-00093-017 | 1960 | 76.85 | 1.4273 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Детчино | 5.54 | 16.12.2020 | 87.45 | нд | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 35/6 кВ Бор | G_KAE-00099-002 | 1964 | 70.09 | 1.5584 | 2021 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Бор | 1.5 | 16.12.2020 | 38.14 | нд | 9.6 | 9.6 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 35/10 кВ Богданино | G_KAE-00099-003 | 1994 | 72.65 | 0.7349 | 2021 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Богданино | 0.88 | 16.12.2020 | 22.08 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 35/10 кВ Желохово | G_KAE-00099-004 | 1981 | 77.53 | 0.1592 | 2021 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Желохово | 0.51 | 16.12.2020 | 21.35 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 110 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 110/35/10 кВ Козельск | G_KAE-00099-005 | 1962 | 75.91 | 2.52 | 2021 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Козельск | 12.68 | 16.12.2020 | 128.52 | нд | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 110 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 110/35/6 кВ Кричина | G_KAE-00099-006 | 1964 | 75.34 | 0.1326 | 2021 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кричина | 1.84 | 16.12.2020 | 18.3 | нд | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 35/10 кВ Песочная | G_KAE-00099-007 | 1968 | 77.7 | 1.1413 | 2021 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Песочная | 1.71 | 16.12.2020 | 67.07 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 35/10 кВ Плюсково | G_KAE-00099-008 | 1971 | 80.2 | 3.2953 | 2021 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Плюсково | 0.28 | 16.12.2020 | 16.22 | нд | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 35/10 кВ Сугоново | G_KAE-00099-009 | 1985 | 72.29 | 1.5734 | 2021 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Сугоново | 0.39 | 16.12.2020 | 15.84 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 35/10 кВ Акулово | G_KAE-00099-010 | 1968 | 81.24 | 3.3574 | 2021 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Акулово | 0.79 | 16.12.2020 | 50.4 | нд | 3.4 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 35/10 кВ Грабцево | G_KAE-00099-011 | 1988 | 79.05 | 1.9469 | 2021 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ Грабцево | 2.21 | 16.12.2020 | 53.93 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 110 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 110/35/10 кВ Звягино | G_KAE-00099-012 | 1964 | 71.91 | 0.8703 | 2021 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Звягино | 2 | 16.12.2020 | 21.44 | нд | 11.6 | 11.6 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 110 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 110/10 кВ Копытцево | G_KAE-00099-013 | 1982 | 73.38 | 9.5105 | 2021 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Копытцево | 5.93 | 16.12.2020 | 38.36 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 35/10 кВ Дубенки | G_KAE-00099-014 | 1970 | 77.55 | 3.5407 | 2021 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Дубенки | 0.81 | 16.12.2020 | 35.31 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 35/10 кВ Мостовая | G_KAE-00099-015 | 1968 | 76.45 | 5.0727 | 2021 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ Мостовая | 1.18 | 16.12.2020 | 29.72 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 35/10 кВ Муратовка | G_KAE-00099-016 | 1957 | 71 | 0.2793 | 2021 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Муратовка | 1.77 | 16.12.2020 | 54.39 | нд | 6.4 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 110 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 110/10 кВ Сосенская | G_KAE-00099-017 | 1976 | 59.62 | 62.0022 | 2021 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Сосенская | 4.01 | 16.12.2020 | 39.26 | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | - | -
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110 кВ Шепелево. | G_KAE-00110-028 | 1956 | 73.1 | 29.4509 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Шепелево | 2.1 | 16.12.2020 | 28.37 | нд | 17.5 | 17.5 | 7.5 | 7.5 | нд | нд | 110 | 110 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110 кВ Черкасово. | G_KAE-00110-029 | 1974 | 64.92 | 0.0501 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Черкасово | 11.21 | 16.12.2020 | 113.06 | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | + | -
3.2.1.2 | Модернизация системы АПТС ПС 110 кВ Кондрово | K_KAE-00110-030 | 1959 | 66.49 | 6.7091 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Кондрово | 26.2 | 16.12.2020 | 67.93 | нд | 65 | 65 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | - | -
3.2.1.2 | Модернизация системы АПТС ПС 110 кВ Середейск | K_KAE-00110-031 | 1956 | 59.65 | 44.0486 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Середейск | 3.39 | 16.12.2020 | 21.17 | нд | 41 | 41 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | - | -
3.2.1.2 | Модернизация системы АПТС ПС 110 кВ Космос | K_KAE-00110-032 | 1991 | 69.93 | 3.0296 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Космос | 15.28 | 16.12.2020 | 93.75 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Модернизация систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети | - | -
3.2.1.2 | Модернизация каналов связи ПС 110 кВ Думиничи. | G_KAE-00129-003 | 1983 | 55.63 | 11.8587 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Думиничи | 5.05 | 16.12.2020 | 53.46 | нд | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Организация цифровых каналов связи для обеспечения информационных потоков систем диспетчерского и технологического управления, противоаварийной и режимной автоматики | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Болва с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 6шт. | G_KAE-00162-004 | 1974 | 65.98 | 0.8275 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10 кВ Болва | 12.76 | 16.12.2020 | 51.72 | нд | 31.3 | 31.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Шепелево с заменой МВ-110 кВ на элегазовые выключатели с привязкой типового проекта - 8 шт. | G_KAE-00163-003 | 1956 | 73.1 | 29.4509 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110 кВ Шепелево | 2.1 | 16.12.2020 | 28.37 | нд | 17.5 | 17.5 | 7.5 | 7.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Мещовск с заменой МВ-110 кВ на элегазовые выключатели с привязкой типового проекта -1 шт. | G_KAE-00163-004 | 1982 | 62.54 | 9.1545 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10 кВ Мещовск | 3.26 | 16.12.2020 | 20.44 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Детчино с заменой ОД и КЗ на вакуумные выключатели 1 шт. | F_KAE-00165-001 | 1960 | 76.85 | 1.4273 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Детчино | 5.54 | 16.12.2020 | 87.45 | нд | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Передел с заменой ОД и КЗ на вакуумные выключатели 1 шт. | F_KAE-00165-002 | 1972 | 77.78 | 0.5659 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Передел | 0.77 | 16.12.2020 | 46.79 | нд | 3.4 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Рыляки с заменой ОД и КЗ на вакуумные выключатели 2 шт. | F_KAE-00165-003 | 1981 | 72.28 | 1.9428 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Рыляки | 0.46 | 16.12.2020 | 30.04 | нд | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Износки с заменой ОД и КЗ на вакуумные выключатели 1 шт. | F_KAE-00165-004 | 1972 | 71.33 | 3.9247 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Износки | 1.6 | 16.12.2020 | 42.14 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Агарышево с заменой ОД и КЗ на вакуумные выключатели 2 шт. | F_KAE-00165-005 | 1962 | 73.19 | 0.4343 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Агарышево | 0.25 | 16.12.2020 | 15.3 | нд | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 110 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 110/10 кВ Заводская | G_KAE-00175-002 | 1980 | 56.66 | 14.4271 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Заводская | 3.4 | 16.12.2020 | 13.73 | нд | 25 | 25 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 110 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 110/35/10 кВ Космос | G_KAE-00175-003 | 1991 | 67.2 | 3.0296 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Космос | 15.28 | 16.12.2020 | 93.75 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 35/10 кВ Агарышево | G_KAE-00175-004 | 1962 | 52.67 | 0.27 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Агарышево | 0.25 | 16.12.2020 | 15.3 | нд | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 35/10 кВ ПС Беляево | G_KAE-00175-005 | 1993 | 65.05 | 0.79 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Беляево | 0.22 | 16.12.2020 | 14.02 | нд | 3.4 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 35/10 кВ Воробьи | G_KAE-00175-006 | 1985 | 51.46 | 1.58 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Воробьи | 8.39 | 16.12.2020 | 81.71 | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 35/10 кВ Высокиничи | G_KAE-00175-007 | 1976 | 61.28 | 1.02 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Высокиничи | 4.92 | 16.12.2020 | 120.83 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 35/10 кВ Коллонтай | G_KAE-00175-008 | 1965 | 77.72 | 3.57 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Коллонтай | 6.02 | 16.12.2020 | 147.82 | нд | 10.3 | 10.3 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 35/10 кВ Кременская | G_KAE-00175-009 | 1978 | 53.24 | 5.66 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Кременская | 0.99 | 16.12.2020 | 39.49 | нд | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 35/10 кВ Кудиново | G_KAE-00175-010 | 1974 | 63.07 | 0.41 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Кудиново | 3.16 | 16.12.2020 | 78.33 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 110 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 110/35/10 кВ Медынь | G_KAE-00175-011 | 1995 | 68.6 | 3.0291 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Медынь | 11.28 | 16.12.2020 | 70 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 35/10 кВ Мятлево | G_KAE-00175-012 | 1964 | 57.08 | 6.06 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Мятлево | 2.06 | 16.12.2020 | 82.34 | нд | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 35/10 кВ Недельная | G_KAE-00175-013 | 1974 | 76.95 | 1.57 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Недельная | 1.91 | 16.12.2020 | 77.26 | нд | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 35/10 кВ Передел | G_KAE-00175-014 | 1972 | 59.88 | 0.47 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Передел | 0.77 | 16.12.2020 | 46.79 | нд | 3.4 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 35/10 кВ Петрищево | G_KAE-00175-015 | 1976 | 63.02 | 2.35 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Петрищево | 0.76 | 16.12.2020 | 29.45 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 110 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 110/35/10 кВ ПС Радищево | G_KAE-00175-016 | 1976 | 67.67 | 1.7896 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Радищево | 18.26 | 16.12.2020 | 113.04 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 35/10 кВ Рощинская | G_KAE-00175-017 | 1965 | 67.93 | 0.93 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Рощинская | 0.52 | 16.12.2020 | 32.63 | нд | 3.4 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 35/10 кВ Тарутино | G_KAE-00175-018 | 1972 | 55.3 | 0.62 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Тарутино | 3.59 | 16.12.2020 | 54.64 | нд | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 35/10 кВ Федорино | G_KAE-00175-019 | 1966 | 55.25 | 5.06 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Федорино | 2.32 | 16.12.2020 | 91.97 | нд | 6.5 | 6.5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 110 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 110/6 кВ Цветково | G_KAE-00175-020 | 1966 | 68.4 | 3.9794 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Цветково | 25.26 | 16.12.2020 | 65.85 | нд | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 35/10 кВ Рыляки | G_KAE-00175-022 | 1981 | 58.08 | 3.18 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Рыляки | 0.46 | 16.12.2020 | 30.04 | нд | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 110 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 110/35/10 кВ Людиново | G_KAE-00175-023 | 1936 | 53.63 | 1.2575 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Людиново | 14.97 | 16.12.2020 | 47.13 | нд | 47 | 47 | 31 | 31 | нд | нд | 110 | 110 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 110 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 110/35/10 кВ Хвастовичи | G_KAE-00175-024 | 1970 | 62.53 | 3.0146 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Хвастовичи | 3.43 | 16.12.2020 | 35.04 | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 110 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 110/ 35/10 кВ Фаянсовая | G_KAE-00175-025 | 1947 | 53.57 | 1.5314 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Фаянсовая | 11.57 | 16.12.2020 | 73.46 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ Спас-Деменск | G_KAE-00175-026 | 1963 | 59.44 | 6.06 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Спас-Деменск | 2.37 | 16.12.2020 | 58.97 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ Барятино | G_KAE-00175-027 | 1960 | 54.55 | 4.84 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Барятино | 2.05 | 16.12.2020 | 50.84 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ Жиздра | G_KAE-00175-028 | 1960 | 59.28 | 0.69 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Жиздра | 2.63 | 16.12.2020 | 66.58 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ Дабужа | G_KAE-00175-029 | 1965 | 54.14 | 8.41 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Дабужа | 0.27 | 16.12.2020 | 15.02 | нд | 3.6 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ Шихтино | G_KAE-00175-030 | 1970 | 59.1 | 2.77 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Шихтино | 0.6 | 16.12.2020 | 34.02 | нд | 5.8 | 5.8 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ Фоминичи | G_KAE-00175-031 | 1972 | 56.45 | 0.15 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Фоминичи | 0.42 | 16.12.2020 | 27.15 | нд | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ Букань | G_KAE-00175-032 | 1972 | 59.59 | 0.09 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Букань | 0.43 | 16.12.2020 | 28.23 | нд | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ ССК | G_KAE-00175-033 | 1983 | 62.52 | 0.7 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ ССК | 0.93 | 16.12.2020 | 24.53 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ Закрутое | G_KAE-00175-034 | 1985 | 62.45 | 0.39 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Закрутое | 0.53 | 16.12.2020 | 22.76 | нд | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ Серпейск | G_KAE-00175-035 | 1977 | 61.02 | 1.41 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Серпейск | 0.35 | 16.12.2020 | 20.27 | нд | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ Буда | G_KAE-00175-036 | 1975 | 56.76 | 0.21 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Буда | 0.11 | 16.12.2020 | 7.04 | нд | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ Вербежичи | G_KAE-00175-037 | 1978 | 55.46 | 0.33 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Вербежичи | 0.43 | 16.12.2020 | 28.16 | нд | 3.4 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ Гаврики | G_KAE-00175-038 | 1979 | 56.17 | 0.33 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Гаврики | 0.14 | 16.12.2020 | 10 | нд | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ Бояновичи | G_KAE-00175-039 | 1983 | 52.2 | 1.79 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Бояновичи | 0.36 | 16.12.2020 | 9.6 | нд | 4 | 4 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ Подбужье | G_KAE-00175-040 | 1987 | 67.81 | 2.48 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Подбужье | 0.12 | 16.12.2020 | 4.72 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ Асмолово | G_KAE-00175-041 | 1993 | 57.51 | 3.6 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Асмолово | 0.26 | 16.12.2020 | 16.9 | нд | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ Троицкая | G_KAE-00175-042 | 1964 | 64.63 | 3.22 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Троицкая | 0.81 | 16.12.2020 | 19.86 | нд | 4 | 4 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ ПС Дубровка | G_KAE-00175-043 | 1991 | 65.24 | 0.07 | 2019 | нд | Предписание Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №12-11-15/10 от 29.03.2010 г., требования Правил технической эксплуатации п. 5.4.10. | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Дубровка | 0.03 | 16.12.2020 | 1.06 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Усовершенствование системы РЗА, согласно требований ПТЭ п.5.4.10 | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Малинники. Установка устройств компенсации емкостного тока - 1шт. | F_KAE-00205-000 | 1976 | 73 | 8.3983 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Малинники | 8.29 | 16.12.2020 | 50.35 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Установка устройств компенсации емкостного тока | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Маяк. Установка устройств компенсации емкостного тока 1 шт. | G_KAE-00206-001 | 1967 | 83.3 | 25.6044 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Маяк | 16.92 | 16.12.2020 | 65.58 | 24.3 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Установка устройств компенсации емкостного тока | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Сосенская. Установка устройств компенсации емкостного тока 1 шт. | G_KAE-00206-002 | 1976 | 59.62 | 62.0022 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Сосенская | 4.01 | 16.12.2020 | 39.26 | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Установка устройств компенсации емкостного тока | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Восход. Установка устройств компенсации емкостного тока 1 шт. | G_KAE-00207-001 | 1971 | 72.92 | 74.2423 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/6 кВ Восход | 19.67 | 16.12.2020 | 77.66 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Установка устройств компенсации емкостного тока | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Русиново. Установка устройств компенсации емкостного тока 1 шт. | G_KAE-00207-002 | 1978 | 77.13 | 4.3441 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Русиново | 30.02 | 16.12.2020 | 72.88 | нд | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Установка устройств компенсации емкостного тока | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Опаленки. Установка устройств компенсации емкостного тока 1 шт. | G_KAE-00207-003 | 1966 | 57.85 | 6.3299 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Опаленки | 1.22 | 16.12.2020 | 47.91 | нд | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Установка устройств компенсации емкостного тока | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Высокиничи. Установка устройств компенсации емкостного тока 1 шт. | G_KAE-00207-004 | 1976 | 55.34 | 1.7764 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Высокиничи | 4.92 | 16.12.2020 | 120.83 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Установка устройств компенсации емкостного тока | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Дубрава установка оборудования РЗА и средств связи | I_KAE-00235-004 | 1974 | 50.64 | 21.4989 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Дубрава | 13.6 | 16.12.2020 | 53.82 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | + | -
3.2.1.2 | Модернизация МТП-30 Мостовка ТМ-63/10 Людиновский район - замена трансформатора (63 кВА на 63 кВА) | G_KAE-00250-001 | 1975 | 40.62 | 0.29 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП №30 Мостовка | 0.043 | 2020-12-18 | 76 | нд | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация КТП-63 д.Орля ТМ-63/10 Мещовский район - замена трансформатора (63 кВА на 63 кВА) | G_KAE-00250-002 | 1978 | 52.22 | 0.16 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №63 Орля | 0.036 | 2020-12-18 | 63 | нд | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация КТП-172 д.Жупаново ТМ-63/10 Мосальский район - замена трансформатора (63 кВА на 63 кВА) | G_KAE-00250-003 | 1974 | 41.52 | 2.36 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №172 Жупаново | 0.042 | 2020-12-18 | 75 | нд | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация МТП-226 д.Матчино ТМ-63/10 Сухиничский район - замена трансформатора (63 кВА на 63 кВА) | G_KAE-00250-004 | 1976 | 40.62 | 0.14 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП №226 Матчино | 0.033 | 2020-12-18 | 59 | нд | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация МТП-69 Клюшки ТМ-63/10 Спас-Деменский район - замена трансформатора (63 кВА на 63 кВА) | G_KAE-00250-005 | 1978 | 52.45 | 0.22 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП №69 Клюшки | 0.04 | 2020-12-18 | 71 | нд | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация МТП-125 д.Рессета.ТМ-25/10 Хвастовичский район - замена трансформатора (25 кВА на 25 кВА) | G_KAE-00250-006 | 1973 | 37.38 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП №125 Рессета | 0.017 | 2020-12-18 | 77 | нд | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация МТП-83 д.Выселки ТМ-25/10 Сухиничский район - замена трансформатора (25 кВА на 25 кВА) | G_KAE-00250-007 | 1975 | 42.15 | 3.08 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП №83 Выселки | 0.017 | 2020-12-18 | 77 | нд | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация КТП-93 д.ГоловиноТМ-25/10 Мещовский район - замена трансформатора (25 кВА на 25 кВА) | G_KAE-00250-008 | 1978 | 40.62 | 1.45 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №93 Головино | 0.016 | 2020-12-18 | 71 | нд | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация КТП-119 запрудное ТМ-25/10 Людиновский район - замена трансформатора (25 кВА на 25 кВА) | G_KAE-00250-009 | 1973 | 59.72 | 0.28 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №119 Запрудное | 0.018 | 2020-12-18 | 72 | нд | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация МТП-109 д.Казинки ТМ-25/10 Куйбышевский район - замена трансформатора (25 кВА на 25 кВА) | G_KAE-00250-010 | 1981 | 38.56 | 6.97 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП №109 Казинки | 0.013 | 2020-12-18 | 81 | нд | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация КТП-214 ТелецентрТМ-25/10 Думиничский район - замена трансформатора (25 кВА на 25 кВА) | G_KAE-00250-011 | 1970 | 45.74 | 5.35 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №214 Телецентр | 0.018 | 2020-12-18 | 57 | нд | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация МТП-27 д.Заречный ТМ-25/10 Барятинский район - замена трансформатора (25 кВА на 25 кВА) | G_KAE-00250-012 | 1981 | 56.36 | 1.44 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП №27 Заречный | 0.019 | 2020-12-18 | 81 | нд | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация КТП-28 д.Муравка ТМ-25/10 Барятинский район - замена трансформатора (25 кВА на 25 кВА) | G_KAE-00250-013 | 1978 | 42.36 | 1.62 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №28 Муравка | 0.013 | 2020-12-18 | 85 | нд | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация КТП-306 д.Быстрое, в/к ТМ-25/10 Мосальский район - замена трансформатора (25 кВА на 25 кВА) | G_KAE-00250-014 | 1974 | 39.69 | 0.56 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №306 Быстрое | 0.014 | 2020-12-18 | 60 | нд | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация МТП-204 д.Коновка ТМ-25/10 Кировский район - замена трансформатора (25 кВА на 25 кВА) | G_KAE-00250-015 | 1972 | 42.15 | 1.26 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП №204 Коновка | 0.007 | 2020-12-18 | 65 | нд | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация МТП-117 д.Осовка ОМ – 10/10 Куйбышевский район - замена трансформатора (10 кВА на 10 кВА) | G_KAE-00250-016 | 1971 | 40.62 | 1.48 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП №117 Осовка | 0.007 | 2020-12-18 | 86 | нд | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация МТП-202 д.Май ОМ-10/10 Куйбышевский район - замена трансформатора (10 кВА на 10 кВА) | G_KAE-00250-017 | 1973 | 59.72 | 7.05 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП №202 Май | 0.006 | 2020-12-18 | 84 | нд | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация КТП-123 д.Мокрые дворы ОМ-10 Хвастовичский район - замена трансформатора (10 кВА на 10 кВА) | G_KAE-00250-018 | 1973 | 58.56 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №123 Мокрые дворы | 0.007 | 2020-12-18 | 61 | нд | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация МТП-220 д.Горки ОМ-10/10 Сухиничский район - замена трансформатора (10 кВА на 10 кВА) | G_KAE-00250-019 | 1974 | 45.74 | 0.14 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП №220 Горки | 0.007 | 2020-12-18 | 78 | нд | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация МТП-224 д.Криуша ОМ-10/10 Сухиничский район - замена трансформатора (10 кВА на 10 кВА) | G_KAE-00250-020 | 1980 | 56.36 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП №224 Криуша | 0.005 | 2020-12-18 | 79 | нд | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация МТП-80 д.Богатьково ОМ-10/10 Сухиничский район - замена трансформатора (10 кВА на 10 кВА) | G_KAE-00250-021 | 1983 | 42.36 | 3.26 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП №80 Богатьково | 0.006 | 2020-12-18 | 61 | нд | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация МТП-23 Стаи ОМ-10/10 Спас-Деменский район - замена трансформатора (10 кВА на 10 кВА) | G_KAE-00250-022 | 1982 | 39.69 | 2.18 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП №23 Стаи | 0.005 | 2020-12-18 | 66 | нд | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация МТП-75 Харламово ОМ-10/10 Спас-Деменский район - замена трансформатора (10 кВА на 10 кВА) | G_KAE-00250-023 | 1987 | 39.43 | 0.34 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП №75 Харламово | 0.005 | 2020-12-18 | 59 | нд | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация МТП-145 Митино ОМ-10/10 Спас-Деменский район - замена трансформатора (10 кВА на 10 кВА) | G_KAE-00250-024 | 1984 | 44.66 | 0.17 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП №145 Митино | 0.007 | 2020-12-18 | 75 | нд | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация КТП-111 д.Пупово ОМ-10/10 Кировский район - замена трансформатора (10 кВА на 10 кВА) | G_KAE-00250-025 | 1975 | 43.97 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №111 Пупово | 0.007 | 2020-12-18 | 74 | нд | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №106 Дурово Малоярославецкий район (100 кВА на 100 кВА) | G_KAE-00251-001 | 1992 | 47.83 | 2.47 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | КТП №106 Дурово | 0.063 | 2020-12-18 | 70 | нд | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №109 Алопово Жуковский район (100 кВА на 100 кВА) | G_KAE-00251-002 | 1971 | 57.35 | 4.38 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | КТП №109 Алопово | 0.073 | 2020-12-18 | 81 | нд | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) МТП №6 "Фрунзе" Кировский район (250 кВА на 250 кВА) | G_KAE-00251-006 | 1980 | 36.55 | 1.27 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | МТП №6 Фрунзе | 0.13 | 2020-12-18 | 58 | нд | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) ЗТП №348 ГПТУ Сухиничский район (2х250 кВА на 2х250 кВА) | G_KAE-00251-008 | 1978 | 38.48 | 1.21 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ЗТП №348 ГПТУ | 0.265 | 2020-12-18 | 59 | нд | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) ЗТП №282 Соболевка Сухиничский район (250 кВА на 250 кВА) | G_KAE-00251-009 | 1976 | 52.47 | 6.45 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ЗТП №282 Соболёвка | 0.168 | 2020-12-18 | 75 | нд | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) ЗТП №311 УП ВОСС Сухиничский район (2х400 кВА на 2х400 кВА) | G_KAE-00251-010 | 1975 | 42.47 | 6.45 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ЗТП №311 УП ВОСС | 0.597 | 2020-12-18 | 80 | нд | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 10 | 10 | Замена тансформатора (согласно технического состояния) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №156 Павловка Малоярославецкий район (100 кВА на 100 кВА) | G_KAE-00252-001 | 1992 | 47.87 | 3.34 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | КТП №156 Павловка | 0.063 | 2020-12-18 | 70 | нд | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) МТП №1 Костинка Жуковский район (100 кВА на 100 кВА) | G_KAE-00252-002 | 1958 | 56.19 | 1.76 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | МТП №1 Костинка | 0.068 | 2020-12-18 | 76 | нд | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) ЗТП №4 "Красная заря" Кировский район (250 кВА на 250 кВА) | G_KAE-00252-003 | 1980 | 46.35 | 0.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ЗТП №4 Красная заря | 0.176 | 2020-12-18 | нд | нд | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) ЗТП №16 "Фурманова" Кировский район (400 кВА на 400 кВА) | G_KAE-00252-005 | 1976 | 51.56 | 0.92 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №16 "Фурманова" | 0.248 | 2020-12-18 | 69 | нд | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №236 "Советская" Людиновский район (250 кВА на 250 кВА) | G_KAE-00252-006 | 1966 | 44.08 | 9.86 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | КТП №236 Советская | 0.131 | 2020-12-18 | 58 | нд | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №279 "Поликлиника" Людиновский район (250 кВА на 250 кВА) | G_KAE-00252-007 | 1989 | 56.79 | 4.88 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | КТП №279 Поликлиника | 0.133 | 2020-12-18 | 59 | нд | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) МТП № 135 "Игнатовка-Скважина" Людиновский район (100 кВА на 100 кВА) | G_KAE-00252-008 | 1990 | 42.15 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | КТП №135 Манино-водокачка | 0.053 | 2020-12-18 | 59 | нд | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №268 "Теплопункт" Людиновский район (400 кВА на 400 кВА) | G_KAE-00252-009 | 1989 | 34.42 | 4.77 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | КТП №268 Теплопункт | 0.241 | 2020-12-18 | 67 | нд | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП № 134 "Космачево-школа" Людиновский район (250 кВА на 250 кВА) | G_KAE-00252-010 | 1987 | 53.85 | 0.28 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | КТП №134 Космачево-школа | 0.164 | 2020-12-18 | 73 | нд | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) ЗТП №306 Октябрьская Сухиничский район (250 кВА на 250 кВА) | G_KAE-00252-011 | 1972 | 39.43 | 2.17 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ЗТП №306 Октябрьская | 0.166 | 2020-12-18 | 74 | нд | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) ЗТП №350 Победа Сухиничский район (250 кВА на 250 кВА) | G_KAE-00252-012 | 1979 | 44.66 | 1.67 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ЗТП №350 Победа | 0.137 | 2020-12-18 | 61 | нд | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №86 "Богдановка" Пригород г. Калуги (мощностью 30 кВА на 30 кВА) | G_KAE-00253-003 | 1974 | 51.59 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №86 Богдановка | 0.019 | 2020-12-18 | 71 | нд | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТПП №109 "Колюпаново" Пригород г. Калуги (мощностью 250 кВА на 250 кВА) | G_KAE-00253-004 | 1980 | 44.08 | 0.53 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | КТПП №109 Колюпаново | 0.185 | 2020-12-18 | 82 | нд | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) ЗТП №103 "с. Красное" Хвастовичский район (400 кВА на 400 кВА) | G_KAE-00253-005 | 1983 | 56.79 | 1.13 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ЗТП №103 с Красное | 0.313 | 2020-12-18 | 87 | нд | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) ЗТП №246 "Общежитие" Людиновский район (400 кВА на 400 кВА) | G_KAE-00253-006 | 1972 | 42.15 | 4.98 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ЗТП №246 Общежитие | 0.313 | 2020-12-18 | 87 | нд | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) ЗТП №133 "Комплекс-Букань" Людиновский район (250 кВА на 250 кВА) | G_KAE-00253-007 | 1972 | 34.52 | 3.99 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ЗТП №133 Комплекс-Букань | 0.128 | 2020-12-18 | 57 | нд | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) ЗТП №218 "Автостанция" Людиновский район (400 кВА на 400 кВА) | G_KAE-00253-008 | 1976 | 53.85 | 4.77 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ЗТП №218 Автостанция | 0.299 | 2020-12-18 | 83 | нд | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) ЗТП №212 "Автостанция" Людиновский район (400 кВА на 400 кВА) | G_KAE-00253-009 | 1974 | 39.43 | 0.2 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ЗТП №212 Автостанция | 0.245 | 2020-12-18 | 68 | нд | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №333 Рокоссовского Сухиничский район (160 кВА на 160 кВА) | G_KAE-00253-010 | 1982 | 44.66 | 1.24 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | КТП №333 Рокоссовского | 0.088 | 2020-12-18 | 61 | нд | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №300 Красноармейская Сухиничский район (100 кВА на 100 кВА) | G_KAE-00253-011 | 1976 | 43.97 | 2.44 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | КТП №300 Красноармейская | 0.059 | 2020-12-18 | 65 | нд | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №178 д.Верховая Сухиничский район (400 кВА на 400 кВА) | G_KAE-00253-012 | 1979 | 47.83 | 9.4 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | КТП №178 Верховая | 0.259 | 2020-12-18 | 72 | нд | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №319 Колбасный цех Сухиничский район (160 кВА на 160 кВА) | G_KAE-00253-013 | 1976 | 57.39 | 4.42 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | КТП №319 Колбасный цех | 0.121 | 2020-12-18 | 84 | нд | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №342 Ст.Разина Сухиничский район (250 кВА на 250 кВА) | G_KAE-00253-014 | 1977 | 54.48 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | КТП №342 Ст Разина | 0.14 | 2020-12-18 | 62 | нд | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №114 д.Ф.Горетово Сухиничский район (400 кВА на 400 кВА) | G_KAE-00253-015 | 1975 | 44.59 | 4.35 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | КТП №114 Ф Горетово | 0.263 | 2020-12-18 | 73 | нд | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №109 д.Субботники Сухиничский район (400 кВА на 400 кВА) | G_KAE-00253-016 | 1978 | 54.25 | 0.3 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | КТП №109 Субботники | 0.31 | 2020-12-18 | 86 | нд | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №164 д.Субботники Сухиничский район (400 кВА на 400 кВА) | G_KAE-00253-017 | 1972 | 37.83 | 3.06 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | КТП №164 Субботники | 0.299 | 2020-12-18 | 83 | нд | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №69 д.Казарь Сухиничский район (400 кВА на 400 кВА) | G_KAE-00253-018 | 1979 | 34.49 | 4.38 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | КТП №69 Казарь | 0.32 | 2020-12-18 | 89 | нд | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №310 Сокольники-магазин Малоярославецкий район (160 кВА на 160 кВА) | G_KAE-00254-001 | 1992 | 43.97 | 0.71 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | КТП №310 Сокольники-магазин | 0.105 | 2020-12-18 | 73 | нд | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №25 Чулково Малоярославецкий район (100 кВА на 100 кВА) | G_KAE-00254-002 | 1992 | 47.3 | 1.39 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | КТП №25 Чулково | 0.053 | 2020-12-18 | 59 | нд | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №119п "Никольское" Пригород г. Калуги (40 кВА на 40 кВА) | G_KAE-00254-003 | 1966 | 39.76 | 0.18 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №119п Никольское | 0.021 | 2020-12-18 | 58 | нд | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №133п "Зенилово" Пригород г. Калуги (63 кВА на 63 кВА) | G_KAE-00254-004 | 1984 | 56.61 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №133п Зенилово | 0.044 | 2020-12-18 | 77 | нд | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №222п "Оберегаевка" Пригород г. Калуги (25 кВА на 25 кВА) | G_KAE-00254-005 | 1983 | 53.85 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №222п Оберегаевка | 0.014 | 2020-12-18 | 61 | нд | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП-323 Дворцы-жилсектор по ВЛ 10 кВ № 4 ПС Мостовая Дзержинский район 100 кВА на 100 кВА) | G_KAE-00254-006 | 1975 | 49.43 | 7.11 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | КТП-323 Дворцы-жилсектор по ВЛ-10кВ №4 пс Мостовая | 0.079 | 2020-12-18 | 88 | нд | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Середейск Сухиничский район. Замена МКП на элегазовые выключатели 7шт. | G_KAE-00261-003 | 1956 | 59.65 | 44.0486 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10 кВ Середейск | 3.39 | 16.12.2020 | 21.17 | 4.03 | 41 | 41 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Фаянсовая г. Киров. Замена МКП на элегазовые выключатели 1 шт. | G_KAE-00261-004 | 1964 | 62.93 | 1.5314 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10 кВ Фаянсовая | 11.57 | 16.12.2020 | 73.46 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Черкасово Малоярославецкий район. Замена МКП на элегазовые выключатели 3 шт. | G_KAE-00262-004 | 1974 | 64.92 | 0.0501 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110 кВ Черкасово | 11.21 | 16.12.2020 | 113.06 | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Осеньево Дзержинский район с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока 1 шт | G_KAE-00263-001 | 1955 | 66.92 | 6.05 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Осеньево | 2.22 | 16.12.2020 | 65.48 | нд | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 3.5 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Думиничи с заменой аккумуляторной батареи (1 шт) | G_KAE-00263-002 | 1983 | 60.4 | 11.8587 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Думиничи | 5.05 | 16.12.2020 | 53.46 | нд | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Фаянсовая с заменой аккумуляторной батареи (1 шт) | K_KAE-00263-003 | 1964 | 53.57 | 1.5314 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Фаянсовая | 11.57 | 16.12.2020 | 73.46 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Железняки с заменой аккумуляторной батареи (1 шт) | K_KAE-00263-005 | 1986 | 46.41 | 11.7152 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Железняки | 11.37 | 16.12.2020 | 69.96 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Калуга с заменой аккумуляторной батареи и зарядно-выпрямительных устройств (1 шт) | L_KAE-00263-006 | 1951 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 Калуга | 23.16 | 16.12.2020 | 32.39 | нд | 71.5 | 71.5 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии потребителям | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Кондрово с заменой аккумуляторной батареи и зарядно-выпрямительных устройств (1 шт) | L_KAE-00263-007 | 1959 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Кондрово | 32.16 | 16.12.2020 | 49.47 | нд | 65 | 65 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии потребителям | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Крутицы с заменой аккумуляторной батареи и зарядно-выпрямительных устройств (1 шт) | L_KAE-00263-008 | 1993 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Крутицы | 2.6 | 16.12.2020 | 8.12 | нд | 32 | 32 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии потребителям | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Белкино с заменой аккумуляторной батареи и зарядно-выпрямительных устройств (1 шт) | L_KAE-00263-009 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Белкино | 26.02 | 16.12.2020 | 40.03 | нд | 65 | 65 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии потребителям | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ферзиково с заменой аккумуляторной батареи и зарядно-выпрямительных устройств (1 шт) | L_KAE-00263-010 | 1958 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Ферзиково | 12.21 | 16.12.2020 | 38.12 | нд | 32 | 32 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии потребителям | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Черкасово с заменой аккумуляторной батареи и зарядно-выпрямительных устройств (1 шт) | L_KAE-00263-011 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Черкасово | 14.37 | 16.12.2020 | 71.85 | нд | 20 | 20 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии потребителям | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РП-10 кВ Колосово с заменой аккумуляторной батареи и зарядно-выпрямительных устройств (1 шт) | L_KAE-00263-012 | 2015 | 44.54 | 2.33 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП-10 кВ Колосово | нд | нд | 55.17 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии потребителям | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Кирпичная с заменой аккумуляторной батареи и зарядно-выпрямительных устройств (1 шт) | L_KAE-00263-013 | 1999 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Кирпичная | 14.49 | 16.12.2020 | 45.28 | нд | 32 | 32 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии потребителям | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Пегас с заменой аккумуляторной батареи и зарядно-выпрямительных устройств (1 шт) | L_KAE-00263-014 | 1993 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Пегас | 5.99 | 16.12.2020 | 18.71 | нд | 32 | 32 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии потребителям | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РП-10 кВ Промзона с заменой аккумуляторной батареи и зарядно-выпрямительных устройств (1 шт) | L_KAE-00263-015 | 2009 | 42.14 | 2.24 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП-10 кВ Промзона | нд | нд | 29.35 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии потребителям | - | -
3.2.1.2 | Модернизация РП-10 кВ Яглово с заменой аккумуляторной батареи и зарядно-выпрямительных устройств (1 шт) | L_KAE-00263-016 | 2013 | 52.36 | 0.77 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП-10 кВ Яглово | нд | нд | 32.77 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии потребителям | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ТП №155 Асоргино, мощностью 0,1 МВА перенос в центр нагрузок, д. Асоргино. Малоярославецкий район | G_KAE-00267-001 | 1972 | 45.74 | 6.94 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП №155 Асоргино | 0.068 | 2020-12-18 | 76 | 0.068 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Дубрава с заменой ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1, ОД-110 Т2, КЗ-110 Т2 на элегазовые выключатели, 2шт. | J_KAE-00313-001 | 1978 | 70.7 | 21.4989 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110 кВ Дубрава | 13.6 | 16.12.2020 | 53.82 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Белоусово с заменой КРУН-10 кВ с установкой новых ячеек с вакумными выключателями - 25 шт. | J_KAE-00313-004 | 1973 | 74.9 | 4.9021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/10 кВ Белоусово | 12.96 | 16.12.2020 | 129.48 | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Белкино с заменой масляных выключателей У-110 В-110 ВЛ-Мирная-Белкино1 с отп., В-110 ВЛ-Мирная-Белкино2 с отп., СВ-110 на элегазовые выключатели-3 шт. | J_KAE-00313-018 | 1975 | 53.02 | 0.766 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/10/10 кВ Белкино | 25 | 16.12.2020 | 96.81 | нд | 65 | 65 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Галкино с заменой масляных выключателей 35 кВ на вакуумные выключатели - 2шт. | J_KAE-00313-020 | 1987 | 80.93 | 7.8953 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10 кВ Галкино | 10.15 | 16.12.2020 | 40.63 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Аненки с заменой ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1, ОД-110 Т2, КЗ-110 Т2 на элегазовые выключатели - 2шт. | J_KAE-00313-022 | 1980 | 77.26 | 3.7782 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/6 кВ Аненки | 3.05 | 16.12.2020 | 20.89 | нд | 30 | 30 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Цветково с заменой ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1, ОД-110 Т2, КЗ-110 Т2 на элегазовые выключатели - 2шт. | J_KAE-00313-024 | 1966 | 62.61 | 3.9794 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/6 кВ Цветково | 25.26 | 16.12.2020 | 65.85 | нд | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности и безопасности работы электросетевого оборудования | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Медынь с заменой ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1, ОД-110 Т2, КЗ-110 Т2 на элегазовые выключатели - 2шт. | J_KAE-00313-025 | 1969 | 70.84 | 3.0291 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10 кВ Медынь | 11.28 | 16.12.2020 | 70 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Строительная с заменой ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1, ОД-110 Т2, КЗ-110 Т2 на элегазовые выключатели - 2 шт. | J_KAE-00313-026 | 1977 | 53.69 | 3.447 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/10 кВ Строительная | 10.39 | 16.12.2020 | 101.46 | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Острожная с заменой масляных выключателей 35 кВ В-35 Т1, В-35 Мятлево-Острожная на вакуумные выключатели - 2 шт. | J_KAE-00313-027 | 1984 | 69.99 | 6.7627 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10 кВ Острожная | 1.72 | 16.12.2020 | 17.17 | нд | 10 | 10 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Козельск с заменой масляных выключателей 35 кВ В-35 Т1, В-35 Т2, СВ-35, В-35 Подборки-Козельск с отп., В-35 Козельск-Стеклозавод на вакуумные выключатели - 5 шт. | J_KAE-00313-030 | 1962 | 75.91 | 2.52 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10 кВ Козельск | 12.68 | 16.12.2020 | 128.52 | нд | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 ПРМЗ с заменой ОД-110 Т2, КЗ-110 Т2 на элегазовый выключатель-1 шт. | J_KAE-00313-036 | 1994 | 72.09 | 2.0883 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110 кВ ПРМЗ | 10.54 | 16.12.2020 | 64.73 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 ПРМЗ с заменой ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1 на элегазовый выключатель 1 шт. | J_KAE-00313-037 | 1994 | 72.09 | 2.0883 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110 кВ ПРМЗ | 10.54 | 16.12.2020 | 64.73 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Юхнов с заменой ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1, ОД-110 Т2, КЗ-110 Т2 на элегазовые выключатели- 2шт. | J_KAE-00313-048 | 1976 | 64.56 | 9.5667 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10 кВ Юхнов | 9.31 | 16.12.2020 | 58.67 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Юхнов с заменой масляных выключателей 35 кВ В-35 Т1, В-35 Т2, СВ-35, В-35 Юхнов-Износки, В-35 Юхнов-Угра 1, В-35 Юхнов-Рыляки 1, на вакуумные выключатели- 6шт. | J_KAE-00313-049 | 1976 | 64.56 | 9.5667 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10 кВ Юхнов | 9.31 | 16.12.2020 | 58.67 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Юхнов с заменой масляных выключателей 35 кВ В-35 Юхнов-Щелканово, В-35 Юхнов-Мосальск, В-35 Юхнов-Угра 2", В-35 Юхнов-Рыляки 2, В-35 Юхнов-Агарыши на вакуумные выключатели - 5шт. | J_KAE-00313-050 | 1976 | 64.56 | 9.5667 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10 кВ Юхнов | 9.31 | 16.12.2020 | 58.67 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Копытцево с заменой ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1, ОД-110 Т2, КЗ-110 Т2 на элегазовые выключатели - 2шт. | J_KAE-00313-051 | 1982 | 73.38 | 9.5105 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/10 кВ Копытцево | 5.93 | 16.12.2020 | 38.36 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Кричина с заменой ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1 на элегазовый выключатель - 1шт. | J_KAE-00313-054 | 1964 | 75.34 | 0.1326 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110 кВ Кричина | 1.84 | 16.12.2020 | 18.3 | нд | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ферзиково с заменой масляных выключателей 35 кВ В-35 Т1, В-35 Т2, СВ-35 на вакуумные выключатели - 3шт. | J_KAE-00313-055 | 1958 | 70.08 | 6.9545 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10 кВ Ферзиково | 10.37 | 16.12.2020 | 64.4 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ферзиково с заменой масляных выключателей 35 кВ В-35 Ферзиково-Петрищево, В-35 Ферзиково-Сугоново,В-35 Ферзиково-Бебелево, В-35 Ферзиково-Богданино на вакуумные выключатели - 4шт. | J_KAE-00313-056 | 1958 | 70.08 | 6.9545 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10 кВ Ферзиково | 10.37 | 16.12.2020 | 64.4 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Кирпичная с заменой масляных выключателей ВМТ-110 на элегазовые выключатели-3 шт. | J_KAE-00313-062 | 1999 | 75.6 | 0.1941 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/10 кВ Кирпичная | 9.1 | 16.12.2020 | 61.6 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Бетлица с заменой ОД-110 Т1; КЗ-110 Т1 на элегазовый выключатель - 1шт. | J_KAE-00313-068 | 1989 | 66.05 | 9.0323 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 35/10 кВ Бетлица | 2.67 | 16.12.2020 | 16.76 | нд | 22.3 | 22.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Хвастовичи с заменой ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1, ОД-110 Т2, КЗ-110 Т2 на элегазовые выключатели- 2шт | J_KAE-00313-069 | 1970 | 65.99 | 3.0146 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10 кВ Хвастовичи | 3.43 | 16.12.2020 | 35.04 | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Хвастовичи с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели -9 шт | J_KAE-00313-070 | 1970 | 65.99 | 3.0146 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10 кВ Хвастовичи | 3.43 | 16.12.2020 | 35.04 | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Ликвидация текущего дефицита трансформаторной мощности. | - | -
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС-110 кВ Агеево. | J_KAE-00314-001 | 1960 | 67.91 | 1.8861 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Агеево | 6.07 | 16.12.2020 | 59.6 | нд | 30 | 30 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.1.2 | Модернизация локально-вычислительной сети здания АБК г.Калуга, ул.Грабцевское шоссе д.35 | J_KAE-00314-003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.1.2 | Модернизация бесперебойного питания оборудования СДТУ и АСУ от СОПТ ПС на ПС 110 кВ Агеево | K_KAE-00319-003 | 1960 | 67.91 | 1.8861 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Агеево | 6.07 | 16.12.2020 | 59.6 | нд | 30 | 30 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Предотвращение аварийных ситуаций на оборудовании телемеханики и связи, исполнение требований Правил устройств электроустановок п. 5.5.1 для обеспечения надежности электропитания оборудования СТДУ и АСУЭ на ПС при пропадании электропитания собственных нужд. | - | -
3.2.1.2 | Модернизация бесперебойного питания оборудования СДТУ и АСУ от СОПТ ПС на ПС 110 кВ Ахлебинино | K_KAE-00319-004 | 2014 | 89.58 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Ахлебинино | 1.04 | 16.12.2020 | 4.54 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Предотвращение аварийных ситуаций на оборудовании телемеханики и связи, исполнение требований Правил устройств электроустановок п. 5.5.1 для обеспечения надежности электропитания оборудования СТДУ и АСУЭ на ПС при пропадании электропитания собственных нужд. | - | -
3.2.1.2 | Модернизация бесперебойного питания оборудования СДТУ и АСУ от СОПТ ПС на ПС 110 кВ Восток | K_KAE-00319-005 | 2011 | 86.34 | 5.6788 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Восток | 2.48 | 16.12.2020 | 15.84 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Предотвращение аварийных ситуаций на оборудовании телемеханики и связи, исполнение требований Правил устройств электроустановок п. 5.5.1 для обеспечения надежности электропитания оборудования СТДУ и АСУЭ на ПС при пропадании электропитания собственных нужд. | - | -
3.2.1.2 | Модернизация бесперебойного питания оборудования СДТУ и АСУ от СОПТ ПС на ПС 110 кВ Товарково | K_KAE-00319-006 | 2011 | 89.24 | 8.6275 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Товарково | 8.41 | 16.12.2020 | 55.31 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Предотвращение аварийных ситуаций на оборудовании телемеханики и связи, исполнение требований Правил устройств электроустановок п. 5.5.1 для обеспечения надежности электропитания оборудования СТДУ и АСУЭ на ПС при пропадании электропитания собственных нужд. | - | -
3.2.1.2 | Модернизация бесперебойного питания оборудования СДТУ и АСУ от СОПТ ПС на ПС 110 кВ Маланьино | K_KAE-00319-007 | 2012 | 85.41 | 4.9057 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Маланьино | 2.36 | 16.12.2020 | 9.26 | нд | 25 | 25 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Предотвращение аварийных ситуаций на оборудовании телемеханики и связи, исполнение требований Правил устройств электроустановок п. 5.5.1 для обеспечения надежности электропитания оборудования СТДУ и АСУЭ на ПС при пропадании электропитания собственных нужд. | - | -
3.2.1.2 | Модернизация бесперебойного питания оборудования СДТУ и АСУ от СОПТ ПС на ПС 110 кВ Колосово | K_KAE-00319-008 | 2015 | 89.08 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Колосово | 6.7 | 16.12.2020 | 10.22 | нд | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Предотвращение аварийных ситуаций на оборудовании телемеханики и связи, исполнение требований Правил устройств электроустановок п. 5.5.1 для обеспечения надежности электропитания оборудования СТДУ и АСУЭ на ПС при пропадании электропитания собственных нужд. | - | -
3.2.1.2 | Модернизация бесперебойного питания оборудования СДТУ и АСУ от СОПТ ПС на ПС 110 кВ Железняки | K_KAE-00319-009 | 1986 | 70.06 | 11.7152 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Железняки | 11.37 | 16.12.2020 | 69.96 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Предотвращение аварийных ситуаций на оборудовании телемеханики и связи, исполнение требований Правил устройств электроустановок п. 5.5.1 для обеспечения надежности электропитания оборудования СТДУ и АСУЭ на ПС при пропадании электропитания собственных нужд. | - | -
3.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 27.59 | нд | нд | 0 | 65 | 65 | 40 | 40 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №5 ПС Юхнов, Юхновский р-н, Калужская область протяженностью 2,45 км | G_KAE-00061-002 | 1976 | 52.52 | 0.41 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Юхнов | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1 ПС Ворсино, Боровский р-н, Калужская область, протяженностью 18,184 км | G_KAE-00061-004 | 1976 | 56.77 | 0.34 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №1 ПС Ворсино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1 ПС Высокиничи, Жуковский р-н, Калужская область, протяженностью 13,937 км | G_KAE-00061-005 | 1979 | 51.41 | 0.36 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Высокиничи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №4 ПС Передел, Медынский р-н, Калужская область, протяженностью- 8,131 км | G_KAE-00061-008 | 1989 | 53.74 | 0.39 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 кВ Передел | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1 ПС Ворсино (кабельная вставка КЛ-10 кВ), Боровский р-н, Калужская область, протяженностью 0,223 км | K_KAE-00061-009 | 1976 | 56.77 | 0.34 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №1 ПС Ворсино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1 ПС Ворсино с совместным подвесом ВЛ-0,4 кВ от ТП № 283 СНТ Меридиан, Боровский р-н, Калужская область, протяженностью 0,353 км | K_KAE-00061-010 | 1976 | 56.77 | 0.34 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №1 ПС Ворсино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №360 г. Сухиничи, Сухиничский р-н, Калужская область протяженностью 0,92 км | G_KAE-00065-004 | 1972 | 52.84 | 4.31 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от ТП №360 г Сухиничи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП-310 Школьная, Сухиничский р-н, Калужская область протяженностью 2,704 км | G_KAE-00065-007 | 1986 | 57.69 | 3.26 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ ЗТП-310 Школьная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-353 Ветбаклаборатория, Сухиничский р-н, Калужская область протяженностью 0,5 км | G_KAE-00065-008 | 1979 | 56.95 | 3.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВКТП-353 Ветбаклаборатория | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП-364 Баня, Сухиничский р-н, Калужская область протяженностью 2,0 км | G_KAE-00065-009 | 1972 | 41.25 | 3.36 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-364 Баня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП-361 Школа, Сухиничский р-н, Калужская область протяженностью 1 км | G_KAE-00065-010 | 1982 | 52.43 | 2.42 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-361 Школа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП-345 Ресторан, Сухиничский р-н, Калужская область протяженностью 1 км | G_KAE-00065-011 | 1990 | 52.91 | 2.73 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-345 Ресторан | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ№1 от КТП-208 д.Дубровка/ферма, Куйбышевский р-н, Калужская область, протяженностью 1,28 км | G_KAE-00065-012 | 1984 | 55.44 | 0.06 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ№1 отКТП-208 д Дубровка/ферма | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП-11 д.Мокрое больница, Куйбышевский р-н, Калужская область, протяженностью 1,4 км | G_KAE-00065-014 | 1966 | 41.25 | 0.42 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ №1 отМТП-11 д Мокрое больница | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП-174 д.Жерелево почта, Куйбышевский р-н, Калужская область, протяженностью 1,42 км | G_KAE-00065-015 | 1990 | 58.69 | 0.09 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ №1 отМТП-174 д Жерелево почта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-232, Людиновский р-н, Калужская область, протяженностью 2,04 км | G_KAE-00065-016 | 1968 | 52.72 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отКТП-232 Кондаковка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№1 ул.Герцена, Мещовский р-н, Калужская область, протяженностью 3,559 км | G_KAE-00065-019 | 1985 | 41.25 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП№1 ул Герцена | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№12 Горсеть, Мещовский р-н, Калужская область, протяженностью 2,109 км | G_KAE-00065-020 | 1966 | 55.44 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП №12 Горсеть | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №13 "Детдом", Мещовский р-н, Калужская область, протяженностью 0,6 км | G_KAE-00065-021 | 1981 | 56.95 | 0.77 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ от КТП №13 Детдом | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1 МТП №96 д. Савино, поселок ВЛ 10 кВ№4 ПС Мосальск, Мосальский р-н, Калужская область протяженностью 1,16 км | G_KAE-00065-023 | 1968 | 39.56 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1 МТП №96 Савино-поселок | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1 КТП №213 д. Василево ВЛ 10 кВ №9 ПС Людково, Мосальский р-н, Калужская область протяженностью 0,7 км | G_KAE-00065-024 | 1973 | 53.63 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 №1 КТП №213 д Василево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №2 КТП №213 д. Василево ВЛ 10 кВ №9 ПС Людково, Мосальский р-н, Калужская область протяженностью 0,32 км | G_KAE-00065-025 | 1973 | 53.63 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 №2 КТП №213 д Василево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №69 д. Амшарово ВЛ 10 кВ №5 ПС Мосальск, Мосальский р-н, Калужская область протяженностью 0,6 км | G_KAE-00065-026 | 1969 | 50.01 | 0.83 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №69 д Амшарово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №122 д Бурмакино ВЛ 10 кВ №4 ПС Мосальск, Мосальский р-н, Калужская область протяженностью 0,92 км | G_KAE-00065-027 | 1986 | 51.55 | 1.14 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №122 д Бурмакино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №122 д Бурмакино ВЛ 10 кВ №4 ПС Мосальск, Мосальский р-н, Калужская область протяженностью 0,32 км | G_KAE-00065-028 | 1981 | 51.55 | 1.14 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №122 д Бурмакино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №143 ВЛ 10 кВ №2 РП Рамено, Мосальский р-н, Калужская область протяженностью 0,6 км | G_KAE-00065-029 | 1967 | 52.96 | 0.33 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №143 д Груздово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 1 КТП №157 д. Почернино ВЛ 10 кВ №3 РП Рамено, Мосальский р-н, Калужская область протяженностью 0,32 км | G_KAE-00065-030 | 1985 | 57.03 | 0.1 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ 1 КТП №157 д Почернино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП №157 д. Почернино ВЛ 10 кВ №3 РП Рамено, Мосальский р-н, Калужская область протяженностью 0,68 км | G_KAE-00065-031 | 1985 | 51.23 | 0.1 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП №157 д Почернино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №139 д. Тереньково ВЛ 10 кВ №3 ПС Людково, Мосальский р-н, Калужская область протяженностью 0,68 км | G_KAE-00065-032 | 1982 | 53.04 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №139 д Тереньково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-229 "ул. Советская" ВЛ 10 кВ №14 ПС Барятино, Барятинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,01 км | G_KAE-00065-038 | 1969 | 54.79 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ отКТП-229 ул Советская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №219 "Большевичка" ВЛ 10 кВ №14 ПС Барятино, Барятинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,6 км | G_KAE-00065-039 | 1990 | 54.79 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от КТП №219 Большевичка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ отМТП-131 д. Добрая ВЛ 10 кВ №4 ПС Барятино, Барятинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,72 км | G_KAE-00065-040 | 1971 | 53.63 | 1.95 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ отМТП-131 д Добрая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-238 пос.Еленский, Хвастовичский р-н, Калужская область протяженностью 0,2 км | G_KAE-00065-043 | 1973 | 57.22 | 0.88 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4кВКТП-238 пос Еленский | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-115 пос.Еленский, Хвастовичский р-н, Калужская область протяженностью 2,56 км | G_KAE-00065-045 | 1972 | 51.13 | 0.05 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП №115 пос Еленский | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 91 д.Боброво, Думиничский р-н, Калужская область протяженностью 2,054 км | G_KAE-00065-046 | 1981 | 49.58 | 0.1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ от МТП №91 Боброво | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП № 222 Д.К. ст.Думиничи, Думиничский р-н, Калужская область, протяженностью 2,435 км | G_KAE-00065-047 | 1986 | 52.01 | 0.71 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП № 222 ДК | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 134, Думиничский р-н, Калужская область, протяженностью 2,391 км | G_KAE-00065-048 | 1988 | 50.52 | 0.2 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 134 ДК | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 ГКТП-303 "Горка", Спас-Деменский р-н, Калужская область, протяженностью 2 км | G_KAE-00065-049 | 1981 | 55.64 | 0.28 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1 ГКТП-303 Горка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 ГКТП-303 "Горка", Спас-Деменский р-н, Калужская область, протяженностью 2,25 км | G_KAE-00065-050 | 1981 | 54.22 | 0.28 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №2 ГКТП-303 Горка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №6 ЗТП-310 "Строчевышивка",Спас-Деменский р-н, Калужская область, протяженностью 0,56 км | G_KAE-00065-051 | 1965 | 58.76 | 1.34 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №6 ЗТП-310 Строчевышивка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП-309 "РСУ", Спас-Деменский р-н, Калужская область, протяженностью 0,2 км | G_KAE-00065-053 | 1970 | 59.91 | 0.59 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП-309 РСУ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 11 Ком.хоз., Мещовский р-н, Калужская область, протяженностью 3,25 км | G_KAE-00065-055 | 1968 | 50.28 | 0.22 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от КТП № 11 Ком хоз | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 17 СПТУ, Мещовский р-н, Калужская область, протяженностью 1,12км | G_KAE-00065-056 | 1981 | 50.33 | 0.18 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от КТП № 17 СПТУ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 19 Дача, Мещовский р-н, Калужская область, протяженностью 2,5 км | G_KAE-00065-057 | 1990 | 52.66 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от КТП № 19 Дача | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 20 Крапоткина, Мещовский р-н, Калужская область, протяженностью 0,7 км | G_KAE-00065-058 | 1977 | 49.58 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от КТП № 20 Крапоткина | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 131 ст. Кудринская контора, Мещовский р-н, Калужская область, протяженностью 2,9 км | G_KAE-00065-060 | 1988 | 53.78 | 0.05 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от КТП № 131 ст Кудринская контора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 249 ст. Кудринская, Мещовский р-н, Калужская область, протяженностью 2,7 км | G_KAE-00065-061 | 1976 | 50.13 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП № 249 ст Кудринская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 МТП № 214 «РАЙПО», Барятинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,15 км | G_KAE-00065-062 | 1981 | 59.52 | 0.09 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ № 1МТП № 214 РАЙПО | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП № 220 Дзержинского, Людиновский р-н, Калужская область, протяженностью 3,2 км | G_KAE-00065-064 | 1976 | 52.72 | 0.1 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ ЗТП № 220 Дзержинского | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП № 222 СХТ, Людиновский р-н, Калужская область, протяженностью 6,28 км | G_KAE-00065-065 | 1986 | 49.58 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ ЗТП № 222 СХТ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП № 44 Колчино-школа, Людиновский р-н, Калужская область, протяженностью 2,36 км | G_KAE-00065-067 | 1969 | 56.97 | 0.16 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВМТП № 44 Колчино-школа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП № 6 Игнатовка, Людиновский р-н, Калужская область, протяженностью 3,24 км | G_KAE-00065-068 | 1974 | 52.72 | 0.07 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВМТП № 6 Игнатовка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП № 206 Общежитие, Людиновский р-н, Калужская область, протяженностью 2,28 км | G_KAE-00065-069 | 1988 | 49.58 | 0.09 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ ЗТП № 206 Общежитие | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 47 д. Коренево «село», Жиздринский р-н, Калужская область, протяженностью 1,61 км | G_KAE-00065-072 | 1978 | 55.56 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП № 47 д Коренево село | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 72 д. Будылевка, Жиздринский р-н, Калужская область, протяженностью 2,0 км | G_KAE-00065-073 | 1972 | 53.01 | 1.08 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП № 72 д Будылевка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 922 «Р. Люксембург», Жиздринский р-н, Калужская область, протяженностью 2,32км | G_KAE-00065-074 | 1986 | 51.77 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от КТП № 922 Р Люксембург | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП № 906 «КБО», Жиздринский р-н, Калужская область, протяженностью 2,0 км | G_KAE-00065-075 | 1988 | 51.45 | 0.13 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от ЗТП № 906 КБО | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП № 907 «Школа», Жиздринский р-н, Калужская область, протяженностью 2,7 км | G_KAE-00065-076 | 1964 | 58.26 | 0.16 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от ЗТП № 907 Школа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП № 149 с. Бояновичи, Хвастовичский р-н, Калужская область протяженностью 2,08 км | G_KAE-00065-077 | 1973 | 56.97 | 0.11 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВМТП № 149 с Бояновичи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №6 ЗТП №310 Школьная, Сухиничский р-н, Калужская область протяженностью 1,7 км | G_KAE-00065-079 | 1986 | 49.58 | 3.26 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4кВ №6 ЗТП №310 Школьная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 ЗТП №302 Больница, Сухиничский р-н, Калужская область протяженностью 1,7 км | G_KAE-00065-080 | 1972 | 51.32 | 2.21 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4кВ №3 ЗТП №302 Больница | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 143 д. Дуброво-пилорама, Кировский р-н, Калужская область, протяженностью 1,52 км | G_KAE-00065-081 | 1970 | 41.25 | 0.18 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП № 143 д Дуброво-пилорама | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 167 д. Дуброво, Кировский р-н, Калужская область, протяженностью 3,32 км | G_KAE-00065-082 | 1970 | 49.65 | 0.18 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП № 167 д Дуброво | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,2 от МТП № 13 д. Дубровка, Куйбышевский р-н, Калужская область, протяженностью 1,96 км | G_KAE-00065-084 | 1986 | 56.97 | 0.08 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ МТП №13 Дубровка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 5 ЗТП № 312 «ЖД школа», Спас-Деменский р-н, Калужская область, протяженностью 0,6 км | G_KAE-00065-088 | 1973 | 41.25 | 1.62 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ № 5 ЗТП № 312 ЖД школа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ТП 41-ТП 330 г. Калуга протяженностью 0,9 км | G_KAE-00070-008 | 1980 | 47.85 | 0.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6кВ ТП 41-ТП 330 г Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ТП 498-ТП 512 г. Калуга протяженностью 0,3 км | G_KAE-00070-009 | 1985 | 42.95 | 1.23 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10кВ ТП 498-ТП 512 г Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6/10 кВ г. Калуга, общей протяженностью 10,423 км | L_KAE-00071-041 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6/10 кВ г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ г. Калуга, общей протяженностью 3,388 км | L_KAE-00071-042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4 кВ г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г. Калуга, общей протяженностью 2,615 км | L_KAE-00071-043 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ ТП-505-КТП-506-КТП-507, г. Калуга, протяженностью 2,400 км | L_KAE-00072-029 | 1990 | 56.77 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10кВ ТП-505-КТП-506-КТП-507 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6/10 кВ г. Калуга, общей протяженностью 5,089 км | L_KAE-00072-043 | 1990 | 51.41 | 0.18 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6/10 кВ г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ г. Калуга, общей протяженностью 1,043 км | L_KAE-00072-044 | 1990 | 59.77 | 0.19 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4 кВ г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г. Калуга, общей протяженностью 3,196 км | L_KAE-00072-045 | 1990 | 41.25 | 0.14 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-497 Росва, г. Калуга, протяженностью 0,380 км | L_KAE-00075-024 | 1985 | 53.74 | 0.16 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ТП-497 Росва, г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6/10 кВ г. Калуга, общей протяженностью 4,34 км | L_KAE-00075-046 | 1990 | 56.77 | 0.17 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6/10 кВ г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ г. Калуга, общей протяженностью 1,581 км | L_KAE-00075-047 | 1990 | 51.08 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4 кВ г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г. Калуга, общей протяженностью 10,435 км | L_KAE-00075-048 | 1990 | 51.95 | 0.16 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6/10 кВ г. Калуга, общей протяженностью 5,37 км | L_KAE-00077-009 | 1990 | 52.43 | 0.13 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6/10 кВ г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г. Калуга,общей протяженностью 6,814 км | L_KAE-00077-010 | 1990 | 41.55 | 0.09 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6/10 кВ г. Калуга, общей протяженностью 12,214 км | L_KAE-00078-166 | 1990 | 53.24 | 0.17 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6/10 кВ г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г. Калуга, общей протяженностью 44,747 км | L_KAE-00078-167 | 1990 | 56.79 | 0.14 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ г. Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018. | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №4 ПС Плюсково, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 3,165 км | G_KAE-00170-001 | 1984 | 50.17 | 0.27 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 10 кВ №4 ПС Плюсково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 5 ПС Пятовская, Дзержинский р-н, Калужская область, протяженностью 6,344 км | G_KAE-00170-004 | 1968 | 59.61 | 0.3 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №5 ПС Пятовская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ№ 2 ПС Кондрово, Дзержинский р-н, Калужская область, протяженностью 8,217 км | G_KAE-00170-005 | 1968 | 50.42 | 0.31 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №2 ПС Кондрово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 4 ПС Дубенки, Дзержинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,7 км | G_KAE-00170-008 | 1970 | 50.91 | 0.34 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10кВ № 4 ПС 35/10 кВ Дубенки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП- 73 Плюсково-столовая, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 1,02 км | G_KAE-00183-005 | 1985 | 57.89 | 0.39 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП- 73 Плюсково-столовая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП- 63 д.Н.Дерягино, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 0,95 км | G_KAE-00183-007 | 1986 | 50.56 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отКТП- 63 д Н Дерягино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП- 64 д.В.Дерягино, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 1,49 км | G_KAE-00183-008 | 1986 | 50.04 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отКТП- 64 д В Дерягино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-65 д.Кузменки, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 0,89 км | G_KAE-00183-009 | 1986 | 50.61 | 0.02 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отКТП-65 д Кузменки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-74 д.Коробки, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 1,05 | G_KAE-00183-010 | 1986 | 58.18 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отКТП-74 д Коробки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП 36 Екимково, Дзержинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,94 км | G_KAE-00183-011 | 1965 | 54.74 | 0.24 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП 36 Екимково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-№37 д.Барсуки, Дзержинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,58 | G_KAE-00183-012 | 1953 | 53.78 | 0.26 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ отКТП-№37 д Барсуки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№ 131 д.Смагино, Дзержинский р-н, Калужская область, протяженностью 0,74 | G_KAE-00183-013 | 1960 | 53.14 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ отМТП№ 131 д Смагино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№112 д.Лапино, Дзержинский р-н, Калужская область, протяженностью 0,9 км | G_KAE-00183-014 | 1969 | 55.71 | 0.1 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП№112 д Лапино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№33 д.Слобода, Дзержинский р-н, Калужская область, протяженностью 0,85 км | G_KAE-00183-015 | 1965 | 57.75 | 0.1 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП№33 д Слобода | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№125д.Дятьково, Дзержинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,06 км | G_KAE-00183-016 | 1961 | 52.68 | 0.74 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП№125д Дятьково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№144д.Костино, Дзержинский р-н, Калужская область, протяженностью 0,56 км | G_KAE-00183-017 | 1983 | 53.01 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ отМТП№144д Костино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-318 с.Перемышль, Перемышльский р-н, Калужская область, протяженностью 2,12 км | G_KAE-00183-018 | 1995 | 59.86 | 0.05 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отКТП-318 с Перемышль | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от КТП №245 Центральная, Т.Пустынь, пригород г.Калуга, Калужская область, протяженностью 2,668 км | G_KAE-00183-019 | 1982 | 56.79 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП№245 Центральная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№178 Столовая, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 1,35 км | G_KAE-00183-020 | 1974 | 53.78 | 0.12 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП№178 Столовая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№236 Торговый центр, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 1,81 км | G_KAE-00183-021 | 1990 | 53.14 | 0.92 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от КТП№236 Торговый центр | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№305 п.Дугна, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 1,33 км | G_KAE-00183-022 | 1976 | 57.37 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от КТП№305 п Дугна | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 265 Прыски-3, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 3,691 км | G_KAE-00183-023 | 1981 | 52.89 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ от МТП №265 Прыски-3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№133 Кутьково, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 1,7 км | G_KAE-00183-024 | 1973 | 56.02 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП№133 Кутьково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№136 Грязново, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 2 км | G_KAE-00183-025 | 1974 | 56.31 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП№136 Грязново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№138 Плюсково, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 1,2 км | G_KAE-00183-026 | 1964 | 53.31 | 0.16 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП№138 Плюсково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№149 Поздняково, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 2,827 км | G_KAE-00183-027 | 1980 | 53.78 | 0.11 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП№149 Поздняково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№151 Ильино, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 3,72 км | G_KAE-00183-028 | 1980 | 53.14 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП№151 Ильино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№144 Переделки, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 1,4 км | G_KAE-00183-029 | 1983 | 54.13 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП№144 Переделки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№154 Борщевка, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 1,092 км | G_KAE-00183-030 | 1972 | 55.28 | 0.18 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП№154 Борщевка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№155 Борщевка, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 0,532 км | G_KAE-00183-031 | 1972 | 55.28 | 0.0002 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП№155 Борщевка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№62 Максимово, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 2,4 км | G_KAE-00183-032 | 1971 | 55.81 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП№62 Максимово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№68 Богимово, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 2,3 км | G_KAE-00183-033 | 1986 | 50.18 | 0.05 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП№68 Богимово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№112 Алексеевка, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 0,751 км | G_KAE-00183-034 | 1960 | 54.22 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП№112 Алексеевка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№110 Степановское, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 1,7 км | G_KAE-00183-035 | 1972 | 56.42 | 0.1 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП№110 Степановское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№106 Чкалово, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 1,6 км | G_KAE-00183-036 | 1986 | 50.74 | 0.09 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП№106 Чкалово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 28 Шейная гора, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,22 км | G_KAE-00183-038 | 1971 | 56.95 | 0.1 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от ТП № 28 Шейная гора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 68 Оликово, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,12 км | G_KAE-00183-039 | 1979 | 58.12 | 0.22 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ № 2 от ТП № 68 Оликово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,2,3 от МТП № 19 Корекозево торг. Центр, Перемышльский р-н, Калужская область, протяженностью 3,3 км | G_KAE-00183-042 | 1998 | 41.25 | 0.11 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ МТП №19 Корекозево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от МТП № 169 Горки, Перемышльский р-н, Калужская область, протяженностью 2,795 км | G_KAE-00183-043 | 1979 | 40 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ МТП №169 Горки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 152 Дешовки- Орденки, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 4,496 км | G_KAE-00183-044 | 1987 | 53.09 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ от МТП №152 Дешовки-Орденки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 156 Дешовки- клуб, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 7,229 км | G_KAE-00183-045 | 1987 | 53.16 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ от МТП № 156 Дешовки клуб | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 3Стенино-1, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 4,839км | G_KAE-00183-047 | 1981 | 52.95 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ от МТП №3Стенино-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 4Стенино-2, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 3,2 км | G_KAE-00183-048 | 1981 | 51.32 | 0.09 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ отМТП № 4Стенино-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 264 Прыски-1, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 2,9 км | G_KAE-00183-053 | 1980 | 52.72 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ отМТП № 264 Прыски-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 51д.Грива, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 1,32 км | G_KAE-00183-054 | 1978 | 51.03 | 0.02 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 51д Грива | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3,4 от ЗТП№ 310 Перемышль детский комбинат, Перемышльский р-н, Калужская область, протяженностью 0,7 км | G_KAE-00183-056 | 1974 | 51.74 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ №3 4 от ЗТП№ 310 Перемышль детский комбинат | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,2 от МТП- 149 Поздняково, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 2,2 км | G_KAE-00183-057 | 1973 | 41.25 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ МТП- 149 Поздняково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 103 Башутино, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 0,8 км | G_KAE-00183-060 | 1975 | 55.34 | 0.1 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от ТП № 103 Башутино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 93 Бокатово, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,48 км | G_KAE-00183-061 | 1975 | 57.13 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от ТП № 93 Бокатово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 110 Егорьево, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 3,2 км | G_KAE-00183-062 | 1986 | 53.01 | 0.1 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от ТП № 110 Егорьево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 118 Лапино, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью3,2 км | G_KAE-00183-063 | 1977 | 56.33 | 0.08 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от ТП № 118 Лапино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 195 Карачево, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,88 км | G_KAE-00183-064 | 1981 | 52.77 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от ТП № 195 Карачево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 26 Кумовское-ферма, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,662 км | G_KAE-00183-065 | 1971 | 57.42 | 0.66 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от ТП № 26 Кумовское-ферма | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 109 Шугурово, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,4 км | G_KAE-00183-066 | 1984 | 50.7 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от ТП № 109 Шугурово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 120 Холопово, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,3 км | G_KAE-00183-067 | 1976 | 55.06 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от ТП № 120 Холопово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 174 Лапино-пилорама, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 0,6 км | G_KAE-00183-068 | 1980 | 55.62 | 0.08 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от ТП № 174 Лапино-пилорама | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 116 Спас, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,3 км | G_KAE-00183-069 | 1977 | 52.2 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ № 2 от ТП № 116 Спас | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,3 от ТП № 153 с.Бабынино-магазин, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 2,4 км | G_KAE-00183-070 | 1976 | 50.16 | 0.16 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ № 1 3 от ТП № 153 с Бабынино-магазин | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 125 Матюково, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 2,0 км | G_KAE-00183-071 | 1973 | 56.92 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от ТП № 125 Матюково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 127 Дяглевка, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,24 км | G_KAE-00183-072 | 1973 | 58.84 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от ТП № 127 Дяглевка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 75 Антопьево-магазин, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 2,3 км | G_KAE-00183-073 | 1978 | 51.77 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от ТП № 75 Антопьево-магазин | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 175 Антопьево, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,5 км | G_KAE-00183-074 | 1973 | 56.53 | 0.03 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от ТП № 175 Антопьево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 178 Акулово-контора, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 2,04 км | G_KAE-00183-075 | 1970 | 54.16 | 0.11 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от ТП № 178 Акулово-контора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,6 от МТП №9 Первомайская, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 2,84 км | G_KAE-00183-077 | 1973 | 41.25 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ МТП №9 Первомайская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,2,3 от МТП- 167 Акатово, Дзержинский р-н, Калужская область, протяженностью 3,3 км | G_KAE-00183-078 | 1971 | 58.08 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ МТП- 167 Акатово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 63 Коробки, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 2,08 км | G_KAE-00183-079 | 1971 | 55.52 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от ТП № 63 Коробки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ № 14 ПС Людиново, Людиновский р-н, Калужская область, протяженностью 4,8 км | G_KAE-00189-004 | 1987 | 53.66 | 0.43 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-6кВ № 14 ПС 110/35/10 кВ Людиново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 3 ПС Жиздра, Жиздринский р-н, Калужская область, протяженностью 2,5 км | G_KAE-00189-005 | 1980 | 54.36 | 0.43 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ № 3 ПС 35/10 кВ Жиздра | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 6 ПС Жиздра, Жиздринский р-н, Калужская область, протяженностью 7 км | G_KAE-00189-006 | 1978 | 53.92 | 0.44 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ № 6 ПС 35/10 кВ Жиздра | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 12 ПС Хвастовичи, Хвастовичский р-н, Калужская область протяженностью 3,5 км | G_KAE-00189-007 | 1972 | 56.83 | 0.45 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ № 12 ПС 110/35/10 кВ Хвастовичи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 13 ПС Хвастовичи, Хвастовичский р-н, Калужская область протяженностью 3,93 км | G_KAE-00189-008 | 1975 | 57.16 | 0.46 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ № 13 ПС 110/35/10 кВ Хвастовичи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №8 ПС Шихтино, Сухиничский р-н, Калужская область протяженностью 7 км | G_KAE-00189-009 | 1986 | 55.66 | 0.47 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Шихтино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №2 РП Шлипово, Сухиничский р-н, Калужская область протяженностью 5,5 км | G_KAE-00189-010 | 1978 | 51.05 | 0.49 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 10 кВ №2 РП Шлиппово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 2 ПС Болва, Кировский р-н, Калужская область, протяженностью- 4 км | G_KAE-00189-012 | 1969 | 57.15 | 0.49 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ № 2 ПС 110/35/10 кВ Болва | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 5 ПС Фоминичи, Кировский р-н, Калужская область, протяженностью 5,8 км | G_KAE-00189-014 | 1970 | 53.49 | 0.99 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ № 5 ПС Фоминичи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 9 ПС Спас-Деменск, Спас-Деменский р-н, Калужская область, протяженностью 9 км | G_KAE-00189-016 | 1988 | 53.63 | 1.22 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ № 9 ПС Спас-Деменск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 8 ПС Чипляево, Спас-Деменский р-н, Калужская область, протяженностью 5,6 км | G_KAE-00189-017 | 1981 | 56.83 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ № 8 ПС 110/35/10 кВ Чипляево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 3 ПС Павлиново, Спас-Деменский р-н, Калужская область, протяженностью 3,94 км | G_KAE-00189-018 | 1979 | 52.71 | 0.73 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ № 3 ПС 35/10 кВ Павлиново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №3 Лыково, Жуковский р-н, Калужская область, протяженностью 3,2 км | G_KAE-00213-003 | 1978 | 49.65 | 0.31 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП №3 Лыково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №8 Ивашковичи, Жуковский р-н, Калужская область, протяженностью 3,353 км | G_KAE-00213-004 | 1960 | 57.38 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от КТП №8 Ивашковичи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП Трубино, Жуковский р-н, Калужская область, протяженностью 1,7 км | G_KAE-00213-006 | 1960 | 53.46 | 0.3 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП №6 Трубино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №180 Трубино, Жуковский р-н, Калужская область, протяженностью 2,564 км | G_KAE-00213-007 | 1978 | 56.97 | 0.2 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от КТП №180 Трубино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №19 Каньшино, Жуковский р-н, Калужская область, протяженностью 2,2 км | G_KAE-00213-008 | 1962 | 52.72 | 0.24 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП №19 Каньшино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №208 Ильинское, Жуковский р-н, Калужская область, протяженностью 2, 3км | G_KAE-00213-011 | 1976 | 41.25 | 0.3 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от КТП №208 Ильинское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №8 Игнатьевское, Малоярославецкий р-н, Калужская область, протяженностью- 2,3 км | G_KAE-00213-012 | 1986 | 49.65 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от ТП №8 Игнатьевское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №28 Синяково, Малоярославецкий р-н, Калужская область, протяженностью- 1,0 км | G_KAE-00213-014 | 1972 | 59.69 | 0.06 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от ТП №28 Синяково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №77 Голухино, Малоярославецкий р-н, Калужская область, протяженностью- 1,6 км | G_KAE-00213-016 | 1973 | 59.99 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от ТП №77 Голухино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №213 Рябцево центр, Малоярославецкий р-н, Калужская область, протяженностью- 2,5 км | G_KAE-00213-017 | 1974 | 55.41 | 0.34 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от ТП №213 Рябцево центр | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №400 Ерденево-насосная, Малоярославецкий р-н, Калужская область, протяженностью- 2,5 км | G_KAE-00213-018 | 1972 | 59.98 | 0.11 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ от ТП №400 Ерденево-насосная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 99, Боровский р-н, Калужская область, протяженностью 3,87 км | G_KAE-00213-019 | 1979 | 51.49 | 0.38 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 99 Пекино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 100, Боровский р-н, Калужская область, протяженностью 2,36 км | G_KAE-00213-020 | 1980 | 49.56 | 0.1 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 100 Беницы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 104, Боровский р-н, Калужская область, протяженностью 3,53 км | G_KAE-00213-021 | 1976 | 59.99 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ отМТП № 104 Шилово деревня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №21 Дет.Сад., Боровский р-н, Калужская область, протяженностью 1,6 км | G_KAE-00213-025 | 1972 | 56.94 | 0.3 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №21 Дет Сад | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от МТП-226 "Климов пруд", Юхновский р-н, Калужская область протяженностью 1,52 км | G_KAE-00213-029 | 1983 | 57.37 | 0.02 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ №2 отМТП-226 Климов пруд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-137 "Стененки", Юхновский р-н, Калужская область протяженностью 1,16 км | G_KAE-00213-030 | 1968 | 54.77 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП-137 Стененки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-145 "Александровка", Юхновский р-н, Калужская область протяженностью 2,24 км | G_KAE-00213-031 | 1985 | 58.87 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП-145 Александровка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-107 "Миньково", Юхновский р-н, Калужская область протяженностью 1,5 км | G_KAE-00213-032 | 1981 | 57.18 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП-107 Миньково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-122 "Крутое", Юхновский р-н, Калужская область протяженностью 1,84 км | G_KAE-00213-033 | 1975 | 59.39 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП-122 Крутое | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-130 "Упрямово деревня", Юхновский р-н, Калужская область протяженностью 1,7 км | G_KAE-00213-034 | 1981 | 51.24 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП-130 Упрямово деревня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-132 "Коптево", Юхновский р-н, Калужская область протяженностью 2,00 км | G_KAE-00213-035 | 1981 | 53.71 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отКТП-132 Коптево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-98 Утринка, Юхновский р-н, Калужская область протяженностью 0,60 км | G_KAE-00213-036 | 1980 | 50.71 | 0.1 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отКТП-98 Утринка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №113 Совьяки жилье, Боровский р-н, Калужская область, протяженностью 1,2 км | G_KAE-00213-039 | 1972 | 55.05 | 0.05 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП №113 Совьяки жилье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №103 Башмаковка, Малоярославецкий р-н, Калужская область, протяженностью- 1,9 км | G_KAE-00213-040 | 1976 | 56.92 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП №103 Башмаковка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ№1 от КТП№56 Татьянинское, Тарусский р-н, Калужская область протяженностью 1,04 км | G_KAE-00213-043 | 1971 | 57.71 | 0.1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ№1 от КТП№56 Татьянинское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Ленина от МТП №24 Мира-2, Боровский р-н, Калужская область, протяженностью 1,45 км | G_KAE-00213-045 | 1976 | 53.92 | 0.21 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ ул Ленина отМТП №24 Мира-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.1 Мая от ЗТП № 56 Парк, Боровский р-н, Калужская область, протяженностью 1,35 км | G_KAE-00213-047 | 1980 | 58.69 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ ул 1 Мая от ЗТП № 56 Парк | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-188 Зубово дер., Юхновский р-н, Калужская область протяженностью 1,35 км | G_KAE-00213-048 | 1979 | 58.59 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП-188 Зубово дер | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-12 Екатериновка, Юхновский р-н, Калужская область протяженностью 0,6 км | G_KAE-00213-049 | 1982 | 59.24 | 0.0005 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отКТП-12 Екатериновка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №131 Дедня, Жуковский р-н, Калужская область, протяженностью 0,76км | G_KAE-00213-050 | 1970 | 54.23 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП №131 Дедня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №127 Мелихово, Жуковский р-н, Калужская область, протяженностью 1,12 км | G_KAE-00213-051 | 1971 | 56.76 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП №127 Мелихово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №153 Рыжково, Жуковский р-н, Калужская область, протяженностью 2,02 км | G_KAE-00213-052 | 1955 | 57.53 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП №153 Рыжково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №151 Совьяки поселок, Боровский р-н, Калужская область, протяженностью 1,4 км | G_KAE-00213-053 | 1972 | 57.71 | 0.13 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП №151 Совьяки поселок | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №170 Совьяки насосная, Боровский р-н, Калужская область, протяженностью 0,91 км | G_KAE-00213-054 | 1972 | 58.11 | 0.45 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП №170 Совьяки насосная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №84 Зайцево, Малоярославецкий р-н, Калужская область, протяженностью- 0,6 км | G_KAE-00213-055 | 1986 | 51.74 | 0.1 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП №84 Зайцево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ№1 от КТП№57 Залужье, Тарусский р-н, Калужская область протяженностью 0,75км | G_KAE-00213-056 | 1960 | 56.05 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ№1 от КТП№57 Залужье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 ПС 35 кВ Колюпаново с заменой опор и провода по техсостоянию, протяженностью 0,6км | I_KAE-00235-003 | 1987 | 64.78 | 12.16 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф 2ПС 35/10 кВ Колюпаново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 " ул.Маяковского " ЗТП № 274 " АТС " г. Людиново протяженность 3,014км | G_KAE-00241-013 | 1980 | 39.28 | 1.27 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1 Маяковского ЗТП №274 АТС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 МТП №36 д. Чумазово Барятинский район протяженность 1,8км | G_KAE-00241-032 | 1970 | 54.69 | 0.1 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №36 Чумазово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 ГКТП №303 «Горка» г. Спас-Деменск протяженность 0,6км | G_KAE-00241-044 | 1981 | 34.66 | 0.28 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №3 ГКТП №303 Горка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №7 ЗТП №312 «ЖД школа» г. Спас-Деменск протяженность 0,6км | G_KAE-00241-045 | 1977 | 38.65 | 1.62 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №7 ЗТП №312 ЖД школа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 МТП №114 Троицкое школа Куйбышевский район протяженность 1,4км | G_KAE-00241-046 | 1979 | 44.25 | 0.08 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ МТП №114 Троицкое | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 МТП №131 Троицкое детсад Куйбышевский район протяженность 1,8км | G_KAE-00241-047 | 1980 | 44.25 | 0.05 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №МТП №131 Троицкое | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 МТП №187 Троицкое центр Куйбышевский район протяженность 1,6км | G_KAE-00241-048 | 1980 | 42.78 | 0.44 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ МТП №187 Троицкое | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №170 "Серпейск почта" Мещовский район протяженность 3,569км | G_KAE-00241-050 | 1984 | 39.28 | 0.05 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП №170 Серпейск почта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ к КТП №246 "Серпейск деревня" Мещовский район протяженность 2,2км | G_KAE-00241-051 | 1982 | 39.54 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ к КТП №246 Серпейск деревня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №178 д. Батищево Мосальский район протяженность 2,14км | G_KAE-00241-052 | 1975 | 44.25 | 0.06 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №178 Батищево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №26 д. Ольхи Мосальский район протяженность 1,45км | G_KAE-00241-053 | 1978 | 44.25 | 5.8 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №26 Ольхи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №34 д. Бараньи Рога Мосальский район протяженность 1,85км | G_KAE-00241-054 | 1978 | 52.78 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВМТП №34 Бараньи Рога | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №226 д. Передовик, ДК Мосальский район протяженность 0,76км | G_KAE-00241-055 | 1979 | 36.15 | 0.43 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №226 Передовик | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №72 д. Высокое Мосальский район протяженность 1,86км | G_KAE-00241-056 | 1975 | 39.28 | 1.22 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВМТП №72 Высокое | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №225 д. Передовик Мосальский район протяженность 1,7км | G_KAE-00241-057 | 1981 | 57.21 | 0.51 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВМТП №225 Передовик | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №115 д. Родионово Мосальский район протяженность 0,67км | G_KAE-00241-058 | 1979 | 53.87 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №115 Родионово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №123 д. Зюзино Мосальский район протяженность 0,35км | G_KAE-00241-059 | 1982 | 36.15 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВМТП №123 Зюзино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №113 д. Селезенево Мосальский район протяженность 0,98км | G_KAE-00241-060 | 1975 | 39.28 | 0.18 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №113 Селезенево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №128 д. Пузынино Мосальский район протяженность 0,53км | G_KAE-00241-061 | 1977 | 57.21 | 0.02 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №128 Пузынино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №137 д. Посконь Мосальский район протяженность 0,88км | G_KAE-00241-062 | 1977 | 59.87 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №137 Посконь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №280 д. Посконь, поселок Мосальский район протяженность 1,95км | G_KAE-00241-063 | 1977 | 39.28 | 0.24 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ МТП №280 Посконь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №298 д. Сельцо-Кольцово Мосальский район протяженность 0,76км | G_KAE-00241-064 | 1982 | 39.54 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВМТП №298 Сельцо-Кольцово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №52 д. Дашино Мосальский район протяженность 1,76км | G_KAE-00241-065 | 1979 | 44.25 | 0.26 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВМТП №52 Дашино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №47 д. Липовка Мосальский район протяженность 0,68км | G_KAE-00241-066 | 1978 | 44.25 | 0.02 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №47 Липовка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №65 д. Зайцево-Шиповка Мосальский район протяженность 0,72км | G_KAE-00241-067 | 1980 | 52.78 | 0.02 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №65 Зайцево-Шиповка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №23 А д.Печенкино Сухиничский район протяженность 1,96км | G_KAE-00241-068 | 1981 | 41.63 | 0.44 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП №23 А Печёнкино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №59 д.Брынь Сухиничский район протяженность 2км | G_KAE-00241-069 | 1974 | 41.63 | 2.42 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ КТП №59 Брынь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №55 д.Николаево Сухиничский район протяженность 2км | G_KAE-00241-070 | 1973 | 48.41 | 0.95 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ -0,4 кВМТП №55 Николаево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №56 д.Михалевичи Сухиничский район протяженность 2км | G_KAE-00241-071 | 1982 | 48.54 | 0.53 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ КТП №56 Михалевичи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №57 д.Воронеты Сухиничский район протяженность 3,107км | G_KAE-00241-072 | 1981 | 52.38 | 3.05 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП №57 Воронеты | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП №302 Больница Сухиничский район протяженность 1,9км | G_KAE-00241-073 | 1978 | 41.63 | 2.21 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ ЗТП №302 Больница | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №69 д.Казарь Сухиничский район протяженность 1,5км | G_KAE-00241-074 | 1972 | 41.63 | 3.36 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ КТП №69 Казарь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №77 д.Радождево Сухиничский район протяженность 1,956км | G_KAE-00241-075 | 1976 | 48.41 | 2 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ от МТП №77 Радождево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №196 д.Радождево Сухиничский район протяженность 1,2км | G_KAE-00241-076 | 1974 | 48.54 | 0.53 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №196 Радождево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №9 ЗТП №345 Ресторан г. Сухиничи протяженность 1,4км | G_KAE-00241-077 | 1977 | 59.78 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №9 ЗТП №345 Ресторан | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №241 д.Тросна Сухиничский район протяженность 2,711км | G_KAE-00241-078 | 1976 | 40.15 | 0.53 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ от МТП №241 Тросна | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №242 д.Тросна Сухиничский район протяженность 1,2км | G_KAE-00241-079 | 1976 | 54.69 | 0.55 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ КТП №242 Тросна | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №33 Ерденево Администрация сельского поселения "Деревня Ерденево", Малоярославецкий р-он протяженность 2,8км | G_KAE-00241-081 | 1969 | 54.08 | 0.45 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП №33 Ерденево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №17 Тиняково Администрация сельского поселения "Село Кудиново", Малоярославецкий р-он протяженность 2,6км | G_KAE-00241-083 | 1985 | 52.9 | 8.53 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП №17 Тиняково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №135 Агафино СП с. Тарутино, Жуковский р-он протяженность 2,7км | G_KAE-00241-086 | 1970 | 51.26 | 0.0002 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП №135 Агафино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП-1 К. Маркса- ДРСУ Козельский район протяженность 3,3км | G_KAE-00241-095 | 1986 | 44.25 | 0.0001 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ от РП-1 К Маркса- ДРСУ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №5 "Заречная" ЗТП № 205 "Черняховского" г. Людиново протяженность 1,08км | G_KAE-00242-004 | 1978 | 48.54 | 0.26 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №5 ЗТП №205 Черняховского | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Романовка" МТП № 29 "Романовка" Людиновский район протяженность 1,32км | G_KAE-00242-005 | 1977 | 59.58 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №29 Романовка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 "С.Хотеевых" ЗТП № 213 "Апатьева" г. Людиново протяженность 1,1км | G_KAE-00242-007 | 1980 | 54.69 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП №213 Апатьева | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Октябрьская" КТП № 250 "Кол.сад" г. Людиново протяженность 1,4км | G_KAE-00242-008 | 1985 | 53.16 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №250 Кол сад | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 "Войкова" КТП № 250 "Кол.сад" г. Людиново протяженность 1,6км | G_KAE-00242-009 | 1985 | 54.08 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №4 КТП №250 Кол сад | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Деревня" МТП №60 "Школа" Людиновский район протяженность 0,76км | G_KAE-00242-010 | 1972 | 50.7 | 0.14 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП№60 Школа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от КТП №601 "Судимир школа" Жиздринский район протяженность 2,74км | G_KAE-00242-012 | 1968 | 56.36 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП №601 Судимир | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №905 "РСУ" г. Жиздра протяженность 0,9км | G_KAE-00242-013 | 1978 | 53.48 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №905 РСУ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП-56 "ферма"с.Красное Хвастовичский район протяженность 3,9км | G_KAE-00242-014 | 1986 | 51.26 | 0.43 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВМТП №56 фермас Красное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП-58 "сорокино"с.Красное Хвастовичский район протяженность 2,68км | G_KAE-00242-015 | 1986 | 36.59 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВМТП №58 сорокинос Красное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП-55 "центр" с.Красное Хвастовичский район протяженность 5,2км | G_KAE-00242-016 | 1985 | 36.11 | 0.05 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВМТП №55 центрс Красное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП-57 "деревня" с.Красное Хвастовичский район протяженность 2,8км | G_KAE-00242-017 | 1985 | 36.77 | 0.16 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВМТП №57 деревняс Красное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП-103 "ДК" с.Красное Хвастовичский район протяженность 1,6км | G_KAE-00242-018 | 1985 | 34.61 | 0.42 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ ЗТП №103 ДКс Красное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,2 МТП № 119 д. Победа Барятинский район протяженность 0,92км | G_KAE-00242-019 | 1978 | 50.7 | 0.2 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ МТП №119 д Победа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 МТП №6 д. Милотичи Барятинский район протяженность 1км | G_KAE-00242-021 | 1974 | 56.36 | 0.2 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №6 д Милотичи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №165 п. Киевский Барятинский район протяженность 0,5км | G_KAE-00242-022 | 1972 | 53.48 | 0.09 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №165 п Киевский | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 МТП №56 красный Холм Барятинский район протяженность 1,95км | G_KAE-00242-023 | 1976 | 51.26 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ МТП №56 д Красный Холм | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3. МТП №59 д. Красный Холм Барятинский район протяженность 2,2км | G_KAE-00242-024 | 1975 | 36.59 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ МТП №59 д Красный Холм | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 МТП №141 п. Льнозавод Барятинский район протяженность 1км | G_KAE-00242-025 | 1979 | 36.11 | 0.14 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №141 п Льнозавод | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП №301 «Дом культуры» г. Спас-Деменск протяженность 0,95км | G_KAE-00242-026 | 1980 | 36.77 | 1.87 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП №301 Дом культуры | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 ЗТП №301 «Дом культуры» г. Спас-Деменск протяженность 0,44км | G_KAE-00242-027 | 1980 | 34.61 | 1.87 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №3 ЗТП №301 Дом культуры | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №321 «СХ техника» г. Спас-Деменск протяженность 1,21км | G_KAE-00242-028 | 1978 | 50.38 | 0.56 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №321 СХ техника | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 ГКТП №306 «Садовая» г. Спас-Деменск протяженность 1,36км | G_KAE-00242-030 | 1981 | 37.28 | 0.16 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1 ГКТП №306 Садовая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 ГКТП №306 «Садовая» г. Спас-Деменск протяженность 1,2км | G_KAE-00242-031 | 1981 | 37.58 | 0.16 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №2 ГКТП №306 Садовая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 ЗТП №309 «РСУ» г. Спас-Деменск протяженность 0,48км | G_KAE-00242-032 | 1982 | 55.48 | 0.59 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №3 ЗТП №309 РСУ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 МТП №188 Троицкое мехток Куйбышевский район протяженность 0,8км | G_KAE-00242-033 | 1973 | 56.36 | 0.3 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВМТП №188 Троицкое | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №208 Дубровка ферма Куйбышевский район протяженность 1,2км | G_KAE-00242-034 | 1977 | 53.48 | 0.06 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №208 Дубровка ферма | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 МТП №43 Вороненка Куйбышевский район протяженность 1,68км | G_KAE-00242-035 | 1979 | 51.26 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВМТП №43 Вороненка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП №25" ЦРБ" г. Мещовск протяженность 0,36км | G_KAE-00242-038 | 1973 | 36.77 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ ЗТП №25 ЦРБ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №19"Дача" Мещовский район протяженность 2,5км | G_KAE-00242-039 | 1983 | 34.68 | 0.26 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ КТП №19Дача | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ к КТП №26" Искра" Мещовский район протяженность 1,72км | G_KAE-00242-040 | 1975 | 50.28 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ к КТП №26 Искра | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №40" Серебряно пилорама" Мещовский район протяженность 2,44км | G_KAE-00242-041 | 1974 | 37.28 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ МТП №40 Серебряно пилорама | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №138 д. Подберезье Мосальский район протяженность 1,06км | G_KAE-00242-042 | 1976 | 37.28 | 0.02 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №138 д Подберезье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №140 Подсосенское лесничество Мосальский район протяженность 0,61км | G_KAE-00242-043 | 1971 | 50.59 | 0.05 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №140 Подсосенское лесничество | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №188 д. Астапово, поселок Мосальский район протяженность 1,45км | G_KAE-00242-044 | 1978 | 51.43 | 0.0002 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №188 д Астапово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №197 д. Круглик Мосальский район протяженность 0,77км | G_KAE-00242-045 | 1972 | 51.43 | 0.02 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №197 Круглик | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №199 д. Грачевка Мосальский район протяженность 1,5км | G_KAE-00242-046 | 1976 | 40.18 | 0.02 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №199 Грачевка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №217 д. Долгое, нов. Поселок Мосальский район протяженность 0,7км | G_KAE-00242-047 | 1978 | 36.11 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №217 Долгое нов Поселок | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №200 д. Болва Мосальский район протяженность 0,41км | G_KAE-00242-048 | 1972 | 36.77 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВМТП №200 Болва | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №131 д. Людково, мастерские Мосальский район протяженность 0,61км | G_KAE-00242-049 | 1977 | 34.61 | 0.05 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №131 Людково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №207 д. Новый быт Мосальский район протяженность 0,25км | G_KAE-00242-050 | 1978 | 50.28 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №207 Новый быт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №315 д. Дубровки Мосальский район протяженность 0,95км | G_KAE-00242-051 | 1972 | 37.28 | 0.02 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №315 Дубровки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №201 д. Шиши Мосальский район протяженность 0,4км | G_KAE-00242-052 | 1969 | 37.28 | 0.02 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВМТП №201 Шиши | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №126 д. Заугорское Мосальский район протяженность 0,5км | G_KAE-00242-053 | 1979 | 50.49 | 0.02 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №126 Заугорское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №127 д. Ефремово Мосальский район протяженность 0,53км | G_KAE-00242-054 | 1970 | 51.43 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №127 Ефремово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №252 п. Раменский, торговый центр Мосальский район протяженность 2,2км | G_KAE-00242-055 | 1972 | 51.43 | 0.87 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВМТП №252 Раменский торг центр | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №253 п. Раменский, школа Мосальский район протяженность 1,74км | G_KAE-00242-056 | 1972 | 40.18 | 0.18 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ МТП №253 Раменский | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №136 д. Дубровка Мосальский район протяженность 0,76км | G_KAE-00242-057 | 1977 | 53.16 | 0.12 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №136 Дубровка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №144 д. Бухоново Мосальский район протяженность 0,97км | G_KAE-00242-058 | 1982 | 54.08 | 0.02 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №144 Бухоново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №145 д. Свирково Мосальский район протяженность 1,28км | G_KAE-00242-059 | 1980 | 50.7 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №145 Свирково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №148 д. Тиханово Мосальский район протяженность 1,42км | G_KAE-00242-060 | 1981 | 52.9 | 0.09 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №148 Тиханово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №52 "А" Агроснаб г. Сухиничи протяженность 1,9км | G_KAE-00242-061 | 1978 | 56.36 | 3.89 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ КТП №52 А Агроснаб | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №168 д.Глазово Сухиничский район протяженность 2,7км | G_KAE-00242-062 | 1976 | 53.48 | 0.55 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВМТП №168 Глазово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №186 д.Глазово Сухиничский район протяженность 1,5км | G_KAE-00242-063 | 1976 | 51.26 | 0.26 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВМТП №186 Глазово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №130 д.Юрьево Сухиничский район протяженность 1,5км | G_KAE-00242-064 | 1972 | 36.59 | 0.27 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ КТП №130 Юрьево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №38 д.Татаринцы Сухиничский район протяженность 3,3км | G_KAE-00242-065 | 1979 | 36.11 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВМТП №38 Татаринцы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №46 д.Меховое Сухиничский район протяженность 3,12км | G_KAE-00242-066 | 1979 | 36.77 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ КТП №46 Меховое | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №298 д.Татаринцы Сухиничский район протяженность 1,8км | G_KAE-00242-067 | 1979 | 34.61 | 1.05 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ КТП №298 Татаринцы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП №314 УП Связи г. Сухиничи протяженность 0,4км | G_KAE-00242-068 | 1980 | 50.7 | 1.26 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП №314 УП Связи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №214 Асаново Сухиничский район протяженность 1,5км | G_KAE-00242-069 | 1982 | 52.9 | 0.57 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ МТП №214 Асаново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №53 Меревское Ферзиковский район протяженность 1,22км | G_KAE-00242-078 | 1972 | 51.63 | 0.0001 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП №53 Меревское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №19 Поливаново Ферзиковский район протяженность 0,8км | G_KAE-00242-080 | 1968 | 53.46 | 0.0001 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП №19 Поливаново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 КТП №163 Афанасово МО "Ульяновский район" протяженность 2,641км | G_KAE-00242-081 | 1981 | 52.23 | 0.0001 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП №163 Афанасово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-12 д.Малиновское в пр. оп. № 1-14 Дзержинский район протяженность 0,56км | G_KAE-00242-089 | 1967 | 52.71 | 9.87 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ отМТП-12 д Малиновское в пр оп № 1-14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 4 от ТП-9 Никольское в пр. оп. 1-44 Дзержинский район протяженность 1,76км | G_KAE-00242-090 | 1957 | 36.16 | 0.34 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ № 4 отТП-9 Никольское в пр оп 1-44 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,2 от КТП-142 Ульшино в пр. оп. № 1-15, № 1-25 Дзержинский район протяженность 1,6км | G_KAE-00242-092 | 1983 | 52.26 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП-142 Ульшино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 2 от МТП-206 Болобоново в пр. оп. № 1-23 Дзержинский район протяженность 0,92км | G_KAE-00242-093 | 1962 | 38.61 | 0.0001 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ № 2 отМТП-206 Болобоново в пр оп № 1-23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,2,3 отМТП-177 Сени в пр. оп. № 1-13, № 1-20, № 1-14 Дзержинский район протяженность 1,88км | G_KAE-00242-094 | 1958 | 50.04 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВМТП-177 Сени | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,2 от МТП - 106 Чапаевка в пр. оп. № 1-18, № 1-14 Дзержинский район протяженность 1,28км | G_KAE-00242-095 | 1967 | 53.09 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВМТП - 106 Чапаевка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,2 от КТП-104 Головино в пр. оп. № 1-20, № 1-20 Дзержинский район протяженность 1,6км | G_KAE-00242-096 | 1957 | 52.46 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП-104 Головино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,2 от МТП - 87 д.Лужное в пр. оп. № 1-16, № 1-22 Дзержинский район протяженность 1,52км | G_KAE-00242-097 | 1969 | 51.87 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ МТП - 87 д Лужное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,2 от МТП-43 Барятино в пр. оп.№ 1-28, № 9-35 Дзержинский район протяженность 2,16км | G_KAE-00242-098 | 1957 | 53.97 | 0.0003 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВМТП-43 Барятино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №36 Спас-Суходрев Администрация сельского поселения "Деревня Ерденево", Малоярославецкий р-он протяженность 0,7км | G_KAE-00242-099 | 1972 | 54.01 | 0.19 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП №36 Спас-Суходрев | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №71 Игнатьевское Администрация сельского поселения "Деревня Шумятино", Малоярославецкий р-он протяженность 2,7км | G_KAE-00242-100 | 1972 | 54.1 | 3.34 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП №71 Игнатьевское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №60 Астреево Администрация сельского поселения "Село Кудиново", Малоярославецкий р-он протяженность 1,5км | G_KAE-00242-101 | 1986 | 56.26 | 0.17 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП №60 Астреево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №134 Троица СП с. Тарутино, Жуковский р-он протяженность 2,08км | G_KAE-00242-103 | 1970 | 52.79 | 0.0002 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП №134 Троица | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 «ул. Заречная» от МТП №212 «Гавриловка» Кировский район протяженность 1,24км | G_KAE-00243-001 | 1973 | 54.01 | 0.05 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1МТП №212 Гавриловка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 «ул. Центральная» от МТП №218 «Гавриловка» Кировский район протяженность 0,92км | G_KAE-00243-002 | 1975 | 54.1 | 0.05 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1МТП №218 Гавриловка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 «деревня» от МТП №219 «Б.Заборье» Кировский район протяженность 1,6км | G_KAE-00243-003 | 1968 | 56.26 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1МТП №219 Б Заборье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 «ул. Сельская» от МТП №208 «Бережки-стан» Кировский район протяженность 2,28км | G_KAE-00243-004 | 1972 | 56.36 | 0.22 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1МТП №208 Бережки-стан | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 «ул. Сельская» от МТП №209 «Бережки» Кировский район протяженность 1,52км | G_KAE-00243-005 | 1978 | 57.23 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1МТП №209 Бережки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от МТП №273 «Тешевичи-контора» Кировский район протяженность 1,72км | G_KAE-00243-006 | 1972 | 54.61 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ МТП №273 Тешевичи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №273 «Тешевичи-зерноток» Кировский район протяженность 1,2км | G_KAE-00243-007 | 1972 | 54.61 | 0.0005 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1МТП №273 Тешевичи-зерноток | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 «ул. Трудовая» от МТП №180 «Б. Савки» Кировский район протяженность 0,44км | G_KAE-00243-008 | 1982 | 54.01 | 0.0005 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №2 МТП №180 Б Савки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 " Энгельса " РП-6 № 9 " Хлебозавод " г. Людиново протяженность 0,5км | G_KAE-00243-009 | 1981 | 54.1 | 0.08 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1 РП-6 № 9 Хлебозавод | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №6 " База РАЙПО " ЗТП № 257 " КНС-4 " г. Людиново протяженность 0,8км | G_KAE-00243-012 | 1980 | 51.36 | 0.07 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №6 ЗТП № 257 КНС-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Соколова,Комсомольская " ЗТП № 202А " Школа №12 " г. Людиново протяженность 1,1км | G_KAE-00243-013 | 1978 | 35.69 | 0.53 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП № 202А Школа №12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 " Нариманова " КТП № 237 " Нариманова " г. Людиново протяженность 1,5км | G_KAE-00243-014 | 1981 | 37.91 | 1.27 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП № 237 Нариманова | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 " Урицкого,Попова " ЗТП № 238 " Шв.фабрика" г. Людиново протяженность 0,8км | G_KAE-00243-015 | 1980 | 40.29 | 0.66 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП № 238 Шв фабрика | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №13 " Пожарная охрана, СЭС " ЗТП № 254 " Д/с №14" г. Людиново протяженность 1,14км | G_KAE-00243-016 | 1980 | 54.01 | 0.1 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №13 ЗТП № 254 Д/с №14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №15 " Крупская " ЗТП № 254 " Д/с №14" г. Людиново протяженность 0,46км | G_KAE-00243-017 | 1980 | 54.1 | 0.1 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №15 ЗТП № 254 Д/с №14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №718 "Советская" г. Жиздра протяженность 1,5км | G_KAE-00243-018 | 1977 | 56.26 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №718 Советская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 МТП №2 "Мужитино-магазин" Жиздринский район протяженность 3км | G_KAE-00243-019 | 1971 | 56.36 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ МТП №2 Мужитино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, МТП №6 "д.Кондрыкино" Жиздринский район протяженность 0,8км | G_KAE-00243-020 | 1971 | 52.79 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1 МТП №6 Кондрыкино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП № 73 д.Пузановка Думиничский район протяженность 2,12км | G_KAE-00243-022 | 1971 | 51.98 | 0.02 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВМТП №73 Пузановка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП № 101 д.Буда Думиничский район протяженность 2,96км | G_KAE-00243-023 | 1979 | 35.69 | 0.31 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВМТП №101 Буда | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 31 д.Палики Думиничский район протяженность 2,44км | G_KAE-00243-024 | 1974 | 37.91 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ КТП №31 Палики | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 159 д.Марьинка Думиничский район протяженность 1,12км | G_KAE-00243-025 | 1982 | 40.29 | 0.02 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ КТП №159 Марьинка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП № 33 д. Речица Думиничский район протяженность 2,76км | G_KAE-00243-027 | 1979 | 54.1 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВМТП №33 Речица | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 122 д.Дяглево Думиничский район протяженность 1,52км | G_KAE-00243-028 | 1977 | 56.36 | 0.0005 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ КТП №122 Дяглево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП № 81 д.Клинцы Думиничский район протяженность 2,72км | G_KAE-00243-029 | 1974 | 52.79 | 0.09 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВМТП №81 Клинцы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 88 д.Шубники Думиничский район протяженность 1км | G_KAE-00243-030 | 1980 | 35.69 | 0.18 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ КТП №88 Шубники | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП № 87 д.Губари Думиничский район протяженность 1,2км | G_KAE-00243-031 | 1975 | 37.91 | 0.06 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВМТП №87 Губари | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 МТП №115 д. Крисанова Пятница Барятинский район протяженность 3км | G_KAE-00243-032 | 1979 | 40.29 | 0.39 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ МТП №115 Крисанова Пятница | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 МТП №147 д. Крисанова Пятница Барятинский район протяженность 0,6км | G_KAE-00243-033 | 1972 | 54.01 | 0.0001 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ № 1МТП №147 Крисанова Пятница | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3,4 ЗТП №201 ул. Новая с. Барятино протяженность 3,21км | G_KAE-00243-034 | 1979 | 54.1 | 0.05 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ ЗТП №201 Новая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП №203 ул. Калужская с. Барятино протяженность 2км | G_KAE-00243-035 | 1970 | 37.58 | 0.1 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП №203 ул Калужская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП №216 Больница с. Барятино протяженность 1,6км | G_KAE-00243-036 | 1981 | 50.49 | 0.11 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП №216 Больница | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 МТП №214 РайПО с. Барятино протяженность 0,76км | G_KAE-00243-038 | 1978 | 58.16 | 0.09 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №214 РайПО | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 КТП №202 ул. Пролетарская с. Барятино протяженность 2км | G_KAE-00243-039 | 1979 | 40.18 | 0.1 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №202 Пролетарская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №305 «Советская» г. Спас-Деменск протяженность 2км | G_KAE-00243-040 | 1984 | 53.16 | 0.21 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №305 Советская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №305 «Советская» г. Спас-Деменск протяженность 3км | G_KAE-00243-041 | 1984 | 54.08 | 0.21 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №305 Советская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №305 «Советская» г. Спас-Деменск протяженность 0,68км | G_KAE-00243-042 | 1984 | 51.43 | 0.21 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №305 Советская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП №311 «Черемушки» г. Спас-Деменск протяженность 1,1км | G_KAE-00243-043 | 1979 | 36.16 | 1.9 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП №311 Черёмушки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 ЗТП №311 «Черемушки» г. Спас-Деменск протяженность 0,9км | G_KAE-00243-044 | 1979 | 53.46 | 1.9 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №3 ЗТП №311 Черёмушки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 ЗТП №311 «Черемушки» г. Спас-Деменск протяженность 1,2км | G_KAE-00243-045 | 1979 | 52.23 | 1.9 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №4 ЗТП №311 Черёмушки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 ЗТП №325 «МПРЭО» г. Спас-Деменск протяженность 1,08км | G_KAE-00243-046 | 1976 | 38.61 | 0.48 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №3 ЗТП №325 МПРЭО | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 МТП №5 Грибовка Куйбышевский район протяженность 3,6км | G_KAE-00243-047 | 1975 | 57.87 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №3МТП №5 Грибовка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 МТП №73 Дубровки Куйбышевский район протяженность 1,6км | G_KAE-00243-048 | 1978 | 37.28 | 0.0002 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №73 Дубровки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 МТП №4 Кр.Хутор Куйбышевский район протяженность 2,04км | G_KAE-00243-049 | 1976 | 50.49 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ МТП №4 Кр Хутор | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 МТП №169 Михайловский Куйбышевский район протяженность 1,04км | G_KAE-00243-050 | 1974 | 51.43 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ МТП №169 Михайловский | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №151" Староселье" Мещовский район протяженность 2,9км | G_KAE-00243-051 | 1978 | 51.43 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВМТП №151 Староселье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №99" Молостово" Мещовский район протяженность 2,3км | G_KAE-00243-052 | 1977 | 40.18 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ МТП №99 Молостово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №143" Мошонки школа" Мещовский район протяженность 2,3км | G_KAE-00243-053 | 1972 | 53.16 | 0.13 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВМТП №143 Мошонки школя | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №235" Картышово школа" Мещовский район протяженность 0,9км | G_KAE-00243-054 | 1972 | 54.08 | 0.08 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ МТП №235 Картышово школа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №46 д.Ряполово Мосальский район протяженность 0,73км | G_KAE-00243-055 | 1973 | 51.68 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВМТП №46 Ряполово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №124 д.Ерзуново Мосальский район протяженность 1,61км | G_KAE-00243-056 | 1977 | 36.16 | 0.0001 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВМТП №124 Ерзуново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №224 д.Устоша Мосальский район протяженность 2,2км | G_KAE-00243-057 | 1972 | 53.46 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВМТП №224 Устоша | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №18 д. Васильевское Мосальский район протяженность 1,9км | G_KAE-00243-058 | 1979 | 52.28 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №18 Васильевское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №289 д. Гачки, поселок Мосальский район протяженность 2,5км | G_KAE-00243-059 | 1982 | 38.61 | 0.37 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №289 Гачки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №24 д.Гредяки Мосальский район протяженность 1,9км | G_KAE-00243-060 | 1984 | 50.04 | 0.0003 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВМТП №24 Гредяки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №248 с. Тарасково Мосальский район протяженность 1км | G_KAE-00243-061 | 1972 | 53.46 | 0.4 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВМТП №248 Тарасково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №70 д. Григорово Мосальский район протяженность 1,05км | G_KAE-00243-062 | 1972 | 52.25 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №70 Григорово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №222 д. Селичня Мосальский район протяженность 1,17км | G_KAE-00243-063 | 1971 | 38.61 | 0.0001 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №222 Селичня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №109 д. Родня Мосальский район протяженность 2,02км | G_KAE-00243-064 | 1979 | 50.04 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №109 Родня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №42 д. Савино, Мосальский район протяженность 0,83км | G_KAE-00243-065 | 1970 | 37.25 | 0.12 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВМТП №42 Савино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №99 д. Покровское Мосальский район протяженность 1,18км | G_KAE-00243-066 | 1972 | 50.49 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №99 Покровское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №166 д. Почепок Мосальский район протяженность 0,45км | G_KAE-00243-067 | 1971 | 51.43 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВМТП №166 Почепок | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №250 д. Рамено, Мосальский район протяженность 0,08км | G_KAE-00243-068 | 1977 | 51.43 | 0.22 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВМТП №250 Рамено | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №208 д. Алферьево-Трушково Мосальский район протяженность 0,92км | G_KAE-00243-069 | 1977 | 40.18 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №208 Алферьево-Трушково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №130 База Людковского участка Мосальский район протяженность 0,61км | G_KAE-00243-070 | 1973 | 36.16 | 0.02 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №130 База Людковского участка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №169 д. Лиханово-Тимохино Мосальский район протяженность 1,4км | G_KAE-00243-071 | 1982 | 53.46 | 0.12 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №169 Лиханово-Тимохино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №158 д. Харланово Мосальский район протяженность 0,25км | G_KAE-00243-072 | 1981 | 52.24 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №158 Харланово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №155 д. Шахово Мосальский район протяженность 0,32км | G_KAE-00243-073 | 1976 | 38.61 | 0.0001 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №155 Шахово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №156 д. Поляны Мосальский район протяженность 0,8км | G_KAE-00243-074 | 1979 | 50.04 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №156 Поляны | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №159 д. Гнездилово Мосальский район протяженность 1,1км | G_KAE-00243-075 | 1975 | 53.46 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №159 Гнездилово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №160 д. Новоселки Мосальский район протяженность 0,76км | G_KAE-00243-076 | 1972 | 52.22 | 0.01 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №160 Новоселки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №165 д. Павлово Мосальский район протяженность 0,68км | G_KAE-00243-077 | 1971 | 38.61 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №165 Павлово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №214 д. Филино Мосальский район протяженность 0,53км | G_KAE-00243-078 | 1976 | 50.04 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №214 Филино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №151 д. Глагольня Мосальский район протяженность 0,77км | G_KAE-00243-079 | 1978 | 47.28 | 0.0001 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВМТП №151 Глагольня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №152 д. Бушнее Мосальский район протяженность 0,41км | G_KAE-00243-080 | 1970 | 50.49 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВМТП №152 Бушнее | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №161 д. Сычево Мосальский район протяженность 1,12км | G_KAE-00243-081 | 1972 | 46.16 | 0.12 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВМТП №161 Сычево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №20 д. Боровна Мосальский район протяженность 0,44км | G_KAE-00243-082 | 1971 | 53.46 | 0.18 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВМТП №20 Боровна | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №41 д. Дубровка Мосальский район протяженность 0,93км | G_KAE-00243-083 | 1971 | 52.23 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВМТП №41 Дубровка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 "К.Маркса" ЗТП №216 "Артскважина" г. Людиново протяженность 0,9км | G_KAE-00243-084 | 1980 | 48.61 | 4.59 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №4 ЗТП №216 Артскважина | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №8 "ЦЗН" ЗТП №216 "Артскважина" г. Людиново протяженность 0,7км | G_KAE-00243-085 | 1980 | 50.04 | 4.59 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №8 ЦЗН ЗТП №216 Артскважина | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №6 "Семашко" ЗТП №210 "Больница" г. Людиново протяженность 0,6км | G_KAE-00243-086 | 1980 | 53.46 | 1.03 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №6 ЗТП №210 Больница | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №14 "Фокина,Горгаз" ЗТП №210 "Больница" г. Людиново протяженность 0,6км | G_KAE-00243-087 | 1980 | 52.23 | 1.03 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №14 ЗТП №210 Больница | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №8 "Котельная,Чугунова" ЗТП №210 "Больница" г. Людиново протяженность 0,7км | G_KAE-00243-088 | 1980 | 42.51 | 1.03 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №8 ЗТП №210 Больница | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2А "Школа №2" ЗТП №246 "Общежитие" г. Людиново протяженность 0,6км | G_KAE-00243-089 | 1979 | 50.04 | 1.36 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №2А ЗТП №246 Общежитие | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 "Маяковского" ЗТП№255 "Гостиница" г. Людиново протяженность 1,3км | G_KAE-00243-090 | 1980 | 47.28 | 0.05 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП №255 Гостиница | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №8 "Ленина" ЗТП№218 "Автостанция" г. Людиново протяженность 1км | G_KAE-00243-091 | 1980 | 50.49 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №8 ЗТП №218 Автостанция | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №12 "Чкалова,Лермонтова" ЗТП№218 "Автостанция" г. Людиново протяженность 1,2км | G_KAE-00243-092 | 1980 | 51.33 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №12 ЗТП№218 Автостанция | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №7 "Московская" ЗТП №242 "Московская" г. Людиново протяженность 0,4км | G_KAE-00243-093 | 1980 | 41.35 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №7 ЗТП №242 Московская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Урицкого,Фокин6а" КТП №283 А "Горгаз" г. Людиново протяженность 1,2км | G_KAE-00243-094 | 1978 | 42.72 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №283 А Горгаз | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Володарского" КТП №283 А "Горгаз" г. Людиново протяженность 1,1км | G_KAE-00243-095 | 1978 | 42.72 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №283 А Горгаз | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №5 "Маяковского" КТП №290 "Тельмана" г. Людиново протяженность 1,6км | G_KAE-00243-096 | 1980 | 45.29 | 1.11 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №5 КТП №290 Тельмана | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Шумавцова" КТП №258 "Шумавцова" г. Людиново протяженность 2,3км | G_KAE-00243-097 | 1980 | 49.51 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №258 Шумавцова | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 "Свердлова,Киреева" КТП №258 "Шумавцова" г. Людиново протяженность 1,2км | G_KAE-00243-098 | 1982 | 48.43 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №4 КТП №258 Шумавцова | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 "III Интернационала" ЗТП №228 "Суворова" г. Людиново протяженность 0,8км | G_KAE-00243-099 | 1981 | 49.18 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №4 ЗТП №228 Суворова | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №8 "III Интернационала" ЗТП №228 "Суворова" г. Людиново протяженность 0,9км | G_KAE-00243-100 | 1981 | 49.18 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №8 ЗТП №228 Суворова | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 "Крылова" ЗТП №229 "Жданова" г. Людиново протяженность 1км | G_KAE-00243-101 | 1983 | 41.26 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП №229 Жданова | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 "9 Сентября" ЗТП №229 "Жданова" г. Людиново протяженность 1,1км | G_KAE-00243-102 | 1983 | 41.26 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №4 ЗТП №229 Жданова | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 "Бакунина-чет.сторона" КТП №286 "Бакунина" г. Людиново протяженность 0,4км | G_KAE-00243-103 | 1979 | 49.92 | 0.3 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №286 Бакунина | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 "Бакунина-нечет.сторона" КТП №286 "Бакунина" г. Людиново протяженность 0,6км | G_KAE-00243-104 | 1979 | 51.28 | 1.56 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №4 КТП №286 Бакунина | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Пр.Машиностроителей,4,2А" КТП № 268 Теплопункт" г. Людиново протяженность 0,4км | G_KAE-00243-105 | 1980 | 42.72 | 0.08 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП № 268 Теплопункт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №7 ""С.Щедрина, ДОСААФ" ЗТП №212 "Лесозавод" г. Людиново протяженность 0,7км | G_KAE-00243-106 | 1980 | 41.35 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №7 ЗТП №212 Лесозавод | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Усохи" МТП №28 "Усохи" Людиновский район протяженность 2,6км | G_KAE-00243-107 | 1973 | 45.41 | 0.37 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №28 Усохи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Клуб" МТП №106 "Буда" Людиновский район протяженность 1,16км | G_KAE-00243-108 | 1983 | 51.99 | 0.37 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №106 Буда | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Деревня" МТП №49 "Голосиловка-пекарня" Людиновский район протяженность 1,16км | G_KAE-00243-109 | 1975 | 41.33 | 0.06 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №2МТП №49 Голосиловка-пекарня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №261 д.Глухая Сухиничский район протяженность 1,1км | G_KAE-00243-110 | 1979 | 38.91 | 0.42 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ КТП №261 д Глухая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №264 д.Староселье Сухиничский район протяженность 2,4км | G_KAE-00243-111 | 1979 | 38.69 | 3.26 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ КТП №264 д Староселье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №251 Клевенево Сухиничский район протяженность 3,8км | G_KAE-00243-112 | 1979 | 40.15 | 0.02 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ -0,4 кВМТП №251 Клевенево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3,5 ЗТП №309 Некрасова г. Сухиничи протяженность 2,5км | G_KAE-00243-113 | 1976 | 42.88 | 3.99 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ ЗТП №309 Некрасова | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП №311 У П ВОСС г. Сухиничи протяженность 3,3км | G_KAE-00243-114 | 1975 | 43.18 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ ЗТП №311 У П ВОСС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №333 Рокоссовского г. Сухиничи протяженность 1,7км | G_KAE-00243-115 | 1978 | 52.65 | 0.56 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ КТП №333 Рокоссовского | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП №303 Брянская г. Сухиничи протяженность 1,52км | G_KAE-00243-118 | 1978 | 43.15 | 2.42 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ ЗТП №303 Брянская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №353 Ветбаклаборатория г. Сухиничи протяженность 3,5км | G_KAE-00243-119 | 1977 | 50.29 | 3.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ КТП №353 Ветбаклаборатория | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП №316 Фильмобаза г. Сухиничи протяженность 1,2км | G_KAE-00243-120 | 1972 | 53.15 | 2 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ ЗТП №316 Фильмобаза | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №222 д.Уруга Сухиничский район протяженность 1,45км | G_KAE-00243-121 | 1972 | 37.98 | 0.0005 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВМТП №222 Уруга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №223 д.Уруга Сухиничский район протяженность 1,2км | G_KAE-00243-122 | 1973 | 34.21 | 0.0005 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВМТП №223 Уруга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №225 д.Волдаевка Сухиничский район протяженность 2,2км | G_KAE-00243-123 | 1977 | 41.16 | 0.0002 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ КТП №225 Волдаевка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №56 Коврово Ферзиковский район протяженность 2,3км | G_KAE-00243-143 | 1972 | 40.48 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП №56 Коврово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №77 Русино Ферзиковский район протяженность 2,6км | G_KAE-00243-144 | 1982 | 57.44 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП №77 Русино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №207 Жиливки Ферзиковский район протяженность 0,8км | G_KAE-00243-145 | 1982 | 42.96 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП №207 Жиливки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №111 Горчаково Ферзиковский район протяженность 1,48км | G_KAE-00243-146 | 1980 | 46.46 | 0.97 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП №111 Горчаково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 КТП №76 Горицы МО "Ульяновский район" протяженность 1,5км | G_KAE-00243-147 | 1986 | 47.44 | 0.09 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №76 Горицы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 1 Н. Казачье, Козельский район, Калужская область, протяженностью 3,3 км | G_KAE-00243-152 | 1981 | 43.05 | 0.1 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ отМТП № 1 Н Казачье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 от МТП-44 д.Андреевское в пролетах опор № 1-39 Дзержинский район протяженность 1,56км | G_KAE-00243-153 | 1960 | 55.39 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ № 1 отМТП-44 д Андреевское в пр оп № 1-39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-54 Кожухово в пролетах опор № 1-36 Дзержинский район протяженность 1,44км | G_KAE-00243-154 | 1959 | 59.78 | 0.09 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ № 1 отКТП-54 Кожухово в пр оп № 1-36 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,2 от МТП-236 Острожное в пролетах опор № 1-26, № 1-18 Дзержинский район протяженность 1,76км | G_KAE-00243-157 | 1990 | 53.24 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ МТП-236 Острожное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №34 Староселье Малоярославецкий район протяженность 0,8км | G_KAE-00243-158 | 1972 | 54.29 | 1.39 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП №34 Староселье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №30 Барденево Малоярославецкий район протяженность 1,6км | G_KAE-00243-160 | 1972 | 53.88 | 6.94 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП №30 Барденево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №155 Асоргино Малоярославецкий район протяженность 1,801 км | G_KAE-00243-161 | 1981 | 56.36 | 0.45 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП №155 Асоргино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №155 Асоргино протяженностью 1,7 км Малоярославецкий район | G_KAE-00243-164 | 1981 | 56.36 | 0.45 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №155 Асоргино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 «ул. Победа» от МТП №228 «Фоминичи» Кировский район протяженность 1,96км | G_KAE-00244-001 | 1975 | 48.84 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №2МТП №228 Фоминичи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от МТП №233 «Фоминичи» Кировский район протяженность 1,84км | G_KAE-00244-002 | 1975 | 55.28 | 0.29 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ МТП №233 Фоминичи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 «ул. Речная» от КТП №153 «Фоминичи» Кировский район протяженность 1км | G_KAE-00244-003 | 1978 | 42.47 | 0.21 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №153 Фоминичи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 и 2 «ул. Облоги,Луна» от МТП №236 «Волое» Кировский район протяженность 2,8км | G_KAE-00244-004 | 1969 | 44.97 | 0.22 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ МТП №236 Волое | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 «ул. Сутовки» от МТП №238 «Волое» Кировский район протяженность 3км | G_KAE-00244-005 | 1976 | 43.21 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ МТП №238 Волое | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 «ул. Заречная» от ЗТП №239 «Волое-школа» Кировский район протяженность 1,02км | G_KAE-00244-006 | 1980 | 53.89 | 0.25 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ ЗТП №239 Волое | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от МТП №151 «М. Желтоухи» Кировский район протяженность 1,5км | G_KAE-00244-007 | 1979 | 43.25 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ МТП №151 М Желтоухи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2,3 от МТП №245 «М. Песочня» Кировский район протяженность 1,12км | G_KAE-00244-008 | 1971 | 55.26 | 0.16 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ МТП №245 М Песочня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от МТП №261«М. Песочня» Кировский район протяженность 1,16км | G_KAE-00244-009 | 1971 | 49.62 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ МТП №261М Песочня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №262 «Косичено» Кировский район протяженность 1,6км | G_KAE-00244-010 | 1968 | 38.83 | 0.99 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1МТП №262 Косичено | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от МТП №126 «д. Буда» Кировский район протяженность 2,64км | G_KAE-00244-011 | 1968 | 40.44 | 0.27 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ МТП №126 д Буда | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от МТП №126 «Лосиное» Кировский район протяженность 1,6км | G_KAE-00244-012 | 1972 | 50.44 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ МТП №126 Лосиное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от МТП №128 «Лосиное» Кировский район протяженность 1,12км | G_KAE-00244-013 | 1972 | 51.41 | 0.16 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ МТП №128 Лосиное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2,3 от МТП №122 «Ракитня» Кировский район протяженность 1,96км | G_KAE-00244-014 | 1969 | 42.82 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №2 3МТП №122 Ракитня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 " Школа " МТП № 26 " Манино-школа " Людиновский район протяженность 0,24км | G_KAE-00244-015 | 1990 | 40.71 | 0.08 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №26 Манино-школа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 " Деревня " МТП № 26 " Манино-школа " Людиновский район протяженность 1,2км | G_KAE-00244-016 | 1990 | 41.36 | 0.08 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №3МТП №26 Манино-школа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 " Букань-деревня " МТП № 59 " Букань-деревня " Людиновский район протяженность 1,24км | G_KAE-00244-017 | 1969 | 41.33 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №59 Букань-деревня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 " Букань-деревня " МТП № 59 " Букань-деревня " Людиновский район протяженность 0,56км | G_KAE-00244-018 | 1969 | 51.23 | 0.0001 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №2МТП №59 Букань-деревня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от МТП №47 "Коренево село" Жиздринский район протяженность 1,5км | G_KAE-00244-019 | 1978 | 55.43 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ МТП №47 Коренево село | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №46 "Коренево зерноток" Жиздринский район протяженность 1,1км | G_KAE-00244-020 | 1978 | 42.68 | 0.78 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1МТП №46 Коренево зерноток | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ЗТП №709 "Молокозавод" г. Жиздра протяженность 0,9км | G_KAE-00244-021 | 1980 | 46.83 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП №709 Молокозавод | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №49 "Сосновка" Жиздринский район протяженность 0,7км | G_KAE-00244-022 | 1980 | 43.17 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1МТП №49 Сосновка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №4 "Никитинка" Жиздринский район протяженность 2км | G_KAE-00244-023 | 1982 | 42.85 | 0.0001 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1МТП №4 Никитинка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №45 "Лукавец" Жиздринский район протяженность 1,3км | G_KAE-00244-024 | 1981 | 42.57 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1МТП №45 Лукавец | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №730 "Кафе" г. Жиздра протяженность 0,9км | G_KAE-00244-025 | 1981 | 54.74 | 0.17 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №730 Кафе | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-231 п.Еленский Хвастовичский район протяженность 2,4км | G_KAE-00244-026 | 1983 | 35.54 | 0.0002 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ КТП №231 Еленский | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-234 "А "п.Еленский Хвастовичский район протяженность 1,9км | G_KAE-00244-027 | 1983 | 42.02 | 0.1 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ КТП №234 А Еленский | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП-38 "пруд" с.Бояновичи Хвастовичский район протяженность 3,48км | G_KAE-00244-028 | 1979 | 57.73 | 0.11 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВМТП №38 прудБояновичи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП-14 "деревня" с.Подбужье Хвастовичский район протяженность 4,5км | G_KAE-00244-029 | 1979 | 36.23 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВМТП №14 деревня Подбужье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 9 д.Звитовка Думиничский район протяженность 1,56км | G_KAE-00244-030 | 1980 | 59.33 | 0.7 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ КТП №9 Звитовка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 25 с.Усты Думиничский район протяженность 1,12км | G_KAE-00244-031 | 1980 | 41.83 | 0.19 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ КТП №25 Усты | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 26 д.Кремичное Думиничский район протяженность 0,32км | G_KAE-00244-032 | 1973 | 43.02 | 0.0002 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ КТП №26 Кремичное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП № 46 д.Лузгачи Думиничский район протяженность 0,48км | G_KAE-00244-033 | 1983 | 41.28 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВМТП №46 Лузгачи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №94 д.Лутовня Думиничский район протяженность 0,32км | G_KAE-00244-034 | 1975 | 45.09 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ КТП №94 Лутовня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 3 д.Николаевка Думиничский район протяженность 0,64км | G_KAE-00244-035 | 1979 | 45.41 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ КТП №3 Николаевка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП № 4 д.Сухой Сот Думиничский район протяженность 0,96км | G_KAE-00244-036 | 1979 | 59.69 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВМТП №4 Сухой Сот | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,5,6 ЗТП №350 Победа г. Сухиничи протяженность 0,5км | G_KAE-00244-037 | 1979 | 42.81 | 6.62 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ ЗТП №350 Победа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №6 ЗТП №310 "Школа" г. Сухиничи протяженность 0,8км | G_KAE-00244-038 | 1976 | 57.69 | 3.26 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №6 ЗТП №310 Школа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 ЗТП №311 УП ВОСС г. Сухиничи протяженность 1,4км | G_KAE-00244-039 | 1975 | 43.18 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ № 1 ЗТП №311 УП ВОСС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 МТП №19 д. Новое Село Барятинский район протяженность 1,8км | G_KAE-00244-040 | 1978 | 55.16 | 0.002 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВМТП №19 Новое Село | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 МТП №123 д. Новое Село Барятинский район протяженность 1,42км | G_KAE-00244-041 | 1976 | 34.69 | 0.2 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ МТП №123 Новое Село | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 МТП №9 д. Отъезжее Барятинский район протяженность 3,7км | G_KAE-00244-042 | 1978 | 35.93 | 0.1 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ МТП №9 Отъезжее | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 МТП №14 д. Егоровка Барятинский район протяженность 3,08км | G_KAE-00244-043 | 1978 | 35.66 | 0.1 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВМТП №14 Егоровка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 МТП №329 «Ангстрем» г. Спас-Деменск протяженность 0,85км | G_KAE-00244-044 | 1980 | 58.42 | 0.19 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №2МТП №329 Ангстрем | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №5 ЗТП №310 «Строчевышивка» г. Спас-Деменск протяженность 0,5км | G_KAE-00244-045 | 1980 | 57.11 | 1.34 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №5 ЗТП №310 Строчевышивка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП №330 «Аптека» г. Спас-Деменск протяженность 0,9км | G_KAE-00244-046 | 1982 | 39.17 | 0.59 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП №330 Аптека | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 ЗТП №330 «Аптека» г. Спас-Деменск протяженность 1,8км | G_KAE-00244-047 | 1981 | 55.18 | 0.59 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №4 ЗТП №330 Аптека | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 ЗТП №320 «ПМК» г. Спас-Деменск протяженность 1,5км | G_KAE-00244-048 | 1981 | 34.91 | 0.55 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №3 ЗТП №320 ПМК | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №6 ЗТП №320 «ПМК» г. Спас-Деменск протяженность 0,8км | G_KAE-00244-049 | 1983 | 44.91 | 0.55 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №6 ЗТП №320 ПМК | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 ГКТП №307 «Комсомольская» г. Спас-Деменск протяженность 1,5км | G_KAE-00244-050 | 1983 | 35.95 | 0.44 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1 ГКТП №307 Комсомольская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 ГКТП №307 «Комсомольская» г. Спас-Деменск протяженность 2км | G_KAE-00244-051 | 1979 | 45.95 | 0.44 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №2 ГКТП №307 Комсомольская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 ГКТП №307 «Комсомольская» г. Спас-Деменск протяженность 1,8км | G_KAE-00244-052 | 1979 | 45.25 | 0.44 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №4 ГКТП №307 Комсомольская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 МТП №232 «ул. Механизаторов» г. Спас-Деменск протяженность 0,5км | G_KAE-00244-053 | 1980 | 41.14 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1МТП №232 ул Механизаторов | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП №313 «Водокачка» г. Спас-Деменск протяженность 0,6км | G_KAE-00244-054 | 1980 | 48.17 | 0.09 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП №313 Водокачка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № МТП №8 "Новоалександровский пилорама" Спас-Деменский район протяженность 1км | G_KAE-00244-055 | 1973 | 40.69 | 1.7 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №МТП №8 Новоалександровский пилорама | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 МТП №59 Хатожь клуб Куйбышевский район протяженность 1,94км | G_KAE-00244-056 | 1983 | 55.34 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВМТП №59 Хатожь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 МТП №108 Желны школа Куйбышевский район протяженность 1,6км | G_KAE-00244-057 | 1975 | 57.01 | 0.62 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВМТП №108 Жёлны | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 МТП №104 Желны участок Куйбышевский район протяженность 1,92км | G_KAE-00244-058 | 1979 | 56.36 | 0.22 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВМТП №104 Жёлны | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 МТП №106 Желны ферма Куйбышевский район протяженность 0,96км | G_KAE-00244-059 | 1979 | 56.84 | 0.09 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №106 Жёлны ферма | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №6" Крахмальный завод" Мещовский район протяженность 3км | G_KAE-00244-060 | 1979 | 40.65 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВМТП №6 Крахмалбный завод | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №27 д. Товарково Мосальский район протяженность 0,97км | G_KAE-00244-061 | 1976 | 55.78 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ КТП №27 Товарково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №29 д. Плотки -Почерпихи Мосальский район протяженность 0,9км | G_KAE-00244-062 | 1975 | 49.34 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ КТП №29 Плотки -Почерпихи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №218 д. Творищи Мосальский район протяженность 1,6км | G_KAE-00244-063 | 1978 | 40.21 | 0.16 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №218 Творищи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №219 д. Пятушки Мосальский район протяженность 0,78км | G_KAE-00244-064 | 1976 | 41.54 | 0.002 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №219 Пятушки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №104 д. Госточи Мосальский район протяженность 1,8км | G_KAE-00244-065 | 1972 | 40.16 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №104 Госточи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №105 д. Ханьково Мосальский район протяженность 0,8км | G_KAE-00244-066 | 1976 | 59.03 | 0.0001 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №105 Ханьково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №17 д. Фошня Мосальский район протяженность 1,83км | G_KAE-00244-067 | 1982 | 59.88 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВМТП №17 Фошня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №228 д. Воронино, МТФ Мосальский район протяженность 0,53км | G_KAE-00244-068 | 1978 | 57.29 | 0.27 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №228 Воронино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №221 д. Воронино Мосальский район протяженность 0,36км | G_KAE-00244-069 | 1979 | 41.58 | 0.13 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №221 Воронино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №7 д. Корное Мосальский район протяженность 0,51км | G_KAE-00244-070 | 1975 | 49.64 | 0.53 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №7 Корное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №10 д. Берно Мосальский район протяженность 1,77км | G_KAE-00244-071 | 1975 | 45.83 | 0.6 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №10 Берно | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №13 д. Берно, водокачка Мосальский район протяженность 0,48км | G_KAE-00244-072 | 1972 | 49.88 | 1.37 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №13 Берно | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №8 д. Излятино Мосальский район протяженность 0,73км | G_KAE-00244-073 | 1980 | 49.12 | 0.7 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВМТП №8 Излятино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №9 д. Богатищево Мосальский район протяженность 0,5км | G_KAE-00244-074 | 1976 | 46.45 | 0.75 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВМТП №9 Богатищево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №12 д. Проходы Мосальский район протяженность 0,21км | G_KAE-00244-075 | 1973 | 47.29 | 0.0002 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ МТП №12 Проходы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Магазин" МТП №81 "Школа" Людиновский район протяженность 0,48км | G_KAE-00244-076 | 1981 | 42.72 | 0.02 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №81 Школа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Думлово" МТП №55 "Думлово" Людиновский район протяженность 1,24км | G_KAE-00244-077 | 1966 | 41.33 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №55 Думлово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Агеевка" МТП №14 "Агеевка" Людиновский район протяженность 0,84км | G_KAE-00244-078 | 1983 | 44.08 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №14 Агеевка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Дубровка" МТП №18 "Дубровка" Людиновский район протяженность 0,45км | G_KAE-00244-079 | 1986 | 51.46 | 0.13 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №18 Дубровка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Дубровка" МТП №18 "Дубровка" Людиновский район протяженность 1,35км | G_KAE-00244-080 | 1986 | 37.96 | 0.99 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №2МТП №18 Дубровка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Кургановка" МТП №19 "Кургановка" Людиновский район протяженность 0,96км | G_KAE-00244-081 | 1977 | 53.91 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №19 Кургановка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Деревня" МТП №73 "Печки" Людиновский район протяженность 0,72км | G_KAE-00244-082 | 1977 | 40.23 | 0.05 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №73 Печки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Деревня" МТП №73 "Печки" Людиновский район протяженность 0,64км | G_KAE-00244-083 | 1977 | 41.36 | 0.05 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №2МТП №73 Печки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 "Магазин" МТП №73 "Печки" Людиновский район протяженность 1,68км | G_KAE-00244-084 | 1977 | 41.38 | 0.05 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №3МТП №73 Печки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Школа" КТП №134 "Космачево-школа" Людиновский район протяженность 0,4км | G_KAE-00244-085 | 1986 | 39.62 | 0.68 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №134 Космачево-школа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Котельная" КТП №134 "Космачево-школа" Людиновский район протяженность 0,2км | G_KAE-00244-086 | 1986 | 51.23 | 0.35 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №134 Космачево-школа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 "Магазин" КТП №134 "Космачево-школа" Людиновский район протяженность 0,2км | G_KAE-00244-087 | 1986 | 53.54 | 0.39 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №134 Космачево-школа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Крутое" МПа №5 "Крутое" Людиновский район протяженность 0,92км | G_KAE-00244-088 | 1967 | 35.83 | 0.84 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №5 Крутое | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Верзебнево-школа" МТП №62 "Верзебнево-магазин" Людиновский район протяженность 0,52км | G_KAE-00244-089 | 1968 | 51.46 | 1.27 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №62 Верзебнево-магазин | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Верзебнево-деревня" МТП №62 "Верзебнево-магазин" Людиновский район протяженность 1,28км | G_KAE-00244-090 | 1968 | 37.96 | 0.13 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №2МТП №62 Верзебнево-магазин | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 "Верзебнево-магазин" МТП №62 "Верзебнево-магазин" Людиновский район протяженность 0,68км | G_KAE-00244-091 | 1968 | 53.91 | 0.27 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №3МТП №62 Верзебнево-магазин | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Хренники" МТП №84 "Хренники" Людиновский район протяженность 0,76км | G_KAE-00244-092 | 1967 | 36.83 | 0.14 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №84 Хренники | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Носовка" МТП №85 "Носовка" Людиновский район протяженность 0,88км | G_KAE-00244-093 | 1971 | 53.18 | 0.99 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №85 Носовка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Носовка" МТП №85 "Носовка" Людиновский район протяженность 1,12км | G_KAE-00244-094 | 1971 | 49.85 | 1 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №2МТП №85 Носовка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Шупиловка" МТП №91 "Шупиловка" Людиновский район протяженность 0,72км | G_KAE-00244-095 | 1971 | 40.36 | 0.99 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №91 Шупиловка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Шупиловка" МТП №91 "Шупиловка" Людиновский район протяженность 1,6км | G_KAE-00244-096 | 1971 | 35.53 | 1 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №2МТП №91 Шупиловка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Верзебнево-деревня" МТП №101 "Верзебнево-деревня" Людиновский район протяженность 1,12км | G_KAE-00244-097 | 1981 | 55.25 | 1 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №101 Верзебнево-деревня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Верзебнево-деревня" МТП №101 "Верзебнево-деревня" Людиновский район протяженность 0,77км | G_KAE-00244-098 | 1981 | 51.78 | 1.24 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №2МТП №101 Верзебнево-деревня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Деревня" МТП №16 "Заболотье" Людиновский район протяженность 1,32км | G_KAE-00244-099 | 1986 | 40.44 | 0.08 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №16 Заболотье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Деревня" МТП №16 "Заболотье" Людиновский район протяженность 0,92км | G_KAE-00244-100 | 1986 | 50.23 | 0.08 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №2МТП №16 Заболотье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 "Школа" МТП №16 "Заболотье" Людиновский район протяженность 0,68км | G_KAE-00244-101 | 1986 | 50.41 | 0.08 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №3МТП №16 Заболотье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Деревня" МТП №9 "Стан" Людиновский район протяженность 0,96км | G_KAE-00244-102 | 1972 | 59.93 | 0.08 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №9 Стан | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Ч.Поток" МТП №10 "Ч.Поток" Людиновский район протяженность 2,28км | G_KAE-00244-103 | 1972 | 41.31 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №10 Ч Поток | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Ч.Поток" МТП №10 "Ч.Поток" Людиновский район протяженность 0,92км | G_KAE-00244-104 | 1972 | 41.31 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №2МТП №10 Ч Поток | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Сельцы" МТП №12 "Сельцы" Людиновский район протяженность 1,16км | G_KAE-00244-105 | 1972 | 41.33 | 0.0001 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №12 Сельцы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "А.Палики" МТП №65 "А.Палики" Людиновский район протяженность 1,44км | G_KAE-00244-106 | 1983 | 42.72 | 0.0001 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №65 А Палики | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Дмитриевка" МТП №67 "Дмитриевка" Людиновский район протяженность 0,4км | G_KAE-00244-107 | 1983 | 52.12 | 0.02 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №67 Дмитриевка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Деревня" МТП №68 "Букань-ДК" Людиновский район протяженность 1,62км | G_KAE-00244-108 | 1982 | 40.63 | 0.08 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №2МТП №68 Букань-ДК | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Еловка" МТП №52 "Еловка" Людиновский район протяженность 1,32км | G_KAE-00244-109 | 1969 | 51.45 | 1.87 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №52 Еловка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Крынки" МТП №52 "Еловка" Людиновский район протяженность 1,5км | G_KAE-00244-110 | 1969 | 36.63 | 0.26 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №2МТП №52 Еловка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Погост" МТП №23 "Погост" Людиновский район протяженность 1,32км | G_KAE-00244-111 | 1986 | 41.34 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №23 Погост | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Погост" МТП №23 "Погост" Людиновский район протяженность 1,28км | G_KAE-00244-112 | 1967 | 41.34 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №2МТП №23 Погост | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Колотовка" МТП №31 "Колотовка" Людиновский район протяженность 0,48км | G_KAE-00244-113 | 1968 | 41.39 | 0.0001 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №31 Колотовка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Мосеевка" МПа №35 "Мосеевка" Людиновский район протяженность 0,48км | G_KAE-00244-114 | 1968 | 42.72 | 0.85 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №35 Мосеевка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Петровский" МТП №37 "Петровский" Людиновский район протяженность 0,4км | G_KAE-00244-115 | 1968 | 42.72 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №37 Петровский | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Шабанова" МПа №22 "Шабаново" Людиновский район протяженность 0,76км | G_KAE-00244-116 | 1967 | 41.36 | 0.0001 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №22 Шабаново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Кр.Петух" МТП №71 "Кр.Петух" Людиновский район протяженность 0,96км | G_KAE-00244-117 | 1971 | 51.28 | 0.36 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №71 Кр Петух | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Деревня" МТП №47 "М.Хутор" Людиновский район протяженность 0,84км | G_KAE-00244-118 | 1971 | 42.35 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №47 М Хутор | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Деревня" МТП №47 "М.Хутор" Людиновский район протяженность 0,52км | G_KAE-00244-119 | 1971 | 42.35 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №2МТП №47 М Хутор | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Гусевка" МПа №2 "Гусевка" Людиновский район протяженность 0,72км | G_KAE-00244-120 | 1971 | 34.66 | 0.07 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №2 Гусевка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Палома" Людиновский район протяженность 0,52км | G_KAE-00244-121 | 1981 | 38.65 | 0.21 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №2МТП №3 Палома | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Манино" МТП №24 "Манино" Людиновский район протяженность 1,68км | G_KAE-00244-122 | 1981 | 40.02 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1МТП №24 Манино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Манино" МТП №24 "Манино" Людиновский район протяженность 1,96км | G_KAE-00244-123 | 1986 | 40.02 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №2МТП №24 Манино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Лесная" ЗТП №131 "Игнатовка" Людиновский район протяженность 0,5км | G_KAE-00244-124 | 1986 | 39.21 | 0.24 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП №131 Игнатовка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Школа" ЗТП №131 "Игнатовка" Людиновский район протяженность 0,9км | G_KAE-00244-125 | 1986 | 39.51 | 0.11 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП №131 Игнатовка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Скважина" КТП №135 "Игнатовка-скважина" Людиновский район протяженность 0,35км | G_KAE-00244-126 | 1972 | 39.74 | 0.19 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №135 Игнатовка-скважина | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Коттедж" КТП №135 "Игнатовка-скважина" Людиновский район протяженность 0,75км | G_KAE-00244-127 | 1972 | 53.74 | 0.93 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №135 Игнатовка-скважина | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 "Контора" ЗТП №133 "Комплекс" Людиновский район протяженность 0,8км | G_KAE-00244-128 | 1972 | 53.69 | 0.24 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП №133 Комплекс | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Кормоцех" ЗТП №133 "Комплекс" Людиновский район протяженность 0,6км | G_KAE-00244-129 | 1986 | 54.85 | 0.49 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП №133 Комплекс | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 "Коровник" ЗТП №133 "Комплекс" Людиновский район протяженность 0,3км | G_KAE-00244-130 | 1967 | 39.87 | 0.24 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №4 ЗТП №133 Комплекс | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №41 Никольское Ферзиковский район протяженность 3,2км | G_KAE-00244-134 | 1971 | 42.16 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП №41 Никольское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №193 Богданино Ферзиковский район протяженность 3,2км | G_KAE-00244-135 | 1978 | 44.79 | 0.09 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП №193 Богданино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №119 Хитрово Ферзиковский район протяженность 1,88км | G_KAE-00244-136 | 1978 | 41.43 | 0.09 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП №119 Хитрово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №310 Володарские Ферзиковский район протяженность 4,2км | G_KAE-00244-137 | 1975 | 37.02 | 0.0001 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ отМТП №310 Володарское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ЗТП-511 Товарково -1-Центр Дзержинский район протяженность 0,3км | G_KAE-00244-142 | 1987 | 37.02 | 1.32 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №2 от ЗТП-511 Товарково -1-Центр | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ЗТП-511 Товарково -1-Центр Дзержинский район протяженность 0,1км | G_KAE-00244-143 | 1987 | 57.21 | 0.03 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №2 от ЗТП-511 Товарково -1-Центр | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №6 от ЗТП-511 Товарково -1-Центр Дзержинский район протяженность 0,2км | G_KAE-00244-144 | 1987 | 51.28 | 1.36 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №6 от ЗТП-511 Товарково -1-Центр | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №25 Чулкова Малоярославецкий район протяженность 2,7км | G_KAE-00244-146 | 1972 | 53.98 | 0.53 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП №25 Чулково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №310 Сокольники-магазин Малоярославецкий район протяженность 2,8км | G_KAE-00244-147 | 1980 | 56.28 | 0.32 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП №310 Сокольники-магазин | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,2 от МТП - 67 Камышева в пр.оп. № 1-12, № 1-22, Дзержинский район, протяженность 1,36 км | G_KAE-00244-149 | 1961 | 39.62 | 0.19 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ МТП - 67 Гамышево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 18 ПС Ферзиково Ферзиковский район протяженность 19,619 км | G_KAE-00245-005 | 1986 | 57.96 | 0.67 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ №18 ПС Ферзиково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 12 ПС Кондрово, кроме отпаек на ТП д.Вараксино и ТП д.Фролово Дзержинский район протяженность 17,977 км | G_KAE-00245-008 | 1970 | 53.18 | 1.77 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 10кВ № 12 ПС Кондрово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 3 ПС Дубенки, замена в пр. оп. № 53-120 Дзержинский район протяженность 6,523 км | G_KAE-00245-009 | 1969 | 49.85 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ № 3 ПС 35/10 кВ Дубенки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 8 ПС Жиздра, Жиздринский район протяженность 16,933 км | G_KAE-00245-011 | 1981 | 35.52 | 1.05 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ № 8 ПС 35/10 кВ Жиздра | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 6 ПС Жиздра, Жиздринский район протяженность 18км | G_KAE-00245-012 | 1966 | 55.23 | 0.35 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ № 6 ПС 35/10 кВ Жиздра | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 6 ПС Думиничи Думиничский район протяженность 4,694км | G_KAE-00245-015 | 1986 | 62.36 | 0.66 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 10 кВ №6 ПС Думиничи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 7 ПС Бетлица Куйбышевский район протяженность 7,935км | G_KAE-00245-016 | 1977 | 64.96 | 1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 10 кВ №7 ПС Бетлица | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №11 ПС Шепелево Козельский район в пролетах опор №35-№49 протяженностью 1 км | L_KAE-00245-017 | 1981 | 44.12 | 2.16 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №11 ПС Шепелево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 12 ПС Бабынино Бабынинский район, протяженность 7,8км | G_KAE-00246-001 | 1977 | 53.33 | 1.94 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ № 12 ПС Бабынино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №3 ПС "Песочная" за РЛН №47П пр. оп. №97-118 Пригород г. Калуги протяженность 1,1км | G_KAE-00246-002 | 1977 | 53.65 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10 №3 ПС Песочная за РЛН №47П пр оп №97-118 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №3 ПС "Песочная" от оп. №118 и ВЛ-10 кВ №8 ПС "Богданино" Пригород г. Калуги протяженность 1км | G_KAE-00246-003 | 1977 | 53.7 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10 ПС Песочная от оп №118 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №4 ПС "Песочная" за РЛН №5П пр. оп. №1-20 Пригород г. Калуги протяженность 1,2км | G_KAE-00246-004 | 1986 | 53.51 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10 №4 ПС Песочная за РЛН №5П пр оп №1-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №11 ПС Шепелево Козельский район протяженность 21,04км | G_KAE-00246-005 | 1986 | 53.59 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ №11 ПС Шепелево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №3 ПС Фоминичи Кировский район протяженность 5,2км | G_KAE-00246-010 | 1968 | 66.52 | 0.65 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10 кВ Фоминичи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №3 ПС Еленская Хвастовичский район протяженность 4,43км | G_KAE-00246-011 | 1967 | 63.76 | 0.72 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10 кВ Еленская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 12 ПС Хвастовичи, Хвастовичский район протяженность 11км | G_KAE-00246-012 | 1973 | 58.74 | 1.26 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ № 12 ПС 110/35/10 кВ Хвастовичи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1 ПС Еленская Хвастовичский район протяженность 1,1км | G_KAE-00246-013 | 1978 | 40 | 0.37 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Еленская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №13 ПС Спас-Деменск Спас-Деменский район протяженность 9,44км | G_KAE-00246-014 | 1973 | 44.08 | 4.99 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10 кВ №13 ПС Спас-Деменск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №2 ПС Спас-Деменск Спас-Деменский район протяженность 8км | G_KAE-00246-015 | 1976 | 56.79 | 1.2 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10 кВ №2 ПС Спас-Деменск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1 ПС Мещовск Мещовский район протяженность 6км | G_KAE-00246-019 | 1972 | 41.52 | 3.13 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Мещовск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №9 ПС Мещовск Мещовский район протяженность 5,7км | G_KAE-00246-020 | 1974 | 39.52 | 3.26 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10 кВ №9 ПС 110/35/10 кВ Мещовск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ № 14 ПС Людиново, Людиновский район протяженность 6км | G_KAE-00246-021 | 1975 | 42.15 | 0.76 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-6кВ № 14 ПС 110/35/10 кВ Людиново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ № 5 ПС Людиново, Людиновский район протяженность 3,7км | G_KAE-00246-022 | 1978 | 40.62 | 1.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-6кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Людиново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ № 41 ПС Агрегатная, Людиновский район протяженность 1,2км | G_KAE-00246-023 | 1979 | 52.45 | 0.45 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-6кВ № 41 ПС Агрегатная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ № 19 ПС Агрегатная, Людиновский район протяженность 0,3км | G_KAE-00246-024 | 1978 | 37.38 | 0.26 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-6кВ № 19 ПС Агрегатная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 4 ПС Вербежичи Людиновский район протяженность 4,5км | G_KAE-00246-025 | 1974 | 42.15 | 0.31 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ № 4 ПС Вербежичи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №8 ПС Недельное отпайка Гурьево протяженность 5 км | G_KAE-00246-026 | 1983 | 40.62 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10 кВ №8 Недельное отпайка Гурьево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 № 5 ПС "Песочная" за РЛН № 13П пр. оп. №33-43 Пригород г. Калуги протяженность 1,1км | G_KAE-00247-001 | 1978 | 59.72 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10 №5 ПС Песочная за РЛН №13П пр оп №33-43 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 6 ПС "Песочная" отпайка на МТП №162П "Самойлово" оп. № 2-13 Пригород г. Калуги протяженность 0,9км | G_KAE-00247-002 | 1972 | 58.56 | 0.0001 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10 №6 ПС Песочная отпайка наМТП №162П Самойлово оп №2-13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 3 ПС Выползово Кировский район протяженность 3,5км | G_KAE-00247-003 | 1981 | 45.74 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10 кВ Выползово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 6 ПС Фоминичи Кировский район протяженность 3,6км | G_KAE-00247-004 | 1970 | 56.36 | 0.71 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Фоминичи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 1 ПС Березовская отп. Павловка (пролет 1-18) Жиздринский район протяженность 1,5км | G_KAE-00247-005 | 1981 | 42.36 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ №1 ПС Березовская отп Павловка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 5 ПС Судимир (пролет 100-171) Жиздринский район протяженность 2,9км | G_KAE-00247-006 | 1978 | 39.69 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ №5 ПС Судимир | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 3 ПС Жиздра, Жиздринский район протяженность 13км | G_KAE-00247-007 | 1974 | 52.17 | 0.16 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ № 3 ПС 35/10 кВ Жиздра | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 7 ПС Хвастовичи Хвастовичский район протяженность 3,7км | G_KAE-00247-008 | 1972 | 53.45 | 3.42 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ№7 ПС 110/35/10 кВ Хвастовичи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 13 ПС Хвастовичи Хвастовичский район протяженность 10,8км | G_KAE-00247-009 | 1971 | 53.35 | 3.79 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Хвастовичи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 2 РП Шлиппово Сухиничский район протяженность 6км | G_KAE-00247-010 | 1973 | 50.15 | 9.94 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 10 кВ №2 РП Шлиппово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 8 ПС Шихтино Сухиничский район протяженность 1км | G_KAE-00247-011 | 1973 | 50.89 | 3.3 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Шихтино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 6 ПС Троицкая Куйбышевский район протяженность 1км | G_KAE-00247-012 | 1974 | 52.11 | 0.26 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 10 кВ №6 ПС Троицкая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 3 ПС Троицкая Куйбышевский район протяженность 1,6км | G_KAE-00247-013 | 1980 | 50.06 | 0.63 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 10 кВ №3 ПС Троицкая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №21 ПС Буран отпайка ТП Верховье протяженность 0,6км | G_KAE-00247-014 | 1977 | 57.7 | 0.19 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10 кВ №21 Буран отпайка ТП Верховье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 4 ПС Ульяново МО "Ульяновский район" протяженность 7,47км | G_KAE-00248-001 | 1980 | 64.75 | 4.28 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 10 кВ №4 ПС Ульяново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 9 ПС Ульяново МО "Ульяновский район" протяженность 8,86км | G_KAE-00248-002 | 1981 | 65.51 | 4.37 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 10 кВ №9 ПС Ульяново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция отп. на КТП-140 д.Недетово по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Осеньево Дзержинский район протяженность 2км | G_KAE-00248-003 | 1974 | 53.85 | 1.68 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Осеньево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 11 ПС Пятовская Дзержинский район протяженность 0,2км | G_KAE-00248-004 | 1964 | 40.62 | 1.14 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ №11 ПС Пятовская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 4 ПС Мостовая отпайка на КТП №323 Дворцы-жилсектор Дзержинский район протяженность 2 км | G_KAE-00248-005 | 1975 | 52.45 | 7.11 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ №4 ПС Мостовая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 10 ПС Болва, Кировский район протяженность 7,3км | G_KAE-00248-006 | 1980 | 37.38 | 1.55 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ № 10 ПС 110/35/10 кВ Болва | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 13 ПС Прогресс, Кировский район протяженность 8,5км | G_KAE-00248-007 | 1971 | 42.15 | 0.8 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ № 13 ПС Прогресс | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 8 ПС ССК, Кировский район протяженность 2,7км | G_KAE-00248-008 | 1981 | 40.62 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ № 8 ПС ССК | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 4 ПС Выползово Кировский район протяженность 2,7км | G_KAE-00248-009 | 1972 | 59.72 | 0.04 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 кВ Выползово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 1 ПС Шихтино Сухиничский район протяженность 4,2км | G_KAE-00248-011 | 1975 | 45.74 | 3.27 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Шихтино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 21 ПС Буран отпайка Очистные Малоярославецкий район протяженность 0,6км | G_KAE-00248-012 | 1977 | 56.36 | 0.91 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №21 Буран | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №5 Детчино, д. Асоргино протяженностью 0,3 км. Малоярославецкий район | G_KAE-00265-002 | 1978 | 56.35 | 1.46 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №5 Детчино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | + | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ЗТП №201 "Школа" Тарусский р-н, Калужская область протяженностью 0,25 км | H_KAE-00269-006 | 1975 | 40.68 | 0.73 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №2 от ЗТП №201 Школа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция объекта, восстановление надлежащего технического состояния | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 от ЗТП №613 Белоусово Жуковский р-н, Калужская область протяженностью 0,20 км | H_KAE-00269-007 | 1972 | 37.89 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №4 от ЗТП №613 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №281 Спас-Прогнанье Жуковский р-н, Калужская область протяженностью 0,52 км | H_KAE-00269-008 | 1980 | 37.35 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №281 Спас-Прогнанье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №194 Троицкое Жуковский р-н, Калужская область протяженностью 0,08 км | H_KAE-00269-009 | 1976 | 35.25 | 2.56 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №194 Троицкое | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-167 Беляево школа Юхновский р-н, Калужская область протяженностью 0,2 км | H_KAE-00269-010 | 1981 | 41.38 | 0.26 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ КТП-167 Беляево-школа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от ЗТП-194 Рыляки школа Юхновский р-н, Калужская область протяженностью 0,56 км | H_KAE-00269-011 | 1977 | 41.61 | 0.13 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-194 Рыляки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №5 от ЗТП-437 ЭТУС Юхновский р-н, Калужская область протяженностью 0,20 км | H_KAE-00269-012 | 1981 | 42.65 | 1.08 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №5 от ЗТП-437 ЭТУС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №6 от ЗТП № 304 "Школа" Бабынинский р-н, Калужская область протяженностью 0,2 км | H_KAE-00270-012 | 1973 | 44.06 | 1.4 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №6 от ЗТП № 304 Школа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП № 247 Газопровод Бабынинский р-н, Калужская область протяженностью 0,3 км | H_KAE-00270-015 | 1984 | 37.07 | 1.09 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП № 247 Газопровод | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция объекта, восстановление надлежащего технического состояния | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ЗТП № 81 Горки-поселок Перемышльский р-н, Калужская область протяженностью 0,16 км | H_KAE-00270-016 | 1978 | 37.55 | 0.54 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №2 от ЗТП № 81 Горки-поселок | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция объекта, восстановление надлежащего технического состояния | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-04 кВ №1,2 от МТП №261 Попелево-дет.сад. Замена ВЛ-0,4 кВ на КЛ-0,4 кВ Козельский р-н, Калужская область протяженностью 0,40 км | H_KAE-00270-018 | 1982 | 37.28 | 0.27 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ МТП №261 Попелёво | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №278 Н.Прыски-школа Козельский р-н, Калужская область протяженностью 0,24 км | H_KAE-00270-019 | 1981 | 42.83 | 0.0001 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №278 Н Прыски-школа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №26 Подборки-клуб Козельский р-н, Калужская область протяженностью 0,24 км | H_KAE-00270-020 | 1985 | 40.55 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №26 Подборки-клуб | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №345 Каменка-школа Козельский р-н, Калужская область протяженностью 0,32 км | H_KAE-00270-021 | 1988 | 42.96 | 0.18 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №345 Каменка-школа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 от МТП №28 Кольцово Школа Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 0,083 км | H_KAE-00270-022 | 1984 | 43.03 | 0.29 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №3 отМТП №28 Кольцово Школа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от МТП №28 Кольцово Школа Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 0,240 км | H_KAE-00270-023 | 1984 | 43.09 | 0.29 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №2 отМТП №28 Кольцово Школа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от МТП №226 Сашкино (школа) Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 0,299 км | H_KAE-00270-024 | 1982 | 38.32 | 0.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №2 отМТП №226 Сашкино (школа) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №99 Школа Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 0,090 км | H_KAE-00270-025 | 1983 | 40.62 | 0.05 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №99 Школа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №294 Гостиница Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 0,25 км | H_KAE-00270-026 | 1985 | 42.32 | 1.12 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ отМТП №294 Гостиница | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция объекта, восстановление надлежащего технического состояния | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №64 Карцово-хоз.центр Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,3 км | H_KAE-00270-027 | 1963 | 39.78 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №64 Карцово-хоз центр | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция объекта, восстановление надлежащего технического состояния | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 от МТП №171 Карцово-жилсектор Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,3 км | H_KAE-00270-028 | 1972 | 38.34 | 0.28 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №3 отМТП №171 Карцово-жилсектор | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция объекта, восстановление надлежащего технического состояния | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №9 Никольское-школа Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,6 км | H_KAE-00270-029 | 1981 | 40.08 | 0.34 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №9 Никольское-школа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ЗТП №381 Кондрово-школа Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,6 км | H_KAE-00270-030 | 1965 | 59.59 | 0.58 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1 от ЗТП №381 Кондрово-школа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП №127 Плюсково Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,5 км | H_KAE-00270-032 | 1969 | 38.73 | 0.44 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП №127 Плюсково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция объекта, восстановление надлежащего технического состояния | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №280 Рудня-школа Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,5 км | H_KAE-00270-033 | 1980 | 40.49 | 0.17 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №280 Рудня-школа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ЗТП №79 Лужное-школа Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,7 км | H_KAE-00270-034 | 1990 | 42.19 | 2.17 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1 от ЗТП №79 Лужное-школа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №320 Баня Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,4 км | H_KAE-00270-035 | 1980 | 41.14 | 0.11 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №320 Баня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция объекта, восстановление надлежащего технического состояния | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №135 с-з Чкаловский Ц.У. Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,8 км | H_KAE-00270-036 | 1964 | 55.39 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1 отМТП №135 с-з Чкаловский Ц У | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция объекта, восстановление надлежащего технического состояния | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от МТП №185 с-з Чкаловский Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,3 км | H_KAE-00270-037 | 1985 | 37.28 | 0.14 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №2 отМТП №185 с-з Чкаловский | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция объекта, восстановление надлежащего технического состояния | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №7 от ЗТП №315 Дворцы-пекарня Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,3 км | H_KAE-00270-038 | 1988 | 36.78 | 0.9 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №7 от ЗТП №315 Дворцы-пекарня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция объекта, восстановление надлежащего технического состояния | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 от ЗТП №455 п.Куровской ул.Мира 27 Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,2 км | H_KAE-00270-039 | 1963 | 42.96 | 0.57 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №3 от ЗТП №455 п Куровской ул Мира 27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция объекта, восстановление надлежащего технического состояния | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №456 п.Куровской ул.Мира 14 Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,2 км | H_KAE-00270-040 | 1973 | 39.42 | 0.31 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №456 п Куровской ул Мира 14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция объекта, восстановление надлежащего технического состояния | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №459 п.Куровской Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,3 км | H_KAE-00270-041 | 1995 | 35.98 | 0.41 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №459 п Куровской | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция объекта, восстановление надлежащего технического состояния | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 от ЗТП №461 п.Пятовский Советская Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,5 км | H_KAE-00270-042 | 1965 | 44.67 | 1.43 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №4 от ЗТП №461 п Пятовский Советская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция объекта, восстановление надлежащего технического состояния | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №6 от ЗТП №461 п.Пятовский ул.Восточная Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,4 км | H_KAE-00270-043 | 1965 | 44.17 | 1.43 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №6 от ЗТП №461 п Пятовский ул Восточная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция объекта, восстановление надлежащего технического состояния | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №462 п.Пятовский ул.Октябрьская Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,25 км | H_KAE-00270-044 | 2003 | 42.19 | 0.64 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №462 п Пятовский ул Октябрьская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция объекта, восстановление надлежащего технического состояния | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ЗТП №152 с-з Ленина-школа Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,30 км | H_KAE-00270-045 | 1966 | 37.41 | 0.56 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №2 от ЗТП №152 с-з Ленина-школа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 от ЗТП №253 с-з Ленина-школа Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,40 км | H_KAE-00270-046 | 1980 | 39.25 | 0.36 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №3 от ЗТП №253 с-з Ленина-школа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №133 с.Кожухово Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,20 км | H_KAE-00270-047 | 1983 | 40.25 | 2.37 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №1 отМТП №133 с Кожухово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция объекта, восстановление надлежащего технического состояния | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 от ЗТП №315 Дворцы-пекарня Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,40 км | H_KAE-00270-048 | 1988 | 56.62 | 0.9 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №3 от ЗТП №315 Дворцы-пекарня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция объекта, восстановление надлежащего технического состояния | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 от ЗТП №142 Б.Козлы, Перемышльский р-н, Калужская область протяженностью 0,15 км | H_KAE-00270-050 | 1978 | 43.78 | 3.19 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №3 от ЗТП №142 Б Козлы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция объекта, восстановление надлежащего технического состояния | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 от МТП №184 П.Хотисино Перемышльский р-н, Калужская область протяженностью 0,10 км | H_KAE-00270-052 | 1987 | 41.16 | 0.45 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №4 отМТП №184 П Хотисино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция объекта, восстановление надлежащего технического состояния | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №245 Центральная пригород Калуги, Калужская область протяженностью 0,15 км | H_KAE-00270-055 | 1982 | 34.45 | 0.19 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №245 Центральная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция объекта, восстановление надлежащего технического состояния | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-145 г. Калуга протяженностью 0,04 км | H_KAE-00284-001 | 1980 | 43.62 | 0.79 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ ТП-145 г Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-208 г.Калуга протяженностью 0,08 км | H_KAE-00284-002 | 1980 | 42.96 | 0.18 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ ТП-208 г Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-512 г. Калуга протяженностью 0,12 км | H_KAE-00284-003 | 1975 | 43.01 | 0.29 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ ТП-512 г Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-468 г. Калуга протяженностью 0,03 км | H_KAE-00284-004 | 1980 | 53.25 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ ТП-468 г Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-435 г. Калуга протяженностью 0,16 км | H_KAE-00284-005 | 1977 | 47.72 | 3.87 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ ТП-435 г Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-253 г. Калуга протяженностью 0,08 км | H_KAE-00284-006 | 1980 | 43.6 | 2.14 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ ТП-253 г Каллуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос ВЛ с территории спортивных и игровых площадок, учебных и дошкольных учреждений | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция одноцепной ВЛ 10кВ №15 ПС Буран с применением модифицированных стоек, с применением интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединений, обеспечивающих передачу информации в ОИК «Диспетчер» по каналам GSM. Малоярославецкий РЭС, протяженность 3,223км. | I_KAE-00301-008 | 1972 | 65.38 | 7.48 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №15 ПС Буран | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция одноцепной ВЛ 10кВ №15 ПС Буран (кабельная вставка) Малоярославецкий р-н, протяженность 0,09 км. | J_KAE-00301-017 | 1972 | 53.26 | 0.12 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №15 ПС Буран | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 №17 ПС Протва, Жуковский район, протяженностью 8,178км | J_KAE-00309-004 | 1977 | 55.17 | 0.27 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №17 ПС 110/35/10 кВ Протва | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №5 ПС Мосальск, Мосальский район, протяженностью 15,456 км | J_KAE-00309-015 | 1978 | 54.31 | 0.29 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Мосальск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3 ПС Букань, Людиновский район, протяженность 11,347 км | J_KAE-00309-016 | 1983 | 52.67 | 0.27 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Букань | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №4 ПС "Колюпаново", пригород г. Калуга, протяженностью 4,499 км | J_KAE-00309-018 | 1982 | 56.38 | 0.23 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №4 ПС Колюпаново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №7 ПС Юхнов, Юхновский район, протяженностью 3,2км | J_KAE-00309-022 | 1983 | 51.87 | 0.27 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Юхнов | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.1 | РеконструкцияВЛ-10 кВ №24 ПС Козельск, Козельский район, протяженностью 2,27 км | J_KAE-00309-026 | 2002 | 49.52 | 0.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №24 ПС Козельск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №19 ПС Козельск отпайка Большевичка, Козельский район, протяженностью 4,057 км | J_KAE-00309-027 | 2002 | 51.28 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №19 ПС Козельск отпайка Большевичка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 7 ПС Ферзиково, Ферзиковский район, протяженностью 8,748 км | J_KAE-00309-028 | 1976 | 51.28 | 0.09 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ № 7 ПС Ферзиково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 4 ПС Ферзиково, Ферзиковский район, протяженностью 4,843 км | J_KAE-00309-029 | 1974 | 55.87 | 0.24 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ № 4 ПС Ферзиково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №3 ПС Русиново, Боровский район, протяженностью 5,356 км | J_KAE-00309-032 | 1976 | 52.71 | 0.19 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Русиново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ №16 ПС Русиново, Боровский район, протяженностью 4,1 км | J_KAE-00309-033 | 1976 | 54.96 | 0.21 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10кВ №16 ПС 110/35/10 кВ Русиново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №20 ПС Маланьино (кабельная вставка), Боровский район, протяженностью 0,229 км | J_KAE-00309-035 | 2017 | 51.28 | 0.19 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №20 ПС Маланьино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №16 ПС Детчино, Малоярославецкий район, протяженностью 5,414 км | J_KAE-00309-041 | 1973 | 53.57 | 0.24 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Детчино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №6 ПС Вега, Боровский район, протяженностью 8,774 км | J_KAE-00309-085 | 1974 | 55.52 | 0.22 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №6 ПС Вега | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.1 | РеконструкцияВЛ-10 кВ №24 ПС Козельск, Козельский район, (кабельная вставка)протяженностью 0,46 км | J_KAE-00309-089 | 1973 | 47.65 | 8.54 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №24 ПС Козельск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №16 ПС Детчино, Малоярославецкий район, (кабельные вставки), протяженностью 0,2км. | J_KAE-00309-130 | 1989 | 46.98 | 8.56 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Детчино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ЗТП №14 ДК Козельский район, протяженностью 0,168 км. | J_KAE-00309-131 | 1973 | 50.67 | 0.06 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №1 от ЗТП №14 ДК | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №12 Спортивная Козельский район, протяженностью 0,176 км. | J_KAE-00309-132 | 1989 | 47.47 | 0.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №12 Спортивная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ № 17 ПС Пятовская протяженностью 0,2 км | J_KAE-00310-152 | 1980 | 56.87 | 0.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ № 17 ПС Пятовская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ № 6 ПС Гончарово протяженностью 1 км | J_KAE-00310-153 | 1986 | 59.56 | 0.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ № 6 ПС 35/10 кВ ПС 35/10 кВ Гончарово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ № 8 ПС Острожное протяженностью 0,2 км | J_KAE-00310-158 | 1968 | 57.64 | 0.12 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ № 8 ПС Острожное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ № 17 ПС Пятовская протяженностью 0,8 км | J_KAE-00310-160 | 1980 | 59.23 | 0.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ № 17 ПС Пятовская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.1 | Модернизация ВЛ-10 кВ №9 ПС Высокиничи с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт. | L_KAE-00310-342 | нд | 52.35 | 0.27 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №9 ПС Высокиничи | нд | нд | 47.34 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ТП370-ТП373, г. Калуга, протяженностью 1,72км | J_KAE-00311-001 | 1984 | 54.14 | 0.13 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10кВ ТП370-ТП373 г Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 ТП318-ТП374, г. Калуга, протяженностью 0,28 км | J_KAE-00311-002 | 1985 | 52.12 | 0.19 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10 ТП318-ТП374 г Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ РП31-ТП425, г. Калуга, протяженностью 0,97км | J_KAE-00311-003 | 1987 | 59.9 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10кВ РП31-ТП425 г Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №1 РП «Стрекалово», Юхновский район, протяженностью 20 км | J_KAE-00311-004 | 1983 | 51.26 | 0.19 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №1 РП Стрекалово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ №1 ПС Перемышль, Перемышльский район, протяженностью 6,5км | J_KAE-00311-005 | 1972 | 53.24 | 0.22 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10кВ №1 ПС Перемышль | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ №14 ПС Перемышль, Перемышльский район, протяженностью 4,6 км | J_KAE-00311-006 | 1972 | 59.87 | 0.23 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10кВ №14 ПС Перемышль | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ №8 ПС Перемышль, Перемышльский район, протяженностью 4,4 км | J_KAE-00311-007 | 1988 | 55.52 | 0.29 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10кВ №8 ПС Перемышль | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ №5 ПС Перемышль, Перемышльский район, протяженностью 12,6 км | J_KAE-00311-008 | 1982 | 54.49 | 0.22 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10кВ №5 ПС Перемышль | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ №6 ПС Перемышль, Перемышльский район, протяженностью 4,8 км | J_KAE-00311-009 | 1980 | 51.14 | 0.24 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10кВ №6 ПС Перемышль | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1,2,3 от МТП №104 Палищево МТФ ВЛ-10кВ №2 ПС Щелканово, Юхновский район, протяженностью 2,52км | J_KAE-00311-010 | 1980 | 54.78 | 0.07 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 от МТП №104 Палищево МТФ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №2,3 от КТП №103 Палищево дер.ВЛ-10кВ №2 ПС Щелканово, Юхновский район, протяженностью 2,04км | J_KAE-00311-011 | 1980 | 53.34 | 0.1 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 от КТП №103 Палищево-деревня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1,2,3 от МТП №99 Зубово МТФ ВЛ-10кВ №2 ПС Щелканово, Юхновский район, протяженностью 0,96км | J_KAE-00311-012 | 1979 | 58.84 | 0.12 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4МТП №99 Зубово МТФ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1 от КТП №105 Житеевка ВЛ-10кВ №2 ПС Щелканово, Юхновский район, протяженностью 0,96км | J_KAE-00311-013 | 1986 | 57.78 | 0.13 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 №1 от КТП №105 Житеевка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1 от КТП №109 Курбатово ВЛ-10кВ №2 ПС Щелканово, Юхновский район, протяженностью 0,68км | J_KAE-00311-014 | 1967 | 59.97 | 0.13 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 №1 от КТП №109 Курбатово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1 от КТП №117 Губановка ВЛ-10кВ №2 ПС Щелканово, Юхновский район, протяженностью 0,32 км | J_KAE-00311-015 | 1969 | 53.15 | 0.16 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 №1 от КТП №117 Губановка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1,2от КТП №184 Зубово КЗС ВЛ-10кВ №2 ПС Щелканово, Юхновский район, протяженностью 0,51км | J_KAE-00311-016 | 1979 | 52.25 | 0.09 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 КТП №184 Зубово КЗС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1,2от КТП №235 Щелканово КЗС ВЛ-10кВ №3 ПС Щелканово, Юхновский район, протяженностью 0,2км | J_KAE-00311-017 | 1975 | 51.07 | 0.07 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4КТП №235 Щелканово КЗС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1 от МТП №259 Щелканово больница ВЛ-10кВ №3 ПС Щелканово, Юхновский район, протяженностью 0,52км | J_KAE-00311-018 | 1975 | 53.49 | 0.11 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 №1 от МТП №259 Щелканово больница | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №3 от МТП №289 Щелканово ВЛ-10кВ №3 ПС Щелканово, Юхновский район, протяженностью 0,28 км | J_KAE-00311-019 | 1975 | 58.84 | 0.13 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 №3 от МТП №289 Щелканово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1 от КТП №112 Поляна ВЛ-10кВ №4 ПС Щелканово, Юхновский район, протяженностью 0,88 км | J_KAE-00311-020 | 1981 | 53.78 | 0.14 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 №1 от КТП №112 Поляна | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1 от КТП №113 Лобаново ВЛ-10кВ №4 ПС Щелканово, Юхновский район, протяженностью 0,16 км | J_KAE-00311-021 | 1981 | 55.52 | 0.07 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 №1 от КТП №113 Лобаново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №2 от КТП №205 Щелканово взл. Полоса ВЛ-10кВ №4 ПС Щелканово, Юхновский район, протяженностью 0,36 км | J_KAE-00311-022 | 1981 | 59.84 | 0.05 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 №2 от КТП №205 Щелканово взл Полоса | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1,2от МТП №92 Кулиги ВЛ-10кВ №6 ПС Щелканово, Юхновский район, протяженностью 1,24км | J_KAE-00311-023 | 1982 | 53.24 | 0.03 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 МТП №92 Кулиги | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1 от КТП №94 Подполево ВЛ-10кВ №6 ПС Щелканово, Юхновский район, протяженностью 0,44 км | J_KAE-00311-024 | 1982 | 58.12 | 0.1 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 №1 от КТП №94 Подполево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1 от МТП №123 Васцы ВЛ-10кВ №6 ПС Щелканово, Юхновский район, протяженностью 0,76 км | J_KAE-00311-025 | 1981 | 56.74 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 №1 от МТП №123 Васцы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ЗТП 307 до ЗТП 315, Перемышльский район, протяженностью 0,55 км | J_KAE-00311-026 | 1982 | 54.54 | 0.03 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВ от ЗТП 307 до ЗТП 315 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ЗТП 310 до ЗТП 315, Перемышльский район, протяженностью 0,5 км | J_KAE-00311-027 | 1982 | 53.41 | 0.05 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВ от ЗТП 310 до ЗТП 315 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1 от МТП №78 Магистральная, г. Балабаново, протяженностью 2 км | J_KAE-00311-028 | 2004 | 53.48 | 0.17 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 №1 от МТП №78 Магистральная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №2 от КТП №82 "ДРП", г. Балабаново, протяженностью 1 км | J_KAE-00311-029 | 2005 | 56.51 | 0.14 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 №2 от КТП №82 ДРП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №2 от МТП №78 Магистральная, г. Балабаново, протяженностью 2 км | J_KAE-00311-030 | 2004 | 54.48 | 0.12 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 №2 от МТП №78 Магистральная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №3 от МТП №78 Магистральная, г. Балабаново, протяженностью 1,5 км | J_KAE-00311-031 | 2004 | 54.48 | 0.06 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 №3 от МТП №78 Магистральная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №4 от МТП №78 Магистральная, г. Балабаново, протяженностью 0,7 км | J_KAE-00311-032 | 2004 | 52.48 | 0.08 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 №4 от МТП №78 Магистральная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №6 от МТП №78 Магистральная, г. Балабаново, протяженностью 0,5 км | J_KAE-00311-033 | 2004 | 54.58 | 0.07 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 №6 от МТП №78 Магистральная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП № 26 ""Аксёново"", Износковский район, протяженностью 1,7км | J_KAE-00311-034 | 1983 | 52.96 | 0.03 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от МТП № 26 Аксёново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП № 3 Износки Ц.ус 2 СШ, Износковский район, протяженностью 1 км | J_KAE-00311-035 | 1976 | 59.34 | 0.04 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от МТП № 3 Износки Ц ус 2 СШ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП №40 СЕМЕНОВСКОЕ, Износковский район, протяженностью 0,4км | J_KAE-00311-036 | 1985 | 59.46 | 0.07 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от МТП №40 СЕМЕНОВСКОЕ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП №57 ""Ореховня"", Износковский район, протяженностью 1,32км | J_KAE-00311-037 | 2000 | 53.41 | 0.06 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от МТП №57 Ореховня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП № 59 ""Черемошня"", Износковский район, протяженностью 1 км | J_KAE-00311-038 | 1982 | 56.64 | 0.11 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от МТП № 59 Черемошня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 МТП №195 Дерново быт 1СШ, Износковский район, протяженностью 1,7км | J_KAE-00311-039 | 1988 | 59.94 | 0.12 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №1 МТП №195 Дерново быт 1СШ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 КТП №208 ""Шанский Завод ДК, Износковский район, протяженностью 0,4км | J_KAE-00311-040 | 1995 | 55.64 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №208 Шанский Завод ДК | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 КТП №217 ""п.Смелый"", Износковский район, протяженностью 1,32 км | J_KAE-00311-041 | 1991 | 53.34 | 0.04 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №217 п Смелый | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-69 Одинцы, Медынский район, протяженностью 1,64 км | J_KAE-00311-042 | 1988 | 53.48 | 0.08 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от КТП-69 Одинцы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-56 Подсосенки, Медынский район, протяженностью 0,3 км | J_KAE-00311-043 | 1995 | 53.24 | 0.07 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от МТП-56 Подсосенки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-71 Жихарево, Медынский район, протяженностью 1,7 км | J_KAE-00311-044 | 1988 | 52.78 | 0.21 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от КТП-71 Жихарево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-57 Тихоновка, Медынский район, протяженностью 1 км | J_KAE-00311-045 | 1981 | 54.55 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от МТП-57 Тихоновка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-65 Каляево, Медынский район, протяженностью 0,4км | J_KAE-00311-046 | 1988 | 55.52 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от МТП-65 Каляево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-64 Прудки, Медынский район, протяженностью 1,32 км | J_KAE-00311-047 | 1988 | 53.49 | 0.14 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от КТП-64 Прудки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-66 Макарцево, Медынский район, протяженностью 1км | J_KAE-00311-048 | 1988 | 53.78 | 0.11 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от МТП-66 Макарцево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от МТП №2 Кромено, Бабынинский район протяженностью 0,15км | J_KAE-00311-049 | 1979 | 52.63 | 0.19 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1 от МТП №2 Кромено | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 от МТП №2 Кромено, Бабынинский район протяженностью 0,5км | J_KAE-00311-050 | 1979 | 56.79 | 0.09 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №3 от МТП №2 Кромено | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от МТП №3 П.Хутора, Бабынинский район протяженностью 0,3км | J_KAE-00311-051 | 1988 | 51.29 | 0.14 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1 от МТП №3 П Хутора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от МТП №3 П.Хутора, Бабынинский район протяженностью 0,26км | J_KAE-00311-052 | 1988 | 58.84 | 0.04 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №2 от МТП №3 П Хутора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 №3 от ЗТП №52 "Мичурина", Балабановский район с установкой реклоузера 1 шт | J_KAE-00311-053 | 1982 | 53.84 | 0.24 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10 №3 от ЗТП №52 Мичурина | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ №1 от ТП №33 д. Марс, Барятинский район протяженностью 0,47км | J_KAE-00311-054 | 1977 | 57.76 | 0.04 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №33 д Марс | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №301 Молокозавод г.Боровск протяженностью 1,6км | J_KAE-00311-055 | 1981 | 51.23 | 0.13 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №301 Молокозавод | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №312 Старая Больница г.Боровск протяженностью 1,5км | J_KAE-00311-056 | 1981 | 59.45 | 0.12 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №312 Старая Больница | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №2 ПС Федорино г. Боровск с установкой реклоузера 1 шт | J_KAE-00311-057 | 1980 | 52.48 | 0.12 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №2 ПС Федорино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 ул.Д.Бедного, пер.МТС от ЗТП №911, Жиздринский район протяженностью 1 км | J_KAE-00311-059 | 1977 | 58.61 | 0.02 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ Д Бедного | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №3 ПС Судимир, Жиздринский район протяженностью 3,5км | J_KAE-00311-060 | 1981 | 57.51 | 0.22 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №3 ПС Судимир | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 3 ПС Протва, Жуковский район с установкой реклоузеров 3шт | J_KAE-00311-061 | 1978 | 53.79 | 0.29 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/35/10 кВ Протва | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 17 ПС Протва, Жуковский район с установкой реклоузеров 2шт | J_KAE-00311-062 | 1977 | 54.57 | 0.27 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/35/10 кВ Протва | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП 139-ВРУ г. Калуга, ул. Ленина д.26, протяженностью 0,11км | J_KAE-00311-064 | 1965 | 59.41 | 0.04 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВ ТП 139-ВРУ Ленина 26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ № 4 ПС Мостовая, Дзержинский район с установкой реклоузеров 2 шт | J_KAE-00311-065 | 1970 | 56.64 | 0.19 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6кВ № 4 ПС Мостовая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №2 ПС Кондрово, Дзержинский район с установкой реклоузеров 3 шт | J_KAE-00311-066 | 1968 | 54.44 | 0.22 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №2 ПС Кондрово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ЗТП №213 "Апатьева"- КТП №279 "Поликлиника", Людиновский район протяженностью 2,3км | J_KAE-00311-068 | 1973 | 59.46 | 0.19 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 6 кВ ЗТП №213 Апатьева - КТП №279 Поликлиника | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ №7 ПС Людиново РП-6 №3 "Киоск №1"-ЗТП№244 "КНС-5", Людиновский район протяженностью 2,2км | J_KAE-00311-069 | 2012 | 52.28 | 0.17 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 6 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Людиново РП-6 №3 Киоск №1 -ЗТП№244 КНС-5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №14 "3 Интернационалад.31" ЗТП "249 "Баня", Людиновский район протяженностью 0,48км | J_KAE-00311-070 | 1980 | 57.77 | 0.19 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВ №14 3 Интернационалад 31 ЗТП 249 Баня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №18 "Маяковского,18,20" ЗТП №243 "Аптека", Людиновский район протяженностью 0,8 км | J_KAE-00311-071 | 1982 | 51.76 | 0.03 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВ №18 Маяковского 18 20 ЗТП №243 Аптека | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №4 "Рагули,14" ЗТП №234 "Коммунальная", Людиновский район протяженностью 0,5км | J_KAE-00311-072 | 1982 | 58.41 | 0.05 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВ №4 Рагули 14 ЗТП №234 Коммунальная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №20 "Теплопункт Герцена" ЗТП №260 "Школа №6", Людиновский район протяженностью 0,32 км | J_KAE-00311-073 | 1980 | 59.64 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВ №20 Теплопункт Герцена ЗТП №260 Школа №6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №96 Таурово-насосная, Малоярославецкий район протяженностью 2км | J_KAE-00311-074 | 1973 | 56.78 | 0.19 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП №96 Таурово-насосная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №129 Верховское, Малоярославецкий район протяженностью 1,8км | J_KAE-00311-075 | 1982 | 59.74 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП №129 Верховское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №325 Сергиевка, Малоярославецкий район протяженностью 2,6км | J_KAE-00311-076 | 1980 | 59.64 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП №325 Сергиевка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №179 Михеево, Малоярославецкий район протяженностью 2,1км | J_KAE-00311-077 | 1985 | 51.14 | 0.03 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП №179 Михеево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 №12 Детчино, Малоярославецкий район с установкой реклоузера 1 шт | J_KAE-00311-078 | 1971 | 51.28 | 0.21 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №12 Детчино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №16 ПС Детчино, Малоярославецкий район протяженностью 5км | J_KAE-00311-079 | 1973 | 54.78 | 0.21 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Детчино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 №2 Ерденево (кабельная вставка), Малоярославецкий район протяженностью 0,5км | J_KAE-00311-080 | 1971 | 53.47 | 0.13 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №2 Ерденево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ № 1.2.от КТП № 13 Детский дом, Мещовский район протяженностью 0,6км | J_KAE-00311-082 | 1988 | 53.86 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ КТП №13 Детский дом | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП 170 Горки, Перемышльский район протяженностью 3,2км | J_KAE-00311-083 | 1983 | 52.49 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ МТП 170 Горки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 303 Перемышль, Перемышльский район протяженностью 1,4км | J_KAE-00311-084 | 1979 | 58.86 | 0.02 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ КТП 303 Перемышль | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 301 Перемышль, Перемышльский район протяженностью 4,6км | J_KAE-00311-085 | 1978 | 51.23 | 0.12 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ КТП 301 Перемышль | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ЗТП 307 Перемышль, Перемышльский район протяженностью 0,4км | J_KAE-00311-086 | 1976 | 56.17 | 0.13 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ ЗТП 307 Перемышль | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ЗТП 315 Перемышль, Перемышльский район протяженностью 1,1км | J_KAE-00311-087 | 1976 | 52.74 | 0.08 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ ЗТП 315 Перемышль | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 304 Перемышль, Перемышльский район протяженностью 0,8км | J_KAE-00311-088 | 1975 | 53.47 | 0.02 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ КТП 304 Перемышль | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1,2 от КТП №159П Холмы, пригород г.Калуга протяженностью 2,7км | J_KAE-00311-092 | 1984 | 54.29 | 0.06 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВКТП №159П Холмы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 от МТП №148 Лихун, пригород г.Калуга протяженностью 2км | J_KAE-00311-093 | 1974 | 59.15 | 0.06 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №2 от МТП №148 Лихун | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1,2 от МТП №128 П Песочня, пригород г.Калуга протяженностью 2км | J_KAE-00311-094 | 1972 | 58.84 | 0.07 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ МТП №128 Песочня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №6 ЗТП-310 "Строчевышивка", Спас-Деменский район протяженностью 0,7км | J_KAE-00311-095 | 1965 | 57.46 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №6 ЗТП-310 Строчевышивка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №7 ЗТП-310 "Строчевышивка", Спас-Деменский район протяженностью 1,24км | J_KAE-00311-096 | 1965 | 51.26 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ №7 ЗТП-310 Строчевышивка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №134 Центральная, Ульяновский район протяженностью 2,57км | J_KAE-00311-097 | 1981 | 53.48 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №134 Центральная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП №134 Центральная, Ульяновский район протяженностью 2,69км | J_KAE-00311-098 | 1981 | 52.69 | 0.03 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП №134 Центральная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №4 ЗТП №134 Центральная, Ульяновский район протяженностью 4,25км | J_KAE-00311-099 | 1981 | 59.47 | 0.04 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №4 ЗТП №134 Центральная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 КТП №159 Старица, Ульяновский район протяженностью 0,08км | J_KAE-00311-100 | 1976 | 54.68 | 0.04 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №159 Старица | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 КТП №159 Старица, Ульяновский район протяженностью 0,2км | J_KAE-00311-101 | 1976 | 56.48 | 0.05 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №159 Старица | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 КТП №159 Старица, Ульяновский район протяженностью 0,1км | J_KAE-00311-102 | 1976 | 56.67 | 0.09 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №3 КТП №159 Старица | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 КТП №157 Обухово, Ульяновский район протяженностью 0,15км | J_KAE-00311-103 | 1975 | 52.79 | 0.04 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №157 Обухово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 МТП №31 Никитск, Ульяновский район протяженностью 0,3км | J_KAE-00311-104 | 1978 | 53.64 | 0.19 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №3 МТП №31 Никитск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 КТП №56 Крапивна, Ульяновский район протяженностью 0,2км | J_KAE-00311-105 | 1981 | 52.46 | 0.07 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №3 КТП №56 Крапивна | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 КТП №174 Крапивна, Ульяновский район протяженностью 0,15км | J_KAE-00311-106 | 1984 | 53.49 | 0.07 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №174 Крапивна | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 КТП №174 Крапивна, Ульяновский район протяженностью 0,2км | J_KAE-00311-107 | 1984 | 55.55 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №3 КТП №174 Крапивна | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №85 Каменка, Ферзиковский район протяженностью 1,08км | J_KAE-00311-110 | 1971 | 53.48 | 0.17 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №85 Каменка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №108 Каменка, Ферзиковский район протяженностью 0,08км | J_KAE-00311-111 | 1963 | 53.89 | 0.17 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от МТП №108 Каменка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №94 Богородское, Ферзиковский район протяженностью 1,24 км | J_KAE-00311-112 | 1968 | 58.46 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от КТП №94 Богородское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №107 Соболево, Ферзиковский район протяженностью 0,92км | J_KAE-00311-113 | 1983 | 51.48 | 0.19 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №107 Соболево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №113 Алексеевские хутора, Ферзиковский район протяженностью 0,68км | J_KAE-00311-114 | 1959 | 59.37 | 0.21 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №113 Алексеевские хутора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №109 Желяково, Ферзиковский район протяженностью 0,84км | J_KAE-00311-115 | 1972 | 54.63 | 0.12 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №109 Желяково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТПП №33 Куракино, Бабынинский район протяженностью 0,23км | J_KAE-00311-117 | 1972 | 52.23 | 0.13 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТПП №33 Куракино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от КТПП №33 Куракино, Бабынинский район протяженностью 0,2км | J_KAE-00311-118 | 1972 | 52.23 | 0.12 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТПП №33 Куракино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от МТП №35 В.Доец, Бабынинский район протяженностью 0,5км | J_KAE-00311-119 | 1974 | 54.46 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1 от МТП №35 В Доец | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1 от КТП №106 "Овраг", Балабановский район протяженностью 1км | J_KAE-00311-120 | 1975 | 53.48 | 0.17 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 №1 от КТП №106 Овраг | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 №3 ЗТП №52 «Мичурина», ЗТП №207 "Очистные", Балабановский район протяженностью 0,15км | J_KAE-00311-121 | 2010 | 51.26 | 0.26 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 ЗТП №52 Мичурина | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 №4 ПС «Русиново», Балабановский район протяженностью 0,8км | J_KAE-00311-122 | 1979 | 52.13 | 0.14 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №4 ПС Русиново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 №2 ПС «Текстильная», Балабановский район протяженностью 2,45км | J_KAE-00311-123 | 2000 | 51.29 | 0.17 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №2 ПС Текстильная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ №6 "Советская" от КТП №65 Советская, Кировский район протяженностью 1,3км | J_KAE-00311-124 | 2012 | 52.26 | 0.2 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №6 Советская от КТП №65 Советская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №49 Исаково, Тарусский район протяженностью 2,48км | J_KAE-00311-126 | 1980 | 54.48 | 0.13 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от КТП №49 Исаково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №226 "ул. Бочкова", Барятинский район протяженностью 0,6км | J_KAE-00312-010 | 1989 | 52.46 | 0.17 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №226 ул Бочкова | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №226 "ул. Бочкова", Барятинский район протяженностью 1,16км | J_KAE-00312-011 | 1989 | 53.49 | 0.17 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №226 ул Бочкова | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №10 ПС Чипляево, Барятинский район протяженностью 2,75км | J_KAE-00312-012 | 1990 | 53.78 | 0.25 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ Чипляево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №226 Серединское, Боровский район протяженностью 1,5км | J_KAE-00312-013 | 1979 | 53.64 | 0.19 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от КТП №226 Серединское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №161 Серединское, Боровский район протяженностью 2,67км | J_KAE-00312-014 | 1968 | 57.79 | 0.21 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от МТП №161 Серединское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №1 Вега, Боровский район протяженностью 2,5км | J_KAE-00312-015 | 1976 | 52.55 | 0.23 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №1 Вега | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №9 Ворсино, Боровский район протыяженностью 3,2км | J_KAE-00312-016 | 1976 | 53.59 | 0.17 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ №9 Ворсино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1от МТП №160 ДС Зимницы, Думиничский район протяженностью 0,32км | J_KAE-00312-017 | 1981 | 58.46 | 0.13 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1от МТП №160 ДС Зимницы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от МТП №160 ДС Зимницы, Думиничский район протяженностью 0,44км | J_KAE-00312-018 | 1981 | 56.48 | 0.13 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №2 от МТП №160 ДС Зимницы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ №2 от МТП №72 Пузановка, Думиничский район протяженностью 2км | J_KAE-00312-019 | 1981 | 53.79 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №2 от МТП №72 Пузановка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1от КТП №105 Усадьба, Думиничский район протяженностью 0,28км | J_KAE-00312-020 | 1980 | 58.49 | 0.17 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1от КТП №105 Усадьба | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №4 от ЗТП №233 Гагарина, Думиничский район протяженностью 1,2 км | J_KAE-00312-021 | 2002 | 56.47 | 0.16 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №4 от ЗТП №233 Гагарина | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от МТП №113 Мастерские, Думиничский район протяженностью 1,16 км | J_KAE-00312-022 | 1988 | 59.94 | 0.14 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1 от МТП №113 Мастерские | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от МТП №60 Зимницы, Думиничский район протяженностью 1,04 км | J_KAE-00312-023 | 1988 | 51.14 | 0.17 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №2 от МТП №60 Зимницы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 село от МТП №73 Большевик, Жиздринский район протяженностью 1,3 км | J_KAE-00312-024 | 1962 | 54.54 | 0.2 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №1 село от МТП №73 Большевик | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 село от МТП №36 Мурачевка, Жиздринский район протяженностью 1,5 км | J_KAE-00312-025 | 1971 | 52.48 | 0.1 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №2 село от МТП №36 Мурачевка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 ул.Дорожная от МТП №38, Жиздринский район протяженностью 1,05 км | J_KAE-00312-026 | 1971 | 52.74 | 0.13 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №1 ул Дорожная от МТП №38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 клуб от МТП №38, Жиздринский район протяженностью 1,1 км | J_KAE-00312-027 | 1971 | 52.48 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №2 клуб от МТП №38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 ул.Центральная от МТП №38, Жиздринский район протяженностью 1,03 км | J_KAE-00312-028 | 1971 | 58.84 | 0.17 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №3 ул Центральная от МТП №38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 ул.Привокзальная от КТП №196, Жиздринский район протяженностью 1,4 км | J_KAE-00312-029 | 1997 | 53.19 | 0.14 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №1 ул Привокзальная от КТП №196 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 4 ПС Судимир, Жиздринский район протяженностью 2 км | J_KAE-00312-030 | 1971 | 52.48 | 0.17 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10кВ № 4 ПС Судимир | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 11 ПС Жиздра, Жиздринский район протяженностью 3,2 км | J_KAE-00312-031 | 1989 | 57.51 | 0.2 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10кВ № 11 ПС 35/10 кВ Жиздра | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 4 ПС Тарутино, Жуковский район с установкой реклоузеров 4шт. | J_KAE-00312-032 | 1974 | 56.78 | 0.1 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ Тарутино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 5 ПС Тарутино, Жуковский район с установкой реклоузеров 4шт. | J_KAE-00312-033 | 1975 | 52.79 | 0.13 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Тарутино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 6 ПС Тарутино, Жуковский район протяженностью 9,9км | J_KAE-00312-034 | 1974 | 56.48 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35/10 кВ Тарутино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 3 ПС Высокиничи, Жуковский район протяженностью 2,8 км | J_KAE-00312-035 | 1974 | 59.45 | 0.17 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ № 3 ПС 35/10 кВ Высокиничи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 КТП №227 ул.Первомайская, Износковский район протяженностью 0,4км | J_KAE-00312-037 | 1976 | 56.79 | 0.17 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №227 ул Первомайская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 МТП №165 Дерново Быт2, Износковский район протяженностью 0,2км | J_KAE-00312-038 | 1968 | 51.89 | 0.13 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №2 МТП №165 Дерново Быт2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ № 10 ПС Износки, Износковский район с установкой реклоузеров 5шт. | J_KAE-00312-039 | 1986 | 52.79 | 0.22 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ № 10 ПС Износки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №17 ПС Козельск, Козельский район протяженностью 6,7км | J_KAE-00312-040 | 1989 | 51.29 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №17 ПС Козельск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №17 ПС Козельск, Козельский район протяженностью 5,1км | J_KAE-00312-041 | 1989 | 58.86 | 0.17 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №17 ПС Козельск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №17 ПС Кондрово, Дзержинский район с установкой реклоузеров 2 шт | J_KAE-00312-042 | 1967 | 56.17 | 0.26 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №17 ПС Кондрово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №19 ПС Кондрово, Дзержинский район с установкой реклоузеров 3 шт | J_KAE-00312-043 | 1968 | 54.89 | 0.14 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №19 ПС Кондрово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №12 ПС Острожное, Дзержинский район протяженностью 0,1км | J_KAE-00312-044 | 1968 | 52.26 | 0.17 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10кВ №12 ПС Острожное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №12 ПС Острожное, Дзержинский район протяженностью 3км | J_KAE-00312-045 | 1968 | 54.79 | 0.2 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №12 ПС Острожное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ № 2 ПС Пятовская, Дзержинский район с установкой реклоузеров 2 шт | J_KAE-00312-046 | 1968 | 53.49 | 0.1 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ № 2 ПС Пятовская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ № 5 ПС Пятовская, Дзержинский район с установкой реклоузеров 2 шт | J_KAE-00312-047 | 1968 | 56.64 | 0.13 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ № 5 ПС Пятовская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ № 9 ПС Пятовская, Дзержинский район с установкой реклоузеров 2 шт | J_KAE-00312-048 | 1986 | 58.84 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ № 9 ПС Пятовская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ № 14 ПС Товарково, Дзержинский район с установкой реклоузеров 2 шт | J_KAE-00312-049 | 2012 | 56.47 | 0.17 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ № 14 ПС Товарково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ № 2 ПС Мостовая, Дзержинский район с установкой реклоузеров 2 шт | J_KAE-00312-050 | 1987 | 53.49 | 0.17 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6кВ № 2 ПС Мостовая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ № 3 ПС Мостовая, Дзержинский район с установкой реклоузеров 2 шт | J_KAE-00312-051 | 1980 | 57.79 | 0.26 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6кВ № 3 ПС Мостовая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 МТП №52, Куйбышевский район протяженностью 2,76км | J_KAE-00312-052 | 1973 | 58.46 | 0.14 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ МТП №52 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 МТП №59, Куйбышевский район протяженностью 2,32км | J_KAE-00312-053 | 1976 | 53.14 | 0.17 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ МТП №59 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 МТП №168, Куйбышевский район протяженностью 2,64км | J_KAE-00312-054 | 1976 | 53.11 | 0.2 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ МТП №168 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №101, Куйбышевский район протяженностью 1,04км | J_KAE-00312-055 | 1967 | 56.67 | 0.1 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №101 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №4 ПС Троицкая, Куйбышевский район с установкой реклоузера 1 шт. | J_KAE-00312-056 | 1964 | 59.46 | 0.13 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №4 ПС Троицкая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ № 11 ПС Людиново, Людиновский район с установкой реклоузеров 4шт. | J_KAE-00312-057 | 1990 | 52.55 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ № 11 ПС 110/35/10 кВ Людиново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ № 5 ПС Людиново, Людиновский район с установкой реклоузеров 4шт. | J_KAE-00312-058 | 1990 | 53.14 | 0.17 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Людиново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ №1 "Кропоткина,15" ЗТП №246 "Общежитие", Людиновский район протяженностью 0,88км | J_KAE-00312-059 | 1992 | 53.49 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4 кВ №1 Кропоткина 15 ЗТП №246 Общежитие | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ №8 "Кропоткина,13" ЗТП №246 "Общежитие", Людиновский район протяженностью 0,68км | J_KAE-00312-060 | 1985 | 54.78 | 0.19 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4 кВ №8 Кропоткина 13 ЗТП №246 Общежитие | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ №2 " Попова,35 " ЗТП №251 " Попова ", Людиновский район протяженностью 0,13км | J_KAE-00312-061 | 1985 | 51.23 | 0.21 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4 кВ №2 Попова 35 ЗТП №251 Попова | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ №4 " Герцена,23в " ЗТП №266 " Дом СЧЗ ", Людиновский район протяженностью 0,4км | J_KAE-00312-062 | 1985 | 59.41 | 0.13 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4 кВ №4 Герцена 23в ЗТП №266 Дом СЧЗ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №96 Дольское , Малоярославецкий район протяженностью 2,2км | J_KAE-00312-063 | 1973 | 54.48 | 0.17 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП №96 Дольское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №166 Сущево, Малоярославецкий район протяженностью 1км | J_KAE-00312-064 | 1977 | 53.78 | 0.13 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП №166 Сущево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-214 Раево-деревня, Медынский район протяженностью 0,4км | J_KAE-00312-067 | 1989 | 54.63 | 0.1 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от КТП-214 Раево-деревня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-403 Пожарная, Медынский район протяженностью 0,2км | J_KAE-00312-068 | 1970 | 56.48 | 0.13 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-403 Пожарная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф13 ПС Медынь 1СШ, Медынский район с установкой реклоузеров 2шт | J_KAE-00312-069 | 1965 | 53.79 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ Ф13 ПС 110/35/10 кВ Медынь 1СШ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 3.4.от ЗТП № 9 Водитель, Мещевский район протяженностью 2,8км | J_KAE-00312-075 | 2002 | 52.23 | 0.17 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ № 3 4 от ЗТП № 9 Водитель | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1.2.от КТП № 22 Искра, Мещевский район протяженностью 1,6км | J_KAE-00312-076 | 1982 | 52.49 | 0.17 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ № 1 2 от КТП № 22 Искра | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП 168 Крутые Верхи, Перемышльский район протяженностью 1,6км | J_KAE-00312-077 | 1967 | 54.46 | 0.17 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ КТП 168 Крутые Верхи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП 31 Константиновка, Перемышльский район протяженностью 1,8км | J_KAE-00312-078 | 2012 | 52.78 | 0.19 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ МТП 31 Константиновка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП 40 Кириловское, Перемышльский район протяженностью 1,7км | J_KAE-00312-079 | 1978 | 52.69 | 0.21 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ МТП 40 Кириловское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП 176 В Подгоричи, Перемышльский район протяженностью 2км | J_KAE-00312-080 | 2013 | 57.79 | 0.14 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ МТП 176 В Подгоричи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП 83 В Подгоричи, Перемышльский район протяженностью 1,1км | J_KAE-00312-081 | 1972 | 54.48 | 0.17 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ КТП 83 В Подгоричи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП 84 Н Подгоричи, Перемышльский район протяженностью 2км | J_KAE-00312-082 | 1995 | 53.78 | 0.13 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ МТП 84 Н Подгоричи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП 236 Корекозево, Перемышльский район протяженностью 1,3км | J_KAE-00312-083 | 1986 | 52.23 | 0.13 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ МТП 236 Корекозево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП 5 Вольня, Перемышльский район протяженностью 1км | J_KAE-00312-084 | 2012 | 53.79 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ МТП 5 Вольня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП 244 Гремячево, Перемышльский район протяженностью 1,6км | J_KAE-00312-085 | 2012 | 57.76 | 0.17 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ КТП 244 Гремячево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП 177 Погореловка, Перемышльский район протяженностью 0,28км | J_KAE-00312-086 | 1979 | 53.48 | 0.16 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ МТП 177 Погореловка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП 178 Синятино, Перемышльский район протяженностью 2,5км | J_KAE-00312-087 | 1974 | 52.96 | 0.14 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ МТП 178 Синятино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП 511 Угра, Перемышльский район протяженностью 2,2км | J_KAE-00312-088 | 1997 | 53.37 | 0.17 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ МТП 511 Угра | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП 329 ОПХ поселок, Перемышльский район протяженностью 1,5км | J_KAE-00312-089 | 1974 | 57.46 | 0.2 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ЗТП 329 ОПХ поселок | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №21 ПС Воротынск, Перемышльский район с установкой реклоузеров 2шт | J_KAE-00312-090 | 1975 | 53.47 | 0.1 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №21 ПС Воротынск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №7 ПС Петровская, Перемышльский район с установкой реклоузера 1 шт | J_KAE-00312-091 | 1980 | 53.89 | 0.13 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10 кВ №7 ПС Петровская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №4 ПС Подборки, Перемышльский район протяженностью 15,07км | J_KAE-00312-092 | 1976 | 53.18 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Подборки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №9 ПС Петровская, Перемышльский район протяженностью 18,7 км | J_KAE-00312-093 | 1976 | 54.67 | 0.17 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №9 ПС Петровская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №6 ПС Желохово, Перемышльский район протяженностью 7,6 км | J_KAE-00312-094 | 1982 | 53.48 | 0.17 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Желохово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №6 - ул. Марченко от ЗТП №310, Сухиничский район протяженностью 2,6км | J_KAE-00312-096 | 1986 | 51.23 | 0.1 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №6 - ул Марченко от ЗТП №310 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №10 ПС Середейск, Сухиничский район протяженностью 7,3км | J_KAE-00312-097 | 1984 | 53.84 | 0.13 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ Середейск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №46 Патетино, Тарусский район протяженностью 1,8км | J_KAE-00312-102 | 2003 | 53.59 | 0.17 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от КТП №46 Патетино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП №2 Бояково, Тарусский район протяженностью 3,2км | J_KAE-00312-103 | 1975 | 59.78 | 0.02 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от МТП №2 Бояково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП №80 Поздняково, Тарусский район протяженностью 1,48км | J_KAE-00312-104 | 1965 | 51.26 | 0.19 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от МТП №80 Поздняково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП№115 Андреевское, Тарусский район протяженностью 1,87км | J_KAE-00312-105 | 1979 | 52.46 | 0.03 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от КТП№115 Андреевское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №4 от ПС Салтыково, Тарусский район протяженностью 4,172 км | J_KAE-00312-106 | 1970 | 53.64 | 0.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №4 от ПС 35/10 кВ Салтыково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №2 от КТП №79 Гороховка дер. ВЛ-10кВ №4 ПС Рыляки, Юхновский район протяженностью 1,4км | J_KAE-00312-108 | 1983 | 55.49 | 0.12 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 №2 от КТП №79 Гороховка дер | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1 от КТП №144 Малые Устья ВЛ-10кВ №2 ПС Климовская, Юхновский район протяженностью 0,64км | J_KAE-00312-109 | 1985 | 52.28 | 0.13 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 №1 от КТП №144 Малые Устья | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1,2,5,6 от ЗТП №416 Водокачка ВЛ-10кВ №5 ПС Юхнов, Юхновский район протяженностью 2км | J_KAE-00312-110 | 1979 | 53.48 | 0.13 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 ЗТП №416 Водокачка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №9 ПС Щелканово, Юхновский район с установкой реклоузера 1шт | J_KAE-00312-111 | 1978 | 54.44 | 0.18 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10 кВ Щелканово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №5 ПС Юхнов, Юхновский район протяженностью 2,5 км | J_KAE-00312-112 | 1966 | 53.48 | 0.22 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Юхнов | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №277 Воротынск, Бабынинский район протяженностью 0,12км | J_KAE-00312-113 | 2012 | 53.64 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №277 Воротынск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1 от КТП №76 "Заречная", г. Балабаново протяженностью 1км | J_KAE-00312-114 | 2005 | 59.34 | 0.13 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 №1 от КТП №76 Заречная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №2 от КТП №59 "Инютино", г. Балабаново протяженностью 1,5км | J_KAE-00312-115 | 2000 | 51.28 | 0.02 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 №2 от КТП №59 Инютино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №11 ПС Барятино протяженностью 2,3км с установкой реклоузера 1 шт | J_KAE-00312-116 | 1994 | 58.49 | 0.26 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Барятино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №7 Вега, г. Боровск протяженностью 8,77км | J_KAE-00312-117 | 1981 | 51.76 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №7 Вега | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №9 ПС Думиничи, Думиничский район протяженностью 7,1км | J_KAE-00312-118 | 1989 | 55.64 | 0.19 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №9 ПС 110/35/10 кВ Думиничи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 ул.Брянская, Лермонтова, Достоевского от КТП №903, Жиздринский район протяженностью 1,3км | J_KAE-00312-119 | 1972 | 52.63 | 0.21 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ КТП №903 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 3 ПС Тарутино, Жуковский район с установкой реклоузеров 3шт | J_KAE-00312-120 | 1967 | 56.51 | 0.28 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ № 3 ПС 35/10 кВ Тарутино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №5 ПС Рыляки, Юхновский район протяженностью 2,25км | J_KAE-00312-121 | 1982 | 54.48 | 0.12 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Рыляки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 КТП №111 Ресторан, Ульяновский район протяженностью 0,93км | J_KAE-00312-122 | 1987 | 52.79 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №3 КТП №111 Ресторан | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №8 ПС Середейск, Сухиничский район протяженностью 6,48км | J_KAE-00312-123 | 1987 | 53.46 | 0.21 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/35/10 кВ Середейск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №171 Песочня, Малоярославецкий район протяженностью 3,5км | J_KAE-00312-124 | 1974 | 57.79 | 0.05 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП №171 Песочня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №10 ПС Чипляево, Барятинский район установка реклоузера 1 шт. | J_KAE-00312-125 | 1990 | 59.64 | 0.13 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ Чипляево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Квань - Бор 1,2 на участке опор №30-36, протяженность 0,62км. | K_KAE-00313-077 | 1960 | 64.39 | 0.7633 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ Квань - Бор | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №4 от РП-5 «А», Тарусский район, протяженностью 1,1 км | J_KAE-00318-000 | 1980 | 55.17 | 0.27 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №4 от РП-5 А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №6 от РП-5 «А» Тарусский район, протяженностью 2,68 км | J_KAE-00318-001 | 1972 | 53.65 | 0.24 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №6 от РП-5 А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №8 от РП-2 «А» Тарусский район, протяженностью 2,1 км | J_KAE-00318-002 | 1972 | 52.67 | 0.27 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №8 от РП-2 А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №8 ПС Салтыково, Тарусский район, протяженностью 0,771 км | J_KAE-00318-003 | 1991 | 65.18 | 0.25 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Салтыково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №7 ПС Петрищево, Тарусский район, протяженностью 3,93 км | J_KAE-00318-004 | 1977 | 56.38 | 0.28 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Петрищево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №9 ПС Петрищево, Тарусский район, протяженностью 5,329 км | J_KAE-00318-005 | 1977 | 53.34 | 0.25 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Петрищево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №4 ПС Рощинская, Тарусский район, протяженностью 2,606 км | J_KAE-00318-006 | 1977 | 58.37 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Рощинская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №5 ПС Рощинская, Тарусский район, протяженностью 2,227 км | J_KAE-00318-007 | 1989 | 51.17 | 0.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Рощинская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №15 ПС Космос, Тарусский район, протяженностью 1,85 км | J_KAE-00318-008 | 1972 | 51.87 | 0.27 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Космос | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №10 ПС Космос, Тарусский район, протяженностью 3,57 км | J_KAE-00318-009 | 1971 | 52.72 | 0.18 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ Космос | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-13 г. Калуга ул. Театральная, ул. Кирова, ул. Дзержинского, протяженностью 0,86 км. | J_KAE-00318-010 | 1972 | 57.75 | 0.27 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВ ТП-13 г Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-13 г. Калуга ул. Театральная, протяженностью 0,4 км. | J_KAE-00318-011 | 1972 | 51.29 | 0.83 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВ ТП-13 г Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-54 г. Калуга ул. Театральная, 0,29 км. | J_KAE-00318-012 | 1956 | 48.96 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВ ТП-54 г Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-450 г. Калуга ул. Кирова, д. 44-а, протяженностью 0,21 км. | J_KAE-00318-013 | 1994 | 54.29 | 0.27 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4 кВ ТП-450 г Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-219 г. Калуга, ул. Театральная, ул. Дзержинского, протяженностью 0,74 км. | J_KAE-00318-014 | 1976 | 49.48 | 0.88 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4 кВ ТП-219 г Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ЗТП-13 – ЗТП-56, г. Калуга, протяженностью 0,4 км. | J_KAE-00318-018 | 1972 | 41.77 | 0.75 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ ЗТП-13 – ЗТП-56 г Калуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1 ПС "Вега" (перевод участка воздушной линии в кабельное исполнение), Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Ленина, д. 60, к.н. 40:03:100175:370, на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка №401017144 от 15.10.2018г. с Орловым Михаилом Владимировичем, протяженностью 0,065 км. | J_KAE-01000-066 | 1976 | 52.55 | 0.23 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №1 ПС Вега | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № №401017144 от 15.10.2018г. с Орловым Михаилом Владимировичем | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №2 ПС "Кудринская", Калужская область, Мещевский район, Мошонки-Роксаково-Копцево с мостовым переходом через р. Перемера, на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № 401026995 от 13.09.2019г. с Администрацией МР "Мещовский район", протяженностью 0,195 км. | J_KAE-01000-089 | 1979 | 47.64 | 7.65 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №2 ПС Кудринская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1; № 2 КТП № 145 "Копцево", Калужская область, Мещевский район, Мошонки-Роксаково-Копцево с мостовым переходом через р. Перемера, на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № 401026995 от 13.09.2019г. с Администрацией МР "Мещовский район", протяженностью 0,71 км. | J_KAE-01000-090 | 1979 | 38.76 | 16.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 145 Копцево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Калужская ТЭЦ – Орбита с отп./ВЛ-110 кВ Орбита – Железняки с отп., на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № 401027332 от 27.09.2019г. с ООО транспортная компания "Руслан-1", протяженностью 0,668 км. | K_KAE-01000-091 | 1979 | 69.11 | 81.3959 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Калужская ТЭЦ – Орбита | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 3 ПС «Шанская», Калужская область, Износковский район, Шанский завод - Гиреево на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № 401027003 от 20.09.2019г., с КГУ Калужской области "Калугадорзаказчик", протяженностью 0,7 км. | K_KAE-01000-094 | 2018 | 53.65 | 0.67 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ № 2 ПС Шанская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 2 ПС «Шанская», Калужская область, Износковский район, Шанский завод - Гиреево на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № 401027003 от 20.09.2019г., с КГУ Калужской области "Калугадорзаказчик", протяженностью 0,65 км. | K_KAE-01000-095 | 1990 | 52.67 | 0.25 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ № 4 ПС Шанская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 4 ПС «Шанская», Калужская область, Износковский район, Шанский завод - Гиреево на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № 401027003 от 20.09.2019г., с КГУ Калужской области "Калугадорзаказчик", протяженностью 0,24 км. | K_KAE-01000-096 | 1987 | 65.18 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от МТП № 71 Межетчина | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ «Износки -Шанская», Калужская область, Износковский район, Шанский завод - Гиреево на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № 401027003 от 20.09.2019г., с КГУ Калужской области "Калугадорзаказчик", протяженностью 0,13 | K_KAE-01000-097 | 1991 | 67.88 | 0.455 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ Износки -Шанская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от МТП № 71 «Межетчина», Калужская область, Износковский район, Износки – Шанский Завод – Михали на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № 401027004 от 20.09.2019г., с КГУ Калужской области "Калугадорзаказчик"протяженностью 0,22 км | K_KAE-01000-098 | 1991 | 49.76 | 0.75 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №5 ПС Медынь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 2 ПС «Шанская», Калужская область, Износковский район, Износки – Шанский Завод – Михали на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № 401027004 от 20.09.2019г., с КГУ Калужской области "Калугадорзаказчик"протяженностью 0,23 км | K_KAE-01000-099 | 1990 | 48.78 | 2.69 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Медынь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №5 ПС Медынь отп. МТП №9 «Степановское» Калужская область, Медынский район, Москва-Малоярославец-Рославль - Романово на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № 401026998 от 20.09.2019г., с КГУ Калужской области "Калугадорзаказчик", протяженностью 0,07 км. | K_KAE-01000-100 | 1971 | 47.68 | 7.65 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ № 1 ПС Передел | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 5 ПС «Медынь», Калужская область, Медынский район, Москва-Малоярославец-Рославль-Романово на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № 401026998 от 20.09.2019г., с КГУ Калужской области "Калугадорзаказчик", протяженностью 0,07 км. | K_KAE-01000-101 | 1971 | 63.33 | 0.25 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ № 3 ПС Медынь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 1 ПС «Передел», Калужская область, Медынский район, Медынь – Гусево - Гиреево на участке с км 4+540 по км 19+556 с мостом через р. Шаня на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № 401027005 от 20.09.2019г., с КГУ Калужской области "Калугадорзаказчик"протяженностью 0,21 км. | K_KAE-01000-102 | 1969 | 58.86 | 0.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ № 13 ПС Квань | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 3 ПС «Медынь», Калужская область, Медынский район, Медынь – Гусево - Гиреево на участке с км 4+540 по км 19+556 с мостом через р. Шаня на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № 401027005 от 20.09.2019г., с КГУ Калужской области "Калугадорзаказчик" протяженностью 0,07 км. | K_KAE-01000-103 | 1969 | 58.86 | 6.55 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №4 ПС Квань | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ «Медынь–Передел», Калужская область, Медынский район, Медынь – Гусево - Гиреево на участке с км 4+540 по км 19+556 с мостом через р. Шаня основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № 401027005 от 20.09.2019г., с КГУ Калужской области "Калугадорзаказчик" протяженностью 0,88 км. | K_KAE-01000-104 | 1974 | 55.64 | 0.5844 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-35 кВ Медынь-Передел | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 8 ПС «Чипляево» в рамках реконструкции автодороги Стайки-Алфимово-Давыдово (подъезд к ферме КРС «Стайки» на участке с км 0+000 по км 1+300 в Спас-Деменском районе Калужской области, на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № 401028719 от 06.11.2019г., с ГКУ КО "Калугадорзаказчик" протяженностью 0,78 км. | K_KAE-01000-108 | 1994 | 63.34 | 8.65 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ № 8 ПС Чипляево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 12 ПС «Копытцево» отп. на РЛН-76, Калужская область, Дзержинский район, село Л. Толстого, территория АО «ПРОДО Птицефабрика Калужская» для строительства здания санпропускника, на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № 401027687 от 09.10.2019г., с АО "ПРОДО Птицефабрика Калужская" протяженностью 0,25 км | K_KAE-01000-109 | 2016 | 54.36 | 2.34 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ № 12 ПС Копытцево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Орбита-Железняки с отп/ВЛ-110 кВ Калужская ТЭЦ-Орбита с отп., Строительство объезда г. Калуга на участке Секиотово-Анненки с мостом через р. Оку до ул. Серафима Туликова в г. Калуга», на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка с ООО ТК "Руслан-1" № 401030596 от 17.12.2019 г., протяженностью 0,16 км. | K_KAE-01000-117 | 1979 | 87.89 | 85.5211 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Орбита-Железняки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 11 ПС «Квань»,Строительство объезда г. Калуга на участке Секиотово-Анненки с мостом через р. Оку» до ул. Серафима Туликова в г. Калуга,на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка с ООО ТК "Руслан-1" № 401030596 от 17.12.2019 г.,протяженностью 1,07 км. | K_KAE-01000-118 | 1979 | 55.09 | 0.12 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ № 11 ПС Квань | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Квань-Бор 1-2 пролет №5-6, Строительство объезда г. Калуга на участке Секиотово-Анненки с мостом через р. Оку» до ул. Серафима Туликова в г. Калуга,на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка с ООО ТК "Руслан-1" № 401030596 от 17.12.2019 г.,протяженностью 0,16км. | K_KAE-01000-119 | 1960 | 74.39 | 0.7633 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ Квань-Бор 1-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ № 5 ПС «Белоусово» на участке от РТП № 616 до ЗТП № 618, от ЗТП № 618 до ЗТП № 619, на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка с ГКУ КО "Калугадорзаказчик" № 401031131 от 04.02.2020 г., протяженность 0,65 км | K_KAE-01000-120 | 1976 | 52.25 | 2.56 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10 кВ № 5 ПС «Белоусово» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП № 618 «Белоусово» на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка с ГКУ КО "Калугадорзаказчик" № 401031131 от 04.02.2020 г, протяженностью 0,7 км. | K_KAE-01000-121 | 1973 | 52.77 | 0.36 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП № 618 «Белоусово» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ № 2 ПС «Шанская», на основании муниципального контракта о снятии ограничений по использованию земельного участка № 401020207 от 24.01.2019 г., вывод 0,480 км, ввод протяженностью 0,660 км. | K_KAE-01000-122 | 1990 | 42.95 | 0.11 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ № 2 ПС «Шанская» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 МТП №204 Михали лесхоз по объекту: «Реконструкция автодороги д. Михали – д. Кусково до границы с Московской областью в Износковском районе», на основании муниципального контракта о снятии ограничений по использованию земельного участка № 401020207 от 24.01.2019 г., вывод 0,480 км, ввод протяженностью 0,126 км. | K_KAE-01000-123 | 1993 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №2 МТП №204 Михали лесхоз | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ № 9 ПС «Ворсино» по объекту: «Внешняя инженерная инфраструктура. Внеплощадочная подъездная автомобильная дорога. I этап по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Ильино и д. Козельское», на основании договора о снятии ограничений по использованию земельного участка № 401034036 от 16.04.2020 г. (протяженность 0,56 км) | L_KAE-01000-137 | 1989 | 45.25 | 0.18 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ № 9 ПС «Ворсино» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств по договору о снятии ограничений № 401034036 от 16.04.2020 | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №7 ПС «Вега» по объекту: «Внешняя инженерная инфраструктура. Внеплощадочная подъездная автомобильная дорога. I этап по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Ильино и д. Козельское», на основании договора о снятии ограничений по использованию земельного участка № 401034036 от 16.04.2020 г. (протяженность 2,2 км) | L_KAE-01000-138 | 1981 | 43.55 | 0.14 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №7 ПС «Вега» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств по договору о снятии ограничений № 401034036 от 16.04.2020 | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ПС «Маяк» №47, №310 - ТП №772, КЛ-6кВ ТП №772 – ТП №773 к.1, к.2 для нужд ФГУК «Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского», на основании договора о снятии ограничений по использованию земельного участка № 401034375 от 28.06.2020 г. (протяженность 0,220 км) | L_KAE-01000-139 | 1987 | 47.85 | 0.12 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6кВ ПС «Маяк» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств по договору о снятии ограничений № 401034375 от 28.06.2020 | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №2 ПС «Шанская», на основании муниципального контракта о снятии ограничений по использованию земельного участка № 401016243 от 17.09.2018 г. Калужская область, Износковский район.(протяженность 0,157 км) | L_KAE-01000-140 | 1990 | 42.95 | 0.11 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №2 ПС «Шанская» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств по договору о снятии ограничений № 401016243 от 17.09.2018 | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 МТП №71 Межетчина на основании муниципального контракта о снятии ограничений по использованию земельного участка № 401016243 от 17.09.2018 г. Калужская область, Износковский район. (протяженность 0,173 км) | L_KAE-01000-141 | 1991 | 46.35 | 0.16 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №1 МТП №71 Межетчина | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств по договору о снятии ограничений № 401016243 от 17.09.2018 | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ № 7 ПС «Шепелево» на основании договора №401032682 от 15.09.2020 г. о снятии ограничений по использованию земельного участка, Калужская обл.,Козельский р-он. (протяженность 0,6 км) | L_KAE-01000-142 | 1982 | 44.15 | 0.12 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ № 7 ПС «Шепелево» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств по договору о снятии ограничений № 401032682 от 15.09.2020 | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ №4, 5 ПС «Восток-Континенталь», на основании Договора №401037394 от 15.09.2020 г. о снятии ограничений по использованию земельного участка. (протяженность 2 х 0,75 км) | L_KAE-01000-143 | 2015 | 48.45 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10 кВ №4, 5 ПС «Восток-Континенталь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств по договору о снятии ограничений № 401037394 от 15.09.2020 | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ-0,4 кВ №4, №8 от ЗТП-439 «Полотняный завод – Универмаг» на основании Соглашения о компенсации №401038898 от 10.11.2020 г. Калужская область Дзержинский район, протяженность 0,16 км | L_KAE-01000-144 | 1967 | 49.75 | 0.13 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | двухцепной ВЛ-0,4 кВ №4,8 от ЗТП-439 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств на основании Соглашения о компенсации №401037857 от 09.10.2020 г. С ГБУ г. Москвы "Автомобильные дороги" | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №4 ПС «Медынь», на основании Соглашения о компенсации №401037857 от 09.10.2020 г. С ГБУ г. Москвы "Автомобильные дороги". Медынский район, Калужская область. Протяженность 0,14 км | L_KAE-01000-145 | 1994 | 44.15 | 0.12 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №4 ПС Медынь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств на основании Соглашения о компенсации №401037857 от 09.10.2020 г. С ГБУ г. Москвы "Автомобильные дороги" | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №5 ПС «Медынь» на основании Соглашения о компенсации №401037857 от 09.10.2020 г. С ГБУ г. Москвы "Автомобильные дороги". Медынский район, Калужская область. Протяженность 1,91 км | L_KAE-01000-146 | 1971 | 48.44 | 0.14 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №5 ПС «Медынь» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств на основании Соглашения о компенсации №401037857 от 09.10.2020 г. С ГБУ г. Москвы "Автомобильные дороги" | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 МТП №8 Елешня, на основании Соглашения о компенсации №401037857 от 09.10.2020 г. С ГБУ г. Москвы "Автомобильные дороги". Медынский район, Калужская область. Протяженность 0,05 км | L_KAE-01000-147 | 2006 | 45.25 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №1 МТП №8 Елешня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств на основании Соглашения о компенсации №401037857 от 09.10.2020 г. С ГБУ г. Москвы "Автомобильные дороги" | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 МТП №10 Дошино на основании Соглашения о компенсации №401037857 от 09.10.2020 г. С ГБУ г. Москвы "Автомобильные дороги". Медынский район, Калужская область. Протяженность 0,3 км | L_KAE-01000-148 | 1978 | 50.17 | 0.13 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №3 МТП №10 Дошино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств на основании Соглашения о компенсации №401037857 от 09.10.2020 г. С ГБУ г. Москвы "Автомобильные дороги" | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 2 ПС «Ворсино», на основании соглашения о компенсации № 401038899 от 05.11.2020 г. С ООО «Нестле Россия». Калужская область, Боровский район, с. Ворсино, ул. Лыскина, протяженность 0,1 км | L_KAE-01000-149 | 1979 | 51.36 | 0.16 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ № 2 ПС «Ворсино» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств на основании Соглашения о компенсации № 401038899 от 05.11.2020 г. С ООО «Нестле Россия» | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №15 ПС «Ворсино» на основании соглашения о компенсации № 401038899 от 05.11.2020 г. С ООО «Нестле Россия». Калужская область, Боровский район, с. Ворсино, ул. Лыскина, протяженность 0,1 км | L_KAE-01000-150 | 1974 | 53.41 | 0.7 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №15 ПС «Ворсино» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств на основании Соглашения о компенсации № 401038899 от 05.11.2020 г. С ООО «Нестле Россия» | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 2 ПС «Ворсино» (кабельная вставка), на основании соглашения о компенсации № 401038899 от 05.11.2020 г. С ООО «Нестле Россия». Калужская область, Боровский район, с. Ворсино, ул. Лыскина, протяженность 0,3 км | L_KAE-01000-151 | 1979 | 59.61 | 0.11 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ № 2 ПС «Ворсино» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств на основании Соглашения о компенсации № 401038899 от 05.11.2020 г. С ООО «Нестле Россия» | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №15 ПС «Ворсино» (кабельная вставка), на основании соглашения о компенсации № 401038899 от 05.11.2020 г. С ООО «Нестле Россия». Калужская область, Боровский район, с. Ворсино, ул. Лыскина, протяженность 0,3 км | L_KAE-01000-152 | 1974 | 50.42 | 0.17 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №15 ПС «Ворсино» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств на основании Соглашения о компенсации № 401038899 от 05.11.2020 г. С ООО «Нестле Россия» | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №1 ПС «Шанская» на основании Соглашения о компенсации №401037858 от 09.10.2020 г. с ГБУ г. Москвы "Автомобильные дороги". Калужская область Износковский район. Протяженность 0,98 км | L_KAE-01000-153 | 1995 | 59.53 | 0.19 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №1 ПС «Шанская» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств на основании Соглашения о компенсации №401037857 от 09.10.2020 г. С ГБУ г. Москвы "Автомобильные дороги" | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №2 ПС «Шанская»на основании Соглашения о компенсации №401037858 от 09.10.2020 г. с ГБУ г. Москвы "Автомобильные дороги". Калужская область Износковский район. Протяженность 6,012 км | L_KAE-01000-154 | 1990 | 42.95 | 0.11 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №2 ПС «Шанская» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств на основании Соглашения о компенсации №401037857 от 09.10.2020 г. С ГБУ г. Москвы "Автомобильные дороги" | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3 ПС «Шанская» на основании Соглашения о компенсации №401037858 от 09.10.2020 г. с ГБУ г. Москвы "Автомобильные дороги". Калужская область Износковский район. Протяженность 0,072 км | L_KAE-01000-155 | 1991 | 50.91 | 0.14 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №3 ПС «Шанская» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств на основании Соглашения о компенсации №401037857 от 09.10.2020 г. С ГБУ г. Москвы "Автомобильные дороги" | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №4 ПС «Шанская» на основании Соглашения о компенсации №401037858 от 09.10.2020 г. с ГБУ г. Москвы "Автомобильные дороги". Калужская область Износковский район. Протяженность 0,08 км | L_KAE-01000-156 | 1987 | 55.21 | 0.16 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №4 ПС «Шанская» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств на основании Соглашения о компенсации №401037857 от 09.10.2020 г. С ГБУ г. Москвы "Автомобильные дороги" | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №2 Шанская отп. Михали Лесхоз на основании Соглашения о компенсации №401037858 от 09.10.2020 г. с ГБУ г. Москвы "Автомобильные дороги". Калужская область Износковский район. Протяженность 0,420 км | L_KAE-01000-157 | 1990 | 42.95 | 0.11 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №2 Шанская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств на основании Соглашения о компенсации №401037857 от 09.10.2020 г. С ГБУ г. Москвы "Автомобильные дороги" | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 МТП №58 Терехово, на основании Соглашения о компенсации №401037858 от 09.10.2020 г. с ГБУ г. Москвы "Автомобильные дороги" Калужская область Износковский район. Протяженность 0,055 км | L_KAE-01000-158 | 1980 | 39.75 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №1 МТП №58 Терехово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств на основании Соглашения о компенсации №401037857 от 09.10.2020 г. С ГБУ г. Москвы "Автомобильные дороги" | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 МТП №58 Терехово на основании Соглашения о компенсации №401037858 от 09.10.2020 г. с ГБУ г. Москвы "Автомобильные дороги". Калужская область Износковский район. Протяженность 0,17 км | L_KAE-01000-159 | 1980 | 53.66 | 0.16 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №2 МТП №58 Терехово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств на основании Соглашения о компенсации №401037857 от 09.10.2020 г. С ГБУ г. Москвы "Автомобильные дороги" | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 МТП №73 Михали контора на основании Соглашения о компенсации №401037858 от 09.10.2020 г. с ГБУ г. Москвы "Автомобильные дороги". Калужская область Износковский район. Протяженность 0,04 км | L_KAE-01000-160 | 1988 | 52.16 | 0.13 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №3 МТП №73 Михали | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств на основании Соглашения о компенсации №401037857 от 09.10.2020 г. С ГБУ г. Москвы "Автомобильные дороги" | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 МТП №204 Михали лесхоз на основании Соглашения о компенсации №401037858 от 09.10.2020 г. с ГБУ г. Москвы "Автомобильные дороги". Калужская область Износковский район. Протяженность 0,294 км | L_KAE-01000-161 | 1993 | 51.87 | 0.09 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №2 МТП №204 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств на основании Соглашения о компенсации №401037857 от 09.10.2020 г. С ГБУ г. Москвы "Автомобильные дороги" | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №4 ПС «Медынь», ВЛ-10 кВ №4 ПС «Медынь» отп.236 на основании Соглашения о компенсации №401037864 от 09.10.2020 г с ГБУ г. Москвы "Автомобильные дороги". Калужская область, Медынский район. Протяженность 1,43 км | L_KAE-01000-162 | 1994 | 56.3 | 0.17 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №4 ПС «Медынь» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств на основании Соглашения о компенсации №401037864 от 09.10.2020 г с ГБУ г. Москвы "Автомобильные дороги" | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 МТП №10 Дошино на основании Соглашения о компенсации №401037864 от 09.10.2020 г с с ГБУ г. Москвы "Автомобильные дороги". Калужская область, Медынский район. Протяженность 0,063 | L_KAE-01000-163 | 1991 | 56.69 | 0.14 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №3 МТП №10 Дошино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств на основании Соглашения о компенсации №401037864 от 09.10.2020 г с ГБУ г. Москвы "Автомобильные дороги" | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Медынь-Передел на основании Соглашения о компенсации №401037864 от 09.10.2020 г с с ГБУ г. Москвы "Автомобильные дороги". Калужская область, Медынский район. Протяженность 1,4 км | L_KAE-01000-164 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств на основании Соглашения о компенсации №401037864 от 09.10.2020 г с ГБУ г. Москвы "Автомобильные дороги" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 27.59 | нд | нд | 0 | 65 | 65 | 40 | 40 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №5 ПС «Детчино», Малоярославецкий р-н, Калужская область. Установка реклоузеров - 2 шт. | G_KAE-00217-004 | 1978 | 45.95 | 0.21 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 кВ Детчино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №15 ПС «Буран», Малоярославецкий р-н, Калужская область. Установка реклоузеров - 3 шт. | G_KAE-00217-005 | 1972 | 53.63 | 0.03 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №15 ПС Буран | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 6 ПС Вербежичи, Людиновский р-н, Калужская область. Установка реклоузеров - 4 шт. | G_KAE-00218-016 | 1974 | 50.58 | 0.54 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ № 6 ПС Вербежичи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 2 ПС Букань, Людиновский р-н, Калужская область. Установка реклоузеров - 2 шт. | G_KAE-00218-017 | 1972 | 54.74 | 0.16 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ № 2 ПС 35/10 кВ Букань | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 4 ПС Судимир, Жиздринский р-н, Калужская область. Установка реклоузеров - 2 шт. | G_KAE-00218-018 | 1971 | 53.67 | 0.31 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ № 4 ПС Судимир | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 10 ПС Жиздра, Жиздринский р-н, Калужская область. Установка реклоузеров - 3 шт. | G_KAE-00218-019 | 1973 | 51.22 | 0.74 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ № 10 ПС 35/10 кВ Жиздра | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 12 ПС Думиничи, Думиничский р-н, Калужская область. Установка реклоузера - 1 шт. | G_KAE-00218-020 | 1978 | 52.68 | 4.8 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ № 12 ПС 110/35/10 кВ Думиничи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 2 ПС Брынь, , Думиничский р-н, Калужская область. Установка реклоузера - 1 шт. | G_KAE-00218-021 | 1968 | 54.52 | 2.34 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ № 2 ПС Брынь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 6 ПС Бояновичи, Хвастовичский р-н, Калужская область. Установка реклоузера - 1 шт. | G_KAE-00218-022 | 1984 | 57.56 | 1.26 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ № 6 ПС Бояновичи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 7 ПС Бояновичи, Хвастовичский р-н, Калужская область. Установка реклоузера - 1 шт. | G_KAE-00218-023 | 1972 | 52.41 | 2.29 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ № 7 ПС Бояновичи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 4 ПС Бояновичи, Хвастовичский р-н, Калужская область. Установка реклоузера - 1 шт. | G_KAE-00218-024 | 1984 | 53.67 | 0.69 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ № 4 ПС Бояновичи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 2 ПС Теребень, Хвастовичский р-н, Калужская область. Установка реклоузера - 1 шт. | G_KAE-00218-025 | 1973 | 50.46 | 1.06 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ № 2 ПС Теребень | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 11 ПС Руднево, Сухиничский р-н, Калужская область. Установка реклоузеров - 2 шт. | G_KAE-00218-026 | 1970 | 51.33 | 8.36 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110/35/10 кВ Руднево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 5 ПС Фоминичи, Кировский р-н, Калужская область. Установка реклоузера - 1 шт. | G_KAE-00218-027 | 1970 | 56.61 | 1.02 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ № 5 ПС 35/10 кВ Фоминичи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 4 ПС Мосальск, Мосальский р-н, Калужская область. Установка реклоузера - 1 шт. | G_KAE-00218-028 | 1969 | 51.55 | 1.14 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ № 4 ПС 110/35/10 кВ Мосальск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 12 ПС Мосальск, Мосальский р-н, Калужская область. Установка реклоузера - 1 шт. | G_KAE-00218-029 | 1989 | 53.07 | 1.28 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ № 12 ПС 110/35/10 кВ Мосальск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 2 ПС Троицкая, Мосальский р-н, Калужская область. Установка реклоузеров - 1 шт. | G_KAE-00218-030 | 1966 | 51.28 | 3.91 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ № 2 ПС Троицкая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №1 ПС Чипляево, Спас-Деменский р-н, Калужская область. Установка реклоузера - 1 шт. | G_KAE-00218-031 | 1988 | 56.74 | 0.75 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Чипляево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №1 ПС Буда, Спас-Деменский р-н, Калужская область. Установка реклоузера - 1 шт. | G_KAE-00218-032 | 1978 | 54.19 | 0.28 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Буда | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей (saidi, saifi) | + | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Ахлебинино до ПС 110 кВ Дубрава совместной подвеской ВОЛС (18,984 км) для организации цифровых каналов связи | I_KAE-00235-005 | 1956 | 67.41 | 81.3959 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ отПС 110 кВ Ахлебинино доПС 110 кВ Дубрава | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Снижение аварийности, снижение количества отключений потребителей, снижение времени обесточивания потребителей | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №7 ПС «Осеньево», с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом – 1 шт., монтажом ИКЗ – 3 шт. | J_KAE-00310-061 | 1976 | 57.12 | 0.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Осеньево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №17 ПС «Пятовская», с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом – 1 шт., монтажом ИКЗ – 3 шт. | J_KAE-00310-062 | 1980 | 53.67 | 0.16 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №17 ПС Пятовская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №2 ПС «Пятовская», с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера - 1 шт., разъединителей с моторным приводом – 1 шт., монтажом ИКЗ – 3 шт. | J_KAE-00310-063 | 1968 | 52.82 | 0.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №2 ПС Пятовская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №3 ПС «Куровская», с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом – 1 шт., монтажом ИКЗ – 3 шт. | J_KAE-00310-064 | 2009 | 58 | 0.12 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №3 ПС Куровская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №3 ПС «Мостовая», с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом – 1 шт., монтажом ИКЗ – 3 шт. | J_KAE-00310-065 | 1980 | 59.74 | 0.18 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №3 ПС Мостовая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация КЛ 10 кВ №20 РП «Троицкая», с установкой разъединителей с моторным приводом – 1 шт., монтажом ИКЗ – 3 шт. | J_KAE-00310-069 | 1969 | 57.07 | 0.16 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 10 кВ №20 РП Троицкая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №2 ПС «Острожное», с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера – 1 шт., разъединителей с моторным приводом – 1 шт., монтажом ИКЗ – 3 шт. | J_KAE-00310-072 | 1968 | 55.24 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №2 ПС Острожное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №3 ПС «Дубенки», с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом – 2 шт., монтажом ИКЗ – 6 шт. | J_KAE-00310-073 | 1969 | 56.32 | 0.12 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №3 ПС Дубенки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №3 ПС «Копытцево», с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера – 1 шт., разъединителей с моторным приводом – 1 шт., монтажом ИКЗ – 3 шт. | J_KAE-00310-074 | 1985 | 59.13 | 0.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №3 ПС Копытцево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №6 ПС «Гончарово», с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом – 2 шт., монтажом ИКЗ – 6 шт. | J_KAE-00310-075 | 1986 | 56.89 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №6 ПС ПС 35/10 кВ Гончарово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №1 ПС «Дубенки», с установкой разъединителей с моторным приводом – 2шт., монтажом ИКЗ – 6 шт. | J_KAE-00310-077 | 1968 | 54 | 0.16 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №1 ПС Дубенки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №4 ПС «Товарково», с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров - 2 шт., разъединителей с моторным приводом – 1 шт., монтажом ИКЗ – 3 шт. | J_KAE-00310-078 | 2012 | 54 | 0.7 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №4 ПС Товарково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №5 ПС «Дубенки», с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом – 1 шт., монтажом ИКЗ – 3 шт. | J_KAE-00310-079 | 1968 | 54.13 | 0.11 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №5 ПС Дубенки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №2 ПС «Куровская», с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом – 1 шт., монтажом ИКЗ – 3 шт. | J_KAE-00310-080 | 1969 | 56.24 | 0.17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №2 ПС Куровская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №10 ПС «Острожное», с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом – 1 шт., монтажом ИКЗ – 3 шт., ПКУ - 1шт. | J_KAE-00310-081 | 1968 | 53.12 | 0.19 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №10 ПС Острожное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №2 ПС «Дубенки», с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера – 1 шт., разъединителей с моторным приводом – 1 шт., монтажом ИКЗ – 3 шт. | J_KAE-00310-083 | 1970 | 55.65 | 0.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №2 ПС Дубенки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №4 ПС «Дубенки», с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом – 1 шт., монтажом ИКЗ – 3 шт. | J_KAE-00310-088 | 1968 | 55.36 | 0.16 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №4 ПС Дубенки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №7 ПС «Гончарово» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт. | J_KAE-00310-089 | 1970 | 53.24 | 0.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №4 ПС Полотняная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №12 ПС «Острожное», с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера – 2 шт., разъединителей с моторным приводом –1 шт., монтажом ИКЗ – 3 шт. | J_KAE-00310-093 | 1968 | 54.54 | 0.1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №12 ПС Острожное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация КЛ 10 кВ №16 РП «Троицкая», с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера – 2 шт. | J_KAE-00310-094 | 1980 | 56.56 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 10 кВ №16 РП Троицкая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №6 ПС «Острожное», с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера – 1 шт., разъединителей с моторным приводом – 3 шт., монтажом ИКЗ – 9 шт. | J_KAE-00310-095 | 1967 | 56.17 | 0.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №6 ПС Острожное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №4 ПС «Мостовая», с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера – 2 шт., разъединителей с моторным приводом – 2 шт., монтажом ИКЗ – 6 шт. | J_KAE-00310-096 | 1970 | 55.12 | 0.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №4 ПС Мостовая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №5 ПС «Осеньево», с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом – 2 шт., монтажом ИКЗ – 6 шт., ПКУ – 1 шт. | J_KAE-00310-098 | 1977 | 59.24 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Осеньево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №6 ПС «Куровская», с установкой пунктов секционирования с использованием ПКУ – 1 шт. | J_KAE-00310-102 | 2009 | 57.68 | 0.12 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №6 ПС Куровская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №4 ПС «Копытцево», с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера – 3 шт., ПКУ – 1 шт. | J_KAE-00310-104 | 1981 | 58.43 | 0.16 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №4 ПС «Копытцево» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №8 ПС «Острожное», с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера – 1 шт., разъединителей с моторным приводом – 2 шт., монтажом ИКЗ – 6 шт., ПКУ – 1 шт. | J_KAE-00310-105 | 1968 | 59.11 | 0.15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №8 ПС «Острожное» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №3 ПС Воробьи с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 2 шт. | L_KAE-00310-200 | 1989 | 51.05 | 3.22 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №3 ПС Воробьи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №4 ПС Воробьи с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 3 шт. | L_KAE-00310-201 | 1998 | 51.87 | 2.57 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №4 ПС Воробьи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №2 ПС Текстильная с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 2 шт. | L_KAE-00310-202 | 2000 | 57.15 | 4.74 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №2 ПС Текстильная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №11 ПС Текстильная с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 2 шт. | L_KAE-00310-203 | 2000 | 56.69 | 8.67 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №11 ПС Текстильная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №3 ПС Русиново с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 2 шт. | L_KAE-00310-204 | 1976 | 53.49 | 2.12 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №3 ПС Русиново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №4 ПС Русиново с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 3 шт. | L_KAE-00310-205 | 1979 | 52.35 | 0.31 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №4 ПС Русиново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №5 ПС Русиново с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 2 шт. | L_KAE-00310-206 | 1988 | 53.63 | 0.32 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №5 ПС Русиново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №45 ПС Русиново с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 1 шт. | L_KAE-00310-207 | 1988 | 56.83 | 0.32 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №45 ПС Русиново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №4 ПС Строительная с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 3 шт., разъединителейс моторным приводом и комплектом ИКЗ – 2 шт. | L_KAE-00310-208 | 1978 | 52.71 | 0.34 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №4 ПС Строительная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №9 Строительная с установкой разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 1 шт. | L_KAE-00310-209 | 2004 | 57.05 | 0.13 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №9 Строительная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №2 ПС Федорино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ– 3 шт., ПКУ- 1 шт. | L_KAE-00310-210 | 1980 | 40.25 | 1.18 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №2 ПС Федорино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №3 ПС Федорино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 3 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 5 шт. | L_KAE-00310-211 | 1979 | 59.65 | 0.42 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №3 ПС Федорино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №4 ПС Федорино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров –1 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ –2 шт. | L_KAE-00310-212 | 1978 | 45.95 | 0.43 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №4 ПС Федорино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №6 ПС Федорино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 2 шт. | L_KAE-00310-213 | 1990 | 53.63 | 0.43 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №6 ПС Федорино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №8 ПС Федорино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 1 шт. | L_KAE-00310-214 | 1976 | 53.14 | 0.44 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №8 ПС Федорино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №1 ПС Тишнево с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 1 шт. | L_KAE-00310-215 | 1988 | 53.67 | 0.45 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №1 ПС Тишнево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №2 ПС Тишнево с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ –3 шт. | L_KAE-00310-216 | 1988 | 53.28 | 0.46 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №2 ПС Тишнево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №3 ПС Тишнево с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 3 шт. | L_KAE-00310-217 | 1988 | 49.65 | 0.47 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №3 ПС Тишнево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №4 ПС Тишнево с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 3 шт. | L_KAE-00310-218 | 1988 | 50.91 | 0.49 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №4 ПС Тишнево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №1 ПС Вега с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 2 шт. | L_KAE-00310-219 | 1976 | 56.32 | 0.49 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №1 ПС Вега | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №3 ПС Вега с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 1 шт. | L_KAE-00310-220 | 1971 | 52.81 | 0.49 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №3 ПС Вега | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №19 Вега с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 2 шт. | L_KAE-00310-221 | 2012 | 53.58 | 0.52 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №19 Вега | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №4 ПС Вега с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 2 шт. | L_KAE-00310-222 | 1985 | 59.66 | 0.99 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №4 ПС Вега | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №5 ПС Вега с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 4 шт. | L_KAE-00310-223 | 1975 | 59.79 | 1 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №5 ПС Вега | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №6 ПС Вега с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 5 шт. | L_KAE-00310-224 | 1974 | 51.08 | 1.22 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №6 ПС Вега | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №7 ПС Вега с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ –5 шт. | L_KAE-00310-225 | 1981 | 53.13 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №7 ПС Вега | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №8 ПС Вега с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 1 шт. | L_KAE-00310-226 | 1963 | 53.26 | 0.73 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №8 ПС Вега | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №10 ПС Вега с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 2 шт. | L_KAE-00310-227 | 2005 | 56.86 | 0.03 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №10 ПС Вега | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №11 ПС Вега с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 2 шт. | L_KAE-00310-228 | 1981 | 50.48 | 3.04 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №11 ПС Вега | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №12 ПС Вега с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 2 шт. | L_KAE-00310-229 | 1986 | 50.58 | 1.02 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №12 ПС Вега | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №13 ПС Вега с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 3 шт. | L_KAE-00310-230 | 1977 | 54.74 | 0.21 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №13 ПС Вега | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №17 ПС Вега с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 1 шт., | L_KAE-00310-231 | 2012 | 53.67 | 0.03 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №17 ПС Вега | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №14 ПС Вега с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 2 шт. | L_KAE-00310-232 | 1976 | 51.22 | 2.21 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №14 ПС Вега | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №12 ПС Балабаново с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт. | L_KAE-00310-233 | 1970 | 52.68 | 0.48 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №12 ПС Балабаново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №1 ПС Ворсино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ –4 шт. | L_KAE-00310-234 | 1980 | 54.52 | 0.71 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №1 ПС Ворсино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №4 ПС Ворсино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 1 шт. | L_KAE-00310-235 | 1981 | 57.56 | 1.13 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №4 ПС Ворсино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №9 ПС Ворсино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 4 шт., ПКУ - 1 шт. | L_KAE-00310-236 | 1989 | 52.41 | 1.13 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №9 ПС Ворсино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №12 ПС Ворсино с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 2 шт. | L_KAE-00310-237 | 2009 | 53.67 | 1.47 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №12 ПС Ворсино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №17 ПС Ворсино с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 2 шт. | L_KAE-00310-238 | 2013 | 50.46 | 1.61 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №17 ПС Ворсино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №13 ПС Ворсино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 1 шт. | L_KAE-00310-239 | 1976 | 51.33 | 1.68 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №13 ПС Ворсино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №14 ПС Ворсино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт. | L_KAE-00310-240 | 2011 | 56.61 | 2.44 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №14 ПС Ворсино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №15 Ворсино с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 3 шт. | L_KAE-00310-241 | 1974 | 51.55 | 1.03 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №15 Ворсино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №10 ЗТП №522(А) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт., ПКУ - 1 шт. | L_KAE-00310-242 | 1984 | 53.07 | 4.17 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №10 ЗТП №522(А) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №11 ЦРП Ворсино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт., ПКУ - 1 шт. | L_KAE-00310-243 | 1979 | 51.28 | 4.17 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №11 ЦРП Ворсино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 № 3 Протва с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 5 шт. | L_KAE-00310-244 | 1978 | 56.74 | 0.5 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 № 3 Протва | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №4 ПС Протва с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 3 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 3 шт. | L_KAE-00310-245 | 1971 | 54.19 | 6.93 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №4 ПС Протва | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №13 ПС Протва с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 3 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 2 шт. | L_KAE-00310-246 | 1968 | 39.75 | 2.96 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №13 ПС Протва | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №16 ПС Протва с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 2 шт. | L_KAE-00310-247 | 1969 | 58.56 | 0.54 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №16 ПС Протва | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №17 ПС Протва с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт. | L_KAE-00310-248 | 1977 | 45.74 | 0.16 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №17 ПС Протва | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №19 ПС Протва с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт. | L_KAE-00310-249 | 1992 | 56.36 | 0.31 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №19 ПС Протва | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №22 ПС Протва с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 1 шт. | L_KAE-00310-250 | 2006 | 42.36 | 0.74 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №22 ПС Протва | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №8 ПС Коллонтай с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 3 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 1 шт. | L_KAE-00310-251 | 1975 | 39.69 | 4.8 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №8 ПС Коллонтай | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №2 ПС Воробьи с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 3 шт. | L_KAE-00310-252 | 1972 | 52.17 | 2.34 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №2 ПС Воробьи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №5 ПС Воробьи с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ –3 шт. | L_KAE-00310-253 | 1981 | 53.45 | 1.26 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №5 ПС Воробьи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №6 ПС Воробьи с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 4 шт. | L_KAE-00310-254 | 1979 | 53.35 | 2.29 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №6 ПС Воробьи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №7 ПС Воробьи с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 1 шт. | L_KAE-00310-255 | 1979 | 50.15 | 0.69 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №7 ПС Воробьи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №8 ПС Воробьи с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт. | L_KAE-00310-256 | 1973 | 50.89 | 1.06 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №8 ПС Воробьи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №3 ПС Тарутино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 4 шт. | L_KAE-00310-257 | 1967 | 52.11 | 8.36 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №3 ПС Тарутино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №4 ПС Тарутино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 4 шт. | L_KAE-00310-258 | 1974 | 50.06 | 1.02 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №4 ПС Тарутино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №5 ПС Тарутино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 4 шт. | L_KAE-00310-259 | 1975 | 57.7 | 1.14 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №5 ПС Тарутино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №6 ПС Тарутино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 3 шт. | L_KAE-00310-260 | 1974 | 64.75 | 1.28 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №6 ПС Тарутино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №1 ПС Высокиничи с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 3 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 2 шт. | L_KAE-00310-261 | 1975 | 65.51 | 3.91 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №1 ПС Высокиничи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №2 ПС Высокиничи с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 3 шт. | L_KAE-00310-262 | 1976 | 53.85 | 0.75 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №2 ПС Высокиничи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №3 ПС Высокиничи с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 2 шт. | L_KAE-00310-263 | 1974 | 40.62 | 0.28 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №3 ПС Высокиничи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №4 ПС Высокиничи с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 4 шт. | L_KAE-00310-264 | 1974 | 52.45 | 0.21 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №4 ПС Высокиничи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №5 ПС Высокиничи с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 2 шт. | L_KAE-00310-265 | 1976 | 37.38 | 2.87 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №5 ПС Высокиничи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №6 ПС Высокиничи с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 3 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 2 шт. | L_KAE-00310-266 | 1975 | 42.15 | 0.26 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №6 ПС Высокиничи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №8 ПС Высокиничи с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 3 шт. | L_KAE-00310-267 | 1977 | 40.62 | 0.16 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №8 ПС Высокиничи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №10 ПС Высокиничи с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров –2 шт. | L_KAE-00310-268 | 1979 | 59.72 | 1.14 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №10 ПС Высокиничи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №11 ПС Высокиничи с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 4 шт. | L_KAE-00310-269 | 1988 | 38.56 | 3.27 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №11 ПС Высокиничи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №1 ПС Остров с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров –3 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 5 шт. | L_KAE-00310-270 | 1992 | 45.74 | 2.56 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №1 ПС Остров | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №2 ПС Остров с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 2 шт. | L_KAE-00310-271 | 1992 | 56.36 | 3.36 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №2 ПС Остров | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №3 ПС Остров с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 2 шт. | L_KAE-00310-272 | 1978 | 50.37 | 0.77 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №3 ПС Остров | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №4 ПС Остров с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 2 шт. | L_KAE-00310-273 | 1974 | 56.35 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №4 ПС Остров | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №8 ПС Остров с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 1 шт. | L_KAE-00310-274 | 1976 | 63.18 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №8 ПС Остров | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация КЛ-6 кВ №47 ПС Цветково с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 1 шт. | L_KAE-00310-275 | 2011 | 64.77 | 0.75 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ №47 ПС Цветково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №302 ПС Цветково с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ –3 шт. | L_KAE-00310-276 | 2011 | 64.77 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №302 ПС Цветково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №1 ПС Коллонтай с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 1 шт. | L_KAE-00310-277 | 1985 | 43.15 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №1 ПС Коллонтай | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №2 ПС Коллонтай с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 1 шт. | L_KAE-00310-278 | 1985 | 40.04 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №2 ПС Коллонтай | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №3 ПС Коллонтай с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ –1 шт. | L_KAE-00310-279 | 1975 | 42.18 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №3 ПС Коллонтай | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №4 ПС Коллонтай с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 2 шт. | L_KAE-00310-280 | 1978 | 69.5 | 6.61 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №4 ПС Коллонтай | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №7 ПС Коллонтай с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт. | L_KAE-00310-281 | 1980 | 64.49 | 5.42 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №7 ПС Коллонтай | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №9 ПС Коллонтай с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт. | L_KAE-00310-282 | 1979 | 61.88 | 2.94 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №9 ПС Коллонтай | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №10 ПС Коллонтай с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт. | L_KAE-00310-283 | 1995 | 63.79 | 9.62 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №10 ПС Коллонтай | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №4 ПС Радищево с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 2 шт. | L_KAE-00310-284 | 1986 | 43.18 | 7.48 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №4 ПС Радищево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №12 ПС Радищево с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 1 шт. | L_KAE-00310-285 | 1977 | 63.82 | 7.72 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №12 ПС Радищево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №17 ПС Радищево с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 2 шт | L_KAE-00310-286 | 1979 | 36.65 | 8.13 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №17 ПС Радищево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №18 ПС Радищево с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 2 шт. | L_KAE-00310-287 | 1976 | 63.66 | 7.48 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №18 ПС Радищево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №19 ПС Радищево с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров –1 шт. | L_KAE-00310-288 | 2011 | 36.37 | 4.39 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №19 ПС Радищево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №3 ПС Ерденево с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ –1 шт. | L_KAE-00310-289 | 2006 | 62.97 | 18.72 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №3 ПС Ерденево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №4 ПС Ерденево с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ –4 шт. | L_KAE-00310-290 | 1973 | 61.6 | 7.16 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №4 ПС Ерденево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №6 ПС Ерденево с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 3 шт. | L_KAE-00310-291 | 1974 | 63.18 | 6.61 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №6 ПС Ерденево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №10 ПС Ерденево с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 1 шт. | L_KAE-00310-292 | 1978 | 69.46 | 4.25 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №10 ПС Ерденево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №1 ПС Кудиново с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 3 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 4 шт. | L_KAE-00310-293 | 1987 | 51.88 | 5.45 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №1 ПС Кудиново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №2 ПС Кудиново с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 1 шт. | L_KAE-00310-294 | 1975 | 42.26 | 8.34 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №2 ПС Кудиново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №3 ПС Кудиново с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров –1 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 1 шт. | L_KAE-00310-295 | 1974 | 42.25 | 7.34 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №3 ПС Кудиново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №5 ПС Кудиново с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 3 шт. | L_KAE-00310-296 | 1975 | 42.53 | 0.12 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №5 ПС Кудиново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №7 ПС Кудиново с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт | L_KAE-00310-297 | 1970 | 63.84 | 9.82 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №7 ПС Кудиново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №1 ПС Недельное с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров –1 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 1 шт. | L_KAE-00310-298 | 1981 | 43.21 | 11.47 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №1 ПС Недельное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №2 ПС Недельное с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 1 шт. | L_KAE-00310-299 | 1988 | 42.65 | 13.64 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №2 ПС Недельное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №3 ПС Недельное с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 1 шт. | L_KAE-00310-300 | 1994 | 41.77 | 1.36 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №3 ПС Недельное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №5 ПС Недельное с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 1 шт. | L_KAE-00310-301 | 1999 | 63.62 | 14.75 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №5 ПС Недельное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №6 ПС Недельное с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт. | L_KAE-00310-302 | 1977 | 36.87 | 16.5 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №6 ПС Недельное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №8 ПС Недельное с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 1 шт. | L_KAE-00310-303 | 1980 | 38.87 | 11.94 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №8 ПС Недельное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №10 ПС Недельное с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 2 шт. | L_KAE-00310-304 | 1986 | 43.75 | 8.54 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №10 ПС Недельное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №5 ПС Детчино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 3 шт. | L_KAE-00310-305 | 1977 | 69.99 | 0.4962 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №5 ПС Детчино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №10 ПС Детчино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 2 шт. | L_KAE-00310-306 | 1972 | 76.15 | 7.53 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №10 ПС Детчино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №16 ПС Детчино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 3 шт. | L_KAE-00310-307 | 1973 | 77.95 | 9.98 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №16 ПС Детчино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №10 ПС Космос с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт. | L_KAE-00310-308 | 1970 | 74.56 | 14.65 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №10 ПС Космос | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №20 ПС Космос с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт. | L_KAE-00310-309 | 1965 | 75.38 | 13.78 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №20 ПС Космос | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №22 ПС Космос с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт. | L_KAE-00310-310 | 1983 | 74.25 | 14.03 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №22 ПС Космос | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №3 ПС Салтыково с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт. | L_KAE-00310-311 | 1992 | 80.15 | 12.16 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №3 ПС Салтыково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №4 ПС Салтыково с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт. | L_KAE-00310-312 | 1970 | 65.38 | 0.24 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №4 ПС Салтыково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №7 ПС Салтыково с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт. | L_KAE-00310-313 | 1992 | 79.15 | 0.27 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №7 ПС Салтыково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №8 ПС Салтыково с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт. | L_KAE-00310-314 | 1992 | 75.85 | 0.18 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №8 ПС Салтыково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №7 Лопатино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт. | L_KAE-00310-315 | 1970 | 73.12 | 0.14 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №7 Лопатино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №5 Лопатино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт. | L_KAE-00310-316 | 1970 | 69.99 | 0.13 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №5 Лопатино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №9 ПС Петрищево с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт. | L_KAE-00310-317 | 1972 | 54.17 | 0.09 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №9 ПС Петрищево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №11 ПС Петрищево с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт. | L_KAE-00310-318 | 1994 | 65.18 | 0.24 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 №11 ПС Петрищево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №4 ПС Кудиново с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт. | L_KAE-00310-343 | нд | 55.16 | 0.74 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №4 ПС Кудиново | нд | нд | 57.12 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №3 ПС Белоусово с установкой пунктов секционирования с ипользованием реклоузера - 1 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ - 2 шт | L_KAE-00310-355 | 1968 | 46.23 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №3 ПС Белоусово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №5 ПС Белоусово с установкой пунктов секционирования с ипользованием реклоузера - 1 шт | L_KAE-00310-356 | 1973 | 53.26 | 0.19 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №5 ПС Белоусово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №6 ПС Белоусово с установкой пунктов секционирования с ипользованием реклоузера - 3 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ - 2шт | L_KAE-00310-357 | 1975 | 52.98 | 0.21 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №6 ПС Белоусово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №8 ПС Белоусово с установкой пунктов секционирования с ипользованием реклоузера - 1 шт | L_KAE-00310-358 | 1976 | 56.41 | 0.19 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №8 ПС Белоусово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №9 ПС Белоусово с установкой пунктов секционирования с ипользованием реклоузера - 1 шт | L_KAE-00310-359 | 1970 | 59.18 | 0.19 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №9 ПС Белоусово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №13 ПС Белоусово с установкой пунктов секционирования с ипользованием реклоузера - 3 шт | L_KAE-00310-360 | 1967 | 55.16 | 0.17 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №13 ПС Белоусово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №13 ПС Буран с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров - 2 шт | L_KAE-00310-361 | 1977 | 58.44 | 0.21 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №13 ПС Буран | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №15 ПС Буран с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров - 2 шт | L_KAE-00310-362 | 1972 | 51.03 | 0.15 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №15 ПС Буран | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №21 ПС Буран с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров - 1 шт | L_KAE-00310-363 | 1981 | 52.67 | 0.23 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №21 ПС Буран | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №1 Рощинская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров - 1 шт | L_KAE-00310-364 | 1978 | 69.18 | 0.22 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №1 Рощинская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №5 Рощинская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров - 1 шт | L_KAE-00310-365 | 1965 | 56.38 | 0.21 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №5 Рощинская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Думиничи до ПС 110 кВ Середейск. Совместный подвес ВОЛС протяженностью 14,5 км | L_KAE-00314-014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединения | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП №511 Товарково-1 Центр ВЛ-10кВ №14 ПС Товарково с установкой накопителя электроэнергии (1 шт) | K_KAE-00319-001 | 2005 | 89.63 | 0.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ Кондрово | 27.59 | 2020-12-16 | 69.4 | нд | 65 | 65 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение качества электроэнергии и надежности социально-значимого объекта | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-181 ф.8 ПС 35/6 кВ Грабцево с установкой накопителя электроэнергии (1 шт) | K_KAE-00319-002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-181 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение качества электроэнергии | - | -
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №310 "Баня" ВЛ 10 кВ №3 ПС Русиново с установкой накопителя электроэнергии в Боровском РЭС | L_KAE-00319-010 | 1957 | 66.12 | 2.52 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №310 "Баня" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение качества электроэнергии и надежности социально-значимого объекта | - | -
3.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ) (2020 -251 т.у.; 2021 - 591 т.у.; 2022 - 2732 т.у.; 2023 - 19944 т.у.; 2024 - 23109 т.у.) | J_KAE-00143-070 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 19.50%;Чистый дисконтированный доход 252705.269 тыс.руб. | - | -
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ) (2020 -72 т.у.; 2021 - 290 т.у.; 2022 - 672 т.у.; 2023 - 4784 т.у.; 2024 - 5545 т.у.) | J_KAE-00143-071 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 21.30%;Чистый дисконтированный доход 127207.259 тыс.руб. | - | -
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ) (2020 - 1683 т.у.; 2021 - 3959 т.у.; 2022 - 957 т.у.; 2023 - 6927 т.у.; 2024 - 4811 т.у.) | J_KAE-00143-072 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 22.40%;Чистый дисконтированный доход 132818.901 тыс.руб. | - | -
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ) (2020 - 298 т.у.; 2021 - 1207 т.у.; 2022 - 584 т.у.; 2023 - 3729 т.у.; 2024 - 2916 т.у.) | J_KAE-00143-073 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 19.60%;Чистый дисконтированный доход 80312.133 тыс.руб. | - | -
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ)( 2025- 8054 т.у.; 2026- 7702 т.у.) | K_KAE-00143-074 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 18.50%;Чистый дисконтированный доход 65264.479 тыс.руб. | - | -
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ)( 2025- 4335 т.у.; 2026-2829т.у.) | K_KAE-00143-075 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 20.20%;Чистый дисконтированный доход 67465.621 тыс.руб. | - | -
3.2.3.1 | Развитие технического учета (0,4 кВ) (2021 - 681 т.у.; 2022 - 1200 т.у.; 2023 - 9 т.у.; 2026-147 т.у.) | J_KAE-00143-076 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Повышение оснащенности объектов электросетевого хозяйства интеллектуальными счетчиками технического учета электроэнергии, локализация потерь электроэнергии по уровням напряжения и объектам сети в целях повышения эффективности планирования мероприятий по их снижению;Внутренняя норма доходности 21.00%;Чистый дисконтированный доход 36070.263 тыс.руб. | - | -
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ) ( 2025- 2142 т.у.;2026-3900т.у.) | K_KAE-00143-078 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 21.30%;Чистый дисконтированный доход 19836.843 тыс.руб. | - | -
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ) ( 2025- 504 т.у.; 2026-1000 т.у.) | K_KAE-00143-079 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 17.50%;Чистый дисконтированный доход 4619.959 тыс.руб. | - | -
3.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (0,4 кВ) (2021 г. - 646 УСПД ТП (количество ПУ, включаемых в систему - 6047); 2022 г. - 828 УСПД ТП (количество ПУ, включаемых в систему - 13524); 2023 г. - 9 УСПД ТП (количество ПУ, включаемых в систему - 9);2026 г. - 102 УСПД ТП (количество ПУ, включаемых в систему - 147)) | J_KAE-00143-077 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Организация удаленного сбора данных с устанавливаемых в планируемом периоде счетчиков электроэнергии, а также создание инфраструктуры автоматизированной системы учета электроэнергии в целях последующего исполнения обязательств по обеспечению предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), установленной Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 19.80%;Чистый дисконтированный доход 164961.951 тыс.руб. | - | -
3.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 217.91 | нд | нд | 0 | 953.1 | 953.1 | 413 | 413 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 217.91 | нд | нд | 0 | 953.1 | 953.1 | 413 | 413 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Середейск -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | G_KAE-00146-009 | 1956 | 49.82 | 44.0486 | 2014 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Середейск | 3.39 | 16.12.2020 | 21.17 | нд | 41 | 41 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Черкасово -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | G_KAE-00146-010 | 1974 | 75.76 | 0.0501 | 2014 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Черкасово | 11.21 | 16.12.2020 | 113.06 | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Хвастовичи -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | G_KAE-00146-011 | 1970 | 62.53 | 3.0146 | 2014 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Хвастовичи | 3.43 | 16.12.2020 | 35.04 | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Крутицы -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | G_KAE-00146-014 | 1993 | 45.18 | 0.4902 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Крутицы | 1.87 | 16.12.2020 | 11.71 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Звягино -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | G_KAE-00146-016 | 1964 | 71.91 | 0.8703 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Звягино | 2 | 16.12.2020 | 21.44 | нд | 11.6 | 11.6 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Пегас -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | G_KAE-00146-017 | 1993 | 78.03 | 7.7328 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Пегас | 4.58 | 16.12.2020 | 27.88 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Радищево с заменой ограждения и дооборудования системами безопасности в рамках мероприятий по совершению антитеррористической и противодиверсионной защищенности | J_KAE-00146-021 | 1976 | 54.7 | 1.7896 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Радищево | 18.26 | 16.12.2020 | 113.04 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Мосальск с заменой ограждения и дооборудования системами безопасности в рамках мероприятию по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности | J_KAE-00146-026 | 1994 | 67.51 | 2.9627 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Мосальск старая | 2.21 | 16.12.2020 | 55.77 | нд | 10.3 | 10.3 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Острожное -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-038 | 1984 | 57.76 | 6.7627 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Острожная | 1.72 | 16.12.2020 | 17.17 | нд | 10 | 10 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Копытцево -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-039 | 1982 | 50.2 | 9.5105 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Копытцево | 5.93 | 16.12.2020 | 38.36 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Товарково -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-040 | 2011 | 69.97 | 8.6275 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Товарково | 9.82 | 16.12.2020 | 30.68 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Пятовская -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-041 | 1972 | 45.2 | 2.9983 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Пятовская | 11.6 | 16.12.2020 | 48.38 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Руднево -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-045 | 1990 | 69.55 | 12.5283 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Руднево | 3.8 | 16.12.2020 | 25.19 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Заводская -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-046 | 1980 | 56.66 | 14.4271 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Заводская | 3.4 | 16.12.2020 | 13.73 | нд | 25 | 25 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Людиново -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-051 | 1936 | 53.63 | 1.2575 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Людиново | 14.97 | 16.12.2020 | 47.13 | нд | 47 | 47 | 31 | 31 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Цветково -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-052 | 1966 | 68.4 | 3.9794 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Цветково | 25.26 | 16.12.2020 | 65.85 | нд | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Окружная -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-053 | 1989 | 65.91 | 2.2269 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/6 кВ Окружная | 22.51 | 16.12.2020 | 56.01 | нд | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Белкино -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-054 | 1975 | 68.38 | 0.766 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/10 кВ Белкино | 25 | 16.12.2020 | 96.81 | нд | 65 | 65 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Акулово -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-057 | 1968 | 81.24 | 3.3574 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Акулово | 0.79 | 16.12.2020 | 50.4 | нд | 3.4 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Бебелево -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-058 | 1974 | 77.39 | 0.9843 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Бебелево | 1.34 | 16.12.2020 | 53.13 | нд | 65 | 65 | 25 | 25 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Богданино -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-059 | 1994 | 72.65 | 0.7349 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Богданино | 0.88 | 16.12.2020 | 22.08 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Волконская -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-060 | 1984 | 75.2 | 0.4843 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Волконская | 0.56 | 16.12.2020 | 23.47 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Гончарово -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-061 | 1991 | 84.49 | 0.6326 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Гончарово | 4.94 | 16.12.2020 | 81.98 | нд | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Грабцево -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-062 | 1988 | 79.05 | 1.9469 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ Грабцево | 2.21 | 16.12.2020 | 53.93 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Грынь -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-063 | 1965 | 72.4 | 3.5708 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Грынь | 0.17 | 16.12.2020 | 4.41 | нд | 4 | 4 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Дубенки -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-064 | 1970 | 77.55 | 3.5407 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Дубенки | 0.81 | 16.12.2020 | 35.31 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Дудоровская -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-065 | 1980 | 73.59 | 1.0743 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Дудоровская | 0.18 | 16.12.2020 | 7.63 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Желохово -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-066 | 1981 | 77.53 | 0.1592 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Желохово | 0.51 | 16.12.2020 | 21.35 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Керамика -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-067 | 1998 | 76.52 | 0.2336 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Керамика | 2.02 | 16.12.2020 | 40.88 | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Колюпаново -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-068 | 1954 | 78.08 | 2.6988 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Колюпаново | 2.62 | 16.12.2020 | 79.56 | нд | 7.2 | 7.2 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Корекозево -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-069 | 1975 | 73.87 | 2.0995 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Корекозево | 1.75 | 16.12.2020 | 54.41 | нд | 7.2 | 7.2 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Куровская -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-070 | 1982 | 80.96 | 2.0718 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Куровская | 1.32 | 16.12.2020 | 55.5 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Мостовая -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-071 | 1968 | 76.45 | 5.0727 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ Мостовая | 1.18 | 16.12.2020 | 29.72 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Муратовка -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-072 | 1957 | 71 | 0.2793 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Муратовка | 1.77 | 16.12.2020 | 54.39 | нд | 6.4 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Оптино -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-073 | 1993 | 52.37 | 0.02 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Оптино | 0.89 | 16.12.2020 | 21.83 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Осеньево -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-074 | 1955 | 66.92 | 6.05 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Осеньево | 2.22 | 16.12.2020 | 65.48 | нд | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 3.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Песочная -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-075 | 1968 | 59.56 | 0.9585 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Песочная | 1.71 | 16.12.2020 | 67.07 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Петровская -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-076 | 1965 | 57.7 | 0.27 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Петровская | 0.87 | 16.12.2020 | 47.69 | нд | 3.6 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Плюсково -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-077 | 1971 | 66.71 | 1.89 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Плюсково | 0.28 | 16.12.2020 | 16.22 | нд | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Подборки -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-078 | 1977 | 55.68 | 0.73 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Подборки | 0.96 | 16.12.2020 | 28.29 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Рогачи -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-079 | 1984 | 51.88 | 1.17 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Рогачи | 0.27 | 16.12.2020 | 11.69 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Сугоново -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-080 | 1985 | 62.29 | 1.3213 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Сугоново | 0.39 | 16.12.2020 | 15.84 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Ульяново -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-081 | 1962 | 58.18 | 2.34 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Ульяново | 1.89 | 16.12.2020 | 31.32 | нд | 10.3 | 10.3 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Шейкино -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-082 | 1983 | 51.43 | 0.37 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Шейкино | 1 | 16.12.2020 | 31.41 | нд | 6.4 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Дабужа -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-083 | 1965 | 54.14 | 8.41 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Дабужа | 0.27 | 16.12.2020 | 15.02 | нд | 3.6 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Опаленки -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-084 | 1966 | 56 | 3.95 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Опаленки | 1.22 | 16.12.2020 | 47.91 | нд | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Шихтино -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-085 | 1970 | 59.1 | 0.15 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Шихтино | 0.6 | 16.12.2020 | 34.02 | нд | 5.8 | 5.8 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Серпейск -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-086 | 1977 | 61.02 | 1.41 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Серпейск | 0.35 | 16.12.2020 | 20.27 | нд | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Гаврики -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-087 | 1979 | 56.17 | 0.33 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Гаврики | 0.14 | 16.12.2020 | 10 | нд | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Заря -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-088 | 1980 | 58.96 | 0.6018 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Заря | 0.4 | 16.12.2020 | 26.72 | нд | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Хотьково -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-089 | 1984 | 56.72 | 7.92 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Хотьково | 0.73 | 16.12.2020 | 41.84 | нд | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Брынь -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-090 | 1984 | 59.01 | 8.78 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Брынь | 0.77 | 16.12.2020 | 21.12 | нд | 4 | 4 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Спас-Деменск -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-091 | 1963 | 59.44 | 6.06 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Спас-Деменск | 2.37 | 16.12.2020 | 58.97 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Барятино -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-092 | 1960 | 54.55 | 4.84 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Барятино | 2.05 | 16.12.2020 | 50.84 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Троицкая -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-093 | 1964 | 64.63 | 3.22 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Троицкая | 0.81 | 16.12.2020 | 19.86 | нд | 4 | 4 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Людково -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-094 | 1965 | 54.85 | 3.37 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Людково | 0.69 | 16.12.2020 | 29.1 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Тягаево -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-095 | 1990 | 55.53 | 0.71 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Тягаево | 0.21 | 16.12.2020 | 13.53 | нд | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Асмолово -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-096 | 1993 | 57.51 | 3.6 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Асмолово | 0.26 | 16.12.2020 | 16.9 | нд | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Фоминичи -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-097 | 1972 | 56.45 | 0.15 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Фоминичи | 0.42 | 16.12.2020 | 27.15 | нд | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Павлиново -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-098 | 1974 | 52.33 | 0.73 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Павлиново | 0.16 | 16.12.2020 | 10.19 | нд | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Буда -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-099 | 1975 | 55.76 | 0.21 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Буда | 0.11 | 16.12.2020 | 7.04 | нд | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Мосур -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-100 | 1978 | 53.58 | 1.57 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Мосур | 0.05 | 16.12.2020 | 1.95 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ ССК -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-101 | 1983 | 52.52 | 0.7 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ ССК | 0.93 | 16.12.2020 | 24.53 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Желтоухи -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-102 | 1985 | 54.9 | 1.59 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Желтоухи | 0.35 | 16.12.2020 | 14.55 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Закрутое -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-103 | 1985 | 52.45 | 0.39 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Закрутое | 0.53 | 16.12.2020 | 22.76 | нд | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности, повышение надёжности, обеспечение наблюдаемости и управляемости электрической сети | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Приокского РЭС | J_KAE-00151-011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Улучшение условий труда работников филиала | - | +
3.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Приокского РЭС (2 этап) | L_KAE-00151-012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Улучшение условий труда работников филиала | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция нежилого здания для размещения центра управления сетями филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» | J_KAE-00310-001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реконструкция диспетчерских пунктов с модернизацией автоматизированных рабочих мест диспетчеров и оперативно-информационного комплекса, на базе современных информационных технологий; создание комфортных условий труда для сменного персонала в целях обеспечения оперативно-технологического управления / ведения режимом работы электросетевого комплекса. | - | -
3.2.4.1 | Модернизация систем информационной безопасноси филиала Калугаэнерго | L_KAE-00310-367 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реконструкция диспетчерских пунктов с модернизацией автоматизированных рабочих мест диспетчеров и оперативно-информационного комплекса, на базе современных информационных технологий; создание комфортных условий труда для сменного персонала в целях обеспечения оперативно-технологического управления / ведения режимом работы электросетевого комплекса. | - | -
3.2.4.1 | Модернизация вычислительного комплекса с созданием Оперативного информационного комплекса (ОИК) филиала Калугаэнерго | L_KAE-00310-368 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реконструкция диспетчерских пунктов с модернизацией автоматизированных рабочих мест диспетчеров и оперативно-информационного комплекса, на базе современных информационных технологий; создание комфортных условий труда для сменного персонала в целях обеспечения оперативно-технологического управления / ведения режимом работы электросетевого комплекса. | - | -
3.2.4.1 | Модернизация технологических систем с созданием системы диспетчерско-технологической связи филиала Калугаэнерго | L_KAE-00310-369 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реконструкция диспетчерских пунктов с модернизацией автоматизированных рабочих мест диспетчеров и оперативно-информационного комплекса, на базе современных информационных технологий; создание комфортных условий труда для сменного персонала в целях обеспечения оперативно-технологического управления / ведения режимом работы электросетевого комплекса. | - | -
3.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.4.2 | Модернизация автоматической телефонной станции Козельского РЭС. | G_KAE-00179-016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Усовершенствование системы связи и информационного обмена | - | -
3.2.4.2 | Модернизация автоматической телефонной станции Приокского РЭС. | G_KAE-00179-017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Усовершенствование системы связи и информационного обмена | - | -
3.2.4.2 | Организация системы технологической радиосвязи филиала "Калугаэнерго" | J_KAE-00310-002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение устойчивой радиосвязи для решения производственных задач | - | -
3.2.4.2 | Дооборудование системами видеонаблюдения ПС-35 кВ филиала "Калугаэнерго" - 89шт. | J_KAE-00310-006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение сохранности производственных территорий | - | -
3.2.4.2 | Дооборудование системами видеонаблюдения ПС-110 кВ филиала "Калугаэнерго" - 27шт. | J_KAE-00310-007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение сохранности производственных территорий | - | -
4 | Кировская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 994.706 | нд | нд | 3396.56 | 4416.7 | 4416.7 | 1967.9 | 1967.9 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
4.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 994.706 | нд | нд | 3396.56 | 4416.7 | 4416.7 | 1967.9 | 1967.9 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 753.706 | нд | нд | 2365.994 | 3088.7 | 3088.7 | 1401 | 1401 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2 | нд | нд | 11.886 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.1.1 | Замена силовых трансформаторов на ТП 6/10-04 кВ Кировской области в связи с низкой загрузкой трансформаторов (2020 год - 12 шт. (0,721 МВА), 2025 год - 760 шт. (76,479 МВА), 2026 год - 785 шт. (78,5 МВА)) | J_KRE-00055-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Снижение уровня потерь электрической энергии, возникающей при ее передаче по электрическим сетям, согласно Приказу Министерства Энергетики Российской Федерации от 26 сентября 2017 г. № 887 (Зарегистрировано в Минюсте России 18 октября 2017 г. № 48586) | - | -
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Гирсово" филиала "Кировэнерго" (замена трансформаторов на ПС 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА, МВ 10 кВ на ВВ/ТЕL 10 кВ - 11 шт , МВ-35 кВ на ВВ-35 кВ- 2 шт ) | J_KRE-00150-000 | 1991 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 35 кВ Гирсово | 1.2 | 16.12.2020 | 12 | 11.886 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Комплексная реконструкция ПС 35/10 кВ "Гирсово" филиала "Кировэнерго". Повышение надежности электроснабжения потребителей. По результатам технического освидетельствования МВ 10, 35 кВ рекомендованы к замене по причине технического состояния оборудования (граничные значения скоростных и временных характеристик), а так же Т1 (по результатам испытаний) согласно акту технического освидетельствования от 11.07.2018 года. | + | -
4.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 752.506 | нд | нд | 2354.108 | 3076.1 | 3076.1 | 1394.7 | 1394.7 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.1.2 | Модернизация устройств передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) (замена АНКА-АВПА на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства с заменой РК и ФП) на ПС 110 кВ Арбаж | G_KRE-00020-093 | 1983 | 66.44 | 25.5902 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Арбаж | 2.04 | 16.12.2020 | 35 | 7.25 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Выполнение работ с целью выполнения требований п. 3.3.1 ПУЭ (Приказ Минэнерго от 08.07.2002 №204)(Устройства УПАСК являются частью автоматики предотвращения нарушения устойчивости энергосистем (АПНУ). УПАСК необходимы для быстрой и надежной передачи команд релейной защиты и противоаварийной автоматики с одного объекта электроэнергетики на другой. В настоящее время УПАСК реализованы на устаревших полупроводниковых устройствах АНКА-АВПА) и акта технологического освидетельствования от 20.01.2018 (замена на приемкин АКА Кедр, замена на передатчик АКА Кедр, Замена на ФП-6400). Целевая программа по замене устройств РЗА на микроэлектронной элементной базе филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", утвержденная Советом директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" от 28.02.2018 (протокол от 01.03.2018 №306) (обеспечить включение проектов из целевых программ по производственной деятельности ПАО "МРСК Центра и Приволжья"). | + | -
4.2.1.2 | Модернизация устройств регистрации аварийных процессов (замена светолучевых осциллографов на микропроцессорные регистраторы) на ПС 110 кВ Яранск | G_KRE-00020-095 | 1982 | 66.48 | 24.6743 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Яранск | 7.24 | 16.12.2020 | 27 | 15.74 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.9.23 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходима постоянная готовность к действию автоматических осциллографов, используемых для анализа работы устройств РЗА. Существующие автоматические светолучевые механические осциллографы типа Н-13 не соответствуют требованиям) и согласно акту технологического освидетельствования от29.03.2017 (замена устройств РЗА Т1, Т2, ВЛ 110кВ на микропроцессорные, ДЗШ, УВОР110кВ на микропроцессорные, устройств АСН-УОН, РЗА ГДК 35кВ, РЗА ТН 110, 35, 10 кВ, замена щита постоянного тока, щита собственных нужд, замена устройств АНКА-144 и АНКА-320 с ФП на микропроцессорные, РАС №1 и 2 на микропроцессорные). Целевая программа по замене устройств РЗА на микроэлектронной элементной базе филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", утвержденная Советом директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" от 28.02.2018 (протокол от 01.03.2018 №306) (обе | + | -
4.2.1.2 | Модернизация высокочастотных приёмопередатчиков (ВЧ-постов) основных защит ВЛ-110 кВ (замена устройств на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные) на ПС 110 кВ Лазарево | G_KRE-00020-096 | 1980 | 66.21 | 7.0648 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Лазарево 1 | 9.12 | 16.12.2020 | 39 | 17.455 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Выполнение работ с целью выполнения требований акта технологического освидетельствования от 24.03.2016 (замена на устройстве ПВЗУ-Е, замена на микропроцессорное устройствоШЭ 2607). Целевая программа по замене устройств РЗА на микроэлектронной элементной базе филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", утвержденная Советом директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" от 28.02.2018 (протокол от 01.03.2018 №306) (обеспечить включение проектов из целевых программ по производственной деятельности ПАО "МРСК Центра и Приволжья") | + | -
4.2.1.2 | Модернизация высокочастотных приёмопередатчиков (ВЧ-постов) основных защит ВЛ-110 кВ (замена устройств на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные) на ПС 110 кВ Вахруши | G_KRE-00020-097 | 1982 | 53.01 | 23.6794 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Вахруши | 8.03 | 16.12.2020 | 74 | 34.009 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Выполнение работ с целью выполнения требований акта технологического освидетельствования от 04.10.2018 (замена на приемопередатчик ПВЗУ-Е). Целевая программа по замене устройств РЗА на микроэлектронной элементной базе филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", утвержденная Советом директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" от 28.02.2018 (протокол от 01.03.2018 №306) (обеспечить включение проектов из целевых программ по производственной деятельности ПАО "МРСК Центра и Приволжья") | + | -
4.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА и ПА (ПС 110 кВ Кирс) | G_KRE-00020-103 | 1981 | 60.08 | 19.8823 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кирс | 8.36 | 16.12.2020 | 58 | 52.741 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Выполнение работ с целью выполнения требований ПУЭ п. 3.2.15 (Приказ Минэнерго от 08.07.2002 №204) (Наличие резервной защиты для обеспечения дальнего резервного действия) и акта технологического освидетельствования от 04.10.2018 (замена на микропроцессорную панель защит ШЭ 2607011021) | + | -
4.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА и ПА (ПС 110 кВ Пасегово) | G_KRE-00020-104 | 1982 | 81 | 20.5213 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Пасегово | 6.14 | 16.12.2020 | 70 | 46.691 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Выполнение работ с целью выполнения требований ПУЭ п. 3.2.15 (Приказ Минэнерго от 08.07.2002 №204) (Наличие резервной защиты для обеспечения дальнего резервного действия) и согласно акту технологического освидетельствования от 19.05.2015 (заменить на устройство Сириус-2-ВЛ) | + | -
4.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА и ПА (ПС 35 кВ Русское) | G_KRE-00020-105 | 1976 | 46.48 | 6.6564 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Русское | 1.48 | 16.12.2020 | 19 | 12.974 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Выполнение работ с целью выполнения требований ПУЭ п. 3.2.15 (Приказ Минэнерго от 08.07.2002 №204)(Наличие резервной защиты для обеспечения дальнего резервного действия) и согласно акту технологического освидетельствования от 21.05.2015 (заменить на устройства Сириус-2-ВЛ) | + | -
4.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА и ПА (ПС 110 кВ Лебяжье) | G_KRE-00020-106 | 1977 | 59.79 | 19.8862 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Лебяжье | 1.95 | 16.12.2020 | 10 | 11.384 | 10 | 10 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Выполнение работ с целью выполнения требований ПУЭ п. 3.2.15 (Приказ Минэнерго от 08.07.2002 №204) (Наличие резервной защиты для обеспечения дальнего резервного действия) и согласно акту технологического освидетельствования от 16.11.2016 (замена на устройство УПНС, замена на устройство Сириус-2-АЧР) | + | -
4.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА и ПА (ПС 110 кВ Юрья) | G_KRE-00020-108 | 1978 | 55.62 | 5.2626 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Юрья | 7.25 | 16.12.2020 | 80 | 27.763 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Выполнение работ с целью выполнения требований ПУЭ п. 3.2.15 (Приказ Минэнерго от 08.07.2002 №204) (Наличие резервной защиты для обеспечения дальнего резервного действия) и согласно акту технологического освидетельствования от 14.09.2016 (превышение нормативного срока эксплуатации) | + | -
4.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР (замена реле РЧ-1 на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства) на ПС 110 кВ Селезениха | G_KRE-00020-120 | 1989 | 60.44 | 10.3226 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Селезениха | 0.66 | 16.12.2020 | 3 | 5.938 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований п.3.3.79 ПУЭ (Приказ Минэнерго от 08.07.2002 №204), п.6.2.10 ПТЭ (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №299) (функция АЧР реализуется на устаревших микроэлектронных реле типа РЧ-1, что приводит к излишнему срабатыванию этих устройств и недоотпуску электрической энергии потребителям) и согласно акту технологического освидетельствования от 14.04.2016 (превышение нормативного срока эксплуатации). Целевая программа по замене устройств РЗА на микроэлектронной элементной базе филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", утвержденная Советом директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" от 28.02.2018 (протокол от 01.03.2018 №306) (обеспечить включение проектов из целевых программ по производственной деятельности ПАО "МРСК Центра и Приволжья"). | + | -
4.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР (замена реле РЧ-1 на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства) на ПС 110 кВ Утиная | G_KRE-00020-121 | 1983 | 61.26 | 5.4675 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Утиная | 0.52 | 16.12.2020 | 3 | 5.388 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований п.3.3.79 ПУЭ (Приказ Минэнерго от 08.07.2002 №204), п.6.2.10 ПТЭ (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №299) (функция АЧР реализуется на устаревших микроэлектронных реле типа РЧ-1, что приводит к излишнему срабатыванию этих устройств и недоотпуску электрической энергии потребителям) и согласно акту технологического освидетельствования от 24.10.2016 (заменить на устройство Сириус-2-АЧР). Целевая программа по замене устройств РЗА на микроэлектронной элементной базе филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", утвержденная Советом директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" от 28.02.2018 (протокол от 01.03.2018 №306) (обеспечить включение проектов из целевых программ по производственной деятельности ПАО "МРСК Центра и Приволжья"). | + | -
4.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР (замена реле РЧ-1 на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства) на ПС 110 кВ Макарье | G_KRE-00020-122 | 1993 | 60.49 | 30.0153 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Макарье | 0.89 | 16.12.2020 | 2 | 8.598 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований п.3.3.79 ПУЭ (Приказ Минэнерго от 08.07.2002 №204), п.6.2.10 ПТЭ (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №299) (функция АЧР реализуется на устаревших микроэлектронных реле типа РЧ-1, что приводит к излишнему срабатыванию этих устройств и недоотпуску электрической энергии потребителям) и согласно акту технологического освидетельствования от 24.10.2016 (замена на устройство Сириус-2-АЧР). Целевая программа по замене устройств РЗА на микроэлектронной элементной базе филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", утвержденная Советом директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" от 28.02.2018 (протокол от 01.03.2018 №306) (обеспечить включение проектов из целевых программ по производственной деятельности ПАО "МРСК Центра и Приволжья"). | + | -
4.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР (замена реле РЧ-1 на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства) на ПС 110 кВ Кузнецы | G_KRE-00020-123 | 1979 | 62.06 | 15.4161 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кузнецы | 7.09 | 16.12.2020 | 65 | 14.083 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований п.3.3.79 ПУЭ (Приказ Минэнерго от 08.07.2002 №204), п.6.2.10 ПТЭ (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №299) (функция АЧР реализуется на устаревших микроэлектронных реле типа РЧ-1, что приводит к излишнему срабатыванию этих устройств и недоотпуску электрической энергии потребителям) и согласно акту технологического освидетельствования от 19.10.2016 (превышение нормативного срока эксплуатации). Целевая программа по замене устройств РЗА на микроэлектронной элементной базе филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", утвержденная Советом директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" от 28.02.2018 (протокол от 01.03.2018 №306) (обеспечить включение проектов из целевых программ по производственной деятельности ПАО "МРСК Центра и Приволжья"). | + | -
4.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР (замена реле РЧ-1 на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства) на ПС 110 кВ Лебяжье | G_KRE-00020-124 | 1979 | 59.79 | 19.8862 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Лебяжье | 1.95 | 16.12.2020 | 10 | 11.384 | 10 | 10 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований п.3.3.79 ПУЭ (Приказ Минэнерго от 08.07.2002 №204), п.6.2.10 ПТЭ (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №299) (функция АЧР реализуется на устаревших микроэлектронных реле типа РЧ-1, что приводит к излишнему срабатыванию этих устройств и недоотпуску электрической энергии потребителям) и согласно акту технологического освидетельствования от 16.11.2016 (замена на устройство Сириус-2-АЧР). Целевая программа по замене устройств РЗА на микроэлектронной элементной базе филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", утвержденная Советом директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" от 28.02.2018 (протокол от 01.03.2018 №306) (обеспечить включение проектов из целевых программ по производственной деятельности ПАО "МРСК Центра и Приволжья"). | + | -
4.2.1.2 | Модернизация устройств передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) (замена АНКА-АВПА на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства с заменой РК и ФП) на ПС 110 кВ Коминтерн | G_KRE-00020-125 | 1981 | 60.28 | 29.9117 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Коминтерн | 18.26 | 16.12.2020 | 121 | 24.853 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Устройства УПАСК являются частью автоматики предотвращения нарушения устойчивости энергосистем (АПНУ). УПАСК необходимы для быстрой и надежной передачи команд релейной защиты и противоаварийной автоматики с одного объекта электроэнергетики на другой. В настоящее время УПАСК реализованы на устаревших полупроводниковых устройствах АНКА-АВПА. Акт технологического освидетельствования от 04.10.2018 (замена на приемник АКА Кедр, замена на ВЗ-630-0.25, замена на ФП-6400). Целевая программа по замене устройств РЗА на микроэлектронной элементной базе филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", утвержденная Советом директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" от 28.02.2018 (протокол от 01.03.2018 №306) (обеспечить включение проектов из целевых программ по производственной деятельности ПАО "МРСК Центра и Приволжья"). | + | -
4.2.1.2 | Модернизация высокочастотных приёмопередатчиков (ВЧ-постов) основных защит ВЛ-110 кВ (замена устройств на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные) на ПС 110 кВ Бахта | G_KRE-00020-126 | 1982 | 58.25 | 16.518 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Бахта | 3.32 | 16.12.2020 | 7 | 26.958 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Выполнение работ с целью выполнения требований акта технологического освидетельствования от 02.10.2018 (заменана приемопередатчик ПВЗУ-Е). Целевая программа по замене устройств РЗА на микроэлектронной элементной базе филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", утвержденная Советом директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" от 28.02.2018 (протокол от 01.03.2018 №306) (обеспечить включение проектов из целевых программ по производственной деятельности ПАО "МРСК Центра и Приволжья"). | + | -
4.2.1.2 | Модернизация высокочастотных приёмопередатчиков (ВЧ-постов) основных защит ВЛ-110 кВ (замена устройств на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные) на ПС 110 кВ Пасегово | G_KRE-00020-127 | 1982 | 81 | 20.5213 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Пасегово | 6.14 | 16.12.2020 | 70 | 46.691 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Выполнение работ с целью выполнения требований акта технологического освидетельствования от 02.10.2018 (заменана приемопередатчик ПВЗУ-Е). Целевая программа по замене устройств РЗА на микроэлектронной элементной базе филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", утвержденная Советом директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" от 28.02.2018 (протокол от 01.03.2018 №306) (обеспечить включение проектов из целевых программ по производственной деятельности ПАО "МРСК Центра и Приволжья"). | + | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) (ПС 110 кВ Афанасьево) | G_KRE-00020-128 | 1987 | 53.22 | 39.7937 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Афанасьево | 4.07 | 16.12.2020 | 66 | 16.188 | 10.3 | 10.3 | 4 | 4 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА и ПА (ПС 110 кВ Прогресс) | G_KRE-00020-130 | 1993 | 71.42 | 10.3477 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Прогресс | 2.25 | 16.12.2020 | 11 | 12.37 | 10 | 10 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Выполнение работ с целью выполнения требований ПУЭ п. 3.2.15 (Приказ Минэнерго от 08.07.2002 №204) (Наличие резервной защиты для обеспечения дальнего резервного действия) . и согласно акту технологического освидетельствования от 31.03.2017 (замена устройств РЗА СВ110 кВ на микропроцессорные, замена устройств организации постоянного оперативного тока) | + | -
4.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА и ПА (ПС 110 кВ Юрья) | G_KRE-00020-131 | 1978 | 55.62 | 5.2626 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Юрья | 7.25 | 16.12.2020 | 80 | 27.763 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Выполнение работ с целью выполнения требований ПУЭ п. 3.2.15 (Приказ Минэнерго от 08.07.2002 №204) (Наличие резервной защиты для обеспечения дальнего резервного действия) | - | -
4.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР (замена реле РЧ-1 на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства) на ПС 110 кВ Филиппово | G_KRE-00020-134 | 1978 | 72.78 | 7.1838 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Филиппово | 3.61 | 16.12.2020 | 44 | 8.746 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований п.3.3.79 ПУЭ (Приказ Минэнерго от 08.07.2002 №204), п.6.2.10 ПТЭ (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №299) (функция АЧР реализуется на устаревших микроэлектронных реле типа РЧ-1, что приводит к излишнему срабатыванию этих устройств и недоотпуску электрической энергии потребителям) и согласно акту технологического освидетельствования от 18.04.2017 (заменить на устройство Сириус-2-АЧР). Целевая программа по замене устройств РЗА на микроэлектронной элементной базе филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", утвержденная Советом директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" от 28.02.2018 (протокол от 01.03.2018 №306) (обеспечить включение проектов из целевых программ по производственной деятельности ПАО "МРСК Центра и Приволжья"). | + | -
4.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР (замена реле РЧ-1 на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства) на ПС 110 кВ Круглыжи | G_KRE-00020-135 | 1980 | 60.13 | 17.0035 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Круглыжи | 0.48 | 16.12.2020 | 8 | 4.888 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований п.3.3.79 ПУЭ (Приказ Минэнерго от 08.07.2002 №204), п.6.2.10 ПТЭ (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №299) (функция АЧР реализуется на устаревших микроэлектронных реле типа РЧ-1, что приводит к излишнему срабатыванию этих устройств и недоотпуску электрической энергии потребителям) и согласно акту технологического освидетельствования от 21.10.2017 (заменить на устройство Сириус-2-АЧР). Целевая программа по замене устройств РЗА на микроэлектронной элементной базе филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", утвержденная Советом директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" от 28.02.2018 (протокол от 01.03.2018 №306) (обеспечить включение проектов из целевых программ по производственной деятельности ПАО "МРСК Центра и Приволжья"). | + | -
4.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР (замена реле РЧ-1 на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства) на ПС 110 кВ О. Поле | G_KRE-00020-136 | 1983 | 78.48 | 11.3359 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Опытное Поле | 0.25 | 16.12.2020 | 1 | 3.623 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований п.3.3.79 ПУЭ (Приказ Минэнерго от 08.07.2002 №204), п.6.2.10 ПТЭ (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №299) (функция АЧР реализуется на устаревших микроэлектронных реле типа РЧ-1, что приводит к излишнему срабатыванию этих устройств и недоотпуску электрической энергии потребителям) и согласно акту технологического освидетельствования от 29.03.2017 (замена устройств РЗА Т1 на микропроцесорные, РЗА ТН-10кВ, замена устройств центральной сигнализации,оснащение 1 СШ 10кВ быстродействующими защитами от дуговых замыканий, Замена устройств РЗА ТСН1, замена АЧР на микропроцессорное устройство). Целевая программа по замене устройств РЗА на микроэлектронной элементной базе филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", утвержденная Советом директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" от 28.02.2018 (протокол от 01.03.2018 №306) (обеспечить включение проектов из целевых программ по производствен | + | -
4.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР (замена реле РЧ-1 на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства) на ПС 110 кВ РМЗ | G_KRE-00020-137 | 1974 | 73.24 | 21.1132 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ РМЗ | 2.55 | 16.12.2020 | 27 | 13.259 | 10 | 10 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований п.3.3.79 ПУЭ (Приказ Минэнерго от 08.07.2002 №204), п.6.2.10 ПТЭ (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №299) (функция АЧР реализуется на устаревших микроэлектронных реле типа РЧ-1, что приводит к излишнему срабатыванию этих устройств и недоотпуску электрической энергии потребителям) и согласно акту технологического освидетельствования от 29.03.2017 (замена устройств РЗА Т1, АРЧ Т1 на микропроцессорную, замена устройств РЗА ТН-10кВ, замена устройств центральной сигнализации, замена устройст РЗА ТСН-1, замера АЧР на микропроцессорное устройство). Целевая программа по замене устройств РЗА на микроэлектронной элементной базе филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", утвержденная Советом директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" от 28.02.2018 (протокол от 01.03.2018 №306) (обеспечить включение проектов из целевых программ по производственной деятельности ПАО "МРСК Центра и Приволж | + | -
4.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР (замена реле РЧ-1 на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства) на ПС 110 кВ Советск | G_KRE-00020-138 | 1970 | 56.08 | 11.3331 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Советск | 10.57 | 16.12.2020 | 58 | 23.598 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований п.3.3.79 ПУЭ (Приказ Минэнерго от 08.07.2002 №204), п.6.2.10 ПТЭ (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №299) (функция АЧР реализуется на устаревших микроэлектронных реле типа РЧ-1, что приводит к излишнему срабатыванию этих устройств и недоотпуску электрической энергии потребителям) и согласно акту технологического освидетельствования от 31.03.2017 (замена устройств РЗА Т1, Т2 на микропроцессорные, РЗА ВЛ35, 10кВ на микропроцессорные, РЗА ТН 35, 10 кВ, замена устройств центральной сигнализации на микропроцессорную, замена РЗА СВ-10 кВ на микропроцесорную, замена устройств РЗА ТСН1, ТСН2, замена АЧР на микропроцессорное устройство). Целевая программа по замене устройств РЗА на микроэлектронной элементной базе филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", утвержденная Советом директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" от 28.02.2018 (протокол от 01.03.2018 №306) (обеспечить включени | + | -
4.2.1.2 | Модернизация устройств передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) (замена АНКА-АВПА на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства с заменой РК и ФП) на ПС 110 кВ Слободская | G_KRE-00020-139 | 1971 | 68.69 | 1.5337 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Слободская | 11.52 | 16.12.2020 | 80 | 28.584 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Устройства УПАСК являются частью автоматики предотвращения нарушения устойчивости энергосистем (АПНУ). УПАСК необходимы для быстрой и надежной передачи команд релейной защиты и противоаварийной автоматики с одного объекта электроэнергетики на другой. В настоящее время УПАСК реализованы на устаревших полупроводниковых устройствах АНКА-АВПА. Акт технологического освидетельствования от 04.10.2018 (замена на приемник АКА Кедр, замена на ВЗ-630-0.25, замена на ФП-6400). Целевая программа по замене устройств РЗА на микроэлектронной элементной базе филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", утвержденная Советом директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" от 28.02.2018 (протокол от 01.03.2018 №306) (обеспечить включение проектов из целевых программ по производственной деятельности ПАО "МРСК Центра и Приволжья"). | + | -
4.2.1.2 | Модернизация устройств регистрации аварийных процессов (замена светолучевых осциллографов на микропроцессорные регистраторы) на ПС 110 кВ Арбаж | G_KRE-00020-140 | 1983 | 67.49 | 20.353 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Арбаж | 2.04 | 16.12.2020 | 35 | 7.25 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.9.23 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229)(необходима постоянная готовность к действию автоматических осциллографов, используемых для анализа работы устройств РЗА. Существующие автоматические светолучевые механические осциллографы типа Н-13 не соответствуют требованиям) и согласно акту технологического освидетельствования от 27.10.2017 (замена на устройства: Бреслер 0117 010 4642, ШЭ 2607). Целевая программа по замене устройств РЗА на микроэлектронной элементной базе филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", утвержденная Советом директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" от 28.02.2018 (протокол от 01.03.2018 №306) (обеспечить включение проектов из целевых программ по производственной деятельности ПАО "МРСК Центра и Приволжья"). | + | -
4.2.1.2 | Модернизация высокочастотных приёмопередатчиков (ВЧ-постов) основных защит ВЛ-110 кВ (замена устройств на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные) на ПС 110 кВ Прудки | G_KRE-00020-141 | 1980 | 80.2 | 0.1577 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Прудки | 4.23 | 16.12.2020 | 28 | 20.244 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Выполнение работ с целью выполнения требований акта технологического освидетельствования от 29.03.2017 (замена устройств РЗА Т1, Т2 на микропроцессорные, РЗА СВ-110кВ на микропроцессорные, РЗА ТН 110кВ, замена устройств центральной сигнализации на микропроцессорные, замена устройств организации постоянного опертока, замена ВЧ-поста основной защиты ВЛ 110кВ Табашино на микропроцессорное устройство). Целевая программа по замене устройств РЗА на микроэлектронной элементной базе филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", утвержденная Советом директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" от 28.02.2018 (протокол от 01.03.2018 №306) (обеспечить включение проектов из целевых программ по производственной деятельности ПАО "МРСК Центра и Приволжья"). | + | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) (ПС 110 кВ Богородск ) | G_KRE-00020-142 | 1978 | 58.14 | 6.9163 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Богородск | 1.67 | 16.12.2020 | 28 | 9.46 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) (ПС 110 кВ Макарье) | G_KRE-00020-143 | 1993 | 60.49 | 30.0153 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Макарье | 0.89 | 16.12.2020 | 2 | 8.598 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 1 шт.) (ПС 110 кВ Подрезчиха) | J_KRE-00020-165 | 1971 | 45.1 | 38.4684 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Подрезчиха | 0.23 | 16.12.2020 | 9 | 4.014 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 1 шт.) (ПС 110 кВ Дымное) | J_KRE-00020-166 | 1971 | 52.59 | 20.29 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Дымное | 1.11 | 16.12.2020 | 19 | 14.375 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 1 шт.) (ПС 35 кВ Заево) | J_KRE-00020-167 | 1974 | 28.78 | 15.8884 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Заево | 0.25 | 16.12.2020 | 32 | 2.635 | 1 | 1 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) (ПС 35 кВ Прокопье) | J_KRE-00020-168 | 1955 | 48.38 | 3.0387 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Прокопье | 0.4 | 16.12.2020 | 13 | 0.75 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 1 шт.) (ПС 110 кВ Черная Холуница) | J_KRE-00020-169 | 1977 | 47.49 | 16.6413 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Черная Холуница | 0.26 | 16.12.2020 | 5 | 0.397 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 1 шт.) (ПС 35 кВ Зониха) | J_KRE-00020-170 | 1980 | 63.57 | 6.1912 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Зониха | 0.83 | 16.12.2020 | 15 | 2.052 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) (ПС 35 кВ Среднеивкино) | J_KRE-00020-171 | 1982 | 70.61 | 18.6755 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Среднеивкино | 1.81 | 16.12.2020 | 49 | 12.148 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) (ПС 35 кВ Верхобыстрица) | J_KRE-00020-172 | 1977 | 61.55 | 13.0576 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Верхобыстрица | 0.91 | 16.12.2020 | 11 | 5.394 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) (ПС 35 кВ Русское) | J_KRE-00020-173 | 1976 | 46.48 | 6.6564 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Русское | 1.48 | 16.12.2020 | 19 | 12.974 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) (ПС 35 кВ Новотроица) | J_KRE-00020-174 | 1974 | 46.75 | 10.2538 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Новотроица | 0.71 | 16.12.2020 | 17 | 6.377 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 1 шт.) (ПС 35 кВ Черновское) | J_KRE-00020-175 | 1967 | 41.92 | 10.392 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Черновское | 0.22 | 16.12.2020 | 9 | 2.222 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) (ПС 110 кВ Кикнур) | J_KRE-00020-176 | 1985 | 69.55 | 22.8456 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кикнур | 2.47 | 16.12.2020 | 25 | 13.752 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 1 шт.) (ПС 35 кВ Мелеть) | J_KRE-00020-177 | 1997 | 77.15 | 12.9462 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Мелеть | 0.33 | 16.12.2020 | 16 | 4.32 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 1 шт.) (ПС 35 кВ Корляки) | J_KRE-00020-178 | 1988 | 68.46 | 3.3044 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Корляки | 0.15 | 16.12.2020 | 7 | 1.949 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 1 шт.) (ПС 35 кВ Малый Сатнур) | J_KRE-00020-179 | 1966 | 70.23 | 19.0511 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Малый Сатнур | 0.23 | 16.12.2020 | 11 | 4.849 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА на ПС 110 кВ Прудки с заменой основной защиты ВЛ 110 кВ Прудки – Табашино ПДЭ2802 и заменой устройств выпрямленного оперативного тока | J_KRE-00020-180 | 1979 | 80.2 | 0.1577 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Прудки | 4.23 | 16.12.2020 | 28 | 20.244 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Выполнение работ с целью выполнения требований ПУЭ п. 3.2.15 (Приказ Минэнерго от 08.07.2002 №204) (Наличие резервной защиты для обеспечения дальнего резервного действия). | - | -
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Вахруши (РАС-1 шт.) | J_KRE-00020-181 | 1982 | 53.01 | 23.6794 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Вахруши | 8.03 | 16.12.2020 | 74 | 34.009 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Выполнение программа модернизации и расширения сбора и передачи информации на подстанциях ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в зоне эксплуатационной ответственности филиала "Кировэнерго"на период 2019-2024 годов, утвержденнаязаместителем генерального директора -директром филиала "Кировэнерго" Колесниковым В.В. 30.09.2019 г. | - | -
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Богородск (РАС-1 шт.) | K_KRE-00020-182 | 1978 | 58.14 | 6.9163 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Богородск | 1.67 | 16.12.2020 | 28 | 9.46 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Выполнение программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в зоне эксплуатационной ответственности филиала «Кировэнерго» на период 2020 2025 гг., согласованная Филиалом АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала, утвержденная заместителем генерального директора – директором филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» В.В. Колесниковым в 2020 году | - | -
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Санчурск (РАС-1 шт.) | K_KRE-00020-183 | 2004 | 61.99 | 17.9288 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Санчурск | 3.04 | 16.12.2020 | 30 | 15.691 | 22.3 | 22.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Выполнение программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в зоне эксплуатационной ответственности филиала «Кировэнерго» на период 2020 2025 гг., согласованная Филиалом АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала, утвержденная заместителем генерального директора – директором филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» В.В. Колесниковым в 2020 году | - | -
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Уржум (РАС-1 шт.) | K_KRE-00020-184 | 1987 | 65.35 | 51.0884 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Уржум | 6.34 | 16.12.2020 | 68 | 28.374 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Выполнение программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в зоне эксплуатационной ответственности филиала «Кировэнерго» на период 2020 2025 гг., согласованная Филиалом АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала, утвержденная заместителем генерального директора – директором филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» В.В. Колесниковым в 2020 году | - | -
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Верхошижемье (РАС-1 шт.) | K_KRE-00020-185 | 1992 | 63.9 | 25.8122 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Верхошижемье | 5.77 | 16.12.2020 | 53 | 11.137 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Выполнение программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в зоне эксплуатационной ответственности филиала «Кировэнерго» на период 2020 2025 гг., согласованная Филиалом АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала, утвержденная заместителем генерального директора – директором филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» В.В. Колесниковым в 2020 году | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт) (ПС 110 кВ Кирс) (Предписание ЦТН АП-Вг-009-20-КПО от 20.01.2020) | L_KRE-00020-186 | 1962 | 60.08 | 19.8823 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кирс | 8.36 | 16.12.2020 | 58 | 52.741 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (емкость АКБ не превышает 70% и не соответствует требованиям Инструкции по эксплуатации РД 34.502-91) согласно акту технологического освидетельствования от 20.08.2020 | + | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 1 шт.) (ПС 110 кВ Юрья) | L_KRE-00020-187 | 1978 | 55.62 | 5.2626 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Юрья | 7.25 | 16.12.2020 | 80 | 27.763 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА и ПА (ПС 110 кВ Бытприбор) | L_KRE-00020-188 | 1978 | 58.91 | 0.9507 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Бытприбор | 16.82 | 16.12.2020 | 69 | 34.009 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Выполнение работ с целью выполнения требований ПУЭ п. 3.2.15 (Приказ Минэнерго от 08.07.2002 №204) (Наличие резервной защиты для обеспечения дальнего резервного действия) | - | -
4.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА и ПА (ПС 35 кВ Филейка) | L_KRE-00020-189 | 1977 | 54.73 | 0.5546 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Филейка | 5.67 | 16.12.2020 | 58 | 7.007 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Выполнение работ с целью выполнения требований ПУЭ п. 3.2.15 (Приказ Минэнерго от 08.07.2002 №204) (Наличие резервной защиты для обеспечения дальнего резервного действия) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 1 шт.) (ПС 110 кВ ССК) | L_KRE-00020-190 | 1975 | 82.15 | 13.1476 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ ССК | 10.24 | 16.12.2020 | 60 | 30.599 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 1 шт.) (ПС 35 кВ Фаленки) | L_KRE-00020-191 | 1993 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Фаленки | 0.79 | 16.12.2020 | 15 | нд | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Модернизация схем АРН (замена устройств на устаревшей полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные АРН) (ПС 110 кВ Павлово) | L_KRE-00020-192 | 1978 | 86.91 | 6.9961 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Павлово | 0.76 | 16.12.2020 | 32 | нд | 8.8 | 8.8 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей . Выполнение работ с целью выполнения требований ПУЭ п.3.3.61 (Приказ Минэнерго 08.07.2002 №204), ПТЭ п.6.3.13 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №299) (необходимость оснащения трансформаторов с РПН и применения на них постоянно введенных в работу устройств автоматического регулирования коэффициента трансформации (автоматических регуляторов напряжения)). | - | -
4.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА и ПА (ПС 110 кВ Яранск) | L_KRE-00020-193 | 1984 | 66.48 | 24.6743 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Яранск | 7.24 | 16.12.2020 | 27 | 15.74 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Выполнение работ с целью выполнения требований ПУЭ п. 3.2.15 (Приказ Минэнерго от 08.07.2002 №204) (Наличие резервной защиты для обеспечения дальнего резервного действия) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 1 шт.) (ПС 110 кВ Сосновка) | L_KRE-00020-194 | 1966 | 59.44 | 67.5628 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Сосновка | 4.79 | 16.12.2020 | 51 | нд | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 1 шт.) (ПС 110 кВ Восточная) | L_KRE-00020-195 | 1992 | 80.27 | 99.6243 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Восточная | 1.69 | 16.12.2020 | 3 | нд | 25 | 25 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Селезениха (РАС-1 шт.) | L_KRE-00020-196 | 1989 | 60.44 | 10.3226 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Селезениха | 0.66 | 16.12.2020 | 3 | 5.938 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Пасегово (РАС-1 шт.) | L_KRE-00020-197 | 1982 | 81 | 20.5213 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Пасегово | 6.14 | 16.12.2020 | 70 | 46.691 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей Выполнение работ с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ) | - | -
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ильинская в части телемеханизации в рамках развития ССПИ | G_KRE-00023-017 | 1978 | 48.53 | 26.0468 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Ильинская | 1.29 | 16.12.2020 | 47 | 9.629 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена согласно акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 15.10.2013. | + | -
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Иванцево в части телемеханизации в рамках развития ССПИ | G_KRE-00023-018 | 1965 | 46.18 | 42.037 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Иванцево | 3.02 | 16.12.2020 | 40 | 4.291 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. Техническое состояние объекта (высокий износ, отсутствие запасных частей) согласно акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 15.10.2013 | + | -
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Богородск в части телемеханизации в рамках развития ССПИ | G_KRE-00023-019 | 1978 | 59.05 | 14.0841 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Богородск | 1.67 | 16.12.2020 | 28 | 9.46 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. Техническое состояние объекта (высокий износ, отсутствие запасных частей) согласно акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 15.10.2013 | + | -
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Нолинск в части телемеханизации в рамках развития ССПИ | G_KRE-00023-020 | 1971 | 56.19 | 59.863 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Нолинск | 7.07 | 16.12.2020 | 62 | 24.069 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Пижанка в части телемеханизации в рамках развития ССПИ | G_KRE-00023-021 | 1979 | 79.15 | 15.042 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Пижанка | 3.67 | 16.12.2020 | 43 | 10.047 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. Техническое состояние объекта (высокий износ, отсутствие запасных частей) согласно акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 15.10.2013 | + | -
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Уржум в части телемеханизации в рамках развития ССПИ | G_KRE-00023-022 | 1981 | 65.35 | 51.0884 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Уржум | 6.34 | 16.12.2020 | 68 | 28.374 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. Техническое состояние объекта (высокий износ, отсутствие запасных частей) согласно акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 22.09.2015. | + | -
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Санчурск в части телемеханизации в рамках развития ССПИ | G_KRE-00023-023 | 1973 | 61.99 | 17.9288 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Санчурск | 3.04 | 16.12.2020 | 30 | 15.691 | 22.3 | 22.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. Техническое состояние объекта (высокий износ, отсутствие запасных частей) согласно акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 20.11.2015. | + | -
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110 Тужа в части телемеханизации в рамках развития ССПИ | J_KRE-00023-024 | 1982 | 77.76 | 20.0949 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Тужа | 2.51 | 16.12.2020 | 39 | 14.468 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. Техническое состояние объекта (отсутствие запасных частей, отсутствие совместимости с новыми протоколами передачи данных, сложная и трудоемкая настройка) согласно акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 18.02.2016 г. | + | -
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110 Шурма в части телемеханизации в рамках развития ССПИ | J_KRE-00023-025 | 1990 | 82.75 | 49.0601 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Шурма | 0.62 | 16.12.2020 | 27 | 6.241 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. Техническое состояние объекта (отсутствие возможности передачи телеинформации одновременно по нескольким независимым каналам связи; отсутствие реализации новых протоколов передачи данных МЭК-870-5-101, МЭК-870-5-104; сложная и трудоемкая настройка; дорогостоящий ремонт отдельных блоков; отсутствие поддержки цифровых измерительных преобразователей) согласно акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 12.01.2018 | + | -
4.2.1.2 | Телемеханизация энергообъектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в рамках развития ССПИ (Модернизация телемеханики ПС 110 кВ Шевели; организация основного и резервного канала связи до ПС 110 кВ Шевели) | I_KRE-00023-027 | 1988 | 60.17 | 33.9787 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Шевели | 10.6 | 16.12.2020 | 28 | 32.274 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований АО «СО ЕЭС» заключение по инвестиционной программе субъекта электроэнергетики от 01.06.2018 г. (необходимость включения мероприятий по организации основного и резервного цифровых каналов связи). Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. Тех. состояние объекта (высокий износ, отсутствие запасных частей) согласно акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 05.06.2018 | + | -
4.2.1.2 | Телемеханизация энергообъектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в рамках развития ССПИ (Организация основного и резервного канала связи до ПС 110 кВ Первомайская ) | I_KRE-00023-028 | 1966 | 45.37 | 25.7763 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Первомайская | 13.25 | 16.12.2020 | 72 | 24.871 | 40 | 40 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований АО «СО ЕЭС» заключение по инвестиционной программе субъекта электроэнергетики от 01.06.2018 г. (необходимость включения мероприятий по организации основного и резервного цифровых каналов связи). Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | - | -
4.2.1.2 | Телемеханизация энергообъектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в рамках развития ССПИ ( Модернизация телемеханики ПС 110 кВ Садовая;организация основного и резервного канала связи до ПС 110 кВ Садовая ) | I_KRE-00023-029 | 1955 | 38.62 | 5.2589 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Садовая | 10.58 | 16.12.2020 | 117 | 38.268 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований АО «СО ЕЭС» заключение по инвестиционной программе субъекта электроэнергетики от 01.06.2018 г. (необходимость включения мероприятий по организации основного и резервного цифровых каналов связи). Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. Тех. состояние объекта (высокий износ, отсутствие запасных частей) согласно акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 05.06.2018 | + | -
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110 Кумены в части телемеханизации в рамках развития ССПИ | J_KRE-00023-030 | 1962 | 58.67 | 21.3986 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кумены | 5.33 | 16.12.2020 | 50 | 17.74 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. Техническое состояние объекта согласно акту технической экспертиза работоспособности оборудования №21-2018-2 от 11.01.2019 (отсутствует ЗИП и нет возможности приобретения. Дорогостоящий ремонт отдельных блоков, отсутствует поддержка цифровых измерительных преобразователей, отсутствие совместимости с новыми протоколами передачи данных МЭК-870-5-101, МЭК-870-5-104; провести замену оборудования) | - | -
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110 Кузнецы в части телемеханизации в рамках развития ССПИ | J_KRE-00023-031 | 1979 | 62.06 | 15.4161 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кузнецы | 7.09 | 16.12.2020 | 65 | 14.083 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. Техническое состояние объекта согласно акту технической экспертиза работоспособности оборудования №21-2018-1 от 03.12.2018 (отсутствует ЗИП и нет возможности приобретения. Дорогостоящий ремонт отдельных блоков, отсутствует поддержка цифровых измерительных преобразователей, отсутствие совместимости с новыми протоколами передачи данных МЭК-870-5-101, МЭК-870-5-104; провести замену оборудования) | - | -
4.2.1.2 | Телемеханизация энергообъектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в рамках развития ССПИ (Строительство волоконно-оптической линии связи ПС Вятка- ПС Кумены с отпайками на ПС Кстинино, ПС Бурмакино, ПС Перекоп) | J_KRE-00023-032 | 1962 | 58.67 | 21.3986 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кумены | 5.33 | 16.12.2020 | 50 | 17.74 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. Техническое состояние объекта согласно акту технической экспертиза работоспособности оборудования №21-2019-26 от 15.02.2019 (прохождение кабеля в местах интенсивной городской и пригородной застройки, кабель выработал срок службы, технические характеристики кабеля не удовлетворяют нормам. Необходимо строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) в связи со значительным увеличением потока информации). | - | -
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110 Ветошкино в части телемеханизации в рамках развития ССПИ | K_KRE-00023-033 | 1990 | 74.13 | 5.3611 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 Ветошкино | 0.15 | 16.12.2020 | 3 | 2.343 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. Техническое состояние объекта согласно Акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 21.01.2020 (отсутствие возможности передачи телеинформации одновременно по нескольким независимым каналам связи; отсутствие реализации новых протоколов передачи данных МЭК-870-5-101, МЭК-870-5-104; сложная и трудоемкая настройка; дорогостоящий ремонт отдельных блоков; отсутствие поддержки цифровых измерительных преобразователей). | - | -
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110 Верхошижемье в части телемеханизации в рамках развития ССПИ | K_KRE-00023-034 | 1980 | 63.9 | 25.8122 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 Верхошижемье | 5.77 | 16.12.2020 | 53 | 11.137 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. Техническое состояние объекта согласно Акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 11.01.2019 (отсутствие реализации новых протоколов передачи данных МЭК-870-5-104; сложная и трудоемкая настройка; дорогостоящий ремонт отдельных блоков). | - | -
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110 Кр. Якорь в части телемеханизации в рамках развития ССПИ | K_KRE-00023-035 | 1987 | 70.41 | 1.1414 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 Кр. Якорь | 6.41 | 16.12.2020 | 68 | 16.267 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. Техническое состояние объекта согласно Акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 21.01.2020 (отсутствие возможности передачи телеинформации одновременно по нескольким независимым каналам связи; отсутствие реализации новых протоколов передачи данных МЭК-870-5-101, МЭК-870-5-104; сложная и трудоемкая настройка; дорогостоящий ремонт отдельных блоков; отсутствие поддержки цифровых измерительных преобразователей). | - | -
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110 Гарь в части телемеханизации в рамках развития ССПИ | K_KRE-00023-036 | 1989 | 55.34 | 0.2773 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 Гарь | 0.24 | 16.12.2020 | 5 | 4.241 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. Выполнение программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в зоне эксплуатационной ответственности филиала «Кировэнерго» на период 2020 2025 гг., согласованная Филиалом АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала, утвержденная заместителем генерального директора – директором филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» В.В. Колесниковым в 2020 году | - | -
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110 Кремешки в части телемеханизации в рамках развития ССПИ | K_KRE-00023-037 | 1985 | 78.94 | 9.662 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 Кремешки | 0.43 | 16.12.2020 | 7 | 2.361 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. Выполнение программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в зоне эксплуатационной ответственности филиала «Кировэнерго» на период 2020 2025 гг., согласованная Филиалом АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала, утвержденная заместителем генерального директора – директором филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» В.В. Колесниковым в 2020 году | - | -
4.2.1.2 | Восстановление блокировки на ПС (ПС 110/35/10 кВ Арбаж) | G_KRE-00041-001 | 1979 | 30.94 | 21.4537 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Арбаж | 2.04 | 16.12.2020 | 35 | 7.25 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, повышение безопасности персонала и исключения электротравматизма. Техническое состояние объекта согласно акту технологического освидетельствования от 19.04.2015 (неисправность электромагнитной блокировки ОРУ-110-35 кВ) | + | -
4.2.1.2 | Восстановление блокировки на ПС (ПС 110/35/10/6 кВ Демьяново) | G_KRE-00041-002 | 1979 | 60.87 | 14.5782 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Демьяново | 6.1 | 16.12.2020 | 70 | 18.806 | 40 | 40 | 30 | 30 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, повышение безопасности персонала и исключения электротравматизма. Техническое состояние объекта согласно акту технологического освидетельствования от 12.09.2013 (неисправность электромагнитной блокировки ОРУ-110-35 кВ) | + | -
4.2.1.2 | Восстановление блокировки на ПС (ПС 110/35/10 кВ Оричи) | G_KRE-00041-003 | 1983 | 34.53 | 23.938 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Оричи | 4.79 | 16.12.2020 | 37 | 7.24 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, повышение безопасности персонала и исключения электротравматизма. Техническое состояние объекта согласно акту технологического освидетельствования от 07.04.2015 (неисправность электромагнитной блокировки ОРУ-110-35 кВ) | + | -
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Яранск - замена э/магнитной блокировки (Предписание АП-Вг-157/17-КП от 24.04.17) | I_KRE-00041-004 | 1984 | 66.74 | 47.702 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Яранск | 7.24 | 16.12.2020 | 27 | 15.74 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, повышение безопасности персонала и исключения электротравматизма. Выполнение требований Предписания АП-Вг-157/17-КП от 24.04.17 (восстановить работоспособности электромагнитной оперативной блокировки на ОРУ ПС 110 кВ Яранск) | - | -
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Тужа - замена э/магнитной блокировки (Предписание ВП-Вг-005/18-РР от 10.01.2018) | J_KRE-00041-005 | 1982 | 77.76 | 20.0949 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Тужа | 2.51 | 16.12.2020 | 39 | 14.467 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, повышение безопасности персонала и исключения электротравматизма. Выполнение требований Предписания ВП-Вг-005/18-РР от 10.01.2018 (восстановить работоспособности электромагнитной оперативной блокировки на ОРУ ПС 110/35/10 кВ Тужа) | - | -
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Бытприбор - восстановление э/магнитной блокировки (Предписание АП-Вг-206-20-КПП от 26.08.2020) | L_KRE-00041-006 | 1978 | 58.91 | 0.9507 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Бытприбор | 16.82 | 16.12.2020 | 69 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, повышение безопасности персонала и исключения электротравматизма. Выполнение требований Предписания АП-Вг-206-20-КПП от 26.08.2020 (восстановить работоспособности электромагнитной оперативной блокировки) | - | -
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Кумены - восстановление э/магнитной блокировки (Предписание АП-Вг-206-20-КПП от 26.08.2020) | L_KRE-00041-007 | 1962 | 58.67 | 21.3986 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Кумены | 5.33 | 16.12.2020 | 58 | нд | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, повышение безопасности персонала и исключения электротравматизма. Выполнение требований Предписания АП-Вг-206-20-КПП от 26.08.2020 (восстановить работоспособности электромагнитной оперативной блокировки) | - | -
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Верхобыстрица - восстановление э/магнитной блокировки (Предписание АП-Вг-206-20-КПП от 26.08.2020) | L_KRE-00041-008 | 1977 | 61.55 | 13.0576 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Верхобыстрица | 0.91 | 16.12.2020 | 39 | нд | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, повышение безопасности персонала и исключения электротравматизма. Выполнение требований Предписания АП-Вг-206-20-КПП от 26.08.2020 (восстановить работоспособности электромагнитной оперативной блокировки) | - | -
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Вичевщина - восстановление э/магнитной блокировки (Предписание АП-Вг-206-20-КПП от 26.08.2020) | L_KRE-00041-009 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Вичевщина | 1.2 | 16.12.2020 | 53 | нд | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, повышение безопасности персонала и исключения электротравматизма. Выполнение требований Предписания АП-Вг-206-20-КПП от 26.08.2020 (восстановить работоспособности электромагнитной оперативной блокировки) | - | -
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Кузнецы - восстановление э/магнитной блокировки (Предписание АП-Вг-157/17-КП от 24.04.17) | L_KRE-00041-010 | 1979 | 62.06 | 15.4161 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Кузнецы | 7.09 | 16.12.2020 | 74 | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, повышение безопасности персонала и исключения электротравматизма. Выполнение требований Предписания АП-Вг-157/17-КП от 24.04.17 (восстановить работоспособности электромагнитной оперативной блокировки) | - | -
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Сосновка - восстановление э/магнитной блокировки (Предписание АП-Вг-157/17-КП от 24.04.17) | L_KRE-00041-011 | 1966 | 59.44 | 67.5628 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Сосновка | 4.79 | 16.12.2020 | 51 | нд | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, повышение безопасности персонала и исключения электротравматизма. Выполнение требований Предписания АП-Вг-157/17-КП от 24.04.17 (восстановить работоспособности электромагнитной оперативной блокировки) | - | -
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ "Заводская" замена ТСН (мощностью 40 кВА) | L_KRE-00042-000 | 2007 | 58.77 | 13.5796 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Заводская | 6.79 | 16.12.2020 | 43 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | По результатам протокола испытаний №755/20 от 20.11.2020 рекомендован к замене трансформатор собственных нужд по причине технического состояния | - | -
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ "Прокопье" замена ТСН (мощностью 100 кВА, вместо 50 кВА). | L_KRE-00042-001 | 1955 | 48.38 | 3.0387 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Прокопье | 0.4 | 16.12.2020 | 28 | нд | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | По результатам протокола испытаний №728/20 от 07.08.2020 рекомендован к замене трансформатор собственных нужд по причине технического состояния | - | -
4.2.1.2 | Модернизация ТП 387 от ПС 110/35/10/6 кВ Юрья база Юрьянского РЭС (замена ЗТП на ТП киоскового типа с трансформатором 100 кВА) | K_KRE-00048-122 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 387 | 0.018 | 16.12.2020 | 20 | нд | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (механические повреждения шпилек сил.трансформатора, повышенная коррозия повехности бака сил. трансформатора, сопротивление постоянному току обмоток силового трансфоматора выше 2%) согласно акту технического освидетельствования от 29.03.2019 г. | + | -
4.2.1.2 | Модернизация ТП 488 от ПС 110/35/10/6 кВ Юрья база Юрьянского РЭС (замена ЗТП на ТП киоскового типа с трансформатором 100 кВА) | K_KRE-00048-123 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 488 | 0.018 | 16.12.2020 | 20 | нд | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (механические повреждения шпилек сил.трансформатора, повышенная коррозия повехности бака сил. трансформатора, сопротивление постоянному току обмоток силового трансфоматора выше 2%) согласно акту технического освидетельствования от 29.03.2019 г. | + | -
4.2.1.2 | Компенсация емкостных токов на ПС (ПС 35/10 кВ Юго-Западная) | F_KRE-00053-002 | 1971 | 38.35 | 1.4804 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Юго-Западная | 11.2 | 16.12.2020 | 71 | 18.54 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, выполнение требований ПТЭ п.5.11.8 (Компенсация емкостного тока замыкания на землю дугогасящими реакторами должна применяться при емкостных токах) | - | -
4.2.1.2 | Компенсация емкостных токов на ПС 110/35/10 кВ "ССК" (Предписание ВП-Вг-005/18-РР от 10.01.2018) | I_KRE-00053-003 | 1975 | 79.39 | 13.8024 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ ССК | 10.24 | 16.12.2020 | 60 | 42.963 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, выполнение требований ПТЭ п.5.11.8 (Компенсация емкостного тока замыкания на землю дугогасящими реакторами должна применяться при емкостных токах) | - | -
4.2.1.2 | Компенсация емкостных токов на ПС 110/10 кВ "Тюмень" | I_KRE-00053-004 | 1988 | 81.64 | 3.923 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Тюмень | 3.61 | 16.12.2020 | 48 | 19.585 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, выполнение требований ПТЭ п.5.11.8 (Компенсация емкостного тока замыкания на землю дугогасящими реакторами должна применяться при емкостных токах) | - | -
4.2.1.2 | Компенсация емкостных токов на ПС 110/10 кВ "Беляево" | I_KRE-00053-005 | 1977 | 71.54 | 29.7023 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Беляево | 11.74 | 16.12.2020 | 120 | 46.974 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, выполнение требований ПТЭ п.5.11.8 (Компенсация емкостного тока замыкания на землю дугогасящими реакторами должна применяться при емкостных токах) | - | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС (замена АКБ) (ПС 110/10 кВ Лазарево-1) | G_KRE-00066-003 | 1980 | 63.99 | 0.239 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Лазарево-1 | 9.12 | 16.12.2020 | 39 | 17.455 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (емкость АКБ не превышает 70% и не соответствует требованиям Инструкции по эксплуатации РД 34.502-91) согласно акту технологического освидетельствования от 11.12.2014 | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС (замена АКБ) (ПС 110/6 кВ Кирс) | G_KRE-00066-004 | 1962 | 60.08 | 19.8823 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кирс | 8.36 | 16.12.2020 | 58 | 52.741 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (емкость АКБ не превышает 70% и не соответствует требованиям Инструкции по эксплуатации РД 34.502-91) согласно акту технологического освидетельствования от 20.08.2020 | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС (замена АКБ) (ПС 110/10/6 Садовая) | J_KRE-00066-007 | 1955 | 37.79 | 4.2017 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Садовая | 10.58 | 16.12.2020 | 117 | 38.268 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (наличие отстающих элементов у АКБ, что не соответствует требованиям РД 34.50.502-91, включить в ИПР замену АКБ) согласно акту технологического освидетельствования от 15.08.2018 | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС (замена АКБ) (ПС 110/35/10 ССК) | J_KRE-00066-008 | 1975 | 82.15 | 13.1476 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ ССК | 10.24 | 16.12.2020 | 60 | 30.599 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (наличие отстающих элементов у АКБ, что не соответствует требованиям РД 34.50.502-91, включить в ИПР замену АКБ) согласно акту технологического освидетельствования от 10.08.2018 | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС (замена АКБ) (ПС 35/6 Береговая) | J_KRE-00066-009 | 2006 | 33.93 | 0.1584 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Береговая | 8.05 | 16.12.2020 | 81 | 9.473 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (емкость АКБ не превышает 70% и не соответствует требованиям Инструкции по эксплуатации РД 34.502-91) | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС (замена АКБ) (ПС 110/6 Заводская) | J_KRE-00066-010 | 2007 | 58.77 | 13.5796 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Заводская | 6.79 | 16.12.2020 | 43 | 13.47 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (емкость АКБ не превышает 70% и не соответствует требованиям Инструкции по эксплуатации РД 34.502-91) | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС (замена ОД-КЗ на элегазовые выключатели - 3 шт.) (ПС 110/10 кВ Коммунальная) | G_KRE-00067-001 | 1970 | 50 | 25.3573 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Коммунальная | 19.95 | 16.12.2020 | 78 | 32.179 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (значения временных характеристик ОД и КЗ имеют граничные значения) согласно акту технологического освидетельствования от 10.06.2013 | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС (замена ОД-КЗ на элегазовые выключатели - 2 шт.) (ПС 110/10 кВ Птицефабрика) | G_KRE-00067-002 | 1976 | 61.19 | 29.6328 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Птицефабрика | 4.21 | 16.12.2020 | 43 | 12.428 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (значения временных характеристик ОД и КЗ имеют граничные значения) согласно акту технологического освидетельствования от 23.08.2018 | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС (замена ОД-КЗ на элегазовые выключатели - 2 шт.) (ПС 110/6 кВ Западная) | G_KRE-00067-003 | 1969 | 61.91 | 18.4783 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Западная | 11.37 | 16.12.2020 | 78 | 14.153 | 31 | 31 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (значения временных характеристик ОД и КЗ имеют граничные значения) согласно акту технологического освидетельствования от 22.08.2018 | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС (замена ОД-КЗ на элегазовые выключатели - 2 шт.) (ПС 110/6 кВ Октябрьская) | G_KRE-00067-004 | 1969 | 45.24 | 18.3174 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Октябрьская | 11.32 | 16.12.2020 | 72 | 23.633 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (значения временных характеристик ОД и КЗ имеют граничные значения) согласно акту технологического освидетельствования от 20.08.2018 | + | -
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Коминтерн - замена ОД и КЗ на на элегазовые выключатели 110 кВ (2 шт), масляных выключателей на элегазовые 110 кВ (1 шт) | I_KRE-00067-006 | 1981 | 60.28 | 29.9117 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Коминтерн | 18.26 | 16.12.2020 | 121 | 24.853 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (значения временных характеристик ОД и КЗ имеют граничные значения, значения скоростных и временных характеристик СВ-110 имеют граничные значения) согласно акту технологического освидетельствования от 23.01.2018 | + | -
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Бытприбор - замена ОД и КЗ на на элегазовые выключатели 110 кВ (2 шт) | I_KRE-00067-007 | 1978 | 58.91 | 0.9507 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Бытприбор | 16.82 | 16.12.2020 | 69 | 34.009 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (значения временных характеристик ОД и КЗ имеют граничные значения) согласно акту технологического освидетельствования от 18.01.2018 | + | -
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Уржум - замена ОД и КЗ (2шт), масляных выключателей на элегазовые 110 кВ (1 шт), на вакуумные 35 кВ (5 шт), замена ячеек КРУН 10 кВ (1 шт) | I_KRE-00067-009 | 1970 | 65.35 | 51.0884 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Уржум | 6.34 | 16.12.2020 | 68 | 28.374 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (значения временных характеристик ОД и КЗ имеют граничные значения, значения скоростных и временных характеристик СВ-110 имеют граничные значения, значения скоростных и временных характеристик МВ-35 имеют граничные значения, ячейки КРУН-10 имеют большой физический износ, элементы коррозии и т.д.) согласно акту технологического освидетельствования от 16.01.2018 | + | -
4.2.1.2 | Модернизация ВЧ связи энергообъектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в рамках развития ССПИ (ВЧ канала связи ПС Пижанка - ПС Советск) | G_KRE-00069-001 | 1963 | 79.15 | 15.042 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Пижанка | 3.67 | 16.12.2020 | 43 | 10.047 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. Заключение по техническому состоянию (отказ аппаратуры, отсутствие зип) согласно акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 20.11.2015 | + | -
4.2.1.2 | Модернизация ВЧ связи энергообъектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в рамках развития ССПИ (ВЧ канала связи ПС Зуевка - ПС Соколовка) | G_KRE-00069-002 | 1984 | 45.28 | 20.7025 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Соколовка | 0.67 | 16.12.2020 | 29 | 6.335 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. Заключение по техническому состоянию (отказ аппаратуры, отсутствие зип) согласно акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 08.06.2015 | + | -
4.2.1.2 | Модернизация ВЧ связи энергообъектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в рамках развития ССПИ (ВЧ канала связи ПС Дымное – ПС Кирс) | G_KRE-00069-003 | 1962 | 52.59 | 20.29 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Дымное | 1.11 | 16.12.2020 | 19 | 14.375 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. Заключение по техническому состоянию (отказ аппаратуры, отсутствие зип) согласно акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 03.04.2015 | + | -
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Просница - замена масляных выключателей на вакуумные 10 кВ (6 шт) | I_KRE-00086-008 | 1982 | 59.88 | 9.84 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Просница | 2.9 | 16.12.2020 | 13 | 19.975 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. По результатам технического освидетельствования МВ-6кВ рекомендованы к замене по причине технического состояния оборудования (граничные значения скоростных и временных характеристик), отсутствие запасных частей согласно акту технического освидетельствования от 09.08.2018. | + | -
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Нижнеивкино - замена масляных выключателей на вакуумные 10 кВ (10 шт) | I_KRE-00086-009 | 1985 | 75.16 | 17.7491 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Нижнеивкино | 5.13 | 16.12.2020 | 64 | 31.361 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. По результатам технического освидетельствования МВ-10кВ рекомендованы к замене по причине технического состояния оборудования (граничные значения скоростных и временных характеристик), отсутствие запасных частей согласно акту технического освидетельствования от 16.08.2018. | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ "Шевели" (замена МВ 6-10 кВ на ВВ/ТЕL 6-10 кВ - 11 шт) (Предписание 8951 НВ- № 02/13 (Т) от 21.02.2013) | J_KRE-00086-010 | 1988 | 68.86 | 18.1854 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Шевели | 10.6 | 16.12.2020 | 28 | 32.274 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. По результатам технического освидетельствования МВ-6кВ рекомендованы к замене по причине технического состояния оборудования (граничные значения скоростных и временных характеристик), отсутствие запасных частей согласно акту технического освидетельствования от 07.08.2018 года. | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Прогресс" - замена масляных выключателей на вакуумные 10 кВ (11 шт) | L_KRE-00086-011 | 1992 | 71.42 | 10.3477 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Прогресс | 2.25 | 16.12.2020 | 11 | 11.939 | 10 | 10 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. По результатам технического освидетельствования МВ-10 кВ рекомендованы к замене по причине технического состояния оборудования (граничные значения скоростных и временных характеристик), отсутствие запасных частей согласно акту технического освидетельствования от 20.07.2017 | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110/10 «Бытприбор» (замена МВ 110 кВ на ЭГВ 110 кВ - 1 шт) | G_KRE-00087-001 | 1978 | 58.91 | 0.9507 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110 кВ Бытприбор | 16.82 | 16.12.2020 | 69 | 34.009 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей, замена оборудования с истекшим нормативным сроком службы имеющего граничные значения скоростных и временных характеристик, на основании акта технического освидетельствования от 22.03.2016 | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110/35/6 «Северная» (замена МВ 110 кВ на ЭГВ 110 кВ - 2 шт) | G_KRE-00087-002 | 1952 | 64.23 | 7.1463 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110 кВ Северная | 17.28 | 16.12.2020 | 56 | 23.653 | 71.5 | 71.5 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей, замена оборудования с истекшим нормативным сроком службы имеющего граничные значения скоростных и временных характеристик, на основании акта технического освидетельствования от 22.04.2016. | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 35/6 «Гнусино» (замена МВ 35 кВ на ВВ 35 кВ - 2 шт) | G_KRE-00087-003 | 1989 | 66.18 | 0.8979 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 35 кВ Гнусино | 4.89 | 16.12.2020 | 54 | 3.99 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей, замена МВ 35 кВ с истекшим нормативным сроком службы имеющего граничные значения скоростных и временных характеристик, на основании акта технического освидетельствования от 13.08.2018 | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 35/6 «Филейка» (замена МВ 35 кВ на ВВ 35 кВ - 3 шт) | G_KRE-00087-004 | 1977 | 54.73 | 0.5546 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 35 кВ Филейка | 5.67 | 16.12.2020 | 58 | 7.007 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей, замена оборудования с истекшим нормативным сроком службы имеющего граничные значения скоростных и временных характеристик, отсутствие запасных частей на основании акта технического освидетельствования от 10.03.2016г. | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 35/10 «Юго-Западная» (замена МВ 35 кВ на ВВ 35 кВ - 2 шт) | G_KRE-00087-005 | 1971 | 38.35 | 1.4804 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 35 кВ Юго-Западная | 11.2 | 16.12.2020 | 71 | 18.54 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей, замена оборудования с истекшим нормативным сроком службы имеющего граничные значения скоростных и временных характеристик, на основании акта технического освидетельствования от 10.06.2016г. | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Белая Холуница (замена масляных выключателей 35 кВ на вакуумные в ОРУ 35 - 6 шт) | I_KRE-00092-001 | 1962 | 63.54 | 27.0097 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110 кВ Белая Холуница | 8.54 | 16.12.2020 | 99 | 41.518 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети, согласно акту технического освидетельствования от 28.01.2020 (неудовлетворительное состояние электродов, граничные значения скоростных характеристик МВ-35 кВ). Повышение надежности электроснабжения потребителей | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110/6 кВ "Кирс" (замена МВ 6 кВ на ВВ/ТЕL 6 кВ - 20 шт) | G_KRE-00093-000 | 1962 | 31.25 | 33.2611 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кирс | 8.36 | 16.12.2020 | 58 | 52.741 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети, согласно акту технического освидетельствования от 20.08.2020 (граничные значения скоростных характеристик МВ-6 кВ) | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110/35/10 кВ "Оричи" (замена МВ 10 кВ на ВВ/ТЕL 10 кВ - 16 шт, МВ-110 кВ на ЭВ-110 кВ, замена ОД-КЗ - 7 шт) | G_KRE-00094-000 | 1965 | 64.6 | 23.4475 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110 кВ Оричи | 4.79 | 16.12.2020 | 37 | 27.374 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети, согласно акту технического освидетельствования от 07.08.2018 (граничные значения скоростных - временных характеристик МВ-110 кВ, МВ-10 кВ и временных ОД и КЗ) | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110/35/10 кВ "Даровское" (замена ВМТ-110 кВ на ЭВ-110 кВ - 1 шт) | G_KRE-00096-000 | 1980 | 71.14 | 26.4063 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110 кВ Даровское | 4.5 | 16.12.2020 | 61 | 18.724 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Заключение по техническому состоянию согласно акту технического освидетельствования от 15.04.2016. (граничные значения скоростных характеристик) | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110/35/10 кВ "Маяк" (замена ВМТ-110 кВ на ЭВ-110 кВ - 1 шт) | G_KRE-00096-001 | 1986 | 66.99 | 16.4316 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110 кВ Маяк (ЗЭС) | 0.77 | 16.12.2020 | 5 | 3.43 | 10 | 10 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Заключение по техническому состоянию согласно акту технического освидетельствования от 15.04.2016. (граничные значения скоростных характеристик) | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110/35/10 кВ "Яранск" (замена ВМТ-110 кВ на ЭВ-110 кВ - 1 шт) | G_KRE-00096-002 | 1984 | 66.48 | 24.6743 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110 кВ Яранск | 7.24 | 16.12.2020 | 27 | 15.74 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Заключение по техническому состоянию согласно акту технического освидетельствования от 20.05.2015 (граничные значения скоростных характеристик). Повышение надежности электроснабжения потребителей | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110/35/10 кВ "Прогресс" (замена ВМТ-110 кВ на ЭВ-110 кВ -1 шт) | G_KRE-00096-003 | 1992 | 71.42 | 10.3477 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110 кВ Прогресс | 2.25 | 16.12.2020 | 11 | 12.37 | 10 | 10 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Заключение по техническому состоянию согласно акту технического освидетельствования от 12.06.2013 (граничные значения скоростных характеристик). Повышение надежности электроснабжения потребителей | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110/35/10 кВ "Пижанка" (замена ВМТ-110 кВ на ЭВ-110 кВ - 1 шт) | G_KRE-00096-004 | 1979 | 79.15 | 15.042 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110 кВ Пижанка | 3.67 | 16.12.2020 | 43 | 10.047 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Заключение по техническому состоянию согласно акту технического освидетельствования от 18.04.2016 (граничные значения скоростных характеристик). Повышение надежности электроснабжения потребителей | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110/10 кВ "Селезениха" (замена ВМТ-110 кВ на ЭВ-110 кВ - 1 шт) | G_KRE-00096-006 | 1989 | 60.44 | 10.3226 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110 кВ Селезениха | 0.66 | 16.12.2020 | 3 | 5.938 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Заключение по техническому состоянию согласно акту технического освидетельствования от 28.07.2015 (граничные значения скоростных характеристик). Повышение надежности электроснабжения потребителей | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110/35/10 кВ "Талица" (замена ВМТ-110 кВ на ЭВ-110 кВ - 1 шт) | G_KRE-00096-007 | 1985 | 58.39 | 21.3909 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110 кВ Талица | 2.13 | 16.12.2020 | 22 | 11.393 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Заключение по техническому состоянию согласно акту технического освидетельствования от 19.05.2015 (граничные значения скоростных характеристик). Повышение надежности электроснабжения потребителей | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110/35/10 кВ "Верхошижемье" (замена ВМТ-110 кВ на ЭВ-110 кВ - 1 шт) | G_KRE-00096-008 | 1992 | 63.9 | 25.8122 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110 кВ Верхошижемье | 5.77 | 16.12.2020 | 53 | 11.137 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Заключение по техническому состоянию согласно акту технического освидетельствования от 23.07.2015 (граничные значения скоростных характеристик). Повышение надежности электроснабжения потребителей | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110/10 кВ "Слудка" (замена ВМТ-110 кВ на ЭВ-110 кВ - 1 шт) | G_KRE-00096-009 | 1990 | 84.45 | 52.1677 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110 кВ Слудка | 0.64 | 16.12.2020 | 11 | 6.28 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Заключение по техническому состоянию согласно акту технического освидетельствования от 11.06.2015 (граничные значения скоростных характеристик). Повышение надежности электроснабжения потребителей | + | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10/6 кВ "Луза" (замена батареи статических конденсаторов) (5,400 МВАр) | I_KRE-00111-001 | 1967 | 50.67 | 32.221 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Луза | 4.48 | 16.12.2020 | 52 | 15.031 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Вывод из работы оборудования ПХБ с целью реализации экологической политики в электросетевом комплексе, утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 01.03.2017 № 254. | - | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10/6 кВ кВ "Демьяново" (замена батареи статических конденсаторов) (7,769 МВАр) | I_KRE-00111-002 | 1979 | 50.38 | 14.2662 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Демьяново | 6.1 | 16.12.2020 | 70 | 18.806 | 40 | 40 | 30 | 30 | нд | нд | 110 | 110 | Вывод из работы оборудования ПХБ с целью реализации экологической политики в электросетевом комплексе, утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 01.03.2017 № 254. | - | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Белая Холуница" (замена батареи статических конденсаторов) (5,040 МВАр) | I_KRE-00111-003 | 1962 | 63.54 | 27.0097 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Белая Холуница | 8.54 | 16.12.2020 | 99 | 41.518 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Вывод из работы оборудования ПХБ с целью реализации экологической политики в электросетевом комплексе, утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 01.03.2017 № 254. | - | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Уни" (замена батареи статических конденсаторов) (10,560 МВАр) | I_KRE-00111-004 | 1965 | 51.55 | 18.6035 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Уни | 3.45 | 16.12.2020 | 30 | 15.61 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Вывод из работы оборудования ПХБ с целью реализации экологической политики в электросетевом комплексе, утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 01.03.2017 № 254. | - | -
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Нолинск" (замена батареи статических конденсаторов) (10,140 МВАр) | I_KRE-00111-005 | 1971 | 56.19 | 59.863 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Нолинск | 7.07 | 16.12.2020 | 62 | 24.069 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Вывод из работы оборудования ПХБ с целью реализации экологической политики в электросетевом комплексе, утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 01.03.2017 № 254. | - | -
4.2.1.2 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ Советского РЭС с монтажем шкафов телеметрии ТП 267 шт. | L_KRE-00160-001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Модернизация системы управления сети 6/10 кВ Советского РЭС филиала "Кировэнерго", создание системы информационного обмена на трасформаторных ТП. | - | -
4.2.1.2 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ Оричевского РЭС с монтажем шкафов телеметрии ТП 374 шт. | L_KRE-00160-002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Модернизация системы управления сети 6/10 кВ Оричевского РЭС филиала "Кировэнерго", создание системы информационного обмена на трасформаторных ТП. | - | -
4.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП В-305 В-3 от ПС 35/10 Великорецкое с установкой накопителя электроэнергии (1 шт) (протяженность 0,403 км) | K_KRE-00019-052 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП В-305 В-3 Великорецкое | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение качества электроэнергии | - | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 807 ПС КДВП (протяженность 0,595 км) | K_KRE-00019-054 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от ТП 807 ПС ГПП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию согласно акту технологического освидетельствования от 30.09.2019 года (загнивание деревянной стойки и приставки, растрескивание стойки, коррозия провода (сплошная коррозия поверхности провода, вызвавшая уменьшение диаметра провода на 10 % и более)) | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ограждения территории базы Юрьянского РЭС (прокладка КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,278 км, благоустройство территории 825,8 м2) | K_KRE-00019-056 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Разукрупнение проекта по видам работ в результате разработки ПСД. Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41). | - | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4КВ Ф1 ТП-524-100 Жданухино ПС Нижнеивкино 110/10 КВ в д. Жданухино Оричевского района Кировской области (протяженность 0,749 км) (выполнение 1, 3 этапов) | K_KRE-00019-057 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ - 0,4 кВ фид № 2 от ТП 6/0,4 кВ К-603 в г. Кирс | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Выполнение указаний письма Правительства Кировской области "О рассмотрении инвестиционной программы" (включить реконструкцию распредельтельной сети в д. Жданухино Оричевского района Кировской области в инвестиционную программу филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в 2020 году) | - | -
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ на территории базы Юрьянского РЭС в Юрьянском районе Кировской области (протяженность 2,592 км, прокладка ВОК - 0,190 км) | L_KRE-00019-059 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВ на территории базы Юрьянского РЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Разукрупнение проекта по видам работ в результате разработки ПСД. Заключение по техническому состоянию (механические повреждения шпилек сил.трансформатора, повышенная коррозия повехности бака сил. трансформатора, сопротивление постоянному току обмоток силового трансфоматора выше 2%) согласно акту технического освидетельствования от 29.03.2019 г. | - | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 52-609 ПС Кузнецы в д. Болдычи Орловского района Кировской области (протяженность 1,11 км) | L_KRE-00019-062 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП 52-609 ПС Кузнецы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию согласно извещению о несоответствиях показателей качества электрической энергии № 4-П/ЗУ/20 от 02.12.2020 (необходима реконструкция ВЛ) | - | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-104-250 Нижнеивкино с установкой накопителя электроэнергии (1 шт) | L_KRE-00019-063 | 1990 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-104-250 Нижнеивкино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение качества электроэнергии | - | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. №П-3 ПС 35 кВ Подосиновец протяженность по трассе 33.64 км | F_KRE-00048-013 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ Подосиновец | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (ширина просеки не соответствуеттребованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту технологического освидетельствования от 26.07.2018. | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Ю-4 ПС 110 кВ Юрья (протяженность по трассе 28,32 км) | G_KRE-00048-032 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ Юрья | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (ширина просеки не соответствуеттребованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту технологического освидетельствования от 30.09.2019 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Ю-4 ПС 110 кВ Юрья отп. на Монастырское протяженность по трассе 1.95 км | G_KRE-00048-033 | 1971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ Юрья отп. на Монастырское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (ширина просеки не соответствуеттребованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту технологического освидетельствования от 25.04.2016 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 2 ПС 110 кВ Перекоп протяженность по трассе 6.23 км | G_KRE-00048-034 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ Перекоп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (ширина просеки в лесном массиве по трассе ВЛ не соответствует требованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту технологического освидетельствования от 31.05.2017 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. № 3 ПС 35 кВ Порек протяженность по трассе 14.73 км | G_KRE-00048-036 | 1992 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ Порек | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (ширина просеки в лесном массиве по трассе ВЛ не соответствует требованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту технологического освидетельствования от 31.05.2017 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. №1 ПС 35 кВ Кильмезь протяженность по трассе 16.04 км | G_KRE-00048-037 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ Кильмезь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (ширина просеки в лесном массиве по трассе ВЛ не соответствует требованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту технологического освидетельствования от 27.02.2017 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. №7 ПС 110 кВ Богородск протяженность по трассе 28.898 км | G_KRE-00048-038 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ10 кВ Богородск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (ширина просеки в лесном массиве по трассе ВЛ не соответствует требованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту технологического освидетельствования от30.06.2017 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. №5 ПС 110 кВ Октябрьская протяженность по трассе 8.69 км | G_KRE-00048-039 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ Октябрьская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (ширина просеки в лесном массиве по трассе ВЛ не соответствует требованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту технологического освидетельствования от 21.07.2018 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. №5 ПС 35 кВ Вичевщина протяженность по трассе 9.17 км | G_KRE-00048-040 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ Вичевщина | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (ширина просеки в лесном массиве по трассе ВЛ не соответствует требованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту технологического освидетельствования от 27.07.2018 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. №2 ПС 110 кВ Уни протяженность по трассе 24.99 км | G_KRE-00048-041 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ Уни | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (ширина просеки в лесном массиве по трассе ВЛ не соответствует требованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту технологического освидетельствования от 29.07.2018 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. №6, 7 ПС 110 кВ Кстинино протяженность по трассе 21.43 км | G_KRE-00048-042 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ Кстинино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (ширина просеки в лесном массиве по трассе ВЛ не соответствует требованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно актам технологического освидетельствования от 28.06.2018 и 15.08.2018 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. №2 ПС 110 кВ Перекоп протяженность по трассе 2.0 км | G_KRE-00048-043 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ Перекоп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (ширина просеки в лесном массиве по трассе ВЛ не соответствует требованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту технологического освидетельствования от 31.05.2017 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. №5 ПС 110 кВ Тюмень протяженность по трассе 11.35 км | G_KRE-00048-044 | 1991 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ Тюмень | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (ширина просеки в лесном массиве по трассе ВЛ не соответствует требованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту технологического освидетельствования от 30.06.2017 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. № 4 ПС 35 кВ Шалегово протяженность по трассе 8.91 км | G_KRE-00048-045 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ Шалегово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (ширина просеки в лесном массиве по трассе ВЛ не соответствует требованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту технологического освидетельствования от 30.06.2017 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф. №1 ПС 110/10 кВ Свеча (протяженностью по трассе 19,8 км) | I_KRE-00048-082 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ Ф. №1 Свеча | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (трещины стойки опоры, скол защитного слоя бетона и т.д., провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту тех освидетельствования от 14.03.2017 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф. №3 ПС 220/110/10 кВ Котельнич (протяженность по трассе 9,73 км) | I_KRE-00048-083 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ Ф. №3 Котельнич | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (загнивание опор, продольный наклон опор недопустимый, трещины стойки опоры, скол защитного слоя бетона и т.д., провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту тех освидетельствования от 13.03.2015 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС 110/10 кВ РМЗ (протяженность по трассе 17 км) | J_KRE-00048-089 | 1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ РМЗ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (деревья на расстоянии менее 3 метров от крайних проводов, сколы юбок изоляторов, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту технологического освидетельствования от 24.04.2017 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Бахта (протяженность по трассе 28,5 км) | J_KRE-00048-108 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Бахта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (ширина просеки не соответствует требованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту технологического освидетельствования от 24.07.2018 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Кстинино (протяженность по трассе 28,75 км) | J_KRE-00048-109 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Кстинино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (ширина просеки не соответствует требованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту технологического освидетельствования от 21.07.2018 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Вахруши (протяженность по трассе 39,857 км) | J_KRE-00048-110 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Вахруши | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (ширина просеки не соответствует требованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту технологического освидетельствования от 14.08.2018 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Коминтерн (РИЦ - 2 шт, ВН-1 шт) (протяженность по трассе 7,799 км) | J_KRE-00048-111 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Коминтерн | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (ширина просеки не соответствует требованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту технологического освидетельствования от 15.01.2019 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Кумёны (протяженность по трассе 17,378 км) | J_KRE-00048-112 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Кумёны | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (ширина просеки не соответствует требованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту технологического освидетельствования от 23.07.2018 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Афанасьево (протяженность по трассе 10,25 км) | J_KRE-00048-113 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Афанасьево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (ширина просеки не соответствует требованиям ПУЭ п.2.5.207, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту технологического освидетельствования от 08.08.2018 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС 110 кВ Красногорская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) (РИЦ - 1 шт, ВН - 4 шт) (протяженность по трассе 7,463 км) | K_KRE-00048-116 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ Ф-8 Красногорская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (загнивание деревянной стойки, растрескивание бетона приставки, наличие веток деревьев, коррозия провода, провисание провода на пересечении) согласно акту технического освидетельствования от 30.09.2019 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС 110 кВ Кстинино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) (РИЦ - 3 шт, ВН -2 шт) (протяженность по трассе 5,052 км) (1,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15 этапы) | K_KRE-00048-117 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ Ф-2 Кстинино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (загнивание деревянной стойки, растрескивание бетона приставки, наличие веток деревьев, коррозия провода) согласно акту технического освидетельствования от 30.09.2019 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Медяны (РИЦ - 2 шт) (протяженность по трассе 7,420 км) | K_KRE-00048-118 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ №5 Медяны | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (загнивание опор, наличие веток деревьев, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту тех освидетельствования от 30.09.2019 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. М-2 ПС 35 кВ Медяны (протяженность по трассе 3,065 км) | K_KRE-00048-119 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ №2 Медяны | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (поперечный наклон опор недопустимый, трещины стойки опоры, скол защитного слоя бетона, недостаточная ширина просеки и т.д., провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту тех освидетельствования от 28.02.20219 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 220 кВ Вятские Поляны (протяженность по трассе 11,5 км) | K_KRE-00048-120 | 2002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.9 Вятские Поляны | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (загнивание опор, наличие веток деревьев, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту тех освидетельствования от 2020 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Пижанка (протяженность по трассе 4,20 км) | K_KRE-00048-121 | 1965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ №2 Пижанка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (загнивание опор, наличие веток деревьев, провести замену голого провода на СИП-3) согласно акту тех освидетельствования от 2020 | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид № Б-3 ПС 35 кВ Безбожник (протяженностью 2,5 км, с установкой 2 шт. ЛР с моторным приводом) | L_KRE-00048-125 | 2008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ фид № Б-3 ПС 35 кВ Безбожник | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию согласно акту технологического освидетельствования от 14.12.2016 (загнивание опор, продольный наклон опор недопустимый, трещины стойки опоры, скол защитного слоя бетона и т.д., провести замену голого провода на СИП-3). | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС 35 кВ Байса (протяженность по трассе 3,8 км) | L_KRE-00048-126 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС 35 кВ Байса | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию согласно акту технологического освидетельствования от 28.02.2019 (загнивание опор, продольный наклон опор недопустимый, трещины стойки опоры, скол защитного слоя бетона и т.д., провести замену голого провода на СИП-3). | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС 35 кВ Буйск (протяженность по трассе 1,27 км) | L_KRE-00048-127 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС 35 кВ Буйск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию согласно акту технологического освидетельствования от 28.02.2019 (загнивание опор, продольный наклон опор недопустимый, трещины стойки опоры, скол защитного слоя бетона и т.д., провести замену голого провода на СИП-3). | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 5 ПС 35 кВ Молома (протяженность по трассе 12 км) | L_KRE-00048-128 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф. 5 ПС 35 кВ Молома | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию согласно акту технологического освидетельствования от 27.02.2020 (загнивание опор, продольный наклон опор недопустимый, трещины стойки опоры, скол защитного слоя бетона и т.д., провести замену голого провода на СИП-3). | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 1 ПС Папулово (протяженность по трассе 6,8 км) | L_KRE-00048-129 | 1992 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф. 1 ПС Папулово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию согласно акту технологического освидетельствования от 29.01.2021 (загнивание опор, продольный наклон опор недопустимый, трещины стойки опоры, скол защитного слоя бетона и т.д., провести замену голого провода на СИП-3). | + | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 ТП-802-100, ТП-803-250 Мухино (протяженность ВЛИ 0,4 кВ 0,12км, вынос ТП) | H_KRE-00110-040 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 ТП-802-100 Мухино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. Заключение по техническому состоянию согласно акту технологического освидетельствования от 30.08.2014 (прохождение участка ВЛ по территории детского учреждения) | + | -
4.2.2.1 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка в рамках реконструкции ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС Оричи 110/35/10 кВ отпайка на ТП-504-250 Спас-Талица Д/Дом (Демонтаж конечной анкерной опоры с разъединителем №4, замена одностоечной опоры №3 на конечную анкерную с разъединителем и ОПН-10; протяженность 0,090 км) | H_KRE-00110-041 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС Оричи 110/35/10 кВ отпайка на ТП-504-250 Спас-Талица Д/Дом | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. Заключение по техническому состоянию согласно акту технологического освидетельствования от 31.08.2013 (прохождение участка ВЛ по территории детского учреждения) | + | -
4.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ с расширением просек (ВЛ-110 кВ Опарино-Пинюг, расширение просек - 2,907 га) | G_KRE-00005-038 | 1970 | 74.02 | 8.55 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Опарино – Пинюг с отпайкой на Альмеж | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение ширины просеки в соответствие с требованиями ПУЭ 2.5.207 (для прохождения ВЛ по насаждениям должны быть прорублены просеки, шириной 20 м. от крайнего провода) и согласно акту технологического освидетельствования от 12.09.2014 (не соответствие ширины просеки требованиям ПУЭ 2.5.207) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ с расширением просек ( ВЛ-35 кВ Круглыжи-Черновское, расширение просек - 11,469 га) | G_KRE-00005-046 | 1967 | 64.38 | 6.96 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ Круглыжи - Черновское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение ширины просеки в соответствие с требованиями ПУЭ 2.5.207 (для прохождения ВЛ по насаждениям должны быть прорублены просеки, шириной 15 м. от крайнего провода) и согласно акту технологического освидетельствования от 05.09.2013 (не соответствие ширины просеки требованиям ПУЭ 2.5.207) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ с расширением просек (ВЛ-110 кВ Пинюг-Демьяново, расширение просек - 22,400 га) | G_KRE-00005-093 | 1970 | 84.12 | 7.2756 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Пинюг – Демьяново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение ширины просеки в соответствие с требованиями ПУЭ 2.5.207 (для прохождения ВЛ по насаждениям должны быть прорублены просеки, шириной 20 м. от крайнего провода) и согласно акту технологического освидетельствования от 22.07.2015 (не соответствие ширины просеки требованиям ПУЭ 2.5.207) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ с расширением просек (ВЛ-110 кВ Вятка-Азот, расширение просек - 6,635 га) | J_KRE-00005-160 | 1980 | 75 | 6.7415 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Вятка-Азот | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение ширины просеки в соответствие с требованиями ПУЭ 2.5.207 (для прохождения ВЛ по насаждениям должны быть прорублены просеки, шириной 20 м. от крайнего провода) | + | -
4.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек ВЛ 35 кВ - 26,449 га) | J_KRE-00005-161 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение ширины просеки в соответствие с требованиями ПУЭ 2.5.207 (для прохождения ВЛ по насаждениям должны быть прорублены просеки, шириной 15 м. от крайнего провода); акты технологического освидетельствования от 25.07.2014, 27.05.2014, 12.03.2016, 15.03.2014, 13.03.2014, 15.09.2014, 30.06.215 (не соответствие ширины просеки требованиям ПУЭ 2.5.207); Предписание №АП-Вг-327/19-КПП от 20.09.2018 | + | -
4.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек ВЛ 110кВ - 578,65 га) | I_KRE-00005-170 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение ширины просеки в соответствие с требованиями ПУЭ 2.5.207 (для прохождения ВЛ по насаждениям должны быть прорублены просеки, шириной 20 м. от крайнего провода) и согласно актам технологического освидетельствования от 10.04.2015, 25.08.2014, 20.03.2013, 27.04.2015, 18.07.2014 (не соответствие ширины просеки требованиям ПУЭ 2.5.207) | + | -
4.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек ВЛ 35 кВ - 87,381 га) | I_KRE-00005-171 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение ширины просеки в соответствие с требованиями ПУЭ 2.5.207 (для прохождения ВЛ по насаждениям должны быть прорублены просеки, шириной 15 м. от крайнего провода) и согласно актам технологического освидетельствования от 19.02.2014, 14.04.2014, 26.07.2013, 20.01.2014, 12.03.2016, 19.01.2015, 10.07.2016 (не соответствие ширины просеки требованиям ПУЭ 2.5.207) | + | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4-6 кВ ф.6 ПС Сосновка в г.Сосновка Вятскополянского района (протяженностью 0,095 км) | L_KRE-00019-060 | 2008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ ф.6 ПС Сосновка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию согласно извещению о несоответствиях показателей качества электрической энергии № 6-Ж/ВУ/20 от 16.11.2020 (необходима модернизация ВЛ) | - | -
4.2.2.2 | Телемеханизация энергообъектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в рамках развития ССПИ (Организация цифровых каналов связи Мурашинский РЭС - Юрьянский РЭС (ВОЛС 41 км) | J_KRE-00023-026 | 1964 | 77.23 | 16.7497 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110 кВ Юрья - Мураши | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. Техническое состояние объекта (отсутствие возможности передачи телеинформации одновременно по нескольким независимым каналам связи; отсутствие реализации новых протоколов передачи данных МЭК-870-5-101, МЭК-870-5-104; сложная и трудоемкая настройка; дорогостоящий ремонт отдельных блоков; отсутствие поддержки цифровых измерительных преобразователей) согласно акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 12.01.2018 | + | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 Ф-5 ПС Советск (с установкой индикаторов короткого замыкания - 3шт., разъединителей с моторным приводом - 3 шт.) | I_KRE-00048-103 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 Советск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. п. 6.2.7, п. 7.9.1 Единой технической политики в электросетевом комплексе ПАО "Россети" (протокол от 30.03.2017 № 262) | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 Ф-13 ПС Советск (с установкой индикаторов короткого замыкания - 2шт., разъединителей с моторным приводом - 2 шт.) | I_KRE-00048-104 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 Советск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. п. 6.2.7, п. 7.9.1 Единой технической политики в электросетевом комплексе ПАО "Россети" (протокол от 30.03.2017 № 262) | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 Ф-8 ПС Красногорская (с установкой индикаторов короткого замыкания - 2 шт., разъединителей с моторным приводом - 2 шт.) | I_KRE-00048-107 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 Красногорская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. п. 6.2.7, п. 7.9.1 Единой технической политики в электросетевом комплексе ПАО "Россети" (протокол от 30.03.2017 № 262) | - | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ с заменой грозотроса (Киров-Пасегово (Киров-Лянгасово)) (12,52 км) | G_KRE-00084-001 | 1963 | 53.01 | 2.5765 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Киров-Пасегово (Киров-Лянгасово) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. замена элемента ВЛ с истекшим нормативным сроком службы. Заключение по техническому состоянию согласно ПУЭ 7 изд. п.2.5.116 (Воздушные линии 110-750 кВ с металлическими и железобетонными опорами должны быть защищены от прямых ударов молнии тросами по всей длине) и акту технологического освидетельствования 13.04.2016 (обрывы жил, коррозия грозотроса) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ с заменой грозотроса (Кумены-Суна) (35,11 км) | G_KRE-00084-003 | 1962 | 93 | 4.4108 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Кумёны-Суна | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. замена элемента ВЛ с истекшим нормативным сроком службы. Заключение по техническому состоянию согласно ПУЭ 7 изд. п.2.5.116 (Воздушные линии 110-750 кВ с металлическими и железобетонными опорами должны быть защищены от прямых ударов молнии тросами по всей длине) и акту технологического освидетельствования 15.03.2016 (обрывы жил, коррозия грозотроса) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ с заменой грозотроса (Котельнич-Утиная) (7,1 км) | G_KRE-00084-005 | 1963 | 77.23 | 1.4774 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Котельнич-Утиная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. замена элемента ВЛ с истекшим нормативным сроком службы. Заключение по техническому состоянию согласно ПУЭ 7 изд. п.2.5.116 (Воздушные линии 110-750 кВ с металлическими и железобетонными опорами должны быть защищены от прямых ударов молнии тросами по всей длине) и акту технологического освидетельствования 25.02.2016 (обрывы жил, коррозия грозотроса) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ с заменой грозотроса (Утиная-Арбаж с отп. на Шараницу) (32,7 км) | G_KRE-00084-006 | 1963 | 77.23 | 3.068 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Утиная-Арбаж с отпайкой на Шараницу | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. замена элемента ВЛ с истекшим нормативным сроком службы. Заключение по техническому состоянию согласно ПУЭ 7 изд. п.2.5.116 (Воздушные линии 110-750 кВ с металлическими и железобетонными опорами должны быть защищены от прямых ударов молнии тросами по всей длине) и акту технологического освидетельствования 14.04.2016 (обрывы жил, коррозия грозотроса) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ (2этап) замена изоляции, установка птицезащитных устройств (ВЛ 110 кВ Иванцево-Кирс с отпайками) | I_KRE-00084-011 | 1962 | 75.03 | 49.4662 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Иванцево-Кирс с отпайками | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Снижение количества отключений по причине перекрытия изоляции ВЛ 110 кВ, требованиями ПТЭ, п. 5.7.10 (На участках ВЛ, подверженных интенсивному загрязнению, должна применяться специальная или усиленная изоляция, при необходимости выполняться замена загрязнённых изоляторов. В зонах интенсивных загрязнений изоляции птицами и местах их массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ должны устанавливаться специальные устройства отпугивающие птиц и не угрожающие их жизни). Акт оценки технического состояния от 03.07.2017 (механические повреждения изоляторов) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ (2этап) замена изоляции, установка птицезащитных устройств (ВЛ 110 кВ Отпайка на Подрезчиху) | I_KRE-00084-012 | 1962 | 75.03 | 49.4662 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Отпайка на Подрезчиху | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Снижение количества отключений по причине перекрытия изоляции ВЛ 110 кВ, требованиями ПТЭ, п. 5.7.10 (На участках ВЛ, подверженных интенсивному загрязнению, должна применяться специальная или усиленная изоляция, при необходимости выполняться замена загрязнённых изоляторов. В зонах интенсивных загрязнений изоляции птицами и местах их массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ должны устанавливаться специальные устройства отпугивающие птиц и не угрожающие их жизни) и акту технологического освидетельствования 03.07.2017 (механические повреждения изоляторов) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ (2 этап) замена грозотроса (ВЛ 35 кВ №43) (1,55 км) | I_KRE-00084-013 | 1986 | 85.62 | 0.2333 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ №43 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. замена элемента ВЛ с истекшим нормативным сроком службы. Заключение по техническому состоянию согласно ПУЭ 7 изд. п.2.5.116 (Воздушные линии 110-750 кВ с металлическими и железобетонными опорами должны быть защищены от прямых ударов молнии тросами по всей длине) и акту технологического освидетельствования от 17.07.2017 (обрывы жил, коррозия грозотроса) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ (2 этап) замена грозотроса (ВЛ 35 кВ Шестаки-Нагорск с отпайкой на Заево) (1,88 км) | I_KRE-00084-014 | 1988 | 78.06 | 14.0965 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ Шестаки-Нагорск с отпайкой на Заево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. замена элемента ВЛ с истекшим нормативным сроком службы. Заключение по техническому состоянию согласно ПУЭ 7 изд. п.2.5.116 (Воздушные линии 110-750 кВ с металлическими и железобетонными опорами должны быть защищены от прямых ударов молнии тросами по всей длине) и акту технологического освидетельствования 07.07.2017 (обрывы жил, коррозия грозотроса) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ (2 этап) замена грозотроса (ВЛ 110 кВ Песковка-Бисерово) (10,87 км) | I_KRE-00084-015 | 1973 | 72 | 17.5526 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Песковка-Бисерово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. замена элемента ВЛ с истекшим нормативным сроком службы. Заключение по техническому состоянию согласно ПУЭ 7 изд. п.2.5.116 (Воздушные линии 110-750 кВ с металлическими и железобетонными опорами должны быть защищены от прямых ударов молнии тросами по всей длине) и акту технологического освидетельствования от 31.07.2017 (обрывы жил, коррозия грозотроса) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ (2 этап) замена изоляции, установка птицезащитных устройств (ВЛ 110 кВ Суна-Верхошижемье) | I_KRE-00084-016 | 1989 | 83.21 | 5.8478 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Суна-Верхошижемье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Снижение количества отключений по причине перекрытия изоляции ВЛ 110 кВ, требованиями ПТЭ, п. 5.7.10 (На участках ВЛ, подверженных интенсивному загрязнению, должна применяться специальная или усиленная изоляция, при необходимости выполняться замена загрязнённых изоляторов. В зонах интенсивных загрязнений изоляции птицами и местах их массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ должны устанавливаться специальные устройства отпугивающие птиц и не угрожающие их жизни) и акту технологического освидетельствования 04.09.2017 (механические повреждения изоляторов) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ (2 этап) замена изоляции, установка птицезащитных устройств (Киров-Пасегово (Киров-Лянгасово)) | I_KRE-00084-017 | 1963 | 53.01 | 2.5765 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Киров-Пасегово (Киров-Лянгасово) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Снижение количества отключений по причине перекрытия изоляции ВЛ 110 кВ, требованиями ПТЭ, п. 5.7.10 (На участках ВЛ, подверженных интенсивному загрязнению, должна применяться специальная или усиленная изоляция, при необходимости выполняться замена загрязнённых изоляторов. В зонах интенсивных загрязнений изоляции птицами и местах их массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ должны устанавливаться специальные устройства отпугивающие птиц и не угрожающие их жизни) и акту технологического освидетельствования 04.09.2017 (механические повреждения изоляторов) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ (2 этап) замена грозотроса (ВЛ 35 кВ Марадыково-Шалегово) (3,2 км) | I_KRE-00084-018 | 1979 | 92.3 | 5.3544 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ Марадыково-Шалегово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. замена элемента ВЛ с истекшим нормативным сроком службы. Заключение по техническому состоянию согласно ПУЭ 7 изд. п.2.5.116 (Воздушные линии 110-750 кВ с металлическими и железобетонными опорами должны быть защищены от прямых ударов молнии тросами по всей длине) и акту технологического освидетельствования от 04.09.2017 (обрывы жил, коррозия грозотроса) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ (2 этап) замена грозотроса, замена изоляции, установка птицезащитных устройств (ВЛ 110 кВ Котельнич-Иготино-Шахунья (Котельнич-Буреполом)) (24,89 км) | I_KRE-00084-019 | 1963 | 77.23 | 57.1583 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Котельнич-Иготино-Шахунья (Котельнич-Буреполом) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. замена элемента ВЛ с истекшим нормативным сроком службы. Заключение по техническому состоянию согласно ПУЭ 7 изд. п.2.5.116 (Воздушные линии 110-750 кВ с металлическими и железобетонными опорами должны быть защищены от прямых ударов молнии тросами по всей длине) и акту технологического освидетельствования от 07.08.2017 (механические повреждения изоляторов) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ (2 этап) подвеска дополнительной изоляции, установка птицезащитных устройств (ВЛ 110 кВ Лебяжье-Пижанка) | I_KRE-00084-020 | 1986 | 88.65 | 6.5324 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Лебяжье-Пижанка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Снижение количества отключений по причине перекрытия изоляции ВЛ 110 кВ, требованиями ПТЭ, п. 5.7.10 (На участках ВЛ, подверженных интенсивному загрязнению, должна применяться специальная или усиленная изоляция, при необходимости выполняться замена загрязнённых изоляторов. В зонах интенсивных загрязнений изоляции птицами и местах их массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ должны устанавливаться специальные устройства отпугивающие птиц и не угрожающие их жизни) и акту технологического освидетельствования от 03.08.2017 (множественное загрязнение изоляторов) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ (2 этап) подвеска дополнительной изоляции, установка птицезащитных устройств (ВЛ 110 кВ Лебяжье-Яранск) | I_KRE-00084-021 | 1990 | 83.43 | 4.5381 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Лебяжье-Яранск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Снижение количества отключений по причине перекрытия изоляции ВЛ 110 кВ, требованиями ПТЭ, п. 5.7.10 (На участках ВЛ, подверженных интенсивному загрязнению, должна применяться специальная или усиленная изоляция, при необходимости выполняться замена загрязнённых изоляторов. В зонах интенсивных загрязнений изоляции птицами и местах их массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ должны устанавливаться специальные устройства отпугивающие птиц и не угрожающие их жизни) и акту технологического освидетельствования от 04.08.2017 (множественное загрязнение изоляторов) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ (2 этап) подвеска дополнительной изоляции, установка птицезащитных устройств (ВЛ 110 кВ Митюши-Кикнур) | I_KRE-00084-022 | 1987 | 76.53 | 15.7438 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Митюши-Кикнур | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Снижение количества отключений по причине перекрытия изоляции ВЛ 110 кВ, требованиями ПТЭ, п. 5.7.10 (На участках ВЛ, подверженных интенсивному загрязнению, должна применяться специальная или усиленная изоляция, при необходимости выполняться замена загрязнённых изоляторов. В зонах интенсивных загрязнений изоляции птицами и местах их массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ должны устанавливаться специальные устройства отпугивающие птиц и не угрожающие их жизни) и акту технологического освидетельствования от 07.08.2017 (множественное загрязнение изоляторов) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ (2 этап) подвеска дополнительной изоляции, установка птицезащитных устройств (ВЛ 110 кВ Прогресс-Кремешки) | I_KRE-00084-024 | 1973 | 84.12 | 2.8701 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Прогресс-Кремешки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Снижение количества отключений по причине перекрытия изоляции ВЛ 110 кВ, требованиями ПТЭ, п. 5.7.10 (На участках ВЛ, подверженных интенсивному загрязнению, должна применяться специальная или усиленная изоляция, при необходимости выполняться замена загрязнённых изоляторов. В зонах интенсивных загрязнений изоляции птицами и местах их массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ должны устанавливаться специальные устройства отпугивающие птиц и не угрожающие их жизни) и акту технологического освидетельствования от 09.08.2017 (множественное загрязнение изоляторов) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ (2 этап) замена изоляции, установка птицезащитных устройств (ВЛ 110 кВ Тужа-О.Поле) | I_KRE-00084-025 | 1982 | 73.5 | 3.3308 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Тужа-О.Поле | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Снижение количества отключений по причине перекрытия изоляции ВЛ 110 кВ, требованиями ПТЭ, п. 5.7.10 (На участках ВЛ, подверженных интенсивному загрязнению, должна применяться специальная или усиленная изоляция, при необходимости выполняться замена загрязнённых изоляторов. В зонах интенсивных загрязнений изоляции птицами и местах их массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ должны устанавливаться специальные устройства отпугивающие птиц и не угрожающие их жизни) и акту технологического освидетельствования от 11.08.2017 (дефекты провода, механические повреждения и загрязнения изоляторов) | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-35 кВ с заменой опор и провода (Нолинск-Нема) протяженность по трассе 9.026 км | G_KRE-00085-001 | 1971 | 68.14 | 10.439 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 35 кВ Нолинск-Нема | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (загнивание опор, дефекты провода) согласно акту технологического освидетельствования от 3.04.2017 | + | -
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-35 кВ с заменой опор и провода (Карино-Б.Холуница) протяженность по трассе 5.55 км | G_KRE-00085-002 | 1955 | 66.61 | 5.7359 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 35 кВ Карино-Б.Холуница | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Заключение по техническому состоянию (загнивание опор, дефекты провода) согласно акту технологического освидетельствования от 2.08.2017 | + | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.Ю-4 ПС 110 кВ «Юрья» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (4 шт.), разъединителей с моторным приводом (3 шт.), разъединителей с механическим приводом (8 шт.) | J_KRE-00140-001 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.Ю-4 ПС 110 кВ «Юрья» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Модернизация системы управления сети 6/10 кВ Юрьянского РЭС филиала "Кировэнерго". Установка реклоузеров, индикаторов короткогозамыкания, управляемых разъединителей, включателей нагрузки | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.П-3 ПС 35 кВ «Пышак» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (3 шт.), разъединителей с механическим приводом (6 шт.), монтажом ИКЗ (1 шт.) | J_KRE-00140-005 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.П-3 ПС 35 кВ «Пышак» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Модернизация системы управления сети 6/10 кВ Юрьянского РЭС филиала "Кировэнерго". Установка реклоузеров, индикаторов короткогозамыкания, управляемых разъединителей, включателей нагрузки | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.В-4 ПС 35 кВ «Великорецкое» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (2 шт.), разъединителей с механическим приводом (4 шт.) | J_KRE-00140-007 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.В-4 ПС 35 кВ «Великорецкое» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Модернизация системы управления сети 6/10 кВ Юрьянского РЭС филиала "Кировэнерго". Установка реклоузеров, индикаторов короткогозамыкания, управляемых разъединителей, включателей нагрузки | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.Ю-2 ПС 110 кВ «Юрья» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (4 шт.), реклоузера с односторонним питанием (1 шт.) разъединителей с моторным приводом (4 шт.), разъединителей с механическим приводом (9 шт.), монтажом ИКЗ (1 шт.) | J_KRE-00140-008 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.Ю-2 ПС 110 кВ «Юрья» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Модернизация системы управления сети 6/10 кВ Юрьянского РЭС филиала "Кировэнерго". Установка реклоузеров, индикаторов короткогозамыкания, управляемых разъединителей, включателей нагрузки | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.Ю-3 ПС 110 кВ «Юрья» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (1 шт.), разъединителей с моторным приводом (1 шт.), разъединителей с механическим приводом (2 шт.) | J_KRE-00140-009 | 1971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.Ю-3 ПС 110 кВ «Юрья» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Модернизация системы управления сети 6/10 кВ Юрьянского РЭС филиала "Кировэнерго". Установка реклоузеров, индикаторов короткогозамыкания, управляемых разъединителей, включателей нагрузки | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.П-2 ПС 35 кВ «Пышак» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с односторонним питанием (1 шт.), разъединителей с механическим приводом (1 шт.), монтажом ИКЗ (3 шт.), БСПИ под внешнюю антенну (4 шт.) | J_KRE-00140-010 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.П-2 ПС 35 кВ «Пышак» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Модернизация системы управления сети 6/10 кВ Юрьянского РЭС филиала "Кировэнерго". Установка реклоузеров, индикаторов короткогозамыкания, управляемых разъединителей, включателей нагрузки | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.Г-2 ПС 35 кВ «Гирсово» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (1 шт.), разъединителей с механическим приводом (4 шт.) | J_KRE-00140-011 | 1992 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.Г-2 ПС 35 кВ «Гирсово» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Модернизация системы управления сети 6/10 кВ Юрьянского РЭС филиала "Кировэнерго". Установка реклоузеров, индикаторов короткогозамыкания, управляемых разъединителей, включателей нагрузки | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.Г-7 ПС 35 кВ «Гирсово» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (1 шт.), разъединителей с моторным приводом (2 шт.), разъединителей с механическим приводом (2 шт.) | J_KRE-00140-012 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.Г-7 ПС 35 кВ «Гирсово» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Модернизация системы управления сети 6/10 кВ Юрьянского РЭС филиала "Кировэнерго". Установка реклоузеров, индикаторов короткогозамыкания, управляемых разъединителей, включателей нагрузки | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.Г-8 ПС 35 кВ «Гирсово» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (1 шт.), разъединителей с механическим приводом (4 шт.) | J_KRE-00140-013 | 2008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.Г-8 ПС 35 кВ «Гирсово» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Модернизация системы управления сети 6/10 кВ Юрьянского РЭС филиала "Кировэнерго". Установка реклоузеров, индикаторов короткогозамыкания, управляемых разъединителей, включателей нагрузки | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.М-1 ПС 35 кВ «Медяны» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (1 шт.), разъединителей с моторным приводом (1 шт.), разъединителей с механическим приводом (2 шт.) | J_KRE-00140-014 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.М-1 ПС 35 кВ «Медяны» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Модернизация системы управления сети 6/10 кВ Юрьянского РЭС филиала "Кировэнерго". Установка реклоузеров, индикаторов короткогозамыкания, управляемых разъединителей, включателей нагрузки | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.М-2 ПС 35 кВ «Медяны» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (1 шт.), разъединителей с моторным приводом (3 шт.), разъединителей с механическим приводом (2 шт.) | J_KRE-00140-015 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.М-2 ПС 35 кВ «Медяны» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Модернизация системы управления сети 6/10 кВ Юрьянского РЭС филиала "Кировэнерго". Установка реклоузеров, индикаторов короткогозамыкания, управляемых разъединителей, включателей нагрузки | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.М-3 ПС 35 кВ «Медяны» с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт.) | J_KRE-00140-016 | 1971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.М-3 ПС 35 кВ «Медяны» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Модернизация системы управления сети 6/10 кВ Юрьянского РЭС филиала "Кировэнерго".Установка реклоузеров, индикаторов короткогозамыкания, управляемых разъединителей, включателей нагрузки | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.М-4 ПС 35 кВ «Медяны» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (1 шт.), разъединителей с механическим приводом (4 шт.), монтажом ИКЗ (1 шт.) | J_KRE-00140-017 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.М-4 ПС 35 кВ «Медяны» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Модернизация системы управления сети 6/10 кВ Юрьянского РЭС филиала "Кировэнерго". Установка реклоузеров, индикаторов короткогозамыкания, управляемых разъединителей, включателей нагрузки | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.М-5 ПС 35 кВ «Медяны» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (2 шт.), реклоузера с односторонним питанием (1 шт.), разъединителей с моторным приводом (2 шт.), разъединителей с механическим приводом (5 шт.), монтажом ИКЗ (1 шт.) | J_KRE-00140-018 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.М-5 ПС 35 кВ «Медяны» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Модернизация системы управления сети 6/10 кВ Юрьянского РЭС филиала "Кировэнерго". Установка реклоузеров, индикаторов короткогозамыкания, управляемых разъединителей, включателей нагрузки | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.М-6 ПС 35 кВ «Медяны» с установкой разъединителей с моторным приводом (1 шт.) | J_KRE-00140-019 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.М-6 ПС 35 кВ «Медяны» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Модернизация системы управления сети 6/10 кВ Юрьянского РЭС филиала "Кировэнерго". Установка реклоузеров, индикаторов короткогозамыкания, управляемых разъединителей, включателей нагрузки | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.З-1 ПС 35 кВ «Загарье» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (4 шт.), разъединителей с механическим приводом (8 шт.), монтажом ИКЗ (3 шт.) | J_KRE-00140-020 | 1971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.З-1 ПС 35 кВ «Загарье» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Модернизация системы управления сети 6/10 кВ Юрьянского РЭС филиала "Кировэнерго". Установка реклоузеров, индикаторов короткогозамыкания, управляемых разъединителей, включателей нагрузки | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.З-4 ПС 35 кВ «Загарье» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (3 шт.), разъединителей с моторным приводом (2 шт.), разъединителей с механическим приводом (6 шт.) | J_KRE-00140-021 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.З-4 ПС 35 кВ «Загарье» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Модернизация системы управления сети 6/10 кВ Юрьянского РЭС филиала "Кировэнерго". Установка реклоузеров, индикаторов короткогозамыкания, управляемых разъединителей, включателей нагрузки | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.З-5 ПС 35 кВ «Загарье» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (1 шт.), разъединителей с моторным приводом (1 шт.), разъединителей с механическим приводом (2 шт.) | J_KRE-00140-022 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.З-5 ПС 35 кВ «Загарье» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Модернизация системы управления сети 6/10 кВ Юрьянского РЭС филиала "Кировэнерго". Установка реклоузеров, индикаторов короткогозамыкания, управляемых разъединителей, включателей нагрузки | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.З-6 ПС 35 кВ «Загарье» с установкой разъединителей с моторным приводом (1 шт.), монтажом ИКЗ (1 шт.) | J_KRE-00140-023 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.З-6 ПС 35 кВ «Загарье» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Модернизация системы управления сети 6/10 кВ Юрьянского РЭС филиала "Кировэнерго".Установка реклоузеров, индикаторов короткогозамыкания, управляемых разъединителей, включателей нагрузки | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.З-7 ПС 35 кВ «Загарье» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (2 шт.), разъединителей с механическим приводом (4 шт.), монтажом ИКЗ (1 шт.) | J_KRE-00140-024 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.З-7 ПС 35 кВ «Загарье» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Модернизация системы управления сети 6/10 кВ Юрьянского РЭС филиала "Кировэнерго". Установка реклоузеров, индикаторов короткогозамыкания, управляемых разъединителей, включателей нагрузки | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110 кВ «Прогресс» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (1 шт.), разъединителей с моторным приводом (1 шт.), разъединителей с механическим приводом (2 шт.) | L_KRE-00140-030 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110 кВ «Прогресс» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Модернизация системы управления сети 6/10 кВ Советского РЭС филиала "Кировэнерго". Установка реклоузеров, разъединителей | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110 кВ «Прогресс» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (1 шт.), разъединителей с механическим приводом (2 шт.) | L_KRE-00140-031 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110 кВ «Прогресс» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Модернизация системы управления сети 6/10 кВ Советского РЭС филиала "Кировэнерго". Установка реклоузеров, разъединителей | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110 кВ «Прогресс» с установкой разъединителей с моторным приводом (2 шт.) | L_KRE-00140-032 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110 кВ «Прогресс» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Модернизация системы управления сети 6/10 кВ Советского РЭС филиала "Кировэнерго". Установка реклоузеров, разъединителей | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110 кВ «Прогресс» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (1 шт.), разъединителей с моторным приводом (1 шт.), разъединителей с механическим приводом (2 шт.) | L_KRE-00140-033 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110 кВ «Прогресс» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Модернизация системы управления сети 6/10 кВ Советского РЭС филиала "Кировэнерго". Установка реклоузеров, разъединителей | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110 кВ «Прогресс» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (2 шт.), разъединителей с механическим приводом (4 шт.) | L_KRE-00140-034 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110 кВ «Прогресс» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Модернизация системы управления сети 6/10 кВ Советского РЭС филиала "Кировэнерго". Установка реклоузеров, разъединителей | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110 кВ «Прогресс» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (1 шт.), разъединителей с механическим приводом (2 шт.) | L_KRE-00140-035 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110 кВ «Прогресс» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Модернизация системы управления сети 6/10 кВ Советского РЭС филиала "Кировэнерго". Установка реклоузеров, разъединителей | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110 кВ «Прогресс» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (2 шт.), разъединителей с механическим приводом (4 шт.) | L_KRE-00140-036 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110 кВ «Прогресс» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Модернизация системы управления сети 6/10 кВ Советского РЭС филиала "Кировэнерго". Установка реклоузеров, разъединителей | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 110 кВ «Прогресс» с установкой разъединителей с моторным приводом (1 шт.) | L_KRE-00140-037 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 110 кВ «Прогресс» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Модернизация системы управления сети 6/10 кВ Советского РЭС филиала "Кировэнерго". Установка реклоузеров, разъединителей | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 110 кВ «Прогресс» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (1 шт.), разъединителей с механическим приводом (4 шт.) | L_KRE-00140-038 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 110 кВ «Прогресс» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Модернизация системы управления сети 6/10 кВ Советского РЭС филиала "Кировэнерго". Установка реклоузеров, разъединителей | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110 кВ «Нижнеивкино» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (3 шт.), разъединителей с моторным приводом (3 шт.), выключателей нагрузки с моторным приводом (1 шт.), разъединителей с механическим приводом (6 шт.) | L_KRE-00140-050 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110 кВ «Нижнеивкино» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Модернизация системы управления сети 6/10 кВ Оричевского РЭС филиала "Кировэнерго". Установка реклоузеров, разъединителей | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110 кВ «Нижнеивкино» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (1 шт.), разъединителей с моторным приводом (4 шт.), разъединителей с механическим приводом (2 шт.) | L_KRE-00140-051 | 1991 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110 кВ «Нижнеивкино» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Модернизация системы управления сети 6/10 кВ Оричевского РЭС филиала "Кировэнерго". Установка реклоузеров, разъединителей | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110 кВ «Нижнеивкино» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (3 шт.), разъединителей с механическим приводом (4 шт.) | L_KRE-00140-052 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110 кВ «Нижнеивкино» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Модернизация системы управления сети 6/10 кВ Оричевского РЭС филиала "Кировэнерго". Установка реклоузеров, разъединителей | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110 кВ «Нижнеивкино» с установкой разъединителей с моторным приводом (3 шт.) | L_KRE-00140-053 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110 кВ «Нижнеивкино» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Модернизация системы управления сети 6/10 кВ Оричевского РЭС филиала "Кировэнерго". Установка реклоузеров, разъединителей | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110 кВ «Нижнеивкино» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (7 шт.), разъединителей с механическим приводом (4 шт.) | L_KRE-00140-054 | 1971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110 кВ «Нижнеивкино» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Модернизация системы управления сети 6/10 кВ Оричевского РЭС филиала "Кировэнерго". Установка реклоузеров, разъединителей | - | -
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110 кВ «Нижнеивкино» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (4 шт.), разъединителей с механическим приводом (4 шт.) | L_KRE-00140-055 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110 кВ «Нижнеивкино» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Модернизация системы управления сети 6/10 кВ Оричевского РЭС филиала "Кировэнерго". Установка реклоузеров, разъединителей | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 10 кВ в районе с. Мухино Зуевского района Кировской области (по заявке КОГП "Вятавтодор", договор на оказание дополнительных услуг № 431017339 от 12.09.2019) (снятие ограничений в пользовании земельным участком)(протяженность 1,531 км) | J_KRE-00200-040 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Ф3 ПС Мухино 35/10 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Вынос коммуникаций для снятия ограничений землепользования. Договор на оказание дополнительных услуг № 431017339 от 12.09.2019 с КОГП "Вятавтодор" | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4 кВФ1 ТП-22-70 1СШ ПС Искра в п. Затон Котельничского района Кировской области (по заявке ООО "Вяткагазстрой", договор на оказание дополнительных услуг № 431022197 от 13.05.2020) (снятие ограничений в пользовании земельным участком)(протяженность 0,120 км) | K_KRE-00200-048 | 2001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВФ1 ТП-22-70 1СШ ПС Искра | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос коммуникаций для снятия ограничений землепользования. Договор на оказание дополнительных услуг № 431022197 от 13.05.2020 с ООО "Вяткагазстрой" | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей КЛ 10 кВ Ф6 ПС КРАСНОГОРСКАЯ 110/10КВ в п. Дороничи г. Кирова Кировской области (по заявке Юдникова Д.А., договор на оказание дополнительных услуг № 431024226 от 14.09.2020) (снятие ограничений в пользовании земельным участком)(протяженность 0,125 км)) | L_KRE-00200-053 | 1996 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 10 кВ Ф6 ПС КРАСНОГОРСКАЯ 110/10КВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Вынос коммуникаций для снятия ограничений землепользования. 'Договор на оказание дополнительных услуг № 431024226 от 14.09.2020 с Юдниковым Д.А | - | -
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ-0,4КВ Ф2 ТП-821-400 ДОРОНИЧИ КОТТЕДЖИ ПС ШКЛЯЕВСКАЯ в п. Дороничи г. Киров (по заявке ООО "Сафари", соглашение о компенсации № 431025109 от 06.11.2020) (снятие ограничений в пользовании земельным участком)(протяженность 0,095 км) | L_KRE-00200-055 | 2014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4КВ Ф2 ТП-821-400 ДОРОНИЧИ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос коммуникаций для снятия ограничений землепользования. Соглашение о компенсации № 431025109 от 06.11.2020 с ООО "Сафари" | - | -
4.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ) (2020 год -13297 ПУ, 2021 год-5523 ПУ, 2022 год - 5468 ПУ, 2023 год - 966 ПУ, 2024 год - 520 ПУ, 2025 год -2655 ПУ, 2026 год-2275 ПУ ) | J_KRE-00027-008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации";Объем снижения потерь 836.000 кВт.ч.;Оценка энергоэффективности 0.0148421% к отпуску в сеть филиала | - | -
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ) (2020 год - 1000 ПУ; 2021 год - 1453 ПУ; 2022 год -205 ПУ; 2023 год - 1365 ПУ; 2024 год - 1422 ПУ; 2025 год - 1427 ПУ, 2026 год-1578 ПУ) | J_KRE-00027-009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации" | - | -
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ) (2020 год - 1252 ПУ, 2021 год - 2252 ПУ, 2022 год - 1776 ПУ, 2023 год - 1776 ПУ, 2024 год -1776 ПУ, 2025 год -395 ПУ, 2026 год-529 ПУ) | J_KRE-00027-011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации";Объем снижения потерь 44.000 кВт.ч.;Оценка энергоэффективности 0.0007812% к отпуску в сеть филиала | - | -
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ) (2020 год -206 ПУ; 2021 год - 1029 ПУ; 2022 год - 688 ПУ; 2023 год -688 ПУ; 2024 год - 688 ПУ; 2025 год -360 ПУ, 2026 год-165 ПУ) | J_KRE-00027-012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации" | - | -
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ) (2023 год -2208 ПУ, 2024 год- 10272 ПУ, 2025 год - 3377, 2026 год-6192 ПУ) | K_KRE-00027-016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации" | - | -
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ) (2025 год -743 ПУ) | K_KRE-00027-018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации" | - | -
4.2.3.1 | Развитие технического учета (0,4 кВ) (2023 год - 492 ПУ; 2024 год - 37 ПУ; 2025 год -12 ПУ) | K_KRE-00027-020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Повышение оснащенности объектов электросетевого хозяйства интеллектуальными счетчиками технического учета электроэнергии, локализация потерь электроэнергии по уровням напряжения и объектам сети в целях повышения эффективности планирования мероприятий по их снижению | - | -
4.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6- 20 кВ) (2020 год -26 ПУ; 2021 год -21 ПУ; 2022 год -75 ПУ, 2023 год-28, 2024 год-34 ПУ, 2025 год-33 ПУ, 2026 год-26 ПУ) | J_KRE-00027-010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации" | - | -
4.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6- 20 кВ) (2023 год - 100 ПУ; 2024 год -100ПУ; 2025 год - 150 ПУ, 2026 год-180 ПУ) | K_KRE-00027-017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации" | - | -
4.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ) (2021 год -2 ПУ; 2022 год -2 ПУ; 2023 год -2 ПУ; 2024 год - 2 ПУ; 2025 год -2 ПУ; 2026 год -2 ПУ) | L_KRE-00027-022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации" | - | -
4.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (0,4 кВ): 2023 год - УСПД 483 шт. (количество ПУ, включаемых в систему - 4830 шт); 2024 год УСПД -33 шт. (количество ПУ, включаемых в систему -330 шт); 2025 год УСПД - 12 шт. (количество ПУ, включаемых в систему - 120 шт). | K_KRE-00027-021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Организация удаленного сбора данных с устанавливаемых в планируемом периоде счетчиков электроэнергии, а также создание инфраструктуры автоматизированной системы учета электроэнергии в целях последующего исполнения обязательств по обеспечению предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), установленной Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации" | - | -
4.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 241 | нд | нд | 1030.566 | 1328 | 1328 | 566.9 | 566.9 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 182.05 | нд | нд | 826.481 | 1039.1 | 1039.1 | 433.6 | 433.6 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Рудничная) | G_KRE-00028-005 | 1961 | 37.18 | 10.7932 | 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Рудничная | 5.77 | 16.12.2020 | 40 | 32.066 | 41 | 41 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Пижанка | G_KRE-00028-006 | 1979 | 79.15 | 15.042 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Пижанка | 3.67 | 16.12.2020 | 43 | 10.047 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения Территория базы Подосиновского РЭС ПО "СЭС" | G_KRE-00028-007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110/10 кВ Песковка | J_KRE-00028-014 | 1979 | 52.09 | 13.6029 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Песковка | 2.45 | 16.12.2020 | 9 | 12.602 | 64 | 64 | 32 | 32 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110/10 кВ Свеча» | J_KRE-00028-015 | 1972 | 70.1 | 48.2314 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Свеча | 2.08 | 16.12.2020 | 21 | 14.822 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Садовая) | J_KRE-00028-021 | 1955 | 37.79 | 4.2017 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Садовая | 10.58 | 16.12.2020 | 117 | 38.268 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Шараница) | J_KRE-00028-022 | 1981 | 70.93 | 6.4245 | 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Шараница | 0.37 | 16.12.2020 | 3 | 4.997 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Краснооктябрьская | J_KRE-00028-023 | 1988 | 55.88 | 22.7017 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Краснооктябрьская | 0.12 | 16.12.2020 | 6 | 2.131 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Городская) | J_KRE-00028-024 | 1989 | 74.27 | 61.4382 | 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Городская | 5.54 | 16.12.2020 | 50 | 14.634 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Утиная) | J_KRE-00028-025 | 1983 | 65 | 6.6008 | 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Утиная | 0.52 | 16.12.2020 | 3 | 5.388 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Подрезчиха) | J_KRE-00028-026 | 1971 | 45.1 | 36.2151 | 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Подрезчиха | 0.23 | 16.12.2020 | 9 | 4.014 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Ильинская) | J_KRE-00028-027 | 1978 | 54.39 | 32.9223 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Ильинская | 1.29 | 16.12.2020 | 47 | 9.629 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Отворская) | J_KRE-00028-028 | 1967 | 78.82 | 8.2075 | 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Отворская | 0.48 | 16.12.2020 | 8 | 6.979 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Талица | J_KRE-00028-029 | 1985 | 58.39 | 21.3909 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ПС 110 кВ Талица | 2.13 | 16.12.2020 | 22 | 11.393 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Юбилейная | J_KRE-00028-030 | 1981 | 64.01 | 58.9057 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Юбилейная | 1.06 | 16.12.2020 | 6 | 10.498 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Юрьево | J_KRE-00028-031 | 1983 | 75.57 | 18.0173 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Юрьево | 0.35 | 16.12.2020 | 4 | 4.529 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Кузнецы | J_KRE-00028-032 | 1979 | 62.06 | 15.4161 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Кузнецы | 7.09 | 16.12.2020 | 65 | 14.083 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Круглыжи | J_KRE-00028-033 | 1980 | 60.13 | 17.0035 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Круглыжи | 0.48 | 16.12.2020 | 8 | 4.888 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Гостовская | J_KRE-00028-034 | 1979 | 65.69 | 6.5503 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Гостовская | 0.19 | 16.12.2020 | 8 | 4.197 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Маяк | J_KRE-00028-035 | 1986 | 66.99 | 16.4316 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ПС 110 кВ Маяк (ЗЭС) | 0.77 | 16.12.2020 | 5 | 3.43 | 10 | 10 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Кикнур | J_KRE-00028-036 | 1985 | 69.55 | 22.8456 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Кикнур | 2.47 | 16.12.2020 | 25 | 13.752 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Матвинур | J_KRE-00028-037 | 1991 | 64.47 | 14.2077 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Матвинур | 0.29 | 16.12.2020 | 14 | 2.955 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Муша | J_KRE-00028-038 | 1986 | 66.57 | 8.6826 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Муша | 1.73 | 16.12.2020 | 30 | 1.406 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Митюши | J_KRE-00028-039 | 1987 | 86.09 | 4.5738 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Митюши | 0.14 | 16.12.2020 | 7 | 3.43 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Первомайск | J_KRE-00028-040 | 1989 | 84.5 | 20.0539 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Первомайск | 0.12 | 16.12.2020 | 5 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Слудка | J_KRE-00028-041 | 1990 | 84.45 | 52.1677 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Слудка | 0.64 | 16.12.2020 | 11 | 6.28 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Сосновка | J_KRE-00028-042 | 1966 | 59.44 | 67.5628 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Сосновка | 4.79 | 16.12.2020 | 51 | 48.592 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Лебяжье | J_KRE-00028-043 | 1977 | 59.79 | 19.8862 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Лебяжье | 1.95 | 16.12.2020 | 10 | 11.384 | 10 | 10 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Ветошкино | J_KRE-00028-044 | 1990 | 74.13 | 5.3611 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Ветошкино | 0.15 | 16.12.2020 | 3 | 2.343 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Малмыж | J_KRE-00028-045 | 1966 | 65.2 | 81.8003 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Малмыж | 5.37 | 16.12.2020 | 50 | 24.405 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Савали | J_KRE-00028-046 | 1990 | 80.33 | 58.7768 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Савали | 1.13 | 16.12.2020 | 10 | 9.045 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Шевели | J_KRE-00028-047 | 1988 | 68.86 | 18.1854 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Шевели | 10.6 | 16.12.2020 | 28 | 32.274 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Дубровка | J_KRE-00028-048 | 1991 | 42.05 | 71.6131 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Дубровка | 0.27 | 16.12.2020 | 5 | 4.775 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Безбожник | J_KRE-00028-049 | 1979 | 61.66 | 9.708 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Безбожник | 1.04 | 16.12.2020 | 5 | 10.52 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Черная Холуница | J_KRE-00028-050 | 1977 | 47.49 | 16.6413 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Черная Холуница | 0.26 | 16.12.2020 | 5 | 0.397 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Демьяново | J_KRE-00028-051 | 1979 | 50.38 | 14.2662 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Демьяново | 6.1 | 16.12.2020 | 70 | 18.806 | 40 | 40 | 30 | 30 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Пинюг | J_KRE-00028-052 | 1967 | 52.18 | 11.0895 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Пинюг | 0.92 | 16.12.2020 | 9 | 3.938 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Красный Якорь | J_KRE-00028-053 | 1987 | 70.9 | 1.7171 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Красный Якорь | 6.41 | 16.12.2020 | 68 | 16.267 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Богородск | J_KRE-00028-054 | 1978 | 58.14 | 6.9163 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Богородск | 1.67 | 16.12.2020 | 28 | 9.46 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Верхошижемье | J_KRE-00028-055 | 1992 | 63.9 | 25.8122 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Верхошижемье | 5.77 | 16.12.2020 | 53 | 11.137 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Красногорская | J_KRE-00028-056 | 1979 | 74.61 | 23.0689 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Красногорская | 5.06 | 16.12.2020 | 24 | 36.839 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Кстинино | J_KRE-00028-057 | 1976 | 72.07 | 32.8374 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Кстинино | 4.54 | 16.12.2020 | 36 | 38.568 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Кырчаны | J_KRE-00028-058 | 1972 | 68.42 | 37.8907 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Кырчаны | 1.75 | 16.12.2020 | 25 | 13.163 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Нижнеивкино | J_KRE-00028-059 | 1985 | 75.16 | 17.7491 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Нижнеивкино | 5.13 | 16.12.2020 | 64 | 31.361 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Просница | J_KRE-00028-060 | 1982 | 59.88 | 9.84 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Просница | 2.9 | 16.12.2020 | 13 | 19.975 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Филиппово | J_KRE-00028-061 | 1978 | 72.78 | 7.1838 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Филиппово | 3.61 | 16.12.2020 | 44 | 8.746 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Бисерово) | J_KRE-00028-062 | 1972 | 57.57 | 26.8183 | 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Бисерово | 1.44 | 16.12.2020 | 21 | 11.744 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Иванцево)(Предписание АП-Вг-254/19-КПП от 24.10.2019) | J_KRE-00028-063 | 1965 | 46.18 | 42.037 | 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Иванцево | 3.02 | 16.12.2020 | 40 | 4.291 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Дымное) | J_KRE-00028-064 | 1971 | 53.16 | 18.4764 | 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Дымное | 1.11 | 16.12.2020 | 19 | 14.375 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Шестаки) | J_KRE-00028-065 | 1988 | 55.29 | 7.0155 | 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Шестаки | 3.56 | 16.12.2020 | 49 | 8.818 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Беляево) | J_KRE-00028-066 | 1977 | 73.91 | 28.2868 | 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Беляево | 11.74 | 16.12.2020 | 120 | 46.974 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Нолинск (Предписание АП-Вг-132/19-КПП от 24.05.2019) | K_KRE-00028-067 | 1971 | 56.19 | 59.863 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Нолинск | 7.07 | 16.12.2020 | 62 | 24.069 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения Территория базы Нолинского РЭС (Предписание АП-Вг-132/19-КПП от 24.05.2019) | K_KRE-00028-068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Альмеж | K_KRE-00028-069 | 1968 | 48.04 | 6.5229 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Альмеж | 0.88 | 16.12.2020 | 12 | 7.596 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 35 кВ Нагорск | K_KRE-00028-070 | 1969 | 82.09 | 20.0711 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Нагорск | 3.41 | 16.12.2020 | 63 | нд | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 35 кВ Прокопье | K_KRE-00028-071 | 1955 | 48.38 | 3.0387 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Прокопье | 0.4 | 16.12.2020 | 13 | 0.75 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Уни | K_KRE-00028-072 | 1965 | 51.55 | 18.6035 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Уни | 3.45 | 16.12.2020 | 30 | 15.61 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 35 кВ Вожгалы | K_KRE-00028-073 | 1960 | 62.63 | 20.6778 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Вожгалы | 2.08 | 16.12.2020 | 31 | нд | 6.5 | 6.5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 35 кВ Русское | K_KRE-00028-074 | 1976 | 46.48 | 6.6564 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Русское | 1.48 | 16.12.2020 | 19 | 12.974 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 35 кВ Халтурин | K_KRE-00028-075 | 1974 | 68.32 | 10.1548 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Халтурин | 4.04 | 16.12.2020 | 62 | нд | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 35 кВ Буйск | K_KRE-00028-076 | 1977 | 31.88 | 11.7246 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Буйск | 0.51 | 16.12.2020 | 38 | нд | 3.4 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 35 кВ Кильмезь | K_KRE-00028-077 | 1967 | 55.42 | 30.7422 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Кильмезь | 3.3 | 16.12.2020 | 71 | 15.937 | 7.2 | 7.2 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Перекоп | K_KRE-00028-078 | 1974 | 77.95 | 49.3482 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Перекоп | 0.38 | 16.12.2020 | 7 | нд | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Ветошкино | K_KRE-00028-079 | 1990 | 74.13 | 5.3611 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Ветошкино | 0.15 | 16.12.2020 | 3 | 2.343 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 35 кВ Нема | K_KRE-00028-080 | 1982 | 48.97 | 19.698 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Нема | 1.61 | 16.12.2020 | 49 | 10.795 | 10.3 | 10.3 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения территории базы Юрьянского РЭС) | K_KRE-00028-081 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Нижнеивкино | L_KRE-00028-082 | 1985 | 75.16 | 17.7491 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Нижнеивкино | 5.13 | 16.12.2020 | 64 | 31.361 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 35 кВ Шалегово | L_KRE-00028-083 | 1979 | 70.43 | 7.0206 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Шалегово | 0.48 | 16.12.2020 | 20 | нд | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения РП 10 кВ Зенгино | L_KRE-00028-084 | 1949 | 50.54 | 20.986 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | РП 10 кВ Зенгино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Прогресс | L_KRE-00028-085 | 1992 | 71.42 | 10.3477 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Прогресс | 2.25 | 16.12.2020 | 11 | 11.939 | 10 | 10 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Кремешки | L_KRE-00028-086 | 1985 | 78.94 | 9.662 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Кремешки | 0.43 | 16.12.2020 | 7 | 2.361 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 35 кВ Кожа | L_KRE-00028-087 | 1992 | 68.62 | 4.198 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Кожа | 0.1 | 16.12.2020 | 8 | нд | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 35 кВ Кичма | L_KRE-00028-088 | 1992 | 66.42 | 7.6871 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Кичма | 0.56 | 16.12.2020 | 15 | 5.513 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 35 кВ Великорецкое) | L_KRE-00028-089 | 1993 | 63.58 | 3.7611 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Великорецкое | 0.25 | 16.12.2020 | 10 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Макарье | L_KRE-00028-090 | 1993 | 60.49 | 30.0153 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Макарье | 0.89 | 16.12.2020 | 2 | 8.598 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Пиксур | L_KRE-00028-091 | 1987 | 69.59 | 42.173 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Пиксур | 0.25 | 16.12.2020 | 8 | нд | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Павлово | L_KRE-00028-092 | 1978 | 86.91 | 6.9961 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Павлово | 0.76 | 16.12.2020 | 32 | нд | 8.8 | 8.8 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Шурма | L_KRE-00028-093 | 1989 | 82.75 | 49.0601 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Шурма | 0.62 | 16.12.2020 | 27 | нд | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110кВ Петровское | L_KRE-00028-094 | 1977 | 81.99 | 65.0987 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110кВ Петровское | 0.72 | 16.12.2020 | 13 | нд | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция учебных полигонов в Слободском РЭС | G_KRE-00071-002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Повышение уровня охраны труда, отработка навыков безопасного ведения работ. Реконструкция учебно-тренировочной базы для оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала. Выполнения требований ПТЭ п. 1.3.4. (На энергообъектах должна проводиться постоянная работа с персоналом, направленная на обеспечение его готовности к выполнению профессиональных функций и поддержание его квалификации. Объекты для подготовки персонала должны быть оборудованы полигонами, учебными классами, мастерскими, лабораториями, оснащены техническими средствами обучения и тренажа, укомплектованы кадрами и иметь возможность привлекать к преподаванию высококвалифицированных специалистов). | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция учебных полигонов в Яранском РЭС | G_KRE-00071-003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Повышение уровня охраны труда, отработка навыков безопасного ведения работ. Реконструкция учебно-тренировочной базы для оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала. Выполнения требований ПТЭ п. 1.3.4. (На энергообъектах должна проводиться постоянная работа с персоналом, направленная на обеспечение его готовности к выполнению профессиональных функций и поддержание его квалификации. Объекты для подготовки персонала должны быть оборудованы полигонами, учебными классами, мастерскими, лабораториями, оснащены техническими средствами обучения и тренажа, укомплектованы кадрами и иметь возможность привлекать к преподаванию высококвалифицированных специалистов). | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция учебных полигонов в Котельничском РЭС | G_KRE-00071-004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Повышение уровня охраны труда, отработка навыков безопасного ведения работ. Реконструкция учебно-тренировочной базы для оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала. Выполнения требований ПТЭ п. 1.3.4. (На энергообъектах должна проводиться постоянная работа с персоналом, направленная на обеспечение его готовности к выполнению профессиональных функций и поддержание его квалификации. Объекты для подготовки персонала должны быть оборудованы полигонами, учебными классами, мастерскими, лабораториями, оснащены техническими средствами обучения и тренажа, укомплектованы кадрами и иметь возможность привлекать к преподаванию высококвалифицированных специалистов). | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция учебных полигонов в Советском РЭС | G_KRE-00071-005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Повышение уровня охраны труда, отработка навыков безопасного ведения работ. Реконструкция учебно-тренировочной базы для оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала. Выполнения требований ПТЭ п. 1.3.4. (На энергообъектах должна проводиться постоянная работа с персоналом, направленная на обеспечение его готовности к выполнению профессиональных функций и поддержание его квалификации. Объекты для подготовки персонала должны быть оборудованы полигонами, учебными классами, мастерскими, лабораториями, оснащены техническими средствами обучения и тренажа, укомплектованы кадрами и иметь возможность привлекать к преподаванию высококвалифицированных специалистов). | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция тепловой сети в п. Лесной Верхнекамского района Кировской области (протяженность 0,461 км) | K_KRE-00300-001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реконструкция инфраструктуры для теплоснабжения п. Лесной (Выполнение условий концессионного соглашения). Заключение по техническому состоянию согласно отчету о техническом состоянии от 2020 | - | -
4.2.4.1 | Реконструкция котельной №2 с установкой 3-х котлов на торфе (создание центральной котельной) в п. Лесной Верхнекамского района Кировской области | K_KRE-00300-002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реконструкция инфраструктуры для теплоснабжения п. Лесной (Выполнение условий концессионного соглашения) | - | -
4.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 58.95 | нд | нд | 204.085 | 288.9 | 288.9 | 133.3 | 133.3 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.4.2 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации (Сунский РЭС) | G_KRE-00031-019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Выполнение требований законодательства согласно ст.54, 83 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические", СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей", а также с целью повышения уровня пожарной безопасности в зданиях и помещениях филиала «Кировэнерго». | - | -
4.2.4.2 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации (Куменский РЭС) | G_KRE-00031-021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Выполнение требований законодательства согласно ст.54, 83 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические", СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей", а также с целью повышения уровня пожарной безопасности в зданиях и помещениях филиала «Кировэнерго». | - | -
4.2.4.2 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации (здание ПС Шевели) | G_KRE-00031-023 | 1988 | 68.86 | 18.1854 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Шевели | 10.6 | 16.12.2020 | 28 | 32.274 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований законодательства согласно ст.54, 83 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические", СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей", а также с целью повышения уровня пожарной безопасности в зданиях и помещениях филиала «Кировэнерго». | - | -
4.2.4.2 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации (здание ОПУ ПС Кумены) | G_KRE-00031-026 | 1962 | 58.67 | 21.3986 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Кумены | 5.33 | 16.12.2020 | 50 | 17.74 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований законодательства согласно ст.54, 83 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические", СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей", а также с целью повышения уровня пожарной безопасности в зданиях и помещениях филиала «Кировэнерго». | - | -
4.2.4.2 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации (диспетчерская ПС Верхошижемье) | G_KRE-00031-027 | 1992 | 63.9 | 25.8122 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Верхошижемье | 5.77 | 16.12.2020 | 53 | 11.137 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований законодательства согласно ст.54, 83 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические", СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей", а также с целью повышения уровня пожарной безопасности в зданиях и помещениях филиала «Кировэнерго». | - | -
4.2.4.2 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации (здание ОПУ ПС Суна) | G_KRE-00031-029 | 1979 | 62.49 | 24.1455 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Суна | 2.96 | 16.12.2020 | 33 | 12.613 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований законодательства согласно ст.54, 83 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические", СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей", а также с целью повышения уровня пожарной безопасности в зданиях и помещениях филиала «Кировэнерго». | - | -
4.2.4.2 | Модернизация пожарно-охранной сигнализации (Административное здание Кирсинского РЭС) | J_KRE-00031-032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Выполнение требований законодательства согласно ст.54, 83 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические", СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей", а также с целью повышения уровня пожарной безопасности в зданиях и помещениях филиала «Кировэнерго». | - | -
4.2.4.2 | Модернизация пожарно-охранной сигнализации (РПБ Лебяжского РЭС) | J_KRE-00031-033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Выполнение требований законодательства согласно ст.54, 83 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические", СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей", а также с целью повышения уровня пожарной безопасности в зданиях и помещениях филиала «Кировэнерго». | - | -
4.2.4.2 | Модернизация пожарно-охранной сигнализации (Дизель-генераторная, здание охраны, мастерская РС на базе Белохолуницкого РЭС) | J_KRE-00031-034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Выполнение требований законодательства согласно ст.54, 83 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические", СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей", а также с целью повышения уровня пожарной безопасности в зданиях и помещениях филиала «Кировэнерго». | - | -
4.2.4.2 | Модернизация пожарно-охранной сигнализации (Орловский РЭС) | J_KRE-00031-037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Выполнение требований законодательства согласно ст.54, 83 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические", СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей", а также с целью повышения уровня пожарной безопасности в зданиях и помещениях филиала «Кировэнерго». | + | -
4.2.4.2 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации с установкой системы автоматического порошкового пожаротушения (1 комплект) (Маслоаппаратная масляного хозяйства на базе ПО ЮЭС) | J_KRE-00031-038 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Выполнение требований законодательства согласно ст.54, 83 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические", СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей", а также с целью повышения уровня пожарной безопасности в зданиях и помещениях филиала «Кировэнерго». | - | -
4.2.4.2 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации (Даровской РЭС) | J_KRE-00031-039 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Выполнение требований законодательства согласно ст.54, 83 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические", СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей", а также с целью повышения уровня пожарной безопасности в зданиях и помещениях филиала «Кировэнерго». | - | -
4.2.4.2 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации (Помещения службы линий на базе ПО ЯЭС) | J_KRE-00031-040 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Выполнение требований законодательства согласно ст.54, 83 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические", СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей", а также с целью повышения уровня пожарной безопасности в зданиях и помещениях филиала «Кировэнерго». | - | -
4.2.4.2 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации (ОПУ ПС 110/35/10 кВ Малмыж) | J_KRE-00031-041 | 1966 | 65.2 | 81.8003 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Малмыж | 5.37 | 16.12.2020 | 50 | 24.405 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований законодательства согласно ст.54, 83 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические", СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей", а также с целью повышения уровня пожарной безопасности в зданиях и помещениях филиала «Кировэнерго». | + | -
4.2.4.2 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации (Вспомогательное здание базы Мурашинского РЭС) | K_KRE-00031-042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Выполнение требований законодательства согласно ст.54, 83 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические", СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей", а также с целью повышения уровня пожарной безопасности в зданиях и помещениях филиала «Кировэнерго». | - | -
4.2.4.2 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации (Мастерские на базе Даровского РЭС) | K_KRE-00031-043 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Выполнение требований законодательства согласно ст.54, 83 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические", СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей", а также с целью повышения уровня пожарной безопасности в зданиях и помещениях филиала «Кировэнерго». | - | -
4.2.4.2 | Модернизация системы пожаротушения (Дизель-генераторная на базе ПО ЗЭС) | K_KRE-00031-044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Выполнение требований законодательства согласно ст.54, 83 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические", СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей", а также с целью повышения уровня пожарной безопасности в зданиях и помещениях филиала «Кировэнерго». | - | -
4.2.4.2 | Модернизация базы Юрьянского РЭС филиала "Кировэнерго" (демонтаж одноэтажной части здания (площадью 115м2), модернизация системы гарантированного электропитания) | G_KRE-00073-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. Заключение по техническому состоянию (превышение нормативного срока эксплуатации) согласно акту технической экспертизы работоспособности оборудования от 03.04.2015 | + | -
4.2.4.2 | Модернизация здания Юрьянского РЭС филиала "Кировэнерго" (Устройство наружной эвакуационной лестницы) | K_KRE-00100-001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Выполнение требований законодательства согласно ст.54, 83 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", а также с целью повышения уровня пожарной безопасности в зданиях и помещениях филиала «Кировэнерго». | - | -
4.2.4.2 | Организация системы оперативно-диспетчерской радиосвязи филиала Кировэнерго (1 этап) | J_KRE-00130-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Модернизация оперативно-диспетчерской радиосвязи филиала "Кировэнерго", Юрьянский РЭС | - | -
4.2.4.2 | Модернизация оперативно-диспетчерской радиосвязи филиала Кировэнерго. Советский РЭС | L_KRE-00130-001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Модернизация оперативно-диспетчерской радиосвязи филиала "Кировэнерго", Советский РЭС | - | -
4.2.4.2 | Модернизация оперативно-диспетчерской радиосвязи филиала Кировэнерго. Оричевский РЭС | L_KRE-00130-002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Модернизация оперативно-диспетчерской радиосвязи филиала "Кировэнерго", Оричевский РЭС | - | -
4.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10/6 кВ "Слободская" с установкой системы видеонаблюдения (1 шт.) | J_KRE-00170-001 | 1971 | 66.5 | 1.2955 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Слободская | 11.52 | 16.12.2020 | 80 | 28.036 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ "Гостовская" с установкой системы видеонаблюдения (1 шт.) | J_KRE-00170-002 | 1979 | 74.41 | 8.0488 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Гостовская | 0.19 | 16.12.2020 | 8 | 4.197 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Маяк" с установкой системы видеонаблюдения (1 шт.) | J_KRE-00170-003 | 1991 | 49.55 | 1.0958 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Маяк | 0.77 | 16.12.2020 | 5 | 3.43 | 10 | 10 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ "Свеча" с установкой системы видеонаблюдения (1 шт.) | J_KRE-00170-004 | 1972 | 74.58 | 60.3566 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Свеча | 2.08 | 16.12.2020 | 21 | 14.822 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Яранск" с реконструкцией системы видеонаблюдения (2 шт.) | J_KRE-00170-005 | 1984 | 61.38 | 58.9978 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Яранск | 7.24 | 16.12.2020 | 27 | 15.74 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Малмыж" с установкой системы видеонаблюдения (1 шт.) | J_KRE-00170-006 | 1966 | 55.85 | 86.5453 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Малмыж | 5.37 | 16.12.2020 | 50 | 24.405 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ "Савали" с установкой системы видеонаблюдения (1 шт.) | J_KRE-00170-007 | 1990 | 73.18 | 46.2826 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Савали | 1.13 | 16.12.2020 | 10 | 9.045 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
4.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ "Шурма" с установкой системы видеонаблюдения (1 шт.) | J_KRE-00170-008 | 1990 | 71.53 | 58.3531 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Шурма | 0.62 | 16.12.2020 | 27 | 6.241 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищенности объектов филиала и защита их от хищений товарно-материальных ценностей согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", ПУЭ (п. 4.2.41) | - | -
5 | Республика Марий ЭЛ | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 193.72 | нд | нд | 536.318 | 568.799 | 568.799 | 248.5 | 248.5 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
5.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 193.72 | нд | нд | 536.318 | 568.799 | 568.799 | 248.5 | 248.5 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 159.72 | нд | нд | 465.367 | 472.699 | 472.699 | 201.2 | 201.2 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.041 | нд | нд | 0.325 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №121 Параньгинского РЭС с заменой коммутационных аппаратов и модернизацией устройств РЗА (3 шт.) | L_MAE-00028-037 | 1973 | 29.27 | 20.0737 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №121 | 0.031 | 16.12.2020 | 74.2 | 0.125 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | + | -
5.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №228 Волжского РЭС с заменой коммутационных аппаратов и модернизацией устройств РЗА (6 шт.) | L_MAE-00028-038 | 1981 | 33.36 | 21.375 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №228 | 1.01 | 16.12.2020 | 58 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | + | -
5.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 158.679 | нд | нд | 465.042 | 472.049 | 472.049 | 201.2 | 201.2 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Заречная с установкой дуговой защиты 1,2,4 СШ 10 кВ (1шт.) | G_MAE-00008-004 | 1980 | 47.17 | 0.3235 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Заречная | 28.72 | 16.12.2020 | 76.1 | 54.03 | 81 | 81 | 41 | 41 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Звенигово с установкой дуговой защиты 1,2 СШ 10 кВ (1шт.) | L_MAE-00008-027 | 1982 | 45.25 | 0.5879 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Звенигово | 5.95 | 16.12.2020 | 64.9 | 18.877 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Красный мост с заменой масляных трансформаторов тока 110 кВ на элегазовые (3 шт.) | F_MAE-00020-000 | 1974 | 49.65 | 0.8072 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Красный Мост | 0.54 | 16.12.2020 | 21.6 | 3.713 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкции ПС 110 кВ Еласы с заменой масляных выключателей на вакуумные (1 шт.) | L_MAE-00020-001 | 1963 | 48.88 | 12.5337 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Еласы | 4.36 | 16.12.2020 | 69.2 | 24.395 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкции ПС 110 кВ Оршанка с заменой масляных выключателей на вакуумные (6 шт.) | L_MAE-00020-002 | 1979 | 47.93 | 11.108 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Оршанка | 6.57 | 16.12.2020 | 65.7 | 39.702 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкции ПС 110 кВ Советск с заменой масляных выключателей на вакуумные (1 шт.) | L_MAE-00020-003 | 1976 | 45.59 | 0.2267 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Советск | 10.56 | 16.12.2020 | 105.6 | 39.249 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкции ПС 110 кВ Кокшайск с заменой масляных выключателей на вакуумные (1 шт.) | L_MAE-00020-004 | 1983 | 43.61 | 0.4491 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кокшайск | 2.49 | 16.12.2020 | 39.5 | 2.8 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкции ПС 110 кВ Медведево с заменой масляных выключателей на вакуумные (1 шт.) | L_MAE-00020-005 | 1974 | 47.31 | 4.7755 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Медведево | 14.43 | 16.12.2020 | 144.3 | 48.32 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкции ПС 110 кВ Сидельниково с заменой масляных выключателей на вакуумные (2 шт.) | L_MAE-00020-006 | 1992 | 49.26 | 0.3372 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Сидельниково | 1.59 | 16.12.2020 | 25.2 | 6.633 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкции ПС 35 кВ Зеленогорск с заменой масляных выключателей на вакуумные (6 шт.) | L_MAE-00020-007 | 1979 | 46.65 | 4.7996 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Зеленогорск | 1.06 | 16.12.2020 | 66.3 | 3.623 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкции ПС 110 кВ Мелковка с установкой защиты на ВЛ 110 кВ Воскресенск-Мелковка, ВЛ 110 кВ Мелковка-Юрино, замена ОД, КЗ Т1, Т2 на элегазовые выключатели, организация системы оперативного постоянного тока, выполнение обеспечения электромагнитной совместимости вторичного оборудования и систем связи | L_MAE-00020-008 | 1980 | 46.51 | 0.1606 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Мелковка | 4.1 | 16.12.2020 | 25.6 | 1.5 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкции ПС 110 кВ Юрино с установкой защиты на ВЛ 110 кВ Макарьево-Юрино, организация системы оперативного постоянного тока, выполнение обеспечения электромагнитной совместимости вторичного оборудования и систем связи | L_MAE-00020-009 | 1976 | 49.83 | 0.5028 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Юрино | 2.19 | 16.12.2020 | 34.8 | 2.6 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Леснаяс заменой линейного разъединителя и масляного выключателя | L_MAE-00028-031 | 1988 | 49.85 | 1.6402 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Лесная | 3.88 | 16.12.2020 | 61.6 | 9.735 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | + | -
5.2.1.2 | Модернизация КТП №149 по адресу: РМЭ, Оршанский район, д. Курган - замена трансформатора (40 кВА на 40 кВА) | L_MAE-00038-000 | 1974 | 26.46 | 5.3465 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №149 | 0.01 | 16.12.2020 | 0.65 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. | + | -
5.2.1.2 | Модернизация КТП №50 по адресу: РМЭ, Волжский район, д. Полаткино - замена трансформатора (63 кВА на 63 кВА) | L_MAE-00038-001 | 1981 | 32.46 | 2.5499 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №50 | 0.021 | 16.12.2020 | 0.78 | 0.032 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. | + | -
5.2.1.2 | Модернизация КТП №142 по адресу: РМЭ, Моркинский район, д. Мушерань - замена трансформатора (40 кВА на 40 кВА) | L_MAE-00038-002 | 1970 | 43.43 | 4.3409 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №142 | 0.01 | 16.12.2020 | 0.66 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. | + | -
5.2.1.2 | Модернизация КТП №190 по адресу: РМЭ, Моркинский район, д. Коркатово - замена трансформатора (63 кВА на 63 кВА) | L_MAE-00038-003 | 2003 | 34 | 14.3844 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №190 | 0.022 | 16.12.2020 | 73.3 | 0.032 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. | + | -
5.2.1.2 | Модернизация КТП №31 по адресу: РМЭ, Моркинский район, д. Тумер - замена трансформатора (100 кВА на 100 кВА) | L_MAE-00038-004 | 1964 | 43.43 | 6.1998 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №31 | 0.038 | 16.12.2020 | 66.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. | + | -
5.2.1.2 | Модернизация КТП №354 по адресу: РМЭ, Моркинский район, д. Шоруньжа - замена трансформатора (160 кВА на 160 кВА) | L_MAE-00038-005 | 1967 | 34 | 7.4728 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №354 | 0.038 | 16.12.2020 | 71.8 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. | + | -
5.2.1.2 | Модернизация КТП №118 по адресу: РМЭ, Звениговский район, д. Энеръялы - замена трансформатора (100 кВА на 100 кВА) | L_MAE-00038-006 | 1990 | 10 | 5.8554 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №118 | 0.128 | 16.12.2020 | 50 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. | + | -
5.2.1.2 | Модернизация КТП №9 по адресу: РМЭ, Мари-Турекский район, д. Тат-Китня - замена трансформатора (160 кВА на 160 кВА) | L_MAE-00038-007 | 1992 | 20.8 | 0.0009 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №9 | 0.035 | 16.12.2020 | 71.1 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. | + | -
5.2.1.2 | Модернизация ПС Мелковка по адресу: РМЭ, Юринский район - замена трансформатора собственных нужд (100 кВА на 100 кВА) | L_MAE-00038-008 | 1980 | 46.51 | 0.1606 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС Мелковка | 4.1 | 16.12.2020 | 25.6 | 1.5 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. | + | -
5.2.1.2 | Модернизация ТП №172 по адресу: РМЭ, Горномарийский район, д. Чермышево - замена трансформатора (100 кВА на 100 кВА) | L_MAE-00038-009 | 1976 | 12.76 | 0.0056 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП №172 | 0.047 | 16.12.2020 | 57.2 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. | + | -
5.2.1.2 | Модернизация ТП №301 по адресу: РМЭ, Горномарийский район, д. Макаркино - замена трансформатора (160 кВА на 160 кВА) | L_MAE-00038-010 | 1974 | 12.76 | 4.5383 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП №301 | 0.041 | 16.12.2020 | 74.7 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. | + | -
5.2.1.2 | Модернизация ТП №130 по адресу: РМЭ, Горномарийский район, д. Атеево - замена трансформатора (100 кВА на 100 кВА) | L_MAE-00038-011 | 1983 | 13.36 | 9.3816 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП №130 | 0.034 | 16.12.2020 | 65.4 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. | + | -
5.2.1.2 | Модернизация ТП №110 по адресу: РМЭ, Горномарийский район, д. Этюково - замена трансформатора (63 кВА на 63 кВА) | L_MAE-00038-012 | 1985 | 6.71 | 2.0376 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП №110 | 0.022 | 16.12.2020 | 85.3 | 0.032 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. | + | -
5.2.1.2 | Модернизация ТП №773 по адресу: РМЭ, Юринский район, с. Марьино, ул.Городецкая - замена трансформатора (100 кВА на 100 кВА) | L_MAE-00038-013 | 1986 | 43.43 | 6.8082 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП №773 | 0.096 | 16.12.2020 | 58.9 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. | + | -
5.2.1.2 | Модернизация КТП №656 по адресу: РМЭ, Килемарский район, д. Малая Арда, ул. Мира - замена трансформатора (250 кВА на 250 кВА) | L_MAE-00038-014 | 1992 | 43.43 | 6.142 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №656 | 0.035 | 16.12.2020 | 84.3 | 0.125 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. | + | -
5.2.1.2 | Модернизация ТП №613 по адресу: РМЭ, Килемарский район, д. Ершово - замена трансформатора (250 кВА на 250 кВА) | L_MAE-00038-015 | 1974 | 43.43 | 12.8206 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП №613 | 0.032 | 16.12.2020 | 76.5 | 0.125 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. | + | -
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Данилово с установкой оборудования систем телемеханики и связи | J_MAE-00044-053 | 1969 | 53.31 | 3.3065 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Данилово | 13.87 | 16.12.2020 | 138.7 | 26.771 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Шиньша с установкой оборудования систем телемеханики и связи | K_MAE-00044-056 | 1972 | 57.01 | 10.0324 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Шиньша | 1.49 | 16.12.2020 | 59.6 | 10.282 | 8.8 | 8.8 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Илеть с установкой оборудования систем телемеханики и связи | K_MAE-00044-057 | 1981 | 62.97 | 0.8161 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Илеть | 0.17 | 16.12.2020 | 2.7 | 8.855 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Кокшайск с установкой оборудования систем телемеханики и связи | K_MAE-00044-058 | 1983 | 53.61 | 0.4491 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кокшайск | 2.49 | 16.12.2020 | 39.5 | 2.8 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Медведево с установкой оборудования систем телемеханики и связи | K_MAE-00044-059 | 1974 | 50.31 | 4.7755 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Медведево | 14.43 | 16.12.2020 | 144.3 | 48.32 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Помъялы с установкой оборудования систем телемеханики и связи | K_MAE-00044-060 | 1992 | 60.71 | 0.9751 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Помъялы | 3.13 | 16.12.2020 | 49.7 | 2.2 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Советск с установкой оборудования систем телемеханики и связи | K_MAE-00044-061 | 1976 | 51.59 | 0.2267 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Советск | 10.56 | 16.12.2020 | 105.6 | 39.249 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Сернур с установкой оборудования систем телемеханики и связи | K_MAE-00044-062 | 1965 | 35.38 | 32.8843 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Сернур | 8.31 | 16.12.2020 | 83.1 | 40.737 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Лесная c установкой бесперебойного питания оборудования СДТУ | K_MAE-00044-063 | 1988 | 52.85 | 1.6402 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Лесная | 3.88 | 16.12.2020 | 61.6 | 9.735 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Помъялы c установкой бесперебойного питания оборудования СДТУ | K_MAE-00044-064 | 1992 | 60.71 | 0.9751 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Помъялы | 3.13 | 16.12.2020 | 49.7 | 2.2 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | + | -
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Акашево c установкой бесперебойного питания оборудования СДТУ | K_MAE-00044-065 | 1977 | 51.44 | 0.586 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Акашево | 6.07 | 16.12.2020 | 96.3 | 16.34 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере энергетикие.Выполнение требований ПУЭ п.3.3.30. На ПС отсутствует устройство АВР, для восстановления питания потребителей путем автоматического присоединения резервного источника питания при отключении рабочего источника питания. | + | -
5.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.2.1 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 1001 ПС Параньга с установкой реклоузера (1 шт.), разъединителя (3 шт.), ИКЗ (3 шт.) | L_MAE-00028-023 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф. 1001 ПС Параньга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | + | -
5.2.2.1 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 1002 ПС Параньга с установкой реклоузера (1 шт.) | L_MAE-00028-024 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф. 1002 ПС Параньга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | + | -
5.2.2.1 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 1005 ПС Параньга с установкой реклоузера (1 шт.), разъединителя (1 шт.), ИКЗ (1 шт.) | L_MAE-00028-025 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф. 1005 ПС Параньга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | + | -
5.2.2.1 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 1006 ПС Параньга с установкой реклоузера (1 шт.) | L_MAE-00028-026 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф. 1006 ПС Параньга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | + | -
5.2.2.1 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 1008 ПС Параньга с установкой разъединителя (1 шт.), ИКЗ (1 шт.) | L_MAE-00028-027 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф. 1008 ПС Параньга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | + | -
5.2.2.1 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 1009 ПС Параньга с установкой реклоузера (1 шт.), разъединителя (1 шт.), ИКЗ (1 шт.) | L_MAE-00028-028 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф. 1009 ПС Параньга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | + | -
5.2.2.1 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 1001 ПС Илеть с установкой разъединителя (1 шт.), ИКЗ (1 шт.) | L_MAE-00028-029 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф. 1001 ПС Илеть | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | + | -
5.2.2.1 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 1004 ПС Помары с установкой разъединителя (1 шт.), ИКЗ (1 шт.) | K_MAE-00028-030 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф. 1004 ПС Помары | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | + | -
5.2.2.1 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 1005 ПС Помары с установкой реклоузера (1 шт.), разъединителя (3 шт.), ИКЗ (3 шт.) | L_MAE-00028-032 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф. 1005 ПС Помары | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | + | -
5.2.2.1 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 1008 ПС Помары с установкой реклоузера (1 шт.) | L_MAE-00028-033 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф. 1008 ПС Помары | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | + | -
5.2.2.1 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 1009 ПС Помары с установкой реклоузера (2 шт.), разъединителя (1 шт.), ИКЗ (1 шт.) | L_MAE-00028-034 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф. 1009 ПС Помары | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | + | -
5.2.2.1 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 1010 ПС Помары с установкой реклоузера (1 шт.), разъединителя (2 шт.), ИКЗ (2 шт.) | L_MAE-00028-035 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф. 1010 ПС Помары | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | + | -
5.2.2.1 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 1015 ПС Помары с установкой разъединителя (1 шт.), ИКЗ (1 шт.) | L_MAE-00028-036 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф. 1015 ПС Помары | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | + | -
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л2 от КТП 290 «д. Исмаил» с заменой опор и провода по адресу: РМЭ, Мари-Турекский район (Снятие ограничений в пользовании земельным участком) (1,227 км) | L_MAE-00041-034 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ Л2 от КТП 290 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Исполнение обязательств по подключению потребителя в рамках заключенного договора на переустройство (вынос) линии электропередачи №121015044 от 15.06.2020 с АО "Марий Эл Дорстрой" | - | -
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП №43 Пекей-Сола с заменой опор и провода по адресу: РМЭ, Куженерский район (Снятие ограничений в пользовании земельным участком)(0,522 км) | L_MAE-00041-035 | 1997 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП №43 Пекей-Сола | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Исполнение обязательств по подключению потребителя в рамках заключенного договора на переустройство (вынос) линии электропередачи №121015974 от 28.08.2020 с ООО "Строй-Снаб 12" | - | -
5.2.2.1 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС Руя Сола с заменой опор по адресу: РМЭ, Советский район (Снятие ограничений в пользовании земельным участком) (0,574 км) | L_MAE-00041-036 | 1991 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС Руя Сола | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение обязательств по подключению потребителя в рамках заключенного договора на переустройство (вынос) линии электропередачи №121015976 от 28.08.20 с ООО "Строй-Снаб 12" | - | -
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №37 д.Нагорино с заменой опор и провода по адресу: РМЭ, Волжский район (Снятие ограничений в пользовании земельным участком) (0,585 км) | L_MAE-00041-037 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП №37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Исполнение обязательств по подключению потребителя в рамках заключенного договора на переустройство (вынос) линии электропередачи №121014989 от 09.06.20 с ООО "Андрострой-НН" | - | -
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП-304 «Петухово» с заменой опор и провода по адресу: РМЭ, Горномарийскй район (Снятие ограничений в пользовании земельным участком) (0,958 км) | L_MAE-00041-038 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП-304 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Исполнение обязательств по подключению потребителя в рамках заключенного договора на переустройство (вынос) линии электропередачи №121014990 от 09.06.20 с ООО "Андрострой-НН" | - | -
5.2.2.1 | Реконструкции ВЛ 10кВ ф.1006 ПС Аленкино с заменой участка воздушной линии на кабельную вставку по адресу: РМЭ, Медведевский район п. Руэм, мкр. «Сосны» (2 этап) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком) договор 121016417 от 05.10.2020 с ООО СЗ Запад(0,105 км) | L_MAE-00041-039 | 1992 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10кВ ф.1006 ПС Аленкино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение обязательств по подключению потребителя в рамках заключенного договора на переустройство (вынос) линии электропередачи №121016417 от 05.10.20 с ООО СЗ "Запад" | - | -
5.2.2.1 | Реконструкции ВЛ 10кВ ф.1006 ПС Аленкино с заменой участка воздушной линии на кабельную вставку по адресу: РМЭ, Медведевский район п. Руэм, мкр. «Сосны» (1 этап) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком) договор 121016229 от 01.10.2020 с ООО "УМС" (0,11 км) | L_MAE-00041-040 | 1992 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10кВ ф.1006 ПС Аленкино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение обязательств по подключению потребителя в рамках заключенного договора на переустройство (вынос) линии электропередачи №121016229 от 01.10.2020 с ООО "УМС" | - | -
5.2.2.1 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1013 ПС Медведево с заменой опор и провода по адресу: РМЭ, Медведевский район (Снятие ограничений в пользовании земельным участком) Договор 121016724 от 20.10.2020 с ООО "Ринмед" (0,2 км) | L_MAE-00041-041 | 1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1013 ПС Медведево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение обязательств по подключению потребителя в рамках заключенного договора на переустройство (вынос) линии электропередачи №121016724 от 20.10.2020 с ООО "Ринмед" | - | -
5.2.2.1 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1007 ПС Оршанка с заменой опор по адресу: РМЭ, Оршанский район (Снятие ограничений в пользовании земельным участком) договор 121016227 от 28.09.2020 с ООО "Строй-Снаб 12" (0,164 км) | L_MAE-00041-042 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1007 ПС Оршанка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение обязательств по подключению потребителя в рамках заключенного договора на переустройство (вынос) линии электропередачи №121016227 от 28.09.2020 с ООО "Строй-Снаб 12" | - | -
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.1007 ПС Медведево с заменой участка ВЛ на кабельнуювставку по адресу: РМЭ, Медведевский район (Снятие ограничений в пользованииземельным участком) договор 121016847 от 02.11.2020 с ОАО "Стройград" (0,23 км) | L_MAE-00041-043 | 1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1007 ПС Медведево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение обязательств по подключению потребителя в рамках заключенного договора на переустройство (вынос) линии электропередачи №121016847 от 02.11.2020 с ОАО "Стройград" | - | -
5.2.2.1 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1011 ПС Куженер с заменой опор по адресу: РМЭ, Куженерский район (Снятие ограничений в пользовании земельным участком) договор 121016851 от 02.11.2020 с АО "Марий Эл Дорстрой" (0,213 км) | L_MAE-00041-044 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1011 ПС Куженер | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение обязательств по подключению потребителя в рамках заключенного договора на переустройство (вынос) линии электропередачи 121016851 от 02.11.2020 с АО "Марий Эл Дорстрой" | - | -
5.2.2.1 | Модернизация ВЛ 10 кВ от ТП №192 ф.1003 ПС Медведево с заменой опор и провода по адресу: РМЭ, Медведевский район (Снятие ограничений в пользовании земельным участком), договор 121016846 от 02.11.2020 (0,1 км) | L_MAE-00041-047 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ от ТП №192 ф.1003 ПС Медведево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение обязательств по подключению потребителя в рамках заключенного договора на переустройство (вынос) линии электропередачи №121016846 от 02.11.2020г. с Утенковым Н.В | - | -
5.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ фидер 1001 ПС Данилово с установкой реклоузера 1 шт., разъединителя 1 шт., ИКЗ 1 шт.(инв. № 003.0000294) | J_MAE-00028-018 | 1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф. 1001 от ПС Данилово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | + | -
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ фидер 1017 ПС Данилово с установкой разъединителя 1 шт., ИКЗ 1 шт. (инв. №003.0000318) | J_MAE-00028-019 | 1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф. 1017 от ПС Данилово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | + | -
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ фидер 1010 ПС Данилово с установкой разъединителя 1 шт., ИКЗ 1 шт. (инв. №003.0000273) | J_MAE-00028-020 | 1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф. 1010 от ПС Данилово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | + | -
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ фидер 1005 ПС Данилово с установкой реклоузера 1 шт., разъединителей 1 шт., ИКЗ 1 шт.(инв. № 130000006018) | J_MAE-00028-021 | 1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф. 1005 от ПС Данилово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | + | -
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ фидер 1007 ПС Данилово с установкой реклоузеров 2 шт. (инв. № 003.0000272) | J_MAE-00028-022 | 1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф. 1007 от ПС Данилово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | + | -
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП-219 ф.Л-1 ПС 35/6 кВ Северо-Западная с установкой накопителя электроэнергии (1 шт) | L_MAE-00040-035 | 2003 | 42.28 | 0.2115 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-219 ф.Л-1 ПС 35/6 кВ Северо-Западная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения социально-значимого объекта (фельдшерско-акушерского пункта) | - | -
5.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.3.6 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ.2020г.-216 ПУ, 2021г. -79 ПУ, 2022г.-821 ПУ, 2023г.-947 ПУ, 2024г.-703 ПУ, 2025г.-695 ПУ, 2026г. - 1390 ПУ). | J_MAE-00047-019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 11.60%;Чистый дисконтированный доход 1500.269 тыс.руб. | - | -
5.2.3.6 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ.2020г.-46 ПУ, 2021г. -59 ПУ, 2022г.-142 ПУ, 2023г.-162 ПУ, 2024г.-124 ПУ, 2025г.-120 ПУ, 2026г. - 120 ПУ). | J_MAE-00047-020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 11.30%;Чистый дисконтированный доход 340.670 тыс.руб. | - | -
5.2.3.6 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ.2020г.-136 ПУ, 2021г. -241 ПУ, 2022г.-1707 ПУ, 2023г.-2152 ПУ, 2026г.-3692 ПУ). | J_MAE-00047-021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Результатом реализации инвестиционного проекта является исполнение сетевой организацией обязанности по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленной Законом № 522-ФЗ, путем установки в точках поставки электроэнергии потребителям в период 2020-2025 г.г. приборов коммерческого учета в количестве 7096 шт.;Внутренняя норма доходности 11.90%;Чистый дисконтированный доход 4263.231 тыс.руб. | - | -
5.2.3.6 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ.2020г.-107 ПУ, 2021г. -122 ПУ, 2022г.-204 ПУ, 2023г.-239 ПУ, 2024г.-468 ПУ, 2025г.- 0 ПУ, 2026г.- 859 ПУ). | J_MAE-00047-022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 11.90%;Чистый дисконтированный доход 2727.351 тыс.руб. | - | -
5.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (0,4 кВ.2020г.-177 (количество ПУ, включаемых в систему - 185 шт) УСПД; 2021г. -102 УСПД (количество ПУ, включаемых в систему - 121 шт), 2022г.-0 УСПД, 2023г.-0 УСПД, 2024г.-0 УСПД). | J_MAE-00047-023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Организация удаленного сбора данных с устанавливаемых в планируемом периоде счетчиков электроэнергии, а также создание инфраструктуры автоматизированной системы учета электроэнергии в целях последующего исполнения обязательств по обеспечению предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), установленной Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 13.10%;Чистый дисконтированный доход 6397.035 тыс.руб. | - | -
5.2.3.6 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ. 2023г.-15995 ПУ, 2024г.-22487 ПУ, 2025г.-19746 ПУ, 2026г.-19746 ПУ). | K_MAE-00047-032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 11.40%;Чистый дисконтированный доход 10725.821 тыс.руб. | - | -
5.2.3.6 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ. 2023г.-2324 ПУ, 2024г.-2380 ПУ, 2025г.-1144 ПУ, 2026г.-1144 ПУ). | K_MAE-00047-033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 12.00%;Чистый дисконтированный доход 5616.145 тыс.руб. | - | -
5.2.3.6 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ. 2023г.-9497 ПУ, 2024г.-9728 ПУ, 2025г.-3774 ПУ, 2026г.-1742 ПУ). | K_MAE-00047-034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 11.90%;Чистый дисконтированный доход 12534.137 тыс.руб. | - | -
5.2.3.6 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ. 2023г.-1702 ПУ, 2024г.-1765 ПУ,2025г.-1196ПУ,2026г.-573ПУ). | K_MAE-00047-035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 12.10%;Чистый дисконтированный доход 5789.479 тыс.руб. | - | -
5.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (количество ПУ, включаемых в систему - 4876 шт) УСПД 2023г.-1068 УСПД, 2024г.-836 УСПД, 2025г.-206 УСПД, 2026г.-206 УСПД | K_MAE-00047-036 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 12.10%;Чистый дисконтированный доход 22597.047 тыс.руб. | - | -
5.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 34 | нд | нд | 70.951 | 96.1 | 96.1 | 47.3 | 47.3 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 34 | нд | нд | 70.951 | 96.1 | 96.1 | 47.3 | 47.3 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.4.1 | Реконструкция центра управления сетями филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Мариэнерго» (1,2 и 3 этап) | J_MAE-00028-008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реконструкция диспетчерских пунктов с модернизацией автоматизированных рабочих мест диспетчеров и оперативно-информационного комплекса, на базе современных информационных технологий; создание комфортных условий труда для сменного персонала в целях обеспечения оперативно-технологического управления / ведения режимом работы электросетевого комплекса. | - | -
5.2.4.1 | Реконструкция учебно-тренировочного полигона Семеновского РЭС филиала "Мариэнерго" (реклоузер – 1шт, разъединителя с моторным приводом – 1 шт, шкаф учета и телемеханики ВЛСТ 225.АРТ.01.003-2Б -1 шт) | L_MAE-00045-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замещение (обновление) электрической сети | + | -
5.2.4.1 | Реконструкция подстанции ПС 110 кВ Заречная с модернизацией системы охранного телевидения. | J_MAE-00048-010 | 1980 | 57.17 | 0.3235 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Заречная | 28.72 | 16.12.2020 | 76.1 | 54.03 | 81 | 81 | 41 | 41 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" | + | -
5.2.4.1 | Реконструкция подстанции ПС 110 кВ Люльпаны с установкой защитного ограждения из металлических оцинкованных панельных решетчатых систем с полимерным покрытием (149 м), монтажа охранно-пожарной сигнализации и системы охранного телевидения. | J_MAE-00048-011 | 1971 | 49.84 | 4.0987 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Люльпаны | 1.32 | 16.12.2020 | 52.8 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" | + | -
5.2.4.1 | Реконструкция подстанции ПС 110 кВ Сотнур с установкой защитного ограждения из металлических оцинкованных панельных решетчатых систем с полимерным покрытием (206 м), монтажа охранно-пожарной сигнализации и системы охранного телевидения. | J_MAE-00048-012 | 1986 | 56.61 | 8.6461 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Сотнур | 3.96 | 16.12.2020 | 62.9 | 15.021 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" | + | -
5.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.4.2 | Модернизация оперативно-диспетчерской радиосвязи для нужд ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго» | J_MAE-00028-009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | - | -
5.2.4.2 | Реконструкция ремонтно-производственной базы Звениговского РЭС, с установкой защитного ограждения из металлических оцинкованных панельных решетчатых систем с полимерным покрытием, монтажа охранно-пожарной сигнализации и системы охранного телевидения | G_MAE-00048-009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Выполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" | + | -
6 | Нижегородская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3255.67 | нд | нд | 10765.284 | 11273.321 | 11301.855 | 5338.26 | 5343.53 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
6.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3255.67 | нд | нд | 10765.284 | 11273.321 | 11301.855 | 5338.26 | 5343.53 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2874.819 | нд | нд | 9574.414 | 9847.821 | 9876.355 | 4685.86 | 4691.13 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1780.349 | нд | нд | 6021.544 | 6177.421 | 6205.955 | 2982.46 | 2987.73 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС -110 кВ Кулебаки. Замена МВ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1шт ШСВ | G_NNE-00038-014 | 1930 | 64.95 | 2.1258 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/6кВ " Кулебаки" | 17.27 | 16.12.2020 | 74 | 59.84 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Южные ЭС от 13.06.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС -110 кВ Кировская. Замена МВ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 2шт (ВЛ Кировская -1,2) | G_NNE-00038-024 | 1953 | 62.37 | 9.0036 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/6кВ "Кировская" | 14.96 | 16.12.2020 | 51 | 62.4 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Центральные ЭС от 30.04.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Лукоянов Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 2шт. | G_NNE-00038-025 | 1958 | 70.32 | 32.4606 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/10кВ "Лукоянов-110" | 7.55 | 16.12.2020 | 51 | 39.75 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Арзамасские ЭС от 31.07.2014 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Починки Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1шт. | G_NNE-00038-026 | 1962 | 66.79 | 3.5468 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10кВ "Починки-110 " | 10.75 | 16.12.2020 | 37 | 51.58 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Арзамасские ЭС от 08.09.2013 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Орбита Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1шт. | G_NNE-00038-035 | 1979 | 74.73 | 30.7123 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10кВ "Орбита" | 9.1 | 16.12.2020 | 39 | 83.5 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Арзамасские ЭС от 01.09.2014 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Останкино Производственное отделение Семеновские электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1шт. | G_NNE-00038-036 | 1950 | 49.67 | 7.608 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/6 кВ "Останкино" | 5.92 | 16.12.2020 | 40 | 30.36 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Семеновские ЭС от 25.07.2014 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Сейма-ПТФ Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 4шт. | G_NNE-00038-045 | 1989 | 79.55 | 0.308 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10 кВ "Сейма ПТФ" | 6.08 | 16.12.2020 | 26 | 38.61 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Дзержинские ЭС от 30.07.2014 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС -110кВ Салганы Производственное отделение Сергачские электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1шт. | G_NNE-00038-046 | 1969 | 100 | 35.2944 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10кВ " Салганы" | 1.17 | 16.12.2020 | 13 | 11.12 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Сергачские ЭС от 21.09.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Смолино Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1шт. | G_NNE-00038-055 | 1970 | 72.83 | 0.1223 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10 кВ "Смолино" | 4.84 | 16.12.2020 | 52 | 12.02 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Дзержинские ЭС от 26.06.2014 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Кировская Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 6шт. | G_NNE-00038-056 | 1953 | 72.83 | 19.9802 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/6кВ "Кировская" | 14.96 | 16.12.2020 | 51 | 62.4 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Центральные ЭС от 30.04.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Кировская Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 4шт. | G_NNE-00038-065 | 1953 | 72.83 | 19.9802 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/6кВ "Кировская" | 14.96 | 16.12.2020 | 51 | 62.4 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Центральные ЭС от 30.04.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Новосормовская Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1шт. | G_NNE-00038-066 | 1933 | 72.83 | 0.086 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/6кВ "Новосормовская" | 22.01 | 16.12.2020 | 95 | 60.63 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Центральные ЭС от 31.07.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Новосормовсая Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1шт. | G_NNE-00038-075 | 1933 | 72.83 | 0.086 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/6кВ "Новосормовская" | 22.01 | 16.12.2020 | 95 | 60.63 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Центральные ЭС от 31.07.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Заволжская Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1шт. | G_NNE-00038-076 | 1954 | 77.17 | 5.4969 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/6 кВ "Заволжская" | 1.05 | 16.12.2020 | 20 | 7.82 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО " Балахнинские ЭС" от 09.06.2017 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Ильинская Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1шт. | G_NNE-00038-085 | 1978 | 85.87 | 8.4721 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/10 кВ "Ильинская" | 1.78 | 16.12.2020 | 30 | 6.18 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Балахнинские ЭС от 15.10.2012 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Чистовская Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 2шт. | G_NNE-00038-086 | 1936 | 1 | 2.7634 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/6 кВ "Чистовская" | 6.37 | 16.12.2020 | 68 | 17.4 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Балахнинские ЭС от 12.09.2014 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС -110кВ Медяны. Производственное отделение Сергачские электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1шт. | G_NNE-00038-095 | 1992 | 89.77 | 0.01 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/10кВ "Медяны" | 1.07 | 16.12.2020 | 46 | 3.37 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Сергачские ЭС от 28.08.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Кулебаки Производственное отделение Южные электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1шт. | G_NNE-00038-096 | 1930 | 1 | 1.6591 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/6кВ " Кулебаки" | 17.27 | 16.12.2020 | 74 | 59.84 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Южные ЭС от 13.06.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Лысково Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 5шт. | G_NNE-00038-105 | 1974 | 65.71 | 17.2933 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/6/10 кВ "Лысково" | 14.19 | 16.12.2020 | 76 | 30.54 | 45 | 45 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Кстовские ЭС от 31.05.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Подлесово Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1шт. | G_NNE-00038-115 | 1975 | 70.57 | 0.233 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/10 кВ "Подлесово" | 0.73 | 16.12.2020 | 31.6 | 2.71 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Кстовские ЭС от 31.07.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Жемчуг. Производственное отделение Южные электрические сети. Замена МВ 6-10кВ на вакуумные выключатели 12(шт). | G_NNE-00039-016 | 1982 | 72.73 | 5.8849 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Жемчуг " | 2.76 | 16.12.2020 | 30 | 18.42 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Южные ЭС от 30.08.2012 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Гремячево Производственное отделение Южные электрические сети. Замена МВ 6-10кВ на вакуумные выключатели 11(шт). | G_NNE-00039-017 | 1970 | 1 | 11.4017 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10/6кВ " Гремячево" | 3.56 | 16.12.2020 | 24 | 14.14 | 41 | 41 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Южные ЭС от 28.06.2013 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Выкса. Производственное отделение Южные электрические сети. Замена МВ 6-10кВ на вакуумные выключатели 15(шт). | G_NNE-00039-026 | 1932 | 1 | 10.5259 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ " Выкса " | 18.27 | 16.12.2020 | 62 | 45.67 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Южные ЭС от 17.07.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Дивеево Производственное отделение Южные электрические сети. Замена МВ 6-10кВ на вакуумные выключатели 9(шт). | G_NNE-00039-027 | 1971 | 1 | 8.447 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Дивеево" | 7.05 | 16.12.2020 | 76 | 31.14 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Южные ЭС от 22.05.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Сосновская Производственное отделение Южные электрические сети. Замена МВ 6-10кВ на вакуумные выключатели 14(шт). | G_NNE-00039-037 | 1941 | 1 | 33.0785 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Сосновская" | 8.47 | 16.12.2020 | 57 | 37.33 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Южные ЭС от 15.10.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Кулебаки. Производственное отделение Южные электрические сети. Замена МВ 6-10кВ на вакуумные выключатели 12(шт). | G_NNE-00039-047 | 1930 | 1 | 2.5887 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6кВ " Кулебаки" | 17.27 | 16.12.2020 | 74 | 59.84 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Южные ЭС от 10.03.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС КС-6-110кВ. Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств. Замок механической блокировки - 67 шт. Класс напряжения 110/10 | G_NNE-00067-012 | 1963 | 69.26 | 0.9778 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10кВ "КС-6" | 2.66 | 16.12.2020 | 29 | 18.75 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение ТПЭСС п. 5.4.10. Повышение качества электроснабжения потребителей, повышение безопасности персонала вследствие исключения ошибочных действий при производстве переключений и исключение технологических нарушений и электротравматизма. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 28.08.2013 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Городская-110кВ. Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств | G_NNE-00067-014 | 1978 | 63.49 | 15.78 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/6 кВ "Городская" | 21.48 | 16.12.2020 | 52 | 63.58 | 66 | 66 | 41 | 41 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение ТПЭСС п. 5.4.10. Повышение качества электроснабжения потребителей, повышение безопасности персонала вследствие исключения ошибочных действий при производстве переключений и исключение технологических нарушений и электротравматизма. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 25.07.2014 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Вадская-110кВ. Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств. Замок механической блокировки - 74 шт. Класс напряжения 110/35/10 | G_NNE-00067-015 | 1966 | 53.57 | 5.7521 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Вадская" | 11.79 | 16.12.2020 | 127 | 31.12 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение ТПЭСС п. 5.4.10. Повышение качества электроснабжения потребителей, повышение безопасности персонала вследствие исключения ошибочных действий при производстве переключений и исключение технологических нарушений и электротравматизма. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 31.07.2018 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Наруксово-35кВ Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств. Замок механической блокировки - 46 шт. Класс напряжения 35/10 | G_NNE-00067-022 | 1972 | 47.99 | 3.0595 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10кВ "Наруксово" | 1.07 | 16.12.2020 | 46 | 5.85 | 6.5 | 6.5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Выполнение ТПЭСС п. 5.4.10. Повышение качества электроснабжения потребителей, повышение безопасности персонала вследствие исключения ошибочных действий при производстве переключений и исключение технологических нарушений и электротравматизма. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 31.05.2013 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Ворсма-110кВ. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств | G_NNE-00067-024 | 1929 | 69.82 | 0.4809 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Ворсма" | 9.1 | 16.12.2020 | 61 | 22.18 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение ТПЭСС п. 5.4.10. Повышение качества электроснабжения потребителей, повышение безопасности персонала вследствие исключения ошибочных действий при производстве переключений и исключение технологических нарушений и электротравматизма. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 21.09.2013 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Лукоянов-110кВ. Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств. Замок механической блокировки - 88 шт. Класс напряжения 110/10 | G_NNE-00067-025 | 1958 | 70.32 | 32.4606 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10кВ "Лукоянов-110" | 7.55 | 16.12.2020 | 51 | 39.75 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение ТПЭСС п. 5.4.10. Повышение качества электроснабжения потребителей, повышение безопасности персонала вследствие исключения ошибочных действий при производстве переключений и исключение технологических нарушений и электротравматизма. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 30.06.2016. | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Шарапово-35кВ Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств. Замок механической блокировки - 41 шт. Класс напряжения 35/10 | G_NNE-00067-032 | 1976 | 52.73 | 10.6768 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10кВ "Шарапово" | 0.74 | 16.12.2020 | 32 | 7.02 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Выполнение ТПЭСС п. 5.4.10. Повышение качества электроснабжения потребителей, повышение безопасности персонала вследствие исключения ошибочных действий при производстве переключений и исключение технологических нарушений и электротравматизма. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 26.06.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Перевоз-110кВ. Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств | G_NNE-00067-034 | 1982 | 65.89 | 13.2729 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Перевоз" | 5.88 | 16.12.2020 | 63 | 43.52 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение ТПЭСС п. 5.4.10. Повышение качества электроснабжения потребителей, повышение безопасности персонала вследствие исключения ошибочных действий при производстве переключений и исключение технологических нарушений и электротравматизма. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 30.04.2013 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Большое Болдино-35кВ Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств. Замок механической блокировки - 67 шт. Класс напряжения 35/10 | G_NNE-00067-042 | 1982 | 54.73 | 34.5545 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10кВ "Большое Болдино" | 3.66 | 16.12.2020 | 98.5 | 25 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Выполнение ТПЭСС п. 5.4.10. Повышение качества электроснабжения потребителей, повышение безопасности персонала вследствие исключения ошибочных действий при производстве переключений и исключение технологических нарушений и электротравматизма. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 30.08.2017 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Смолино-110кВ. Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств. Замок электромагнитной блокировки - 97 шт. Класс напряжения 110/35/10 | G_NNE-00067-044 | 1970 | 63.48 | 9.8061 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Смолино" | 4.84 | 16.12.2020 | 52 | 12.02 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение ТПЭСС п. 5.4.10. Повышение качества электроснабжения потребителей, повышение безопасности персонала вследствие исключения ошибочных действий при производстве переключений и исключение технологических нарушений и электротравматизма. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 26.06.2014 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС -110кВ Салганы. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств. Замок электромагнитной блокировки - 85 шт. Класс напряжения 110/35/10 | G_NNE-00067-052 | 1969 | 56.23 | 32.6149 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ " Салганы" | 1.17 | 16.12.2020 | 13 | 11.12 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение ТПЭСС п. 5.4.10. Повышение качества электроснабжения потребителей, повышение безопасности персонала вследствие исключения ошибочных действий при производстве переключений и исключение технологических нарушений и электротравматизма. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 08.09.2013 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Комплекс-110кВ. Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств. Замок электромагнитной блокировки - 97 шт. Класс напряжения 110/10/6 | G_NNE-00067-054 | 1976 | 66.29 | 7.7236 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ " Комплекс" | 3.35 | 16.12.2020 | 23 | 14.82 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение ТПЭСС п. 5.4.10. Повышение качества электроснабжения потребителей, повышение безопасности персонала вследствие исключения ошибочных действий при производстве переключений и исключение технологических нарушений и электротравматизма. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 31.05.2013 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС -35 Талызино. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств. Замок электромагнитной блокировки - 45 шт. Класс напряжения 35/10 | G_NNE-00067-062 | 1984 | 53.26 | 3.7922 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10кВ "Талызино" | 0.89 | 16.12.2020 | 38 | 4.62 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Выполнение ТПЭСС п. 5.4.10. Повышение качества электроснабжения потребителей, повышение безопасности персонала вследствие исключения ошибочных действий при производстве переключений и исключение технологических нарушений и электротравматизма. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 25.07.2014 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Медяны. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств. Замок электромагнитной блокировки - 49 шт. Класс напряжения 110/10. | G_NNE-00067-072 | 1992 | 52.75 | 8.9517 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10кВ "Медяны" | 1.07 | 16.12.2020 | 46 | 3.37 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение ТПЭСС п. 5.4.10. Повышение качества электроснабжения потребителей, повышение безопасности персонала вследствие исключения ошибочных действий при производстве переключений и исключение технологических нарушений и электротравматизма.Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 21.09.2013 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-35кВ Петряксы. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств. Замок электромагнитной блокировки - 59 шт. Класс напряжения 35/10 | G_NNE-00067-092 | 1964 | 51.94 | 5.9536 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Петряксы" | 7.47 | 16.12.2020 | 127 | 12.32 | 13.8 | 13.8 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Выполнение ТПЭСС п. 5.4.10. Повышение качества электроснабжения потребителей, повышение безопасности персонала вследствие исключения ошибочных действий при производстве переключений и исключение технологических нарушений и электротравматизма. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 28.08.2013 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС -110кВ Полюс. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств. Замок электромагнитной блокировки - 50 шт. Класс напряжения 110/10 | G_NNE-00067-102 | 1981 | 60.03 | 38.3612 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10кВ "Полюс" | 1.31 | 16.12.2020 | 22 | 12.61 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение ТПЭСС п. 5.4.10. Повышение качества электроснабжения потребителей, повышение безопасности персонала вследствие исключения ошибочных действий при производстве переключений и исключение технологических нарушений и электротравматизма. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 31.05.2013 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция и замена ТП на КТП-400. Производственное отделение Кстовские электрические сети (3,15 МВА) | G_NNE-00094-013 | 1938 | 48.1 | 2.24 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | МТП 23 | 2.1 | 16.12.2020 | 102 | 7.55 | 2.55 | 3.15 | 0.16 | 0.25 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Кстовские ЭС от 11.06.2016 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция и замена ТП на КТП-400. Производственное отделение Кстовские электрические сети (2,59МВА) | G_NNE-00094-014 | 1953 | 48.74 | 3.991 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | МТП 97 | 1.5 | 16.12.2020 | 103.5 | 5.12 | 2.18 | 2.59 | 0.1 | 0.16 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Кстовские ЭС от 11.06.2016 | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция и замена МТП на КТП-100. Производственное отделение Балахнинские электрические сети (5,12 МВА) | G_NNE-00094-015 | 1956 | 45.14 | 2.34 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | КТП-623 | 1.8 | 16.12.2020 | 108.6 | 6.08 | 1.856 | 5.12 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 11.04.2016 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция и замена МТП на КТП-400. Производственное отделение Арзамасские электрические сети (1.2 МВА) | G_NNE-00094-016 | 1964 | 43.93 | 4.44 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | МТП№247 | 0.43 | 16.12.2020 | 107.4 | 1.63 | 0.81 | 1.2 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 20.06.2016 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция и замена МТП на БКТП-2 шт 2*КТП-400, 1 шт КТП-400. Производственное отделение Арзамасские электрические сети (0.675 МВА) | G_NNE-00094-017 | 1966 | 42.35 | 2.019 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ЗТП №49 | 0.3 | 16.12.2020 | 102 | 1.04 | 0.373 | 0.675 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 20.06.2016 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция и замена ТП на КТП-400. Семеновские электрические сети. (3,15 МВА) | G_NNE-00094-023 | 1954 | 45.57 | 3.301 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ТП-19 | 0.86 | 16.12.2020 | 104.3 | 1.2 | 1.285 | 3.15 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 11.04.2016 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция и замена МТП на КТП-400. Семеновские электрические сети (3,21 МВА) | G_NNE-00094-024 | 1964 | 46.04 | 2.543 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ТП 878 | 1.13 | 16.12.2020 | 101 | 0.84 | 2 | 3.21 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 11.04.2016 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция и замена ТП на КТП-400, КТП-630. Производственное отделение Кстовские электрические сети (5,64 МВА) | G_NNE-00094-025 | 1955 | 42.68 | 4.088 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | МТП-35 | 3.5 | 16.12.2020 | 100.4 | 11.86 | 4.703 | 5.64 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Кстовские ЭС от 11.06.2016 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция и замена МТП на КТП-100. Производственное отделение Балахнинские электрические сети (1.13 МВА) | G_NNE-00094-026 | 1968 | 49.13 | 3.7291 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | МТП-348 | 0.4 | 16.12.2020 | 104.8 | 1.38 | 0.675 | 1.13 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 05.06.2016 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция и замена МТП на КТП-400. Производственное отделение Кстовские электрические сети (0.675 МВА) | G_NNE-00094-027 | 1956 | 44.33 | 3.85 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ТП-149 | 0.4 | 16.12.2020 | 100 | 1.34 | 0.57 | 0.675 | 0.1 | 0.16 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Кстовские ЭС от 11.06.2016 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция и замена ТП на КТП-400. Семеновские электрические сети (6,84 МВА) | G_NNE-00094-035 | 1968 | 43.55 | 2.181 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ТП-154 | 1.726 | 16.12.2020 | 100.7 | 4.59 | 3.48 | 6.84 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт технического освидетельствования б/н ТП Борский РЭС и Воскресенский РЭС | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция и замена ТП на КТП-400. Производственное отделение Кстовские электрические сети (0.90 МВА) | G_NNE-00094-036 | 1959 | 43.65 | 1.502 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ТП-38 | 0.54 | 16.12.2020 | 119 | 2.11 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.16 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Кстовские ЭС от 11.06.2016 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция и замена МТП на КТП-400. Семеновские электрические сети (0.675 МВА) | G_NNE-00094-037 | 1953 | 40.05 | 2.842 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ТП-1425 | 0.29 | 16.12.2020 | 104 | 1.12 | 0.6 | 0.675 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 11.04.2016 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция и замена ТП на КТП-400. Семеновские электрические сети (0.93 МВА) | G_NNE-00094-046 | 1957 | 42.66 | 3.745 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ТП-37 | 0.628 | 16.12.2020 | 134 | 2.43 | 0.8 | 0.93 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 11.04.2016 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция и замена МТП на КТП-250. Сергачские электрические сети (0.675 МВА) | G_NNE-00094-047 | 1960 | 45.47 | 1.976 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ТП-16 | 0.487 | 16.12.2020 | 106.6 | 0.74 | 0.643 | 0.675 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 06.07.2016 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. Замена МТП 6/0,4 кВ на КТП 6/0,4 кВ: МТП-3086 (100 кВА) на КТП-3086 (100 кВА); МТП-3504 (100 кВА) на КТП-3504 (100 кВА); МТП-3728 (160 кВА) на КТП-3728 (160 кВА).Производственное отделение Южные электрические сети. Вачский РЭС. | G_NNE-00094-056 | 1968 | 43.98 | 3.386 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ТП-3086 | 0.245 | 16.12.2020 | 85.75 | 0.86 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 25.08.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция и замена МТП на КТП-400. Производственное отделение Уренские электрические сети (0.675 МВА) | G_NNE-00094-057 | 1961 | 47.61 | 3.645 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ТП-213а | 0.34 | 16.12.2020 | 103 | 1.23 | 0.476 | 0.675 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 10.08.2016 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. Замена МТП 6/0,4 кВ на КТП 6/0,4 кВ: МТП-81003 (100 кВА) на КТП-81003 (160 кВА); Вачский РЭС: МТП-3325 (60 кВА) на КТП-3325 (100 кВА).Производственное отделение Южные электрические сети. Навашинский РЭС | G_NNE-00094-067 | 1968 | 48.67 | 1.801 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ТП 81003 | 0.15 | 16.12.2020 | 127 | 0.53 | 0.16 | 0.26 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 22.08.2014 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция АВР. ПС 110кВ Мадаево. (терминал защиты ТОР-200 (2 шт.), яшик ЯЗВ 120(2шт.), кабель КВВГнг (800м). | G_NNE-00100-020 | 1997 | 65.66 | 3.7114 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10кВ "Мадаево" | 0.42 | 16.12.2020 | 7 | 4.335 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПУЭ п.3.3.30 (Устройства АВР должны предусматриваться для восстановления питания потребителей путем автоматического присоединения резервного источника питания при отключении рабочего источника питания, приводящем к обесточению электроустановок потребителя. Устройства АВР должны предусматриваться также для автоматического включения резервного оборудования при отключении рабочего оборудования, приводящем к нарушению нормального технологического процесса.) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция АВР. ПС 35кВ Родиониха. (терминал защиты ТОР-200 (2 шт.), яшик ЯЗВ 120(2шт.), кабель КВВГнг (300м). | G_NNE-00100-030 | 1964 | 50.72 | 1.3722 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ "Родиониха" | 0.54 | 16.12.2020 | 36 | 2.86 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение выполнения требований ПУЭ п.3.3.30 (Устройства АВР должны предусматриваться для восстановления питания потребителей путем автоматического присоединения резервного источника питания при отключении рабочего источника питания, приводящем к обесточению электроустановок потребителя. Устройства АВР должны предусматриваться также для автоматического включения резервного оборудования при отключении рабочего оборудования, приводящем к нарушению нормального технологического процесса.) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция АВР. ПС 35 кВ Н. Дмитриевка. (терминал защиты ТОР-200 (2 шт.), яшик ЯЗВ 120(2шт.), кабель КВВГнг (300м). | G_NNE-00100-040 | 1957 | 57.54 | 2.5261 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10кВ "Новодмитриевка" | 1.77 | 16.12.2020 | 119 | 2.38 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение выполнения требований ПУЭ п.3.3.30 (Устройства АВР должны предусматриваться для восстановления питания потребителей путем автоматического присоединения резервного источника питания при отключении рабочего источника питания, приводящем к обесточению электроустановок потребителя. Устройства АВР должны предусматриваться также для автоматического включения резервного оборудования при отключении рабочего оборудования, приводящем к нарушению нормального технологического процесса.) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция АВР. ПС 110кВ Б.Маресьево. (терминал защиты ТОР-200 (2 шт.), яшик ЯЗВ 120(2шт.), кабель КВВГнг (300м). | G_NNE-00100-050 | 1975 | 53.14 | 21.8993 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Большое Маресьево" | 4.26 | 16.12.2020 | 46 | 27.42 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПУЭ п.3.3.30 (Устройства АВР должны предусматриваться для восстановления питания потребителей путем автоматического присоединения резервного источника питания при отключении рабочего источника питания, приводящем к обесточению электроустановок потребителя. Устройства АВР должны предусматриваться также для автоматического включения резервного оборудования при отключении рабочего оборудования, приводящем к нарушению нормального технологического процесса.) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция АВР. ПС 110кВ Н.Слобода. (терминал защиты ТОР-200 (2 шт.), яшик ЯЗВ 120(2шт.), кабель КВВГнг (300м). | G_NNE-00100-060 | 1960 | 73.44 | 3.26 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10кВ "Новая Слобода" | 0.36 | 16.12.2020 | 16 | 3.351 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПУЭ п.3.3.30 (Устройства АВР должны предусматриваться для восстановления питания потребителей путем автоматического присоединения резервного источника питания при отключении рабочего источника питания, приводящем к обесточению электроустановок потребителя. Устройства АВР должны предусматриваться также для автоматического включения резервного оборудования при отключении рабочего оборудования, приводящем к нарушению нормального технологического процесса.) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-110кВ Минино. Монтаж дуговых защит БССДЗ 2 секции. | G_NNE-00101-015 | 1990 | 66.94 | 4.8304 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Минино" | 0.45 | 16.12.2020 | 19 | 1.46 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.4.19 (Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС -110кВ Дивеево. Монтаж дуговых защит БССДЗ 2 секции. | G_NNE-00101-025 | 1971 | 66.64 | 29.9274 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Дивеево" | 7.05 | 16.12.2020 | 76 | 31.14 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.4.19 (Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-35кВ Новая. Монтаж дуговых защит БССДЗ 1 секция. | G_NNE-00101-035 | 1980 | 61.62 | 0.9787 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10кВ "Новая " | 0.12 | 16.12.2020 | 8 | 0.54 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.4.19 (Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-35кВ Ф. Низина. Монтаж дуговых защит БССДЗ 1 секция. | G_NNE-00101-045 | 1986 | 50.62 | 0.3479 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ "Фокинская низина-2" | 0.03 | 16.12.2020 | 2 | 1.22 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.4.19 (Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ. РП-2 г. Семёнов Монтаж дуговых защит БССДЗ. 2 секции. Семеновские электрические сети. | K_NNE-00101-100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.4.19 (Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-110кВ Толоконцево. Монтаж дуговых защит БССДЗ 1 секция. | G_NNE-00101-204 | 1961 | 67.42 | 5.1676 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Толоконцево" | 7.15 | 16.12.2020 | 48 | 16.86 | 15 | 15 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.4.19 (Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ Сейма. Реконструкция защиты ВЛ Сейма 1 | G_NNE-00102-015 | 1989 | 75.43 | 0.0001 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Сейма ПТФ" | 6.08 | 16.12.2020 | 26 | 38.61 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4.Обеспечение требований ПУЭ п.3.2.2, п 3.2.4 в части быстродействия и селективности. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 12.06.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ Кулебаки, защита ВЛ Кулебаки - КМЗ. Реконструкция(ШЭ 2607 016 (1шт)). | G_NNE-00102-016 | 1930 | 69.68 | 5.6082 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6кВ " Кулебаки" | 17.27 | 16.12.2020 | 74 | 59.84 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4.Обеспечение требований ПУЭ п.3.2.2, п 3.2.4 в части быстродействия и селективности. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 10.03.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ Кировская. Реконструкция защиты ВЛ №133 | G_NNE-00102-017 | 1953 | 72.83 | 19.9802 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Кировская" | 14.96 | 16.12.2020 | 51 | 62.4 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4.Обеспечение требований ПУЭ п.3.2.2, п 3.2.4 в части быстродействия и селективности. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 28.08.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ Первомайск, защита ВЛ Ельники. Реконструкция (Бреслер ШЛ 2606 (1шт)) | G_NNE-00102-024 | 1958 | 69.35 | 2.7345 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Первомайск " | 11.98 | 16.12.2020 | 86 | 32.74 | 35 | 35 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4.Обеспечение требований ПУЭ п.3.2.2, п 3.2.4 в части быстродействия и селективности. | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ Сейма. Реконструкция защиты ВЛ Сейма 2 | G_NNE-00102-025 | 1989 | 75.43 | 0.0001 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Сейма ПТФ" | 6.08 | 16.12.2020 | 26 | 38.61 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4.Обеспечение требований ПУЭ п.3.2.2, п 3.2.4 в части быстродействия и селективности. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 12.06.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ Выкса, РАС. Реконструкция(ПАРМА РП-4.1 (1шт)). | G_NNE-00102-026 | 1932 | 68.4 | 8.6577 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ " Выкса " | 18.27 | 16.12.2020 | 62 | 45.67 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4.Обеспечение требований ПУЭ п.3.2.2, п 3.2.4 в части быстродействия и селективности. | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ Западная. Реконструкция защиты ВЛ №149 | G_NNE-00102-027 | 1954 | 70.55 | 1.6026 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Западная" | 24.37 | 16.12.2020 | 83 | 49.87 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4.Обеспечение требований ПУЭ п.3.2.2, п 3.2.4 в части быстродействия и селективности. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 17.07.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ Змейка, блокирующий ВЧ комплект. Реконструкция(ШЭ 2607 088_200 (1шт), ПВЗУ-Е (1шт) ) | G_NNE-00102-036 | 1977 | 41.48 | 1.4647 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6кВ "Змейка" | 6.57 | 16.12.2020 | 44 | 17.71 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4.Обеспечение требований ПУЭ п.3.2.2, п 3.2.4 в части быстродействия и селективности. | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ Западная. Реконструкция защиты ВЛ №150 | G_NNE-00102-037 | 1954 | 70.55 | 1.6026 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Западная" | 24.37 | 16.12.2020 | 83 | 49.87 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4.Обеспечение требований ПУЭ п.3.2.2, п 3.2.4 в части быстродействия и селективности. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 17.07.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ Арзамас-110, защита ВЛ Вадская. Реконструкция(Бреслер ШЛ 2606 (1шт)). | G_NNE-00102-045 | 1956 | 61.23 | 31.53 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Арзамас-110" | 19.74 | 16.12.2020 | 53 | 118.42 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4.Обеспечение требований ПУЭ п.3.2.2, п 3.2.4 в части быстродействия и селективности. | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ Лукоянов, ДЗШ и УРОВ 110кВ. Реконструкция (ТОР 300 ДЗШ 513 (1шт.)). | G_NNE-00102-046 | 1958 | 70.32 | 32.4606 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10кВ "Лукоянов-110" | 7.55 | 16.12.2020 | 51 | 39.75 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4.Обеспечение требований ПУЭ п.3.2.2, п 3.2.4 в части быстродействия и селективности. | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ Арзамас-110, защита ВЛ Березовская. Реконструкция(Бреслер ШЛ 2606 (1шт)). | G_NNE-00102-055 | 1956 | 61.23 | 31.53 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Арзамас-110" | 19.74 | 16.12.2020 | 53 | 118.42 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4.Обеспечение требований ПУЭ п.3.2.2, п 3.2.4 в части быстродействия и селективности. | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ Починки, ДЗШ и УРОВ 110кВ. Реконструкция (ТОР 300 ДЗШ 513 (1шт.)). | G_NNE-00102-056 | 1962 | 66.79 | 3.5468 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Починки-110 " | 10.75 | 16.12.2020 | 37 | 51.58 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4.Обеспечение требований ПУЭ п.3.2.2, п 3.2.4 в части быстродействия и селективности. | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ Левобережная, ДЗШ и УРОВ 110кВ. Реконструкция(ШЭ 2607 061 (1шт)). | G_NNE-00102-066 | 1953 | 29.97 | 10.9024 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6кВ "Левобережная" | 13.82 | 16.12.2020 | 37 | 64.09 | 56 | 56 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4.Обеспечение требований ПУЭ п.3.2.2, п 3.2.4 в части быстродействия и селективности. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 06.08.2018 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ Арзамас-110 с установкой защиты ВЛ 110кВ Арзамас-КС-6.(1 шт) | K_NNE-00102-100 | 1956 | 61.23 | 31.53 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Арзамас-110" | 19.74 | 16.12.2020 | 53 | 118.42 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.4.19 (Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ. Чистовская. Монтаж оборудования РАС (регистратора аварийных событий) (1 комплект) | F_NNE-00105-000 | 1936 | 30.55 | 2.6408 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Чистовская" | 6.37 | 16.12.2020 | 68 | 17.4 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение требований ПУЭ п.2.5.18 (Правила устройства электроустановок). Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 06.08.2018 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ КС-6 Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-015 | 1963 | 78.21 | 5.954 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10кВ "КС-6" | 2.66 | 16.12.2020 | 29 | 18.75 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации.Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования от 06.04.2013 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Урень Производственное отделение Уренские электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-016 | 1972 | 64.84 | 14.1276 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ " Урень " | 11.62 | 16.12.2020 | 77 | 34.64 | 26.3 | 26.3 | 16.3 | 16.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом инспекторского осмотра АБ от 29.04.2015 №2015/1-АБ | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Левобережная Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 2 шт. | G_NNE-00108-025 | 1953 | 29.97 | 10.9024 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6кВ "Левобережная" | 13.82 | 16.12.2020 | 37 | 64.09 | 56 | 56 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования ПС Левобережная | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Кировская Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-026 | 1953 | 85 | 15.3576 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Кировская" | 14.96 | 16.12.2020 | 51 | 62.4 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается протоколом съема емкости с АБ от 04.08.2015 | - | +
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Сейма ПТФ Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-035 | 1989 | 75.43 | 0.0001 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Сейма ПТФ" | 6.08 | 16.12.2020 | 26 | 38.61 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт технического освидетельствования ПС Сейма от 04.08.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Навашино Производственное отделение Южные электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-036 | 1937 | 76.4 | 1.1205 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Навашино" | 15.5 | 16.12.2020 | 111 | 25.77 | 30 | 30 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается Актом технического освидетельствования ПС Навашино от 16.04.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Покров майдан Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-045 | 1988 | 63.41 | 3.9761 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Покров Майдан" | 0.5 | 16.12.2020 | 22 | 3.59 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается Актом инспекторского осмотра ВАЗП от 27.11.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Выкса Производственное отделение Южные электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-046 | 1932 | 68.4 | 8.6577 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ " Выкса " | 18.27 | 16.12.2020 | 62 | 45.67 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 18.05.16 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Свердловская Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена АБ и зарядно-подзарядных устройств. УЗП - 2 шт. | G_NNE-00108-054 | 1936 | 49.97 | 2.4516 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/6кВ "Свердловская" | 44.16 | 16.12.2020 | 50 | 121.63 | 158 | 158 | 95 | 95 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается Протоколом съема емкости с АБ от 09.09.2015 | - | +
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Кр. Баки Производственное отделение Семеновские электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-055 | 1966 | 61.12 | 20.7062 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Красные Баки" | 5.58 | 16.12.2020 | 60 | 17.39 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается Актом технического освидетельствования ПС Красные Баки от 14.11.2011 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Сосновская Производственное отделение Южные электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-056 | 1941 | 61.96 | 22.121 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Сосновская" | 8.47 | 16.12.2020 | 57 | 37.33 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается Актом инспекторского осмотра выпрямительного устройства от 12.12.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Вача Производственное отделение Южные электрические сети. Замена АБ и зарядно-подзарядных устройств. УЗП - 2 шт. | G_NNE-00108-064 | 1931 | 69.9 | 15.4002 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ " Вача" | 7.88 | 16.12.2020 | 85 | 28.98 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается Протоколом съема емкости с АБ от 04.08.2015 | - | +
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Мыза Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 2 шт. | G_NNE-00108-065 | 1953 | 70.3 | 7.3464 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Мыза" | 32.63 | 16.12.2020 | 88 | 63.49 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается Актом инспекторского осмотра выпрямительного устройства от 15.12.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Вача Производственное отделение Южные электрические сети. Замена АБ и зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-066 | 1931 | 59.1 | 11.4413 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ " Вача" | 7.88 | 16.12.2020 | 85 | 28.98 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается Актом технического освидетельствования ПС "Вача" от 10.08.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ М. Горы Производственное отделение Семеновские электрические сети. Замена АБ и зарядно-подзарядных устройств. УЗП - 2 шт. | G_NNE-00108-074 | 1933 | 43.82 | 0.8525 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Моховые Горы" | 16.4 | 16.12.2020 | 56 | 44.1 | 71.5 | 71.5 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается Актом о проведении технического осмотра АБ 28.09.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Спутник Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 2 шт. | G_NNE-00108-075 | 1988 | 82.47 | 0.5025 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Спутник" | 19.2 | 16.12.2020 | 83 | 76.29 | 57 | 57 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается Актом инспекторского осмотра ВАЗП от 16.12.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Западная Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-076 | 1954 | 75.31 | 38.9153 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Западная" | 24.37 | 16.12.2020 | 83 | 49.87 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается Актом инспекторского осмотра 2012г | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ КС-6 Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена АБ и зарядно-подзарядных устройств. УЗП - 2 шт. | G_NNE-00108-084 | 1963 | 60.54 | 0.9778 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10кВ "КС-6" | 2.66 | 16.12.2020 | 29 | 18.75 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается Актом контрольного разряда АБ от 05.09.2014 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Кулебаки Производственное отделение Южные электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-085 | 1930 | 69.68 | 5.6082 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6кВ " Кулебаки" | 17.27 | 16.12.2020 | 74 | 59.84 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается Актом инспекторского осмотра ВУК от 15.12.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ Степаньково Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-086 | 1983 | 64.51 | 0.0516 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/6 кВ "Степаньково" | 9.68 | 16.12.2020 | 42 | 12.71 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается Актом инспекторского осмотра выпрямительного устройства от 28.10.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Степаньково Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена АБ и зарядно-подзарядных устройств. УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-094 | 1983 | 59.99 | 0.0516 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/6 кВ "Степаньково" | 9.68 | 16.12.2020 | 42 | 12.71 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается Протоколом проведения контрольного разряда АБ от 09.10.2015 | - | +
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Н. Сормовская Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-095 | 1933 | 80.32 | 5.3512 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Новосормовская" | 22.01 | 16.12.2020 | 95 | 60.63 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается Актом инспекторского осмотра ВАЗП от 18.12.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-35 кВ Береговая Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-096 | 1957 | 64.72 | 1.0267 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10/6 кВ "Береговая" | 0.85 | 16.12.2020 | 57 | 1.51 | 4.8 | 4.8 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается Актом инспекторского осмотра выпрямительного устройства от 26.11.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Починки Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-105 | 1962 | 66.79 | 3.5468 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Починки-110 " | 10.75 | 16.12.2020 | 37 | 51.58 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации.Необходимость реконструкции объекта подтверждается Актом технического освидетельствования ПС Починки | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Первомайская Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-106 | 1958 | 69.39 | 2.7345 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Первомайск " | 11.98 | 16.12.2020 | 86 | 32.74 | 35 | 35 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации.Необходимость реконструкции объекта подтверждается Актом технического освидетельствования ПС Первомайск от 04.08.2014 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Лукоянов Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 2 шт. | G_NNE-00108-115 | 1958 | 70.32 | 32.4606 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10кВ "Лукоянов-110" | 7.55 | 16.12.2020 | 51 | 39.75 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации.Необходимость реконструкции объекта подтверждается Актом технического освидетельствования ПС Лукоянов от 10.06.2014 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС КС-110кВ-6 Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-116 | 1963 | 78.21 | 5.954 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10кВ "КС-6" | 2.66 | 16.12.2020 | 29 | 18.75 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации.Необходимость реконструкции объекта подтверждается Актом технического освидетельствования б/н от 06.04.2013 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Воротынец Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-126 | 1959 | 45.94 | 4.9657 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Воротынец" | 10.86 | 16.12.2020 | 47 | 50.89 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации.Необходимость реконструкции объекта подтверждается Актом инспекторского осмотра выпрямительного устройства ВУК от 27.11.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС -110 Алешинская 110 кВ Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | G_NNE-00149-012 | 1966 | 68.51 | 2.2335 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Алешинская" | 6.09 | 16.12.2020 | 104 | 16.02 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 09.06.2018 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Пестовская 110 кВ Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | G_NNE-00149-013 | 1963 | 61.21 | 18.2025 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Пестовская" | 7.47 | 16.12.2020 | 80 | 13.28 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.11.8 (Работа сетей 6-35 кВ без компенсации емкостного тока при его значениях, превышающих указанные выше, не допускается). Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 06.08.2018 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Сейма 110 кВ Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | G_NNE-00149-014 | 1989 | 75.43 | 0.01 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Сейма ПТФ" | 6.08 | 16.12.2020 | 26 | 38.61 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.11.8 (Работа сетей 6-35 кВ без компенсации емкостного тока при его значениях, превышающих указанные выше, не допускается) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Западная 110 кВ Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | G_NNE-00149-016 | 1954 | 75.31 | 0.01 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Западная" | 24.37 | 16.12.2020 | 83 | 49.87 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.11.8 (Работа сетей 6-35 кВ без компенсации емкостного тока при его значениях, превышающих указанные выше, не допускается) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Арзамас-110 110 кВ Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | G_NNE-00149-017 | 1956 | 61.23 | 31.53 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Арзамас-110" | 19.74 | 16.12.2020 | 53 | 118.42 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 30.06.2016. | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Чкаловская 35 кВ Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | G_NNE-00149-022 | 1974 | 57.21 | 2.1907 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Чкаловская" | 4.14 | 16.12.2020 | 45 | 12.57 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 16.06.2017 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Смолино 110 кВ Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | G_NNE-00149-023 | 1970 | 60.66 | 9.8061 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Смолино" | 4.84 | 16.12.2020 | 52 | 12.02 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.11.8 (Работа сетей 6-35 кВ без компенсации емкостного тока при его значениях, превышающих указанные выше, не допускается) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Безводное 110 кВ Производственное отделение Кстовские электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | G_NNE-00149-024 | 1988 | 61.29 | 31.9733 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Безводное" | 4.19 | 16.12.2020 | 45 | 12.63 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.11.8 (Работа сетей 6-35 кВ без компенсации емкостного тока при его значениях, превышающих указанные выше, не допускается) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Канавинская 110 кВ (1 сш 6 кВ) Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | G_NNE-00149-026 | 1968 | 76.93 | 11.3385 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Канавинская " | 18.98 | 16.12.2020 | 65 | 75.11 | 71.5 | 71.5 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 31.07.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Кировская 110 кВ Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | G_NNE-00149-027 | 1953 | 85 | 15.3576 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Кировская" | 14.96 | 16.12.2020 | 51 | 62.4 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 30.04.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Ильино 35 кВ Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | G_NNE-00149-032 | 1972 | 68.45 | 13.9971 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Ильино" | 2.7 | 16.12.2020 | 46 | 6.8 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.11.8 (Работа сетей 6-35 кВ без компенсации емкостного тока при его значениях, превышающих указанные выше, не допускается) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Канавинская 110 кВ (3,4 сш 6 кВ) Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | G_NNE-00149-037 | 1968 | 76.93 | 11.3385 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Канавинская " | 18.98 | 16.12.2020 | 65 | 75.11 | 71.5 | 71.5 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 31.07.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС "Разино" Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена МВ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1 шт. (СМВ-110 кВ) | G_NNE-00441-000 | 1990 | 85.53 | 13.5651 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/10кВ "Разино" | 0.7 | 16.12.2020 | 12 | 5.25 | 12 | 12 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается Актом ТО ПО Арзамасские ЭС от 02.08.2014. | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС "Чистовская" Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Замена МВ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 3 шт. (ШСВ-110 кВ) | G_NNE-00442-000 | 1936 | 90.22 | 3.2813 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/6 кВ "Чистовская" | 6.37 | 16.12.2020 | 68 | 17.4 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается Актом ТО ПО Балахнинские ЭС от 12.09.2014 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС "Бриляковская" Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Замена МВ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 3 шт. (ВЛ Бриляковская-1) | G_NNE-00443-000 | 1955 | 72.83 | 16.2545 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10 кВ "Бриляковская" | 3.56 | 16.12.2020 | 38 | 14.05 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается Актом ТО ПО Балахнинские ЭС от 02.08.2014 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС "Богородская" Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена МВ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 3 шт. (ВЛ-123) | G_NNE-00444-000 | 1927 | 47.61 | 1.733 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/6 кВ "Богородская" | 17.21 | 16.12.2020 | 123 | 45.63 | 30 | 30 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается Актом ТО ПО Кстовские ЭС от 14.07.2016 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС "Павлово" Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена МВ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1 шт. (ВЛ-124) | G_NNE-00445-000 | 1925 | 62.06 | 19.1893 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/6 кВ "Павлово" | 19.66 | 16.12.2020 | 106 | 48.8 | 45 | 45 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается Актом ТО ПО Кстовские ЭС от 10.07.2016 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС "Красные Баки" Производственное отделение Семеновские электрические сети. Замена МВ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 3 шт. (ВЛ Сухобезводное-Кр.Баки) | G_NNE-00447-000 | 1966 | 61.12 | 13.6106 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/10 кВ "Красные Баки" | 5.58 | 16.12.2020 | 60 | 17.39 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается Актом ТО ПО Семеновские ЭС от 02.08.2014 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС "Спасское" Производственное отделение Сергачские электрические сети. Замена МВ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1 шт. (СМВ-110 кВ) | G_NNE-00449-000 | 1975 | 72.83 | 35.2944 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10кВ "Спасское" | 4.75 | 16.12.2020 | 51 | 14.74 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается Актом ТО ПО Сергачские ЭС от 16.05.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС "Бутурлино" Производственное отделение Сергачские электрические сети. Замена МВ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1 шт. (СМВ-110 кВ) | G_NNE-00450-000 | 1981 | 89.77 | 5.6945 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10кВ "Бутурлино" | 11.79 | 16.12.2020 | 127 | 22.98 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается Актом ТО ПО Сергачские ЭС от 02.08.2014 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС "Кулебаки" Производственное отделение Южные электрические сети. Замена МВ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1 шт. (ВЛ Кулебаки-КМЗ) | G_NNE-00455-000 | 1930 | 1 | 1.6591 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/6кВ " Кулебаки" | 17.27 | 16.12.2020 | 74 | 59.84 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается Актом ТО ПО Южные ЭС от 10.03.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС "Вача" Производственное отделение Южные электрические сети. Замена МВ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 2 шт., замена разъединителей 110кВ 2 шт. и ТТ 2 шт. (ВЛ-124) | G_NNE-00457-000 | 1931 | 1 | 21.8216 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/6 кВ " Вача" | 7.88 | 16.12.2020 | 85 | 28.98 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается Актом ТО ПО Южные ЭС от 13.06.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС -110 кВ Богородская Т-1, Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена трансформатора 110кВ мощностью 15МВА на трансформатор мощностью 25МВА | G_NNE-00458-000 | 1927 | 40.33 | 3.79 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/6 кВ "Богородская" | 17.21 | 16.12.2020 | 123 | 45.63 | 30 | 40 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического состояния трансформатора ПО КЭС от 08.06.2013. Объект включен в программу СИПР № 342 от 28.04.2020 г. п/п 17 стр. 266 «Губернатор Нижегородской области Никитин Глеб Сергеевич, Постановление Правительства Нижегородской области «Об утверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2020-2024 г.» | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Ворсма Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 3шт. | G_NNE-00536-000 | 1929 | 72.42 | 0.4809 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/6 кВ "Ворсма" | 9.1 | 16.12.2020 | 61 | 22.18 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Акт ТО ПО Кстовские ЭС от 10.07.2016 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Павлово с заменой силового трансформатора Т-1 ТДТГ-20000/110 на ТДТН-25000/110, выключателей 35-110 кВ, разъединителей 35-110 кВ, выключателей 10 кВ. ПО «Кстовские электрические сети». (25 МВА) | K_NNE-01443-000 | 1925 | 51.33 | 20.0294 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Павлово" | 19.66 | 16.12.2020 | 106 | 48.8 | 45 | 50 | 20 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Акт ТО от 31.08.2019г. Объект включен в программу СИПР № 342 от 28.04.2020 г. п/п 16 стр. 265 «Губернатор Нижегородской области Никитин Глеб Сергеевич, Постановление Правительства Нижегородской области «Об утверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2020-2024 г.» | - | -
6.2.1.1 | Создание системы управления сети 6/10 кВ "Арзамасского Городского" РЭС филиала "Нижновэнерго". Реконструкция КТП, ЗТП 6-10/0,4 кВ, ЗТП №100 (ПС Арзамас, ПС Березовская, ПС КС-6, ПС Орбита, РП-10, РП-11, РП-12, РП-13, РП-14) (6,99 МВА). | J_NNE-01496-009 | 1950 | 67.33 | 3.3346 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП № 100 | 0.11 | 16.12.2020 | 29 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
6.2.1.1 | Создание системы управления сети 6/10 кВ "Арзамасского Городского" РЭС филиала "Нижновэнерго". Реконструкция КТП, ЗТП 6-10/0,4 кВ, ЗТП №46 от РП-2, РП-3, РП-4, РП-8, РП-9, ЦРП) (5,86 МВА). | J_NNE-01496-010 | 1950 | 67.33 | 3.3346 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП № 46 | 0.2 | 16.12.2020 | 53 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | нд | нд | 6 | 6 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
6.2.1.1 | Комплексная реконструкция ЛЭП 1001 ПС Арзамас. ТП-10 кВ. (2 шт.) | J_NNE-01497-110 | 1960 | 50.61 | 3.8015 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Л-1001 ПС Арзамас | нд | нд | нд | 4.36 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Повышение качества электроснабжения потребителей, снижения коммерческих и технических потерь в сети, снижения количества аварий и сокращения времени их устранения на территории Арзамасского района Нижегородской области | - | -
6.2.1.1 | Комплексная реконструкция ЛЭП 1005 ПС Чернуха. ТП-10 кВ. (2 шт.) | J_NNE-01497-111 | 1971 | 51.45 | 5.1113 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Л-1005 ПС Чернуха | нд | нд | нд | 1.05 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Повышение качества электроснабжения потребителей, снижения коммерческих и технических потерь в сети, снижения количества аварий и сокращения времени их устранения на территории Арзамасского района Нижегородской области | - | -
6.2.1.1 | Комплексная реконструкция ЛЭП 1006 ПС Березовская. ТП-10 кВ. (4 шт.) | J_NNE-01497-112 | 1967 | 50.61 | 5.1266 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Л-1006 ПС Березовская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Повышение качества электроснабжения потребителей, снижения коммерческих и технических потерь в сети, снижения количества аварий и сокращения времени их устранения на территории Арзамасского района Нижегородской области | - | -
6.2.1.1 | Комплексная реконструкция ЛЭП 1008 ПС Новоселки. ТП-10 кВ. (2 шт.) | J_NNE-01497-113 | 1967 | 52.67 | 2.297 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Л-1008 ПС Новосёлки | нд | нд | нд | 0.96 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Повышение качества электроснабжения потребителей, снижения коммерческих и технических потерь в сети, снижения количества аварий и сокращения времени их устранения на территории Арзамасского района Нижегородской области | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Печерская 110 кВ Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (ДГР - 4 шт.) | K_NNE-01510-000 | 1966 | 88.05 | 3.5346 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Мыза" | 32.63 | 16.12.2020 | 88 | 63.49 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Мыза 110 кВ Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (ДГР - 4 шт.) | K_NNE-01511-000 | 1953 | 70.3 | 7.3464 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Мыза" | 32.63 | 16.12.2020 | 88 | 63.49 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Молитовская 110 кВ Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (ДГР - 4 шт.) | K_NNE-01512-000 | 1925 | 81.31 | 13.7575 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Молитовская" | 26.67 | 16.12.2020 | 90 | 93.7 | 72 | 72 | 32 | 32 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС НИИТОП 110 кВ Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (ДГР - 4 шт.) | K_NNE-01513-000 | 1995 | 78.29 | 3.5642 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/6кВ "НИИТОП" | 18.01 | 16.12.2020 | 77 | 43.08 | 65 | 65 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Левинка 110 кВ Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (ДГР - 2 шт.) | K_NNE-01514-000 | 1964 | 84.89 | 2.4779 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Левинка" | 13.58 | 16.12.2020 | 97 | 27.92 | 31 | 31 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Артемовская 110 кВ Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (ДГР - 2 шт.) | K_NNE-01515-000 | 1975 | 79.64 | 4.545 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Пс-110кВ Артемовская. | 8.18 | 16.12.2020 | 88 | 15.65 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Предотвращение развития аварий на кабельной распределительной сети, путем уменьшения токов замыкания на землю в случае появления неполнофазного режима сети. Исполнение требований Правил устройств электроустановок (п.4.2.166) и Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской федерации (п.5.11.7 – 5.11.13) для обеспечения надежности схемы электроснабжения оборудования подстанции (безаварийной работы), так и для надежности электроснабжения потребителей (отсутствие отключений в сети). | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Ольгино 110 кВ Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (ДГР - 2 шт.) | K_NNE-01516-000 | 1978 | 67.44 | 8.0866 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Ольгино | 6.34 | 16.12.2020 | 43 | 20.8 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Водозабор 110 кВ Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (ДГР - 2 шт.) | K_NNE-01517-000 | 1965 | 79.24 | 0.6257 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ Водозабор | 8.84 | 16.12.2020 | 63 | 29.16 | 31 | 31 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Новосормовская 110 кВ Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (ДГР - 2 шт.) | K_NNE-01518-000 | 1933 | 80.32 | 5.3512 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Новосормовская" | 22.01 | 16.12.2020 | 95 | 60.63 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Светлоярская 110 кВ Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | K_NNE-01519-000 | 1964 | 79.3 | 8.5525 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Светлоярская" | 24.66 | 16.12.2020 | 66 | 80.31 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Старосормовская 110 кВ Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (ДГР - 2 шт.) | K_NNE-01520-000 | 1928 | 82.7 | 13.7575 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Старосормовская" | 25.45 | 16.12.2020 | 87 | 70.09 | 63.5 | 63.5 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Митино 110 кВ Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (ДГР - 2 шт.) | K_NNE-01521-000 | 1981 | 69.59 | 10.0731 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Митино" | 15.27 | 16.12.2020 | 103 | 36.52 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС КС-6 110 кВ Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (ДГР - 2 шт.) | K_NNE-01523-000 | 1963 | 78.21 | 5.954 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10кВ "КС-6" | 2.66 | 16.12.2020 | 29 | 18.75 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Левобережная 110 кВ Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (ДГР - 2 шт.) | K_NNE-01524-000 | 1953 | 78.36 | 5.9609 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6кВ "Левобережная" | 13.82 | 16.12.2020 | 37 | 64.09 | 56 | 56 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Малаховская 110 кВ Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (ДГР - 2 шт.) | K_NNE-01525-000 | 1960 | 81.44 | 10.7347 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110кВ Малаховская | 7.22 | 16.12.2020 | 78 | 26.22 | 41.5 | 41.5 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Дзержинская 110 кВ Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | K_NNE-01526-000 | 1927 | 77.05 | 0.01 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Дзержинская" | 20.18 | 16.12.2020 | 69 | 53.38 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Городская 110 кВ Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | K_NNE-01527-000 | 1978 | 62.45 | 15.7124 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/6 кВ "Городская" | 21.48 | 16.12.2020 | 52 | 63.58 | 66 | 66 | 41 | 41 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Ковалиха СПС ПО «ЦЭС». Установка оборудования компенсации емкостных токов однофазного замыкания на землю СШ 10 кВ (1 комплект) | K_NNE-01791-000 | 1969 | 70.76 | 3.3183 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/6кВ "Ковалиха" | 29.64 | 16.12.2020 | 100 | 75.64 | 72 | 72 | 32 | 32 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Ковалиха СПС ПО «ЦЭС». Установка оборудования компенсации емкостных токов однофазного замыкания на землю 1, 2, 3 СШ 6 кВ (3 комплекта) | K_NNE-01792-000 | 1969 | 70.76 | 3.3183 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/6кВ "Ковалиха" | 29.64 | 16.12.2020 | 100 | 75.64 | 72 | 72 | 32 | 32 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Печерская СПС ПО «ЦЭС». Установка оборудования компенсации емкостных токов однофазного замыкания на землю 1и 2 СШ 10 кВ (2 комплекта) | K_NNE-01793-000 | 1966 | 88.05 | 3.5346 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/6 кВ "Печерская" | 16.9 | 16.12.2020 | 73 | 62.22 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Кузнечиха СПС ПО «ЦЭС». Установка оборудования компенсации емкостных токов однофазного замыкания на землю 1-4 СШ 10 кВ (4 комплекта) | K_NNE-01796-000 | 1984 | 85.54 | 7.5982 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110кВ Кузнечиха | 20.46 | 16.12.2020 | 55 | 57.41 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Свердловская СПС ПО «ЦЭС». Установка оборудования компенсации емкостных токов однофазного замыкания на землю 5 и 6 СШ 10 кВ (2 комплекта) | K_NNE-01797-000 | 1936 | 87.22 | 6.0316 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/6кВ "Свердловская" | 44.16 | 16.12.2020 | 50 | 121.63 | 158 | 158 | 95 | 95 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Свердловская СПС ПО «ЦЭС». Установка оборудования компенсации емкостных токов однофазного замыкания на землю 2, 3 и 4 СШ 6 кВ (3 комплекта) | K_NNE-01798-000 | 1936 | 87.22 | 6.0316 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/6кВ "Свердловская" | 44.16 | 16.12.2020 | 50 | 121.63 | 158 | 158 | 95 | 95 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Печерская СПС ПО «ЦЭС». Установка оборудования компенсации емкостных токов однофазного замыкания на землю СШ 10 кВ (1 комплект) | K_NNE-01799-000 | 1966 | 88.05 | 3.5346 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/6 кВ "Печерская" | 16.9 | 16.12.2020 | 73 | 62.22 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция ТП-265 с заменой на ТП-6/0,4 кВ Нагорного РЭС по ЦЭС. (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ООО «Нижегородспецгидрострой» № 521041081 от 12.09.2019 . (Трансформаторная мощность 0,25 МВА) | K_NNE-01809-001 | 1950 | 26.72 | 0.6182 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП-625 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция. Замена ЗТП-2703 на КТП-2703 (ВЛ-6 кВ Л-611 ПС Тумботино, Павловский РЭС ПО КЭС) 0,4 МВА | K_NNE-01820-000 | 1997 | 45 | 38.48 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-2703 | 0.266 | 16.12.2020 | 72 | 0.798 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 28.02.2015 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция с установкой на ПС 110кВ Шаранга микропроцессорной защиты ВЛ 110 кВ. Тонкино - Шаранга. ПО Уренские электрические сети | K_NNE-01844-000 | 1981 | 63.56 | 52.18 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110кВ Шаранга | 3.96 | 16.12.2020 | 43 | 12.41 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.4.19 (Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.) Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 15.07.2016 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция с установкой на ПС 110кВ Шаранга микропроцессорной защиты ВЛ 110 кВ. ВЛ-179. ПО Уренские электрические сети. | K_NNE-01857-000 | 1981 | 67.51 | 28.48 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110кВ Шаранга | 3.96 | 16.12.2020 | 43 | 12.41 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.4.19 (Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.) Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 12.07.2018 | + | -
6.2.1.1 | Модернизация бесперебойного питания оборудования СДТУ и АСУЭ от СОПТ ПС 110 кВ Починки-110 (1 комплект) | K_NNE-01859-000 | 1962 | 63.98 | 2.1258 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Починки-110 " | 10.75 | 16.12.2020 | 37 | 51.58 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение качества работы каналов СДТУ и АСУЭ | - | -
6.2.1.1 | Модернизация бесперебойного питания оборудования СДТУ и АСУЭ от СОПТ ПС 35 кВ Ужовка (1 комплект) | K_NNE-01860-000 | 1973 | 59.23 | 2.4164 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ Ужовка | 2.28 | 16.12.2020 | 61 | 10.18 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение качества работы каналов СДТУ и АСУЭ | - | -
6.2.1.1 | Модернизация бесперебойного питания оборудования СДТУ и АСУЭ от СОПТ ПС 35 кВ Ужовка-2 (1 комплект) | K_NNE-01861-000 | 1973 | 59.23 | 2.4164 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35кВ Ужовка | 2.28 | 16.12.2020 | 61 | 10.18 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение качества работы каналов СДТУ и АСУЭ | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция ПС-110кВ Ленинская. Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка КРУН 6 кВ.(8 шт.) | K_NNE-01875-000 | 1970 | 88.1 | 9.526 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Ленинская" | 14.21 | 16.12.2020 | 122 | 55.09 | 41 | 41 | 12.5 | 12.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований ПТЭ п. 5.4.19 (Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция ТП-2524 с заменой на ТП 6/0,4 кВ г. Ворсма Павловский РЭС ПО КЭС. (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя Управление по строительству и капитальному ремонту администрации Павловского муниципального района №521040797 от 13.02.2020. Мощность 0,4 МВА | K_NNE-01902-003 | 1967 | 73.2 | 0.7387 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-2524 | 0.322 | 16.12.2020 | 87 | 0.47 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция ТП-3470 с заменой на БКТП. Сормовский РЭС ПО ЦЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ООО Дорожная строительная компания №521040123 от 01.10.2020. Трансформаторная мощность 0,25 МВА | L_NNE-01984-005 | 1948 | 87.24 | 0.001 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-3470 | 0.118 | 16.12.2020 | 51 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция РУ 6кВ ТП-2892 Заречного РЭС ПО «ЦЭС» (6 штук ячеек) | L_NNE-01986-000 | 1951 | 45 | 0.001 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-2892 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция ПС-110кВ Орбита. Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Реконструкция РЗА ВЛ-110кВ Выездное – Орбита и ВЛ-110 кВ Орбита-Балахониха (5 шт.) | L_NNE-02055-000 | 1979 | 45 | 0.001 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Орбита" | 9.1 | 16.12.2020 | 39 | 83.5 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4.Обеспечение требований ПУЭ п.3.2.2, п 3.2.4 в части быстродействия и селективности. | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция ТП 10 кВ Дивеевского РЭС (Южные электрические сети) (0,5 МВА) | L_NNE-02060-000 | 1989 | 89.29 | 0.001 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 1001 ПС Елизарьево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования б/н от 08.09.2019 | + | -
6.2.1.1 | Реконструкция ТП-6/0.4 кВ в части установки на новое место ТП-81084. Навашинский РЭС ПО ЮЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ГК Автодор согл. №521048624 от 14.12.2020. трансформаторная мощность 0.25 МВА | L_NNE-02065-010 | 2019 | 100 | 0.001 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-81084 | 0.007 | 20.12.2020 | 3 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.1.1 | Реконструкция ТП-501 Городецкого РЭС ПО «Балахнинские электрические сети» (1 шт.) | L_NNE-02068-000 | 1960 | 91.67 | 0.001 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП 501 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. | + | -
6.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1094.47 | нд | нд | 3552.87 | 3670.4 | 3670.4 | 1703.4 | 1703.4 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-110кВ Молитовская. Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена выключателей 110кВ, трансформаторов тока 110кВ, трансформаторов напряжения 110кВ, выключателей 6кВ. | F_NNE-00001-000 | 1925 | 62.59 | 13.2717 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Молитовская" | 26.67 | 16.12.2020 | 90 | 93.7 | 72 | 72 | 32 | 32 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО "ЦЭС" от 12.06.2013 | + | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС -110 кВ Алешинская. Замена ОД-КЗ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели.-2 компл (ВГТ-110-2шт.) | F_NNE-00036-004 | 1966 | 65.49 | 1.4993 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Алешинская" | 6.09 | 16.12.2020 | 104 | 16.02 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО "БЭС" от 16.07.2015 | + | -
6.2.1.2 | Модернизация.ПС -110 кВ Березовская. Замена ОД-КЗ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели. -2компл (ВГТ-110-2шт.) | F_NNE-00036-005 | 1978 | 64.91 | 37.3757 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10кВ "Берёзовская" | 7.72 | 16.12.2020 | 52 | 42.75 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО "Арзамасские ЭС" от 08.05.2015 | + | -
6.2.1.2 | Модернизация.ПС -110 кВ Строительная Производственное отделение Сергачские электрические сети. Замена ОД-КЗ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели. 2 комплекта | G_NNE-00036-016 | 1986 | 81.25 | 35.2944 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10кВ "Строительная" | 2.6 | 16.12.2020 | 44 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО " Сергачские ЭС" от 18.09.2015 | + | -
6.2.1.2 | Модернизация.ПС-110кВ Змейка. Производственное отделение Южные электрические сети. Замена ОД-КЗ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели. 2 комплекта | G_NNE-00036-017 | 1977 | 41.48 | 1.4647 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6кВ "Змейка" | 6.57 | 16.12.2020 | 44 | 17.71 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО " Южные ЭС" от 06.04.2018 | + | -
6.2.1.2 | Модернизация.ПС-110кВ Жемчуг. Производственное отделение Южные электрические сети. Замена ОД-КЗ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели. 2 комплекта | G_NNE-00036-026 | 1982 | 81.25 | 6.7763 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Жемчуг " | 2.76 | 16.12.2020 | 30 | 18.42 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО " Южные ЭС" от 31.05.2017 | + | -
6.2.1.2 | Модернизация.ПС -110 кВ Полюс Производственное отделение Сергачские электрические сети. Замена ОД-КЗ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели. 2 комплекта | G_NNE-00036-027 | 1981 | 81.25 | 35.2944 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10кВ "Полюс" | 1.31 | 16.12.2020 | 22 | 12.61 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО " Сергачские ЭС" от 18.09.2015 | + | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-110кВ Федяково. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена выключателей ОД-КЗ 110кВ (2 шт), замена разъединителей 110кВ 4 шт. и ТТ 2 шт. | F_NNE-00053-000 | 1965 | 62.57 | 5.9036 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Федяково" | 21.44 | 16.12.2020 | 92 | 47.39 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО " Кстовские ЭС" от 08.05.2014 | + | -
6.2.1.2 | Модернизация. ПС -110кВ Сеченово. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств. | G_NNE-00067-033 | 1983 | 55.99 | 21.0976 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ " Сеченово" | 8.45 | 16.12.2020 | 91 | 19.86 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение ТПЭСС п. 5.4.10. Повышение качества электроснабжения потребителей, повышение безопасности персонала вследствие исключения ошибочных действий при производстве переключений и исключение технологических нарушений и электротравматизма. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 08.09.2013 | + | -
6.2.1.2 | Реконструкция ПС 110кВ Левобережная, защита ВЛ Левобережная 1. Реконструкция(ШЭ 2607 088_200, ПВЗУ-Е, ФП, ). | G_NNE-00102-044 | 1953 | 29.97 | 10.9024 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6кВ "Левобережная" | 13.82 | 16.12.2020 | 37 | 64.09 | 56 | 56 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4.Обеспечение требований ПУЭ п.3.2.2, п 3.2.4 в части быстродействия и селективности. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 06.08.2018 | + | -
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Сейма-ПТФ. Реконструкция защиты ВЛ №150 | G_NNE-00102-047 | 1989 | 75.43 | 0.0001 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Сейма ПТФ" | 6.08 | 16.12.2020 | 26 | 38.61 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4.Обеспечение требований ПУЭ п.3.2.2, п 3.2.4 в части быстродействия и селективности. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 19.07.2017 | + | -
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Левобережная, защита ВЛ Левобережная 2. Реконструкция(ШЭ 2607 088_200, ПВЗУ-Е, ФП, ). | G_NNE-00102-054 | 1953 | 29.97 | 10.9024 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6кВ "Левобережная" | 13.82 | 16.12.2020 | 37 | 64.09 | 56 | 56 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4.Обеспечение требований ПУЭ п.3.2.2, п 3.2.4 в части быстродействия и селективности. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 06.08.2018 | + | -
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Новосормовская. Реконструкция защиты ВЛ №196 | G_NNE-00102-057 | 1933 | 80.32 | 5.3512 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Новосормовская" | 22.01 | 16.12.2020 | 95 | 60.63 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4.Обеспечение требований ПУЭ п.3.2.2, п 3.2.4 в части быстродействия и селективности. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 30.04.2015 | + | -
6.2.1.2 | Модернизация защиты ВЛ Выкса 1. ПС 110кВ Выкса. | G_NNE-00102-067 | 1932 | 68.4 | 8.6577 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ " Выкса " | 18.27 | 16.12.2020 | 62 | 45.67 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4.Обеспечение требований ПУЭ п.3.2.2, п 3.2.4 в части быстродействия и селективности. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 18.05.2016 | + | -
6.2.1.2 | Модернизация защиты ВЛ Выкса 2. ПС 110кВ Выкса. | G_NNE-00102-077 | 1932 | 68.4 | 8.6577 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ " Выкса " | 18.27 | 16.12.2020 | 62 | 45.67 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4.Обеспечение требований ПУЭ п.3.2.2, п 3.2.4 в части быстродействия и селективности. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 18.05.2016 | + | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС 110кВ Кировская. Замена и монтаж оборудования УПАСК. ВЛ 110кВ Кировская 1 | G_NNE-00103-013 | 1953 | 62.56 | 9.0036 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Кировская" | 14.96 | 16.12.2020 | 51 | 62.4 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4.Обеспечение требований ПУЭ п.3.2.2, п 3.2.4 в части быстродействия и селективности.Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 28.08.2015 | + | -
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Чистовская. Замена оборудования ДЗШ и УРОВ | G_NNE-00103-015 | 1936 | 75.07 | 1.7463 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Чистовская" | 6.37 | 16.12.2020 | 68 | 17.4 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4.Обеспечение требований ПУЭ п.3.2.2, п 3.2.4 в части быстродействия и селективности. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 06.08.2018 | + | -
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Павлово. Замена оборудования АРЛ ВЛ №123 | G_NNE-00103-016 | 1925 | 76.52 | 20.0294 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Павлово" | 19.66 | 16.12.2020 | 106 | 48.8 | 45 | 45 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4. (Замена выработавших ресурс и устаревших устройств РЗА, аппаратуры ВЧ каналов, контрольных кабелей) | - | -
6.2.1.2 | Модернизация ВЧ оборудования ВЛ № 153. ПС 110кВ Дзержинская | G_NNE-00103-025 | 1927 | 77.05 | 0.0001 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Дзержинская" | 20.18 | 16.12.2020 | 69 | 53.38 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4.Обеспечение требований ПУЭ п.3.2.2, п 3.2.4 в части быстродействия и селективности. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 07.08.2015 | + | -
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Павлово. Замена оборудования АРЛ ВЛ №130 | G_NNE-00103-026 | 1925 | 76.52 | 20.0294 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Павлово" | 19.66 | 16.12.2020 | 106 | 48.8 | 45 | 45 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4. (Замена выработавших ресурс и устаревших устройств РЗА, аппаратуры ВЧ каналов, контрольных кабелей) | - | -
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Вахтан. Замена оборудования Автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-035 | 1965 | 51.12 | 8.7573 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ " Вахтан" | 2.95 | 16.12.2020 | 50 | 8.69 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4. (Замена выработавших ресурс и устаревших устройств РЗА, аппаратуры ВЧ каналов, контрольных кабелей) | - | -
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Ветлуга. Замена оборудования Автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-045 | 1963 | 63.26 | 10.2679 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ " Ветлуга" | 5.03 | 16.12.2020 | 54 | 19.89 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4. (Замена выработавших ресурс и устаревших устройств РЗА, аппаратуры ВЧ каналов, контрольных кабелей) | - | -
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Алешинская. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-046 | 1966 | 46.53 | 2.2335 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Алешинская" | 6.09 | 16.12.2020 | 104 | 16.02 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4. (Замена выработавших ресурс и устаревших устройств РЗА, аппаратуры ВЧ каналов, контрольных кабелей). Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 09.06.18 | + | -
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Гагаринская. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-055 | 1978 | 65.71 | 15.6703 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Гагаринская" | 7.87 | 16.12.2020 | 53 | 24.21 | 16 | 16 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4. (Замена выработавших ресурс и устаревших устройств РЗА, аппаратуры ВЧ каналов, контрольных кабелей) | - | -
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Бурцевская. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-056 | 1978 | 59.01 | 2.5298 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Бурцевская " | 7.79 | 16.12.2020 | 34 | 47.88 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4. (Замена выработавших ресурс и устаревших устройств РЗА, аппаратуры ВЧ каналов, контрольных кабелей). Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 24.08.2016 | + | -
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Степаньково. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-065 | 1983 | 64.51 | 0.0516 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/6 кВ "Степаньково" | 9.68 | 16.12.2020 | 42 | 12.71 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4. (Замена выработавших ресурс и устаревших устройств РЗА, аппаратуры ВЧ каналов, контрольных кабелей) | - | -
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Городецкая. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки . | G_NNE-00103-066 | 1975 | 81.99 | 3.2496 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Городецкая" | 12.43 | 16.12.2020 | 53 | 27.05 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4. (Замена выработавших ресурс и устаревших устройств РЗА, аппаратуры ВЧ каналов, контрольных кабелей). Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 15.09.2015 | + | -
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Д.Константиново. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-075 | 1956 | 53.99 | 18.0209 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Дальнее Константиново" | 16.2 | 16.12.2020 | 109 | 68.94 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4. (Замена выработавших ресурс и устаревших устройств РЗА, аппаратуры ВЧ каналов, контрольных кабелей) | - | -
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Соцгородская. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-076 | 1963 | 66.69 | 11.9697 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Соцгород" | 35.55 | 16.12.2020 | 96 | 62.26 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4. (Замена выработавших ресурс и устаревших устройств РЗА, аппаратуры ВЧ каналов, контрольных кабелей) . Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 28.08.2014 | + | -
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Таремская. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-085 | 1978 | 67.72 | 0.546 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Таремская" | 3.64 | 16.12.2020 | 62 | 8.69 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4. (Замена выработавших ресурс и устаревших устройств РЗА, аппаратуры ВЧ каналов, контрольных кабелей) | - | -
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Светлоярская. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-086 | 1964 | 79.3 | 8.5525 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Светлоярская" | 24.66 | 16.12.2020 | 66 | 80.31 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4. (Замена выработавших ресурс и устаревших устройств РЗА, аппаратуры ВЧ каналов, контрольных кабелей). Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 28.04.2014 | + | -
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Ворсма. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-095 | 1929 | 72.42 | 0.4809 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Ворсма" | 9.1 | 16.12.2020 | 61 | 22.18 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4. (Замена выработавших ресурс и устаревших устройств РЗА, аппаратуры ВЧ каналов, контрольных кабелей) | - | -
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Павлово. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-096 | 1925 | 76.52 | 19.1893 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Павлово" | 19.66 | 16.12.2020 | 106 | 48.8 | 45 | 45 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4. (Замена выработавших ресурс и устаревших устройств РЗА, аппаратуры ВЧ каналов, контрольных кабелей) | - | -
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35кВ Западная-35. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-105 | 1956 | 86.8 | 1.1903 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ "Западная" | 9.63 | 16.12.2020 | 65 | 20.53 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4. (Замена выработавших ресурс и устаревших устройств РЗА, аппаратуры ВЧ каналов, контрольных кабелей) | - | -
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Воротынец. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-106 | 1959 | 45.94 | 4.9657 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Воротынец" | 10.86 | 16.12.2020 | 47 | 50.89 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4. (Замена выработавших ресурс и устаревших устройств РЗА, аппаратуры ВЧ каналов, контрольных кабелей) | - | -
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35кВ Кстовская. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-115 | 1947 | 62.94 | 2.2568 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ "Кстовская" | 3.07 | 16.12.2020 | 33 | 9.7 | 10 | 10 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4. (Замена выработавших ресурс и устаревших устройств РЗА, аппаратуры ВЧ каналов, контрольных кабелей) | - | -
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Урень. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки | G_NNE-00103-116 | 1972 | 61.33 | 14.1276 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ " Урень " | 11.62 | 16.12.2020 | 77 | 34.64 | 26.3 | 26.3 | 16.3 | 16.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4. (Замена выработавших ресурс и устаревших устройств РЗА, аппаратуры ВЧ каналов, контрольных кабелей) | - | -
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35кВ Восточная. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-125 | 1960 | 75.33 | 4.5273 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ "Восточная" | 7.69 | 16.12.2020 | 52 | 17.72 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4. (Замена выработавших ресурс и устаревших устройств РЗА, аппаратуры ВЧ каналов, контрольных кабелей) | - | -
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ НИИТОП. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-135 | 1995 | 78.29 | 3.5642 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/6кВ "НИИТОП" | 18.01 | 16.12.2020 | 77 | 43.08 | 65 | 65 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4. (Замена выработавших ресурс и устаревших устройств РЗА, аппаратуры ВЧ каналов, контрольных кабелей) | - | -
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Варя. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-145 | 1964 | 88.97 | 0.2398 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Варя" | 3.26 | 16.12.2020 | 22 | 11.89 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4. (Замена выработавших ресурс и устаревших устройств РЗА, аппаратуры ВЧ каналов, контрольных кабелей) . Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 28.08.2014 | + | -
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Левинка. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-155 | 1964 | 84.89 | 2.4779 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Левинка" | 13.58 | 16.12.2020 | 97 | 27.92 | 31 | 31 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4. (Замена выработавших ресурс и устаревших устройств РЗА, аппаратуры ВЧ каналов, контрольных кабелей). Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 28.04.2015 | + | -
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Ленинская. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-165 | 1970 | 88.1 | 9.526 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Ленинская" | 14.21 | 16.12.2020 | 122 | 55.09 | 41 | 41 | 12.5 | 12.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4. (Замена выработавших ресурс и устаревших устройств РЗА, аппаратуры ВЧ каналов, контрольных кабелей). Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 28.04.2015 | + | -
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Митино. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки . | G_NNE-00103-175 | 1981 | 69.59 | 10.0731 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Митино" | 15.27 | 16.12.2020 | 103 | 36.52 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4. (Замена выработавших ресурс и устаревших устройств РЗА, аппаратуры ВЧ каналов, контрольных кабелей). Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 28.04.2015. | + | -
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Молитовская. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-185 | 1925 | 81.31 | 13.7575 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Молитовская" | 26.67 | 16.12.2020 | 90 | 93.7 | 72 | 72 | 32 | 32 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4. (Замена выработавших ресурс и устаревших устройств РЗА, аппаратуры ВЧ каналов, контрольных кабелей). Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 28.04.2015 | + | -
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Мыза. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки . | G_NNE-00103-195 | 1953 | 70.3 | 7.3464 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Мыза" | 32.63 | 16.12.2020 | 88 | 63.49 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4. (Замена выработавших ресурс и устаревших устройств РЗА, аппаратуры ВЧ каналов, контрольных кабелей). Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 28.09.2014 | + | -
6.2.1.2 | Модернизация и установка дополнительных датчиков. ПС 110кВ Чистовская Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | G_NNE-00112-041 | 1936 | 75.13 | 1.7463 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Чистовская" | 6.37 | 16.12.2020 | 68 | 17.4 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС 110кВ Вадская Производственное отделение Арзамасские электрические сети. | G_NNE-00112-141 | 1966 | 53.11 | 5.7521 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Вадская" | 11.79 | 16.12.2020 | 127 | 31.12 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС 110кВ Перевоз Производственное отделение Арзамасские электрические сети. | G_NNE-00112-151 | 1982 | 61.09 | 13.2729 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Перевоз" | 5.88 | 16.12.2020 | 63 | 43.52 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС 110кВ Дзержинская Производственное отделение Дзержинские электрические сети. | G_NNE-00112-161 | 1927 | 77.23 | 12.7696 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Дзержинская" | 20.18 | 16.12.2020 | 69 | 53.38 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС 110кВ Печерская Производственное отделение Центральные электрические сети. | G_NNE-00112-171 | 1966 | 66.29 | 2.5116 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/6 кВ "Печерская" | 16.9 | 16.12.2020 | 73 | 62.22 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС-110кВ Бутурлино Производственное отделение Сергачские электрические сети. | G_NNE-00112-181 | 1981 | 66.24 | 4.9127 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Бутурлино" | 11.79 | 16.12.2020 | 127 | 22.98 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС 110кВ Павлово Производственное отделение Кстовские электрические сети. | G_NNE-00112-201 | 1925 | 38.46 | 20.0294 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Павлово" | 19.66 | 16.12.2020 | 106 | 48.8 | 45 | 45 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС 110кВ Лысково Производственное отделение Кстовские электрические сети. | G_NNE-00112-211 | 1974 | 72.93 | 15.7002 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6/10 кВ "Лысково" | 14.19 | 16.12.2020 | 76 | 30.54 | 45 | 45 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС 110кВ Подлесово Производственное отделение Кстовские электрические сети. | G_NNE-00112-221 | 1975 | 62.11 | 0.2325 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Подлесово" | 0.73 | 16.12.2020 | 31.6 | 2.71 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС 110кВ Кулебаки Производственное отделение Южные электрические сети. | G_NNE-00112-231 | 1930 | 33.34 | 2.4428 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6кВ " Кулебаки" | 17.27 | 16.12.2020 | 74 | 59.84 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС 110 кВ Арзамас-110 Производственное отделение Арзамасские электрические сети. | L_NNE-00112-300 | 1956 | 61.23 | 0.001 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Арзамас-110" | 19.74 | 16.12.2020 | 53 | 118.42 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС 110 кВ Починки-110 Производственное отделение Арзамасские электрические сети. | L_NNE-00112-301 | 1962 | 66.79 | 0.001 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Починки-110 " | 10.75 | 16.12.2020 | 37 | 51.58 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС 110кВ Новосормовская Производственное отделение Центральные электрические сети. | L_NNE-00112-302 | 1933 | 80.32 | 5.3512 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Новосормовская" | 22.01 | 16.12.2020 | 95 | 60.63 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС 110кВ Молитовская Производственное отделение Центральные электрические сети. | L_NNE-00112-303 | 1925 | 81.31 | 13.7575 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Молитовская" | 26.67 | 16.12.2020 | 90 | 93.7 | 72 | 72 | 32 | 32 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС 110кВ Кировская Производственное отделение Центральные электрические сети. | L_NNE-00112-304 | 1953 | 85 | 15.3576 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Кировская" | 14.96 | 16.12.2020 | 51 | 62.4 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС 110кВ Соцгород Производственное отделение Центральные электрические сети. | L_NNE-00112-305 | 1963 | 66.69 | 11.9697 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Соцгород" | 35.55 | 16.12.2020 | 96 | 62.26 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС 110 кВ Первомайск Производственное отделение Арзамасские электрические сети. | L_NNE-00112-306 | 1958 | 69.39 | 0.001 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Первомайск " | 11.98 | 16.12.2020 | 86 | 32.74 | 35 | 35 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС 110кВ Чистовская Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | L_NNE-00112-307 | 1936 | 75.07 | 1.7463 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Чистовская" | 6.37 | 16.12.2020 | 68 | 17.4 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС 110кВ Заволжская Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | L_NNE-00112-308 | 1954 | 61.5 | 5.4969 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Заволжская" | 1.05 | 16.12.2020 | 20 | 7.82 | 9.6 | 9.6 | 4 | 4 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС 110кВ Малаховская Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | L_NNE-00112-309 | 1960 | 81.44 | 10.735 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110кВ Малаховская | 7.22 | 16.12.2020 | 78 | 26.22 | 41.5 | 41.5 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС 110кВ Западная Производственное отделение Дзержинские электрические сети. | L_NNE-00112-310 | 1954 | 74.88 | 43.4815 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Западная" | 24.37 | 16.12.2020 | 83 | 49.87 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС 110кВ Нива Производственное отделение Кстовские электрические сети. | L_NNE-00112-311 | 1978 | 63 | 7 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Нива" | 1.17 | 16.12.2020 | 20 | 12.83 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС 110кВ Моховые горы Производственное отделение Семеновские электрические сети. | L_NNE-00112-312 | 1933 | 50.27 | 10.22 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Моховые Горы" | 16.4 | 16.12.2020 | 56 | 44.1 | 71.5 | 71.5 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС 110кВ Сухобезводное Производственное отделение Семеновские электрические сети. | L_NNE-00112-313 | 1964 | 84.05 | 1.843 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Сухобезводное" | 8.52 | 16.12.2020 | 92 | 17.72 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС 110кВ Сейма-ПТФ Производственное отделение Дзержинские электрические сети. | L_NNE-00112-314 | 1989 | 75.43 | 5.8782 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Сейма ПТФ" | 6.08 | 16.12.2020 | 26 | 38.61 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Модернизация. ПС Савослейка 35 кВ Производственное отделение Южные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | G_NNE-00149-015 | 1984 | 66.77 | 0.3749 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ "Саваслейка" | 2.94 | 16.12.2020 | 32 | 9.09 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Протокол замера емкостного тока № 336 от 26.10.207 | - | +
6.2.1.2 | Модернизация. ПС Кулебаки 110 кВ Производственное отделение Южные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | G_NNE-00149-034 | 1930 | 69.68 | 5.6082 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6кВ " Кулебаки" | 17.27 | 16.12.2020 | 74 | 59.84 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Протокол измерения емкостного тока № 340 от 06.12.2017 | - | +
6.2.1.2 | Модернизация и установка дополнительных датчиков. ПС 110кВ Дивеево Производственное отделение Южные электрические сети. | G_NNE-00259-010 | 1971 | 66.64 | 29.9274 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Дивеево" | 7.05 | 16.12.2020 | 76 | 31.14 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Реализация данного проекта предполагает проведение мероприятий в связи с требованиями ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7 (Обеспечение решения задач ОДУ энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии в составе единой иерархической АСДУ) | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС "Б. Маресьево", Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00411-000 | 1975 | 45.72 | 2.44 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Большое Маресьево" | 4.26 | 16.12.2020 | 46 | 27.42 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 16.04.2015 | + | -
6.2.1.2 | Модернизация.ПС "Орбита",Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00414-000 | 1979 | 74.73 | 30.7123 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Орбита" | 9.1 | 16.12.2020 | 39 | 83.5 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 18.09.2015 | - | -
6.2.1.2 | Модернизация.ПС "Панфилово", Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00415-000 | 1981 | 66.09 | 30.9806 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Панфилово" | 1.85 | 16.12.2020 | 20 | 11.27 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 01.04.2016 | + | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС "Разино", Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00416-000 | 1990 | 68.66 | 19.8638 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10кВ "Разино" | 0.7 | 16.12.2020 | 12 | 5.25 | 12 | 12 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 24.08.2015 | + | -
6.2.1.2 | Модернизация.ПС "Перевоз", Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00418-000 | 1982 | 80.55 | 5.152 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Перевоз" | 5.88 | 16.12.2020 | 63 | 43.52 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 18.09.2015 | + | -
6.2.1.2 | Модернизация.ПС "Бурцеская", Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00419-000 | 1978 | 32.25 | 2.431 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Бурцевская " | 7.79 | 16.12.2020 | 34 | 47.88 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 18.09.2020 | + | -
6.2.1.2 | Модернизация.ПС "Чернораменская",Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00420-000 | 1980 | 95.31 | 0.6734 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Чернораменская" | 2 | 16.12.2020 | 13 | 15.42 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 18.09.2020 | + | -
6.2.1.2 | Модернизация.ПС "Ильинская",Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00421-000 | 1978 | 37.16 | 2.355 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Ильинская" | 1.78 | 16.12.2020 | 30 | 6.18 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 18.09.2020 | + | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС "Ковернинская", Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00422-000 | 1983 | 59 | 9.3347 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Ковернинская" | 7.09 | 16.12.2020 | 76 | 19.02 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 14.07.2015 | + | -
6.2.1.2 | Модернизация.ПС "Подлесово", Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00426-000 | 1975 | 62.35 | 0.0341 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Подлесово" | 0.73 | 16.12.2020 | 31.6 | 2.71 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 10.07.2016 | + | -
6.2.1.2 | Модернизация.ПС "Безводное",Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 | G_NNE-00427-000 | 1988 | 69.55 | 0.0691 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Безводное" | 4.19 | 16.12.2020 | 45 | 12.63 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 10.07.2016 | + | -
6.2.1.2 | Модернизация.ПС "Нива", Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00428-000 | 1978 | 63.45 | 3.7299 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Нива" | 1.17 | 16.12.2020 | 20 | 12.83 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 10.07.2016 | + | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС "Тумботино", Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00431-000 | 1966 | 66.59 | 0.0641 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Тумботино" | 5.18 | 16.12.2020 | 56 | 12.1 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 10.07.2016 | + | -
6.2.1.2 | Модернизация.ПС "Ситники", Производственное отделение Семеновские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00434-000 | 1988 | 72.43 | 1.7257 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Ситники" | 11.03 | 16.12.2020 | 47 | 25.71 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 18.09.2020 . | + | -
6.2.1.2 | Модернизация.ПС "Зиновьево", Производственное отделение Семеновские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00436-000 | 1992 | 69.11 | 4.5304 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Зиновьево" | 1.65 | 16.12.2020 | 11 | 12.54 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 18.09.2020 . | + | -
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС "Кр. Баки", Производственное отделение Семеновские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00437-000 | 1966 | 18.41 | 4.092 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Красные Баки" | 5.58 | 16.12.2020 | 60 | 17.39 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 03.06.2015 | + | -
6.2.1.2 | Модернизация.ПС "Варнавино",Производственное отделение Семеновские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00438-000 | 1987 | 62.02 | 8.3409 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Варнавино" | 4.71 | 16.12.2020 | 80 | 17.39 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 18.09.2020 . | + | -
6.2.1.2 | Модернизация.ПС "Зубилиха", Производственное отделение Семеновские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00439-000 | 1979 | 58.02 | 2.9817 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Зубилиха" | 0.94 | 16.12.2020 | 40 | 3.1 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 18.09.2020 . | + | -
6.2.1.2 | Реконструкция ПС -110 кВ Ковалиха, Т-2 Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена трансформатора 110кВ мощностью 40МВА на трансформатор мощностью 40МВА | G_NNE-00460-000 | 1969 | 42.07 | 1.897 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/10/6кВ "Ковалиха" | 28.78 | 16.12.2020 | 155 | 63.15 | 72 | 72 | 32 | 32 | нд | нд | 110 | 110 | Объект включен в программу СИПР № 342 от 28.04.2020 г. п/п 19 стр. 266 «Губернатор Нижегородской области Никитин Глеб Сергеевич, Постановление Правительства Нижегородской области «Об утверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2020-2024 г.» | + | -
6.2.1.2 | Модернизация ТП 6/10 кВ "Арзамасского Городского" РЭС филиала "Нижновэнерго" ПС Арзамас, ПС Березовская, ПС КС-6, ПС Орбита, РП-10, РП-11, РП-12, РП-13 с установкой ИКЗ 280 компл., линейных разъединителей с моторным приводом - 6 шт., выключателей нагрузки 190 шт. | J_NNE-01496-011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
6.2.1.2 | Модернизация ТП 6/10 кВ "Арзамасского Городского" РЭС филиала "Нижновэнерго" РП-14, РП-2, РП-3, РП-4, РП-8, РП-9, ЦРП, РП-5 с установкой ИКЗ 33 компл., линейных разъединителей с моторным приводом - 3 шт., выключателей нагрузки 199 шт. | J_NNE-01496-012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Буревестник с заменой ОД-КЗ 110 кВ, разъединителей 110 кВ. ПО «Кстовские электрические сети» (2 выключателя) | K_NNE-01500-000 | 1995 | 46.87 | 22.6583 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Буревестник" | 12.58 | 16.12.2020 | 85 | 45.61 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
6.2.1.2 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС-110кВ Арзамас-110 с заменой порталов. Производственное отделение Арзамасские электрические сети | J_NNE-01507-000 | 1956 | 54.99 | 23.7819 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Арзамас-110" | 19.74 | 16.12.2020 | 53 | 118.42 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции подтверждается отчетом №27 от 28.09.2015 | - | -
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Выездное. Установка накопителя электроэнергии от ПС 110/35/10 кВ Выездное (1 шт) | K_NNE-01862-000 | 1953 | 50.59 | 26.69 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Выездное" | 5.1 | 16.12.2020 | 87 | 28.38 | 21.3 | 21.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение надежности социально-значимого объекта | - | -
6.2.1.2 | Модернизация ПС Елизарьево 35 кВ с заменой коммутационных аппаратов и модернизацией устройств РЗА Дивеевский РЭС (7 ячеек) (2УШЗ) | L_NNE-02070-000 | 1959 | 30.38 | 7 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Елизарьево | 2.14 | 16.12.2020 | 58 | 9.09 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4.Обеспечение требований ПУЭ п.3.2.2, п 3.2.4 в части быстродействия и селективности. | + | -
6.2.1.2 | Модернизация ПС Ильинская 110кВ с заменой коммутационных аппаратов и модернизацией устройств РЗА Городецкий РЭС (3 ячейки)(2 УШЗ) | L_NNE-02071-000 | 1980 | 76.14 | 3 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Ильинская" | 1.78 | 16.12.2020 | 30 | 6.18 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение выполнения требований РД 153-34.0-35.648-01 п.2, п.4.Обеспечение требований ПУЭ п.3.2.2, п 3.2.4 в части быстродействия и селективности. | + | -
6.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №169 от ПС "Урень" до ПС "Ветлуга" - 1 этап участок линии от ПС "Урень" до оп. № 111. Замена грозотроса (19,7 км) | F_NNE-00015-000 | 1964 | 38.028 | 17.8727 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110кВ №169 ПС Урень - ПС Ветлуга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 10.08.2016. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция Л-1008 ПС "Ужовка" отп. на КТП-1317. Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Программа по выносу ВЛ/КЛ (0,4-10) с территории детских учреждений. Протяженность 2.26км | G_NNE-00088-013 | 1978 | 43.86 | 0.8901 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Л-1008 ПС "Ужовка" отп. на КТП-1317 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-2279 Ф-6. Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Программа по выносу ВЛ (0,4-10) с территории детских учреждений. Протяженность 3.08км | G_NNE-00088-015 | 1985 | 62.15 | 0.8236 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-2279 Ф-6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-1802. Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Программа по выносу ВЛ (0,4-10) с территории детских учреждений. Протяженность 4.49км | G_NNE-00088-016 | 1956 | 46.43 | 0.0002 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-1802 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №1023 ПС Гремячево. Производственное отделение Южные электрические сети. Программа по выносу ВЛ с территории детских учреждений. Протяженность 2,017км | G_NNE-00088-017 | 1988 | 51.23 | 5.1672 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ №1023 от ПС Гремячево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей). Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 24.06.2016 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-1014 ПС Сицкая. Производственное отделение Балахнинские электрические сети.Программа по выносу КЛ (6) с территории детских учреждений. Протяженность 1.093км | G_NNE-00088-023 | 1984 | 44.69 | 3.9662 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-1014 от ПС Сицкая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей). Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 27.07.2018 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-643 ПС Левобережная. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Программа по выносу ВЛ (10) с территории детских учреждений. Протяженность 0.865км | G_NNE-00088-025 | 1990 | 65.66 | 1.3368 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-643 от ПС Левобережная. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-1017 Семеновская. Производственное отделение Семеновские электрические сети. Программа по выносу ВЛ (10) с территории детских учреждений. Протяженность 0.28 км | G_NNE-00088-026 | 1964 | 45.34 | 3.3646 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-1017 Семеновская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-1022 ПС Глухово, отпайка на ТП-62211. Производственное отделение Южные электрические сети. Программа по выносу ВЛ с территории детских учреждений. Протяженность 1.606км | G_NNE-00088-027 | 1968 | 47.26 | 3.0392 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-1022 от ПС Глухово отпайка на ТП-62211. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей). Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 31.07.2015 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-1005 от ПС Варнавино. Производственное отделение Семеновские электрические сети. Программа по выносу ВЛ (10) с территории детских учреждений. Протяженность 0.52км | G_NNE-00088-033 | 1995 | 49.52 | 10.9673 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-1005 от ПС Варнавино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ЗТП-188 ф.2. Производственное отделение Семеновские электрические сети. Программа по выносу ВЛ с территории детских учреждений. Протяженность 0.65км | G_NNE-00088-037 | 1989 | 46.83 | 0.6268 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ ЗТП-188 ф.2. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-1004 ПС Гагино. Производственное отделение Сергачские электрические сети. Программа по выносу ВЛ (10) с территории детских учреждений. Протяженность 0.33км | G_NNE-00088-043 | 1978 | 71.72 | 5.4157 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-1004 от ПС Гагино. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей). Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 28.02.2018 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-1007 ПС Каликино магистраль. Производственное отделение Семеновские электрические сети. Программа по выносу ВЛ (10) с территории детских учреждений. Протяженность 0.2км | G_NNE-00088-045 | 1987 | 68.26 | 2.7541 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-1007 от ПС Каликино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-1001 ПС Жемчуг. Производственное отделение Южные электрические сети. Программа по выносу КЛ (10) с территории детских учреждений. Протяженность 0.32км | G_NNE-00088-046 | 1977 | 62.58 | 11.9511 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-1001 от ПС Жемчуг | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 601 от РП-1 отп.на ТП-52246. Производственное отделение Южные электрические сети. Программа по выносу ВЛ (0,4) с территории детских учреждений. Протяженность 0.2км | G_NNE-00088-053 | 1975 | 49.32 | 5.2627 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 601 от РП-1 отп.на ТП-52246 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф-4 от ТП-51031. Производственное отделение Южные электрические сети. Программа по выносу ВЛ (10) с территории детских учреждений. Протяженность 1.07км | G_NNE-00088-055 | 1965 | 67.25 | 1.0757 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ ф-4 от ТП-51031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-602 ПС Досчатое отпайка на ТП-51211. Производственное отделение Южные электрические сети. Программа по выносу ВЛ (6-10 кв) с территории детских учреждений (Снятие ограничений в пользовании земельным участком) 0,095 км | J_NNE-00088-056 | 2003 | 62.15 | 0.1025 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6кВ Ф602 ПС Досчатое 1СШ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ВЛ-10 кВ 1014 ПС "Б-Мурашкино". Производственное отделение Кстовские электрические сети. Протяженность 11.578км. | G_NNE-00090-013 | 1965 | 62.88 | 0.0001 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ 1014 ПС "Б-Мурашкино" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. АКТ ТО ПО "КЭС" от 24.02.2014 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-562. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Протяженность 9.15км. | G_NNE-00090-014 | 1966 | 46.19 | 0.7017 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-562. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО " Балахнинские ЭС" от 29.03.2014 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей РП-4 ф.43 – РП-14 ф.43 г. Арзамас КЛ-10 кВ. Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Протяженность 11,65км. | G_NNE-00090-016 | 1983 | 81.25 | 1 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10 кВ РП-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 20.06.2016 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ВЛ-0,4 кВ ф.№2 КТП-61. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Протяженность 3.92км. | G_NNE-00090-017 | 1981 | 48.59 | 0.2923 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 КТП-61 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Кстовские ЭС от 11.06.2016 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-60 . Производственное отделение Семеновские электрические сети. Протяженность 4.962км. | G_NNE-00090-023 | 1954 | 49.24 | 0.0003 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-60 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 10.04.2016 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей КЛ-6 кВ фид. 129 от РП-12. Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Протяженность 4.2км. | G_NNE-00090-024 | 1968 | 45 | 0.0555 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ фид. 129 от РП-12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 06.04.2016 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-585. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Протяженность 3,034 км. | G_NNE-00090-025 | 1968 | 49.71 | 0.1612 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-585 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО " Балахнинские ЭС" от 05.06.2016 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-544. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Протяженность 18,1км. | G_NNE-00090-026 | 1980 | 85.36 | 0.0001 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-544 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО " Балахнинские ЭС" от 05.06.2016 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ВЛ-0,4 кВ ф.№2 КТП-154. Производственное отделение Семеновские электрические сети. Протяженность 20.8км. | G_NNE-00090-027 | 1974 | 78.17 | 0.0002 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 КТП-154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО " Семеновские ЭС" от 10.06.2016 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ВЛ 6 кВ Л-603 ПС Кстовская. Производственное отделение Кстовские электрические сети. (28 км ) | G_NNE-00090-034 | 1972 | 35.28 | 3.0352 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ Л-603 ПС Кстовская. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Кстовские ЭС от 11.06.2016 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ВЛ-0,4 кВ ф.№1 МТП-79. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Протяженность 43,3км. | G_NNE-00090-036 | 1982 | 38.32 | 0.0816 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 МТП-79 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Кстовские ЭС от 11.06.2016 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-85. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Протяженность 44.44км. | G_NNE-00090-037 | 1978 | 25.45 | 0.2086 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-85 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО " Кстовские ЭС" от 06.07.2016 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-319.Производственное отделение Семеновские электрические сети. Протяженность 5.1км. | G_NNE-00090-044 | 1970 | 48.29 | 0.5373 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-319 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 10.04.16 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ВЛ-608 ПС Павлово от СП-210 до ТП-2319. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Протяженность 9.281 км. | G_NNE-00090-045 | 1965 | 49.29 | 2.8801 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-608 ПС Павлово от СП-210 до ТП-2319. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Кстовские ЭС от 11.06.2016 | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ВЛ-0,4 кВ ф.№2 КТП-563.Производственное отделение Семеновские электрические сети. Протяженность 7,52км. | G_NNE-00090-046 | 1984 | 46.67 | 0.36 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 КТП-563 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО " Семеновские ЭС" от 10.04.2016 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-203. Производственное отделение Уренские электрические сети. Протяженность 5.34км. | G_NNE-00090-047 | 1955 | 32.74 | 0.8512 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-203 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актами технического освидетельствования б/н от 10.08.2016 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ВЛ-0,4 кВ ф.№2 КТП-986. Производственное отделение Семеновские электрические сети. Протяженность 1.7км. | G_NNE-00090-055 | 1966 | 47.45 | 0.1165 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 КТП-986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 10.04.2016 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ВЛ-0,4 кВ ф.№3 КТП-9. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Протяженность 31,2км. | G_NNE-00090-056 | 1962 | 48.35 | 0.0898 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ф.№3 КТП-9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО Кстовские ЭС от 07.06.2016 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ВЛ-6 кВ ВЛ-606 ПС Выкса. Производственное отделение Южные электрические сети. Протяженность 17.99км. | G_NNE-00090-057 | 1958 | 48.35 | 0.0898 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ ВЛ-606 от ПС Выкса | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 29.07.2015 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ЛЭП 3-01 РП-3 от ТП-72075 до ТП-72048. Производственное отделение Южные электрические сети. Протяженность 1.98км. | G_NNE-00090-065 | 1972 | 45.25 | 0.7434 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЛЭП 3-01 РП-3 от ТП-72075 до ТП-72048. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО " Южные ЭС" от 16.05.2018 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 10кВ от ПС 110/10/6 кВ «Доскино» (КЛ, РП-100) (6.08 км) | G_NNE-00264-000 | 1968 | 33.48 | 34.6731 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЛЭП 10 Кв от ПС Доскино до РП-100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Бобыльская-Суроватиха" участок оп. 137-191 (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (10.23 км) | G_NNE-00355-000 | 1954 | 70.55 | 3.7474 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ "Бобыльская-Суроватиха" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н ПО АЭС от 16.05.2016. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Вадская" (Арзамас-110-Вадская) участок оп. 14-80 (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (14.38 км) | G_NNE-00356-000 | 1966 | 34.85 | 0.0395 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ "Вадская" (Арзамас-110-Вадская) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н ПО АЭС от 18.06.2016. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики . | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ № 180 "Заволжская - Могильцы"(полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (10.8 км) | G_NNE-00357-000 | 1933 | 74.9 | 3.7428 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ № 180 "Заволжская - Могильцы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н ПО БЭС от 11.05.2016. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Заволжская" (Заволжская - Ильинская)(полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (7 км) | G_NNE-00358-000 | 1965 | 70.55 | 1.8094 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ "Заволжская" (Заволжская - Ильинская) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н ПО БЭС от 13.05.2016. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Ильинская" (Ильинская - Левобережная)(полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (17.9 км) | G_NNE-00359-000 | 1965 | 49.18 | 14.2869 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ "Ильинская" (Ильинская - Левобережная) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н ПО БЭС от 06.05.2016. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Чистое - Верещагино" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (4.1 км) | G_NNE-00360-000 | 1939 | 68.22 | 2.7634 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ "Чистое - Верещагино" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 16.05.2016. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция Отпайки от ВЛ 110 кВ №119 "НГТЭЦ-Д.Константиново" на ПС "Буревестник"(полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (16.75 км) | G_NNE-00361-000 | 1973 | 42.37 | 28.5162 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ №119 "НГТЭЦ-Д.Константиново" на ПС "Буревестник | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н ПО КЭС от 17.05.2016. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №135 "НГТЭЦ-Подлесово"(полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (6.9 км) | G_NNE-00362-000 | 1955 | 42.62 | 4.71 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ №135 "НГТЭЦ-Подлесово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н ПО КЭС от 31.05.2016. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Варганы-Воротынец"(полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (21.35 км) | G_NNE-00364-000 | 1958 | 45.19 | 1.124 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ "Варганы-Воротынец" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н ПО КЭС от 31.05.2016. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Лысково-Княгинино"(полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (22.87 км) | G_NNE-00365-000 | 1960 | 44.8 | 3.43 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ "Лысково-Княгинино" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н ПО КЭС от 17.05.2016. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция Отпайки от ВЛ 110 кВ №123 "Дзержинская ТЭЦ-Павлово" на ПС "Буревестник" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (13.53 км) | G_NNE-00366-000 | 1965 | 43.23 | 3.046 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ №123 "Дзержинская ТЭЦ-Павлово" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н ПО КЭС от 06.04.2016. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ № 131 "Моховые Горы-Печёрская" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (1.2 км) | G_NNE-00367-000 | 1936 | 77.93 | 9.175 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ № 131 "Моховые Горы-Печёрская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н ПО СЭС от 25.05.2016. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ № 134 "Моховые Горы - Линда" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (4.4 км) | G_NNE-00368-000 | 1958 | 62.08 | 0.3663 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ № 134 "Моховые Горы - Линда" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н ПО СЭС от 13.05.2016. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ № 160 "Семёновская-Шалдеж" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (10.47 км) | G_NNE-00369-000 | 1961 | 44.25 | 2.231 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ № 160 "Семёновская-Шалдеж" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н ПО СЭС от 24.05.2016. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция Отпайки от ВЛ 110 кВ №164 "Быструха - Урень" до ПС "Шеманиха" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (0.33 км) | G_NNE-00370-000 | 1968 | 86.32 | 2.6924 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ №164 "Быструха - Урень" до ПС "Шеманиха" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н ПО СЭС от 25.05.2016. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Радуга-Выкса-2" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (7.45 км) | G_NNE-00373-000 | 1965 | 75.11 | 6.6734 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ "Радуга-Выкса-2" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н ПО ЮЭС от 17.07.2016. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Выкса-Досчатое" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (0.6 км) | G_NNE-00374-000 | 1969 | 80.96 | 0.4066 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ "Выкса-Досчатое" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н ПО ЮЭС от 18.08.2016. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Досчатое-Змейка" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (5.4 км) | G_NNE-00375-000 | 1934 | 79.29 | 5.3877 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ "Досчатое-Змейка" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н ПО ЮЭС от 21.07.2016. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ № 3521 "БОЭМЗ-Гриденинская" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (15.7 км) | G_NNE-00379-000 | 1936 | 68.22 | 0.0001 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ № 3521 "БОЭМЗ-Гриденинская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н ПО БЭС от 25.05.2016. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция Отпайки от ВЛ 35 кВ № 3521 "БОЭМЗ-Гриденинская" на ПС "Галкино" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (1.3 км) | G_NNE-00380-000 | 1936 | 68.22 | 0.0001 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ № 3521 "БОЭМЗ-Гриденинская" на ПС "Галкино" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 25.05.2016. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ № 3523 "Бурцевская-Гриденинская" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (6 км) | G_NNE-00381-000 | 1956 | 70.55 | 0.7089 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ № 3523 "Бурцевская-Гриденинская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 27.05.2016. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Рубин-Восточная" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (1.22 км) | G_NNE-00383-000 | 1957 | 75.22 | 4.1162 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Рубин-Восточная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 17.05.2016. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №9Ц "НГТЭЦ-Восточная" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса (2,5 км)). Протяженность 3.05 км | G_NNE-00384-000 | 1957 | 43.87 | 1.535 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ №9Ц "НГТЭЦ-Восточная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н ПО КЭС от 17.05.2016. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №5Ц "НГТЭЦ-Западная" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (1.76 км) | G_NNE-00385-000 | 1960 | 70.55 | 1.6026 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ №5Ц "НГТЭЦ-Западная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 31.05.2016. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Княгинино-Мурашкино" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (8,5 км) | G_NNE-00388-000 | 1964 | 42.37 | 3.758 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Княгинино-Мурашкино" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 31.05.2016. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Воротынец-Фокинская низина 2" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (0.53 км) | G_NNE-00389-000 | 1960 | 42.58 | 1.373 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Воротынец-Фокинская низина 2" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н ПО КЭС от 31.05.2016. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №3501 "Линда - Каликино"(полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (1.1 км) | G_NNE-00390-000 | 1958 | 80.26 | 4.3186 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ №3501 "Ли а - Каликино" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики . Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 06.05.2016. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №3502 "Линда - Чистое Поле"(полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (1.1 км) | G_NNE-00391-000 | 1958 | 47.29 | 1.637 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ №3502 "Ли а - Чистое Поле | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н ПО СЭС от 12.05.2016. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №3503 "Быструха - Лесной Курорт"(полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (10.07 км) | G_NNE-00392-000 | 1973 | 41.38 | 3.109 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ №3503 "Быструха - Лесной Курорт" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н ПО СЭС от 27.05.2016. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №3509 "Варнавино - Югары" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (11.8 км) | G_NNE-00393-000 | 1974 | 64.7 | 1.7681 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ №3509 "Варнавино - Югары" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики . Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 10.04.2016. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №3516 "Ситники - Каликино" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (2.27 км) | G_NNE-00395-000 | 1937 | 77.93 | 0.0606 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ №3516 "Ситники - Каликино" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 18.05.2016. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №3517 "Сысуево - Ленинская" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (7.4 км) | G_NNE-00396-000 | 1995 | 40.28 | 1.237 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ №3517 "Сысуево - Ленинская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н ПО СЭС от 20.05.2016. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №3519 "Моховые Горы - СГ-32" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (11.5 км) | G_NNE-00397-000 | 1936 | 77.93 | 1.6295 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ №3519 "Моховые Горы - СГ-32" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 18.05.2016. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №3520 "Восход - Лапшанга" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (12.8 км) | G_NNE-00398-000 | 1968 | 31.507 | 3.234 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ №3520 "Восход - Лапшанга" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н ПО СЭС от 30.05.2016. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция Отпайки от ВЛ 35 кВ "Валки-Кузьмияр" на ПС "Комариха" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (0.4 км) | G_NNE-00399-000 | 1966 | 76.08 | 3.1856 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Валки-Кузьмияр" на ПС "Комариха" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 31.05.2016. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ"Филинское-Родиониха" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса (2 км)). Протяженность 7,68 км | G_NNE-00403-000 | 1964 | 43.74 | 3.277 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ"Филинское-Родиониха" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н ПО ЮЭС от 02.07.2016. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ"Вача-Яковцево" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (17.03 км) | G_NNE-00405-000 | 1963 | 66.02 | 4.5132 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ"Вача-Яковцево" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 14.07.2016. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ"П\я 40-Нарышкино" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (12.7 км) | G_NNE-00407-000 | 1958 | 44.32 | 4.047 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ"П\я 40-Нарышкино" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н ПО ЮЭС от 28.08.2016. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ"Сосновская-Лесуново" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (2.22 км) | G_NNE-00410-000 | 1961 | 72.05 | 2.3883 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ"Сосновская-Лесуново" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 18.08.2016. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ № 3509 "Сицкая-Катунская" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (9.8 км) | G_NNE-00534-000 | 1972 | 42.58 | 1.309 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ № 3509 "Сицкая-Катунская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н ПО БЭС от 20.05.2016. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ ф-1 от ТП-244, ф1.2. от ЗТП -140, ф-1 от ЗТП-51. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Программа по выносу ВЛ с территории детских учреждений. Протяженность 1.54км | H_NNE-00792-000 | 1972 | 84.08 | 0.1703 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0.4кВ ф-1 от ТП-244 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ Л-1008 от ПС Работки. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Программа по выносу ВЛ с территории детских учреждений. Протяженность 0.26км | H_NNE-00793-000 | 1956 | 88.07 | 59.6014 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Л-1008 от ПС Работки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ от ТП-2792 до ТП-2865 отпайка на ТП 101. Производственное отделение Центральные электрические сети. Программа по выносу ВЛ с территории детских учреждений. Протяженность 0.16км | H_NNE-00795-000 | 1955 | 75 | 3.3097 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЛЭП-10 кВ от ТП-2792 до ТП-2865 отпайка на ТП 101 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция. Переустройство КЛС ПС "Нагорная" (принадлежащая ПАО «ФСК ЕЭС») - ПС "Мыза" ПО Центральные электрические сети. Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ООО "Старт-Строй" № 521002287 от 26.07.2017 . Протяженность 0.48 км | I_NNE-01130-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №169 от ПС "Урень" до ПС "Ветлуга" - 2 этап участок линии от оп. № 111 до ПС "Ветлуга" (20,21 км) | I_NNE-01219-000 | 1964 | 47.68 | 17.8727 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110кВ №169 ПС Урень - ПС Ветлуга. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 10.08.2016. | + | -
6.2.2.1 | Комплексная Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС «Буревестник». Замена провода на СИП-3 (6,111 км). | I_NNE-01272-000 | 1979 | 63.62 | 1.2772 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №1003 от ПС "Буревестник" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Письмо Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 14.06.2018 №1108 | - | -
6.2.2.1 | Комплексная Реконструкция распределительной сети 10 кВ от ПС «Выездное». Замена провода на СИП-3, СИП-2 ( общая протяженность 9,163 км) | I_NNE-01273-000 | 1977 | 65.56 | 2.3113 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №1001 от ПС "Выездное" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики.Письмо Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 14.06.2018 №1108 | - | -
6.2.2.1 | Комплексная Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС «Дальнее константиново». Замена провода на СИП (34,55 км). | I_NNE-01274-000 | 1987 | 73.77 | 6.9203 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №1201 от ПС"Дальнее Константиново" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети. Письмо Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 14.06.2018 №1108 | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция с установкой ВЧ заградителя на отпайке ВЛ 110кВ ГЭС-Пучеж в сторону ПС Губцевская – 1 шт. | I_NNE-01356-000 | 1997 | 69.24 | 4.5399 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110кВ ГЭС-Пучеж | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Программы, направленные на повышение качества функционирования распределительного электросетевого комплекса утвержденные органами управления Общества в соответствии с полномочиями и Уставом. Устранение замечаний от АО "СО ЕЭС" от 25.09.2018 № В32-II-3-19-6938 в части включения мероприятий по основному электротехническому оборудованию | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1011 ПС Дивеево, ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС Елизарьево Дивеевского РЭС ПО ЮЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ГУ МВД России по Нижегородской области № 521009543 от 12.07.2018 . Протяженность 0.58 км | J_NNE-01357-000 | 1980 | 93.11 | 8.1973 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-1002 от ПС Елизарьево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция участков КЛ 6 кВ РП-55 - ПС Левинка ф. 607, КЛ 6 кВ РП-55 - ПС Левинка ф. 622, КЛ 6 кВ РП-58 - ПС Левинка ф. 622 Сормовского РЭС ПО ЦЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя АО «Газпромнефть-Северо-Запад» № 521003317 от 25.09.20118 . Протяженность 0.27 км | J_NNE-01358-000 | 1990 | 87.5 | 7.47 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 6 кВ РП-55 - ПС Левинка ф. 607 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ 621 ПС "Алешинская"(полная реконструкция с заменой провода, опор). Производственное отделение Балахнинские электрические сети. (3.73 км) | K_NNE-01375-000 | 1963 | 80.01 | 0.4728 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 621 ПС "Алешинская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Акт ТО от 24.07.2015г. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 1001 ПС "Воскресенская"(полная реконструкция с заменой провода, опор). Производственное отделение Семеновские электрические сети. (5.46 км) | K_NNE-01395-000 | 1978 | 80.58 | 12.1539 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-1001 ПС Воскресенская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 604 ПС "Федяково"(полная реконструкция с заменой провода, опор). Производственное отделение Кстовские электрические сети. (5.637 км) | K_NNE-01410-000 | 1949 | 85.07 | 2.5819 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-604 ПС Федяково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики .Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом ТО от 30.07.2018г. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 1003 ПС "Гагаринская"(полная реконструкция с заменой провода, опор). Производственное отделение Уренские электрические сети. (6,77 км ) | K_NNE-01433-000 | 1963 | 51 | 23.9337 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-1003 ПС Гагаринская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийных отключений. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом ТО от 28.01.2015г. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 1004 ПС "Гагаринская"(полная реконструкция с заменой провода, опор). Производственное отделение Уренские электрические сети. (5,53 км) | K_NNE-01434-000 | 1963 | 65.38 | 1.8199 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-1004 ПС Гагаринская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийных отключений. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом ТО от 09.08.2018г. | + | -
6.2.2.1 | Создание системы управления сети 6/10 кВ "Арзамасского Городского" РЭС филиала "Нижновэнерго". Реконструкция ВЛ 6/10 кВ Л-1010 (22,44 км). | J_NNE-01496-001 | 1956 | 66.33 | 0.884 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Л-1010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
6.2.2.1 | Создание системы управления сети 6/10 кВ "Арзамасского Городского" РЭС филиала "Нижновэнерго". Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.10 от ЗТП №100 (129 км). | J_NNE-01496-002 | 1956 | 87.97 | 0.552 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП № 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
6.2.2.1 | Создание системы управления сети 6/10 кВ "Арзамасского Городского" РЭС филиала "Нижновэнерго". Реконструкция КЛ 10 кВ Л-1013 отходящая от ПС Арзамас, ПС Березовская, ПС КС-6 (38,88 км). | J_NNE-01496-003 | 1956 | 66.26 | 4.059 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Л-1013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
6.2.2.1 | Создание системы управления сети 6/10 кВ "Арзамасского Городского" РЭС филиала "Нижновэнерго". Реконструкция КЛ 10 кВ Л-1009 отходящая от ПС Орбита, РП-10, РП-11 (37,7 км). | J_NNE-01496-004 | 1956 | 66.26 | 4.059 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Л-1009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
6.2.2.1 | Создание системы управления сети 6/10 кВ "Арзамасского Городского" РЭС филиала "Нижновэнерго". Реконструкция КЛ 10 кВ Л-1012 отходящая от РП-12, РП-13, РП-14 (21,3 км). | J_NNE-01496-005 | 1956 | 66.26 | 4.059 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Л-1012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
6.2.2.1 | Создание системы управления сети 6/10 кВ "Арзамасского Городского" РЭС филиала "Нижновэнерго". Реконструкция КЛ 10 кВ Л-1020 отходящая от РП-2, РП-3, РП-4 (23,3 км). | J_NNE-01496-006 | 1956 | 66.26 | 4.059 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Л-1020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
6.2.2.1 | Создание системы управления сети 6/10 кВ "Арзамасского Городского" РЭС филиала "Нижновэнерго". Реконструкция КЛ 10 кВ Л-1005 отходящая от РП-8, РП-9, ЦРП (28,14 км). | J_NNE-01496-007 | 1956 | 66.26 | 4.059 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Л-1005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
6.2.2.1 | Создание системы управления сети 6/10 кВ "Арзамасского Городского" РЭС филиала "Нижновэнерго". Реконструкция КЛ 10 кВ ф.203 отходящая от РП-5, РП-7, ЗТП-200, ЗТП-236 (25,2 км). | J_NNE-01496-008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
6.2.2.1 | Модернизация ЛЭП 1001 ПС Арзамас с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (5 шт.), разъединителей с моторным приводом (19 шт.), разъединителей с ручным приводом (19 шт.), монтажом ИКЗ (40шт.), выключателей нагрузки (2шт), ПКУ 10 кВ (30 шт.). | J_NNE-01497-100 | 1967 | 66.65 | 4.1572 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Л-1001 ПС Арзамас | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - | -
6.2.2.1 | Модернизация ЛЭП 1005 ПС Чернуха с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера ( 4шт), разъединителей с моторным приводом (15 шт.), разъединителей с ручным приводом (27 шт.), монтажом ИКЗ (14шт.), ПКУ 10 кВ (16 шт.) | J_NNE-01497-101 | 1992 | 63.66 | 5.6652 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Л-1005 ПС Чернуха | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Повышение качества электроснабжения потребителей, снижения коммерческих и технических потерь в сети, снижения количества аварий и сокращения времени их устранения на территории Арзамасского района Нижегородской области | - | -
6.2.2.1 | Модернизация ЛЭП 1006 ПС Березовская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителей с моторным приводом (10 шт.), разъединителей с ручным приводом (14 шт.), монтажом ИКЗ (19 шт.), выключателей нагрузки (4шт), ПКУ 10 кВ (21 шт.). | J_NNE-01497-102 | 1968 | 66.63 | 5.7479 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Л-1006 ПС Березовская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Повышение качества электроснабжения потребителей, снижения коммерческих и технических потерь в сети, снижения количества аварий и сокращения времени их устранения на территории Арзамасского района Нижегородской области | - | -
6.2.2.1 | Модернизация ЛЭП 1008 ПС Новоселки с установкой разъединителей с моторным приводом (7 шт.), разъединителей с ручным приводом (13 шт.), монтажом ИКЗ (21 шт.), ПКУ 10 кВ (13 шт.), УШЗ (2шт.). | J_NNE-01497-103 | 1957 | 60.26 | 2.4971 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Л-1008 ПС Новоселки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Повышение качества электроснабжения потребителей, снижения коммерческих и технических потерь в сети, снижения количества аварий и сокращения времени их устранения на территории Арзамасского района Нижегородской области | - | -
6.2.2.1 | Комплексная реконструкция ЛЭП 1001 ПС Арзамас. ВЛ 0,4-10 кВ. (39.6 км ВЛ-10 кВ, 14 км ВЛ-0.4 кВ) | J_NNE-01497-104 | 1967 | 66.65 | 4.1572 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Л-1001 ПС Арзамас | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Повышение качества электроснабжения потребителей, снижения коммерческих и технических потерь в сети, снижения количества аварий и сокращения времени их устранения на территории Арзамасского района Нижегородской области | - | -
6.2.2.1 | Комплексная реконструкция ЛЭП 1005 ПС Чернуха. ВЛ 0,4-10 кВ. (19.6 км ВЛ-10 кВ, 15 км ВЛ-0.4 кВ) | J_NNE-01497-105 | 1992 | 63.66 | 5.6652 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Л-1005 ПС Чернуха | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Повышение качества электроснабжения потребителей, снижения коммерческих и технических потерь в сети, снижения количества аварий и сокращения времени их устранения на территории Арзамасского района Нижегородской области | - | -
6.2.2.1 | Комплексная реконструкция ЛЭП 1006 ПС Березовская. ВЛ 0,4-10 кВ. (18.2 км ВЛ-10 кВ, 9.8 км ВЛ-0.4 кВ) | J_NNE-01497-106 | 1968 | 66.63 | 5.7479 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Л-1006 ПС Березовская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Повышение качества электроснабжения потребителей, снижения коммерческих и технических потерь в сети, снижения количества аварий и сокращения времени их устранения на территории Арзамасского района Нижегородской области | - | -
6.2.2.1 | Комплексная реконструкция ЛЭП 1008 ПС Новоселки. ВЛ 0,4-10 кВ. (13.4 км ВЛ-10 кВ, 15 км ВЛ-0.4 кВ) | J_NNE-01497-107 | 1957 | 60.26 | 2.4971 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Л-1008 ПС Новоселки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Повышение качества электроснабжения потребителей, снижения коммерческих и технических потерь в сети, снижения количества аварий и сокращения времени их устранения на территории Арзамасского района Нижегородской области | - | -
6.2.2.1 | Комплексная реконструкция ЛЭП 1001 ПС Арзамас. КЛ 10 кВ. (1.515 км) | J_NNE-01497-108 | 1967 | 66.65 | 4.1572 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Л-1001 ПС Арзамас | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Повышение качества электроснабжения потребителей, снижения коммерческих и технических потерь в сети, снижения количества аварий и сокращения времени их устранения на территории Арзамасского района Нижегородской области | - | -
6.2.2.1 | Комплексная реконструкция ЛЭП 1006 ПС Березовская. КЛ 10 кВ. (0.5 км) | J_NNE-01497-109 | 1968 | 66.63 | 5.7479 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Л-1006 ПС Березовская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Повышение качества электроснабжения потребителей, снижения коммерческих и технических потерь в сети, снижения количества аварий и сокращения времени их устранения на территории Арзамасского района Нижегородской области | - | -
6.2.2.1 | Комплексная реконструкция ЛЭП 1005 ПС Чернуха. КЛ 10 кВ. (0.440км) | L_NNE-01497-114 | 1992 | 43.54 | 8.3723 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Л-1005 ПС Чернуха | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети. Выполнение указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Повышение качества электроснабжения потребителей, снижения коммерческих и технических потерь в сети, снижения количества аварий и сокращения времени их устранения на территории Арзамасского района Нижегородской области | - | -
6.2.2.1 | Установка быстродействующих защит на транзите ВЛ 110 кВ Семёновская-Шалдеж-Воскресенск-Мелковка | J_NNE-01528-000 | 1987 | 34.45 | 3.2342 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110кв № 160 Семёновская-Шалдеж | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Программы, направленные на повышение качества функционирования распределительного электросетевого комплекса утвержденные органами управления Общества в соответствии с полномочиями и Уставом. Проект реконструкции Нижегородской ГЭС. 2016 г. Том 1894-0ИОС 5.1. Организация ВЧ канала для ВЧ защиты. | - | -
6.2.2.1 | Модернизация ВЛ 10 кВ с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (164 шт.) | J_NNE-01600-005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение непрерывной наблюдаемости энергообъектов и передачи технологической информации на все уровни принятия решений (ДП РЭС, ОДС ПО) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-6 кВ ф. 627 от ПС Алешинская в пролетах опор 9-10 Балахнинского РЭС ПО БЭС. (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя Смирнов Сергей Борисович договор № 521040008 от 21.08.2019 Протяженность 0.09 км | K_NNE-01737-000 | 1987 | 87.82 | 0.4184 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЛЭП-6 кВ от ПС Алешинская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Афонинская/Артемовская службы ЛЭП ПО ЦЭС. Замена участка ВЛ 110 кВ на КЛ 110 кВ от оп. 27 до оп.34 службы ЛЭП ПО ЦЭС. (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ООО "Специализированный застройщик "СМУ-2" № 2-2035/2019 от 26.08.2019 . 1 этап. Протяженность 0.61 км | K_NNE-01761-000 | 1982 | 43.12 | 29.3875 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110 кВ Афонинская/Артемовская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-2138, ТП-2865, ТП-2949, ТП-2150, ТП-2950 ПО "Центральные электрические сети" Заречного РЭС. Протяженность 2.01км. | K_NNE-01766-000 | 1963 | 45 | 0.0229 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4кВ от ТП-2138 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 12.06.2019 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-2141, ТП-2207, ТП-2105, ТП-2259, ТП-2921, ТП-2918, ТП-2922 ПО "Центральные электрические сети" Заречного РЭС. Протяженность 3.6 км. | K_NNE-01767-000 | 1996 | 45 | 0.0324 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4кВ от ТП-2141 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 12.06.2019 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-2803, ТП-2826, ТП-2993, ТП-2852, ТП-2469 ПО "Центральные электрические сети" Заречного РЭС. Протяженность 5.075 км. | K_NNE-01768-000 | 1956 | 45 | 0.0816 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4кВ от ТП-2803 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 12.06.2019 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП - 2913, ТП - 2234, ТП-2897, ТП-2491, ТП-2953 ПО "Центральные электрические сети" Заречного РЭС. Протяженность 2.45 км. | K_NNE-01769-000 | 1958 | 45 | 1.3647 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4кВ от ТП-2952 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 12.06.2019 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-2961, ТП-2894, ТП-2957, ТП-2221 ПО "Центральные электрические сети" Заречного РЭС. Протяженность 2.88 км. | K_NNE-01770-000 | 1995 | 45 | 0.9618 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4кВ от ТП-2961 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 12.06.2019 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-2877, ТП-2887, ТП-2908, ТП-2129 ПО "Центральные электрические сети" Заречного РЭС. Протяженность 1.775 км. | K_NNE-01771-000 | 1951 | 45 | 0.2097 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4кВ от ТП-2877 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 12.06.2019 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-2805, ТП-3018, ТП-3428, ТП-3428А, ТП-3440 ПО "Центральные электрические сети" Сормовского РЭС. Протяженность 9.975 км. | K_NNE-01772-000 | 1954 | 45 | 0.2258 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4кВ от ТП-2805 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 12.06.2019 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-3472, ТП-3473, ТП-3486, замена кабельных ящиков от ТП-2876, ТП-3105, ТП-3406 ПО "Центральные электрические сети" Сормовского РЭС. Протяженность 5.605 км. | K_NNE-01773-000 | 1974 | 45 | 0.3164 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4кВ от ТП-3472 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ ТП-4411, ТП-4494, ТП-4764, ТП-4536, ТП-4275, ТП-4385 ПО "Центральные электрические сети" Приокского РЭС. Протяженность 0.45 км. | K_NNE-01774-000 | 2002 | 45 | 0.058 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4кВ ТП-4411 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 12.06.2019 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция. Прокладка КЛ 0.4кВ от ТП-4156 до опоры №29/2 ВЛ 0,4 кВ ТП-4275. ПО "Центральные электрические сети" Приокского РЭС. Протяженность 0.14 км. | K_NNE-01774-001 | 2012 | 45 | 42.12 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0.4кВ от ТП-4156 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ ТП-4419, ТП-4516, ТП-4549, ТП-4582, ТП-4496 ПО "Центральные электрические сети" Приокского РЭС. Протяженность 0.4 км. | K_NNE-01775-000 | 1978 | 45 | 0.2264 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4кВ ТП-4419 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 12.06.2019 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-4365, ТП-4726, ТП-4603, ТП-4367 ПО "Центральные электрические сети" Приокского РЭС. Протяженность 0.355 км. | K_NNE-01776-000 | 1958 | 45 | 0.087 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4кВ от ТП-4365 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 12.06.2019 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ ТП-4439, ТП-4377, ТП-4370, ТП-4336, ТП-4308 ПО "Центральные электрические сети" Приокского РЭС. Протяженность 0.545 км. | K_NNE-01777-000 | 1961 | 45 | 0.0542 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4кВ ТП-4439 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 12.06.2019 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-31, ТП-191, ТП-338, ТП-390, ТП-82, ТП-208 ПО "Центральные электрические сети" Нагорного РЭС. Протяженность 1.46 км. | K_NNE-01778-000 | 1968 | 45 | 53.68 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4кВ от ТП-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 12.06.2019 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция. Замена КЛ-6 кВ ПС Ленинская ф.604 - РП-31 ПО "Центральные электрические сети" Заречного РЭС. Протяженность 1.5 км. | K_NNE-01779-000 | 1960 | 45 | 6.557 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ ПС Ленинская ф.604 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 12.06.2019 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция. Замена КЛ-6 кВ ПС Ленинская ф.606 - РП-31 ПО "Центральные электрические сети" Заречного РЭC. Протяженность 1.5 км. | K_NNE-01780-000 | 1967 | 45 | 6.557 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ ПС Ленинская ф.606 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция. Замена КЛ-6 кВ ПС Новосормовская ф.620 - РП-89 ПО "Центральные электрические сети" Заречного РЭС. Протяженность 6 км. | K_NNE-01781-000 | 1974 | 45 | 5.329 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ ПС Новосормовская ф.620 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция. Замена КЛ-6 кВ ПС Чермет ф.624 - РП-89 ПО "Центральные электрические сети" Заречного РЭС. Протяженность 5.8 км. | K_NNE-01782-000 | 1978 | 45 | 0.3224 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ ПС Чермет ф.624 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция. Замена ВЛ 6 кВ РП-52 ф.602 – ПС Печерская в пролетах опор №1-10, №14-23 на КЛ 6 кВ от опоры №1 до опоры №10 и от опоры №14 до опоры №23 ВЛ 6 кВ РП-52 ф.602 – ПС Печерская ПО "Центральные электрические сети" Нагорного РЭС. Протяженность 1.79 км. | K_NNE-01783-000 | 1967 | 45 | 1.8805 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ ПС Печерская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция. Замена КЛ 6 кВ ПС Приокская ф.607 – РП-55 ПО "Центральные электрические сети" Нагорного РЭС. Протяженность 2.9 км. | K_NNE-01784-000 | 1965 | 45 | 0.5239 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 6 кВ ПС Приокская ф.607 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция. Замена КЛ 6 кВ ПС Приокская ф.617 – РП-55 ПО "Центральные электрические сети" Нагорного РЭС. Протяженность 2.8 км. | K_NNE-01785-000 | 1967 | 45 | 1.7927 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 6 кВ ПС Приокская ф.617 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция. Замена КВЛ 6 кВ ПС Свердловская ф.611 – РП-48 на КЛ 6 кВ ПС Свердловская ф.611 – РП-48 ПО "Центральные электрические сети" Нагорного РЭС. Протяженность 4.325 км. | K_NNE-01786-000 | 1969 | 45 | 22.4455 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КВЛ 6 кВ ПС Свердловская ф.611 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция. Замена ВЛ 6кВ на КЛ 6 кВ от опоры №15 до опоры №19 ВЛ 6 кВ РП 26 – РП 48 отп.ТП-99 ф.264/483 ПО "Центральные электрические сети" Нагорного РЭС. Протяженность 0.7 км. | K_NNE-01787-000 | 1959 | 45 | 4.2989 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ РП 26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ РП 26 – РП 48 отп.ТП-99 ф.264/483 в пролетах опор №15-19 ( 2шт.) ПО "Центральные электрические сети" Нагорного РЭС. | K_NNE-01787-001 | 1959 | 45 | 4.2989 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ РП 26 – РП 48 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 12.06.2019 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция. Перезаводка КЛ-6 кВ ТП-72 – ТП-229, КЛ-6 кВ ТП-178 – ТП-229 в новую ТП 6/0,4кВ взамен ТП-229 Нагорного РЭС (0,030 км) | K_NNE-01788-001 | 1971 | 45 | 0.1343 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ ТП-72 – ТП-229 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция. Перезаводка КЛ-0,4 кВ от ТП-229 в новую ТП 6/0,4кВ взамен ТП-229 Нагорного РЭС (0,045 км) | K_NNE-01788-002 | 1971 | 45 | 0.1522 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4 кВ от ТП-229 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ЗТП-4 – ЗТП-12. Реконструкция КЛ-10 кВ ЗТП-5 – ЗТП-100. ПО Арзамасские электрические сети. (0,2км) | K_NNE-01790-001 | 1967 | 29.17 | 9.4279 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10 кВ ЗТП-4 – ЗТП-12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 07.04.2017 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ЗТП-4 – ЗТП-12. Реконструкция ВЛ-10 кВ ЗТП-5 – ЗТП-100. (замена 2-х опор). ПО Арзамасские электрические сети. | K_NNE-01790-002 | 1967 | 37.74 | 9.4279 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ЗТП-4 – ЗТП-12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 28.07.2017 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-100. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-4. ПО Арзамасские электрические сети. (0,42 км) | K_NNE-01790-003 | 1974 | 27.04 | 0.9727 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 28.07.2017 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ЗТП-100. Реконструкция КЛ-0,4 кВ ЗТП-4. ПО Арзамасские электрические сети. (0,08 км) | K_NNE-01790-004 | 1974 | 27.06 | 0.9727 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4 кВ ЗТП-100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 28.07.2017 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-6 кВ № 621 ПС 110 кВ Алешинская с заменой участка ВЛ-6 кВ от оп.77 до оп.1/2 на КЛ-6 кВ Балахнинского РЭС ПО БЭС. (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя Миляковой И.В. № 521026679 от 05.07.2019. Протяженность 0.116 км | J_NNE-01801-000 | 1966 | 91.04 | 0.4746 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЛЭП-6 кВ № 621 от ПС 110 кВ Алешинская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0.4 кВ в части замены ВЛ-0.4 кВ от ТП-2792 до опоры №13 на КЛ-0.4 кВ Заречного РЭС ПО ЦЭС. (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ООО "Синн Групп"№ 521033290 от 20.08.2019. Протяженность 0.213 км | J_NNE-01803-000 | 1963 | 91.67 | 0.8792 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0.4 кВ от ТП 2792 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ РП 89 ф. 891-ТП 3473 в пролетах опор 27-30 Сормовского РЭС ПО ЦЭС. (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя АО "Интраст НН" № 521039849 от 19.08.2019. Протяженность 0.125 км | J_NNE-01804-000 | 1979 | 93.87 | 1.7981 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ РП 89 ф.891 - ТП 3473 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ с прокладкой от ТП 6/0,4кВ до точки врезки в КЛ-6 кВ к ТП-659. Реконструкция КЛ-0,4кВ с прокладкой от новой ТП 6/0,4кВ Нагорного РЭС по ЦЭС. (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ООО «Нижегородспецгидрострой» № 521041081 от 12.09.2019. Протяженность 0.398 км | K_NNE-01809-002 | 1975 | 68.23 | 0.507 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ ТП-659 1СШ - ТП-265 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-265 Нагорного РЭС по ЦЭС. (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ООО «Нижегородспецгидрострой» № 521041081 от 12.09.2019. Протяженность 0.072 км | K_NNE-01809-003 | 1950 | 82.28 | 0.2722 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0.4 кВ от ТП-265 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Радуга-Муром 1,2(опоры №125, №126,№127) Радуга-Кулебаки 1,2 (опоры №126,№127) Радуга-Выкса 1,2 (опоры №3, №4) ПО ЮЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя АО «Выксунский металлургический завод» № 521040561 от 30.12.2019. Замена грозотроса. Протяженность 1,3 км | K_NNE-01883-000 | 1966 | 77.23 | 1.4647 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110 кВ Радуга-Муром 1,2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.607 ПС Навашино Навашинского РЭС ПО ЮЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя АО «НЗСМ» № 521016787 от 23.12.2019. Протяженность 1,495 км | K_NNE-01884-000 | 1983 | 93.29 | 1.3273 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ ф.607 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ф.601,603 РП-1 ЛЭП-617 ПС Выкса Выксунского РЭС ПО ЮЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя АО «ВМЗ»№ 521031603 от 12.11.2019. Протяженность 0,078 км | K_NNE-01885-000 | 1990 | 83.41 | 5.2627 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6кВ ф.601 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6кВ ТП-4702 – ТП-4704 Приокского РЭС ПО "Центральные Электрические Сети" (переустройство) по адресу: г.Н.Новгород, ул.Маршала Жукова, 23; МБДОУ Д/С 119. Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя МБДОУ "детский сад №119" договор от 20.12.2019г. №521043123 Протяжённость 0.087км | K_NNE-01888-000 | 1972 | 75 | 0.0001 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 6кВ от ТП-4702 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6кВ ТП-3070 – ТП-3527 ПО "Центральные электрические сети" Сормовский РЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя МБДОУ "детский сад №364" от 20.12.2019г. №521043178. Протяжённость 0.125 км | K_NNE-01889-003 | 1964 | 75 | 0.0001 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 6кВ от ТП-3070 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-10кВ ВЛ-1054 от ПС Сухоноска Ковернинского РЭС ПО "Балахнинские электрические сети". (Переустройство) Снятие ограничения пользования участком для заявителя ООО "Ковернинский молочный завод" №521027545 от 28.11.2019. Протяжённость 0.280 км | K_NNE-01891-000 | 1982 | 94.14 | 0.538 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 1054 от ПС Сухоноска | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6кВ от ТП-113 до ТП-210 в районе дома 117 по пр.Ленина Дзержинского РЭС ПО "Дзержинские электрические сети" с последующим благоустройством (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ООО "ДЛМ-Недвижимость" договор № 521044934 от 19.11.2019г. Протяжённость 0.035км | K_NNE-01892-000 | 1958 | 26.41 | 0.1397 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 6кВ от ТП-113 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6кВ РП-10 ф.108 – ТП-2894, КЛ 6кВ РП-10 ф.103 – ТП-2894. Протяжённость 0.33км. (Переустройство). Заречный РЭС ПО "Центральные Электрические Сети". Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ЗАО ТД "Красный Якорь" договор № 521016619 от 25.10.2019г. | K_NNE-01893-000 | 1951 | 45 | 0.1343 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 6кВ от ТП-2894 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ТП-2164 в пролётах опор 11-19, Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ТП-2989 в пролётах опор 13-19 (Переустройство). Заречный РЭС ПО "Центральные Электрические Сети". Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ООО "Империя" договор от 20.01.2020г. №521042656. Протяжённость 0.241км | K_NNE-01895-000 | 1964 | 45 | 1.0173 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0.4кВ от ТП-2164 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-608 ПС "Лысково" в пролётах опор №45-49 с заменой ВЛ-кВ на КЛ-6кВ по вновьвыбранной трассе (Переустройство). ПО "Кстовские Электрические Сети". Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ЗАО "Пивоваренный завод Лысковский"договор от 21.01.2020г. №521034642. Протяжённость 0.199км | K_NNE-01896-000 | 1967 | 88.11 | 0.7387 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Л-608 ПС Лысково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Радуга-КМЗ (опора №3) Радуга-Мухтолово 1,2 (опора №3) Радуга-Стрелочная 1,2 (опоры №13, №13.1а, №13.1б, №13.1в, №13.2а, №13.2б, №14) ПО ЮЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя АО «Выксунский металлургический завод» № 521042817 от 11.02.2020. Протяженность 1,4 км. | K_NNE-01897-000 | 1978 | 77.89 | 77.89 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110 кВ Радуга-КМЗ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10кВ ТП 4644-ТП 4642, ТП 4643-ТП 4645, ТП 4644-ТП 4645 Приокского РЭС ПО ЦЭС. (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя МБДОУ Детский сад "434" Родничок №521026644 от 19.12.2019. Протяженность 0,351 км | K_NNE-01898-000 | 1968 | 75 | 3.0153 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 10кВ ТП 4644 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6кВ ЛЭП-608 ПС "Лысково" (оп. №5-1) Лысковский РЭС ПО КЭС. (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя Мочалов Максим Викторович №521045677 от 19.02.2020. Протяженность 0,220 км | K_NNE-01900-000 | 1967 | 88.11 | 0.7387 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6кВ ЛЭП-608 ПС "Лысково" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ ТП-2194 ф.3 гр. ул. Партизанская Заречного РЭС ПО ЦЭС. (1 шт.) (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя Демарина Людмила Александровна №521032785 от 29.01.2020. | K_NNE-01901-001 | 1973 | 92.01 | 0.6293 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ ТП-2194 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4кВ от ТП-2194 ф.3 до оп.№5 Заречного РЭС ПО ЦЭС. (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя Демарина Людмила Александровна №521032785 от 29.01.2020. Протяженность 0,33 км | K_NNE-01901-002 | 1973 | 45 | 0.6967 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВ ТП-2194 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от РУ 0,4кВ ТП 2524 до оп. №6, от РУ 0,4кВ ТП 2524 до оп. №3, в пр. оп. №№2-41 г. Ворсма Павловский РЭС ПО КЭС. (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя Управление по строительству и капитальному ремонту администрации Павловского муниципального района №521040797 от 13.02.2020. Протяженность 0,390 км | K_NNE-01902-001 | 1967 | 88.11 | 0.7387 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от ТП-2524 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6кВ от ТП-2501 до ТП-2524 ПС Ворсма г. Ворсма Павловский РЭС ПО КЭС. (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя Управление по строительству и капитальному ремонту администрации Павловского муниципального района №521040797 от 13.02.2020. Протяженность 0,027 км | K_NNE-01902-002 | 1967 | 75.3 | 0.7387 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Л-606 ПС Ворсма | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ Л-1008 ПС Работки Работкинского РЭС ПО КЭС. (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя: Соколов Олег Николаевич №521050741 от 07.05.2020. Протяженность 0,075 км | K_NNE-01922-000 | 2020 | 48.07 | 59.6014 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10кВ Л-1008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6кВ от ТП 4014-4617-4731 ПО ЦЭС. (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя: ООО Жилстрой НН №521038110 от 25.05.2020. Протяженность 0,1 км | K_NNE-01923-001 | 1972 | 93.14 | 0.1607 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6кВ ТП-4617 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ ТП 4731 ф.5, ф.3 ПО ЦЭС. (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя: ООО Жилстрой НН №521038110 от 25.05.2020. Протяженность 0,675 км | K_NNE-01923-002 | 1974 | 87.97 | 0.2411 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ ТП-4731 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6кВ от оп. №12 до оп. №13 ТП 4014-4617-4731 ПО ЦЭС. (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя: ООО Жилстрой НН №521038110 от 25.05.2020. Протяженность 0,09 км | K_NNE-01923-003 | 1972 | 93.14 | 0.1607 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Л-6кВ ТП-4617 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция четырех КЛ 0,4кВ от оп. №1 до оп. №34 ТП 4731 ф.5, ф.2, ф.3, КЛС ПС Мыза – ПС Ольгино ПО ЦЭС. (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя: ООО Жилстрой НН №521038110 от 25.05.2020. Протяженность 0,760 км | K_NNE-01923-004 | 1974 | 87.97 | 0.2411 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Л-0,4кВ ТП-4731 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-1156 Борского РЭС ПО ДЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителей: Стребков Р.С., Заворотный И.В., Параев М.В., Харкин А.П., Ворошилов И.В., Василевский А.Н. по дог. №521041758 от 22.05.2020. Протяженность 0,3 км | K_NNE-01947-000 | 1932 | 54 | 0.654 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ ТП-1156 - ТП-1084 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110кВ Афонинская/Артемовская (пр. оп. №24-24А) Служба ЛЭП ПО ЦЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя Гурьянов Роман Александрович № 521029740 от 06.04.2020. Протяженность 0.4 км | K_NNE-01948-001 | 1982 | 35.53 | 0.2602 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110 кВ Афонинская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110кВ Афонинская/Артемовская от оп. №24А. Замена участков ВЛ 110 кВ на КЛ 110 кВ. Служба ЛЭП ПО ЦЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя Гурьянов Роман Александрович № 521029740 от 06.04.2020. Протяженность 1.14 км | K_NNE-01948-002 | 1984 | 43.12 | 29.3875 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110 кВ Артёмовская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ пр. оп. №4-98 ЛЭП-1007 ПС Кварц Борского РЭС ПО ДЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя Быстров Евгений Евгеньевич № 521051279 от 22.06.2020. Протяженность 0,33 км | K_NNE-01949-000 | 1957 | 45.55 | 1.3859 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ ф. 1007 ПС Кварц | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6кВ, замена участков ВЛ 6кВ на КЛ 6кВ в пр. опор №49-53 ВЛ 632 ПС Алешинская Балахнинского РЭС ПО БЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя Администрация Балахнинского р-на № 521039054 от 09.06.2020. Протяженность 0.25 км | K_NNE-01950-000 | 2008 | 45.58 | 0.3389 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 632 ПС Алешинская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ, замена участков ВЛ 0,4кВ на КЛ 0,4кВ в пр. опор №101-103 ЛЭП 0,4кВ от ТП 76 Балахнинского РЭС ПО БЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя Администрация Балахнинского р-на № 521040050 от 09.06.2020. Протяженность 0.11 км | K_NNE-01951-000 | 1955 | 45.45 | 0.6071 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЛЭП 0,4кВ от ТП 76 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-6 кВ от ф.635, ф.643 РП-43 ПС Мыза Приокского РЭС ПО ЦЭС. (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя МКУ "Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода" (Парк Швейцария) № 521043124 от 15.07.2020. Протяженность 0.7 км | L_NNE-01957-001 | 2009 | 64 | 1 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ от ф.635 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0.4 кВ в части замены ВЛ-0.4 кВ от оп. №7 ТП-4079 ПС Мыза до оп. №1 на КЛ-0.4 кВ Приокского РЭС ПО ЦЭС. (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя МКУ "Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода" (Парк Швейцария) № 521043124 от 15.07.2020. Протяженность 0.3 км | L_NNE-01957-002 | 2017 | 95.09 | 0.1097 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0.4 кВ от оп. №7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6кВ ЛЭП-604 ПС Федяково отп. на ТП-99 Кстовский РЭС ПО КЭС. (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя Сытник Алексей Викторович № 521044513 от 31.08.2020. Протяженность 0,2 км | L_NNE-01982-000 | 1949 | 45.07 | 2.5819 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6кВ Л-604 ПС Федяково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 6кВ от оп. №10 ЛЭП-602 ПС Федяково части замены ВЛ-6кВ на КЛ-6кВ Кстовского РЭС ПО КЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ИП Ткаченко Игорь Юрьевич согл. №521051865 от 07.09.2020. Протяженность 0.27 км | L_NNE-01983-000 | 1973 | 46.23 | 2.2527 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6кВ Л-602 ПС Федяково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ № 108 "НиГРЭС-Сормовская ТЭЦ"/№ 196 "Луч-Новосормовская" пр. оп. №141-143/ 28-30: перенос провода на вр. оп. №1, №2 (0,3 км), монтаж провода на нов. оп. № 142/29, № 142А/28А (0,4 км), реконструкция ВЛ 110кВ № 132 "НиГЭС-Новосормовская"/ №133 "Луч-Кировская" пр. оп. №189-191/189-191 перенос провода на оп. №142/29, монтаж провода на нов. оп. № 190/190 (0,43 км).Служба ЛЭП ПО ЦЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ООО Дорожная строительная компания №521040123 от 01.10.2020 | L_NNE-01984-001 | 1954 | 69.05 | 0.001 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110кВ № 108 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-3441. Сормовский РЭС ПО ЦЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ООО Дорожная строительная компания №521040123 от 01.10.2020. Протяженность 0.395 км | L_NNE-01984-002 | 1935 | 85.49 | 0.3012 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от ТП-3441 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-3470 до РП-11 ф.114, от ТП-3073 до РП-11 ф.116, от ТП-3087 - ТП-3499, от РП-41 до п/ст Светлоярская ф.615, от РП-76 до п/ст Светлоярская ф.617, от РП-38 до п/ст Ст.Сормовская ф.601, КЛ от ТП-3413 до ТП-3441, от РП-58 до п/ст Светлоярская ф.608, от РП-41 до п/ст Ст.Сормовская ф.614, от ТП-3306 -до РП-41 ф.416, от ТП-3306 -до РП-41 ф.419. Сормовский РЭС ПО ЦЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ООО Дорожная строительная компания №521040123 от 01.10.2020. Протяженность 2.249 км | L_NNE-01984-003 | 1950 | 75 | 0.001 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6кВ от ТП-3470 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-3011 до д.1 ул.Станиславского, от ТП-3011до д.3 ул.Светлоярская, от ТП 3470 до опоры №28, от ТП 3470 до опоры №2, от ТП 3470 до опоры №2/1, от ТП 3499 до оп.9, реконструкция КЛС ПС Светлоярская - БКМ. Сормовский РЭС ПО ЦЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ООО Дорожная строительная компания №521040123 от 01.10.2020. Протяженность 0.704 км | L_NNE-01984-004 | 2018 | 100 | 0.001 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВ от ТП-3011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ пр. оп. №8-9 ЛЭП-1003 ПС Петряксы. Пильнинский РЭС ПО СрЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для ООО Мелиоратор согл. № 521056598 от 12.10.2020. Протяженность 0.125 км | L_NNE-01993-001 | 1983 | 91.54 | 1.3325 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-1003 ПС Петряксы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-1460 ЛЭП-1007 ПС Петряксы. Пильнинский РЭС ПО СрЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для ООО Мелиоратор согл. № 521056598 от 12.10.2020. Протяженность 0.05 км | L_NNE-01993-002 | 1983 | 86.36 | 0.5068 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-1007 ПС Петряксы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ф-2 ТП-1343 пр. оп. №3-4, 20-21, ВЛ 0,4кВ от ф-2 ТП-1467 пр. оп. №2-3 ПС Петряксы. Пильнинский РЭС ПО СрЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для ООО Мелиоратор согл. № 521056597 от 12.10.2020. Протяженность 0.15 км | L_NNE-01994-000 | 1982 | 87.14 | 1.0299 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-1005 ПС Петряксы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ф.1 ТП-1317 пр.оп. №№9А-37, №№32-16, №№35-14. Пильнинский РЭС ПО СрЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для ООО Мелиоратор согл. № 521041363 от 12.10.2020. Протяженность 0.718 км | L_NNE-01995-000 | 1982 | 85.82 | 0.0002 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-1001 ПС Петряксы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ф.12 ТП-2064 пр.оп. №11-12-13-15-20. Заречный РЭС ПО ЦЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для ООО Аргентеп согл. № 521048240 от 19.10.2020. Протяженность 0.177 км | L_NNE-01996-000 | 1961 | 93.39 | 0.0418 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4кВ от ТП-2064 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6кВ пр.оп. №4-7 ЛЭП-603 ЦРП-1 ПС Федяково. Кстовский РЭС ПО КЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя Администрация Ройкинского сельсовета Кстовского района Нижегородской области дог. № 521049650 от 22.09.2020. Протяженность 0,25 км | L_NNE-01997-000 | 1969 | 48.06 | 4.3468 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6кВ Л-603 ЦРП-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 от ЛЭП-612 отп. на ТП-38 ПС Восточная. Кстовский РЭС ПО КЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя Ромбальский Игорь Олегович согл. № 521056331 от 19.10.2020. Протяженность 0,2 км | L_NNE-01998-000 | 1951 | 45.42 | 3.7128 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6кВ Л-612 ПС Восточная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6кВ ЛЭП-611 ПС Артемовская в части строительства участков КЛ 6кВ от оп. №42 до СП-6 кВ, КЛ 6 кВ от СП-6 кВ до опоры №56, КЛ 6 кВ от СП-6 кВ до опоры №7, КЛ 6кВ от СП-6 кВ до КЛ (отпайка на ТП-805). Кстовский РЭС ПО КЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ИП Гурьянов Роман Алексеевич согл. № 521044061 от 05.11.2020. Протяженность 1.03 км | L_NNE-01999-001 | 1951 | 47.15 | 5.666 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6кВ Л-611 ПС Артемовская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6кВ ЛЭП-611 ПС Артемовская в части строительства СП-6 кВ (1 компл). Кстовский РЭС ПО КЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ИП Гурьянов Роман Алексеевич согл. № 521044061 от 05.11.2020 | L_NNE-01999-002 | 1951 | 47.15 | 5.666 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6кВ Л-611 ПС Артемовская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 0,4кВ ТП-251 в пролетах опор №7-8-9-9/1, №8-10/4-11/6 и ВЛ 0,4кВ ТП-504 в пролетах опор №3-4/10-5, №4/10-6/11 с заменой на КЛ 0,4кВ Нагорного РЭС Центральные электрические сети по адресу: г.Н.Новгород, ул.Суетинская, в районе домов №23-29 вдоль Собора Пресвятой Богородицы по ул.Рождественская (0,522 км (КЛ), 0,038 км (ВЛ)) | L_NNE-02000-000 | 1950 | 45 | 0.0134 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-251 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 0,4кВ ТП-588 в пролетах опор №11-12-13-14-15, №12-19-21-22, №19-20 с заменой на КЛ 0,4кВ Нагорного РЭС ПО «Центральные электрические сети» (0,350 км) | L_NNE-02001-000 | 1967 | 45 | 0.046 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-588 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 0,4кВ ТП-1 в пролетах опор №1-2-3-4 с заменой на КЛ 0,4кВ Нагорного РЭС Центральные электрические сети по адресу: г.Н.Новгород, Нижегородский район, в границах улиц Похвалинский съезд – пер.Мельничный, в районе домов №5-7 вдоль собора в честь Благовещения Пресвятой Богородицы (0,268 км) | L_NNE-02002-000 | 1941 | 45 | 0.0292 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-242 в пролетах опор 10/2-9-6-3-4-5/11, 3-2Нагорного РЭС с заменой опор 6 шт., заменой провода на СИП 0,182 км. | L_NNE-02009-000 | 1950 | 45 | 0.1424 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-242 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-387 в пролетах опор 10-11-12-14-15-16-17-18, 12-13 Нагорного РЭС с заменой опор 7 шт., заменой провода на СИП 0,555 км. | L_NNE-02010-000 | 1937 | 45 | 0.2052 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП 387 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-429 в пролетах опоры 5 Нагорного РЭС с заменой опор 2 шт. | L_NNE-02011-000 | 1959 | 45 | 0.0656 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП 429 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-105 в пролетах опор 6-5-4-3-2-1 Нагорного РЭС с заменой опор 4 шт.., заменой провода на СИП 0,155 км. | L_NNE-02012-000 | 1964 | 45 | 0.1156 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-105 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-538 в пролетах опор 5-5а-6-7-8-9-10-12-13-14-15-15/12 Нагорного РЭС с заменой опор 11 шт., заменой провода на СИП 0,354 км. | L_NNE-02013-000 | 1964 | 45 | 0.1148 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-538 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-9 в пролетах опор 3-4-5/6 Нагорного РЭС с заменой опор 3 шт., заменой провода на СИП 0,075 км. | L_NNE-02014-000 | 1942 | 45 | 0.0384 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-392 в пролетах опор 1-2-3, 1-5-6, 1-4 Нагорного РЭС с заменой опор 6 шт., з аменой провода на СИП 0,155 км. | L_NNE-02015-000 | 1960 | 45 | 0.0452 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-392 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-176 в пролетах опор 6/5-5-3-3 Нагорного РЭС с заменой опор 4 шт., заменой провода на СИП 0,072 км. | L_NNE-02016-000 | 1948 | 45 | 0.0847 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-176 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-91 в пролетах опор 5-17-18, 5-12-13-14-15-16/5 Нагорного РЭС с заменой опор 7 шт., заменой провода на СИП 0,179 км. | L_NNE-02017-000 | 1983 | 45 | 0.1134 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-91 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-146 в пролетах опор 11-10-9-8-7-6-2-3-4-5/16, 4-5а Нагорного РЭС с заменой опор 10 шт., заменой провода на СИП 0,113 км. | L_NNE-02018-000 | 1937 | 45 | 0.0918 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-146 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-119 в пролетах опор 21-22-31-32-33 Нагорного РЭС с заменой опор 5 шт., заменой провода на СИП 0,049км. | L_NNE-02019-000 | 1960 | 45 | 0.2989 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-119 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-176 в пролетах опор 24, 28-29, 28-33-34-35-36-37-44-45-46-47-48, 37-38 Нагорного РЭС с заменой опор 14 шт. | L_NNE-02020-000 | 1948 | 45 | 0.2621 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-176 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-4 в пролетах опор 2-3-4-5-5а-6-7, 3-8 Нагорного РЭС с заменой опор 4 шт. | L_NNE-02021-000 | 2006 | 45 | 0.0685 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-387 в пролетах опор 10-9-8-7 Нагорного РЭС с заменой опор 3 шт. | L_NNE-02022-000 | 1937 | 45 | 0.2052 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0.4 кВ от ТП-387 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-538 в пролетах опор 13-17-18-19 Нагорного РЭС с заменой опор 3 шт. | L_NNE-02023-000 | 1964 | 45 | 0.1148 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0.4 кВ от ТП-538 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-330 в пролетах опор 4-5-6-7-8 Нагорного РЭС с заменой опор 5 шт., заменой провода на СИП 0,04 км | L_NNE-02024-000 | 1955 | 45 | 0.1362 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-330 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-143 в пролетах опор 1-2/6-3-4-6-7 Нагорного РЭС с заменой опор 5 шт., заменой провода на СИП 0,204 км | L_NNE-02025-000 | 1962 | 45 | 0.0976 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-143 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-196 в пролетах опор 2-3-4-5 Нагорного РЭС с заменой опор 4 шт. | L_NNE-02026-000 | 1947 | 45 | 0.0272 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-196 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-29 в пролетах опор 6/2-5, 3-2/10-7-8-9/15 Нагорного РЭС с заменой опор 8 шт., заменой провода на СИП 0,218 км. | L_NNE-02027-000 | 1963 | 45 | 0.0688 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-242 в пролетах опор 14-15 Нагорного РЭС с заменой опор 2 шт. | L_NNE-02028-000 | 2002 | 45 | 0.0881 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-329 в пролетах опор 5/8-2-3-4 Нагорного РЭС с заменой опор 3 шт. | L_NNE-02029-000 | 1957 | 45 | 0.091 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-329 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-105 в пролетах опор 1-11-12-14-15/1 Нагорного РЭС с заменой опор 5 шт. заменой провода на СИП 0,102 км | L_NNE-02030-000 | 1964 | 45 | 0.0771 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-105 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-335 в пролетах опор 3-4-5 Нагорного РЭС с заменой опор 2 шт., заменой провода на СИП 0,032 км. | L_NNE-02031-000 | 1967 | 45 | 0.0156 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-335 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-283 в пролетах опор 1/15-5 Нагорного РЭС с заменой опор 1 шт. | L_NNE-02032-000 | 1953 | 45 | 0.1249 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-283 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-108 в пролетах опор 8/5-1-6-5-4-3-2-1, 5-9Нагорного РЭС с заменой опор 8 шт., заменой провода на СИП 0,265 км. | L_NNE-02033-000 | 1988 | 45 | 0.1119 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-108 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-484 в пролетах опор 1-2-3 Нагорного РЭС с заменой опор 3 шт. | L_NNE-02034-000 | 1965 | 45 | 0.0386 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-484 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-464 в пролетах опор 12-11-10-9-8-3-4, 11-13-14-15-16 Нагорного РЭС с заменой опор 11 шт., заменой провода на СИП 0,046 км | L_NNE-02035-000 | 1955 | 45 | 0.2294 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-464 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-421 в пролетах опор 8-5-6-7 Нагорного РЭС с заменой опор 4 шт., заменой провода на СИП 0,211 км | L_NNE-02036-000 | 1960 | 45 | 0.0451 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0.4 кВ от ТП-421 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-787 в пролетах опор 2-4-5 Нагорного РЭС с заменой опор 3 шт. | L_NNE-02037-000 | 1935 | 45 | 0.0156 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-787 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-20 в пролетах опор 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/3 Нагорного РЭС с заменой опор 11 шт., заменой провода на СИП 0,22 км | L_NNE-02038-000 | 1982 | 45 | 0.0929 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-174 в пролетах опор 8-7-6-5-4-3, 4-2, 7-8 Нагорного РЭС с заменой опор 8 шт., заменой провода на СИП 0,135 км | L_NNE-02039-000 | 1955 | 45 | 0.1451 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-174 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-295 в пролетах опор 1-2-3-4-5 Нагорного РЭС с заменой опор 5 шт., заменой провода на СИП 0,133 км | L_NNE-02040-000 | 1955 | 45 | 0.046 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-295 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-34 в пролетах опор 9-10-11-12 Нагорного РЭС с заменой опор 4 шт. | L_NNE-02041-000 | 1943 | 45 | 0.1328 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-34 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-48 в пролетах опор 2-1-5, 2-3-4-7/5 Нагорного РЭС с заменой опор 4 шт., заменой провода на СИП 0,208 км | L_NNE-02042-000 | 1952 | 45 | 0.0836 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0.4 кВ от ТП-48 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-34 в пролетах опор 1-2-3-4-5/7 Нагорного РЭС с заменой опор 5 шт. | L_NNE-02043-000 | 1943 | 45 | 0.1328 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-34 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-263 в пролетах опор 5-6-7-8-9-10-11 Нагорного РЭС с заменой опор 7 шт. | L_NNE-02044-000 | 1968 | 45 | 0.0496 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-263 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-227 в пролетах опор 1-8,1-4,1-2-3/9,1-10/12-11-12-13-14 Нагорного РЭС с заменой опор 10 шт., заменой провода на СИП 0,311 км | L_NNE-02045-000 | 1964 | 45 | 0.0949 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-227 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-325 в пролетах опор 1- тр.д.№3 -3 Нагорного РЭС с заменой опор 2 шт. | L_NNE-02046-000 | 2002 | 45 | 0.0285 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-325 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-119 в пролетах опор 1-18-19-23-24-29,19-20 Нагорного РЭС с заменой опор 7 шт. | L_NNE-02047-000 | 1960 | 45 | 0.2989 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-119 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-176 в пролетах опор 9-10, 10-11, 10-12-13-14-15-15а-16а-16 Нагорного РЭС с заменой опор 8 шт., заменой провода на СИП 0,143 км | L_NNE-02048-000 | 1948 | 45 | 0.1114 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-176 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-636 в пролетах опор 4-5-6 Нагорного РЭС с заменой опор 3 шт., заменой провода на СИП 0,064 км | L_NNE-02049-000 | 1968 | 45 | 0.064 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-636 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-635 в пролетах опор 3-4-7-8/9,4-5 Нагорного РЭС с заменой опор 5 шт., заменой провода на СИП 0,093 км | L_NNE-02050-000 | 1968 | 45 | 0.086 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-635 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-206 в пролетах опор 1-2-3-4-5,4-8-9/8,3-10-11/4 Нагорного РЭС с заменой опор 8 шт., заменой провода на СИП 0,297 км | L_NNE-02051-000 | 1948 | 45 | 0.1265 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-206 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-11 в пролетах опор 3-4/11-5 Нагорного РЭС с заменой опор 1 шт. | L_NNE-02052-000 | 1943 | 45 | 0.1544 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-91 с пролетах опор 1-2-3/8,1-4-5-6-7-9-10-11 Нагорного РЭС с заменой опор 10 шт., заменой провода на СИП 0,426 км | L_NNE-02053-000 | 1983 | 45 | 0.1134 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-91 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-111 в пролетах опор 1-2-5 Нагорного РЭС с заменой опор 3 шт. | L_NNE-02054-000 | 1935 | 45 | 0.0591 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-111 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 10 кВ Дивеевского РЭС (ПО Южные электрические сети) с заменой провода на СИП (49,6 км) | L_NNE-02061-000 | 1971 | 90.63 | 0.945 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Ф-1011 ПС Дивеево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования б/н от 26.07.2019 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Лысково-Варганы"(полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (5.5 км) | L_NNE-02062-000 | 1969 | 72.22 | 13.3413 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ "Лысково-Варганы" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Акт технического освидетельствования б/н от 23.06.2017. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 10 кВ ф.1003 ПС "Ивановская" от опоры 241 до опоры 269 с заменой на КЛ. Производственное отделение "Дзержинские электрические сети" (3.01 км). | L_NNE-02063-000 | 1974 | 87.08 | 1.4375 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС "Ивановская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт технического освидетельствования б/н от 31.03.2020 | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Бобыльская-Суроватиха пр. оп. №115-123. Служба ЛЭП ПО АЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ГК Автодор согл. №521048624. Протяженность 1.869 км | L_NNE-02065-001 | 1954 | 70.55 | 0.9996 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110кВ Бобыльская-Суроватиха | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ №124 Кулебаки-Павлово 1, №148 Кулебаки-Павлово 2 пр. оп. №71-71а, 71а-71б, 71б-71в, 71в-71г, 71г-72. Служба ЛЭП ПО ЮЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ГК Автодор согл. №521048624. Протяженность 0.5 км | L_NNE-02065-002 | 1996 | 72.05 | 0.8985 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110кВ №124 Кулебаки-Павлово 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ Выездное-Орбита-Пустынь пр. оп. №81-83. Служба ЛЭП ПО АЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ГК Автодор согл. №521048624. Протяженность 0.547 км | L_NNE-02065-004 | 1965 | 70.55 | 0.9951 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-35кВ Выездное-Орбита-Пустынь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ Лесуново-Мухтолово пр. оп. №224-224а, 224а-225. Служба ЛЭП ПО ЮЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ГК Автодор согл. №521048624. Протяженность 0.2 км | L_NNE-02065-005 | 1958 | 70.55 | 0.9999 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-35кВ Лесуново-Мухтолово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ЛЭП-1003 ПС Чернуха с установкой реклоузера (1 шт.), ВЛ-10кВ ЛЭП-1004 ПС Чернуха с установкой реклоузеров (2 шт.), ВЛ-10кВ ЛЭП-1005 ПС Орбита с установкой реклоузеров (2 шт.). Арзамасский сельский РЭС ПО АЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ГК Автодор согл. №521048624 от 14.12.2020. Протяженность 0.68 км | L_NNE-02065-006 | 1988 | 93.09 | 0.9686 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ ЛЭП-1003 ПС Чернуха с установкой реклоузера (1 шт.), ВЛ-10кВ ЛЭП-1004 ПС Чернуха с установкой реклоузеров (2 шт.), ВЛ-10кВ ЛЭП-1005 ПС Орбита с установкой реклоузеров (2 шт.) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-1003 ПС Чернуха в части строительства двух КЛ-10кВ, ЛЭП-1004 ПС Чернуха в части строительства двух КЛ-10кВ, ЛЭП-1005 ПС Орбита в части строительства двух КЛ-10кВ. Арзамасский сельский РЭС ПО АЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ГК Автодор согл. №521048624 от 14.12.2020. Протяженность 1.76 км | L_NNE-02065-007 | 1988 | 93.09 | 0.9686 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЛЭП-1003 ПС Чернуха | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-1003 ПС Теша в части строительства двух КЛ-10кВ с установкой реклоузера (1 шт.), ЛЭП-1004 ПС Теша в части строительства двух КЛ-10кВ с установкой реклоузера (1 шт.). Кулебакский РЭС ПО ЮЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ГК Автодор согл. №521048624 от 14.12.2020. Протяженность 0.98 км | L_NNE-02065-008 | 1963 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Л-1003 ПС "Теша" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-607 ПС Навашино-магистраль в части строительства двух КЛ-6кВ с установкой реклоузера (1 шт.), ЛЭП-610 ПС Навашино-магистраль в части строительства двух КЛ-6кВ с установкой реклоузера (1 шт.), ЛЭП-621 ПС Навашино-магистраль в части строительства двух КЛ-6кВ с установкой реклоузера (1 шт.), ЛЭП-621 ПС Навашино в части строительства двух КЛ-6кВ с установкой реклоузера (1 шт.). Навашинский РЭС ПО ЮЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ГК Автодор согл. №521048624 от 14.12.2020. Протяженность 2.47 км | L_NNE-02065-009 | 1983 | 86.37 | 0.9986 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЛЭП-607 ПС Навашино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-0.4 от ТП-81084. Навашинский РЭС ПО ЮЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ГК Автодор согл. №521048624 от 14.12.2020. Протяженность 0.3 км | L_NNE-02065-011 | 2019 | 100 | 0.001 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0.4 от ТП-81084 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Бобыльская - Суроватиха, Бобыльская - КС-6 пр. оп. №68-69.Служба ЛЭП ПО АЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ГК Автодор согл. №521055418 от 14.12.2020. Протяженность 0.219 км | L_NNE-02066-001 | 1985 | 72.05 | 0.9879 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110кВ Бобыльская - Суроватиха | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ Ичалки-Карьер пр. оп. №26-27.Служба ЛЭП ПО АЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ГК Автодор согл. №521055418 от 14.12.2020. Протяженность 0.172 км | L_NNE-02066-004 | 1997 | 75.22 | 0.7685 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-35кВ Ичалки-Карьер | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ Бутурлино-Сурадеево пр. оп. №113-115.Служба ЛЭП ПО СрЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ГК Автодор согл. №521055418 от 14.12.2020. Протяженность 0.232 км | L_NNE-02066-005 | 1977 | 74.77 | 5.6536 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-35кВ Бутурлино-Сурадеево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ Сергач-Лопатино пр. оп. №122-124.Служба ЛЭП ПО СрЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ГК Автодор согл. №521055418 от 14.12.2020. Протяженность 0.232 км | L_NNE-02066-006 | 1977 | 78.94 | 1.3507 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-35кВ Сергач-Лопатино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ Перевоз-Ичалки пр. оп. №98-98А.Служба ЛЭП ПО АЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ГК Автодор согл. №521055418 от 14.12.2020. Протяженность 0.155 км | L_NNE-02066-007 | 1986 | 78.94 | 0.8133 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-35кВ Перевоз-Ичалки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ЛЭП-1001 ПС Ичалки, ВЛ-10кВ ЛЭП-1004 ПС Ичалки. Перевозский РЭС ПО АЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ГК Автодор согл. №521055418 от 14.12.2020. Протяженность 0.353 км | L_NNE-02066-008 | 1993 | 91.22 | 0.8901 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-1001 ПС Ичалки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-1001 ПС Ичалки в части строительства двух КЛ-10кВ, ЛЭП-1004 ПС Ичалки в части строительства двух КЛ-10кВ. Перевозский РЭС ПО АЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ГК Автодор согл. №521055418 от 14.12.2020. Протяженность 1.36 км | L_NNE-02066-009 | 1993 | 91.22 | 0.8901 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-1001 ПС Ичалки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ЛЭП-1003 ПС Карьер, ВЛ-10кВ ЛЭП-1005 ПС Бобылькая, ВЛ-10кВ ЛЭП-1005 ПС Карьер, ВЛ-10кВ ЛЭП-1006 ПС Карьер, ВЛ-10кВ ЛЭП-1007 ПС Вадская. Вадский РЭС ПО АЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ГК Автодор согл. №521055418 от 14.12.2020. Протяженность 1.1 км | L_NNE-02066-010 | 1978 | 92.24 | 0.9837 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-1006 ПС Карьер | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-1003 ПС Карьер в части строительства двух КЛ-10кВ, ЛЭП-1005 ПС Бобыльская в части строительства четырех КЛ-10кВ, ЛЭП-1005 ПС Карьер в части строительства двух КЛ-10кВ, ЛЭП-1006 ПС Карьер в части строительства двух КЛ-10кВ, ЛЭП-1007 ПС Вадская в части строительства двух КЛ-10кВ. Вадский РЭС ПО АЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ГК Автодор согл. №521055418 от 14.12.2020. Протяженность 3.924 км | L_NNE-02066-011 | 1978 | 92.24 | 0.9837 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-1006 ПС Карьер | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ЛЭП-1001 ПС Лопатино, ВЛ-10кВ ЛЭП-1006 ПС Полюс, ВЛ-10кВ ЛЭП-1009 ПС Сергач. Сергачский РЭС ПО СрЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ГК Автодор согл. №521055418 от 14.12.2020. Протяженность 2.151 км | L_NNE-02066-012 | 1977 | 85.96 | 0.9929 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ 1001 от ПС Лопатино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-1001 ПС Лопатино в части строительства четырех КЛ-10кВ, ЛЭП-1006 ПС Полюс в части строительства двух КЛ-10кВ, ЛЭП-1009 ПС Сергач в части строительства двух КЛ-10кВ. Сергачский РЭС ПО СрЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ГК Автодор согл. №521055418 от 14.12.2020. Протяженность 1.184 км | L_NNE-02066-013 | 1977 | 85.96 | 0.9929 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10кВ 1001 от ПС Лопатино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0.4кВ от ф-2 КТП-382 ПС Лопатино в части строительства КЛ-0.4кВ. Сергачский РЭС ПО СрЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ГК Автодор согл. №521055418 от 14.12.2020. Протяженность 0.13 км | L_NNE-02066-015 | 1963 | 82.86 | 0.0707 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0.4кВ от КТП-382 ПС Лопатино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ЛЭП-1002 ПС Бутурлино, ВЛ-10кВ ЛЭП-1003 ПС Бутурлино, ВЛ-10кВ ЛЭП-1005 ПС Бутурлино. Бутурлинский РЭС ПО СрЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ГК Автодор согл. №521055418 от 14.12.2020. Протяженность 1.09 км | L_NNE-02066-016 | 1974 | 45.96 | 7.6169 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 1002 от ПС Бутурлино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ЛЭП-1004 ПС Кузьминка. Краснооктябрьский РЭС ПО СрЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ГК Автодор согл. №521055418 от 14.12.2020. Протяженность 1.467 км | L_NNE-02066-018 | 1972 | 94.41 | 0.8202 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ ЛЭП-1004 ПС Кузьминка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 Ф-100, Ф-200, Ф-300, Ф-400, Ф-500, Ф900 ТП-501 в части перевода ВЛ-0,4 кВ на СИП ПО «Балахнинские электрические сети» (5.137 км) | L_NNE-02069-000 | 1960 | 85.86 | 0.2697 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0.4 кВ от ТП 501 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ 0,4кВ от РУ-0,4кВ ЗТП №75. Арзамасский городской РЭС ПО АЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ООО Промгражданстрой согл. № 521040236 от 19.10.2020. Протяженность 0.56 км | L_NNE-02072-000 | 1966 | 45 | 0.5015 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВ от ТП-75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Выполнение ПУЭ п. 2.4.95 (Прохождение ВЛ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ, детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей) | - | -
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4кВ ТП-421 в пролетах опор №1-4-5 с заменой на КЛ 0,4 кв Нагорного РЭС (0,154 км) | L_NNE-02092-000 | 1960 | 45 | 0.3098 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4кВ от ТП-421 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-915 в пролетах опор №1-2-тр.д.3 по ул.Алексеевская с заменой на КЛ 0,4кВ Нагорного РЭС (0,18 км) | L_NNE-02093-000 | 1961 | 45 | 0.0698 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4кВ от ТП-915 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-421 в пролетах опор 8-5-6-7 Нагорного РЭС с заменой опор 4 шт., заменой провода на СИП 0,211 км | L_NNE-02094-000 | 1960 | 45 | 0.3098 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4кВ от ТП-421 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-250 в пролетах опор 1-2-3 Нагорного РЭС с заменой опор 3 шт. | L_NNE-02096-000 | 1973 | 45 | 0.0895 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-250 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-503 в пролетах опор 9/1-8 Нагорного РЭС с заменой опор 1 шт. | L_NNE-02097-000 | 1963 | 45 | 0.3188 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-503 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-4 в пролетах опор 3-8 Нагорного РЭС с заменой опор 1 шт. | L_NNE-02098-000 | 1952 | 45 | 0.2095 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-6 в пролетах опор тр. д.№19 оп.2/12-3/13-5,2/12-6/11 Нагорного РЭС с заменой опор 1 шт. | L_NNE-02099-000 | 1942 | 45 | 0.2003 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-11 в пролетах опор 7 Нагорного РЭС с заменой опор 1 шт. | L_NNE-02100-000 | 1943 | 45 | 0.0895 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-56 в пролетах опор тр.д.№4/8 оп.№3 Нагорного РЭС с заменой опор 1 шт. | L_NNE-02101-000 | 1959 | 45 | 0.4979 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-56 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-85 в пролетах опор 18-19-21-22-23,19-20 Нагорного РЭС с заменой опор 6 шт. | L_NNE-02102-000 | 1956 | 45 | 0.3994 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-85 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-154 в пролетах опор 4-5 Нагорного РЭС с заменой опор 1 шт., | L_NNE-02103-000 | 1937 | 45 | 0.4889 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-183 в пролетах опор 4-оп/г св. Нагорного РЭС с заменой опор 1 шт. | L_NNE-02104-000 | 1940 | 45 | 0.0698 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-183 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-221 в пролетах опор 1/9-2-5/9,2-3 Нагорного РЭС с заменой опор 3 шт., заменой провода на СИП 0,045 км | L_NNE-02105-000 | 1953 | 45 | 0.3457 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-221 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-80 в пролетах опор 1-2 Нагорного РЭС с заменой опор 2 шт. замена провода на СИП 0,025 км | L_NNE-02106-000 | 1930 | 45 | 0.0824 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-80 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-329 в пролетах опор 5/8-6-7 Нагорного РЭС с заменой опор 3 шт. | L_NNE-02108-000 | 1957 | 45 | 0.1791 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-329 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-395 в пролетах опор 12-14-15-16-1 Нагорного РЭС с заменой опор 5 шт.мизамена провода 0,17 км | L_NNE-02109-000 | 1937 | 45 | 0.5588 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-395 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-396 в пролетах опор 18-19 Нагорного РЭС с заменой опор 2 шт. | L_NNE-02110-000 | 1953 | 45 | 0.3618 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-396 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-430 в пролетах опор 12/16-11-10-9-6-7-8 Нагорного РЭС с заменой опор 7 шт., замена провода на СИП 0,067 км. | L_NNE-02111-000 | 1960 | 45 | 0.1791 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-430 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-511 в пролетах опор 1-2 Нагорного РЭС с заменой опор 2 шт. | L_NNE-02112-000 | 1972 | 45 | 0.1397 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-511 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-511 опоры №4 Нагорного РЭС, замена опор 1 шт. | L_NNE-02113-000 | 1972 | 45 | 0.1397 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-511 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-336 опор 1,8 Нагорного РЭС с заменой опор 2 шт. | L_NNE-02114-000 | 1932 | 45 | 1.0549 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-336 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-31 в пролетах опор 9/5-8-7-6-4-3, 4-5 Нагорного РЭС с заменой опор 4 шт., заменой провода на СИП 0,102 км. | L_NNE-02115-000 | 1968 | 45 | 1.0549 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Приведение в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Администрации города Нижнего Новгорода | + | -
6.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.2.2 | Модернизация распредсетей РП-4 ф.47 - РП-14 ф.47 г. Арзамас КЛ-10 кВ. Арзамасские электрические сети. Протяженность 5.456км. | G_NNE-00090-015 | 1989 | 81.25 | 17.88 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10 кВ РП-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Акт ТО ПО " Арзамасские ЭС" от 18.08.2015 | + | -
6.2.2.2 | Модернизация распредсетей ЛЭП-6 кВ от РП-12 до РП-7 ф.129. Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Протяженность 13.74км. | G_NNE-00090-035 | 1967 | 94.06 | 8.2762 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ от РП-12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования б/н от 06.04.2016. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | + | -
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ (ВЛ 1002 от ПС Выездное) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителей с моторным приводом (6 шт.), разъединителей с ручным приводом (9 шт.), монтажом ИКЗ (15шт.),ПКУ (7 шт.). | J_NNE-01264-002 | 1957 | 64.03 | 6.8954 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 1002 от ПС Выездное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Письмо Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 14.06.2018 №1108 | - | -
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ (ВЛ 1003 от ПС Выездное) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителей с моторным приводом (4 шт.), разъединителей с ручным приводом (9 шт.), монтажом ИКЗ (11шт.),ПКУ (5 шт.). | J_NNE-01264-003 | 1972 | 60.02 | 4.2352 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 1003 от ПС Выездное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Письмо Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 14.06.2018 №1108 | - | -
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ (ВЛ 1004 от ПС Выездное) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (3 шт.), разъединителей с моторным приводом (13 шт.), разъединителей с ручным приводом (11 шт.), монтажом ИКЗ (20шт.),ПКУ (7 шт.). | J_NNE-01264-004 | 1988 | 69.69 | 3.9694 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 1004 от ПС Выездное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Письмо Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 14.06.2018 №1108 | - | -
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ (ВЛ 1005 от ПС Выездное) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (3 шт.), разъединителей с ручным приводом (9 шт.), монтажом ИКЗ (9 шт.),ПКУ (7 шт.). | J_NNE-01264-005 | 1977 | 63.63 | 5.3915 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 1005 от ПС Выездное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Письмо Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 14.06.2018 №1108 | - | -
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ (ВЛ 1006 от ПС Выездное) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (4 шт.), разъединителей с моторным приводом (6 шт.), разъединителей с ручным приводом (8 шт.), монтажом ИКЗ (8 шт.),ПКУ (2 шт.). | J_NNE-01264-006 | 1967 | 69.96 | 17.193 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 1006 от ПС Выездное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Письмо Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 14.06.2018 №1108 | - | -
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ (ВЛ 1008 от ПС Выездное) с установкой разъединителей с моторным приводом (4шт.), разъединителей с ручным приводом (11 шт.), монтажом ИКЗ (6 шт.),ПКУ (6 шт.). | J_NNE-01264-007 | 1977 | 69.54 | 2.9339 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 1008 от ПС Выездное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Письмо Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 14.06.2018 №1108 | - | -
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ (ВЛ 1010 от ПС Выездное) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (5 шт.), разъединителей с ручным приводом (5 шт.), монтажом ИКЗ (8 шт.),ПКУ (2 шт.). | J_NNE-01264-008 | 1992 | 63.25 | 2.925 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 1010 от ПС Выездное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Письмо Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 14.06.2018 №1108 | - | -
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ от ПС «Буревестник» с установкой реклоузеров (15 шт.) и ИКЗ (243 ед.) | I_NNE-01266-000 | 1979 | 63.62 | 1.2772 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №1003 от ПС "Буревестник" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Письмо Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 14.06.2018 №1108 | - | -
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ от ПС «Дальнее Константиново» с установкой реклоузеров (16 шт.) | I_NNE-01267-000 | 1987 | 73.77 | 6.9203 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №1201 от ПС "Дальнее Константиново" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети. Письмо Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 14.06.2018 №1108 | - | -
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ 604 ПС "Толоконцево" с установкой реклоузеров (4 шт.) | K_NNE-01499-000 | 1978 | 82.09 | 1.9587 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-604 ПС Толоконцево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Повышение качества функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов (за искл. объектов по технологическому присоединению) (в т.ч. повышение качества оказываемых услуг). Акт ТО от 18.06.2015г. | + | -
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ (ВЛ 1093) Городецкого РЭС (ПО Балахнинские электрические сети) с установкой 9 ИПВЛ, 2 реклоузеров, 9 ПКУ | L_NNE-02058-001 | 1963 | 94.81 | 0.9634 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 1093 ПС Ильинская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. | + | -
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ (ВЛ 1094) Городецкого РЭС (ПО Балахнинские электрические сети) с установкой 8 ИПВЛ, 1 реклоузера, 2 ПКУ | L_NNE-02058-002 | 1963 | 94.81 | 0.9634 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 1094 ПС Ильинская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. | + | -
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ (ВЛ 1095) Городецкого РЭС (ПО Балахнинские электрические сети) с установкой 11 ИПВЛ, 1 реклоузера, 9 ПКУ | L_NNE-02058-003 | 1963 | 94.81 | 0.9634 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 1095 ПС Ильинская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. | + | -
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ (ВЛ 1096) Городецкого РЭС (ПО Балахнинские электрические сети) с установкой 11 ИПВЛ, 1 реклоузера, 2 ПКУ | L_NNE-02058-004 | 1963 | 94.81 | 0.9634 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 1096 ПС Ильинская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. | + | -
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ (ВЛ 1098) Городецкого РЭС ПО (Балахнинские электрические сети) с установкой 7 ИПВЛ, 1 реклоузера, 1 ПКУ | L_NNE-02058-005 | 1963 | 94.81 | 0.9634 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 1098 ПС Ильинская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. | + | -
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ 1001 ПС Елизарьево Дивеевского РЭС (ПО Южные электрические сети) с установкой 3 ИПВЛ, 1 РЛК, 1 ПКУ | L_NNE-02059-001 | 1959 | 89.48 | 0.9 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 1001 ПС Елизарьево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования б/н от 04.04.2018 | + | -
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ 1002 ПС Елизарьево Дивеевского РЭС ПО (Южные электрические сети) с установкой 1 реклоузера, 10 ИПВЛ, 1 РЛК, 5 ПКУ | L_NNE-02059-002 | 1959 | 92.73 | 0.96 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 1002 ПС Елизарьево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования б/н от 20.07.2020 | + | -
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ 1003 ПС Елизарьево Дивеевского РЭС ПО (Южные электрические сети) с установкой 1 реклоузера, 10 ИПВЛ, 2 РЛК | L_NNE-02059-003 | 1990 | 92.07 | 0.99 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 1003 ПС Елизарьево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования б/н от 20.07.2020 | + | -
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ 1004 ПС Елизарьево Дивеевского РЭС (ПО Южные электрические сети) с установкой 4 ИПВЛ, 1 РЛК | L_NNE-02059-004 | 1978 | 90.99 | 0.94 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 1004 ПС Елизарьево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования б/н от 04.04.2018 | + | -
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ 1005 ПС Елизарьево Дивеевского РЭС (ПО Южные электрические сети) с установкой 1 реклоузера, 18 ИПВЛ, 1 РЛК | L_NNE-02059-005 | 1969 | 89.39 | 1 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 1005 ПС Елизарьево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования б/н от 24.06.2016 | + | -
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ 1006 ПС Елизарьево Дивеевского РЭС (ПО Южные электрические сети) с установкой 6 ИПВЛ, 2 ПКУ | L_NNE-02059-006 | 1971 | 85.81 | 0.98 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 1006 ПС Елизарьево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования б/н от 04.04.2018 | + | -
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ 1007 ПС Елизарьево Дивеевского РЭС (ПО Южные электрические сети) с установкой 1 ИПВЛ, 1 РЛК | L_NNE-02059-007 | 1979 | 92.92 | 0.61 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 1007 ПС Елизарьево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования б/н от 26.07.2019 | + | -
6.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.3.1 | Создание системы учета РРЭ (установка и модернизация приборов учета 0.4(0.2)кВ)-Установка приборов учета (5316 ТУ) | F_NNE-00117-001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | + | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Снижение уровня потерь электрической энергии, возникающей при ее передаче по электрическим сетям, и совершенствование деятельности по организации учета электрической энергии во исполнение приказа Минэнерго РФ №887 от 26.09.17г.;Объем снижения потерь 14.834 кВт.ч.;Внутренняя норма доходности 27.70%;Чистый дисконтированный доход 224297.319 тыс.руб. | - | -
6.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями от ТП 6-10 кВ Нижновэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": (0,4 кВ: 2019г.- 329 ПУ., автоматизация точек -329 шт.; 2020г.-3 шт.; 2021г- 1 шт.) | I_NNE-00117-085 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | + | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Снижение уровня потерь электрической энергии, возникающей при ее передаче по электрическим сетям, и совершенствование деятельности по организации учета электрической энергии во исполнение приказа Минэнерго РФ №887 от 26.09.17г.;Объем снижения потерь 4018.130 кВт.ч.;Внутренняя норма доходности 19.80%;Чистый дисконтированный доход 25576.641 тыс.руб. | - | -
6.2.3.1 | Установка тех. учета (0,4 кВ: 2019г.- 12 574 ПУ, кол-во ПУ включаемых в систему - 12 574; 2020г.- 1947 ПУ, 1633 УСПД, кол-во ПУ включаемых в систему - 1947 ; 2021г. -158 ПУ, 76 УСПД) | I_NNE-00117-089 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализации мероприятий по установке приборов технического учета электроэнергии класса напряжения 0,4 кВ на вводах трансформаторных подстанций ТП 6 (10) кВ филиала "Нижновэнерго" и УСПД для организации автоматизированного сбора данных в единой автоматизированной системе учета в 2020г. Проект будет полностью завершен до 1 июля 2020 года в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ.;Объем снижения потерь 2123.000 кВт.ч.;Внутренняя норма доходности 17.50%;Чистый дисконтированный доход 167441.585 тыс.руб. | - | -
6.2.3.1 | Развитие технического учета (0,4 кВ: 2020г.- 0 ПУ, 2021г. - 1134 ПУ, 2022г.-894 ПУ, 2023г.- 875 ПУ, 2024г.- 875ПУ, 2025г. - 894 ПУ,2026 - 2428ПУ) | J_NNE-00117-101 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | + | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Повышение оснащенности объектов электросетевого хозяйства интеллектуальными счетчиками технического учета электроэнергии, локализация потерь электроэнергии по уровням напряжения и объектам сети в целях повышения эффективности планирования мероприятий по их снижению;Внутренняя норма доходности 18.80%;Чистый дисконтированный доход 135394.306 тыс.руб. | - | -
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ: 2020г.- 256 ПУ, 2021г. -6551 ПУ, 2022г.- 6158 ПУ, 2023г.- 4150 ПУ, 2024г.- 0 ПУ, 2025г.- 213 ПУ; 2026г. - 203ПУ)) | J_NNE-00117-102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 28.60%;Чистый дисконтированный доход 567364.088 тыс.руб. | - | -
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ: 2020г.- 54 ПУ, 2021г. - 2181 ПУ, 2022г.- 1617 ПУ, 2023г.- 455 ПУ, 2024г.- 0 ПУ, 2025г.- 156 ПУ,2026г.- 146 ПУ) | J_NNE-00117-103 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 25.50%;Чистый дисконтированный доход 177500.386 тыс.руб. | - | -
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ: 2020г.- 1639 ПУ, 2021г. - 10042 ПУ, 2022г.- 9653 ПУ, 2023г.- 12920 ПУ, 2024г.-11529 ПУ, 2025г - 13773 ПУ; 2026г. - 13252ПУ)) | J_NNE-00117-105 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 12.70%;Чистый дисконтированный доход 119711.134 тыс.руб. | - | -
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ: 2020г.- 222 ПУ, 2021г. - 3651 ПУ; 2022г.- 3560 ПУ; 2023г.2794 ПУ; 2024г.- 5568 ПУ, 2025г. - 3487 ПУ; 2026г. - 3357ПУ) | J_NNE-00117-106 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 14.40%;Чистый дисконтированный доход 149902.565 тыс.руб. | - | -
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ: 2020г.-0 ПУ, 2021г. - 0 ПУ, 2022г.- 0 ПУ, 2023г.- 20198 ПУ, 2024г.- 40192 ПУ, 2025г. -25624 ПУ, 2026г. -20584 ПУ) | K_NNE-00117-200 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Снижение уровня потерь электрической энергии, возникающей при ее передаче по электрическим сетям, и совершенствование деятельности по организации учета электрической энергии во исполнение приказа Минэнерго РФ №887 от 26.09.17г.;Внутренняя норма доходности 11.70%;Чистый дисконтированный доход 32573.596 тыс.руб. | - | -
6.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.3.2 | Установка высоковольтных пунктов учета э/энергии на ЛЭП 6-10 кВ Нижновэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": (ВПУ 6-10 кВ - 406 шт., автоматизация точек - 406 шт.); | I_NNE-00117-093 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | + | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Снижение уровня потерь электрической энергии, возникающей при ее передаче по электрическим сетям, и совершенствование деятельности по организации учета электрической энергии во исполнение приказа Минэнерго РФ №887 от 26.09.17г.;Объем снижения потерь 2560.700 кВт.ч.;Оценка энергоэффективности 0.0233% к отпуску в сеть филиала;Внутренняя норма доходности 56.90%;Чистый дисконтированный доход 62474.172 тыс.руб. | - | -
6.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6- 20 кВ: 2020г.- 0 ПУ, 2021г. - 161 ПУ, 2022г.- 173 ПУ, 2023г.- 173 ПУ, 2024г.- 0 ПУ, 2025г.- 115 ПУ; 2026г.- 112ПУ)) | J_NNE-00117-104 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 21.30%;Чистый дисконтированный доход 30810.889 тыс.руб. | - | -
6.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6- 20 кВ: 2020г.- 0 ПУ, 2021г. - 0 ПУ, 2022г.- 10 ПУ, 2023г.- 180ПУ, 2024г.- 70 ПУ, 2025г. -103 ПУ; 2026г. - 103ПУ)) | J_NNE-00117-107 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 17.60%;Чистый дисконтированный доход 11069.420 тыс.руб. | - | -
6.2.3.2 | Замена устройства сбора передачи данных АИИСКУЭ на объектах оптового рынка электроэнергии (26 шт.) | J_NNE-01600-008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Снижение уровня потерь электрической энергии, возникающей при ее передаче по электрическим сетям, и совершенствование деятельности по организации учета электрической энергии во исполнение приказа Минэнерго РФ №887 от 26.09.17г.;Внутренняя норма доходности 13.80%;Чистый дисконтированный доход 458.128 тыс.руб. | - | -
6.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (0,4 кВ): 2021 г.- 150 УСПД ТП (кол-во ПУ, включаемых в систему - 1500); 2022 г.- 212 УСПД ТП (кол-во ПУ, включаемых в систему -212; 2023 г.- 220 УСПД ТП (кол-во ПУ, включаемых в систему - 2200; 2024 г.- - 220 УСПД ТП (кол-во ПУ, включаемых в систему - 2200;; 2025 г.- 212 УСПД ТП (кол-во ПУ, включаемых в систему - 2120).; 2026г.- 204 УСПД ТП (кол-во ПУ, включаемых в систему - 2040; | J_NNE-00117-110 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Организация удаленного сбора данных с устанавливаемых в планируемом периоде счетчиков электроэнергии, а также создание инфраструктуры автоматизированной системы учета электроэнергии в целях последующего исполнения обязательств по обеспечению предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), установленной Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 19.40%;Чистый дисконтированный доход 80987.994 тыс.руб. | - | -
6.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 380.851 | нд | нд | 1190.87 | 1425.5 | 1425.5 | 652.4 | 652.4 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 259.931 | нд | нд | 822.2 | 1030 | 1030 | 454.9 | 454.9 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 110 кВ Кожевенная. Производственное отделение Кстовские электрические сети. | G_NNE-00118-361 | 1971 | 26 | 9.8741 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Кожевенная" | 13.22 | 16.12.2020 | 89 | 53.07 | 41 | 41 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение безопасности объектов энергетики (ФЗ от 21.07.2011 № 256) "О безопасности объектов ТЭК" | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция с установкой системы видеонаблюдения. Здание Володарский РЭС. Производственное отделение Дзержинские электрические сети. - 1 комплект. | G_NNE-00118-451 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция с установкой системы видеонаблюдения. Здание Борский РЭС. Производственное отделение Семеновские электрические сети. - 1 комплект. | G_NNE-00118-461 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Варнавино. Производственное отделение Семеновские электрические сети. | G_NNE-00118-471 | 1987 | 65.23 | 8.3409 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Варнавино" | 4.71 | 16.12.2020 | 80 | 17.39 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 110 кВ Княгинино. Производственное отделение Сергачские электрические сети. | G_NNE-00118-501 | 1962 | 66.13 | 2.9645 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Княгинино" | 7.27 | 16.12.2020 | 78 | 28.14 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение безопасности объектов энергетики (ФЗ от 21.07.2011 № 256) "О безопасности объектов ТЭК" | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 110 кВ Салганы. Производственное отделение Сергачские электрические сети. | G_NNE-00118-521 | 1969 | 56.23 | 32.6149 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10кВ " Салганы" | 1.17 | 16.12.2020 | 13 | 11.12 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение безопасности объектов энергетики (ФЗ от 21.07.2011 № 256) "О безопасности объектов ТЭК" | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция с установкой охранной сигнализации. Здание Починковский РЭС Производственное отделение Арзамасские электрические сети. - 1 комплект (390м2 пожарной сигнализации и 400м периметральной). | G_NNE-00118-551 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 35 кВ Чкаловская. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | G_NNE-00118-611 | 1974 | 57.21 | 2.1907 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Чкаловская" | 4.14 | 16.12.2020 | 45 | 12.57 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение безопасности объектов энергетики (ФЗ от 21.07.2011 № 256) "О безопасности объектов ТЭК" | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 110кВ Гагино. Производственное отделение Сергачские электрические сети. | G_NNE-00118-631 | 1990 | 57.97 | 23.6757 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Гагино" | 3.02 | 16.12.2020 | 32 | 18.1 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение безопасности объектов энергетики (ФЗ от 21.07.2011 № 256) "О безопасности объектов ТЭК" | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 110кВ Спасское. Производственное отделение Сергачские электрические сети. | G_NNE-00118-641 | 1975 | 54.18 | 20.8305 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Спасское" | 4.75 | 16.12.2020 | 51 | 14.74 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение безопасности объектов энергетики (ФЗ от 21.07.2011 № 256) "О безопасности объектов ТЭК" | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. Здание Дальнеконстантиновский РЭС Производственное отделение Кстовские электрические сети. | G_NNE-00118-651 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 35 кВ Каликино. Производственное отделение Семеновские электрические сети. | G_NNE-00118-661 | 1989 | 56.44 | 2.7175 | 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Каликино" | 5.09 | 16.12.2020 | 87 | 12.56 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция с установкой системы видеонаблюдения. Здание Вознесенский РЭС Производственное отделение Южные электрические сети. - 1 комплект. | G_NNE-00118-671 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 35 кВ Гриденинская. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | G_NNE-00118-681 | 1974 | 38.83 | 1.4612 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/6 кВ "Гриденинская" | 1.91 | 16.12.2020 | 82 | 6.72 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение безопасности объектов энергетики (ФЗ от 21.07.2011 № 256) "О безопасности объектов ТЭК" | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 35 кВ Пуреховская. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | G_NNE-00118-691 | 1971 | 38.82 | 3.3413 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ" Пуреховская" | 1.51 | 16.12.2020 | 41 | 5.14 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение безопасности объектов энергетики (ФЗ от 21.07.2011 № 256) "О безопасности объектов ТЭК" | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 35 кВ Сухонка. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | G_NNE-00118-701 | 1985 | 76.85 | 0.8784 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Сухоноска " | 0.98 | 16.12.2020 | 26 | 4.69 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение безопасности объектов энергетики (ФЗ от 21.07.2011 № 256) "О безопасности объектов ТЭК" | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 35 кВ Тарасовская. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | G_NNE-00118-711 | 1968 | 33.87 | 1.3269 | 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Тарасовская" | 1.08 | 16.12.2020 | 46 | 3.5 | 8.8 | 8.8 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение безопасности объектов энергетики (ФЗ от 21.07.2011 № 256) "О безопасности объектов ТЭК" | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 35 кВ Узола. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | G_NNE-00118-721 | 1986 | 34.29 | 1.7748 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Узола" | 1.28 | 16.12.2020 | 55 | 3.6 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение безопасности объектов энергетики (ФЗ от 21.07.2011 № 256) "О безопасности объектов ТЭК" | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Вадская. Производственное отделение Арзамасские электрические сети. | G_NNE-00118-741 | 1966 | 60.13 | 8.3058 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Вадская" | 11.79 | 16.12.2020 | 127 | 31.12 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Перевоз. Производственное отделение Арзамасские электрические сети. | G_NNE-00118-751 | 1982 | 61.09 | 13.2729 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Перевоз" | 5.88 | 16.12.2020 | 63 | 43.52 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Ковернинская. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | G_NNE-00118-761 | 1983 | 59 | 9.3347 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Ковернинская" | 7.09 | 16.12.2020 | 76 | 19.02 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Сокольская. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | G_NNE-00118-771 | 1974 | 64.24 | 5.7434 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Сокольская" | 4.6 | 16.12.2020 | 50 | 0.52 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 35 кВ Сицкая. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | G_NNE-00118-781 | 1947 | 46.35 | 3.9819 | 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Сицкая" | 3.21 | 16.12.2020 | 62 | 5.58 | 11.9 | 11.9 | 5.6 | 5.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. Здание Богородский РЭС Производственное отделение Кстовские электрические сети. | G_NNE-00118-791 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 35 кВ Большое Мурашкино. Производственное отделение Кстовские электрические сети. | G_NNE-00118-801 | 1968 | 46.35 | 12.2144 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Большое Мурашкино" | 4.05 | 16.12.2020 | 58 | 10.56 | 17.5 | 17.5 | 7.5 | 7.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение безопасности объектов энергетики (ФЗ от 21.07.2011 № 256) "О безопасности объектов ТЭК" | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 110 кВ Безводное. Производственное отделение Кстовские электрические сети. | G_NNE-00118-811 | 1988 | 61.29 | 4.597 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Безводное" | 4.19 | 16.12.2020 | 45 | 12.63 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение безопасности объектов энергетики (ФЗ от 21.07.2011 № 256) "О безопасности объектов ТЭК" | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 35 кВ Береговая. Производственное отделение Кстовские электрические сети. | G_NNE-00118-821 | 1957 | 65.24 | 0.5374 | 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10/6 кВ "Береговая" | 0.85 | 16.12.2020 | 57 | 1.51 | 4.8 | 4.8 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение безопасности объектов энергетики (ФЗ от 21.07.2011 № 256) "О безопасности объектов ТЭК" | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 110 кВ Мешиха. Производственное отделение Кстовские электрические сети. | G_NNE-00118-831 | 1980 | 64.83 | 23.6805 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Мешиха" | 12.43 | 16.12.2020 | 53 | 23.98 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение безопасности объектов энергетики (ФЗ от 21.07.2011 № 256) "О безопасности объектов ТЭК" | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 110 кВ Покров Майдан. Производственное отделение Кстовские электрические сети. | G_NNE-00118-841 | 1988 | 63.41 | 3.9761 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Покров Майдан" | 0.5 | 16.12.2020 | 22 | 3.59 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение безопасности объектов энергетики (ФЗ от 21.07.2011 № 256) "О безопасности объектов ТЭК" | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 35 кВ Чернышиха. Производственное отделение Кстовские электрические сети. | G_NNE-00118-851 | 1979 | 25.15 | 1.4227 | 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Чернышиха" | 0.98 | 16.12.2020 | 42 | 3.39 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение безопасности объектов энергетики (ФЗ от 21.07.2011 № 256) "О безопасности объектов ТЭК" | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция с установкой охранной сигнализации. ПС- 110 кВ Ковернинская. Производственное отделение Балахнинские электрические сети.- 1 комплект. | G_NNE-00118-861 | 1983 | 69.98 | 3.8474 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Ковернинская" | 7.09 | 16.12.2020 | 76 | 19.02 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция с установкой системы видеонаблюдения. Здание Сельский РЭС Производственное отделение Арзамасские электрические сети. – 1 комплект | G_NNE-00118-871 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция с установкой системы видеонаблюдения. Здание Шатковский РЭС Производственное отделение Арзамасские электрические сети. – 1 комплект | G_NNE-00118-881 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. Здание Борский РЭС Производственное отделение Дзержинские электрические сети. | G_NNE-00118-891 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Воскресенская. Производственное отделение Семеновские электрические сети. | G_NNE-00118-901 | 1963 | 69.63 | 15.3257 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Воскресенская" | 7.99 | 16.12.2020 | 86 | 24.64 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. Здание Ардатовский РЭС Производственное отделение Южные электрические сети. | G_NNE-00118-911 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Бурцевская. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | J_NNE-00118-917 | 1978 | 59.01 | 2.5298 | 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Бурцевская " | 7.79 | 16.12.2020 | 34 | 47.88 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Заволжская. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | J_NNE-00118-918 | 1954 | 45.28 | 7.9371 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Заволжская" | 1.05 | 16.12.2020 | 20 | 7.82 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Ильинская. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | J_NNE-00118-919 | 1978 | 37.16 | 2.355 | 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Ильинская" | 1.78 | 16.12.2020 | 30 | 6.18 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 35 кВ Ильино. Производственное отделение Дзержинские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-920 | 1972 | 68.45 | 13.9971 | 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Ильино" | 2.7 | 16.12.2020 | 46 | 6.8 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Сухобезводное. Производственное отделение Семеновские электрические сети. | J_NNE-00118-921 | 1964 | 61.61 | 1.843 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Сухобезводное" | 8.52 | 16.12.2020 | 92 | 17.72 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Урень. Производственное отделение Уренские электрические сети. | J_NNE-00118-922 | 1972 | 57.77 | 14.1276 | 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ " Урень " | 11.62 | 16.12.2020 | 77 | 34.64 | 26.3 | 26.3 | 16.3 | 16.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Водозабор. Производственное отделение Центральные электрические сети. | J_NNE-00118-923 | 1975 | 56.11 | 0.06 | 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6кВ Водозабор | 8.84 | 16.12.2020 | 63 | 29.16 | 31 | 31 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Митино. Производственное отделение Центральные электрические сети. | J_NNE-00118-924 | 1981 | 68.25 | 8.7812 | 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Митино" | 15.27 | 16.12.2020 | 103 | 36.52 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Толоконцево. Производственное отделение Семеновские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-925 | 1961 | 67.42 | 5.1676 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Толоконцево" | 7.15 | 16.12.2020 | 48 | 16.86 | 15 | 15 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-110 кВ Губцевская. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-933 | 1966 | 67.09 | 2.517 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Губцевская" | 5.89 | 16.12.2020 | 32 | 21.31 | 20 | 20 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-110 кВ Кострово. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-934 | 1985 | 77.12 | 6.1693 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-110кВ Кострово | 1.41 | 16.12.2020 | 61 | 5.8 | 8.8 | 8.8 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-110кВ Сокольское. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-935 | 1974 | 66.71 | 3.817 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Сокольская" | 4.6 | 16.12.2020 | 50 | 0.52 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-110 кВ Чернораменская. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-936 | 1980 | 67.45 | 0.2124 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Чернораменская" | 2 | 16.12.2020 | 13 | 15.42 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-110кВ Минино. Производственное отделение Уренские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-937 | 1990 | 71.15 | 4.8304 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Минино" | 0.45 | 16.12.2020 | 19 | 1.46 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35кВ Стрелица. Производственное отделение Уренские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-938 | 1964 | 35.67 | 3.6065 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-35кВ Стрелица | 0.14 | 16.12.2020 | 5 | 1.69 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35кВ Пакали. Производственное отделение Уренские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-939 | 1962 | 49.17 | 1.4242 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-35кВ Пакали | 0.26 | 16.12.2020 | 18 | 0.92 | 3.4 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35кВ Белышево. Производственное отделение Уренские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-940 | 1982 | 62.35 | 5.3599 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Белышево" | 0.57 | 16.12.2020 | 38 | 1.39 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС Арья 35/10 кВ. Производственное отделение Уренские электрические сети (Краснобаковский РЭС) (1 комплект) | J_NNE-00118-941 | 1980 | 73.11 | 4 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС Арья 35/10 кВ | 1.62 | 16.12.2020 | 28 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35кВ Тоншаево. Производственное отделение Уренские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-942 | 1962 | 22.67 | 7.1212 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Тоншаево" | 3.26 | 16.12.2020 | 97 | 8.72 | 7.6 | 7.6 | 3.6 | 3.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС- 110 кВ Толоконцево. Производственное отделение Семеновские электрические сети.(1 комплект) | J_NNE-00118-943 | 1961 | 69.3 | 0.01 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Толоконцево" | 7.15 | 16.12.2020 | 48 | 16.86 | 15 | 15 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35кВ Черная. Производственное отделение Уренские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-944 | 1980 | 24.22 | 3.437 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Чёрная " | 0.39 | 16.12.2020 | 26 | 0.97 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35кВ Шайгино. Производственное отделение Уренские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-945 | 1983 | 53.52 | 2.1555 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-35кВ Шайгино | 0.38 | 16.12.2020 | 26 | 2.57 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35кВ Мухтолово. Производственное отделение Южные электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-946 | 1961 | 35.76 | 5.4649 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10кВ "Мухтолово" | 1.51 | 16.12.2020 | 51 | 6.08 | 7.2 | 7.2 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-110кВ Змейка. Производственное отделение Южные электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-947 | 1977 | 64.54 | 2.0562 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6кВ "Змейка" | 6.57 | 16.12.2020 | 44 | 17.71 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС Стексово-35кВ Производственное отделение Южные электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-948 | 1977 | 61.25 | 0.04 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-35кВ Стексово | 0.001 | 16.12.2020 | 0.001 | 2.02 | 4 | 4 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35кВ Нарышкино. Производственное отделение Южные электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-949 | 1981 | 46.36 | 1.9032 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-35кВ Нарышкино | 0.86 | 16.12.2020 | 58 | 1.79 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35кВ Филинская. Производственное отделение Южные электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-950 | 1967 | 71.42 | 2.8674 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-35кВ Филинская | 1.54 | 16.12.2020 | 42 | 6.68 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35кВ Яковцево. Производственное отделение Южные электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-951 | 1949 | 30.96 | 4.5132 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-35кВ Яковцево | 0.55 | 16.12.2020 | 59 | 1.22 | 3 | 3 | 1 | 1 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35кВ Бараново. Производственное отделение Южные электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-952 | 1961 | 36.09 | 4.8816 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-35кВ Бараново | 0.92 | 16.12.2020 | 25 | 5.74 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС- 110 кВ Варнавино. Производственное отделение Семеновские электрические сети.(1 комплект) | J_NNE-00118-953 | 1987 | 62.02 | 8.3409 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Варнавино" | 4.71 | 16.12.2020 | 80 | 17.39 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35кВ Югары. Производственное отделение Семеновские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-954 | 1974 | 24.22 | 1.7627 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-35кВ Югары | 0.33 | 16.12.2020 | 23 | 1.7 | 3.4 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС- 110 кВ Шалдеж Производственное отделение Семеновские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-955 | 1987 | 53.52 | 3.2342 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Шалдёж" | 0.7 | 16.12.2020 | 30 | 3.37 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35кВ Демидовская. Производственное отделение Семеновские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-956 | 1985 | 48.96 | 3.1644 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-35кВ Демидовская | 1.17 | 16.12.2020 | 50 | 3.83 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35кВ Перелаз. Производственное отделение Семеновские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-957 | 1979 | 61.96 | 3.1032 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-35кВ Перелаз | 0.45 | 16.12.2020 | 19 | 2.42 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35кВ Чистое Поле. Производственное отделение Семеновские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-958 | 1989 | 76.93 | 3.4565 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Чистое Поле" | 1.14 | 16.12.2020 | 49 | 5.51 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35кВ Плюхино. Производственное отделение Семеновские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-959 | 1990 | 45.81 | 0.8877 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-35кВ Плюхино | 0.32 | 16.12.2020 | 14 | 2.76 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35кВ Сысуево. Производственное отделение Семеновские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-960 | 1996 | 40.56 | 2.9662 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-35кВ Сысуево | 0.61 | 16.12.2020 | 37 | 3.54 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС- 110 кВ Покров Майдан. Производственное отделение Кстовские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-961 | 1988 | 63.41 | 3.9761 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Покров Майдан" | 0.5 | 16.12.2020 | 22 | 3.59 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-110 кВ Ясенецкая. Производственное отделение Кстовские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-962 | 1976 | 63.9 | 2.153 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Ясенецкая" | 3.33 | 16.12.2020 | 36 | 11.01 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-110 кВ Степаньково. Производственное отделение Кстовские электрические сети.(1 комплект) | J_NNE-00118-963 | 1983 | 64.51 | 0.0001 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10/6 кВ "Степаньково" | 9.68 | 16.12.2020 | 42 | 12.71 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35 кВ Сельхозтехника. Производственное отделение Кстовские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-964 | 1975 | 65.5 | 3 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-35 кВ Сельхозтехника | 2.94 | 16.12.2020 | 79 | 8.15 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35кВ Запрудное. Производственное отделение Кстовские электрические сети.(1 комплект) | J_NNE-00118-965 | 1983 | 51.2 | 4.4006 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Запрудное" | 1.75 | 16.12.2020 | 104 | 8.71 | 4.3 | 4.3 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35кВ Игумново. Производственное отделение Кстовские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-966 | 1998 | 59.29 | 2.2118 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-35кВ Игумново | 1.68 | 16.12.2020 | 45 | 2.23 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35кВ Григорово. Производственное отделение Кстовские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-967 | 1991 | 35.66 | 4.2022 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Григорово" | 0.91 | 16.12.2020 | 39 | 3.34 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35кВ Чкаловская. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-968 | 1974 | 77.92 | 2.1676 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Чкаловская" | 4.14 | 16.12.2020 | 45 | 12.57 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция центра управления сетями филиала Нижновэнерго | J_NNE-01494-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Реконструкция диспетчерских пунктов существующих Центров управления сетями с модернизацией автоматизированных рабочих мест диспетчеров и оперативно-информационного комплекса, на базе современных информационных технологий; создание комфортных условий труда для сменного персонала в целях обеспечения оперативно-технологического управления / ведения режимом работы электросетевого комплекса. | - | -
6.2.4.1 | Организация мультисервисной сети передачи данных филиала Нижновэнерго | L_NNE-01494-006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Реконструкция диспетчерских пунктов существующих Центров управления сетями с модернизацией автоматизированных рабочих мест диспетчеров и оперативно-информационного комплекса, на базе современных информационных технологий; создание комфортных условий труда для сменного персонала в целях обеспечения оперативно-технологического управления / ведения режимом работы электросетевого комплекса. | - | -
6.2.4.1 | Реализация программы по повышению антитеррористической защищенности объектов электроэнергетики монтаж системы видеонаблюдения на ПС- 110 кВ(монтаж шкафа системы видеонаблюдения, поворотной камеры, создание арм) - 25 комплектов) | J_NNE-01696-001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Реализация программы по повышению антитеррористической защищенности объектов электроэнергетики монтаж системы видеонаблюдения на ПС- 35 кВ (монтаж шкафа системы видеонаблюдения, поворотной камеры, создание арм) - 25 комплектов | J_NNE-01696-002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Реализация программы по повышению антитеррористической защищенности объектов электроэнергетики (монтаж системы охранного ограждения на ПС-110 кВ - 22 комплекта) | J_NNE-01696-003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Реализация программы по повышению антитеррористической защищенности объектов электроэнергетики монтаж системы охранной сигнализации на ПС-110 кВ (монтаж шкафа системы видеонаблюдения, поворотной камеры, создание арм) - 32 комплекта) | J_NNE-01696-005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Реализация программы по повышению антитеррористической защищенности объектов электроэнергетики монтаж системы охранной сигнализации на ПС-35 кВ (монтаж шкафа системы видеонаблюдения, поворотной камеры, создание арм) - 33 комплекта) | J_NNE-01696-006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК", с целью повышения уровня безопасного функционирования объектов электроэнергетики | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция центра управления сетями филиала "Нижновэнерго" ПАО «МРСК Центра и Приволжья". Дзержинский городской диспетчерский пункт по адресу г. Дзержинск, ул. Ленина, д. 108. | K_NNE-01794-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реконструкция диспетчерских пунктов существующих Центров управления сетями с модернизацией автоматизированных рабочих мест диспетчеров и оперативно-информационного комплекса, на базе современных информационных технологий; создание комфортных условий труда для сменного персонала в целях обеспечения оперативно-технологического управления / ведения режимом работы электросетевого комплекса. | - | -
6.2.4.1 | Реконструкция центра управления сетями филиала "Нижновэнерго" ПАО «МРСК Центра и Приволжья". Арзамасский городской диспетчерский пункт по адресу г. Арзамас, ул. Севастопольская, д. 44. | K_NNE-01795-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реконструкция диспетчерских пунктов существующих Центров управления сетями с модернизацией автоматизированных рабочих мест диспетчеров и оперативно-информационного комплекса, на базе современных информационных технологий; создание комфортных условий труда для сменного персонала в целях обеспечения оперативно-технологического управления / ведения режимом работы электросетевого комплекса. | - | -
6.2.4.1 | Модернизация системы отопления объекта Балахнинский РЭС ПО Балахнинские электрические сети. | L_NNE-01958-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обновление изношенных основных производственных фондов организации. ФЗ от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 23.04.2018) (Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации) | - | -
6.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 120.92 | нд | нд | 368.67 | 395.5 | 395.5 | 197.5 | 197.5 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре на подстанции 110/10 кВ «Бурцевская», Sобщ.= 160 м2, ПО "Производственное отделение Балахнинские электрические сети" | G_NNE-00121-015 | 1978 | 74.25 | 1.0243 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Бурцевская " | 7.79 | 16.12.2020 | 34 | 47.88 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. | - | -
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в зданиях Шахунского РЭС, ПО «Производственное отделение Уренские электрические сети» | G_NNE-00121-016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. | - | -
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в зданиях Шатковского РЭС ПО «Производственное отделение Арзамасские электрические сети» | G_NNE-00121-017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. | - | -
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре на подстанции 110/10 кВ «Тумботино», Sобщ.= 180 м2, ПО "Производственное отделение Кстовские электрические сети" | G_NNE-00121-025 | 1966 | 76.2 | 0.01 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Тумботино" | 5.18 | 16.12.2020 | 56 | 12.1 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. | - | -
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в административном здании ПО «Производственное отделение Центральные электрические сети», | G_NNE-00121-026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. | - | -
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в адм. здании ПО «Производственное отделение Кстовские электрические сети» | G_NNE-00121-027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. | - | -
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре на подстанции 110/10 кВ «Старосормовская» (рем. башни Т-1, 2, камеры ФНП-1,2, реакторные, тамбур 4 эт. Sобщ. = 400 м2, ПО "Производственное отделение Центральные электрические сети" | G_NNE-00121-035 | 1928 | 66.44 | 30.8571 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Старосормовская" | 25.45 | 16.12.2020 | 87 | 70.09 | 63.5 | 63.5 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. | - | -
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в здании Вачского РЭС, ПО "Производственное отделение Южные электрические сети" | G_NNE-00121-036 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. | - | -
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в зданиях Д.Константиновского РЭС ПО «Производственное отделение Кстовские электрические сети» | G_NNE-00121-037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. | - | -
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре на подстанции 110/10 кВ «Чернораменская», Sобщ.= 60 м2, ПО "Производственное отделение Балахнинские электрические сети" | G_NNE-00121-045 | 1980 | 67.45 | 0.2124 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Чернораменская" | 2 | 16.12.2020 | 13 | 15.42 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. | - | -
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в здании Кулебакского РЭС, ПО «Производственное отделение Южные электрические сети» | G_NNE-00121-046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. | - | -
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в зданиях Краснобаковского РЭС ПО «Производственное отделение Семеновские электрические сети» | G_NNE-00121-047 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. | - | -
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре на подстанции 110/10 кВ «Новосормовская»: тамбур, мото-генерат-ое, рем. башня, помещ. на 2 эт, камеры МВ, мас-кая. Sобщ.=300 м2, ПО "Производственное отделение Центральные электрические сети" | G_NNE-00121-055 | 1933 | 36.27 | 3.9329 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6кВ "Новосормовская" | 22.01 | 16.12.2020 | 95 | 60.63 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. | - | -
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в зданиях Вознесенский РЭС, ПО «Производственное отделение Южные электрические сети» | G_NNE-00121-056 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. | - | -
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в зданиях Семеновского РЭС ПО «Производственное отделение Семеновские электрические сети» | G_NNE-00121-057 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. | - | -
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре на подстанции 110/10 кВ «Светлоярская», помещение ДЭМ, Sобщ. = 100 м2, ПО "Производственное отделение Центральные электрические сети" | G_NNE-00121-065 | 1964 | 31.67 | 12.7912 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Светлоярская" | 24.66 | 16.12.2020 | 66 | 80.31 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. | - | -
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в зданиях Михайлоский МУ Sобщ. =127 м2. , Борского РЭС. ПО «Производственное отделение Семеновские электрические сети» | G_NNE-00121-066 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. | - | -
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в зданиях базы №2 ПО «Производственное отделение Уренские электрические сети» | G_NNE-00121-067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. | - | -
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре на подстанции 110/10 кВ «Мешиха» Sобщ.= 300 м2, ПО "Производственное отделение Кстовские электрические сети" | G_NNE-00121-075 | 1980 | 64.83 | 23.6805 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Мешиха" | 12.43 | 16.12.2020 | 53 | 23.98 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. | - | -
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в зданиях Н.Дмитриевский МУ, Sобщ = 242 м2 , Выксунский РЭС,ПО «Производственное отделение Южные электрические сети» | G_NNE-00121-076 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. | - | -
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в зданиях Починковский РЭС ПО «Производственное отделение Арзамасские электрические сети» | G_NNE-00121-077 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. | - | -
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре на подстанции 110/10 кВ «Безводная» Sобщ.= 300 м2, ПО "Производственное отделение Кстовские электрические сети" | G_NNE-00121-085 | 1988 | 29.07 | 32.0788 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Безводное" | 4.19 | 16.12.2020 | 45 | 12.63 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. | - | -
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в зданиях базы Производственное отделение Балахнинские электрические сети и Балахнинским РЭС | G_NNE-00121-087 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. | - | -
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре на подстанции 110/10 кВ «Богородская» Sобщ.= 600 м2, ПО "Производственное отделение Кстовские электрические сети" | G_NNE-00121-095 | 1927 | 37.34 | 12.7878 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Богородская" | 17.21 | 16.12.2020 | 123 | 45.63 | 30 | 30 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. | - | -
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно-монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в административно-производственном здании по адресу г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д.7а. ПО «Производственное отделение Центральные электрические сети» | J_NNE-00121-142 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Выполнение 1. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного Федеральным законом №123 от 22.06.2008 года (ст.5,6,46,54,65,83,84). 2. СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Табл. 2 ; 3. СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Табл. А 2 и А 3; 4. СТО 34.01-27.3-001-2014 Стандарт организации. Установки противопожарной защиты. Основные технические требования. (ВНПБ 28-14) Гл. 12. Необходимость реконструкции объекта подтверждается актом технического освидетельствования ПО ЦЭС от 10.08.2015. | + | -
6.2.4.2 | Организация системы технологической радиосвязи филиала Нижновэнерго | J_NNE-01495-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Обеспечение независимости от состояния GSM - сетей высокого уровня помехоустойчивости, позиционирования месторасположения бригад, контроль маршрута. | - | -
7 | Рязанская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2540.335 | нд | нд | 1460.518 | 12616.826 | 12616.826 | 6144.2 | 6119.2 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
7.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2540.335 | нд | нд | 1460.518 | 12616.826 | 12616.826 | 6144.2 | 6119.2 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1665.587 | нд | нд | 942.502 | 8232.126 | 8232.126 | 3951.9 | 3926.9 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.914 | нд | нд | 0.356 | 5.9 | 5.9 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.1.1 | Реконструкция ПС 35кВ Ерахтур с монтажом ОПУ | J_RYE-00890-000 | 1964 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35кВ Ерахтур | 0.386 | 16.12.2020 | 27.1 | 0.022 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение надлежащего технического состояния зданий и сооружений, а также безопасной эксплуатации. | + | -
7.2.1.1 | Реконструкция ПС 35кВ Елатьма с монтажом ОПУ | J_RYE-00891-000 | 1964 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35кВ Елатьма | 0.528 | 16.12.2020 | 31.6 | 0.334 | 4.3 | 4.3 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение надлежащего технического состояния зданий и сооружений, а также безопасной эксплуатации. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1664.673 | нд | нд | 942.146 | 8226.226 | 8226.226 | 3950.1 | 3925.1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2283 д. Протасово (Рязанский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-029 | 1965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-2283 | 0.09 | 16.12.2020 | 75 | 0.067 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2291 д. Турлатово (Рязанский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-031 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-2291 | 0.14 | 16.12.2020 | 75 | 0.107 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-1456 с.Чурики (Михайловский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-142 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-1456 | 0.14 | 16.12.2020 | 65 | 0.093 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 740 от 14.12.2017 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 1460 Авдотьинка (Шиловский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-144 | 1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-10/0,4 кВ № 1460 | 0.145 | 16.12.2020 | 66.3 | 0.088 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 1-56 от 01.12.2017 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 1246 Надеино (Шиловский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-145 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-10/0,4 кВ № 1246 | 0.142 | 16.12.2020 | 66.3 | 0.088 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 1-57 от 01.12.2017 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 6136 Екатериновка (Путятинский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-146 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-10/0,4 кВ № 6136 | 0.143 | 16.12.2020 | 66.3 | 0.088 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 1-58 от 01.12.2017 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 6137 Екатериновка (Путятинский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-147 | 1963 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-10/0,4 кВ № 6137 | 0.162 | 16.12.2020 | 66.3 | 0.088 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 1-59 от 01.12.2017 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 4110 Тюково (Клепиковский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-148 | 1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-10/0,4 кВ № 4110 | 0.145 | 16.12.2020 | 66.3 | 0.088 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 1-60 от 01.12.2017 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 4333 Иншаково (Клепиковский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-149 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-10/0,4 кВ № 4333 | 0.147 | 16.12.2020 | 63.1 | 0.084 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 1-61 от 01.12.2017 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 2012 Дмитриево (Касимовский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-150 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-10/0,4 кВ № 2012 | 0.224 | 16.12.2020 | 62.1 | 0.129 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 1-62 от 01.12.2017 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 2261 Дмитриево (Касимовский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-151 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-10/0,4 кВ № 2261 | 0.243 | 16.12.2020 | 68.5 | 0.142 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 1-63 от 01.12.2017 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 4034 Каледво (Клепиковский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-152 | 1961 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-10/0,4 кВ № 4034 | 0.224 | 16.12.2020 | 68.5 | 0.142 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 1-64 от 01.12.2017 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 4219 Посерда (Клепиковский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-153 | 1991 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-10/0,4 кВ № 4219 | 0.092 | 16.12.2020 | 68.5 | 0.057 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 35-343 от 15.09.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 4143 Озерки (Клепиковский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-154 | 1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-10/0,4 кВ № 4143 | 0.09 | 16.12.2020 | 68.5 | 0.057 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 73-891 от 14.08.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 4115 Дунино (Клепиковский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-155 | 1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-10/0,4 кВ № 4115 | 0.094 | 16.12.2020 | 68.5 | 0.057 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 96-861 от 01.09.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП СТ-601н.п. Студенец (Сасовский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-168 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП СТ-601 | 0.032 | 16.12.2020 | 37.7 | 0.054 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 20-168 от 18.12.2017 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ЕР-505 н.п.Ермишь (Ермишинский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-172 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 ЕР-505 | 0.045 | 16.12.2020 | 80 | 0.178 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 20-172 от 20.12.2017 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ЕР-506 н.п.Ермишь (Ермишинский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-173 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 ЕР-506 | 0.072 | 16.12.2020 | 80 | 0.178 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 20-173 от 20.12.2017 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ЕР-618 н.п.Ермишь (Ермишинский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-174 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 ЕР-618 | 0.034 | 16.12.2020 | 60 | 0.134 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 55-174 от 19.12.2017 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2382 д.Рожок (Рязанский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-175 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-2382 | 0.14 | 16.12.2020 | 66 | 0.094 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2381 д. Киселево (Рязанский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-176 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-2381 | 0.09 | 16.12.2020 | 65 | 0.058 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2406 д. Ялтуново (Рязанский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-177 | 1971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-2406 | 0.09 | 16.12.2020 | 69 | 0.061 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2372 с. Реткино (Рязанский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-178 | 1959 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-2372 | 0.09 | 16.12.2020 | 73 | 0.065 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 63-645 от 07.09.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2317 с. Глебово (Рязанский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-179 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-2372 | 0.23 | 16.12.2020 | 77 | 0.171 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2230 с. Стафурлово (Рязанский р-н ) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-180 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-2230 | 0.055 | 16.12.2020 | 75 | 0.04 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 16-166 от 04.09.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2232 н.п.Волдыревка (Рязанский р-н )0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-181 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-2232 | 0.055 | 16.12.2020 | 77 | 0.041 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 44-747 от 04.09.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2237 с. Подлесное (Рязанский р-н ) 0,04 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-182 | 1971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-2237 | 0.038 | 16.12.2020 | 75 | 0.027 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 90-351 от 13.08.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2239 д. Вешки (Рязанский р-н ) 0,040 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-183 | 1971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-2239 | 0.038 | 16.12.2020 | 66 | 0.023 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 85-228 от 21.08.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2240 д. Насурово (Рязанский р-н ) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-184 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-2240 | 0.055 | 16.12.2020 | 69 | 0.037 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2241 с. Бахмачеево (Рязанский р-н ) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-185 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-2240 | 0.055 | 16.12.2020 | 77 | 0.041 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 55-538 от 10.09.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2242 д. Глядково (Рязанский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-186 | 1969 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-2242 | 0.09 | 16.12.2020 | 75 | 0.067 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 21-619 от 14.08.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2244 д. Романцево (Рязанский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-187 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-2244 | 0.14 | 16.12.2020 | 77 | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 11-404 от 24.08.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2245 д. Аксиньино (Рязанский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-188 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-2245 | 0.14 | 16.12.2020 | 65 | 0.093 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 52-496 от 28.08.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2247 д. Минеево (Рязанский р-н ) 0,04 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-189 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-2247 | 0.038 | 16.12.2020 | 77 | 0.027 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2248 д. Щегрово (Рязанский р-н ) 0,04 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-190 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-2248 | 0.038 | 16.12.2020 | 73 | 0.026 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 49-959 от 01.09.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2249 д. Радюкино (Рязанский р-н ) 0,04 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-191 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-2249 | 0.038 | 16.12.2020 | 74 | 0.026 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 91-925 от 20.08.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2250 д. Калитинка (Рязанский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-192 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-2250 | 0.09 | 16.12.2020 | 63 | 0.056 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2251 д. Берёзовка (Рязанский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-193 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-2251 | 0.14 | 16.12.2020 | 66 | 0.094 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2256 с. Новинское (Рязанский р-н ) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-194 | 1969 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-2256 | 0.055 | 16.12.2020 | 69 | 0.037 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2258 с. Гавердово (Рязанский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-195 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-2258 | 0.09 | 16.12.2020 | 71 | 0.063 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 66-866 от 18.09.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2267 с. Гавердово (Рязанский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-196 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-2267 | 0.14 | 16.12.2020 | 73 | 0.104 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 74-801 от 14.09.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 3501 Кирицы (Спасский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-197 | 1971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 кВ № 3501 | 0.259 | 16.12.2020 | 67.4 | 0.14 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 50-253 от 18.09.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 3296 Д. Сот (Спасский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-198 | 1964 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 кВ № 3296 | 0.232 | 16.12.2020 | 68.5 | 0.142 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 57-635 от 06.08.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 3294 Кирицы (Спасский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-199 | 1971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 кВ № 3294 | 0.148 | 16.12.2020 | 68.5 | 0.091 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 64-822 от 21.08.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 3605 Устрань (Спасский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-200 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 кВ № 3605 | 0.149 | 16.12.2020 | 67.4 | 0.09 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 61-116 от 05.08.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 3270 Кирицы (Спасский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-201 | 1971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 кВ № 3270 | 0.231 | 16.12.2020 | 68.5 | 0.142 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования №98-459 от 16.09.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 3473 Панино (Спасский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-202 | 1969 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 кВ № 3473 | 0.239 | 16.12.2020 | 63.1 | 0.131 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 22-202 от 28.08.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 3733 Деревенское (Спасский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-203 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 кВ № 3733 | 0.16 | 16.12.2020 | 67.4 | 0.09 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 14-907 от 28.08.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 3248 Красильниково (Спасский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-204 | 1969 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 кВ № 3248 | 0.269 | 16.12.2020 | 66.3 | 0.138 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 51-463 от 18.09.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 3676 Панино (Спасский р-н) 0,4 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-205 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 кВ № 3676 | 0.349 | 16.12.2020 | 64.2 | 0.214 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 92-227 от 24.09.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП №829 н.п. Борец (Сараевский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-206 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП №829 | 0.066 | 16.12.2020 | 62 | 0.088 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №843 н.п. Сысои (Сараевский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-207 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №843 | 0.055 | 16.12.2020 | 81 | 0.071 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №846 н.п. Сысои (Сараевский р-н) 0,4 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-208 | 1965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №846 | 0.13 | 16.12.2020 | 36 | 0.128 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №850 н.п. Можары (Сараевский р-н) 0.63 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-209 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №850 | 0.188 | 16.12.2020 | 47 | 0.251 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №861 н.п. Одоевщина (Сараевский р-н) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-210 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №861 | 0.024 | 16.12.2020 | 60 | 0.032 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №863 н.п. Одоевщина(Сараевский р-н) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-211 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №863 | 0.023 | 16.12.2020 | 58 | 0.031 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП №8277 н.п. Можары (Сараевский р-н) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-212 | 1998 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП №8277 | 0.032 | 16.12.2020 | 67 | 0.035 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП №8289 н.п. Можары (Сараевский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-213 | 1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП №8289 | 0.08 | 16.12.2020 | 49 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №8300 н.п. Можары (Сараевский р-н) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-214 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №8300 | 0.03 | 16.12.2020 | 71 | 0.04 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП №8395 н.п. Борец (Сараевский р-н) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-215 | 1995 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП №8395 | 0.031 | 16.12.2020 | 78 | 0.042 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП №8397 н.п. Борец (Сараевский р-н) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-216 | 1991 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП №8397 | 0.028 | 16.12.2020 | 70 | 0.037 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП №8398 н.п. Борец (Сараевский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-217 | 1991 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП №8398 | 0.064 | 16.12.2020 | 60 | 0.085 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ЧЧ-605 н.п. П. Угол (Чучковский р-н) 0,4 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-218 | 1960 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 ЧЧ-605 | 0.064 | 16.12.2020 | 20 | 0.056 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 31-780 от 07.09.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 КД-205 н.п. Кадом (Кадомский р-н) 0,1 МВА 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-221 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 КД-205 | 0.06 | 16.12.2020 | 17.3 | 0.015 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 16-585 от 12.01.2017 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ПТ-404 н.п. Нестерово (Пителенский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-223 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 ПТ-404 | 0.122 | 16.12.2020 | 61 | 0.043 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ПР-504 н.п. Пертово (Чучковский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-225 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 ПР-504 | 0.06 | 16.12.2020 | 30 | 0.049 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования №96-939 от 14.08.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2069 д.Желчино (Рыбновский р-н ) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-227 | 1969 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-2069 | 0.055 | 16.12.2020 | 65 | 0.035 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 72-750 от 30.09.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2038 с. Алешня (Рыбновский р-н ) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-228 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-2038 | 0.055 | 16.12.2020 | 66 | 0.035 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 96-541 от 18.09.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2042 н.п.Мантурово (Рыбновский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-229 | 1993 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-2042 | 0.14 | 16.12.2020 | 77 | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 51-261 от 21.09.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-3159 н.п. Мантурово (Рыбновский р-н) 0,04 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-230 | 1993 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-3159 | 0.036 | 16.12.2020 | 78 | 0.028 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 11-335 от 03.08.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2060 д.Покровка (Рыбновский р-н ) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-231 | 1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-2060 | 0.055 | 16.12.2020 | 63 | 0.034 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2059 д.Булыгино (Рыбновский р-н ) 0,04 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-232 | 1969 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-2059 | 0.036 | 16.12.2020 | 66 | 0.023 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2058 д.Кр.Поселок (Рыбновский р-н ) 0.04 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-233 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-2059 | 0.027 | 16.12.2020 | 61 | 0.016 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 59-271 от 27.08.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-3071 д.Бортное (Рыбновский р-н ) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-235 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-3071 | 0.055 | 16.12.2020 | 69 | 0.037 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 35-975 от 24.09.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2134 д.Ахмылово (Рыбновский р-н ) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-236 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-2134 | 0.057 | 16.12.2020 | 71 | 0.04 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 48-580 от 10.09.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2190 с. Федякино (Рыбновский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-237 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-2190 | 0.09 | 16.12.2020 | 75 | 0.067 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 63-303 от 20.08.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-3106 с. Федякино (Рыбновский р-н ) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-238 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-3106 | 0.057 | 16.12.2020 | 77 | 0.043 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 46-702 от 21.08.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-3016 с. Федякино (Рыбновский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-239 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-3016 | 0.14 | 16.12.2020 | 73 | 0.104 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 42-369 от 18.09.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2095 д.Булыгино (Рыбновский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-241 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-2095 | 0.09 | 16.12.2020 | 61 | 0.054 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2096 д.Железницы (Рыбновский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-242 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-2096 | 0.09 | 16.12.2020 | 64 | 0.057 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2097 д. Бортники (Рыбновский р-н ) 0.04 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-243 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-2097 | 0.027 | 16.12.2020 | 66 | 0.018 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2093 д.Филипово (Рыбновский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-244 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-2093 | 0.09 | 16.12.2020 | 71 | 0.063 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2094 д.Синьково (Рыбновский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-245 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-2094 | 0.14 | 16.12.2020 | 73 | 0.104 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 68-734 от 10.09.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2063 с. Пальные (Рыбновский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-246 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-2063 | 0.09 | 16.12.2020 | 78 | 0.069 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-3146 н.п.Пальные (Рыбновский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-247 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-3146 | 0.09 | 16.12.2020 | 79 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2066 д.Свистово (Рыбновский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-248 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-2066 | 0.09 | 16.12.2020 | 63 | 0.056 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2023 д.Чурилково (Рыбновский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-249 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-2023 | 0.14 | 16.12.2020 | 65 | 0.093 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 77-351 от 03.09.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2039 д.Чурилково (Рыбновский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-250 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-2039 | 0.09 | 16.12.2020 | 67 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 21-393 от 25.09.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-3040 д.Перекаль (Рыбновский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-251 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-3040 | 0.09 | 16.12.2020 | 68 | 0.061 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 86-803 от 25.09.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2114 н.п. Сливково (Рыбновский р-н ) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-252 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП-2114 | 0.057 | 16.12.2020 | 69 | 0.039 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 676-681 от 01.09.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 3526 Дубовичье (Спасский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-253 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 кВ № 3526 | 0.152 | 16.12.2020 | 66.3 | 0.088 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 41-626 от 04.08.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 3109 Троица (Спасский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-254 | 1993 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 кВ № 3109 | 0.153 | 16.12.2020 | 62.1 | 0.083 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 57-540 от 18.08.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 3240 Огородников (Спасский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-255 | 1971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 кВ № 3240 | 0.144 | 16.12.2020 | 66.3 | 0.088 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 50-184 от 30.07.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 3610 Гавриловское (Спасский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-256 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 кВ № 3610 | 0.15 | 16.12.2020 | 62.1 | 0.083 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 33-367 от 31.07.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 3654 Михали (Спасский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-257 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 кВ № 3654 | 0.149 | 16.12.2020 | 68.5 | 0.091 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 38-645 от 31.08.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 3650 Михали (Спасский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-258 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 кВ № 3650 | 0.144 | 16.12.2020 | 68.5 | 0.091 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 90-192 от 06.08.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ от ТП ЖЛ-203 с монтажом вольтодобавочного трансформатора ТВМГ | G_RYE-00055-259 | 1963 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 кВ № 6137 | 0.149 | 16.12.2020 | 66.3 | 0.088 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 24-176 от 08.09.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 4075 Прудки (Клепиковский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-261 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 кВ № 4075 | 0.144 | 16.12.2020 | 66.3 | 0.088 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования №90-759 от 18.09.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 4128 Шопино (Клепиковский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-262 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 кВ № 4128 | 0.17 | 16.12.2020 | 66.3 | 0.088 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 98-359 от 25.09.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 4033 Макеево (Клепиковский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-263 | 1969 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 кВ № 4033 | 0.144 | 16.12.2020 | 66.3 | 0.088 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 22-301 от 28.09.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 4286 Екшур (Клепиковский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-264 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 кВ № 4286 | 0.149 | 16.12.2020 | 62.1 | 0.083 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 14-772 от 03.09.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 4285 Песчанное (Клепиковский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-265 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 кВ № 4285 | 0.148 | 16.12.2020 | 67.4 | 0.09 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 82-289 от 31.08.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 3456 Выжелес (Спасский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-266 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 кВ № 3456 | 0.27 | 16.12.2020 | 67.4 | 0.14 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 84-290 от 28.08.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3188 н.п. Незнаново (Кораблинский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-268 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №3188 | 0.007 | 16.12.2020 | 88 | 0.078 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3052 н.п. Незнаново (Кораблинский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-269 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №3052 | 0.007 | 16.12.2020 | 89 | 0.079 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3510 н.п. Незнаново (Кораблинский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-270 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №3510 | 0.006 | 16.12.2020 | 80 | 0.071 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3054 н.п. Слободка (Кораблинский р-н) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-271 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №3054 | 0.004 | 16.12.2020 | 80 | 0.043 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3186 н.п. Незнаново (Кораблинский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-272 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №3186 | 0.007 | 16.12.2020 | 86 | 0.077 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3057 н.п. Добрякино (Кораблинский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-273 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №3057 | 0.005 | 16.12.2020 | 50 | 0.045 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3045 н.п. Ключ (Кораблинский р-н) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-274 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №3045 | 0.004 | 16.12.2020 | 89 | 0.048 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3044 н.п. Ключ (Кораблинский р-н) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-275 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №3044 | 0.004 | 16.12.2020 | 75 | 0.04 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3478 н.п. Курбатово (Кораблинский р-н) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-276 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №3478 | 0.004 | 16.12.2020 | 80 | 0.043 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3480 н.п. Курбатово (Кораблинский р-н) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-277 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №3480 | 0.003 | 16.12.2020 | 78 | 0.042 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3179 н.п. Приянки (Кораблинский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-278 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №3179 | 0.011 | 16.12.2020 | 80 | 0.178 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3096 н.п. Ковалинка (Кораблинский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-279 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №3096 | 0.005 | 16.12.2020 | 78 | 0.069 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3035 н.п. Проницы (Кораблинский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-280 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №3035 | 0.014 | 16.12.2020 | 80 | 0.178 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3206 н.п. Никитино (Кораблинский р-н) 0,160 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-281 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №3206 | 0.011 | 16.12.2020 | 70 | 0.1 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3205 н.п. Никитино (Кораблинский р-н) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-282 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №3205 | 0.002 | 16.12.2020 | 75 | 0.04 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3596 н.п. Аманово (Кораблинский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-283 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №3596 | 0.008 | 16.12.2020 | 78 | 0.111 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3123 н.п. Лесуново (Кораблинский р-н) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-284 | 1993 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №3123 | 0.004 | 16.12.2020 | 78 | 0.044 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3435 н.п. Троица (Кораблинский р-н) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-285 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №3435 | 0.004 | 16.12.2020 | 86 | 0.048 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3146 н.п. К.Городок (Кораблинский р-н) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-286 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №3146 | 0.003 | 16.12.2020 | 60 | 0.032 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП №3170 н.п. Княжое (Кораблинский р-н) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-287 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП №3170 | 0.004 | 16.12.2020 | 80 | 0.045 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3059 н.п. Никитино (Кораблинский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-288 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №3059 | 0.009 | 16.12.2020 | 85 | 0.189 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ЕР-1701н.п.Ермишь (Ермишинский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-290 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 ЕР-1701 | 0.144 | 16.12.2020 | 40 | 0.089 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 61-390 от 21.09.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ВС- 304н.п.Азеево (Ермишинский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-291 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 ВС- 304 | 0.04 | 16.12.2020 | 45 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 94-990 от 14.09.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ВС- 305н.п.Азеево (Ермишинский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-292 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 ВС- 305 | 0.011 | 16.12.2020 | 45 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 56-925 от 08.09.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ВС-307н.п.Азеево (Ермишинский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-293 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 ВС-307 | 0.011 | 16.12.2020 | 45 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 31-208 от 19.09.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ВС-311н.п.Азеево (Ермишинский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-294 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 ВС-311 | 0.011 | 16.12.2020 | 45 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 44-363 от 24.08.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ВС-507 н.п. Б. Ляхово (Ермишинский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-295 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 ВС-507 | 0.079 | 16.12.2020 | 55 | 0.122 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 59-755 от 26.08.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 КД-213 н.п. Кадом (Кадомский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-296 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 КД-213 | 0.2 | 16.12.2020 | 43.3 | 0.062 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 16-585 от 14.08.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ЕР-439 н.п.Надежка (Ермишинский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-297 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 ЕР-439 | 0.011 | 16.12.2020 | 45 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 20-371 от 25.09.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 110кВ Кирицы) Спасский р-н | G_RYE-00061-034 | 1988 | 66.3 | 6.7261 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кирицы | 1.231 | 16.12.2020 | 53 | 0.089 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 110кВ Светлая) Путятинский р-н | G_RYE-00061-035 | 1991 | 61.57 | 7.6545 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Светлая | 0.489 | 16.12.2020 | 21.1 | 0.027 | 8.8 | 8.8 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 110кВ Тума) Клепиковский р-н | G_RYE-00061-036 | 1962 | 35.34 | 12.6531 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Тума | 1.364 | 16.12.2020 | 24.2 | 0.059 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 110кВ Луч) Михайловский р-н | G_RYE-00061-038 | 1978 | 54.36 | 3.9233 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110кВ Луч | 7.831 | 16.12.2020 | 54.4 | 0.067 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35кВ Горностаевка) Михайловский р-н | G_RYE-00061-039 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Горностаевка | 0.316 | 16.12.2020 | 19.5 | 0.031 | 3.6 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35кВ Мишино) Михайловский р-н | G_RYE-00061-040 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Мишино | 0.509 | 16.12.2020 | 21.9 | 0.018 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Поздное) Михайловский р-н | G_RYE-00061-041 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Поздное | 0.39 | 16.12.2020 | 16.2 | 0.022 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Треполье) Михайловский р-н | G_RYE-00061-045 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Треполье | 0.509 | 16.12.2020 | 21.9 | 0.018 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Бокино) Сараевский район | G_RYE-00061-048 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Бокино | 0.454 | 16.12.2020 | 32 | 0.012 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Большевик) Милославский р-н | G_RYE-00061-049 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Большевик | 0.12 | 16.12.2020 | 5.2 | 0.011 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Журавлевка) Сараевский р-н | G_RYE-00061-050 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Журавлевка | 0.434 | 16.12.2020 | 30.8 | 0.015 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Инякино) Шиловский р-н | G_RYE-00061-051 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Инякино | 1.19 | 16.12.2020 | 51.3 | 0.01 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Кадом) Кадомский р-н | G_RYE-00061-052 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Кадом | 1.547 | 16.12.2020 | 41.7 | 0.014 | 10.3 | 10.3 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Канино) Сапожковский р-н | G_RYE-00061-053 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Канино | 0.224 | 16.12.2020 | 9.6 | 0.017 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Котелино) Кадомский р-н | G_RYE-00061-054 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Котелино | 0.152 | 16.12.2020 | 10.2 | 0.066 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Лашма) Касимовский р-н | G_RYE-00061-055 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Лашма | 0.754 | 16.12.2020 | 27.3 | 0.034 | 7.2 | 7.2 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Малахово) Клепиковский р-н | G_RYE-00061-056 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Малахово | 0.366 | 16.12.2020 | 16.6 | 0.022 | 5.7 | 5.7 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Погорелово) Пронский р-н | G_RYE-00061-057 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ «Погореловский карьер» | 1.263 | 16.12.2020 | 34.7 | 0.034 | 15.6 | 15.6 | 5.6 | 5.6 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Рожково) Кадомский р-н | G_RYE-00061-058 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Рожково | 0.313 | 16.12.2020 | 21 | 0.03 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи (ПС 110кВ Кутуково) в Спасском р-не г | G_RYE-00065-017 | 1983 | 51.7 | 11.0397 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110кВ Кутуково | 1.445 | 16.12.2020 | 62.2 | 0.049 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи на ПС 110/10 кВ Шелухово | G_RYE-00065-019 | 1959 | 52.35 | 2.295 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Шелухово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена . Подстанция тяговая. Трансформаторы на ПС числятся на балансе РЖД. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи на ПС 110/10/6кВ Парская | G_RYE-00065-020 | 1974 | 39.09 | 8.6236 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС Парская | 10.314 | 16.12.2020 | 44.4 | 0.014 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи на ПС 110 кВ Михайловская | G_RYE-00065-021 | 1982 | 50 | 1.96 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС Михалковская | 0.82 | 16.12.2020 | 36.8 | 0.029 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация системы связи в Ермишинском р-не | G_RYE-00065-022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи на ПС 110/10 кВ Тырново | G_RYE-00065-023 | 1967 | 57.71 | 5.9226 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС Тырново | 0.803 | 16.12.2020 | 14.1 | 0.025 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи на ПС 110 кВ Пронск | G_RYE-00065-024 | 1985 | 58.37 | 12.638 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Пронск" | 3.679 | 16.12.2020 | 26.9 | 0.025 | 41 | 41 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи на ПС 110кВ Луч | G_RYE-00065-025 | 1984 | 54.36 | 3.9233 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС Луч | 7.831 | 16.12.2020 | 54.4 | 0.049 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи в Приокских ЭС | G_RYE-00065-026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Заборье (Установка (замена) устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю) (1 комплект) | G_RYE-00109-009 | 1977 | 47.83 | 4.7535 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Заборье | 5.531 | 16.12.2020 | 92.3 | 2.205 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ п.5.11.8. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г. ,стр 119, раздел 3,п.5.6. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация ПС110/35/10кВ"Кораблино с заменой устройств регистрации аварийных процессов (1 устр.) | G_RYE-00204-002 | 1955 | 44.8 | 27.7776 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кораблино | 7.002 | 16.12.2020 | 49.3 | 0.477 | 36 | 36 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г. , стр 120, раздел 3, п.5.11. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация ПС110/10кВ"Шелухово" с заменой устройств регистрации аварийных процессов (1 устр.) | G_RYE-00204-003 | 1959 | 52.35 | 2.295 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Шелухово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г. , стр 121, раздел 3, п.5.13. Подстанция тяговая. Трансформаторы на ПС числятся на балансе РЖД. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС110/10кВ"Соломино с заменой устройств определения места повреждения на ВЛ 110кВ (2 устр.) | G_RYE-00205-001 | 1979 | 48.74 | 13.7823 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Соломино | 0.402 | 16.12.2020 | 1.8 | 0.477 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г. , стр 120, раздел 3, п.5.10. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС110кВШелухово с заменой устройств определения места повреждения на ВЛ 110кВ (3 устр.) | G_RYE-00205-002 | 1959 | 52.35 | 2.295 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110кВ Шелухово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г., стр 120, раздел 3, п.5.10. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС220/110/35/10/6кВ"Парская" с заменой устройств определения места повреждения на ВЛ 110кВ (2 устр.) | G_RYE-00205-003 | 1974 | 39.09 | 8.6236 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 220 кВ Парская | 10.314 | 16.12.2020 | 44.4 | 0.252 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г., стр 120, раздел 3, п.5.10. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС110/35/10кВ"Шацкая" с заменой устройств определения места повреждения на ВЛ 110кВ (2 устр.) | G_RYE-00205-004 | 1965 | 56.73 | 37.1053 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Шацкая | 6.037 | 16.12.2020 | 67.7 | 4.359 | 35 | 35 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г., стр 120, раздел 3, п.5.10. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС110/10кВ"Свобода" с заменой устройств определения места повреждения на ВЛ 110кВ (2 устр.) | G_RYE-00205-005 | 1986 | 62.02 | 16.0608 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Свобода | 0.59 | 16.12.2020 | 27.2 | 4.359 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г. , стр 120, раздел 3, п.5.10. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС110/35/10кВ "Кораблино" с заменой устройств определения места повреждения на ВЛ 110кВ (3 устр.) | G_RYE-00205-007 | 1955 | 44.8 | 27.7776 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кораблино | 7.002 | 16.12.2020 | 49.3 | 0.074 | 36 | 36 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г., стр 120, раздел 3, п.5.10. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ «Восход» замена вводных, секционных и линейных выкатных элементов с масляными выключателями на выкатные элементы с вакуумными выключателями (7 шт.) | G_RYE-00208-000 | 1976 | 48.46 | 14.7496 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Восход | 1.287 | 16.12.2020 | 13.9 | 2.1 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г. , стр 165, раздел 4.8., таб 95. Снижение эксплуатационных затрат. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Свобода» замена вводных, секционных и линейных выкатных элементов с масляными выключателями на выкатные элементы с вакуумными выключателями (7 шт.) | G_RYE-00209-000 | 1986 | 62.02 | 16.0608 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Свобода | 0.59 | 16.12.2020 | 27.2 | 0.183 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г. , стр 165, раздел 4.8., таб 95. Снижение эксплуатационных затрат. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110кВ Елино. Замена аккумуляторной батареи, зарядных устройств, силовых кабелей и кабелей ВК. | G_RYE-00270-000 | 1985 | 43.05 | 9.0644 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Елино | 2.091 | 16.12.2020 | 35.7 | 1.19 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г. , стр 165, раздел 4.8., таб 95. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Театральная. Замена аккумуляторной батареи, зарядных устройств, силовых кабелей и кабелей ВК. | G_RYE-00271-000 | 1966 | 55.87 | 1.9865 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Театральная | 42.471 | 16.12.2020 | 68.1 | 12.521 | 160 | 160 | 120 | 120 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Дашки. СМР Замена аккумуляторной батареи | G_RYE-00275-000 | 1965 | 71.95 | 1.0976 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Дашки | 25.401 | 16.12.2020 | 41.4 | 10.297 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Элеватор. СМР Замена аккумуляторной батареи | G_RYE-00276-000 | 1983 | 51.99 | 5.167 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС Элеватор. | 7.674 | 16.12.2020 | 49.3 | 4.521 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Шостье. Замена аккумуляторной батареи с установкой зарядного устройства. | G_RYE-00281-000 | 1983 | 45.41 | 6.7529 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Шостье | 3.006 | 16.12.2020 | 50.3 | 0.372 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №151-рг от 26.04.2017 г. , стр 109-110, раздел 3, п.5.2. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Касимов. Замена аккумуляторной батареи с установкой зарядного устройства. | G_RYE-00282-000 | 1962 | 42.53 | 13.8588 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Касимов | 13.668 | 16.12.2020 | 44.1 | 3.222 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №151-рг от 26.04.2017 г. , стр 109-110, раздел 3, п.5.2. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Ашуково. Замена аккумуляторной батареи с установкой зарядного устройства. | G_RYE-00283-000 | 1980 | 61.65 | 3.0661 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Ашуково | 5.178 | 16.12.2020 | 36.6 | 0.04 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №151-рг от 26.04.2017 г. , стр 109-110, раздел 3, п.5.2. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Собчаково. Замена аккумуляторной батареи с установкой зарядного устройства. | G_RYE-00284-000 | 1988 | 54.7 | 10.4858 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Собчаково | 1.59 | 16.12.2020 | 26.1 | 1.006 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Заборье Замена МВ-10 кВ (11шт.) на вакуумные с заменой устройств РЗА на микропроцессорные. | G_RYE-00285-000 | 1977 | 47.83 | 4.7535 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Заборье | 5.531 | 16.12.2020 | 92.3 | 2.477 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №151-рг от 26.04.2017 г. , стр 109-110, раздел 3, п.5.2.. Снижение эксплуатационных затрат. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Кутуково Замена МВ-10 кВ (9шт.) на вакуумные с заменой устройств РЗА на микропроцессорные. | G_RYE-00286-000 | 1983 | 51.7 | 11.0397 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Кутуково | 1.445 | 16.12.2020 | 62.2 | 0.83 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №151-рг от 26.04.2017 г. , стр 109-110, раздел 3, п.5.2.. Снижение эксплуатационных затрат. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Сумбулово Замена МВ-10 кВ (10шт.) на вакуумные с заменой устройств РЗА на микропроцессорные. | G_RYE-00287-000 | 1986 | 53.9 | 2.4786 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС Сумбулово | 1.211 | 16.12.2020 | 20.7 | 1.909 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №151-рг от 26.04.2017 г. , стр 109-110, раздел 3, п.5.2. Снижение эксплуатационных затрат. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Собчаково Замена МВ-10 кВ (11шт.) на вакуумные с заменой устройств РЗА на микропроцессорные. | G_RYE-00288-000 | 1988 | 54.7 | 10.4858 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Собчаково | 1.59 | 16.12.2020 | 26.1 | 1.006 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №151-рг от 26.04.2017 г. , стр 109-110, раздел 3, п.5.2.. Снижение эксплуатационных затрат. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Кирицы Замена МВ-10 кВ (7шт.) на вакуумные с заменой устройств РЗА на микропроцессорные. | G_RYE-00289-000 | 1988 | 66.3 | 6.7261 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кирицы | 1.231 | 16.12.2020 | 53 | 1.891 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №151-рг от 26.04.2017 г. , стр 109-110, раздел 3, п.5.2. Снижение эксплуатационных затрат. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Шелухово Строительство ОПУ. Установка системы постоянного оперативного тока. Замена МВ-110 кВ на элегазовые выключатели (5 шт.). Техническое перевооружение УРЗА ВЛ-110 кВ и защиты шин 110 кВ. Монтаж второго секционного разъединителя между 1 и 2 секций шин 110 кВ. Замена ТН-110 кВ 1 и 3 с.ш.110 кВ (2 комплекта). Установка щита собственных нужд. Доработка ТМ для обеспечения дополнительных ТУ и ТС. | G_RYE-00292-000 | 1959 | 52.35 | 2.295 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110/10 кВ Шелухово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г., стр 115,раздел 3,п.5.2. Снижение эксплуатационных затрат. Подстанция тяговая. Трансформаторы на ПС числятся на балансе РЖД. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Рязань 1-4 сек.ш 6 кВ. Оснащение ячеек КРУ 6, 10 кВ быстродействующей защитой от дуговых замыканий с ВОД (4 устр. со 136 оптическими датчиками) | G_RYE-00294-000 | 1999 | 67.83 | 1.8054 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Рязань | 38.271 | 16.12.2020 | 62.2 | 20.232 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Исполнение требований ПТЭ п.5.4.19 "Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ" | + | -
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Театральная 1-4, 7-8 сек.ш. 6 кВ и 5-6 сек.ш. 10 кВ.СМР оснащение ячеек КРУ 6, 10 кВ быстродействующей защитой от дуговых замыканий с ВОД (4 устр. со 156 оптическими датчиками) | G_RYE-00295-000 | 2004 | 55.87 | 1.9865 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Театральная | 42.471 | 16.12.2020 | 68.1 | 12.521 | 160 | 160 | 120 | 120 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Исполнение требований ПТЭ п.5.4.19 "Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ" | + | -
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Дашки 1-2 сек.ш. 6 кВ и 3-4 сек.ш. 10 кВ и 2-х ячеек КРУН 6 кВ ПС 110/6 кВ Разлив.СМР оснащение ячеек КРУ 6, 10 кВ быстродействующей защитой от дуговых замыканий с ВОД. (6 устр. со 130 оптическими датчиками) | G_RYE-00296-000 | 1994 | 71.95 | 1.0976 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Дашки | 25.401 | 16.12.2020 | 41.4 | 10.297 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Исполнение требований ПТЭ п.5.4.19 "Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ" | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Моховая Замена МВ-10 кВ (7шт.) на вакуумные с заменой устройств РЗА на микропроцессорные. Доработка ТМ для обеспечения дополнительных ТУ и ТС | G_RYE-00304-000 | 1965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Моховая | 0.655 | 16.12.2020 | 41.8 | 0.138 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №151-рг от 26.04.2017 г., стр 156, раздел 4.7.1.,п.7.2 Снижение эксплуатационных затрат. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Елатьма Замена МВ-10 кВ (11шт.) на вакуумные с заменой устройств РЗА на микропроцессорные. Доработка ТМ для обеспечения дополнительных ТУ и ТС. | G_RYE-00305-000 | 1964 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Елатьма | 0.528 | 16.12.2020 | 31.6 | 0.334 | 4.3 | 4.3 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №151-рг от 26.04.2017 г., стр 156, раздел 4.7.1.,п.7.2 Снижение эксплуатационных затрат. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Ерахтур Замена МВ-10 кВ (5 шт.) на вакуумные с заменой устройств РЗА на микропроцессорные. Доработка ТМ для обеспечения дополнительных ТУ и ТС. | G_RYE-00306-000 | 1964 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Ерахтур | 0.386 | 16.12.2020 | 27.1 | 0.022 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №151-рг от 26.04.2017 г., стр 156, раздел 4.7.1.,п.7.2 Снижение эксплуатационных затрат. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Солотча Замена МВ-10 кВ (4шт.) на вакуумные с заменой устройств РЗА на микропроцессорные. | G_RYE-00307-000 | 1961 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Солотча | 2.612 | 16.12.2020 | 82.8 | 3.107 | 9.5 | 9.5 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Путятино Замена МВ-10 кВ (11шт.) на вакуумные с заменой устройств РЗА на микропроцессорные. | G_RYE-00308-000 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Путятино | 1.544 | 16.12.2020 | 45.4 | 0.528 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №151-рг от 26.04.2017 г., стр 156, раздел 4.7.1.,п.7.2. Снижение эксплуатационных затрат. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП №1268 н.п. Писарево (Скопинский р-н)0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-009 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП №1268 | 0.001 | 16.12.2020 | 67 | 0.038 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-6152 н.п.Коноплино (Ухоловский р-н)0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-011 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-6152 | 0.008 | 16.12.2020 | 8 | 0.053 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-6223 н.п.Ухолово (Ухоловский р-н .) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-012 | 1997 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-6223 | 0.042 | 16.12.2020 | 50 | 0.036 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП-6005 н.п.Зорино (Ухоловский р-н)0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-013 | 1996 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП-6005 | 0.078 | 16.12.2020 | 50 | 0.062 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 4035 Подлипки (Клепиковский р-н) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-014 | 1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП 4035 | 0.057 | 16.12.2020 | 62.1 | 0.033 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 78-140 от 03.08.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 4005 Селезнево (Клепиковский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-015 | 1961 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП 4005 | 0.08 | 16.12.2020 | 67.4 | 0.056 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 12-971 от 24.09.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 4025 Рябикино (Клепиковский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-016 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП 4025 | 0.279 | 16.12.2020 | 67.4 | 0.14 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 56-669 от 18.09.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 3207 Долгинино (Спасский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-017 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 3207 | 0.095 | 16.12.2020 | 69.6 | 0.058 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 51-457 от 18.09.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП ЦН-910 н.п. Молодежный (Сасовский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-018 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП ЦН-910 | 0.054 | 16.12.2020 | 37.4 | 0.083 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 64-699 от 19.08.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП ЦН-909 н.п. Молодежный (Сасовский р-н ) 0,4 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-019 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП ЦН-909 | 0.047 | 16.12.2020 | 28.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 20-969 от 18.09.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП ЦН-515 н.п. Устье (Сасовский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-020 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП ЦН-515 | 0.052 | 16.12.2020 | 31.3 | 0.07 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 77-780 от 22.09.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП ЦН-503 н.п. Глядково (Сасовский р-н ) 0,4 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-021 | 1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП ЦН-503 | 0.034 | 16.12.2020 | 29 | 0.103 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 66-679 от 28.08.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП ВЛ-321 н.п. Кустаревка (Сасовский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-022 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП ВЛ-321 | 0.047 | 16.12.2020 | 45 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 96-482 от 13.08.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП ВЛ-319 н. п. Кустаревка (Сасовский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-023 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП ВЛ-319 | 0.018 | 16.12.2020 | 50 | 0.111 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 28-364 от 02.09.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП ВЛ-316 н. п. Кустаревка (Сасовский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-024 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП ВЛ-316 | 0.042 | 16.12.2020 | 45 | 0.064 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 77-355 от 31.07.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП ВЛ-315 н. п. Кустаревка (Сасовский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-025 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП ВЛ-315 | 0.044 | 16.12.2020 | 40 | 0.089 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 23-399 от 10.09.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП ВЛ-317 н. п. Кустаревка (Сасовский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-026 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП ВЛ-317 | 0.033 | 16.12.2020 | 30 | 0.027 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 79-325 от 24.09.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КР-804 н. п. Чубарово (Сасовский р-н ) 0,4 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-027 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП КР-804 | 0.055 | 16.12.2020 | 16.5 | 0.059 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 46-703 от 04.08.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КР-707 н. п. Любовниково (Сасовский р-н ) 0,4 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-028 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП КР-707 | 0.024 | 16.12.2020 | 33.7 | 0.12 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 46-703 от 24.09.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП ЕР 104 н. п. Надежка (Ермишинский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-029 | 1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП ЕР 104 | 0.068 | 16.12.2020 | 30 | 0.067 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 65-252 от 04.08.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП ЕР 202 н. п. Иванково (Ермишинский р-н ) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-030 | 1965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП ЕР 202 | 0.017 | 16.12.2020 | 30 | 0.017 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 62-511 от 28.09.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП ЕР 204 н. п. Малахово (Ермишинский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-031 | 1964 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП ЕР 204 | 0.036 | 16.12.2020 | 40 | 0.036 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 97-632 от 30.09.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП ЕР 220 н. п. Малахово (Ермишинский р-н ) 0,04 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-032 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП ЕР 220 | 0.011 | 16.12.2020 | 30 | 0.011 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 71-670 от 17.08.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП ЕР 410 н. п. Власово (Ермишинский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-033 | 1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП ЕР 410 | 0.043 | 16.12.2020 | 30 | 0.043 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 93-150 от 24.09.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП ЕР 411 н. п. Вышуры (Ермишинский р-н ) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-034 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП ЕР 411 | 0.009 | 16.12.2020 | 15 | 0.008 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 36-378 от 31.07.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП НР 104 н. п. Нарма (Ермишинский р-н ) 0,04 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-035 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП НР 104 | 0.014 | 16.12.2020 | 40 | 0.014 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 77-909 от 25.08.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП ЕР 219 н. п. Турмадеево (Ермишинский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-036 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП ЕР 219 | 0.113 | 16.12.2020 | 50 | 0.111 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 62-511 от 28.09.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП ЕР 440 н. п. Надежка (Ермишинский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-037 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП ЕР 440 | 0.115 | 16.12.2020 | 80 | 0.071 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 55-651 от 03.09.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП НР 102 н. п. Нарма (Ермишинский р-н ) 0,04 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-038 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП НР 102 | 0.014 | 16.12.2020 | 40 | 0.014 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 70-451 от 07.09.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-НК-401 н. п. Е.-Николаевка (Пителинский р-н ) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-039 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-НК-401 | 0.032 | 16.12.2020 | 63.5 | 0.025 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 91-797 от 18.08.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП-НК-404 н. п. Е.-Николаевка (Пителинский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-040 | 1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП-НК-404 | 0.04 | 16.12.2020 | 50 | 0.025 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 88-390 от 27.08.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-НК-303 н. п. Краснопартизанский (Пителинский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-041 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-НК-303 | 0.05 | 16.12.2020 | 39.1 | 0.031 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 91-178 от 14.08.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП-НК-201 н. п. Высокие Поляны (Пителинский р-н ) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-042 | 1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП-НК-201 | 0.032 | 16.12.2020 | 63.5 | 0.018 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 61-255 от 26.08.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП-НК-206 н. п.Высокие Поляны (Пителинский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-043 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП-НК-206 | 0.136 | 16.12.2020 | 106.3 | 0.022 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 41-255 от 14.08.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-НК-207 н. п.Высокие Поляны (Пителинский р-н ) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-044 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-НК-207 | 0.03 | 16.12.2020 | 59.5 | 0.028 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 67-106 от 14.08.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП-НК-210 н. п. Высокие Поляны(Пителинский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-045 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП-НК-210 | 0.11 | 16.12.2020 | 55 | 0.018 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 31-404 от 03.09.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-ПТ-407 н. п. Нестерово (Пителинский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-046 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-ПТ-407 | 0.1 | 16.12.2020 | 50 | 0.028 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 67-482 от 14.08.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП-ПТ-417 н. п. Нестерово (Пителинский р-н ) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-047 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП-ПТ-417 | 0.027 | 16.12.2020 | 53.6 | 0.018 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 26-864 от 13.08.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП-ПТ-626 н. п. Темирево (Пителинский р-н ) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-048 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП-ПТ-626 | 0.015 | 16.12.2020 | 29.8 | 0.017 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 29-853 от 06.08.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП-ПТ-627 н.п.Темирево (Пителинский р-н ) 0,063 без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-049 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП-ПТ-627 | 0.015 | 16.12.2020 | 29.8 | 0.019 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 15-720 от 03.09.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП-ПТ-629 н. п. Темирево (Пителинский р-н ) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-050 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП-ПТ-629 | 0.015 | 16.12.2020 | 29.8 | 0.012 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 29-316 от 31.08.2015г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-ПТ-902 н. п. П. Хохловка (Пителинский р-н ) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-051 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-ПТ-902 | 0.019 | 16.12.2020 | 37.7 | 0.011 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 93-737 от 25.08.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-ГР-102 н. п. Гридино (Пителинский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-052 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-ГР-102 | 0.044 | 16.12.2020 | 55 | 0.015 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 97-478 от 30.07.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-ГР-201 н. п.Гридино (Пителинский р-н ) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-053 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-ГР-201 | 0.033 | 16.12.2020 | 65.5 | 0.01 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 60-532 от 14.08.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП-ГР-301 н.п.Гридино (Пителинский р-н ) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-054 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП-ГР-301 | 0.033 | 16.12.2020 | 65.5 | 0.014 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 83-274 от 31.08.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП НК-208 н. п. Лукино (Пителинский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-055 | 1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП НК-208 | 0.05 | 16.12.2020 | 39.1 | 0.017 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 74-499 от 29.09.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП ПТ-206 н. п. Потапьево (Пителинский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-056 | 1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП ПТ-206 | 0.03 | 16.12.2020 | 23.4 | 0.066 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 68-102 от 03.08.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-219 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-057 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП КД-219 | 0.09 | 16.12.2020 | 23.8 | 0.034 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 42-696 от 25.09.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-220 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-058 | 1990 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП КД-220 | 0.06 | 16.12.2020 | 24.2 | 0.022 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 53-778 от 24.09.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-221 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-059 | 1997 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП КД-221 | 0.09 | 16.12.2020 | 23.8 | 0.034 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 80-303 от 09.09.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-223 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-060 | 1990 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП КД-223 | 0.11 | 16.12.2020 | 20.8 | 0.03 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 51-688 от 27.08.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-222 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-061 | 1995 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП КД-222 | 0.11 | 16.12.2020 | 22.1 | 0.031 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 19-799 от 07.08.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-609 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-062 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП КД-609 | 0.12 | 16.12.2020 | 5.6 | 0.008 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 79-511 от 24.08.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 4150 Борисово (Клепиковский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-065 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП 4150 | 0.144 | 16.12.2020 | 67.4 | 0.09 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 55-953 от 27.08.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 4265 Тамышево (Клепиковский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-066 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП 4265 | 0.147 | 16.12.2020 | 68.5 | 0.091 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 28-736 от 11.09.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 3185 Заокское (Солотчинский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-067 | 1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 3185 | 0.082 | 16.12.2020 | 67.4 | 0.056 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 73-660 от 26.08.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 5053 Заокское (Солотчинский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-068 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 5053 Заокское | 0.079 | 16.12.2020 | 62.1 | 0.052 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 50-901 от 11.09.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-611 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,4 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-069 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП КД-611 н.п. Кадом | 0.28 | 16.12.2020 | 19.9 | 0.071 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 20-069 от 18.12.2017 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-809 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-070 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП КД-809 | 0.12 | 16.12.2020 | 15.6 | 0.022 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 88-881 от 18.08.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-813 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-071 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП КД-813 | 0.05 | 16.12.2020 | 44 | 0.025 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 19-514 от 11.09.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-216 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-072 | 1999 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП КД-216 | 0.09 | 16.12.2020 | 41.5 | 0.037 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 56-171 от 11.08.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-226 (2х400) н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,8 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-073 | 2000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП КД-226 | 0.16 | 16.12.2020 | 2.6 | 0.019 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 20-073 от 18.12.2017 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-204 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-074 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП КД-204 | 0.06 | 16.12.2020 | 24.2 | 0.022 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 88-138 от 28.08.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-602 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-075 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП КД-602 | 0.07 | 16.12.2020 | 70 | 0.003 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 94-387 от 10.09.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-316 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-076 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП КД-316 | 0.075 | 16.12.2020 | 10.4 | 0.009 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 14-610 от 04.09.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-211 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-077 | 1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП КД-211 | 0.04 | 16.12.2020 | 5.5 | 0.003 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 13-543 от 14.08.2015г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-212 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-078 | 1996 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП КД-212 | 0.16 | 16.12.2020 | 13.8 | 0.031 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 20-078 от 18.12.2017 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-201 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-079 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП КД-201 | 0.09 | 16.12.2020 | 12.5 | 0.028 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 20-079 от 18.12.2017 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-203 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-080 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП КД-203 | 0.12 | 16.12.2020 | 5.5 | 0.012 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 20-080 от 18.12.2017 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-206 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-081 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП КД-206 | 0.09 | 16.12.2020 | 19.5 | 0.028 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 86-544 от 24.09.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-207 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-082 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП КД-207 | 0.09 | 16.12.2020 | 20.8 | 0.019 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 93-449 от 06.08.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-801 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-083 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП КД-801 | 0.09 | 16.12.2020 | 55.4 | 0.049 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 20-520 от 13.08.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-225 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-084 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП КД-225 | 0.175 | 16.12.2020 | 6.9 | 0.015 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 20-084 от 18.12.2017 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-208 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-085 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП КД-208 | 0.18 | 16.12.2020 | 33.2 | 0.074 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 20-085 от 18.12.2017 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-324 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-086 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП КД-324 | 0.18 | 16.12.2020 | 8.3 | 0.018 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 20-086 от 18.12.2017 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 1105 н.п.Садовое (Милославский р-н)0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-087 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП 1105 | 0.008 | 16.12.2020 | 31 | 0.017 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 1310 н.п.Спасское (Милославский р-н)0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-089 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП 1310 | 0.004 | 16.12.2020 | 54.6 | 0.029 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 1356 н.п.Савинка (Милославский р-н)0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-091 | 1962 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП 1356 | 0.038 | 16.12.2020 | 45 | 0.025 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 1357 н.п.Лубянка (Милославский р-н)0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-092 | 1961 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП 1357 | 0.045 | 16.12.2020 | 44 | 0.025 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 1494 н.п.Николаевка (Милославский р-н)0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-093 | 1960 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП 1494 | 0.003 | 16.12.2020 | 89 | 0.049 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 1353 н.п.Ивановщина (Милославский р-н)0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-094 | 1960 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП 1353 | 0.002 | 16.12.2020 | 49 | 0.027 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 1426 н.п.Н.Александрово (Милославский р-н)0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-095 | 1963 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП 1426 | 0.007 | 16.12.2020 | 50 | 0.044 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 1466 н.п.Дивилки (Милославский р-н)0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-096 | 1962 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП 1466 | 0.007 | 16.12.2020 | 110 | 0.056 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 1467 н.п.Екатериновка (Милославский р-н)0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-097 | 1971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП 1467 | 0.044 | 16.12.2020 | 62 | 0.034 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 1469 н.п.Прямоглядово (Милославский р-н)0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-098 | 1965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП 1469 | 0.019 | 16.12.2020 | 58 | 0.032 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 1490 н.п.Буково (Милославский р-н)0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-099 | 1960 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП 1490 | 0.009 | 16.12.2020 | 47 | 0.026 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 1435 н.п.Копи-Андреевка (Милославский р-н)0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-100 | 1962 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП 1435 | 0.003 | 16.12.2020 | 69 | 0.038 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 1440 н.п.Помново (Милославский р-н)0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-101 | 1958 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП 1440 | 0.001 | 16.12.2020 | 46 | 0.025 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 1441 н.п.Жерновки (Милославский р-н .) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-102 | 1960 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП 1441 | 0.001 | 16.12.2020 | 89 | 0.049 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 1442 н.п.Топилы (Милославский р-н)0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-103 | 1960 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП 1442 | 0.004 | 16.12.2020 | 87 | 0.048 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 1431 н.п.Сергиевский (Милославский р-н)0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-104 | 1962 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП 1431 | 0.041 | 16.12.2020 | 45 | 0.025 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 1095 н.п.Топилы (Милославский р-н .) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-105 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП 1095 | 0.004 | 16.12.2020 | 33 | 0.046 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 2433 н.п.Чернава (Милославский р-н .) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-107 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП 2433 | 0.007 | 16.12.2020 | 100 | 0.056 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 2417 н.п.Чернава (Милославский р-н)0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-108 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП 2417 | 0.009 | 16.12.2020 | 75 | 0.066 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 2432 н.п.Жерновки (Милославский р-н)0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-109 | 1960 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП 2432 | 0.007 | 16.12.2020 | 100 | 0.056 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 1368 н.п.Мураевня (Милославский р-н)0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-110 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП 1368 | 0.009 | 16.12.2020 | 60 | 0.084 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 1373 н.п.Софиевка (Милославский р-н .) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-111 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП 1373 | 0.02 | 16.12.2020 | 88 | 0.049 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 1107 н.п.Поднаволоки (Милославский р-н)0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-112 | 1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП 1107 | 0.006 | 16.12.2020 | 100 | 0.089 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП № 137 (160 кВА) н.п. Коровка (Сапожковский р-н)0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-113 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП № 137 (160 кВА) | 0.006 | 16.12.2020 | 41 | 0.058 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 4140 Щурово (Клепиковский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-115 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП 4140 | 0.107 | 16.12.2020 | 68.5 | 0.057 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 73-573 от 25.09.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 3208 (Спасский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-116 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 3208 | 0.149 | 16.12.2020 | 68.5 | 0.091 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 65-848 от 05.08.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110 кВ Разлив | G_RYE-00315-009 | 1982 | 41.85 | 0.5242 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Разлив | 3.752 | 16.12.2020 | 39.5 | 0.951 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110 кВ Николаевка | G_RYE-00315-010 | 1980 | 62.11 | 8.1339 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Николаевка | 0.158 | 16.12.2020 | 6.8 | 0.083 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110 кВ Пионерская | G_RYE-00315-011 | 1979 | 51.41 | 100 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Пионерская | 0.612 | 16.12.2020 | 10.5 | 0.328 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110 кВ Столпцы | G_RYE-00315-012 | 1986 | 58 | 11.927 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Столпцы | 0.899 | 16.12.2020 | 16.2 | 0.06 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110 кВ Теньсюпино | G_RYE-00315-013 | 1976 | 67.27 | 25.1818 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Теньсюпино | 1.906 | 16.12.2020 | 20.5 | 0.125 | 10 | 10 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Октябрьская | G_RYE-00315-029 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Октябрьская | 0.641 | 16.12.2020 | 27.6 | 0.259 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Пертово | G_RYE-00315-030 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Пертово | 0.758 | 16.12.2020 | 22 | 1.075 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Пустотино | G_RYE-00315-031 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Пустотино | 0.616 | 16.12.2020 | 26.5 | 0.371 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Студенец | G_RYE-00315-032 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Студенец | 0.518 | 16.12.2020 | 38 | 0.021 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Телебукино | G_RYE-00315-033 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Телебукино | 1.03 | 16.12.2020 | 17 | 0.2 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Шилово | G_RYE-00315-034 | 1991 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Шилово | 14.8 | 16.12.2020 | 59.3 | 23.05 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена . Подстанция тяговая. Трансформаторы на ПС числятся на балансе РЖД. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Выжелес | G_RYE-00315-035 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Выжелес | 0.538 | 16.12.2020 | 14.7 | 0.291 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Елатьма | G_RYE-00315-036 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Елатьма | 0.528 | 16.12.2020 | 31.6 | 0.334 | 4.3 | 4.3 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Затон | G_RYE-00315-037 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Затон | 0.523 | 16.12.2020 | 37.1 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Зеленино | G_RYE-00315-038 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Зеленино | 0.708 | 16.12.2020 | 19.1 | 0.185 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация оборудования технологической ВЧ-связи ПС 110/35/10кВ Коловрат -ПС 110/35/10кВ Ижевское | G_RYE-00317-008 | 1979 | 41.79 | 9.4845 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Ижевск | 1.731 | 16.12.2020 | 46.6 | 1.911 | 9.6 | 9.6 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям..Акт технического освидетельствования № 93-382 от 24.09.2015 г. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация оборудования технологической ВЧ-связи ПС Касимов - ПС Елатьма | G_RYE-00317-012 | 1973 | 42.53 | 13.8588 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Елатьма | 0.528 | 16.12.2020 | 31.6 | 0.334 | 4.3 | 4.3 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям..Акт технического освидетельствования № 37-221 от 21.08.2015 г. | - | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 3278 Троица (Спаский р-н) 0,160 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00483-000 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 3278 Троица | 0.109 | 16.12.2020 | 68 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. .Акт технического освидетельствования № 1-121 от 01.12.2017 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 3081 Половское (Спаский р-н) 0,160 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00484-000 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 3081 Половское | 0.098 | 16.12.2020 | 61 | 0.117 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. .Акт технического освидетельствования № 1-123 от 01.12.2017 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 3236 Курино (Спаский р-н) 0,160 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00485-000 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 3236 Курино | 0.121 | 16.12.2020 | 75 | 0.145 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. .Акт технического освидетельствования № 1-124 от 01.12.2017 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 3266 Троица (Спаский р-н) 0,160 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00486-000 | 1999 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 3266 Троица | 0.128 | 16.12.2020 | 80 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. .Акт технического освидетельствования № 1-125 от 01.12.2017 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 3014 Огородниково (Спаский р-н) 0,160 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00487-000 | 1992 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 3014 Огородниково | 0.115 | 16.12.2020 | 71 | 0.138 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. .Акт технического освидетельствования № 1-126 от 01.12.2017 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение 3-х ячеек ЗТП-1305 (Шиловский р-н) без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00488-000 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП-1305 | 0.162 | 16.12.2020 | 40 | 0.312 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. .Акт технического освидетельствования № 1-127 от 01.12.2017 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение 3-ячеек ЗРП-1 (Солотчинский р-н) без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00489-000 | 1998 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗРП-1 | 0.172 | 16.12.2020 | 11.125 | 0.59 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. .Акт технического освидетельствования № 1-128 от 01.12.2017 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП ЖЛ-108 н.п. Сявель (Шацкий р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00490-000 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП ЖЛ-108 н.п. Сявель | 0.068 | 16.12.2020 | 24 | 0.046 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. .Акт технического освидетельствования № 23-490 от 20.12.2017 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП ЖЛ-107 н.п. Сявель (Шацкий р-н) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00491-000 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП ЖЛ-107 н.п. Сявель | 0.04 | 16.12.2020 | 43 | 0.038 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. .Акт технического освидетельствования № 23-491 от 20.12.2017 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП ШЦ-1004 н.п.Березовка (Шацкий р-н) 0,04 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00492-000 | 1966 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП ШЦ-1004 | 0.027 | 16.12.2020 | 40 | 0.028 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. .Акт технического освидетельствования № 23-492 от 20.12.2017 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП ШЦ-1003 н.п.Мишутино (Шацкий р-н) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00493-000 | 1963 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП ШЦ-1003 н.п.Мишутино | 0.044 | 16.12.2020 | 19 | 0.016 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. .Акт технического освидетельствования № 23-493 от 20.12.2017 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП ОЛ-207 н.п.Истинка (Шацкий р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00494-000 | 1965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП ОЛ-207 н.п.Истинка | 0.019 | 16.12.2020 | 19 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. .Акт технического освидетельствования № 23-494 от 20.12.2017 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП ОЛ-711 н.п.Богословка (Шацкий р-н) 0,04 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00495-000 | 1966 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП ОЛ-711 н.п.Богословка | 0.014 | 16.12.2020 | 35 | 0.018 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. .Акт технического освидетельствования № 23-495 от 20.12.2017 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП КЧ-512 н.п.Казачья Слобода (Шацкий р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00496-000 | 1963 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП КЧ-512 н.п.Казачья Слобода | 0.176 | 16.12.2020 | 70 | 0.229 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. .Акт технического освидетельствования № 23-496 от 20.12.2017 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 АД-601 н.п. Аладьино (Чучковский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00497-000 | 1992 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 АД-601 н.п. Аладьино | 0.077 | 16.12.2020 | 77 | 0.089 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. .Акт технического освидетельствования № 23-497 от 20.12.2017 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 АД-705 н.п. Аладьино (Чучковский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00498-000 | 1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 АД-705 н.п. Аладьино | 0.05 | 16.12.2020 | 50 | 0.091 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. .Акт технического освидетельствования № 23-498 от 20.12.2017 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 АД-707 н.п. Аладьино (Чучковский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00499-000 | 1992 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 АД-707 н.п. Аладьино | 0.225 | 16.12.2020 | 90 | 0.202 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. .Акт технического освидетельствования № 23-499 от 20.12.2017 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ДД-101 н.п. Подысаково (Чучковский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00500-000 | 1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 ДД-101 н.п. Подысаково | 0.088 | 16.12.2020 | 88 | 0.079 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. .Акт технического освидетельствования № 23-500 от 20.12.2017 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ДД-303 н.п. Кистенёво (Чучковский р-н) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00501-000 | 1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 ДД-303 н.п. Кистенёво | 0.035 | 16.12.2020 | 56 | 0.055 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. .Акт технического освидетельствования № 23-501 от 20.12.2017 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ДД-304 н.п. Ункосово (Чучковский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00502-000 | 1990 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 ДД-304 н.п. Ункосово | 0.125 | 16.12.2020 | 50 | 0.242 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. .Акт технического освидетельствования № 23-502 от 20.12.2017 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ДД-311 н.п. Авангард (Чучковский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00503-000 | 1993 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 ДД-311 н.п. Авангард | 0.158 | 16.12.2020 | 63 | 0.225 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. .Акт технического освидетельствования № 23-503 от 19.12.2017 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ДД-404 н.п. Остро-Пластиково (Чучковский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00505-000 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 ДД-404 н.п. Остро-Пластиково | 0.188 | 16.12.2020 | 75 | 0.094 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. .Акт технического освидетельствования № 23-505 от 19.12.2017 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ДД-410 н.п. Остро-Пластиково (Чучковский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00506-000 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 ДД-410 н.п. Остро-Пластиково | 0.05 | 16.12.2020 | 50 | 0.091 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. .Акт технического освидетельствования № 23-506 от 19.12.2017 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ПР-105 н.п.Пертово (Чучковский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00507-000 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 ПР-105 н.п.Пертово | 0.235 | 16.12.2020 | 94 | 0.225 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. .Акт технического освидетельствования № 23-507 от 19.12.2017 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ПР-201 н.п.Пертово (Чучковский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00508-000 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 ПР-201 н.п.Пертово | 0.114 | 16.12.2020 | 71 | 0.144 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. .Акт технического освидетельствования № 23-508 от 19.12.2017 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ЧЧ-603 н.п. Родники (Чучковский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00510-000 | 1994 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 ЧЧ-603 н.п. Родники | 0.114 | 16.12.2020 | 71 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. .Акт технического освидетельствования № 23-510 от 19.12.2017 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ЧЧ-707 н.п. Завидово (Чучковский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00514-000 | 1994 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 ЧЧ-707 н.п. Завидово | 0.083 | 16.12.2020 | 83 | 0.025 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Замена КТП на КТП блочного или киоскового типа с заменой трансформатора на ТМГ. Обновление морально устаревшего оборудования. .Акт технического освидетельствования № 23-514 от 19.12.2017 г. | + | -
7.2.1.2 | техническое перевооружение 3-х ячеек 10 кВ РП-39 (Рязанский район) без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00516-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замещение (обновление) электрической сети. Обновление морально устаревшего оборудования. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ на ПС 110/35/10кВ "Касимов" (2 устр. с 62 оптическими датчиками) | I_RYE-00521-000 | 1962 | 42.53 | 13.8588 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Касимов" | 13.668 | 16.12.2020 | 44.1 | 3.222 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Исполнение требований ПТЭ п.5.4.19 "Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ" | - | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1, 2, 3 и 4 сек.шин 10кВ на ПС 110/10кВ "Соломино" (2 устр. с 40 оптическими датчиками) | I_RYE-00523-000 | 1979 | 48.74 | 13.7823 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10кВ "Соломино" | 0.402 | 16.12.2020 | 1.8 | 0.202 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Исполнение требований ПТЭ п.5.4.19 "Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ" | - | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ "Пителино" с заменой устройств определения места повреждения на ВЛ 110кВ Сасово-Пителино и ВЛ 110кВ Пителино-Шостье (2 устройства) | I_RYE-00534-000 | 1982 | 61.97 | 19.1686 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ "Пителино" | 1.882 | 16.12.2020 | 32.3 | 0.928 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи на ПС 110/35/6 кВ Ермишь | I_RYE-00550-000 | 1966 | 59.33 | 12.2022 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Ермишь | 6.851 | 16.12.2020 | 67.1 | 0.517 | 31 | 31 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи на ПС 110/10 кВ Восход | I_RYE-00551-000 | 1976 | 48.46 | 14.7496 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Восход | 1.287 | 16.12.2020 | 13.9 | 2.1 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Родионовка) Спасский р-н | I_RYE-00553-000 | 1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Родионовка | 0.508 | 16.12.2020 | 54.4 | 0.505 | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Путятино) Путятинский р-н | I_RYE-00554-000 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Путятино | 1.544 | 16.12.2020 | 45.4 | 0.528 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Нармушадь) Шиловский р-н | I_RYE-00555-000 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Нармушадь | 0.317 | 16.12.2020 | 20 | 0.184 | 5.8 | 5.8 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Ижевск) Спасский р-н | I_RYE-00556-000 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Ижевск | 1.731 | 16.12.2020 | 46.6 | 1.911 | 9.6 | 9.6 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Моховая) Касимовский р-н | I_RYE-00557-000 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Моховая | 0.655 | 16.12.2020 | 41.8 | 0.138 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Лихачево». Замена МВ-110 кВ на элегазовые выключатели (4 шт.) с заменой УРЗА на микропроцессорные, замена разъединителей 110 кВ (12 шт.). | I_RYE-00559-000 | 1971 | 57.58 | 5.4301 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110 кВ Лихачево | 27.492 | 16.12.2020 | 47 | 34.444 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области от 30.04.2020 № 143-рг ,стр133, п.4.6, таб. 85. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Строитель. Замена МВ-10 кВ на вакуумные (18 шт.), с заменой УРЗА. | I_RYE-00560-000 | 1963 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Строитель | 9.489 | 16.12.2020 | 63.4 | 0.228 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110кВ «Театральная». Техническое перевооружение ЗРУ 6-10 кВ с заменой МВ-6-10 кВ (77 шт.). | I_RYE-00561-000 | 1966 | 55.87 | 1.9865 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110кВ «Театральная» | 42.471 | 16.12.2020 | 68.1 | 12.521 | 160 | 160 | 120 | 120 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области от 30.04.2020 № 143-рг ,стр133, п.4.6, таб. 85..Акт технического освидетельствования № 97-584 от 10.09.2015 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 Скопин. Замена оборудования ВЧ обработки на присоединении ВЛ 110 кВ Скопин-Гремячка. 1 комплект. | I_RYE-00567-000 | 2012 | 80.49 | 17.3211 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Скопин | 9.432 | 16.12.2020 | 40.1 | 25.071 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 Сумбулово Замена оборудования ВЧ обработки на присоединении ВЛ 110 кВМурмино-Сумбулово. 1 комплект. | I_RYE-00568-000 | 1986 | 53.9 | 2.4786 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС Сумбулово | 1.211 | 16.12.2020 | 20.7 | 1.909 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Горроща 1-2 сек.ш. 6 кВ и 3-4 сек.ш. 10 кВ. Оснащение ячеек КРУ 6, 10 кВ быстродействующей защитой от дуговых замыканий с ВОД (4 устр. с 82 оптическими датчиками) | I_RYE-00569-000 | 1983 | 61.64 | 1.1259 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/6 кВ Горроща | 15.13 | 16.12.2020 | 62 | 2.816 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Исполнение требований ПТЭ п.5.4.19 "Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ" | - | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 3118 н.п.Агро-Пустынь (Рязанский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | J_RYE-00758-000 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 3118 н.п.Агро-Пустынь | 0.073 | 16.12.2020 | 36.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 3140 н.п.Варские (Рязанский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности, с установкой выносоного разъединителя 10 кВ | J_RYE-00784-000 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 3140 н.п.Варские | 0.175 | 16.12.2020 | 87.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 3189 н.п.Алеканово (Рязанский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | J_RYE-00785-000 | 1971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 3189 н.п.Алеканово | 0.069 | 16.12.2020 | 34.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 12-58 от 28.12.2018 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 3278 н.п Троица (Спасский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | J_RYE-00796-000 | 1992 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 3278 н.п Троица | 0.135 | 16.12.2020 | 65 | 0.093 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 84-140 от 28.12.2018 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 3081 н.п Половское (Спасский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | J_RYE-00797-000 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 3081 н.п Половское | 0.124 | 16.12.2020 | 66 | 0.094 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 83-140 от 28.12.2018 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 3236 н.п Курино (Спасский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | J_RYE-00798-000 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 3236 н.п Курино | 0.145 | 16.12.2020 | 63.1 | 0.084 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 82-140 от 28.12.2018 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 3266 н.п Троица (Спасский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | J_RYE-00799-000 | 1961 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 3266 н.п Троица | 0.15 | 16.12.2020 | 66.3 | 0.088 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 98-140 от 28.12.2018 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 3014 н.п Огородниково (Спасский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | J_RYE-00800-000 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 3014 н.п Огородниково | 0.135 | 16.12.2020 | 69 | 0.246 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 97-140 от 28.12.2018 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 3639 н.п Исады (Спасский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | J_RYE-00801-000 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 3639 н.п Исады | 0.14 | 16.12.2020 | 62 | 0.088 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 96-140 от 28.12.2018 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 3282 н.п Половское (Спасский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | J_RYE-00802-000 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 3282 н.п Половское | 0.14 | 16.12.2020 | 63.1 | 0.084 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 81-140 от 28.12.2018 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ТП-1362 н.п.Красный Хутор (Шиловскийр-н) 0,01 МВА без увеличения трансформаторной мощности | J_RYE-00839-000 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 ТП-1362 н.п.Красный Хутор | 0.01 | 16.12.2020 | 66.3 | 0.039 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 3502 н.п Откормсовхоз (Спасский р-н) 0,4 МВА без увеличения трансформаторной мощности | J_RYE-00853-000 | 1994 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 3502 н.п Откормсовхоз | 0.37 | 16.12.2020 | 71 | 0.253 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования №95-140 от 28.12.2018 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 3018 н.п Красный Яр (Спасский р-н) 0,400 МВА без увеличения трансформаторной мощности | J_RYE-00854-000 | 1963 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 3018 н.п Красный Яр | 0.295 | 16.12.2020 | 78 | 0.176 | 0.315 | 0.315 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования №94-140 от 28.12.2018 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 3382 н.п Павловка (Спасский р-н) 0,4 МВА без увеличения трансформаторной мощности | J_RYE-00855-000 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 3382 н.п Павловка | 0.38 | 16.12.2020 | 69 | 0.246 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования №92-140 от 28.12.2018 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 3006 н.п Михали (Спасский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | J_RYE-00856-000 | 2006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 3006 н.п Михали | 0.22 | 16.12.2020 | 67 | 0.149 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования №99-140 от 28.12.2018 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 3275 н.п Троица (Спасский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | J_RYE-00857-000 | 1992 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 3275 н.п Троица | 0.08 | 16.12.2020 | 58 | 0.052 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования №93-140 от 28.12.2018 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 3610 н.п Гаврилоское (Спасский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | J_RYE-00858-000 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 3610 н.п Гаврилоское | 0.14 | 16.12.2020 | 69 | 0.098 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования №91-140 от 28.12.2018 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 3058 н.п Устрань (Спасский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | J_RYE-00859-000 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 3058 н.п Устрань | 0.08 | 16.12.2020 | 65 | 0.058 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования №90-140 от 28.12.2018 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 3095 н.п Засечье (Спасский р-н) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | J_RYE-00860-000 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП 10/0,4 3095 н.п Засечье | 0.04 | 16.12.2020 | 60 | 0.214 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования №89-140 от 28.12.2018 г. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Сараи. Техническое перевооружение ОРУ-110 кВ под схему №110-9 с заменой защит на новые микропроцессорные. | J_RYE-00865-000 | 1976 | 75.54 | 28.3098 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Сараи | 6.455 | 16.12.2020 | 44.6 | 0.252 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Возможность выполнения достоверного анализа функционирования устройств релейной защиты и автоматики, уменьшение количества невыясненных и возможных повторных неправильных случаев работы устройств РЗА | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Гремячка. Замена масляных выключателей 10 кВ 15 шт. на вакуумные с микропроцессорными УРЗА. | J_RYE-00869-000 | 1962 | 59.57 | 14.783 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Гремячка | 1.126 | 16.12.2020 | 19.2 | 0.725 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Ухолово. Техническое перевооружение существующих маслоприемных устройств силовых трансформаторов Т-1, Т-2 и СМВ-110 кВ. Сооружение маслосборного устройства. | J_RYE-00870-000 | 1962 | 50.11 | 27.3802 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Ухолово | 2.918 | 16.12.2020 | 31.1 | 10.5 | 30 | 30 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция здания ПС Восход, инв. № 411004 с устройством кровли из профлиста (100м2) (Кадомский р-н) | J_RYE-00874-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение надлежащего технического состояния зданий и сооружений, а также безопасной эксплуатации. | - | -
7.2.1.2 | Оснащение ПС 110кВ Шелухово устройством регистрации аварийных событий (ССПИ) (1 устр.) (Шиловский р-н) | J_RYE-00897-000 | 1959 | 52.35 | 2.295 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Шелухово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Подстанция тяговая. Трансформаторы на ПС числятся на балансе РЖД. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация схем АПВ фидеров 10 кВ ПС 35 кВ Бокино (5 устр.) (Сараевский р-н) | J_RYE-00913-000 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Бокино | 0.454 | 16.12.2020 | 32 | 0.012 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация схем АПВ фидеров 10 кВ ПС 35 кВ Ивановка (4 устр.) (Сараевский р-н) | J_RYE-00914-000 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Ивановка | 0.25 | 16.12.2020 | 11.5 | 0.18 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ "Карелино" с заменой защиты от дуговых замыканий 1, 2 сек.ш. 10кВ. (2 устр.) (Рязанский р-н) | J_RYE-00915-000 | 1962 | 52.3 | 0.5477 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ "Карелино" | 2.406 | 16.12.2020 | 26.6 | 11.895 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ "Невская" с заменой защиты от дуговых замыканий 1 и 2 сек.ш. 10кВ. (1 устр.) (Александро-Невский р-н) | J_RYE-00916-000 | 1994 | 56.87 | 30.1793 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ "Невская" | 3.817 | 16.12.2020 | 67.5 | 10.619 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Оснащение ПС 110кВ Восход устройством регистрации аварийных событий (ССПИ) (1 устр.) (Ермишинский р-н) | J_RYE-00919-000 | 1976 | 48.46 | 14.7496 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110кВ Восход | 1.287 | 16.12.2020 | 13.9 | 0.074 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 3 и 4 сек.шин 10кВ на ПС 110/35/10кВ "Виленки" (1 устр. с 39 оптическими датчиками) | J_RYE-00925-000 | 1957 | 55.17 | 4.8528 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Виленки" | 6.716 | 16.12.2020 | 29.5 | 4.619 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 3 и 4 сек.шин 10кВ на ПС 110/10/6кВ "Дягилево" (2 устр. с 72 оптическими датчиками) | J_RYE-00926-000 | 1952 | 56.03 | 41.5115 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/6кВ "Дягилево" | 26.791 | 16.12.2020 | 68.3 | 15.667 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1, 2, 3 и 4 сек.шин 10кВ на ПС 110/10кВ "Истье" (2 устр. с 60 оптическими датчиками) | J_RYE-00927-000 | 1974 | 32.83 | 8.7154 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10кВ "Истье" | 0.888 | 16.12.2020 | 2.4 | 0.21 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1, 2, 3 и 4 сек.шин 10кВ на ПС 110/10кВ "Лихачево" (6 устр.) | J_RYE-00928-000 | 1971 | 57.58 | 5.4301 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10кВ "Лихачево" | 27.492 | 16.12.2020 | 47 | 34.444 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ на ПС 110/35/10кВ "Луч" (2 устр.) | J_RYE-00929-000 | 1978 | 54.36 | 3.9233 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Луч" | 7.831 | 16.12.2020 | 54.4 | 0.067 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ на ПС 110/10кВ "Песочня" (2 устр.) | J_RYE-00930-000 | 1985 | 76.7 | 2.497 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10кВ "Песочня" | 19.314 | 16.12.2020 | 49.1 | 20.853 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1, 2, 3 и 4 сек.шин 6 кВ на ПС 110/6кВ "Печатная" (4 устр.) | J_RYE-00931-000 | 1969 | 75.51 | 75.51 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ "Печатная" | 31.172 | 16.12.2020 | 51 | 25.449 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ на ПС 110/35/10кВ "Пронск" (2 устр.) | J_RYE-00932-000 | 1985 | 58.37 | 12.638 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Пронск" | 3.679 | 16.12.2020 | 26.9 | 0.025 | 41 | 41 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ на ПС 110/35/10кВ "Шостье" (1 устр.) | J_RYE-00933-000 | 1983 | 45.41 | 6.7529 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Шостье" | 3.006 | 16.12.2020 | 50.3 | 0.331 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ на ПС 110/10кВ "Сабурово" (2 устр.) | J_RYE-00934-000 | 1977 | 50.92 | 11.359 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10кВ "Сабурово" | 2.075 | 16.12.2020 | 35.5 | 0.207 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 сек.шин 10кВ на ПС 110/35/10кВ "Алексеево" (1 устр.) | J_RYE-00935-000 | 1968 | 41.14 | 8.087 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Алексеево" | 0.421 | 16.12.2020 | 4.6 | 0.148 | 10 | 10 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ на ПС 35/10кВ "Елатьма" (1 устр.) | J_RYE-00936-000 | 1964 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10кВ "Елатьма" | 0.528 | 16.12.2020 | 31.6 | 0.334 | 4.3 | 4.3 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ на ПС 35/10кВ "Кольдюки" (1 устр.) | J_RYE-00937-000 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10кВ "Кольдюки" | 1.084 | 16.12.2020 | 29.2 | 0.219 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ на ПС 35/10кВ "Самарино" (1 устр.) | J_RYE-00938-000 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10кВ "Самарино" | 1.691 | 16.12.2020 | 46 | 0.48 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ на ПС 35/10кВ "Строилово" (1 устр.) | J_RYE-00939-000 | 1994 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10кВ "Строилово" | 0.166 | 16.12.2020 | 4.5 | 0.417 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ на ПС 110/35/10кВ "Ухолово" (2 устр.) | J_RYE-00940-000 | 1962 | 50.11 | 27.3802 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Ухолово" | 2.918 | 16.12.2020 | 31.1 | 10.5 | 30 | 30 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ на ПС 110/35/10/6кВ "Ермишь" (2 устр.) | J_RYE-00941-000 | 1966 | 59.33 | 12.2022 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10/6кВ "Ермишь" | 6.851 | 16.12.2020 | 67.1 | 0.517 | 31 | 31 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 сек.шин 10кВ на ПС 110/35/10кВ "Теньсюпино" (1 устр.) | J_RYE-00942-000 | 1976 | 67.27 | 25.1818 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Теньсюпино" | 1.906 | 16.12.2020 | 20.5 | 0.125 | 10 | 10 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ на ПС 35/10кВ "Кадом" (1 устр.) | J_RYE-00943-000 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10кВ "Кадом" | 1.547 | 16.12.2020 | 41.7 | 0.014 | 10.3 | 10.3 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ на ПС 35/10кВ "Ямбирно" (1 устр.) | J_RYE-00944-000 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10кВ "Ямбирно" | 0.531 | 16.12.2020 | 22.9 | 0.882 | 5.7 | 5.7 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Дягилево (1 устройство) | J_RYE-00947-000 | 1952 | 56.03 | 41.5115 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/6кВ "Дягилево" | 26.791 | 16.12.2020 | 68.3 | 15.667 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Заборье (1 устройство) | J_RYE-00948-000 | 1977 | 47.83 | 4.7535 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Заборье | 5.531 | 16.12.2020 | 92.3 | 2.477 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Сапожок (1 устройство) | J_RYE-00949-000 | 1979 | 53.89 | 8.5678 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Сапожок | 2.268 | 16.12.2020 | 25.3 | 0.428 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Пителино (1 устройство) | J_RYE-00950-000 | 1982 | 61.97 | 19.1686 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Пителино | 1.882 | 16.12.2020 | 32.3 | 0.928 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Кутуково (1 устройство) | J_RYE-00951-000 | 1983 | 51.7 | 11.0397 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кутуково | 1.445 | 16.12.2020 | 62.2 | 0.83 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Каверино (1 устройство) | J_RYE-00954-000 | 1983 | 61.92 | 3.1587 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Каверино | 0.352 | 16.12.2020 | 15.2 | 0.836 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Виленки (1 устройство) | J_RYE-00955-000 | 1957 | 55.17 | 4.8528 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Виленки" | 6.716 | 16.12.2020 | 29.5 | 4.619 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Ашуково (1 устройство) | J_RYE-00956-000 | 1980 | 61.65 | 3.0661 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Ашуково | 5.178 | 16.12.2020 | 36.6 | 0.04 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Милославская (1 устройство) | J_RYE-00957-000 | 1980 | 62.63 | 7.0131 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Милославская | 3.259 | 16.12.2020 | 36.7 | 0.346 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Теньсюпино (1 устройство) | J_RYE-00958-000 | 1976 | 67.27 | 25.1818 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Теньсюпино" | 1.906 | 16.12.2020 | 20.5 | 0.125 | 10 | 10 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Давыдово (1 устройство) | J_RYE-00959-000 | 1981 | 69.24 | 7.1315 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Давыдово | 1.299 | 16.12.2020 | 22.2 | 0.443 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Можары (1 устройство) | J_RYE-00960-000 | 1981 | 64.1 | 19.1829 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Можары | 1.219 | 16.12.2020 | 20.8 | 0.205 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики регулирования напряжения трансформатора на ПС 110 кВ Ашуково (1 устройство) | J_RYE-00961-000 | 1980 | 61.65 | 3.0661 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Ашуково | 5.178 | 16.12.2020 | 36.6 | 0.04 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Замена ВЧ-приемопередатчиков ДФЗ ВЛ-110кВ Кораблино-Ряжск на ПС 110кВ Кораблино и ПС 110кВ Ряжск (2 шт.) | J_RYE-00962-000 | 1984 | 83.29 | 3.2908 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110кВ Кораблино-Ряжск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Замена ВЧ-приемопередатчиков ДФЗ ВЛ-110кВ Кораблино-Кипчаково-Ухолово на ПС 110кВ Кораблино и ПС 110кВ Ухолово (2 шт.) | J_RYE-00963-000 | 1984 | 79.56 | 3.1562 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110кВ Кораблино-Кипчаково-Ухолово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Замена ВЧ-приемопередатчиков ДФЗ ВЛ-110кВ Кораблино-Яблонево на ПС 110кВ Кораблино и ПС 110кВ Яблонево (2 шт.) | J_RYE-00964-000 | 1986 | 54.51 | 3.9689 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110кВ Кораблино-Яблонево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Замена ВЧ-приемопередатчиков ДФЗ ВЛ-110кВ Касимов-Бельки-Забелино на ПС 110кВ Касимов и ПС 110кВ Забелино (2 шт.) | J_RYE-00965-000 | 1989 | 78.04 | 3.3676 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110кВ Касимов-Бельки-Забелино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Замена ВЧ-приемопередатчиков ДФЗ ВЛ-110кВ Коловрат-Сумбулово на ПС 110кВ Коловрат и ПС 110кВ Сумбулово (2 шт.) | J_RYE-00966-000 | 1987 | 41.79 | 9.4845 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110кВ Коловрат-Сумбулов | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Замена ВЧ-приемопередатчика ДФЗ ВЛ-110кВ Сасово-Шацкая на ПС 110кВ Шацкая (1 шт.) | J_RYE-00967-000 | 1983 | 56.73 | 37.1053 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110кВ Сасово-Шацкая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Замена ВЧ-приемопередатчиков ДФЗ ВЛ-110кВ Сараи-Ламино-Ольхи-Шацкая на ПС 110кВ Сараи и ПС 110кВ Шацкая (2 шт.) | J_RYE-00968-000 | 1985 | 75.54 | 28.3098 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110кВ Сараи-Ламино-Ольхи-Шацкая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Замена ВЧ-приемопередатчика ДФЗ ВЛ-110кВ Сасово-Пителино на ПС 110кВ Пителино (1 шт.) | J_RYE-00969-000 | 1984 | 61.97 | 19.1686 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110кВ Сасово-Пителино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Замена ВЧ-приемопередатчиков ДФЗ ВЛ-110кВ Сараи-Зорино-Ухолово на ПС 110кВ Сараи и ПС 110кВ Ухолово (2 шт.) | J_RYE-00970-000 | 1984 | 75.54 | 28.3098 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110кВ Сараи-Зорино-Ухолово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Замена ВЧ-приемопередатчиков ДФЗ ВЛ-110кВ Ряжск-Давыдово на ПС 110кВ Давыдово и ПС 110кВ Ряжск (2 шт.) | J_RYE-00971-000 | 1978 | 50.11 | 27.3802 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110кВ Ряжск-Давыдово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Замена ВЧ-приемопередатчиков ДФЗ ВЛ-110кВ Истье-Парская на ПС 110кВ Истье и ПС 110кВ Парская (2 шт.) | J_RYE-00972-000 | 1988 | 32.83 | 8.7154 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110кВ Истье-Парская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Замена устройств определения места повреждения на ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ Ухолово (2 устр.) | J_RYE-00973-000 | 1962 | 50.11 | 27.3802 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Ухолово | 2.918 | 16.12.2020 | 31.1 | 10.5 | 30 | 30 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Замена устройств определения места повреждения на ВЛ 110кВ ПС110/10кВ "Давыдово" (2 устр.) | J_RYE-00974-000 | 1981 | 69.24 | 7.1315 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Давыдово | 1.299 | 16.12.2020 | 22.2 | 0.443 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Замена устройств определения места повреждения на ВЛ 110кВ ПС110/10кВ "Ряжск" (2 устр.) | J_RYE-00976-000 | 1991 | 50.11 | 4.1561 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10кВ "Ряжск" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Подстанция тяговая. Трансформаторы на ПС числятся на балансе РЖД. | + | -
7.2.1.2 | Замена устройств определения места повреждения на ВЛ 110кВ ПС110/35/10/6кВ "Ермишь" (2 устр.) | J_RYE-00977-000 | 1966 | 59.33 | 12.2022 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110кВ Ермишь | 6.851 | 16.12.2020 | 67.1 | 0.517 | 31 | 31 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Замена устройств определения места повреждения на ВЛ 110кВ ПС220/110/10/6кВ "Парская" (5 устр.) | J_RYE-00978-000 | 1974 | 39.09 | 8.6236 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 220/110/10/6кВ "Парская" | 10.314 | 16.12.2020 | 44.4 | 8.396 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Замена устройств определения места повреждения на ВЛ 110кВ ПС110/10кВ "Касимов" (4 устр.) | J_RYE-00979-000 | 1962 | 42.53 | 13.8588 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10кВ "Касимов" | 13.668 | 16.12.2020 | 44.1 | 2.867 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Замена устройств определения места повреждения на ВЛ 110кВ ПС110/35/10кВ "Забелино" (2 устр.) | J_RYE-00980-000 | 1993 | 72.28 | 6.191 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Забелино | 1.876 | 16.12.2020 | 23.2 | 0.505 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Замена устройств определения места повреждения на ВЛ 110кВ ПС110/10кВ "Сумбулово" (2 устр.) | J_RYE-00981-000 | 1986 | 53.9 | 2.4786 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС Сумбулово | 1.211 | 16.12.2020 | 20.7 | 1.909 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Замена устройств определения места повреждения на ВЛ 110кВ ПС110/10кВ "Истье" (8 устр.) | J_RYE-00982-000 | 1974 | 32.83 | 8.7154 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10кВ "Истье" | 0.888 | 16.12.2020 | 2.4 | 0.21 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Замена устройств определения места повреждения на ВЛ 110кВ ПС110/10кВ "Комбикорм" (2 устр.) | J_RYE-00983-000 | 1985 | 50.71 | 12.0226 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Комбикорм | 3.552 | 16.12.2020 | 60.7 | 3.366 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Замена устройств определения места повреждения на ВЛ 110кВ ПС110/10кВ "Пронск" (4 устр.) | J_RYE-00984-000 | 1985 | 58.37 | 12.638 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Пронск" | 3.679 | 16.12.2020 | 26.9 | 0.025 | 41 | 41 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Замена УРЗА ОМВ 110кВ ПС220/110/10/6кВ "Парская" (1 устр.) | J_RYE-00985-000 | 1974 | 39.09 | 8.6236 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 220/110/10/6кВ "Парская" | 10.314 | 16.12.2020 | 44.4 | 8.396 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Замена УРЗА ОМВ 110кВ ПС110/10кВ "Соломино" (1 устр.) | J_RYE-00986-000 | 1979 | 48.74 | 13.7823 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Соломино | 0.402 | 16.12.2020 | 1.8 | 0.18 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Замена УРЗА ОМВ 110кВ ПС110/35/10кВ "Касимов" (1 устр.) | J_RYE-00987-000 | 1962 | 42.53 | 13.8588 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10кВ "Касимов" | 13.668 | 16.12.2020 | 44.1 | 2.867 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Замена УРЗА ОМВ 110кВ ПС110/10кВ "Истье" (1 устр.) | J_RYE-00988-000 | 1974 | 32.83 | 8.7154 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10кВ "Истье" | 0.888 | 16.12.2020 | 2.4 | 0.21 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Замена УРЗА ОМВ 110кВ ПС110/6кВ "Факел" (1 устр.) | J_RYE-00989-000 | 1982 | 57.45 | 0.3859 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Факел | 30.367 | 16.12.2020 | 42.1 | 2.1 | 160 | 160 | 80 | 80 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Приобретение реле времени для модернизации защит ВЛ 10кВ ПС Мишино, ПС Треполье, РП Пригородная, ПС Шоссейная, ПС Горностаевка, ПС Голдино, ПС Поздное. (29 шт) | J_RYE-00990-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
7.2.1.2 | Оснащение ПС 110кВ Ермишь устройством регистрации аварийных процессов (ССПИ) (1 устр) | J_RYE-00991-000 | 1966 | 59.33 | 12.2022 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110кВ Ермишь | 6.851 | 16.12.2020 | 67.1 | 0.517 | 31 | 31 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Оснащение ПС 110кВ Касимов устройством регистрации аварийных процессов (ССПИ) (1 устр) | J_RYE-00993-000 | 1962 | 42.53 | 13.8588 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10кВ "Касимов" | 13.668 | 16.12.2020 | 44.1 | 2.867 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Оснащение ПС 110кВ Пителино устройством регистрации аварийных процессов (ССПИ) (1 устр) | J_RYE-00994-000 | 1982 | 61.97 | 19.1686 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Пителино | 1.882 | 16.12.2020 | 32.3 | 0.928 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Оснащение ПС 110кВ Свобода устройством регистрации аварийных процессов (ССПИ) (1 устр) | J_RYE-00995-000 | 1986 | 62.02 | 16.0608 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Свобода | 0.59 | 16.12.2020 | 27.2 | 0.084 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Оснащение ПС 110кВ Сотницыно устройством регистрации аварийных процессов (ССПИ) (1 устр) | J_RYE-00996-000 | 1980 | 51.13 | 6.9894 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110кВ Сотницыно | 8.926 | 16.12.2020 | 40.1 | 0.064 | 39.2 | 39.2 | 23.2 | 23.2 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Оснащение ПС 110кВ Сумбулово устройством регистрации аварийных процессов (ССПИ) (1 устр) | J_RYE-00998-000 | 1986 | 53.9 | 2.4786 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС Сумбулово | 1.211 | 16.12.2020 | 20.7 | 1.909 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Замена защит ВЛ 10кВ ПС Епихино на МП (6 шт) | J_RYE-00999-000 | 1996 | 44.97 | 7.56 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Епихино | 0.519 | 16.12.2020 | 26.1 | 0.165 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Замена защит ВЛ 10кВ ПС Разлив на МП (11 шт) | J_RYE-01000-000 | 1966 | 45.9 | 0.3 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Разлив | 3.752 | 16.12.2020 | 39.5 | 0.846 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Замена защит ВЛ 10кВ ПС Октябрьская на МП (8 шт) | J_RYE-01001-000 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Октябрьская | 0.641 | 16.12.2020 | 27.6 | 0.259 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Замена защит ВЛ 10кВ ПС Пронск на МП (2 шт) | J_RYE-01002-000 | 1985 | 67.93 | 12.45 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Пронск" | 3.679 | 16.12.2020 | 26.9 | 0.025 | 41 | 41 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Замена защит ВЛ 10кВ ПС Цементная на МП (3 шт) | J_RYE-01003-000 | 1962 | 51.17 | 2.19 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110кВ Цементная | 13.093 | 16.12.2020 | 35.1 | 0.056 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Замена защит ВЛ 10кВ ПС Голдино на МП (9 шт) | J_RYE-01004-000 | 1976 | 75.53 | 5.9363 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Голдино | 1.489 | 16.12.2020 | 40.2 | 0.464 | 10.3 | 10.3 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Замена защит ВЛ 10кВ ПС Треполье на МП (3 шт) | J_RYE-01005-000 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Треполье | 0.509 | 16.12.2020 | 21.9 | 0.383 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Киструс | J_RYE-01007-000 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Киструс | 0.312 | 16.12.2020 | 20.5 | 0.028 | 3.6 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Сынтул | J_RYE-01008-000 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Сынтул | 0.854 | 16.12.2020 | 28.5 | 0.017 | 7.2 | 7.2 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Солотча | J_RYE-01009-000 | 1961 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Солотча | 2.612 | 16.12.2020 | 82.8 | 0.957 | 9.5 | 9.5 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Дудкино | J_RYE-01010-000 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Дудкино | 0.464 | 16.12.2020 | 20 | 0.028 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Желанное | J_RYE-01011-000 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Желанное | 0.704 | 16.12.2020 | 47.4 | 0.358 | 3.4 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Ивановка | J_RYE-01012-000 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Ивановка | 0.25 | 16.12.2020 | 11.5 | 0.18 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Илебники | J_RYE-01013-000 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Илебники | 0.334 | 16.12.2020 | 23.7 | 0.03 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям..Акт технического освидетельствования № 12-45 от 10.01.2019 г. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Клекотки | J_RYE-01014-000 | 1965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Клекотки | 0.892 | 16.12.2020 | 24 | 0.07 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Кольдюки | J_RYE-01015-000 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Кольдюки | 1.084 | 16.12.2020 | 29.2 | 0.219 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Мещерская | J_RYE-01016-000 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Мещерская | 0.638 | 16.12.2020 | 29.6 | 0.11 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Михалковская | J_RYE-01017-000 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Михалковская | 0.82 | 16.12.2020 | 36.8 | 0.126 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Муравлянка | J_RYE-01018-000 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Муравлянка | 0.849 | 16.12.2020 | 62.7 | 0.715 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Нива | J_RYE-01019-000 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Нива | 1.306 | 16.12.2020 | 57.5 | 0.024 | 5.7 | 5.7 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи на ПС 35 кВ Светлая | J_RYE-01022-000 | 1991 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Светлая | 0.489 | 16.12.2020 | 21.1 | 0.12 | 8.8 | 8.8 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи на ПС 35 кВ Шилово | J_RYE-01023-000 | 1991 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Шилово | 14.8 | 16.12.2020 | 59.3 | 23.05 | 50 | 50 | 50 | 25 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи на ПС 110кВ Забелино | J_RYE-01024-000 | 1993 | 72.28 | 6.191 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Забелино | 1.876 | 16.12.2020 | 23.2 | 0.505 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи на ПС 110кВ Бельки | J_RYE-01025-000 | 1973 | 57.78 | 2.334 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Бельки | 0.853 | 16.12.2020 | 14.8 | 0.233 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи на ПС 110/10 кВ Сабурово | J_RYE-01026-000 | 1977 | 50.92 | 11.359 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Сабурово | 2.075 | 16.12.2020 | 35.5 | 0.207 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи на ПС 110/10 кВ Алексеево | J_RYE-01027-000 | 1968 | 41.14 | 8.087 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ "Алексеево" | 0.421 | 16.12.2020 | 4.6 | 0.148 | 10 | 10 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация оборудования технологической ВЧ-связи ПС 110 кВ Карелино- ПС 35 кВ Строитель | J_RYE-01029-000 | 1978 | 52.3 | 0.5477 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Карелино | 2.406 | 16.12.2020 | 26.6 | 8.684 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация оборудования технологической ВЧ-связи ПС 110 кВ Ермишь- ПС 35 кВ Кадом | J_RYE-01030-000 | 1966 | 59.33 | 12.2022 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110кВ Ермишь | 6.851 | 16.12.2020 | 67.1 | 0.517 | 31 | 31 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация оборудования технологической ВЧ-связи ПС 110 кВ Милославская - ПС 35 кВ Чернава - ПС 35 Большевик | J_RYE-01031-000 | 1980 | 62.63 | 7.0131 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Милославская | 3.259 | 16.12.2020 | 36.7 | 0.346 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация оборудования технологической ВЧ-связи ПС 110 кВ Клепики - ПС 35 кВ Болонь | J_RYE-01032-000 | 1961 | 68.95 | 11.9087 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110кВ Клепики | 8.886 | 16.12.2020 | 41 | 4.439 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Есенино. Замена масляных выключателей 10 кВ 9 шт. на вакуумные с микропроцессорными УРЗА. | J_RYE-01039-000 | 1975 | 62.52 | 71.063 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Есенино | 3.6 | 16.12.2020 | 38.8 | 7.984 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Пионерская. Замена масляных выключателей 10 кВ 9 шт. на вакуумные с микропроцессорными УРЗА. | J_RYE-01040-000 | 1979 | 51.41 | 100 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Пионерская | 0.612 | 16.12.2020 | 10.5 | 0.328 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Дягилево. Замена масляных выключателей 6-10 кВ 5 шт. на вакуумные с микропроцессорными УРЗА. | J_RYE-01041-000 | 1952 | 56.03 | 41.5115 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Дягилево | 26.791 | 16.12.2020 | 68.3 | 15.667 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Колос. Замена масляных выключателей 10 кВ 10 шт. на вакуумные с микропроцессорными УРЗА. | J_RYE-01042-000 | 1994 | 56.87 | 2.7625 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Колос | 2.068 | 16.12.2020 | 22.2 | 2.347 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Карелино. Замена масляных выключателей 10 кВ 1 шт. на вакуумные с микропроцессорными УРЗА. | J_RYE-01043-000 | 1978 | 52.3 | 0.5477 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Карелино | 2.406 | 16.12.2020 | 26.6 | 8.684 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Комбикорм. Замена масляных выключателей 10 кВ 6 шт. на вакуумные с микропроцессорными УРЗА. | J_RYE-01044-000 | 1985 | 50.71 | 12.0226 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Комбикорм | 3.552 | 16.12.2020 | 60.7 | 3.366 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Лихачево. Замена УРЗА вакуумного выключателя 4 шт. на микропроцессорные. | J_RYE-01045-000 | 1971 | 57.58 | 5.4301 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Лихачево | 27.492 | 16.12.2020 | 47 | 34.444 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Элеватор. Замена масляных выключателей 10 кВ 1 шт. на вакуумные с микропроцессорными УРЗА. | J_RYE-01046-000 | 1983 | 51.99 | 5.167 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Элеватор | 7.674 | 16.12.2020 | 49.3 | 4.521 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Подвязье. Замена масляных выключателей 10 кВ 7 шт. на вакуумные с микропроцессорными УРЗА. | J_RYE-01047-000 | 1979 | 67.77 | 14.2836 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Подвязье | 5.282 | 16.12.2020 | 56.5 | 5.701 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Окружная. Замена масляных выключателей 10 кВ 2 шт. на вакуумные с микропроцессорными УРЗА. | J_RYE-01048-000 | 1977 | 60.16 | 4.0768 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Окружная | 2.812 | 16.12.2020 | 48 | 1.941 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Сумбулово. Замена масляных выключателей 10 кВ 1 шт. на вакуумные с микропроцессорными УРЗА. | J_RYE-01050-000 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Сумбулово | 1.211 | 16.12.2020 | 20.7 | 1.909 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Поляны. Замена УРЗА вакуумного выключателя 1 шт. на микропроцессорные . | J_RYE-01051-000 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Поляны | 8.718 | 16.12.2020 | 23.5 | 14.628 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Песочня. Замена УРЗА вакуумного выключателя 2 шт. на микропроцессорные . | J_RYE-01052-000 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Песочня | 19.314 | 16.12.2020 | 49.1 | 20.853 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Ока. Замена УРЗА вакуумного выключателя 3 шт. на микропроцессорные . | J_RYE-01053-000 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ «Ока» | 13.232 | 16.12.2020 | 86 | 23.178 | 41 | 41 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Костино. Замена УРЗА вакуумного выключателя 9 шт. на микропроцессорные . | J_RYE-01057-000 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП-3101 | 0.3 | 16.12.2020 | 35 | 0.325 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РП Дорожная (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 16 шт. | J_RYE-01061-000 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3443 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01102-000 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП-3443 | 0.48 | 16.12.2020 | 56 | 0.52 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РП Шумашь (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 9 шт. | J_RYE-01119-000 | 1964 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-2430 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01130-000 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП-2430 | 0.24 | 16.12.2020 | 28 | 0.26 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-2458 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01133-000 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП-2458 | 0.15 | 16.12.2020 | 17.5 | 0.163 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3416 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 3 шт. | J_RYE-01137-000 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП-3416 | 0.48 | 16.12.2020 | 56 | 0.52 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3443 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01145-000 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП-3443 | 0.48 | 16.12.2020 | 56 | 0.52 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3545 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 4 шт. | J_RYE-01152-000 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП-3545 | 0.48 | 16.12.2020 | 56 | 0.52 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3568 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01155-000 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП-3568 | 0.756 | 16.12.2020 | 88.2 | 0.819 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Солотча. Замена масляных выключателей 10 кВ 1 шт. на вакуумные с микропроцессорными УРЗА. | J_RYE-01157-000 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Солотча | 2.612 | 16.12.2020 | 82.8 | 0.957 | 9.5 | 9.5 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РП-33 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01164-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РП-39 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01165-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация цифровых каналов связи ПС 110 Гремячка | J_RYE-01262-000 | 1962 | 59.57 | 14.783 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Гремячка | 1.126 | 16.12.2020 | 19.2 | 0.646 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация системы сбора и обработки телемеханики ПС 220кВ Пущино с целью обеспечения дистанционного управления оборудованием подстанции филиала «Рязаньэнерго» и Филиала АО «СО ЕЭС» Рязанское РДУ | J_RYE-01266-000 | 2009 | 77.47 | 30.3616 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 220 кВ Пущино | 89.983 | 16.12.2020 | 51.4 | нд | 200 | 200 | 0 | 0 | нд | нд | 220 | 220 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация АСУТП ПС 220 кВ Пущино | J_RYE-01267-000 | 2009 | 77.47 | 30.3616 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 220 кВ Пущино | 89.983 | 16.12.2020 | 51.4 | нд | 200 | 200 | 0 | 0 | нд | нд | 220 | 220 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Лихачево». Замена разъединителей 110 кВ (31 шт.). | J_RYE-01272-000 | 1971 | 57.58 | 5.4301 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ «Лихачево» | 27.492 | 16.12.2020 | 47 | 34.444 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ "Коловрат". Техническое перевооружение ОРУ-110 кВ под схему №110-5Н с заменой защит на новые микропроцессорные, строительство АСУТП | J_RYE-01284-000 | 1964 | 41.79 | 9.4845 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ "Коловрат" | 7.459 | 16.12.2020 | 81.2 | 1.733 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ "Коловрат". Техническое перевооружение замена КРУН-10 кВ с заменой защит на микропроцессорные | J_RYE-01285-000 | 1964 | 41.79 | 9.4845 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ "Коловрат" | 7.459 | 16.12.2020 | 81.2 | 1.733 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Елино. Техническое перевооружение ОРУ-110 кВ под схему №110-9 с заменой защит на новые микропроцессорные, строительство АСУТП. | K_RYE-01403-000 | 1985 | 43.05 | 9.0644 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Елино | 2.091 | 16.12.2020 | 35.7 | 1.19 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат.Возможность выполнения достоверного анализа функционирования устройств релейной защиты и автоматики, уменьшение количества невыясненных и возможных повторных неправильных случаев работы устройств РЗА | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Дягилево. Замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные (38 шт.), с заменой УРЗА на микропроцессорные. Замена ТН 6-10 кВ. Замена ТСН. | K_RYE-01410-000 | 1952 | 56.03 | 41.5115 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Дягилево | 26.791 | 16.12.2020 | 68.3 | 15.667 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Истье. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (16 шт.), с заменой УРЗА на микропроцессорные. Замена ТН 10 кВ (4 шт.). Замена ТСН. | K_RYE-01411-000 | 1974 | 32.83 | 8.7154 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Истье | 0.888 | 16.12.2020 | 2.4 | 0.21 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Ольхи. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (13 шт.), с заменой УРЗА на микропроцессорные. Замена ТН 10 кВ. Замена ТСН. | K_RYE-01413-000 | 1984 | 52.29 | 9.9697 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Ольхи | 1.211 | 16.12.2020 | 52.1 | 0.136 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция РП Пансурово. Замена КРУН. | K_RYE-01414-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. | - | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Печатная. Замена масляных выключателей на вакуумные - 5 шт. (МВ 6 кВ 1 сек.ш.Т-1, МВ 6 кВ 2 сек.ш.Т-2, СМВ 6 кВ 1-2 сек.ш., МВ 6 кВ БСК-1, МВ 6 кВ БСК-4, с заменой УРЗА на микропроцессорные). Замена ТН 6 кВ - 4 шт. Замена ТСН - 2 шт. | K_RYE-01480-000 | 1969 | 75.51 | 0.8264 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Печатная | 31.172 | 16.12.2020 | 51 | 25.449 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Николаевка. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакумные. Монтаж маслоприемника Т-1. | K_RYE-01481-000 | 1984 | 62.11 | 8.1339 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Николаевка | 0.158 | 16.12.2020 | 6.8 | 0.074 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция РП Шумашь. Замена масляных выключателей на вакуумные - 6 шт. с заменой УРЗА, замена ТН - 2 шт., ТСН - 2 шт. | K_RYE-01485-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. | - | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Театральная. Монтаж 9, 10 сек.ш. 10 кВ (22 ячейки). | K_RYE-01486-000 | 1966 | 55.87 | 1.9865 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Театральная | 42.471 | 16.12.2020 | 68.1 | 12.521 | 160 | 160 | 120 | 120 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Нива. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (9 шт.), с заменой УРЗА на микропроцессорные. | K_RYE-01487-000 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Нива | 1.306 | 16.12.2020 | 57.5 | 0.024 | 5.7 | 5.7 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Каргашино. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (11 шт.), с заменой УРЗА на микропроцессорные. | K_RYE-01488-000 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Каргашино | 0.378 | 16.12.2020 | 6.5 | 0.051 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Желанное. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (8 шт.), с заменой УРЗА на микропроцессорные. | K_RYE-01492-000 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Желанное | 0.704 | 16.12.2020 | 47.4 | 0.358 | 3.4 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Пертово. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (11 шт.), с заменой УРЗА на микропроцессорные. | K_RYE-01493-000 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Пертово | 0.758 | 16.12.2020 | 22 | 1.075 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Котелино. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (8 шт.), с заменой УРЗА на микропроцессорные. | K_RYE-01494-000 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Котелино | 0.152 | 16.12.2020 | 10.2 | 0.635 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Победа. Замена КРУН 10 кВ (18 яч.) нового ОПУ. Демонтаж ОПУ. | K_RYE-01496-000 | 1976 | 50.47 | 9.199 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Победа | 1.439 | 16.12.2020 | 25.4 | 0.036 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Факел с заменой ДЗШ 110 кВ 1 и 2 СШ на микропроцессорную. (1 комплект) | K_RYE-01506-000 | 1982 | 57.45 | 0.3859 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110кВ Факел | 30.367 | 16.12.2020 | 42.1 | 2.1 | 160 | 160 | 80 | 80 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Гремячка (1 устройство) | K_RYE-01508-000 | 1962 | 59.57 | 14.783 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110кВ Гремячка | 1.126 | 16.12.2020 | 19.2 | 0.646 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Невская (1 устройство) | K_RYE-01509-000 | 1966 | 56.87 | 30.1793 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110кВ Невская | 3.817 | 16.12.2020 | 67.5 | 0.056 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Песочня (1 устройство) | K_RYE-01510-000 | 1985 | 76.7 | 2.497 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110кВ Песочня | 19.314 | 16.12.2020 | 49.1 | 20.853 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Сабурово (1 устройство) | K_RYE-01511-000 | 1977 | 50.92 | 11.359 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110кВ Сабурово | 2.075 | 16.12.2020 | 35.5 | 0.233 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Горлово (1 устройство) | K_RYE-01512-000 | 1983 | 58.14 | 5.3187 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110кВ Горлово | 1.655 | 16.12.2020 | 29.9 | 0.957 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Светлая (1 устройство) | K_RYE-01513-000 | 1991 | 61.57 | 7.6545 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110кВ Светлая | 0.489 | 16.12.2020 | 21.1 | 0.107 | 8.8 | 8.8 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Кипчаково (1 устройство) | K_RYE-01514-000 | 1989 | 64.81 | 2.8565 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110кВ Кипчаково | 0.326 | 16.12.2020 | 14 | 0.238 | 8.8 | 8.8 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Яблонево (1 устройство) | K_RYE-01515-000 | 1984 | 65.04 | 8.3896 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110кВ Яблонево | 1.878 | 16.12.2020 | 33.1 | 1.401 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Свобода (1 устройство) | K_RYE-01516-000 | 1986 | 62.02 | 16.0608 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110кВ Свобода | 0.59 | 16.12.2020 | 27.2 | 0.084 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Елино (1 устройство) | K_RYE-01517-000 | 1985 | 43.05 | 9.0644 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110кВ Елино | 2.091 | 16.12.2020 | 35.7 | 1.19 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110кВ Театральная с монтажом входной группы - 1шт (стела и флаги) | K_RYE-01524-000 | 1966 | 55.87 | 1.9865 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110кВ Театральная | 42.471 | 16.12.2020 | 68.1 | 12.521 | 160 | 160 | 120 | 120 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение надлежащего технического состояния зданий и сооружений, а также безопасной эксплуатации. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Цна с заменой трансформаторов тока на ВЛ 10 кВ №6, ВЛ 10 кВ №17 (2 шт.) | K_RYE-01549-000 | 1988 | 59.87 | 13.5096 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Цна | 4.506 | 16.12.2020 | 19.9 | 2.385 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ (100 кВА), н.п. Вышетравино (Рязанский р-н) | K_RYE-01555-000 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП-10/0,4 Вышетравино | 0.01 | 16.12.2020 | 75 | 0.267 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. | + | -
7.2.1.2 | Реконструкция ТП №2012, инв.№18420 н.п. Дмитриево (0,25 МВА)с изменением местоположения (Касимовский район) для заявителя АО ПЗ "Дмитриево" (договор от 30.10.2020 г. №621042417) (снятие ограничений в пользовании земельным участком) | L_RYE-01579-003 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП №2012 | 0.194 | 16.12.2020 | 60 | 0.013 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снятие ограничений в пользовании земельным участком в соответствии с договором №621042417 от 30.10.2020 г. АО ПЗ "Дмитриево" | - | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Киструс. Замена маслянных выключателей 10 кВ (8 шт.) на вакуумные с заменой устройств РЗА на микропроцессорные. | L_RYE-01653-000 | 1969 | 18.26 | 3.2999 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Киструс | 0.312 | 16.12.2020 | 20.5 | 0.028 | 3.6 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Родионовка. Замена маслянных выключателей 10 кВ (7 шт.) на вакуумные с заменой устройств РЗА на микропроцессорные. | L_RYE-01654-000 | 1970 | 20.24 | 4.8886 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Родионовка | 0.508 | 16.12.2020 | 54.4 | 0.505 | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Светлая. Замена маслянных выключателей 10 кВ (9 шт.) на вакуумные с заменой устройств РЗА на микропроцессорные. | L_RYE-01656-000 | 1991 | 62.71 | 7.6545 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Светлая | 0.489 | 16.12.2020 | 21.1 | 0.12 | 8.8 | 8.8 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Илебники. Замена маслянных выключателей 10 кВ (7 шт.) на вакуумные с заменой устройств РЗА на микропроцессорные. | L_RYE-01657-000 | 1967 | 21.19 | 5.8187 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Илебники | 0.334 | 16.12.2020 | 23.7 | 0.03 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Инякино. Замена маслянных выключателей 10 кВ (10 шт.) на вакуумные с заменой устройств РЗА на микропроцессорные. | L_RYE-01658-000 | 1982 | 68.55 | 6.858 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Инякино | 1.19 | 16.12.2020 | 51.3 | 0.672 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Выжелес. Замена маслянных выключателей 10 кВ (9 шт.) на вакуумные с заменой устройств РЗА на микропроцессорные. | L_RYE-01659-000 | 1978 | 62.1 | 5.3404 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Выжелес | 0.538 | 16.12.2020 | 14.7 | 0.291 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи на ПС 110 кВ Ашуково (1 комплект). | L_RYE-01664-000 | 1980 | 60.89 | 3.0661 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Ашуково | 5.178 | 16.12.2020 | 36.6 | 0.04 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи на ПС 110 кВ Шостье (1 комплект). | L_RYE-01665-000 | 1983 | 45.72 | 6.7529 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС Шостье | 3.006 | 16.12.2020 | 50.3 | 0.331 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ламино. Модернизация устройств дистанционного управления РПН трансформаторов Т-1 и Т-2 (1 комплект). | L_RYE-01666-000 | 1986 | 70.88 | 3.7514 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Ламино | 0.217 | 16.12.2020 | 9.3 | 0.035 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Возможность дистанционного управления РПН Т-1 и Т-2 на ПС. Выполнение п.5.3.6 ПТЭСС. Выполнение п.6.2 РД 34.46.501 "Инструкция по эксплуатации трансформаторов" | - | -
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Можары. Модернизация устройств дистанционного управления РПН трансформаторов Т-1 и Т-2 (1 комплект). | L_RYE-01667-000 | 1981 | 64.55 | 19.1829 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС Можары | 1.219 | 16.12.2020 | 20.8 | 0.205 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Возможность дистанционного управления РПН Т-1 и Т-2 на ПС. Выполнение п.5.3.6 ПТЭСС. Выполнение п.6.2 РД 34.46.501 "Инструкция по эксплуатации трансформаторов" | - | -
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Горлово. Модернизация устройств дистанционного управления РПН трансформаторов Т-1 и Т-2 (1 комплект). | L_RYE-01668-000 | 1984 | 58.75 | 5.3187 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110кВ Горлово | 1.655 | 16.12.2020 | 29.9 | 0.957 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Возможность дистанционного управления РПН Т-1 и Т-2 на ПС. Выполнение п.5.3.6 ПТЭСС. Выполнение п.6.2 РД 34.46.501 "Инструкция по эксплуатации трансформаторов" | - | -
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ухолово. Модернизация устройств дистанционного управления РПН трансформаторов Т-1 и Т-2 (1 комплект). | L_RYE-01669-000 | 1962 | 52.36 | 27.3802 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Ухолово | 2.918 | 16.12.2020 | 31.1 | 10.5 | 30 | 30 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Возможность дистанционного управления РПН Т-1 и Т-2 на ПС. Выполнение п.5.3.6 ПТЭСС. Выполнение п.6.2 РД 34.46.501 "Инструкция по эксплуатации трансформаторов" | - | -
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Кипчаково. Модернизация устройств дистанционного управления РПН трансформаторов Т-1 и Т-2 (1 комплект). | L_RYE-01670-000 | 1989 | 64.84 | 2.8565 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС Кипчаково | 0.326 | 16.12.2020 | 14 | 0.238 | 8.8 | 8.8 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Возможность дистанционного управления РПН Т-1 и Т-2 на ПС. Выполнение п.5.3.6 ПТЭСС. Выполнение п.6.2 РД 34.46.501 "Инструкция по эксплуатации трансформаторов" | - | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Шостье. Монтаж маслосборного устройства (1 комплект). | L_RYE-01671-000 | 1983 | 45.72 | 6.7529 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС Шостье | 3.006 | 16.12.2020 | 50.3 | 0.331 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Центролит. Монтаж маслосборного устройства (1 комплект). | L_RYE-01672-000 | 1965 | 41.59 | 0.1126 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ «Центролит» | 11.251 | 16.12.2020 | 39.1 | 11.057 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Истье. Монтаж маслосборного устройства (1 комплект). | L_RYE-01673-000 | 1974 | 33.28 | 8.7154 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Истье | 0.888 | 16.12.2020 | 2.4 | 0.21 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Виленки. Монтаж маслосборного устройства (1 комплект). | L_RYE-01674-000 | 1957 | 54.32 | 4.8528 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ "Виленки" | 6.716 | 16.12.2020 | 29.5 | 4.619 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Мишино. Монтаж маслосборного устройства (1 комплект). | L_RYE-01675-000 | 1967 | 18.52 | 4.8598 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Мишино | 0.509 | 16.12.2020 | 21.9 | 0.058 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Свобода с заменой РЗА ВЛ 110 кВ Свобода-Вад на микропроцессорные. (1 комплект) | L_RYE-01691-000 | 1986 | 60.53 | 16.0608 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110кВ Свобода | 0.59 | 16.12.2020 | 27.2 | 0.084 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замена выработавших нормативный срок эксплуатации устройств релейной защиты. | + | -
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Комбикорм с заменой регистратора аварийных процессов (1 устройство) | L_RYE-01692-000 | 1985 | 49.94 | 12.0226 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Комбикорм | 3.552 | 16.12.2020 | 60.7 | 3.366 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замена выработавших нормативный срок эксплуатации РАС. Невозможность обеспечение работоспособности в связи с отсутствием запасных частей. | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Гулынки с заменой на МП (1 устройство) | L_RYE-01693-000 | 1962 | 46.72 | 15.9088 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС Гулынки | 2.148 | 16.12.2020 | 38.7 | 1.394 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Ермишь с заменой на МП (1 устройство) | L_RYE-01694-000 | 1966 | 62.39 | 12.2022 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ «Ермишь» | 6.851 | 16.12.2020 | 67.1 | 0.517 | 31 | 31 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Забелинос заменой на МП (1 устройство) | L_RYE-01695-000 | 1993 | 72.45 | 6.191 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Забелино | 1.876 | 16.12.2020 | 23.2 | 0.505 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Истье с заменой на МП (1 устройство) | L_RYE-01696-000 | 1974 | 33.28 | 8.7154 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Истье | 0.888 | 16.12.2020 | 2.4 | 0.21 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Кирицы с заменой на МП (1 устройство) | L_RYE-01697-000 | 1988 | 65.15 | 6.7261 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ "Кирицы" | 1.231 | 16.12.2020 | 53 | 1.891 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Подвязье с заменой на МП (1 устройство) | L_RYE-01698-000 | 1979 | 68.65 | 14.2836 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ "Подвязье" | 5.282 | 16.12.2020 | 56.5 | 6.406 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Поляны с заменой на МП (1 устройство) | L_RYE-01699-000 | 1981 | 76.95 | 15.9294 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС Поляны | 8.718 | 16.12.2020 | 23.5 | 14.628 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Ухолово с заменой на МП (1 устройство) | L_RYE-01700-000 | 1962 | 52.36 | 27.3802 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Ухолово | 2.918 | 16.12.2020 | 31.1 | 10.5 | 30 | 30 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ на ПС 110/10 кВ "Вожа" | L_RYE-01701-000 | 1980 | 48.48 | 57.868 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Вожа | 3.132 | 16.12.2020 | 52.5 | 9.404 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1,2,3,4 сек.ш. 6кВ наПС 110/6 кВ "Волокно" | L_RYE-01702-000 | 1970 | 40.32 | 2.4805 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ «Волокно» | 6.53 | 16.12.2020 | 36.8 | 0.083 | 45 | 45 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ наПС 110/10 кВ "Гулынки" | L_RYE-01703-000 | 1962 | 46.72 | 15.9088 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС Гулынки | 2.148 | 16.12.2020 | 38.7 | 1.394 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ наПС 35/10 кВ "Денисово" | L_RYE-01704-000 | 1961 | 29.89 | 4.6358 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Денисово | 0.642 | 16.12.2020 | 20.8 | 0.026 | 7.2 | 7.2 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ наПС 110/10 кВ "Елино" | L_RYE-01705-000 | 1985 | 43.66 | 9.0644 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Елино | 2.091 | 16.12.2020 | 35.7 | 1.19 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ наПС 110/10 кВ "Есенино" | L_RYE-01706-000 | 1975 | 62.17 | 71.063 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Есенино | 3.6 | 16.12.2020 | 38.8 | 7.984 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ наПС 110/10 кВ "Колос" | L_RYE-01707-000 | 1994 | 55.92 | 2.7625 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ "Колос" | 2.068 | 16.12.2020 | 22.2 | 2.347 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ наПС 110/10 кВ "Костино" | L_RYE-01708-000 | 1986 | 68.49 | 94.3208 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ "Костино" | 1.941 | 16.12.2020 | 83.6 | 2.106 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ наПС 110/35/10 кВ "Некрасово" | L_RYE-01709-000 | 1991 | 65.32 | 6.3583 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ «Некрасово» | 2.815 | 16.12.2020 | 18.6 | 0.534 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ наПС 110/10 кВ "Ока" | L_RYE-01710-000 | 1983 | 68.45 | 47.9594 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ «Ока» | 13.232 | 16.12.2020 | 86 | 23.178 | 41 | 41 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ наПС 35/10 кВ "Погореловский карьер" | L_RYE-01711-000 | 1979 | 34.6 | 3.051 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10/6 кВ «Погореловский карьер» | 1.263 | 16.12.2020 | 34.7 | 0.634 | 15.6 | 15.6 | 5.6 | 5.6 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ наПС 110/10 кВ "Подвязье" | L_RYE-01712-000 | 1979 | 68.65 | 14.2836 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ "Подвязье" | 5.282 | 16.12.2020 | 56.5 | 6.406 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1,2,3,4 сек.ш. 6кВ. наПС 110/6 кВ "Цементная" | L_RYE-01713-000 | 1964 | 42.87 | 2.5482 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110кВ Цементная | 13.093 | 16.12.2020 | 35.1 | 0.056 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ наПС 110/6 кВ "Центролит" | L_RYE-01714-000 | 1965 | 41.59 | 0.1126 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ «Центролит» | 11.251 | 16.12.2020 | 39.1 | 11.057 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ наПС 35/10 кВ "Шоссейная" | L_RYE-01715-000 | 1981 | 64.44 | 8.4726 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Шоссейная | 0.359 | 16.12.2020 | 15.3 | 0.018 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ наПС 110/10 кВ "Тума", | L_RYE-01716-000 | 1962 | 36.91 | 12.6531 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Тума | 1.364 | 16.12.2020 | 24.2 | 1.342 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ на ПС 35/10 кВ "Затон", | L_RYE-01717-000 | 1965 | 16.86 | 8.6227 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Затон | 0.523 | 16.12.2020 | 37.1 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ на ПС 35/10 кВ "Кочемары", | L_RYE-01718-000 | 1970 | 22.04 | 5.9654 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Кочемары | 0.225 | 16.12.2020 | 24.8 | 0.058 | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ наПС 35/10 кВ "Лашма", | L_RYE-01719-000 | 1965 | 38.74 | 0.7566 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Лашма | 0.754 | 16.12.2020 | 27.3 | 0.224 | 7.2 | 7.2 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ наПС 35/10 кВ "Моховая", | L_RYE-01720-000 | 1965 | 24.26 | 14.6921 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Моховая | 0.655 | 16.12.2020 | 41.8 | 0.138 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ наПС 35/10 кВ "Сынтул", | L_RYE-01721-000 | 1987 | 49.7 | 2.7184 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ «Сынтул» | 0.854 | 16.12.2020 | 28.5 | 0.017 | 7.2 | 7.2 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ наПС 35/10 кВ "Нармушадь", | L_RYE-01722-000 | 1983 | 46.53 | 3.4286 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Нармушадь | 0.317 | 16.12.2020 | 20 | 0.184 | 5.8 | 5.8 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ наПС 35/10 кВ "Малахово", | L_RYE-01723-000 | 1968 | 62.1 | 4.2781 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Малахово | 0.366 | 16.12.2020 | 16.6 | 0.029 | 5.7 | 5.7 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ наПС 35/10 кВ "Выжелес", | L_RYE-01724-000 | 1978 | 62.1 | 5.3404 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Выжелес | 0.538 | 16.12.2020 | 14.7 | 0.291 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ наПС 35/10 кВ "Дубасово". | L_RYE-01725-000 | 1958 | 16.38 | 4.6664 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Дубасово | 0.624 | 16.12.2020 | 26.9 | 0.914 | 5.7 | 5.7 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ наПС 110/10 кВ "Зорино". | L_RYE-01726-000 | 1985 | 67.6 | 2.8045 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Зорино | 0.141 | 16.12.2020 | 6.1 | 0.006 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ наПС 35/10 кВ "Канино". | L_RYE-01727-000 | 1981 | 68.73 | 5.9785 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Канино | 0.224 | 16.12.2020 | 9.6 | 0.017 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ наПС 35/10 кВ "Клекотки". | L_RYE-01728-000 | 1965 | 65.84 | 1.2898 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Клекотки | 0.892 | 16.12.2020 | 24 | 0.07 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ наПС 110/10 кВ "Михеи". | L_RYE-01729-000 | 1992 | 58.24 | 7.9552 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ «Михеи» | 0.303 | 16.12.2020 | 13.1 | 0.034 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ наПС 35/10 кВ "Муравлянка". | L_RYE-01730-000 | 1968 | 42.41 | 14.7368 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Муравлянка | 0.849 | 16.12.2020 | 62.7 | 0.715 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ наПС 35/10 кВ "Пустотино". | L_RYE-01731-000 | 1968 | 40.95 | 24.4685 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Пустотино | 0.616 | 16.12.2020 | 26.5 | 0.371 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ наПС 35/10 кВ "Пертово". | L_RYE-01732-000 | 1984 | 72.37 | 7.2428 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Пертово | 0.758 | 16.12.2020 | 22 | 1.075 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ наПС 35/10 кВ "Караулово". | L_RYE-01733-000 | 1969 | 47.1 | 5.0429 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ «Караулово» | 0.268 | 16.12.2020 | 18 | 0.174 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ наПС 35/10 кВ "Желанное". | L_RYE-01734-000 | 1976 | 48.11 | 8.845 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Желанное | 0.704 | 16.12.2020 | 47.4 | 0.358 | 3.4 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 36.363 | нд | нд | 94.083 | 204 | 204 | 95.5 | 95.5 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №9 ПС Коловрат оп 1-67, 95-109, за ЛР-635 №1-27, отп на ТП 3301 №1-24 (Спасский р-н) протяженность 11,4 км | G_RYE-00046-077 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ПС Коловрат | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №7 ПС Поляны оп 7-12,43-75,89-123,132-135 (Солотчинский р-н) протяженность 5 км | G_RYE-00046-078 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №7 ПС Поляны | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №8 ПС "Чернава" (Милославский р-н) 13,37 км | G_RYE-00046-083 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №8 ПС "Чернава" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ №274 РП Пансурово (Клепиковский р-н) протяженность 4,37 км | G_RYE-00046-094 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-6 кВ №274 РП Пансурово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №2 ПС "Яблонево" (Скопинский р-н ) 7,76 км | G_RYE-00046-095 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №2 ПС "Яблонево" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №2 ПС Кочемары пр 23-101, 105-147, отп на ТП 2362 оп 1-35, 51-52, 57-59, отп на ТП 2363 оп 1-10 (Касимовский р-н) протяженность 11,411 км | G_RYE-00046-100 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ПС Кочемары | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №1 ПС Болонь (отп на ТП 4260 Подгорье оп №16-2, отп на ТП 4261 оп 122-35) (Клепиковский р-н) 3,301 км | G_RYE-00046-101 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ПС Болонь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №13 ПС "Невская" (Новодеревенский р-н) 18,381 км | G_RYE-00046-103 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №13 ПС "Невская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от ТП ТН-122 н.п.Березово (Сасовский р-н) 0,616 км | G_RYE-00051-052 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП ТН-122 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,№2,№3 от КТП-1423 н.п.Стубле (Михайловский р-н) 3,5 км | G_RYE-00051-135 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-1423 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,№2 от КТП-1082 н.п.Заболотье (Михайловский р-н) 2,8 км | G_RYE-00051-136 | 1966 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-1082 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП-1002 н.п.Прудские Выселки (Михайловский р-н) 0,9 км | G_RYE-00051-137 | 1965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ МТП-1002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,№2 от КТП-1456 н.п.Чурики (Михайловский р-н) 2,8 км | G_RYE-00051-138 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-1456 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1038 н.п.Березово (Михайловский р-н) 3,7 км | G_RYE-00051-139 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-1038 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП-1014 н.п.Новопанское (Михайловский р-н) 1,8 км | G_RYE-00051-140 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ МТП-1014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП-1024 н.п.Слободка (Михайловский р-н) 1,9 км | G_RYE-00051-141 | 1961 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ МТП-1024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1025 н.п.Иваньково (Михайловский р-н) 1,62 км | G_RYE-00051-142 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-1025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,№2 от КТП-1029 н.п Толмачевка (Михайловский р-н) 2,3 км | G_RYE-00051-143 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-1029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,№2 от КТП-1147 н.п. отд.Возрождения (Михайловский р-н) 2 км | G_RYE-00051-144 | 1966 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-1147 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,№2 от КТП-1250 н.п.Грязное (Михайловский р-н) 1,8 км | G_RYE-00051-145 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-1250 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,№2 от МТП-1179 н.п.Слободка (Михайловский р-н ПО РЭС) 2,4 км | G_RYE-00051-146 | 1961 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ МТП-1179 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-2052 с. Козловка (Рыбновский р-н ) 4,5 км | G_RYE-00051-184 | 1990 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-2052 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-3162 н.п. Константиново (Рыбновский р-н ) 3 км | G_RYE-00051-185 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-3162 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП № 3334 Ужалье (Спасский р-н) 2,71 км | G_RYE-00051-186 | 1966 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП № 3334 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 4016 Кобылинка (Клепиковский р-н) 1,69 км | G_RYE-00051-187 | 1963 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП № 4016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП № 3216 Сушки (Спасский р-н) 1,8 км | G_RYE-00051-188 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП № 3216 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 1-49 от 01.12.2017 г. | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 3233 н.п. Можарово (Спасский р-н) 1,38 км | G_RYE-00051-189 | 1960 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП 3233 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-3188 н.п. Незнаново (Кораблинский р-н) 2,12 км | G_RYE-00051-190 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-3188 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-3052 н.п. Незнаново (Кораблинский р-н) 2,2 км | G_RYE-00051-191 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-3052 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-3598 н.п. Кипчаково (Кораблинский р-н) 2,825 км | G_RYE-00051-192 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-3598 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1,2,3 от ТП ШЦ-1011 н.п.Шевырляй (Шацкий р-н) 3,525 км | G_RYE-00051-193 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП ШЦ-1011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1,2 от ТП ОЛ-702 н.п.Кулики (Шацкий р-н) 1,79 км | G_RYE-00051-194 | 1966 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП ОЛ-702 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП-2201 д.Ульяновка (Рязанский р-н ) 3,5 км | G_RYE-00051-195 | 1971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ МТП-2201 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-2245 д. Аксиньино (Рязанский р-н ) 2,4 км | G_RYE-00051-196 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-2245 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-2289 с. Затишье (Рязанский р-н ) 2,2 км | G_RYE-00051-197 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-2289 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-2295 с. Болошнево (Рязанский р-н ) 3,1 км | G_RYE-00051-198 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-2295 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-2230 с.Стафурлово (Рязанский р-н ) 2,8 км | G_RYE-00051-199 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-2230 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-2343 д. Взметнево (Рязанский р-н ) 1,7 км | G_RYE-00051-200 | 1961 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-2343 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-2391 с. Подвязье (Рязанский р-н ) 3,3 км | G_RYE-00051-201 | 1971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-2391 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-1225 н.п. Петровка (Шиловский р-н) 1,3 км | G_RYE-00051-203 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-1225 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-3428 с. Затишье (Рязанский р-н ) 2,1 км | G_RYE-00051-204 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-3428 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от КТП-1137 н.п. Свинушки (Скопинский р-н) 4,04 км | G_RYE-00051-215 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-1137 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-1192 н.п. Свинушки (Скопинский р-н) 2,1 км | G_RYE-00051-216 | 1961 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-1192 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-1255 н.п. Горлово (Скопинский р-н) 2,35 км | G_RYE-00051-218 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-1255 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1253 н.п. Горлово (Скопинский р-н) 1,31 км | G_RYE-00051-219 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-1253 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-1283 н.п. Горлово (Скопинский р-н) 2,97 км | G_RYE-00051-220 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-1283 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3,4 от КТП-1188 н.п. Чулково (Скопинский р-н) 6,14 км | G_RYE-00051-221 | 1963 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-1188 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Клепики-Мох (замена опор, изоляторов, провода, грозотроса) 23,670 км | F_RYE-00081-000 | 1961 | 58.43 | 5.7077 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 110 кВ Клепики – Мох | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области от 30.04.2020 № 143-рг ,стр134, п.4.6, таб. 85 | + | -
7.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-110кВ Сасово-Свобода (2-х цепная) с заменой всего оборудования ЛЭП (опор 58шт., провода 11,26 км, грозотроса, сцепной арматуры и изоляции по всей длине) 11,26 км | G_RYE-00264-000 | 1959 | 58.43 | 13.7371 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-110кВ Сасово-Свобода | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области от 30.04.2020 № 143-рг ,стр134, п.4.6, таб. 85.Замена опор, провода, изоляции, грозотроса для повышения пропускной способности, безопасности. | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №5 Ижевск (Спасский р-н) 2,303 км | G_RYE-00309-017 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №5 Ижевск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кв №4 Коловрат (Спасский р-н) 3,262 км | G_RYE-00309-020 | 1964 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кв №4 Коловрат | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №15 ПС Ряжск (Ряжский р-н)2,24 км | G_RYE-00309-022 | 1993 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ №15 ПС Ряжск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 4 ПС Невская (Новодеревенский р-н)8,15 км | G_RYE-00309-025 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ № 4 ПС Невская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №1 ПС Кипчаково (Кораблинский р-н)8.66км | G_RYE-00309-026 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №1 ПС Кипчаково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №8 ПС Путятино (Путятинский р-н) 7 км | G_RYE-00309-029 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №8 ПС Путятино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 4 ПС Бусаево (Клепиковский р-н) 4 км | G_RYE-00309-030 | 1992 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ № 4 ПС Бусаево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | РеконструкцияВЛ-10 кВ №2 ПС Коловрат (Спасский р-н) 4 км | G_RYE-00309-031 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №2 ПС Коловрат | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 6 ПС Выжелес (Спасский р-н) 6,2 км | G_RYE-00309-032 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ № 6 ПС Выжелес | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №5 Шелухово (Шиловский р-н) 3 км | G_RYE-00309-033 | 1971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №5 Шелухово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ № 271 РП Пансурово (Клепиковский р-н) 6 км | G_RYE-00309-034 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6 кВ № 271 РП Пансурово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 8 ПС Соломино (Клепиковский р-н) 8,6 км | G_RYE-00309-035 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ № 8 ПС Соломино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №12 от ЗТП №1523 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гремячка (Скопинский р-н)7,1 км | G_RYE-00309-037 | 1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №12 от ЗТП №1523 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гремячка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №13 ПС Кораблино (Кораблинский р-н)13 км | G_RYE-00309-038 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №13 ПС Кораблино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №1 ПС Строилово (Кораблинский р-н)3,5 км | G_RYE-00309-040 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №1 ПС Строилово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 7 ПС Соломино (Клепиковский р-н) 14,59 км | G_RYE-00309-042 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ № 7 ПС Соломино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 2 от ПС Киструс – отпайка на КТП-3361 Нефедово (Спасский р-н) 2,3 км | G_RYE-00309-043 | 1969 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ № 2 от ПС Киструс – отпайка на КТП-3361 Нефедово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 12 от ПС Собчаково – отпайка на КТП-3246 Ясаково (Спасский р-н) 0,6 км | G_RYE-00309-044 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ № 12 от ПС Собчаково – отпайка на КТП-3246 Ясаково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 4 ПС Коловрат (Спасский р-н) 8 км | G_RYE-00309-045 | 1964 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ № 4 ПС Коловрат | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция отпайки ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Кутуково на КТП-3024 Аргамаково (Спасский р-н) 0,4 км | G_RYE-00309-046 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Кутуково вынос отп. на КТП-3024 Аргамаково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ №6 ПС Скопин (Скопинский р-н)7,04 км | G_RYE-00309-051 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-6 кВ №6 ПС Скопин | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ №3 от ЗТП №2005 ВЛ-6 кВ № 1 ПС Скопин (Скопинский р-н)5,96 км | G_RYE-00309-052 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-6 кВ №3 от ЗТП №2005 ВЛ-6 кВ № 1 ПС Скопин | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3 ПС Гремячка (Скопинский р-н)3,22 км | G_RYE-00309-053 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №3 ПС Гремячка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1 ПС Сапожок (Сапожковский р-н)10,2 км | G_RYE-00309-054 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ №1 ПС Сапожок | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 5 ПС Михалково (Новодеревенский р-н)8 км | G_RYE-00309-055 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ № 5 ПС Михалково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №2 ПС Пустотино (Кораблинский р-н)16,65 км | G_RYE-00309-056 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №2 ПС Пустотино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 5 Китрус (Спасский р-н) 5 км | G_RYE-00309-061 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ № 5 Китрус | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 5 Ижевск (Спасский р-н) 9,525 км | G_RYE-00309-062 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ № 5 Ижевск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №9 ПС Пителино (Пителинский р-н ) 3 км | G_RYE-00309-063 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10кВ №9 ПС Пителино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №2 ПС Кадом (Кадомский р-н ) 12 км | G_RYE-00309-064 | 1994 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10кВ №2 ПС Кадом | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №3 ПС Кадом (Кадомский р-н ) 9 км | G_RYE-00309-065 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10кВ №3 ПС Кадом | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3,4, 5 от КТП-2486 н.п.Новоселки (Рязанский р-н) 5,145 км | G_RYE-00310-013 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-2486 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-2492 н.п. Зубенки (Рязанский р-н) 1,805 км | G_RYE-00310-014 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-2492 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от КТП-2330 н.п.Гряцкое (Рязанский р-н) 3,175 км | G_RYE-00310-015 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-2330 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-2331 н.п.Плахино (Рязанский р-н) 0,925 км | G_RYE-00310-016 | 1994 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-2331 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-2332 н.п.Астромино (Рязанский р-н) 3,93 км | G_RYE-00310-017 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-2332 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-2333 н.п.Шевердиновка (Рязанский р-н) 1,205 км | G_RYE-00310-018 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-2333 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1,2 от КТП-4116 н.п.Дермелеево (Захаровский р-н ) 1,34 км | G_RYE-00310-020 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-4116 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ №1,2,3, от КТП-4118 н.п. Дербень (Захаровский р-н ) 3,71 км | G_RYE-00310-021 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-4118 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-4299 н.п.Безлычное (Захаровский р-н ) 0,69 км | G_RYE-00310-022 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-4299 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-1239 н.п.Павелково (Михайловский р-н ) 4,4 км | G_RYE-00310-023 | 1964 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-1239 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-1015 н.п.Новопанское (Михайловский р-н) 3,2 км | G_RYE-00310-024 | 1961 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ МТП-1015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 99-283 от 24.09.2015 г. | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от МТП-1011 н.п.Новопанское (Михайловский р-н) 1,62 км | G_RYE-00310-025 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ МТП-1011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1159 н.п.Печерниковские выселки (Михайловский р-н ) 3,15 км | G_RYE-00310-026 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-1159 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1184 н.п.Печерниковские Выселки (Михайловский р-н) 1,17 км | G_RYE-00310-027 | 1962 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-1184 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП-1059 н.п.Печерниковские Выселки (Михайловский р-н) 1,44 км | G_RYE-00310-028 | 1962 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ МТП-1059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от МТП-1036 н.п.Печерники (Михайловский р-н) 2,88 км | G_RYE-00310-029 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ МТП-1036 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП № 2139 н.п. Бортное (Рыбновский р-н) 3,9 км | G_RYE-00310-030 | 1969 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП № 2139 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 71-674 от 04.09.2015 г. | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №2034 н.п.Срезнево (Рыбновский р-н) 2,5 км | G_RYE-00310-031 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП №2034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №2031 н.п.Срезнево (Рыбновский р-н) 2 км | G_RYE-00310-032 | 1992 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП №2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП № 2111 н.п. Токарево (Рыбновский р-н) 4,5 км | G_RYE-00310-033 | 1954 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП № 2111 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 70-320 от 27.08.2015 г. | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП № 3097 н.п. Новоселки (Рыбновский р-н) 2 км | G_RYE-00310-034 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП № 3097 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП № 2168 н.п. Данилово (Рыбновский р-н) 2,5 км | G_RYE-00310-035 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП № 2168 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП № 2026 н.п. Выселки (Рыбновский р-н) 3 км | G_RYE-00310-036 | 1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП № 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП № 2116 н.п. Выселки (Рыбновский р-н) 4,2 км | G_RYE-00310-037 | 1963 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП № 2116 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 5028 н.п. Березово (Пронский р-н) 2,2 км | G_RYE-00310-038 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП № 5028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №2850 н.п.Октябрьское (Пронский р-н) 2,64 км | G_RYE-00310-039 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП № 2850 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 2877 н.п. Ланинка (Пронский р-н) 1,16 км | G_RYE-00310-040 | 1965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП № 2877 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ №1,2,3, от КТП-2675 н.п. Столпцы (Старожиловский р-н) 1,76 км | G_RYE-00310-042 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-2675 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП-2606 н.п.Игнатово (Старожиловский р-н) 1,44 км | G_RYE-00310-043 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-2606 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №1170 н.п. Чулково (Скопинский р-н)1,57 км | G_RYE-00310-044 | 1960 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП №1170 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №8082 н.п. Троицкое (Сараевский р-н)1,12 км | G_RYE-00310-045 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ ТП №8082 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1,2 от ТП №8074 н.п. Троицкое (Сараевский р-н)2,08 км | G_RYE-00310-046 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ ТП №8074 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1,2 от ТП №8077 н.п. Троицкое (Сараевский р-н)2,12 км | G_RYE-00310-047 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ ТП №8077 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1,2 от ТП №805 н.п. Новобокино (Сараевский р-н)4,64 км | G_RYE-00310-048 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ ТП №805 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1,2,3 от ТП №8327 н.п. Красная Вершина (Сараевский р-н)2,56 км | G_RYE-00310-049 | 1964 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ ТП №8327 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1,2 от ТП №8010 н.п. Озерки (Сараевский р-н)2,6 км | G_RYE-00310-050 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ ТП №8010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ № №1 №2 от ТП № 1187 н.п. Васильевка (Сапожковский р-н)1,32 км | G_RYE-00310-051 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ ТП №1187 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП № 1155 н.п. Парышка (Сапожковский р-н)0,43 км | G_RYE-00310-052 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ ТП № 1155 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ № 1№2 от ТП № 156 н.п. Сапожок мкр Малинники (Сапожковский р-н)1,48 км | G_RYE-00310-053 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ ТП №156 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1, 2 ТП-4618 н.п.Нагорное (Ряжский р-н)2,52 км | G_RYE-00310-054 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ ТП-4618 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №2 ТП-4433 н.п.Первомайский (Ряжский р-н)0,88 км | G_RYE-00310-055 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ ТП-4433 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от КТП-2241 н.п.Бахмачеево (Рязанский р-н ) 2,1 км | G_RYE-00310-074 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-2241 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-2341 н.п.Агарково (Рязанский р-н ) 1,5 км | G_RYE-00310-075 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-2341 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-2342 н.п.Матчино (Рязанский р-н ) 0,65 км | G_RYE-00310-076 | 1965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-2342 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от КТП-2381 н.п.Киселево (Рязанский р-н ) 3,6 км | G_RYE-00310-077 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-2381 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-2417 н.п.Подвязье (Рязанский р-н) 2,53 км | G_RYE-00310-078 | 1999 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-2417 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-2487 н.п.Матчино (Рязанский р-н) 2,6 км | G_RYE-00310-079 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-2487 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от КТП-3455 н.п.Дашки-2 (Рязанский р-н ) 2,35 км | G_RYE-00310-080 | 1994 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-3455 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1,2 от ЗТП-4254 н.п.Безлычное (Захаровский р-н) 1,42 км | G_RYE-00310-081 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-4254 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4132 н.п.Безлычное (Захаровский р-н) 1,25 км | G_RYE-00310-082 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-4132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4279 н.п.Безлычное (Захаровский р-н) 1,37 км | G_RYE-00310-083 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-4279 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4229 н.п. Нечаевка, Суворовка (Захаровский р-н) 1,45 км | G_RYE-00310-084 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-4229 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-1054 н.п.Фирюлевка (Михайловский р-н) 1,67 км | G_RYE-00310-086 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-1054 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от КТП-1055 н.п.Фирюлевка (Михайловский р-н) 2,61 км | G_RYE-00310-087 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-1055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от КТП-1460 н.п.Фирюлевка (Михайловский р-н) 1,4 км | G_RYE-00310-088 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-1460 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1227 н.п.Волосовка (Михайловский р-н ) 1,035 км | G_RYE-00310-090 | 1963 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-1227 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от МТП-1249 н.п.Волосовка (Михайловский р-н ) 2,7 км | G_RYE-00310-091 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ МТП-1249 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от МТП-1019 н.п.Прудские Выселки (Михайловский р-н) 2,7 км | G_RYE-00310-092 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ МТП-1019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от МТП-1233 н.п.Поздное (Михайловский р-н ) 2,87 км | G_RYE-00310-093 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ МТП-1233 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП-1026 н.п.Бычки (Михайловский р-н) 1,44 км | G_RYE-00310-094 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ МТП-1026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-1220 н.п.Солнечное (Михайловский р-н) 2 км | G_RYE-00310-095 | 1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-1220 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от МТП-1221 н.п.Солнечное (Михайловский р-н) 0,63 км | G_RYE-00310-096 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ МТП-1221 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №2169 н.п. Иванчино (Рыбновский р-н) 1,6 км | G_RYE-00310-098 | 1959 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП №2169 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №3160 н.п. Веселево (Рыбновский р-н) 4,05 км | G_RYE-00310-099 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП №3160 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №3067 н.п. Ходынино (Рыбновский р-н) 2,7 км | G_RYE-00310-100 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП №3067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №3036 н.п. Алешня (Рыбновский р-н) 3 км | G_RYE-00310-101 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП №3036 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №2162 н.п. Новоселки (Рыбновский р-н) 4,4 км | G_RYE-00310-102 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП №2162 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №3091 н.п. Учхоз Ходынино (Рыбновский р-н) 1,84 км | G_RYE-00310-103 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП №3091 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №2818 н.п. Карповское (Пронский р-н) 2,08 км | G_RYE-00310-105 | 1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП №2818 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1,4 от КТП-2626 н.п.Перевлес (Старожиловский р-н) 3,04 км | G_RYE-00310-106 | 1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-2626 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от СТП-2627 н.п. Кутуково (Старожиловский р-н) 0,68 км | G_RYE-00310-109 | 1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ СТП-2627 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от ТП №1037 н.п.Чулково (Скопинский р-н)1,72 км | G_RYE-00310-110 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП №1037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от ТП №1146 н.п. Свинушки (Скопинский р-н)1,27 км | G_RYE-00310-111 | 1971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП №1146 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от ТП №1120 н.п. Свинушки (Скопинский р-н)1,33 км | G_RYE-00310-112 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП №1120 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от ТП №1018 н.п. Ивановка (Скопинский р-н)1,16 км | G_RYE-00310-113 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП №1018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от ТП №1016 н.п.Ивановка (Скопинский р-н)3,68 км | G_RYE-00310-114 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП №1016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от ТП №1250 н.п. Горлово (Скопинский р-н)1,41 км | G_RYE-00310-115 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП №1250 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1,2 от ТП8081 н.п. Напольное (Сараевский р-н)1,88 км | G_RYE-00310-116 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ ТП №8081 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1,2 от ТП8030 н.п. Боголюбово (Сараевский р-н)1,72 км | G_RYE-00310-117 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ ТП №8030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1,2 от ТП8035 н.п. Павловка (Сараевский р-н)3,08 км | G_RYE-00310-118 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ ТП №8035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1,2 от ТП8014 н.п. Озерки (Сараевский р-н)2,64 км | G_RYE-00310-119 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ ТП №8014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1,2 от ТП8251 н.п. Кривское (Сараевский р-н)4,76 км | G_RYE-00310-120 | 1966 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ ТП №8251 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1,2 от ТП8169 н.п. Алексеевка (Сараевский р-н)2,48 км | G_RYE-00310-121 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ ТП №8169 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1,2 от ТП8171 н.п. Алексеевка (Сараевский р-н)1,68 км | G_RYE-00310-122 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ ТП №8171 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 от МТП-6089 н.п.Ясенок (Ухоловский р-н)1,04 км | G_RYE-00310-123 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ МТП-6089 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 №3 от ТП № 1171 н.п. Ширино (Сапожковский р-н)1,4 км | G_RYE-00310-124 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ ТП № 1171 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ № 1 №2 от ТП № 191 н.п. Красный Угол (Сапожковский р-н)1,9 км | G_RYE-00310-125 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ ТП №191 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ № 1 №2 от ТП № 194 н.п. Красный Угол (Сапожковский р-н)2,4 км | G_RYE-00310-126 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ ТП №194 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1,2 МТП 2335 н.п. Милославское (Милославский р-н)0,6 км | G_RYE-00310-127 | 1965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ МТП 2335 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №3,4 КТП 1412 н.п. Милославское (Милославский р-н)1,1 км | G_RYE-00310-128 | 1998 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ КТП №1412 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1388 н.п.Больше Подовечье (Милославский р-н)3 км | G_RYE-00310-129 | 1962 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ КТП 1388 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1,2 МТП 1452 н.п. Бугровка (Милославский р-н)1,4 км | G_RYE-00310-130 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ МТП 1452 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №3,4 КТП 1447 н.п. Большевик (Милославский р-н)2 км | G_RYE-00310-131 | 1959 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ КТП №1447 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1, 2, 3 КТП-4138 н.п.Поплевино (Ряжский р-н)2,88 км | G_RYE-00310-132 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ КТП-4138 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1, 2, 3 КТП-4281 н.п.Дегтяное (Ряжский р-н)3,68 км | G_RYE-00310-133 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ КТП-4281 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1 КТП-4584 н.п.Борщевое (Ряжский р-н)1,12 км | G_RYE-00310-135 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ КТП-4584 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1 КТП-4581 н.п.Совка (Ряжский р-н)2,24 км | G_RYE-00310-136 | 1998 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ КТП-4581 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1 КТП-4429 н.п.Добрая Воля (Ряжский р-н)1,27 км | G_RYE-00310-137 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ КТП-4429 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-6204 Песочня (Путятинский р-н) 1,56 км | G_RYE-00310-147 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-6204 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-6204 Песочня (Путятинский р-н) 0,96 км | G_RYE-00310-148 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-6204 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-6204 Песочня (Путятинский р-н) 1,04 км | G_RYE-00310-149 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-6204 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-6271 Проточный (Путятинский р-н) 2,24 км | G_RYE-00310-152 | 1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-6271 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ № 1,2 от ТП 4283 Ивкино (Клепиковский р-н) 4,5 км | G_RYE-00310-153 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ ТП №4283 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-3627 Милованово (Спасский р-н) 1,6 км | G_RYE-00310-154 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-3627 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-3628 Милованово (Спасский р-н) 1,8 км | G_RYE-00310-155 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-3628 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-3694 Федотьево (Спасский р-н) 3,1 км | G_RYE-00310-156 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-3694 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от КТП-3121 Фатьяновка (Спасский р-н) 5,6 км | G_RYE-00310-157 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-3121 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 1-98 от 01.12.2017 г. | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-3296 Добрый Сот (Спасский р-н) 1,2 км | G_RYE-00310-158 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-3296 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,№2,№3 от КТП ПР-102 н. п. Пертово (Чучковский р-н ) 3,5 км | G_RYE-00310-159 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ КТП ПР-102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от тп КД-221 н. п. Кадом (Кадомский р-н) 3,7 км | G_RYE-00310-161 | 1997 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП КД-221 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,2,3 от КТП ВС-310 н. п. Азеево (Ермишинский р-н ) 4,6 км | G_RYE-00310-162 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП ВС-310 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №№ 1,2 от ТП КР-603 н. п. Гавриловское (Сасовский р-н ) 3,1 км | G_RYE-00310-163 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП КР-603 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,2,3 от МТП ПТ-628 н. п. Темирево (Пителинский р-н ) 2,6 км | G_RYE-00310-164 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ МТП ПТ-628 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-2270 н.п.Ивкино (Рязанский р-н ) 2,7 км | G_RYE-00310-165 | 1971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-2270 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3,4 от МТП-2271 н.п.Трубниково (Рязанский р-н ) 2,8 км | G_RYE-00310-166 | 1971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ МТП-2271 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-2358 н.п.Ялино (Рязанский р-н ) 2,2 км | G_RYE-00310-168 | 1969 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-2358 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-2359 н.п.Тарасово (Рязанский р-н) 1,6 км | G_RYE-00310-169 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-2359 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4233 н.п. Мельгуновка (Захаровский р-н ) 2,57 км | G_RYE-00310-170 | 1963 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-4233 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4235 н.п. Лобково (Захаровский р-н ) 2,69 км | G_RYE-00310-171 | 1963 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-4235 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1374 н.п.Новая Деревня (Михайловский р-н) 3,78 км | G_RYE-00310-172 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-1374 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-1203 н.п.Огибалово (Михайловский р-н) 2,3 км | G_RYE-00310-173 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-1203 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП-1342 н.п.Каменный хутор (Михайловский р-н ) 0.8 км | G_RYE-00310-174 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ МТП-1342 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Вреконструкция Л-0,4 кВ №1,2 от КТП-1354 н.п.Красное Городище (Михайловский р-н) 1,71 км | G_RYE-00310-175 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-1354 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-1218 н.п.Горностаевка (Михайловский р-н) 1,89 км | G_RYE-00310-176 | 1965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-1218 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-1086 н.п.Завидовка (Михайловский р-н) 1 км | G_RYE-00310-177 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-1086 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-1087 н.п.Завидовка (Михайловский р-н) 1,6 км | G_RYE-00310-178 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-1087 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от КТП-1070 н.п.Завидовка (Михайловский р-н) 2,43 км | G_RYE-00310-179 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-1070 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от КТП-1236 н.п.Покровское (Михайловский р-н) 3,29 км | G_RYE-00310-180 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-1236 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2,3 от КТП-1237 н.п.Покровское (Михайловский р-н) 3,07 км | G_RYE-00310-181 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-1237 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №2094 н.п. Синьково (Рыбновский р-н) 2,1 км | G_RYE-00310-182 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП № 2094 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1,2 от КТП-2713 н.п. Брусня (Старожиловский р-н) 2,8 км | G_RYE-00310-184 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-2713 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1,2 от КТП-2723 н.п. Шелковая (Старожиловский р-н) 2,36 км | G_RYE-00310-185 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-2723 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от ТП №1297 н.п.Ильинка (Скопинский р-н)1,77 км | G_RYE-00310-186 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП №1297 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от ТП №1226 н.п.Ильинка (Скопинский р-н)3,19 км | G_RYE-00310-187 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП №1226 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 от МТП-6089 н.п.Ясенок (Ухоловский р-н)1,29 км | G_RYE-00310-189 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ МТП-6089 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-110кВ Шилово-Н. Мальцево (2-х цепная) с заменой опор, провода, сцепной арматуры и изоляции 11,26 км в пролётах опор №№ 195-305 | I_RYE-00381-000 | 1959 | 65.11 | 0.2427 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-110кВ Шилово-Н. Мальцево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена опор, провода, изоляции, грозотроса для повышения безопасности, грозоупорности. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области от 30.04.2020 № 143-рг ,стр134, п.4.6, таб. 85 | - | -
7.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-110кВ Шилово-Путятино 1, 2 (2-х цепная) с заменой опор, провода, грозотроса, сцепной арматуры и изоляции 4,15 км в пролётах опор №№ 1-25 | I_RYE-00382-000 | 1980 | 72.05 | 4.8237 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-110 кВ Шилово-Путятино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена опор, провода, изоляции, грозотроса для повышения безопасности, грозоупорности. Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской областиот 30.04.2020 № 143-рг ,стр137, п.4.7. | - | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/10 кВ «Песочня» (Рязанский район) 3,3 км. | I_RYE-00443-000 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/10 кВ «Песочня» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 4 ПС 110/10 кВ «Песочня» (Рязанский район) 4,820 км. | I_RYE-00444-000 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ № 4 ПС 110/10 кВ «Песочня» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1,2 от ТП ВЛ-108 н.п. Мордвиново (Сасовский р-н) 2,3км | I_RYE-00448-000 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП ВЛ-108 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1,2 от ТП РЖ-110 н. п. Демушкино (Сасовский р-н) 2,3км | I_RYE-00449-000 | 1971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП РЖ-110 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1,2,3 от ТП ЕР-440 н.п. Надежка (Ермишинский р-н) 4,6км | I_RYE-00450-000 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП ЕР-440 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1,2,3 от ТП НК-207 н.п. Высокие Поляны (Пителинский р-н) 4,6км | I_RYE-00451-000 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП НК-207 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 от КТП ДД-105 н.п. Алеево (Чучковский р-н) 0,67 км | I_RYE-00452-000 | 1963 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП ДД-105 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1,2 от КТП ДД-406 н.п. О. Пластиково (Чучковский р-н) 1,82 км | I_RYE-00453-000 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП ДД-406 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1,2,3 от КТП ДД-407 н.п. О.Пластиково (Чучковский р-н) 2,08 км | I_RYE-00454-000 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП ДД-407 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от ТП КД-216 н.п. Кадом (Кадомский р-н) 1,68 км | I_RYE-00455-000 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП КД-216 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 от ТП КД-213 н.п. Кадом (Кадомский р-н) 1,16 км | I_RYE-00456-000 | 2004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП КД-213 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от ТП КД-225 н.п. Кадом (Кадомский р-н) 2,52 км | I_RYE-00457-000 | 1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП КД-225 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1,2,3 от КТП ШЦ-604 н.п. Казачья Слобода (Шацкий р-н) 4,6 км | I_RYE-00458-000 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП ШЦ-604 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 6026 Строевское (Путятинский р-н) 2.36 км | I_RYE-00459-000 | 1966 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП 6026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 6043 Глебово (Путятинский р-н) 2.3км | I_RYE-00460-000 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП 6043 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от ТП 1052 Алехово (Шиловский р-н) 3.6км | I_RYE-00461-000 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП 1052 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от ТП 1546 Заполье (Шиловский РЭС) 3.72км | I_RYE-00462-000 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП 1546 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от ТП 1006 Заполье (Шиловский р-н) 3.8км | I_RYE-00463-000 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП 1006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2238 Гиблицы (Касимовский р-н) 0.86 км | I_RYE-00464-000 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП 2238 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 ТП 2382 Гиблицы (Касимовский р-н) 2.07 км | I_RYE-00465-000 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП 2382 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3,4 ТП 2519 Торбаево (Касимовскийр-н) 2.81 км | I_RYE-00466-000 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП 2519 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 4332 Исток (Клепиковский р-н) 1.61 км | I_RYE-00468-000 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП 4332 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 4074 Прудики (Клепиковский р-н) 1.77 км | I_RYE-00469-000 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП 4074 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от ТП 4075 Прудики (Клепиковский РЭС) 1.46 км | I_RYE-00470-000 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП 4075 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от ТП 4175 Романово (Клепиковскийр-н) 1.53 км | I_RYE-00471-000 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП 4175 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от ТП 4076 Белое (Клепиковский р-н) 4.07 км | I_RYE-00472-000 | 1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП 4076 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от МТП-1601 н.п. Городецкое (Скопинский р-н) 3,61 км | I_RYE-00473-000 | 1958 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ МТП-1601 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ №1,2 от ТП №2825 н.п. Карповское (Пронский район) 4.28 км | I_RYE-00474-000 | 1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0.4кВ ТП №2825 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ №1 от КТП-5517 (Рязанский район) 2,7 км | I_RYE-00475-000 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0.4 кВ КТП-5517 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ №1 от КТП-2207 (Рязанский район) 2,7 км | I_RYE-00476-000 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0.4 кВ КТП-2207 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ №1 от КТП-2046 н.п.Житово (Рыбновский район) 6 км | I_RYE-00477-000 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0.4 кВ КТП-2046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ №1,2 от КТП-3187 н.п.Житово (Рыбновский район) 1 км | I_RYE-00478-000 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-3187 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ №1,2 от КТП-3081 н.п.Житово (Рыбновский район) 1 км | I_RYE-00479-000 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-3081 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ №1 от КТП-2063 н.п.Пальное (Рыбновский район) 2,2 км | I_RYE-00480-000 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0.4 кВ КТП-2063 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ №1,2 от КТП-3146 н.п.Пальное (Рыбновский район) 1,56 км | I_RYE-00481-000 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-3146 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ №1,2 от КТПП-3069 н.п.Пальное (Рыбновский район) 1 км | I_RYE-00482-000 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТПП-3069 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Сабурово - Ермишь с укреплением опоры | J_RYE-00868-000 | 1964 | 66.21 | 2.471 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Сабурово - Ермишь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Лихачево-Соломино с отпайками, участок отпайка на ПС 110 кВ Заборье | K_RYE-01400-000 | 1978 | 55.32 | 1.0379 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Лихачево-Соломино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. | + | -
7.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Соломино-Поляны с отпайками, участок отпайка на ПС 110 кВ Заборье | K_RYE-01401-000 | 1978 | 74.55 | 2.403 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Соломино-Поляны | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ-10 кВ № 2 ПС "Заборье" инв. №17107 для заявителя Никонова Р.А. в Рязанском районе (договор от 15.10.2019 г. №621031423) протяженностью 0,05 км (снятие ограничений в пользовании земельным участком) | K_RYE-01425-000 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10 кВ ПС "Заборье" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снятие ограничений в пользовании земельным участком в соответствии с договором №621031423 от 15.10.2019 года с Никоновым Р.А | - | -
7.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ №12 ПС Невская инв. № 3002519 с монтажем 2-х повышенных 3-х стоечных опор для заявителя ООО "ТамбовСтройМеханизация" в Александро-Невский районе (договор от 29.10.2019 г. №621032112) протяженностью 0,069 км (снятие ограничений в пользовании земельным участком) | K_RYE-01426-000 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ПС Невская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снятие ограничений в пользовании земельным участком в соответствии с договором №621032112 от 29.10.2019 года с ООО "ТамбовСтройМеханизация" | - | -
7.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ-10 кВ № 2 ПС "Заборье" для заявителя Франк М.Г. в Рязанском районе (договор от 30.10.2019 г. №621032151) протяженностью 0,05 км (снятие ограничений в пользовании земельным участком) | K_RYE-01427-000 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10 кВ ПС "Заборье" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снятие ограничений в пользовании земельным участком в соответствии с договором №621032151 от 30.10.2019 года с Франк М.Г. | - | -
7.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 2527 Н.Деревня (Касимовский р-н) 1,4 км | K_RYE-01431-000 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП 2527 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП 2199 Ул.Гора (Касимовский р-н) 3,180 км | K_RYE-01432-000 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП 2199 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП 2075 Поповка (Касимовский р-н) 4,650 км | K_RYE-01433-000 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП 2075 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП 2105 Бочкари (Касимовский р-н) 3,720 км | K_RYE-01434-000 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП 2105 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП 2196 Селизово (Касимовский р-н) 2,140 км | K_RYE-01435-000 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП 2196 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП 2197 Селизово (Касимовский р-н) 1,240 км | K_RYE-01436-000 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП 2197 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП 2192 Крюково (Касимовский р-н) 3,93 км | K_RYE-01437-000 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП 2192 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП 2250 Алешино (Касимовский р-н) 1,03 км | K_RYE-01438-000 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП 2250 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП 2028 Которово (Касимовский р-н) 2,8 км | K_RYE-01439-000 | 1965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП 2093 Ибердус (Касимовский р-н) 4,57 км | K_RYE-01440-000 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП 2093 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №7 ПС Касимов пр опор 1-8 (замена голого провода на СИП) (Касимовский р-н) протяженность 0,6км | K_RYE-01441-000 | 1993 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №7 ПС Касимов | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №16 ПС Касимов пролеты опор 1-12 (Касимовский р-н) 0,84 км | K_RYE-01442-000 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №16 ПС Касимов | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №12 ПС Касимов пролеты опор 1-27 (замена голого провода на СИП), замена опор 3 шт (голов участок опоры №1.12.13) (Касимовский р-н) 1,9 км | K_RYE-01443-000 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №12 ПС Касимов | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №11 ПС Касимов: замена голого провода на СИП :голов участок пр опор 1-10, отп на ТП 2356 прол опор 1-4, отп на ЛР 337 1 прол) итого 1,0 км; замена опор 6 шт (гол учк- опоры №1,2,3,10; отп на ТП 2356 опоры №1,3) (Касимовский р-н) 1,9 км | K_RYE-01444-000 | 1994 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №11 ПС Касимов | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №6 ПС Касимов пролеты опор 1-12 (Касимовский р-н) 0,84 км | K_RYE-01445-000 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №6 ПС Касимов | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №5 Пс Кольдюки: замена голого провода на СИП: (отп на ТП 2518 прол опор 1-15, отп на ТП №2488 прол опор 1-4) итого 1,3 км; реконструкция ВЛ (гол уч-к прол опор 92-199; отп на ТП №2003 прол опор 1-18; отп на ТП 2008 прол опор 1-33; отп на тп №2007 прол опор 1-26; отп на ТП №2004 прол опор 1-3) итого 13,1 км (Касимовский р-н) | K_RYE-01446-000 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №5 ПС Кольдюки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1,2,3 от КТП-4207 н.п. Лялино (Захаровский р-н ) 2,67 км | K_RYE-01447-000 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-4207 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2065 н.п.Ситьково (Рыбновский район) 3,3 км | K_RYE-01448-000 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-2065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ №1 от КТП-2103 н.п. Б.Алешино (Рыбновский район) 0,8 км | K_RYE-01449-000 | 1958 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-2103 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ №1 от КТП-2038 н.п. Алешиня (Рыбновский район) 2,86 км | K_RYE-01450-000 | 1964 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-2038 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ № 1,2,3,4,5,7 от КТП-3036 н.п.Алешино (Рыбновский район) 1,68 км | K_RYE-01451-000 | 1964 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-3036 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ №1 от КТП-2104 н.п. м.Алешино (Рыбновский район) 0,66 км | K_RYE-01452-000 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-2104 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №6 ПС Гремячка (Скопинский р-н) 0,14 км | K_RYE-01453-000 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №6 ПС Гремячка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №5 ПС Гремячка (Скопинский р-н) 0,14 км | K_RYE-01454-000 | 1971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №5 ПС Гремячка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ №4 ПС Секирино (Скопинский р-н) 0,07 км | K_RYE-01455-000 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-6 кВ №4 ПС Секирино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №5 ПС Горлово отп. на КТП-1295 (Скопинский р-н) 0,07 км | K_RYE-01456-000 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №5 ПС Горлово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №9 ПС Горлово от ЗТП-1506 №1 (Скопинский р-н) 0,35 км | K_RYE-01457-000 | 1990 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №9 ПС Горлово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ №11 ПС Поплевино (Скопинский р-н) 0,42 км | K_RYE-01458-000 | 1971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-6 кВ №11 ПС Поплевино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3 ПС Чернава (Милославский р-н) 0,56 км | K_RYE-01459-000 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №3 ПС Чернава | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №1 ПС Большевик (Милославский р-н) 0,28 км | K_RYE-01460-000 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №1 ПС Большевик | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №4 ПС Чернава (Милославский р-н) 0,21 км | K_RYE-01461-000 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №4 ПС Чернава | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3 ПС Луговая (Милославский р-н) 0,07 км | K_RYE-01462-000 | 1958 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №3 ПС Луговая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №8 ПС Луговая (Милославский р-н) 0,49 км | K_RYE-01463-000 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №1 ПС Луговая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №10 ПС Чернава (Милославский р-н) 0,07 км | K_RYE-01464-000 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №10 ПС Чернава | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №11 ПС Чернава (Милославский р-н) 0,07 км | K_RYE-01465-000 | 1958 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №11 ПС Чернава | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП -1200 н.п. Березово (Шиловскийр-н) 1,6 км | K_RYE-01466-000 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП -1200 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2,3,4 от ТП -1231 н.п. Борок (Шиловскийр-н) 4,48 км | K_RYE-01467-000 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП -1231 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2 от ТП -1404н.п. Сасыкино (Шиловскийр-н) 1,68 км | K_RYE-01468-000 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП -1404 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от МТП-5497 н.п. Бурминка (Ряжский РЭС) 3,62 км | K_RYE-01469-000 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ МТП-5497 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №6 ПСКанино отпайка на ТП-1138 опоры 30-80 (Сапожковский р-н) 3,400 км. | K_RYE-01470-000 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ №6 ПС Канино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №6 ПСКанино отпайка на ЛР-156 опоры 45-50 (Сапожковский р-н) 0,400 км. | K_RYE-01471-000 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ №6 ПС Канино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1,2,3,4,5 от ТП НВ-801 с-з Сасовский(Сасовский р-н) 6,09км | K_RYE-01472-000 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП НВ-801 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от ТП №1651 н.п. Делехово (Скопинский р-н)1,33 км | K_RYE-01473-000 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП № 1651 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП 2123 Перво (Касимовский р-н) 3,66 км | K_RYE-01474-000 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2123 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП№1294 Копаново (Шиловский РЭС) 0,72 км | K_RYE-01475-000 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ ТП № 1294 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП№1053 Новоершово (Шиловский РЭС) 1,12 км | K_RYE-01476-000 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ ТП № 1053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП№1053 Новоершово (Шиловский РЭС) 0,48 км | K_RYE-01477-000 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ ТП № 1053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП№1053 Новоершово (Шиловский РЭС) 1,28 км | K_RYE-01478-000 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ ТП № 1053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП№1294 Копаново (Шиловский РЭС) 1,76 км | K_RYE-01479-000 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ ТП № 1294 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №3 от ПС Вожа (Рыбновский р-н) 1,56 км | K_RYE-01497-000 | 1965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ №3 ПС Вожа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция кабельного выхода от ПС до опоры №1 ВЛ-10 кв №1 ПС Вожа (Рязанский р-н) 0,040 км | K_RYE-01528-000 | 1965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кв №1 ПС Вожа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция кабельного выхода от ПС до опоры №1 ВЛ-10 кв №2 ПС Вожа (Рязанский р-н) 0,060 км | K_RYE-01529-000 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кв №2 ПС Вожа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция кабельного выхода от ПС до опоры №1 ВЛ-10 кв №3 ПС Вожа (Рязанский р-н) 0,058 км | K_RYE-01530-000 | 1965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кв №3 ПС Вожа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция кабельного выхода от ПС до опоры №1 ВЛ-10 кв №4 ПС Вожа (Рязанский р-н) 0,053 км | K_RYE-01531-000 | 1998 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кв №4 ПС Вожа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция кабельного выхода от ПС до опоры №1 ВЛ-10 кв №5 ПС Вожа (Рязанский р-н) 0,036 км | K_RYE-01532-000 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кв №5 ПС Вожа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция кабельного выхода от ПС до опоры №1 ВЛ-10 кв №6 ПС Вожа (Рязанский р-н) 0,062 км | K_RYE-01533-000 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кв №6 ПС Вожа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция кабельного выхода от ПС до опоры №1 ВЛ-10 кв №7 ПС Вожа (Рязанский р-н) 0,063 км | K_RYE-01534-000 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кв №7 ПС Вожа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция кабельного выхода от ПС до опоры №1 ВЛ-10 кв №8 ПС Вожа (Рязанский р-н) 0,060 км | K_RYE-01535-000 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кв №8 ПС Вожа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. | + | -
7.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Михайлов - Елино с отп. ПС Победа участок пролётов №№ 6 - 7 (переход через а/д Москва-Волгоград (Е 119)) | K_RYE-01537-000 | 1979 | 75.02 | 2.8613 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Михайлов - Елино с отп. ПС Победа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. | + | -
7.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Виленки - Б.Коровино 1, 2 с отп. ПС Треполье участок пролётов №№ 17 - 18 (переход через а/д Москва-Волгоград (Е 119)) | K_RYE-01538-000 | 1976 | 73.5 | 0.1352 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ Виленки - Б.Коровино 1, 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. | + | -
7.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Клепики - Соломино на участке пролётов опор №№ 3 - 61 | K_RYE-01539-000 | 1961 | 83.29 | 9.9131 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Клепики - Соломино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №6 ПС Окружная пролеты опор 6-13 (Рязанский р-н) протяженность 0,8 км | K_RYE-01540-000 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ПС Окружная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 20-611 от 29.01.2020 г. | - | -
7.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ к ВЛ 10 кВ №11 ПС Кораблино, (Кораблинский р-н), 4 км | K_RYE-01550-000 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ПС Кораблино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2,3 от КТП №2363 н.п. Вышетравино (Рязанский р-н) 3,6 км | K_RYE-01552-000 | 1993 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ КТП №2363 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ к ВЛ-10 кВ №3 от ЗТП №3600 н.п. Вышетравино, (Рязанский р-н), 0,9 км | K_RYE-01553-000 | 1991 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ЗТП №3600 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 от CТП-4447 Лесуново (Клепиковский р-н) 0,7 км | K_RYE-01554-000 | 1993 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП №2363 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2 от МТП №3042 н.п. Неретино (Кораблинский р-н), 4,2 км | K_RYE-01556-000 | 1993 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ МТП №3042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-2190 для заявителя АМО Вакинское с.п. в Рыбновском районе (договор от 20.12.2019 г. №621033821) протяженностью 0,139 км (снятие ограничений в пользовании земельным участком) | K_RYE-01558-000 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ КТП-2190 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снятие ограничений в пользовании земельным участком в соответствии с договором №621033821 от 20.12.2019 года с АМО Вакинское с.п. | - | -
7.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ №3 ПС Поляны (Рязанский район) для заявителя "Шкодин С.В." (договор от 26.12.2019 г. №621033856) протяженностью 0,125 км (снятие ограничений в пользовании земельным участком) | K_RYE-01559-000 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ПС Поляны | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снятие ограничений в пользовании земельным участком в соответствии с договором №621033856 от 26.12.2019 года с заявителем Шкодиным С.В | - | -
7.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ №1 ПС "Поляны" отпайка от опоры №38 в пролетах опор №38-1 н.п. Поляны (Рязанский район) для заявителя Поповой Н.А. (договор от 26.03.2020 г. №621036304) протяженностью 0,07 км (снятие ограничений в пользовании земельным участком) | K_RYE-01560-000 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ПС Поляны | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снятие ограничений в пользовании земельным участком в соответствии с договором №621036304 от 26.03.2020 года с заявителем Поповой Н.А. | - | -
7.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №11 РП Дорожная инв. №32917 (Рязанский район) для заявителя АО "Окское" (договор от 07.04.2020 г. №621034967) протяженностью 0,455 км (снятие ограничений в пользовании земельным участком) | K_RYE-01561-000 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ РП Дорожная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снятие ограничений в пользовании земельным участком в соответствии с договором №621034967 от 07.04.2020 года с АО "Окское" | - | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Пущино-Дягилево с отпайками с заменой опор (2 шт.) | K_RYE-01563-000 | 1980 | 72.88 | 13.9646 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110 кВ Пущино-Дягилево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . | - | -
7.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №4 ЗТП-3454 (Рязанский район) для заявителя Полетаева А.А. (договор от 17.08.2020 № 621040059) протяженностью 0,061 км (снятие ограничений в пользовании земельным участком) | L_RYE-01568-000 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ЗТП-3454 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снятие ограничений в пользовании земельным участком в соответствии с соглашением о компенсации № 621040059 от 17.08.2020 года с Полетаевым А.А. | - | -
7.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №1 ПС "Поляны" (Рязанский район) для заявителя Шидейкиной М.Н. (договор от 13.08.2020 № 621039978) протяженностью 0,125 км (снятие ограничений в пользовании земельным участком) | L_RYE-01569-000 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ПС Поляны | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снятие ограничений в пользовании земельным участком в соответствии с соглашением о компенсации № 621039978 от 13.08.2020 года с Шидейкиной М.Н. | - | -
7.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5047 (Рязанский район) для заявителя Богомолова Н.В. (договор от 11.09.2020 № 621040937) протяженностью 0,080 км (снятие ограничений в пользовании земельным участком) | L_RYE-01570-000 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ КТП 5047 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снятие ограничений в пользовании земельным участком в соответствии с соглашением о компенсации № 621040937 от 11.09.2020 года с Богомоловым Н.В. | - | -
7.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №4 от ПС Кольдюки в пролетах опор 162-163 (Касимовский район) для заявителя АО ПЗ "Дмитриево" (договор от 30.10.2020 г. №621042417) протяженностью 0,0706 км (снятие ограничений в пользовании земельным участком) | L_RYE-01579-004 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ПС Кольдюки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снятие ограничений в пользовании земельным участком в соответствии с договором №621042417 от 30.10.2020 г. АО ПЗ "Дмитриево" | - | -
7.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №4 от ПС Моховая в пролетах опор 14-14а (Касимовский район) для заявителя АО ПЗ "Дмитриево" (договор от 30.10.2020 г. №621042417) протяженностью 0,050 км (снятие ограничений в пользовании земельным участком) | L_RYE-01579-005 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ПС Моховая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снятие ограничений в пользовании земельным участком в соответствии с договором №621042417 от 30.10.2020 г. АО ПЗ "Дмитриево" | - | -
7.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №5 от ПС Моховая в пролетах опор 15-15а (Касимовский район) для заявителя АО ПЗ "Дмитриево" (договор от 30.10.2020 г. №621042417) протяженностью 0,050 км (снятие ограничений в пользовании земельным участком) | L_RYE-01579-006 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ПС Моховая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снятие ограничений в пользовании земельным участком в соответствии с договором №621042417 от 30.10.2020 г. АО ПЗ "Дмитриево" | - | -
7.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №6 от ПС Моховая в пролетах 17-17а (Касимовский район) для заявителя АО ПЗ "Дмитриево" (договор от 30.10.2020 г. №621042417) протяженностью 0,050 км (снятие ограничений в пользовании земельным участком) | L_RYE-01579-007 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ПС Моховая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снятие ограничений в пользовании земельным участком в соответствии с договором №621042417 от 30.10.2020 г. АО ПЗ "Дмитриево" | - | -
7.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2034 (Рыбновский район) для заявителя Титова Д.С. (договор от 17.11.2020 № 621042473) протяженностью 0,035 км (снятие ограничений в пользовании земельным участком) | L_RYE-01582-000 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ КТП 2034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снятие ограничений в пользовании земельным участком в соответствии с договором от 17.11.2020 № 621042473 с Титовым Д.С. | - | -
7.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №1 ПС Элеватор (г. Рязань) для заявителя Уткевича М.М. (договор от 16.11.2020 № 621042438) протяженностью 0,090 км (снятие ограничений в пользовании земельным участком) | L_RYE-01583-000 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ПС Элеватор | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Снятие ограничений в пользовании земельным участком в соответствии с договором №621042438 от 16.11.2020 года с Уткевича М.М. | - | -
7.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5765 (Рязанский район) для заявителя Малаховой В.Х. (договор от 22.10.2020 № 621042248) протяженностью 0,09 км (снятие ограничений в пользовании земельным участком) | L_RYE-01585-000 | 2010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ КТП 5765 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снятие ограничений в пользовании земельным участком в соответствии с договором №621042248 от 22.10.2020года с Малаховой В.Х. | - | -
7.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 36.363 | нд | нд | 94.083 | 204 | 204 | 95.5 | 95.5 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №12 ПС "Поплевино" (Скопинский р-н) 9,664 км | G_RYE-00046-034 | 1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №12 ПС Поплевино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №1 ПС Голдино отп. на ТП-1232 (Михайловский р-н ) 2 км | G_RYE-00046-071 | 1971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №1 ПС Голдино отп. на ТП-1232 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №5 ПС Голдино отп. на ТП-1206 (Михайловский р-н ) 1,5 км | G_RYE-00046-072 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №5 ПС Голдино отп. на ТП-1206 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №3 ПС Шоссейная (Михайловский р-н ) 1,5 км | G_RYE-00046-073 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №3 ПС Шоссейная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 58-600 от 20.08.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №3 ПС Треполье (Михайловский р-н) 2 км | G_RYE-00046-074 | 1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №3 ПС Треполье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 70-678 от 12.08.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №2 ПС Поздное (Михайловский р-н) 4,8 км | G_RYE-00046-075 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №2 ПС Поздное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №5 ПС Горностаевка (Михайловский р-н) 4 км | G_RYE-00046-076 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №5 ПС Горностаевка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 88-269 от 19.08.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милославская" (Милославский р-н) 7,97 км | G_RYE-00046-081 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милославская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №10 ПС "Дубасово" (Милославский р-н) 13,65 км | G_RYE-00046-082 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №10 ПС "Дубасово" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ №2 от ПС Желанное (Шацкий р-н) 5,64 км | G_RYE-00046-085 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10кВ №2 от ПС Желанное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 57-165 от 22.09.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ №5 от ПС Желанное (Шацкий р-н) 5,66 км | G_RYE-00046-086 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10кВ №5 от ПС Желанное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 41-698 от 21.09.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ №3 от ПС Каверино (Шацкий р-н) 1,75 км | G_RYE-00046-087 | 1963 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10кВ №3 от ПС Каверино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 28-453 от 17.09.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ №1 от ПС Борки (Шацкий р-н) 3,38 км | G_RYE-00046-088 | 1963 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10кВ №1 от ПС Борки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 25-162 от 25.09.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ № 5 ПС «Пронск» (Пронский р-н ) 2,8 км | G_RYE-00046-089 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ № 5 ПС «Пронск» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 700 от 12.12.2017 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ № 5 ПС «Пронск»(Пронский р-н) 1,471 км | G_RYE-00046-090 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ № 5 ПС «Пронск» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 701 от 12.12.2017 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ № 4 ПС «Тырново»(Пронский р-н) 0,7 км | G_RYE-00046-091 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ № 4 ПС «Тырново» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ № 4 ПС «Тырново»(Пронский р-н) 1,251 км | G_RYE-00046-092 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ № 4 ПС «Тырново» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ №2 от ПС Ольхи (Шацкий р-н) 5,13 км | G_RYE-00046-096 | 1965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10кВ №2 от ПС Ольхи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 18-096 от 19.12.2017 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №1 ПС "Костино"(Рыбновский р-н) 6,521 км | G_RYE-00046-097 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №1 ПС "Костино" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 64-398 от 04.08.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №3 ПС "Костино"(Рыбновский р-н) 5,001 км | G_RYE-00046-098 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №3 ПС "Костино" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №5 ПС "Ока" (Рыбновский р-н) 5,001 км | G_RYE-00046-099 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №5 ПС "Ока" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 16-911 от 07.08.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ № 6 от ПС Чучково (Чучковский р-н) 11,09 | G_RYE-00046-104 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10кВ № 6 от ПС Чучково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 18-104 от 20.12.2017 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ № 1 от ПС Дудкино отп. на ТП ДД-102, отп. на ТП ДД-105 (Чучковский р-н) 1,551 км | G_RYE-00046-105 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ПС Дудкино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 28-970 от 05.08.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ ТП № 2193 Ахматово (Касимовский р-н) 2,28 км | G_RYE-00051-147 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП № 2193 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 46-597 от 07.09.2015г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ ТП № 2135 Б.Починки (Касимовский р-н) 3,08 км | G_RYE-00051-148 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП № 2135 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 83-165 от 13.08.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ ТП 2137 Б.Починки (Касимовский р-н) 2,68 км | G_RYE-00051-149 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП 2137 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 65-972 от 27.08.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ отТП 2029 Лазарево (Касимовский р-н) 4,52 км | G_RYE-00051-150 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 33-404 от 11.09.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ ТП 2233 ул. Энергетиков (Касимовский р-н) 0,52 км | G_RYE-00051-156 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП 2233 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 32-499 от 06.08.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ ТП 3065 Кутуково (Спасский р-н ) 2,8 км | G_RYE-00051-158 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП 3065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 38-677 от 06.08.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ ТП 3318 Садовый (Спасский р-н) 1,41 км | G_RYE-00051-159 | 1957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП 3318 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 57-149 от 04.09.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-4403 н.п. Ряжск (Ряжский р-н) 3,02 км | G_RYE-00051-160 | 1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-4403 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-4131 н.п. Поплевино (Ряжский р-н) 1,31 км | G_RYE-00051-161 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-4131 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-4131 н.п. Поплевино (Ряжский р-н) 1,04 км | G_RYE-00051-162 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-4131 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-4137 н.п. Поплевино (Ряжский р-н) 1,45 км | G_RYE-00051-163 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-4137 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-4137 н.п. Поплевино (Ряжский р-н) 2,71 км | G_RYE-00051-164 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-4137 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1,3 от КТП-4282 н.п. Дегтяное (Ряжский р-н) 1,04 км | G_RYE-00051-165 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-4282 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1,3 от МТП-4285 н.п. Дегтяное (Ряжский р-н) 1,1 км | G_RYE-00051-166 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ МТП-4285 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №2 от МТП-4285 н.п. Дегтяное (Ряжский р-н) 1,760 км | G_RYE-00051-167 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ МТП-4285 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №2 от МТП-4287 н.п. Дегтяное (Ряжский р-н) 0,95 км | G_RYE-00051-168 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ МТП-4287 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-4288 н.п. Дегтяное (Ряжский р-н) 0,97 км | G_RYE-00051-169 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-4288 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-4288 н.п. Дегтяное (Ряжский р-н) 0,95 км | G_RYE-00051-170 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-4288 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №3 от МТП-4521 н.п. Салтыки (Ряжский р-н) 2,21 км | G_RYE-00051-171 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ МТП-4521 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП-4526 н.п. Салтыки (Ряжский р-н) 1,09 км | G_RYE-00051-172 | 1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ МТП-4526 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-4175 н.п. Куравщино (Ряжский р-н) 1,49 км | G_RYE-00051-173 | 1999 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-4175 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-4561 н.п. Лыково (Ряжский р-н) 2,07 км | G_RYE-00051-174 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-4561 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-4410 н.п. Марьино (Ряжский р-н) 2,25 км | G_RYE-00051-175 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-4410 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП-4496 н.п. Б.Олешня (Ряжский р-н) 1,475 км | G_RYE-00051-176 | 1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ МТП-4496 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2 от КТП КД-318 н.п.Кадом (Кадомский р-н) 2,96 км | G_RYE-00051-177 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП КД-318 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 73-715 от 28.08.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1 от КТП КД-801 н.п.Кадом (Кадомский р-н) 0,48 км | G_RYE-00051-178 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП КД-801 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 30-853 от 24.08.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2 от КТП КД-201 н.п.Кадом (Кадомский р-н) 5,225 км | G_RYE-00051-179 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП КД-201 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 62-691 от 06.08.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2 от КТП КД-210 н.п.Кадом (Кадомский р-н) 2,28 км | G_RYE-00051-180 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП КД-210 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 94-137 от 14.08.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1 от КТП КД-218 н.п.Кадом (Кадомский р-н) 4,08 км | G_RYE-00051-181 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП КД-218 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 41-801 от 31.07.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1 от КТП КД-217 н.п.Кадом (Кадомский р-н) 2,16 км | G_RYE-00051-182 | 1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП КД-217 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 88-980 от 21.08.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1 от КТП КД-213 н.п.Кадом (Кадомский р-н) 4,24 км | G_RYE-00051-183 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП КД-213 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 28-562 от 11.09.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП № 3629 ф-1 Шатилово (Спасский р-н) 1,9 км | G_RYE-00051-205 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП № 3629 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 80-287 от 25.08.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП № 3016 Ф-1 Студенец (Спасский р-н) 1 км | G_RYE-00051-206 | 1964 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП № 3016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 19-456 от 25.08.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП № 3315 Ф-1Новики (Спасский р-н) 3 км | G_RYE-00051-207 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП № 3315 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 42-971 от 14.09.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП № 3378 Ф-2 Агломазово (Спасский р-н) 1 км | G_RYE-00051-208 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП № 3378 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 31-489 от 11.09.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП № 3253 Ф-1 Половское (Спасский р-н) 3,4 км | G_RYE-00051-209 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП № 3253 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 75-859 от 08.09.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП № 3252 Ф-3 Половское (Спасский р-н) 3,04 км | G_RYE-00051-210 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП № 3252 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 66-391 от 05.08.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП № 3408 Ф 1,2,3 Выжелес (Спасский р-н) 2,17 км | G_RYE-00051-211 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП № 3408 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 85-265 от 06.08.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП № 3030 Ф1,2,3 Шатрище (Спасский р-н) 3,5 км | G_RYE-00051-212 | 1965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП № 3030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 32-104 от 24.09.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП № 3313 Гавриловское Ф1,2,3,4 (Спасский р-н) 4,7 км | G_RYE-00051-213 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП № 3313 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 67-328 от 27.08.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП № 3407 Ф1,2,3 Выжелес (Спасский р-н) 3,29 км | G_RYE-00051-214 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП № 3407 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 95-837 от 05.08.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2 от ТП КВ-301 н.п.Каверино (Шацкий р-н) 3,47 км | G_RYE-00051-222 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП КВ-301 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования №91-928 от 04.09.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2 от ТП ЯМ-203 н.п.Лесная Слобода (Шацкий р-н) 3,35 км | G_RYE-00051-223 | 1971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП ЯМ-203 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 83-634 от 31.08.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2,3 от ТП ОЛ-204 н.п.Федосово (Шацкий р-н) 3,285 км | G_RYE-00051-224 | 1965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП ОЛ-204 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 15-506 от 24.09.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2,3 от ТП ОЛ-714 н.п.Федосово (Шацкий р-н) 2,725 км | G_RYE-00051-225 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП ОЛ-714 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 54-217 от 11.09.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2,3,4 от ТП ОЛ-421 н.п.Садовый (Шацкий р-н) 4,9 км | G_RYE-00051-226 | 1994 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП ОЛ-421 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 35-234 от 03.09.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2 от ТП ЖЛ-605 н.п.Завидное (Шацкий р-н) 3,03 км | G_RYE-00051-227 | 1993 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП ЖЛ-605 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 89-375 от 24.09.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ -0,4 кВ № 1, 2,3 от МТП №КВ 306 н.п. Каверино (Шацкий р-н) 2,638 км | G_RYE-00051-228 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ МТП №КВ 306 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 68-437 от 05.08.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Модернизация ВОЛС на ВЛ 110кВ Шелухово - Парская 28 км | G_RYE-00065-018 | 1984 | 77.23 | 0.066 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110кВ Шелухово - Парская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ НРТЭЦ-Факел 1 (замена грозотроса) 7,3 км | G_RYE-00202-000 | 1969 | 71.38 | 5.6427 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110 кВ НРТЭЦ-Факел 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области от 30.04.2020 № 143-рг ,стр135, п.4.6, таб. 85. Замена грозоторса для повышения грозоупорности. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110кВ Клепики-Соломино с заменой анкерно-угловых металлических опор №1,2,8 (3 шт.) (0,7 км) | G_RYE-00255-000 | 1961 | 61 | 9.9131 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110кВ Клепики-Соломино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области от 30.04.2020 № 143-рг ,стр134, п.4.6, таб. 85. Замена опор . | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110кВ Шилово-Н. Мальцево (замена грозотроса 52,05) пролёты №№ 18-102, 158-373 | G_RYE-00259-000 | 1959 | 65.11 | 0.2427 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110кВ Шилово-Н. Мальцево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области от 30.04.2020 № 143-рг ,стр112, п.2.11.Замена грозотроса для повышения грозоупорности. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110кВ "Н. Мальцево- Сасово" (замена грозотроса 14,18) в пролётах опор №№ 1-171 | G_RYE-00260-000 | 1959 | 71 | 5.7666 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110кВ "Н. Мальцево- Сасово" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской областиот 30.04.2020 № 143-рг ,стр135, п.4.6, таб. 85. Замена грозотроса для повышения грозоупорности. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110кВ Сабурово-Ермишь (замена грозотроса 25,61) в пролётах опор №№ 79-180 | G_RYE-00261-000 | 1964 | 66.21 | 2.471 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110кВ Сабурово-Ермишь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области от 30.04.2020 № 143-рг ,стр112, п.2.11. Замена грозотроса для повышения грозоупорности. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110кВ Сасово-Кустаревка (замена грозотроса 32,76) в пролётах опор №№ 30-166 | G_RYE-00262-000 | 1959 | 78.06 | 5.7666 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110кВ Сасово-Кустаревка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области от 30.04.2020 № 143-рг ,стр135, п.4.6, таб. 85. Замена грозотроса для повышения грозоупорности. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110кВ Кустаревка- Т. Стан (замена грозотроса 19,4) в пролётах опор №№ 10-100 | G_RYE-00263-000 | 1959 | 77.23 | 0.0691 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110кВ Кустаревка- Т. Стан | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области от 30.04.2020 № 143-рг ,стр135, п.4.6, таб. 85.Замена грозотроса для повышения грозоупорности. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-35кВ Клепики-Болонь 1,2 с заменой анкерно-угловых металлических опор №1-7,12 (8 шт.) (1,2 км) | G_RYE-00265-000 | 1973 | 78.8 | 1.91 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-35кВ Клепики-Болонь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Выполнение мероприятий включенных в схему и программу развития Рязанской области утвержденную Распоряжением Губернатора Рязанской области №136-рг от 20.04.2018 г., стр 163, раздел 4.8., таб 94. Замена опор . | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ № 5 ПС Погореловский карьер (Пронский р-н) 1,552 км | G_RYE-00309-007 | 1985 | 80.6 | 928.34 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ № 5 ПС Погореловский карьер | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №1 ПС Самарино (Ряжский р-н г.) 5,25 км | G_RYE-00309-023 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ №1 ПС Самарино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №15 ПС Сапожок (Сапожковский р-н)4,7 км | G_RYE-00309-024 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ №15 ПС Сапожок | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ №12 ПС Михалково (Ухоловский р-н)6.5 км | G_RYE-00309-027 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10кВ №12 ПС Михалково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №18 ПС Кораблино отпайка от ЛР-320 (Кораблинский р-н)3,5 км | G_RYE-00309-039 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №18 ПС Кораблино отпайка от ЛР-320 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ №10 ПС Ухолово (Ухоловский р-н)8,1 км | G_RYE-00309-041 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10кВ №10 ПС Ухолово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №5 РП "Дубянка" (Рыбновский р-н ) 5 км | G_RYE-00309-048 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №5 РП "Дубянка" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №2 ПС "Ока" (Рыбновский р-н ) 5 км | G_RYE-00309-049 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №2 ПС "Ока" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №1 ПС "Есенино" (Рыбновский р-н ) 7,5 км | G_RYE-00309-050 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №1 ПС "Есенино" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №1 ПС Пустотино отпайка на МТП-3145 (Кораблинский р-н)3,64 км | G_RYE-00309-057 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №1 ПС Пустотино отпайка на МТП-3145 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ №10 ПС Ухолово (Ухоловский р-н)4 км | G_RYE-00309-058 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10кВ №10 ПС Ухолово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10кВ №13 ПС Сараи (Сараевский р-н)20 км | G_RYE-00309-060 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10кВ №13 ПС Сараи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-6027 Строевское (Путятинский р-н) 0,49 км | G_RYE-00310-058 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-6027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-6027 Строевское (Путятинский р-н) 1,67 км | G_RYE-00310-059 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-6027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-6028 Строевское (Путятинский р-н) 0,7 км | G_RYE-00310-060 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-6028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-6028 Строевское (Путятинский р-н) 2,4 км | G_RYE-00310-061 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-6028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-6237 Ч.Слобода (Путятинский р-н) 2,08 км | G_RYE-00310-062 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-6237 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-6239 Ч.Слобода (Путятинский р-н) 2,68 км | G_RYE-00310-063 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-6239 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от КТП-3445 н.п. Малево и ВЛ-0,4 кВ от КТП-3446 Малево – объединить от одной ТП (Спасский р-н) 1,86 км | G_RYE-00310-064 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-3445 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 60-726 от 19.08.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от КТП-3318 Садовая (Спасский р-н) 2,1 км | G_RYE-00310-065 | 1957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-3318 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 62-645 от 10.08.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от МТП-3301 (Моховка) (Спасский р-н) 1,2 км | G_RYE-00310-066 | 1969 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ МТП-3301 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 20-635 от 05.08.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ №1,№2 от КТП ДД-304 н. п. Ункосово (Чучковский р-н ) 3 км | G_RYE-00310-067 | 1966 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ КТП ДД-304 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 78-779 от 19.08.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение БР-409 ВЛ-0,4 кВ № 1,2 от ТП БР-409 н. п. П. Ялтуново (Шацкий р-н ) 2 км | G_RYE-00310-068 | 1957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП БР-409 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 42-457 от 24.08.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ № 1от ТП ЕР-505 н. п. Котово (Ермишинский р-н ) 1,3 км | G_RYE-00310-069 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП ЕР-505 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 40-924 от 11.01.2017 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №2 от тп КД-218 н. п. Кадом (Кадомский р-н ) 3,4 км | G_RYE-00310-070 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП КД-218 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 93-524 от 16.09.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ № 1 от МТП ЕР-405 н. п. Власово (Ермишинский р-н ) 3,1 км | G_RYE-00310-071 | 1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ МТП ЕР-405 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 45-685 от 13.08.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №№1, 2, 3 от ТП РЖ-101 н. п. Демушкино (Сасовский р-н ) 3,3 км | G_RYE-00310-072 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП РЖ-101 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ от ТП БР-407 н. п. П. Ялтуново (Шацкий р-н ) 1,9 км | G_RYE-00310-073 | 1990 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП БР-407 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 64-978 от 12.01.2017 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4кВ №1 МТП 1344 н.п. Кочуры (Милославский р-н)1,5 км | G_RYE-00310-191 | 1960 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ МТП 1344 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП 1463 н.п. Бугровка (Милославский р-н)2 км | G_RYE-00310-192 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ ЗТП 1463 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1117 н.п. Казначеевка (Милославский р-н)1,8 км | G_RYE-00310-193 | 1960 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ КТП 1117 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4435 н.п.Лупиловка (Ряжский р-н)0,6 км | G_RYE-00310-194 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ КТП 4435 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4кВ №1, 2, 3 КТП-4500 н.п.Утро (Ряжский р-н)2,44 км | G_RYE-00310-195 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ КТП-4500 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4кВ №1, 2 МТП-4111 н.п.Самарино (Ряжский р-н)1,86 км | G_RYE-00310-199 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ МТП-4111 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП 2090 Гиблицы (Касимовский р-н) 3,66 км | G_RYE-00310-200 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП 2090 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 37-236 от 12.08.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП 2325 Алешино (Касимовский р-н) 2,04 км | G_RYE-00310-201 | 1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП 2325 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 18-838 от 02.09.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-6376 Караулово (Путятинский р-н) 1,48 км | G_RYE-00310-203 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-6376 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 83-498 от 21.09.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-6378 Караулово (Путятинский р-н) 2,96 км | G_RYE-00310-204 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-6378 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 50-408 от 21.08.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-6216 Песочня (Путятинский р-н) 0,76 км | G_RYE-00310-205 | 1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-6216 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 43-196 от 07.09.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-6216 Песочня (Путятинский р-н) 0,54 км | G_RYE-00310-206 | 1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-6216 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 33-851 от 10.09.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-6216 Песочня (Путятинский р-н) 0,32 км | G_RYE-00310-207 | 1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-6216 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 23-890 от 30.09.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-6217 Песочня (Путятинский р-н) 1,24 км | G_RYE-00310-208 | 1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-6217 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 50-448 от 17.09.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-6219 Песочня (Путятинский р-н) 0,76 км | G_RYE-00310-209 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-6219 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 79-921 от 27.08.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-6219 Песочня (Путятинский р-н) 0,36 км | G_RYE-00310-210 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-6219 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 38-484 от 10.09.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП ПР-103 (Чучковский р-н) 1,8 км | G_RYE-00310-211 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-6262 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 30-253 от 03.09.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-6263 Поляки (Путятинский р-н) 3,96 км | G_RYE-00310-212 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-6263 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 75-112 от 24.08.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП КВ-302 (Шацкий р-н) 1,48 км | G_RYE-00310-213 | 1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-6244 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 12-310 от 29.09.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП КВ-208 (Шацкий р-н) 1,84 км | G_RYE-00310-214 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-6247 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 76-817 от 18.09.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-6247 Прудки (Путятинский р-н) 0,64 км | G_RYE-00310-215 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-6247 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 76-817 от 18.09.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП ПР-201 (Чучковский р-н) 1,08 км | G_RYE-00310-216 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-6240 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 62-724 от 10.09.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ № 1,2,3 от ТП 4317 Егорово (Клепиковский р-н) 1,4 км | G_RYE-00310-217 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП №4317 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 46-770 от 21.09.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ № 1,2,3 от ТП 4331 Исток (Клепиковский р-н) 3 км | G_RYE-00310-218 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП №4331 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 48-449 от 14.08.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от КТП-3501 Кирицы (Спасский р-н) 1,64 км | G_RYE-00310-219 | 1990 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-3501 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 83-719 от 07.09.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-3018 Красный Яр (Спасский р-н) 1,84 км | G_RYE-00310-220 | 1964 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-3018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 45-908 от 28.08.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от КТП-3422 Одоевские Горы (Спасский р-н) 1,32 км | G_RYE-00310-221 | 1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-3422 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 50-350 от 24.08.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ №1,№2,№3 от КТП ПР-507 н. п. Пертово (Чучковский р-н ) 3,7 км | G_RYE-00310-222 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ КТП ПР-507 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 24-306 от 24.09.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ № 1,2 от ПТ-202 н. п. Синорма (Пителинский р-н ) 3,6 км | G_RYE-00310-223 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП ПТ-202 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 55-449 от 24.08.2015 г. | + | -
7.2.2.2 | Модернизация ВОЛС на ВЛ 110 кВ Восход -Ермишь 26 км | G_RYE-00313-000 | 1980 | 76.61 | 13.5315 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Восход - Ермишь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.2.2 | Модернизация ВОЛС на ВЛ 110 кВ Парская -Шилово 6 км | G_RYE-00313-001 | 1979 | 84.12 | 0.0794 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Парская -Шилово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.2.2 | Модернизация ВОЛС на ВЛ 110 кВ Комбикорм -Тырново 28 км | G_RYE-00313-002 | 1986 | 71.17 | 2.2895 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Комбикорм | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.2.2 | Модернизация ВОЛС на ВЛ 110 кВ Тырново -Пронск 40 км | G_RYE-00313-003 | 1976 | 73.5 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Тырново -Пронск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.2.2 | Модернизация ВОЛС на ВЛ 110 кВ Сапожок -Парская 52 км | G_RYE-00313-004 | 1987 | 89.96 | 3.4324 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Сапожок-Парская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.2.2 | Модернизация оборудования технологической ВЧ-связи ПС 110кВ Луч-ПС 35 кВ Голдино | G_RYE-00317-009 | 1976 | 54.36 | 3.9233 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Голдино | 1.489 | 16.12.2020 | 40.2 | 0.464 | 10.3 | 10.3 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.2.2 | Модернизация оборудования технологической ВЧ-связи Милославская - Луговая | G_RYE-00317-010 | 1976 | 64.59 | 6.3715 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Луговая | 0.872 | 16.12.2020 | 23.5 | 1.842 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.2.2 | Модернизация оборудования технологической ВЧ-связи Чучково-Дудкино | G_RYE-00317-011 | 1982 | 73.32 | 6.0317 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Дудкино | 0.464 | 16.12.2020 | 20 | 0.028 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.2.2 | Модернизация оборудования технологической ВЧ-связи Пронск-Октябрьская | G_RYE-00317-013 | 1985 | 63.08 | 3.9247 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Октябрьская | 0.641 | 16.12.2020 | 27.6 | 0.259 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.2.2 | Модернизация оборудования технологической ВЧ-связи Милославская - Дубасово | G_RYE-00317-014 | 1974 | 62.63 | 7.0131 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Дубасово | 0.624 | 16.12.2020 | 26.9 | 0.914 | 5.7 | 5.7 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям..Акт технического освидетельствования № 12-720 от 03.09.2015 г. | - | -
7.2.2.2 | Модернизация оборудования технологической ВЧ-связи Сотницыно-Теньсюпино | G_RYE-00317-015 | 1976 | 66.83 | 23.5921 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Теньсюпино | 1.906 | 16.12.2020 | 20.5 | 0.125 | 10 | 10 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение отпайки ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110 кВ Окружная до ЗТП-3617 (Рязанский район) 1,6 км | I_RYE-00445-000 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Окружная до ЗТП-3617 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса . Замена неизолированного провода на СИП и увеличение сечения провода для обеспечения нормативных показателей качества электроснабжения потребителей .Акт технического освидетельствования № 16-926 от 11.12.2017 г. | + | -
7.2.2.2 | Модернизация оборудования технологической ВЧ-связи ПС 110 кВ Чучково - ПС 35 кВ Пертово | I_RYE-00541-000 | 1979 | 63.89 | 7.0442 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Чучково- Пертово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.2.2 | Модернизация оборудования технологической ВЧ-связи ПС 110 кВ Скопин - ПС 110 кВ Горлово | I_RYE-00542-000 | 2012 | 80.49 | 17.3211 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Скопин -Горлово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.2.2 | Модернизация оборудования технологической ВЧ-связи ПС 110 кВ Виленки - ПС 110кВ Луч | I_RYE-00543-000 | 1957 | 55.17 | 4.8528 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Виленки-Луч | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.2.2 | Модернизация оборудования технологической ВЧ-связи ПС 110 кВ Касимов - ПС 35 кВ Кочемары | I_RYE-00544-000 | 1962 | 42.53 | 13.8588 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Касимов-Кочемары | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.2.2 | Модернизация ВОЛС на ВЛ 110кВ Ермишь - Сабурово 48 км. | I_RYE-00545-000 | 1964 | 83.29 | 2.471 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110кВ Ермишь - Сабурово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.2.2 | Модернизация ВОЛС на ВЛ 110кВ Касимов - Сабурово 23 км. | I_RYE-00546-000 | 1964 | 78.04 | 5.9489 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110кВ Касимов - Сабурово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.2.2 | Модернизация ВОЛС на ВЛ 110кВ Касимов - Бельки 18 км. | I_RYE-00547-000 | 1961 | 78.04 | 3.3676 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110кВ Касимов - Бельки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.2.2 | Модернизация ВОЛС на ВЛ 110кВ Бельки - Забелино 9 км. | I_RYE-00548-000 | 1993 | 83.29 | 3.5735 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110кВ Бельки - Забелино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.2.2 | Модернизация ВОЛС на ВЛ 110кВ Забелино - Алексеево 20,1км. | I_RYE-00549-000 | 1961 | 73.05 | 4.1629 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110кВ Забелино - Алексеево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1 от МТП-2580 н.п.Акулово (Старожиловский р-н ) 1,48км | J_RYE-00718-000 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ МТП-2580 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП №-2838 н.п. Воскресенка (Пронский район) 1,36км | J_RYE-00719-000 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП №-2838 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ № 2,3 от КТП-1150 д.Федоровка (Михайловский р-н) 2,1 км | J_RYE-00720-000 | 1990 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП №1150 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2 от ТП -1209 н.п. Инякино (Шиловскийр-н) 1,32 км | J_RYE-00721-000 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП №1209 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 6 от 04.12.2018 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП 2417 Кочемары (Касимовский р-н) 1,350 км | J_RYE-00722-000 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП 2417 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 83 от 28.12.2018 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП 2297 Кочемары (Касимовский р-н) 3,540 км | J_RYE-00723-000 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП 2297 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП 2299 Кочемары (Касимовский р-н) 2,770 км | J_RYE-00724-000 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП 2299 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 85 от 28.12.2018 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №2 ПС "ОКА" замена провода на СИП-3 протяженность 2,6 км | J_RYE-00725-000 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №2 ПС "ОКА" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №5 ПС "ОКА" замена провода на СИП-3 протяженность 5,5 км | J_RYE-00726-000 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №5 ПС "ОКА" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №7 ПС "ОКА" замена провода на СИП-3 протяженность 4,6 км | J_RYE-00727-000 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №7 ПС "ОКА" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №5 РП "Дубянка" замена провода на СИП-3 протяженность 2,5 км | J_RYE-00728-000 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №5 РП "Дубянка" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. Замена неизолированного провода на СИП. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №6 РП "Дубянка" замена провода на СИП-3 протяженность 3,8 км | J_RYE-00729-000 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №6 РП "Дубянка" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. Замена неизолированного провода на СИП. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №1 ПС "Есенино" замена провода на СИП-3 протяженность 1,4 км | J_RYE-00730-000 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №1 ПС "Есенино" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №2 ПС "Есенино" замена провода на СИП-3 протяженность 7,4 км | J_RYE-00731-000 | 1971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №2 ПС "Есенино" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. Замена неизолированного провода на СИП. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №5 ПС "Есенино" замена провода на СИП-3 протяженность 1,4 км | J_RYE-00732-000 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №5 ПС "Есенино" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №6 ПС "Есенино" замена провода на СИП-3 протяженность 13,5 км | J_RYE-00733-000 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №6 ПС "Есенино" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №1 ПС "Костино" замена провода на СИП-3 протяженность 2,8 км | J_RYE-00734-000 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №1 ПС "Костино" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №2 ПС "Костино" замена провода на СИП-3 протяженность 8 км | J_RYE-00735-000 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №2 ПС "Костино" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №3 ПС "Костино" замена провода на СИП-3 протяженность 5,1 км | J_RYE-00736-000 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №3 ПС "Костино" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №4 ПС "Костино" замена провода на СИП-3 протяженность 1,8 км | J_RYE-00737-000 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №4 ПС "Костино" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №5 ПС "Костино" замена провода на СИП-3 протяженность 1,4 км | J_RYE-00738-000 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №5 ПС "Костино" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №6 ПС "Костино" замена провода на СИП-3 протяженность 2,3 км | J_RYE-00739-000 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №6 ПС "Костино" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №1 ПС "Вожа" замена провода на СИП-3 протяженность 4,4 км | J_RYE-00740-000 | 1965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №1 ПС "Вожа" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №2 ПС "Вожа" замена провода на СИП-3 протяженность 11,6 км | J_RYE-00741-000 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №2 ПС "Вожа" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №5 ПС "Вожа" замена провода на СИП-3 протяженность 2,1 км | J_RYE-00742-000 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №5 ПС "Вожа" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №6 ПС "Вожа" замена провода на СИП-3 протяженность 1,4 км | J_RYE-00743-000 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №6 ПС "Вожа" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №7 ПС "Вожа" замена провода на СИП-3 протяженность 6,5 км | J_RYE-00744-000 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №7 ПС "Вожа" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №1 ПС "Пионерская" замена провода на СИП-3 протяженность 3,4 км | J_RYE-00745-000 | 1992 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №1 ПС "Пионерская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №2 ПС "Пионерская" замена провода на СИП-3 протяженность 3,15 км | J_RYE-00746-000 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №2 ПС "Пионерская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №3 ПС "Пионерская" замена провода на СИП-3 протяженность 1,4 км | J_RYE-00747-000 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №3 ПС "Пионерская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №4 ПС "Пионерская" замена провода на СИП-3 протяженность 3,5 км | J_RYE-00748-000 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №4 ПС "Пионерская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №1 РП-40 замена провода на СИП-3 протяженность 2,8 км | J_RYE-00749-000 | 1960 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №1 РП-40 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. Замена неизолированного провода на СИП. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №4 РП-40 замена провода на СИП-3 протяженность 3,5 км | J_RYE-00750-000 | 1993 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №4 РП-40 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети. Снижение эксплуатационных затрат. Замена неизолированного провода на СИП. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1,2 от МТП-1035 н.п.Серебрянь (Михайловский р-н ) 2,925 км | J_RYE-00751-000 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ МТП-1035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1,2 от МТП-1211 н.п.Помозово (Михайловский р-н ) 2,34 км | J_RYE-00752-000 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ МТП-1211 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2 от ТП -1022 н.п. Ряссы (Шиловскийр-н) 3,12 км | J_RYE-00753-000 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП №1022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1, 2, 3 от ТП 3118 н.п. Агро-Пустынь (Рязанский р-н) 1,96 км | J_RYE-00755-000 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП №3118 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2,3 от КТП 3163 н.п. Шумашь (Рязанский р-н) 3,24 км | J_RYE-00756-000 | 1962 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-3163 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1, 2 от КТП 5053 н.п. Заокское (Рязанский р-н) 2,44 км | J_RYE-00757-000 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП 5053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №26 ПС Клепики оп24-26,28-32,35-43,48-53,55-71,73-75,77-85,87-110,112,114-138(Клепиковский р-н) протяженность 9,12 км | J_RYE-00759-000 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №26 ПС Клепики | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 3 от 07.12.2018 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №3 ПС Цна (Сасовский р-н) (строительство линии связи с ВЛ-10кВ №2 ПС Восход с установкой реклоузера) 4км | J_RYE-00760-000 | 1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №3 ПС Цна | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям..Акт технического освидетельствования № 18-712 от 07.12.2018 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1084 н.п.Дугинка (Михайловский р-н) 2,925км | J_RYE-00761-000 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-1084 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от КТП-1339 н.п.Старое Киркино (Михайловский р-н) 4,14км | J_RYE-00762-000 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-1339 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-1371 н.п.Новое Киркино (Михайловский р-н) 2,07км | J_RYE-00763-000 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-1371 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от МТП-1071 н.п.Красное (Михайловский р-н) 2,475км | J_RYE-00764-000 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ МТП-1071 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от КТП-1042 н.п.Красное (Михайловский р-н) 3,02км | J_RYE-00765-000 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-1042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ №2 от ПС 110/10кВ Елино, ВЛ-10кВ №1 от ЗТП-4254(1-4) 0,2км | J_RYE-00766-000 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10кВ №2 от ПС 110/10кВ Елино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ №2 от ПС 110/10кВ Елино(140-143) 0,2км | J_RYE-00767-000 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10кВ №2 от ПС 110/10кВ Елино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №7 ПС Виленки отп. на ТП-1360 (Михайловский р-н ) 0,39 км | J_RYE-00768-000 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №7 ПС Виленки отп. на ТП-1360 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №5 ПС Голдино отп. на ТП-1122 (Михайловский р-н ) 0,795 км | J_RYE-00769-000 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №5 ПС Голдино отп. на ТП-1122 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №8 ПС Луч отп. на ТП-1006 (Михайловский р-н ) 0,325 км | J_RYE-00770-000 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №8 ПС Луч отп. на ТП-1006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №8 ПС Луч отп. на ТП-1005 (Михайловский р-н ) 0,845 км | J_RYE-00771-000 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №8 ПС Луч отп. на ТП-1005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №9 ПС Луч отп. на ТП-1017 (Михайловский р-н ) 0,7км | J_RYE-00772-000 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №9 ПС Луч отп. на ТП-1017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №1 ПС Мишино отп. на ТП-1055 (Михайловский р-н )1км | J_RYE-00773-000 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №1 ПС Мишино отп. на ТП-1055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №2 ПС Некрасово отп. на ТП-1025 (Михайловский р-н )0,725км | J_RYE-00774-000 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №2 ПС Некрасово отп. на ТП-1025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №6 ПС Некрасово отп. на ТП-1027 (Михайловский р-н )1,2км | J_RYE-00775-000 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №6 ПС Некрасово отп. на ТП-1027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1, 2 от КТП 5051 н.п. Коростово (Рязанский р-н) 3,8 км | J_RYE-00776-000 | 1990 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП 5051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 3191 н.п. Гнетово(Рязанский р-н) 0,64 км | J_RYE-00777-000 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП 3191 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1, 2, 3 от КТП 3209 н.п. Семкино(Рязанский р-н) 4,8 км | J_RYE-00778-000 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП 3209 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1, 2 от КТП 5073 н.п. Семкино(Рязанский р-н) 1,4 км | J_RYE-00779-000 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП 5073 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1, 2, 3 от КТП 5047 н.п. Семкино(Рязанский р-н) 3,88 км | J_RYE-00780-000 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП 5047 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №1 Мещерская (Рязанский р-н) оп. 124-157, 224-256 протяженность 4,385 км | J_RYE-00781-000 | 1969 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №1 Мещерская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №1 Мурмино (Рязанский р-н) оп. 33-66 протяженность 2,31 км | J_RYE-00782-000 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №1 Мурмино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №11 Мурмино оп 6-24 (Рязанский р-н) протяженность 1,26 км | J_RYE-00783-000 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №11 Мурмино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2,3 от КТП 3327 н.п Гавриловское (Спасский район) 4,12 км | J_RYE-00786-000 | 1969 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП 3327 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 76-193 от 28.12.2018 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2,3 от КТП 3639 н.п. Исады (Спасский район) 2,91 км | J_RYE-00787-000 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП 3639 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 3082 н.п. Половское (Спасский район) 0,810 км | J_RYE-00788-000 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП 3082 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 74-193 от 28.12.2018 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2,3 от КТП 3257 н.п. Заречье (Спасский район) 2,142 км | J_RYE-00789-000 | 1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП 3257 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 73-193 от 28.12.2018 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 3258 н.п. Зареченские Выселки (Спасский район) 0,900 км | J_RYE-00790-000 | 2009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП 3258 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 72-193 от 28.12.2018 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №2 Выжелес (Спасский район) оп. 1-40, 75-103, 108-118, 1-7 отп. на ТП 3419; Протяженность -5,2 км | J_RYE-00791-000 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №2 Выжелес | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 89-130 от 28.12.2018 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №3 Выжелес (Спасский район) оп.1-19, 1-5 отп. на ТП 3040, 1-3 отп. на ТП 3408, 1-6 отп. на ТП 3407 ; Протяженность - 1,88 км | J_RYE-00792-000 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №3 Выжелес | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 88-130 от 28.12.2018 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №4 Собчаково (Спасский район) оп. 1-26, 2-40 отп. на ТП 3228, 1-19 отп. на ТП 3256; Протяженность - 5,81 км | J_RYE-00793-000 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №4 Собчаково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 87-130 от 28.12.2018 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №6 Кирицы (Спасский район) оп. 1-18 отп. на ТП 3505; Протяженность - 1,11 км | J_RYE-00794-000 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №6 Кирицы отп. на ТП 3505 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 86-130 от 28.12.2018 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №4 Коловрат (Спасский район) оп. 4-36 отп. за ЛР 606, 58-74 отп. на ТП 3362, 13-20 отп. на ТП 3363; Протяженность - 4,15 км | J_RYE-00795-000 | 1963 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №4 Коловрат | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 85-130 от 28.12.2018 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП № 4015 Верея(Клепиковский р-н) 0,648 км | J_RYE-00803-000 | 1962 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП № 4015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 13 от 10.12.2018 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №2 от ТП № 4015 Верея(Клепиковский р-н) 0,523 км | J_RYE-00804-000 | 1962 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП № 4015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 14 от 10.12.2018 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №3 от ТП № 4015 Верея(Клепиковский р-н) 0,608 км | J_RYE-00805-000 | 1962 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП № 4015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 15 от 10.12.2018 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП № 4125 Макарово(Клепиковский р-н) 1,13 км | J_RYE-00806-000 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП № 4125 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 11 от 10.12.2018 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №2 от ТП № 4125 Макарово(Клепиковский р-н) 1,29 км | J_RYE-00807-000 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП № 4125 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 12 от 10.12.2018 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП № 4267 Тамышово(Клепиковский р-н) 1,4 км | J_RYE-00808-000 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП № 4267 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 7 от 10.12.2018 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №2 от ТП № 4267 Тамышово(Клепиковский р-н) 0,52 км | J_RYE-00809-000 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП № 4267 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 8 от 10.12.2018 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №3 от ТП № 4267 Тамышово(Клепиковский р-н) 0,76 км | J_RYE-00810-000 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП № 4267 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 9 от 10.12.2018 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №4 от ТП № 4267 Тамышово(Клепиковский р-н) 0,12 км | J_RYE-00811-000 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП № 4267 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 10 от 10.12.2018 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП № 4113 Мягково(Клепиковский р-н) 1,21 км | J_RYE-00812-000 | 1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП № 4113 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 4 от 10.12.2018 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №2 от ТП № 4113 Мягково(Клепиковский р-н) 0,73 км | J_RYE-00813-000 | 1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП № 4113 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 5 от 10.12.2018 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №3 от ТП № 4113 Мягково(Клепиковский р-н) 0,208 км | J_RYE-00814-000 | 1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП № 4113 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 6 от 10.12.2018 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ №12 ПС Клепики оп149-176(Клепиковский р-н) протяженность 2,16 км | J_RYE-00815-000 | 1962 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-6 кВ №12 ПС Клепики | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования №20-52 от 15.01.2019 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №6 ПС Бусаево оп323-369(Клепиковский р-н) протяженность 3,68 км | J_RYE-00816-000 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №6 ПС Бусаево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования №20-53 от 15.01.2019 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2 от ТП ПТ-206 н.п.Потапьево (Пителинский р-н) 5,44 км | J_RYE-00817-000 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП ПТ-206 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 18-112 от 04.12.2018 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2,3 от ТП НК-201 н.п.Высокие Поляны (Пителинский р-н) 2,08 км | J_RYE-00818-000 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП НК-201 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 18-412 от 04.12.2018 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2 от ТП НК-202 н.п.Высокие Поляны (Пителинский р-н) 1,24 км | J_RYE-00819-000 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП НК-202 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 18-312 от 03.12.2018 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №3 ПС Рожково (Сасовский р-н) (строительство линии связи с ВЛ-10кВ №3 ПС Вялсы с установкой реклоузера) 8,5км | J_RYE-00820-000 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №3 ПС Рожково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №1 ПС Свобода(Сасовский р-н) (строительство линии связи с ВЛ-10кВ №1 ПС Ямбирно с установкой реклоузера) 7км | J_RYE-00821-000 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №1 ПС Свобода | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от КТП-1426 н.п.Новопанское (Михайловский р-н) 3,805 км | J_RYE-00822-000 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-1426 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1238 н.п.Павелково (Михайловский р-н) 2,115км | J_RYE-00823-000 | 1964 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-1238 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1344 н.п.Роговое (Михайловский р-н) 2,16км | J_RYE-00824-000 | 1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-1344 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-1230 н.п.Федоровка (Михайловский р-н) 1,935км | J_RYE-00825-000 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-1230 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от КТП-1020 н.п.Рачатники (Михайловский р-н) 2,61км | J_RYE-00826-000 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-1020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1,2 от МТП-1131 н.п.Глинки (Михайловский р-н) 1,8км | J_RYE-00827-000 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ МТП-1131 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-1383 н.п.Низок (Михайловский р-н) 1,845км | J_RYE-00828-000 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-1383 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1,2 от МТП-1003 н.п.Прудская (Михайловский р-н) 2,925км | J_RYE-00829-000 | 1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ МТП-1003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №2 ПС Поздное отп. на ТП-1348 (Михайловский р-н )1,5км | J_RYE-00830-000 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №2 ПС Поздное отп. на ТП-1348 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №2 ПС Поздное отп. на ТП-1447 (Михайловский р-н )1,365км | J_RYE-00831-000 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №2 ПС Поздное отп. на ТП-1447 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №4 ПС Поздное отп. на ТП-1333 (Михайловский р-н )1,3км | J_RYE-00832-000 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №4 ПС Поздное отп. на ТП-1333 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №4 РП 81 отп. на ТП-1454, ТП-1455 (Михайловский р-н )1,95км | J_RYE-00833-000 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ РП 81 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ №3 ПС Цементная отп. на ТП-1072 (Михайловский р-н )0,585км | J_RYE-00834-000 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-6 кВ №3 ПС Цементная отп. на ТП-1072 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ №3 ПС Цементная оп 11-51 (Михайловский р-н )2,6км | J_RYE-00835-000 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-6 кВ №3 ПС Цементная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2,3,4 от ТП -1378 н.п. Инякино (Шиловскийр-н) 1,32 км | J_RYE-00836-000 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП -1378 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП -1365 н.п. Инякино (Шиловскийр-н) 1,4 км | J_RYE-00837-000 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП -1365 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 3 от 03.12.2018 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2,3 от ТП -1578 н.п. Сергиевка-1 (Шиловскийр-н) 2,72 км | J_RYE-00838-000 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП №1578 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 4 от 03.12.2018 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 5145 н.п. Деулино(Рязанский р-н) 1,4 км | J_RYE-00840-000 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП 5145 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 5022 н.п. Казарь(Рязанский р-н) 2,88 км | J_RYE-00841-000 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП 5022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 3162 н.п. Коростово(Рязанский р-н) 2,52 км | J_RYE-00842-000 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП 3162 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №3 Родионовка (Рязанский р-н) 1-22 отп. ТП 5015, оп. 295-345, 1-7 отп. ТП 3143, 1-2 отп. ТП 3142, 1-18 отп. ТП 3817, 11-1 отп. ТП 3141 протяженностью 6,86 км | J_RYE-00843-000 | 1969 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №3 Родионовка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2,3 от КТП 3345 н.п Дягтяное (Спасский район) 2,94 км | J_RYE-00844-000 | 2006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП 3345 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования №71-193 от 28.12.2018 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение Вл-0,4кВ №1,2 от КТП 3053 н.п Выселки (Спасский район) 1,575 км | J_RYE-00845-000 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП 3053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования №70-193 от 28.12.2018 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2 от КТП 3628 н.п Милованово (Спасский район) 1,35 км | J_RYE-00846-000 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП 3628 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования №69-193 от 28.12.2018 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2 от КТП 3217 н.п Сушки (Спасский район) 1,2 км | J_RYE-00847-000 | 1971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП 3217 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования №68-193 от 28.12.2018 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №8 Ижевск (Спасский район) оп.60-101, 1-11 отп. на ТП 3442; Протяженность - 3,315 км | J_RYE-00848-000 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №8 Ижевск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования №84-130 от 28.12.2018 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №5 Кутуково (Спасский район) оп. 1-23 отп. на ТП 3122, 1-9 отп. на ТП 3126; Протяженность - 2,15 км | J_RYE-00849-000 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №5 Кутуково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования №83-130 от 28.12.2018 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №6 Собчаково (Спасский район) оп. 11-22, 10-21 отп.на ТП 3081; Протяженность - 1,43 км | J_RYE-00850-000 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №6 Собчаково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования №82-130 от 28.12.2018 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №6 Ижевск (Спасский район) оп. 1-20 к ЗРП 37; Протяженность - 1,235 км | J_RYE-00851-000 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №6 Ижевск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования №81-130 от 28.12.2018 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №1 Коловрат (Спасский район) до оп.73; Протяженность - 0,900 км | J_RYE-00852-000 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №1 Коловрат | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования №80-130 от 28.12.2018 г. | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №1 ПС Бельки пр опор 88-120 (замена голого провода на СИП) (Касимовский р-н) протяженность 2,24 км | J_RYE-00861-000 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №1 ПС Бельки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП 2145 Китово (Касимовский р-н) 2,340 км | J_RYE-00864-000 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ТП 2145 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 78 от 28.12.2018 г. | + | -
7.2.2.2 | Модернизация ВОЛС Соломино- Лихачево с заходами на ПС 110кВ Бусаево, Заборье, Поляны 116 км. | J_RYE-01020-000 | 1978 | 67.44 | 0.89 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110кВ Соломино- Лихачево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.2.2 | Модернизация ВОЛС Соломино- Тума 8 км. | J_RYE-01021-000 | 1961 | 77.23 | 4.54 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110кВ Соломино- Тума | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружениеВЛ-10 кВ ф. 5 от РП-39 - (0,9 км) | J_RYE-01167-000 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф. 5 от РП-39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 8 ЗТП-3468 - (1,2 км) | J_RYE-01168-000 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф. 8 ЗТП-3468 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 15 ЗТП-2419 - (1,2 км) | J_RYE-01169-000 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф. 15 ЗТП-2419 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 4 КТПП-3521 - (1 км) | J_RYE-01170-000 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф. 4 КТПП-3521 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 16 ПС Лихачево - (1,8 км) | J_RYE-01171-000 | 2012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф. 16 ПС Лихачево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 3 ЗТП-2292 - (1 км) | J_RYE-01172-000 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф. 3 ЗТП-2292 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 5 ЗТП-3568 - (0,5 км) | J_RYE-01173-000 | 2008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф. 5 ЗТП-3568 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 1 ЗТП-3594 - 3 км | J_RYE-01174-000 | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф. 1 ЗТП-3594 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 7 от КТПП-2422 - (1,2 км) | J_RYE-01175-000 | 1995 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф. 7 от КТПП-2422 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 5 от ЗТП-3443 - (1,8 км) | J_RYE-01176-000 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф. 5 от ЗТП-3443 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружениеВЛ-10 кВ ф. 8 от ЗТП-3443 - (2,2 км) | J_RYE-01177-000 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф. 8 от ЗТП-3443 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 37 ПС Лихачево - (0,6 км) | J_RYE-01178-000 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф. 37 ПС Лихачево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 1 ПС Колос - (0,9 км) | J_RYE-01179-000 | 1998 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф. 1 ПС Колос | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 5 от ЗТП-3597 - (1,2 км) | J_RYE-01180-000 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф. 5 от ЗТП-3597 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружениеВЛ-10 кВ ф. 4 от ЗТП-2376 - (3,5 км) | J_RYE-01181-000 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф. 4 от ЗТП-2376 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 4 от ЗТП-3426 - (1,5 км) | J_RYE-01182-000 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф. 4 от ЗТП-3426 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 3 ПС Колос - (1,2 км) | J_RYE-01183-000 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф. 3 ПС Колос | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 1 от ЗТП-3570 - (2,1 км) | J_RYE-01184-000 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф. 1 от ЗТП-3570 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 5 ПС Колос - (3,1 км) | J_RYE-01185-000 | 1993 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф. 5 ПС Колос | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 2 от ЗТП-2448 - (1 км) | J_RYE-01186-000 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф. 2 от ЗТП-2448 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 7 от ЗТП-2448 - (0,525 км) | J_RYE-01187-000 | 2014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф. 7 от ЗТП-2448 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 5 от ЗТП-3431 - (1,6 км) | J_RYE-01188-000 | 1993 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф. 5 от ЗТП-3431 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 1 от ЗТП-2488 - (2,4 км) | J_RYE-01189-000 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф. 1 от ЗТП-2488 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружениеВЛ-10 кВ ф. 7 ПС Колос - (3,6 км) | J_RYE-01190-000 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф. 7 ПС Колос | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 8 ПС Листвянка - (1,2 км) | J_RYE-01191-000 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф. 8 ПС Листвянка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 5 РП-35 - (1,8 км) | J_RYE-01192-000 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф. 5 РП-35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 6 ЗТП-2277 - (0,6 км) | J_RYE-01193-000 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф. 6 ЗТП-2277 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф.14 РП-35 - (1,8 км) | J_RYE-01194-000 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф.14 РП-35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф.4 РП-35 - (2,4 км) | J_RYE-01195-000 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф.4 РП-35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф.12 РП-35 - (0,6 км) | J_RYE-01196-000 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф.12 РП-35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружениеВЛ-10 кВ ф.1 ЗТП-2458 - (1,6 км) | J_RYE-01197-000 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф.1 ЗТП-2458 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 6 ПС Окружная - (1,2 км) | J_RYE-01198-000 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф. 6 ПС Окружная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружениеВЛ-10 кВ ф. 10 ПС Окружная - (3,6 км) | J_RYE-01199-000 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф. 10 ПС Окружная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 14 ПС Окружная - (1,2 км) | J_RYE-01200-000 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф. 14 ПС Окружная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 1 ПС Элеватор - (3,5 км) | J_RYE-01201-000 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф. 1 ПС Элеватор | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 2 ПС Элеватор - (1,2 км) | J_RYE-01202-000 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф. 2 ПС Элеватор | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 18 ПС Дягилево - (1,6 км) | J_RYE-01203-000 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф. 18 ПС Дягилево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 1 ПС Комбикорм - (3,7 км) | J_RYE-01204-000 | 1990 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф. 1 ПС Комбикорм | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 2 ЗТП-3449 - (2,8 км) | J_RYE-01205-000 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф. 2 ЗТП-3449 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 2 ПС Комбикорм - (2,8 км) | J_RYE-01206-000 | 1993 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф. 2 ПС Комбикорм | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 3 ПС Комбикорм - (2,5 км) | J_RYE-01207-000 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф. 3 ПС Комбикорм | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружениеВЛ-10 кВ ф. 4 ПС Комбикорм - (2,5 км) | J_RYE-01208-000 | 1990 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф. 4 ПС Комбикорм | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 8 ЗТП-2213 - (0,7 км) | J_RYE-01209-000 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф. 8 ЗТП-2213 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 2 ЗТП-2213 - (1,2 км) | J_RYE-01210-000 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф. 2 ЗТП-2213 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 5 ПС Комбикорм - (2,6 км) | J_RYE-01211-000 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф. 5 ПС Комбикорм | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 7 ПС Комбикорм - (4,35 км) | J_RYE-01212-000 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф. 7 ПС Комбикорм | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 1 ПС Карелино - (1,8 км) | J_RYE-01213-000 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф. 1 ПС Карелино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 8 ПС Карелино - (2,4 км) | J_RYE-01214-000 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф. 8 ПС Карелино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 6 ПС Песочня - (2,7 км) | J_RYE-01215-000 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф. 6 ПС Песочня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 11 ПС Песочня - (3,8 км) | J_RYE-01216-000 | 2008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф. 11 ПС Песочня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 1 ПС Подвязье - (2 км) | J_RYE-01217-000 | 1962 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф. 1 ПС Подвязье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 2 ПС Подвязье - (3,6 км) | J_RYE-01218-000 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф. 2 ПС Подвязье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 5 от ЗТП-3454 - (0,9 км) | J_RYE-01219-000 | 1990 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф. 5 от ЗТП-3454 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружениеВЛ-10 кВ ф. 3 от ЗТП-2442 - (1,2 км) | J_RYE-01220-000 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф. 3 от ЗТП-2442 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 1 от ЗТП-2442 - (1,6 км) | J_RYE-01221-000 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф. 1 от ЗТП-2442 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 2 от ЗТП-2442 - 3 км | J_RYE-01222-000 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф. 2 от ЗТП-2442 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 4 от ЗТП-3454 - (2,4 км) | J_RYE-01223-000 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф. 4 от ЗТП-3454 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 6 от ТП-3514 - (0,6 км) | J_RYE-01224-000 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф. 6 от ТП-3514 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 2 от ТП-3442 - (1,6 км) | J_RYE-01225-000 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф. 2 от ТП-3442 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 11 ПС Подвязье - (1,5 км) | J_RYE-01226-000 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф. 11 ПС Подвязье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 22 ЗТП-2215 - (1,5 км) | J_RYE-01227-000 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф. 22 ЗТП-2215 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 3 РП-Дорожная - (3,6 км) | J_RYE-01228-000 | 1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф. 3 РП-Дорожная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружениеВЛ-10 кВ ф. 11 РП-Дорожная - (3,2 км) | J_RYE-01229-000 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф. 11 РП-Дорожная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружениеВЛ-10 кВ ф. 6 от ЗТП-2326 - (1,5 км) | J_RYE-01230-000 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф. 6 от ЗТП-2326 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 6 от ЗТП-3545 - (2,1 км) | J_RYE-01231-000 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф. 6 от ЗТП-3545 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 8 от РП-33 - (4 км) | J_RYE-01232-000 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф. 8 от РП-33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 3 от РП-33 - (4 км) | J_RYE-01233-000 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф. 3 от РП-33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 2 от ЗТП-2441 - 3 км | J_RYE-01234-000 | 1995 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф. 2 от ЗТП-2441 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 4 от РП-33 - (0,9 км) | J_RYE-01235-000 | 1993 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф. 4 от РП-33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 8 ПС Вожа - (2,4 км) | J_RYE-01236-000 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф. 8 ПС Вожа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №37 от ПС Лихачево с установкой реклоузера 1 шт. (инв. №31657) | J_RYE-01240-000 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №37 от ПС Лихачево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №1 от КТП-3561 с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1шт.), разъединителя с ручным приводом (2 шт.) (инв. 33362) | J_RYE-01240-022 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №1 от КТП-3561 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №2 от ПС Костино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2шт.),разъеденителя с ручным приводом (4шт)(инв. 33143) | J_RYE-01240-023 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №2 от ПС Костино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №11 от ПС Подвязье с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1шт.),разъеденителя с ручным приводом (2шт), разъединителя с моторным приводом (1 шт.) (инв. № 31083) | J_RYE-01240-025 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №11 от ПС Подвязье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №1 от ПС Мурмино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2шт.),разъеденителя с ручным приводом (4шт), разъединителя с моторным приводом (1 шт.)(инв. № 17110) | J_RYE-01240-030 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Мурмино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №4 от ЗТП-3545 с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1шт.), разъединителя с ручным приводом (2 шт.)(инв. 31041) | J_RYE-01240-037 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №4 от ЗТП-3545 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №1 от ПС Карелино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1шт.), разъединителя с ручным приводом (2 шт.) (инв. 31254) | J_RYE-01240-042 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №1 от ПС Карелино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №4 от ПС Пионерская с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт.) (инв. 33907) | J_RYE-01240-049 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №4 от ПС Пионерская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №2 от ПС Пионерская с установкой пунктов секционирования с использованием разъеденителя с моторным приводом (2 шт) (инв. №33885) | J_RYE-01240-065 | 1993 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №2 от ПС Пионерская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №1 от ПС Пионерская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1шт.),разъеденителя с ручным приводом (1шт), разъединителя с моторным приводом (2 шт.) (инв. №34034) | J_RYE-01240-069 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Пионерская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №1 от ПС Ока с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (3 шт.) (инв. 34160) | J_RYE-01240-081 | 2014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №1 от ПС Ока | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №5 от ЗТП-3454 с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт.) (инв. № 31801) | J_RYE-01240-093 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №5 от ЗТП-3454 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.2.2 | Модернизация ВОЛС Скопин - Гремячка 18 км | J_RYE-01263-000 | 1967 | 71.17 | 2.68 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110кВ Скопин - Гремячка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110кВ Бельки-Касимов с заменой анкерно-угловой металлических опоры №100 (1 шт.) | J_RYE-01269-000 | 1961 | 78.04 | 3.3676 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110кВ Бельки-Касимов | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110кВ Ашуково-Касимов с заменой анкерно-угловых металлических опор№15,17,24,25,26,27,29,30,31,32 (10 шт.) | J_RYE-01271-000 | 1959 | 71.05 | 2.7296 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110кВ Ашуково-Касимов | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером 20 шт. | J_RYE-01281-012 | 1962 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ №12 ПС Клепики | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером РК-814 ВЛ 10 кВ №7 ПС Болонь Клепиковский РЭС - 1 шт. | J_RYE-01281-015 | 1991 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №7 ПС Болонь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером РК-912 ВЛ 10 кВ №7 ПС Болонь Клепиковский РЭС - 1 шт. | J_RYE-01281-016 | 1991 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №7 ПС Болонь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером СП-1 ВЛ 10 кВ №8 ПС Луговая Скопинский РЭС - 1 шт. | J_RYE-01281-020 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №8 ПС Луговая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером Р-8019 ВЛ 10 кВ №8 ПС Можары Сараевский РЭС - 1 шт. | J_RYE-01281-021 | 1991 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №8 ПС Можары | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.2.2 | Модернизация ВОЛС Факел-Вожа 28 км | K_RYE-01498-000 | 1980 | 72.88 | 13.42 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110кВ Факел-Вожа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.2.2 | Модернизация ВОЛС оп. № 49 – оп. 56 ВЛ 110кВ Михайловская – Елино с отп.1,8 км. | K_RYE-01500-000 | 1979 | 75.02 | 2.8613 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110кВ Михайловская – Елино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.2.2 | Модернизация ВОЛС оп. №20– оп.№ 42 ВЛ 110 кВ Михайловская – Луч. 5,7 км. | K_RYE-01501-000 | 1984 | 54.51 | 0.4533 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Михайловская – Луч | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.2.2 | Модернизация ВОЛС Оп. №1 – оп. №20 ВЛ 110 кВ Шелухово - Кутуково 4 км. | K_RYE-01502-000 | 1963 | 77.23 | 2.3048 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Шелухово - Кутуково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Факел-Волокно на ПС 110 кВ Факел с заменой РЗА на микропроцессорные. (1 комплект) | K_RYE-01505-000 | 1982 | 77.23 | 5.6427 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110кВ Факел | 30.367 | 16.12.2020 | 42.1 | 90.451 | 160 | 160 | 80 | 80 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение Факел-Рязань с отп на ПС 110 кВ Факел сзаменой РЗА ВЛ 110 кВ на микропроцессорные. (1 комплект) | K_RYE-01507-000 | 1982 | 57.45 | 0.3859 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110кВ Факел-Рязань с отп. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-10/0,4 кВ № 2317 н.п. Глебово ВЛ-10 кВ № 8 от ЗТП-3443 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/10 кВ Лихачево с установкой накопителя электроэнергии (1 шт) | K_RYE-01536-000 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ № 2317 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение качества электроэнергии и надежности социально-значимого объекта | + | -
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 от МТП-4206 Лесуново (Клепиковский р-н) 2,3 км | K_RYE-01541-000 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от МТП-4206 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.Акт технического освидетельствования № 20-612 от 29.01.2020 г. | - | -
7.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ) (ПУ: 2020 - 2724 шт.; 2021 - 2679 шт.; 2022 - 2084 шт.; 2023 - 2074 шт.; 2024 - 2066 шт.) | J_RYE-01307-001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по установке приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению;Объем снижения потерь 21187.450 кВт.ч.;Оценка энергоэффективности 1.1% к отпуску в сеть филиала;Внутренняя норма доходности 12.00%;Чистый дисконтированный доход 11022.236 тыс.руб. | - | -
7.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ) (ПУ: 2020 - 447 шт.; 2021 - 442 шт.) | J_RYE-01307-002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по установке приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению;Объем снижения потерь 5950.550 кВт.ч.;Оценка энергоэффективности 0.9% к отпуску в сеть филиала;Внутренняя норма доходности 12.10%;Чистый дисконтированный доход 1837.770 тыс.руб. | - | -
7.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ) (ПУ: 2020 - 3760 шт.; 2021 - 2632 шт.; 2022 - 19050 шт.; 2023 - 7874 шт.; 2024 - 9803 шт.) | J_RYE-01307-003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по установке приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению.;Объем снижения потерь 58471.340 кВт.ч.;Оценка энергоэффективности 1.46% к отпуску в сеть филиала;Внутренняя норма доходности 12.10%;Чистый дисконтированный доход 36798.904 тыс.руб. | - | -
7.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ) (ПУ: 2020 - 901 шт.; 2021 - 361 шт.; 2022 - 2561 шт.; 2023 - 1104 шт.; 2024 - 1113 шт.) | J_RYE-01307-004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по установке приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению.;Объем снижения потерь 11977.300 кВт.ч.;Оценка энергоэффективности 0.98% к отпуску в сеть филиала;Внутренняя норма доходности 12.10%;Чистый дисконтированный доход 8819.664 тыс.руб. | - | -
7.2.3.1 | Развитие технического учета (0,4 кВ) (ПУ: 2020 - 1361 шт.; 2021 - 1330 шт.) | J_RYE-01307-007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Повышение оснащенности объектов электросетевого хозяйства интеллектуальными счетчиками технического учета электроэнергии, локализация потерь электроэнергии по уровням напряжения и объектам сети в целях повышения эффективности планирования мероприятий по их снижению. Реализация инвестиционного проекта обусловлена необходимостью выполнения требований установленных Законом № 522-ФЗ от 27.12.2018 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации".;Объем снижения потерь 16564.550 кВт.ч.;Оценка энергоэффективности 1% к отпуску в сеть филиала;Внутренняя норма доходности 2.00% | - | -
7.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ) (ПУ: 2023 - 5880 шт.; 2024 - 5102 шт.; 2025 - 2302 шт.) | K_RYE-01314-001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по установке приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению;Объем снижения потерь 11336.590 кВт.ч.;Оценка энергоэффективности 0.21% к отпуску в сеть филиала;Внутренняя норма доходности 12.10%;Чистый дисконтированный доход 6861.659 тыс.руб. | - | -
7.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ) (ПУ: 2023 - 1655 шт.; 2024 - 1174 шт.; 2025 - 925 шт.) | K_RYE-01314-002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по установке приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению;Объем снижения потерь 5471.090 кВт.ч.;Оценка энергоэффективности 0.1% к отпуску в сеть филиала;Внутренняя норма доходности 12.10%;Чистый дисконтированный доход 3141.354 тыс.руб. | - | -
7.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ) (ПУ: 2023 - 1096 шт.; 2024 - 2192 шт.; 2025 - 1315 шт.) | K_RYE-01314-003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по установке приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению.;Объем снижения потерь 4305.970 кВт.ч.;Оценка энергоэффективности 0.08% к отпуску в сеть филиала;Внутренняя норма доходности 12.10%;Чистый дисконтированный доход 2301.267 тыс.руб. | - | -
7.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ) (ПУ: 2025 - 1999 шт.) | K_RYE-01314-005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по установке приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению;Объем снижения потерь 1706.340 кВт.ч.;Оценка энергоэффективности 0.03% к отпуску в сеть филиала;Внутренняя норма доходности 12.10%;Чистый дисконтированный доход 727.611 тыс.руб. | - | -
7.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ) (ПУ: 2025 -7738 шт.) | K_RYE-01314-006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по установке приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению.;Объем снижения потерь 6604.110 кВт.ч.;Оценка энергоэффективности 0.12% к отпуску в сеть филиала;Внутренняя норма доходности 12.10%;Чистый дисконтированный доход 2682.886 тыс.руб. | - | -
7.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ) (ПУ: 2025 - 1347 шт.) | K_RYE-01314-007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по установке приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению.;Объем снижения потерь 1910.680 кВт.ч.;Оценка энергоэффективности 0.03% к отпуску в сеть филиала;Внутренняя норма доходности 12.10%;Чистый дисконтированный доход 746.743 тыс.руб. | - | -
7.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ) (ПУ: 2026 - 11 945 шт.) | L_RYE-01647-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по установке приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению.;Внутренняя норма доходности 12.10%;Чистый дисконтированный доход 660.150 тыс.руб. | - | -
7.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ) ПУ: 2026 - 1590 шт.(Сплит ПВ - 1 352 шт.; БИЗ с ТТ - 238 шт.) | L_RYE-01648-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по установке приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению.;Внутренняя норма доходности 12.10%;Чистый дисконтированный доход 1125.661 тыс.руб. | - | -
7.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ) (ПУ: 2026 - 2 219 шт.) | L_RYE-01649-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по установке приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению;Внутренняя норма доходности 12.10%;Чистый дисконтированный доход 907.928 тыс.руб. | - | -
7.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ) ПУ: 2026 - 266 шт.(Сплит ПВ - 241 шт.; БИЗ с ТТ - 25 шт.) | L_RYE-01650-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по установке приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению;Внутренняя норма доходности 12.10%;Чистый дисконтированный доход 196.800 тыс.руб. | - | -
7.2.3.1 | Установка трансформаторов тока в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации (0,4 кВ) (ТТ: 2026 - 762 комплекта) | L_RYE-01652-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по установке трансформаторов тока в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии трансформатров тока у потребителя в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению.;Внутренняя норма доходности 12.10%;Чистый дисконтированный доход 67.191 тыс.руб. | - | -
7.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ) (ПУ: 2020 - 5 шт.; 2021 - 5 шт.) | J_RYE-01307-005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по установке приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению.;Объем снижения потерь 106.450 кВт.ч.;Оценка энергоэффективности 1.2% к отпуску в сеть филиала;Внутренняя норма доходности 12.10%;Чистый дисконтированный доход 33.625 тыс.руб. | - | -
7.2.3.2 | Развитие технического учета (6-20 кВ) (ПУ: 2020 - 98 шт.; 2021 - 48 шт.) | J_RYE-01307-008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Повышение оснащенности объектов электросетевого хозяйства интеллектуальными счетчиками технического учета электроэнергии, локализация потерь электроэнергии по уровням напряжения и объектам сети в целях повышения эффективности планирования мероприятий по их снижению. Реализация инвестиционного проекта обусловлена необходимостью выполнения требований установленных Законом № 522-ФЗ от 27.12.2018 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации".;Объем снижения потерь 1479.550 кВт.ч.;Оценка энергоэффективности 4.8% к отпуску в сеть филиала;Внутренняя норма доходности 6.10% | - | -
7.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (0,4 кВ: 2020 год - УСПД 132 шт. (количество ПУ, включаемых в систему - 691 шт); 2022 год УСПД 157 шт. (количество ПУ, включаемых в систему - 497 шт); 2023 год УСПД 156 шт. (количество ПУ, включаемых в систему - 402 шт.) | J_RYE-01307-009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Организация удаленного сбора данных с устанавливаемых в планируемом периоде счетчиков электроэнергии, а также создание инфраструктуры системы учета электроэнергии в целях последующего исполнения обязательств по обеспечению предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), установленной Законом № 522-ФЗ от 27.12.2018 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации".;Объем снижения потерь 27963.250 кВт.ч.;Оценка энергоэффективности 1.05% к отпуску в сеть филиала;Внутренняя норма доходности 2.30% | - | -
7.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (0,4 кВ): 2023 год - УСПД 1072 шт. (количество ПУ, включаемых в систему - 42880 шт); 2024 год УСПД 833 шт. (количество ПУ, включаемых в систему - 33320 шт); 2025 год УСПД 346 шт. (количество ПУ, включаемых в систему - 13847 шт) | K_RYE-01314-004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Организация удаленного сбора данных с устанавливаемых в планируемом периоде счетчиков электроэнергии, а также создание инфраструктуры системы учета электроэнергии в целях последующего исполнения обязательств по обеспечению предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), установленной Законом № 522-ФЗ от 27.12.2018 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации".;Объем снижения потерь 26091.540 кВт.ч.;Оценка энергоэффективности 0.47% к отпуску в сеть филиала;Внутренняя норма доходности 3.80% | - | -
7.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (0,4 кВ): 2025 год - УСПД 105 шт. (количество ПУ, включаемых в систему - 4200 шт) | K_RYE-01314-008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Организация удаленного сбора данных с устанавливаемых в планируемом периоде счетчиков электроэнергии, а также создание инфраструктуры системы учета электроэнергии в целях последующего исполнения обязательств по обеспечению предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), установленной Законом № 522-ФЗ от 27.12.2018 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации".;Объем снижения потерь 1118.980 кВт.ч.;Оценка энергоэффективности 0.02% к отпуску в сеть филиала;Внутренняя норма доходности 5.30% | - | -
7.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (0,4 кВ: 2026 год - УСПД 137 шт. (количество ПУ, включаемых в систему - 6165 шт.)) | L_RYE-01651-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | В соответствии с нормами Закона № 522-ФЗ, начиная с 01.07.2020г. сетевая организация обязана осуществлять создание инфраструктуры для предоставления потребителям минимального функционала интеллектуальных систем учета электроэнергии, включающая в себя, организацию балансирующих систем учета электроэнергии с устройствами сбора и передачи данных (УСПД), организацию каналов связи с приборов учета у потребителей электрической энергии. В рамках проекта в 2026г. предусмотрена установка устройств сбора и передачи данных в объеме 137 шт. ;Внутренняя норма доходности 4.60% | - | -
7.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (6-20 кВ): 2020 год - УСПД 73 шт. (количество ПУ, включаемых в систему - 5983 шт); 2021 год УСПД 7 шт. (количество ПУ, включаемых в систему - 53 шт) | J_RYE-01307-010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Организация удаленного сбора данных с устанавливаемых в планируемом периоде счетчиков электроэнергии, а также создание инфраструктуры системы учета электроэнергии в целях последующего исполнения обязательств по обеспечению предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), установленной Законом № 522-ФЗ от 27.12.2018 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации".;Объем снижения потерь 10813.650 кВт.ч.;Оценка энергоэффективности 50.25% к отпуску в сеть филиала;Внутренняя норма доходности 0.30% | - | -
7.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 838.385 | нд | нд | 423.933 | 4180.7 | 4180.7 | 2096.8 | 2096.8 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 838.385 | нд | нд | 423.933 | 4180.7 | 4180.7 | 2096.8 | 2096.8 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.4.1 | Реконструкция АСДУ в производственных отделениях (Кадомский р-н) | G_RYE-00062-020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция АСДУ в производственных отделениях (Пителинскийй р-н) | G_RYE-00062-021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция АСДУ в производственных отделениях (Чучковский р-н) | G_RYE-00062-022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ПС 35/10 кВ "Студенец" | G_RYE-00071-058 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Студенец | 0.518 | 16.12.2020 | 38 | 0.021 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ПС 35/10 кВ "Кольдюки" | G_RYE-00071-060 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Кольдюки | 1.084 | 16.12.2020 | 29.2 | 0.219 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ПС 35/10 кВ "Инякино" | G_RYE-00071-061 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Инякино | 1.19 | 16.12.2020 | 51.3 | 0.672 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ПС 35/10 кВ "Нармушадь" | G_RYE-00071-062 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Нармушадь | 0.317 | 16.12.2020 | 20 | 0.184 | 5.8 | 5.8 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ПС 35/10кВ «Октябрьская» | G_RYE-00071-063 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ «Октябрьская» | 0.641 | 16.12.2020 | 27.6 | 0.259 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ОПС и СВН Ряжский РЭС | G_RYE-00071-064 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ОПС и СВН Кораблинского участка Ряжского РЭС) | G_RYE-00071-065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ОПС и СВН Пронский участок Старожиловского РЭС) | G_RYE-00071-066 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ПС 35/10 кВ «Бокино» | G_RYE-00071-067 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ «Бокино» | 0.454 | 16.12.2020 | 32 | 0.013 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ПС 35/10 кВ «Дубасово» | G_RYE-00071-068 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ «Дубасово» | 0.624 | 16.12.2020 | 26.9 | 0.914 | 5.7 | 5.7 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ПС 35/10 кВ «Журавлевка» | G_RYE-00071-069 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ «Журавлевка» | 0.434 | 16.12.2020 | 30.8 | 0.906 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ПС 35/10 кВ "Поздное" | G_RYE-00071-070 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Поздное | 0.39 | 16.12.2020 | 16.2 | 0.042 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шилово») , установка 8 камер видеонаблюдения, монтаж охранно-пожарной сигнализации - 1 комплект. | G_RYE-00071-072 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция Старожиловского РЭС) , установка 16 камер видеонаблюдения, монтаж охранно-пожарной сигнализации - 1 комплект. | G_RYE-00071-074 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 35/10 кВ «Треполье»), установка защитных ограждений - 84 м, установка 5 камер видеонаблюдения, монтаж сигнализации - 1 комплект. | G_RYE-00071-076 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ «Треполье» | 0.509 | 16.12.2020 | 21.9 | 0.383 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 35/10 кВ «Канино»), установка защитных ограждений -110 м, установка 8 камер видеонаблюдения, монтаж сигнализации - 1 комплект. | G_RYE-00071-078 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ «Канино» | 0.224 | 16.12.2020 | 9.6 | 0.022 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 35/10 кВ «Каргашино») , установка защитных ограждений -107 м, установка 5 камер видеонаблюдения, монтаж сигнализации - 1 комплект. | G_RYE-00071-080 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ «Каргашино» | 0.378 | 16.12.2020 | 6.5 | 0.051 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 35/10 кВ «Караулово») , установка защитных ограждений -117 м, установка 6 камер видеонаблюдения, монтаж сигнализации - 1 комплект. | G_RYE-00071-081 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ «Караулово» | 0.268 | 16.12.2020 | 18 | 0.174 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 35/10 кВ «Дудкино») , установка защитных ограждений -102 м, установка 5 камер видеонаблюдения, монтаж сигнализации - 1 комплект. | G_RYE-00071-082 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ «Дудкино» | 0.464 | 16.12.2020 | 20 | 0.028 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция гаражного комплекса Управления филиала «Рязаньэнерго»), установка защитных ограждений -200 м, установка 16 камер видеонаблюдения, монтаж сигнализации - 1 комплект. | G_RYE-00071-083 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств охраны базы Приокского участка СМиТ и Рязанского РЭС | G_RYE-00071-084 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Мурмино», установка 8 камер видеонаблюдения, монтаж сигнализации - 1 комплект. | G_RYE-00071-086 | 1982 | 51.54 | 5.7342 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ «Мурмино» | 3.454 | 16.12.2020 | 56.2 | 6.166 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Парская», установка 16 камер видеонаблюдения, монтаж сигнализации - 1 комплект. | G_RYE-00071-087 | 1985 | 39.09 | 8.6236 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ «Парская» | 10.314 | 16.12.2020 | 44.4 | 9.434 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Кутуково» , установка 8 камер видеонаблюдения, монтаж сигнализации - 1 комплект. | G_RYE-00071-088 | 1980 | 51.7 | 11.0397 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ «Кутуково» | 1.445 | 16.12.2020 | 62.2 | 0.83 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Столпцы» , установка 6 камер видеонаблюдения, монтаж сигнализации - 1 комплект. | G_RYE-00071-089 | 1978 | 58 | 11.927 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ «Столпцы» | 0.899 | 16.12.2020 | 16.2 | 0.06 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Тырново», установка 6 камер видеонаблюдения, монтаж сигнализации - 1 комплект. | G_RYE-00071-090 | 1982 | 57.71 | 5.9226 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ «Тырново» | 0.803 | 16.12.2020 | 14.1 | 0.442 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Горлово» , установка 6 камер видеонаблюдения, монтаж сигнализации - 1 комплект. | G_RYE-00071-091 | 1980 | 58.14 | 5.3187 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ «Горлово» | 1.655 | 16.12.2020 | 29.9 | 1.075 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Михеи») , установка 8 камер видеонаблюдения, монтаж сигнализации - 1 комплект. | G_RYE-00071-092 | 1980 | 58.33 | 7.9552 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ «Михеи» | 0.303 | 16.12.2020 | 13.1 | 0.034 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Можары» | G_RYE-00071-093 | 1978 | 64.1 | 19.1829 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ «Можары» | 1.219 | 16.12.2020 | 20.8 | 0.231 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Поплевино», установка 8 камер видеонаблюдения, монтаж сигнализации - 1 комплект. | G_RYE-00071-094 | 1982 | 41.71 | 5.6152 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ «Поплевино» | 1.424 | 16.12.2020 | 27.4 | 0.268 | 15.6 | 15.6 | 5.6 | 5.6 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция базы ПО «Сасовские ЭС» , установка защитных ограждений -390 м, установка 22 камер видеонаблюдения, монтаж сигнализации - 1 комплект. | G_RYE-00071-095 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Каверино», установка 7 камер видеонаблюдения, монтаж сигнализации - 1 комплект. | G_RYE-00071-096 | 1985 | 61.92 | 3.1587 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ «Каверино» | 0.352 | 16.12.2020 | 15.2 | 0.836 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Сотницыно») , установка 8 камер видеонаблюдения, монтаж сигнализации - 1 комплект. | G_RYE-00071-097 | 1980 | 51.13 | 6.9894 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ «Сотницыно» | 8.926 | 16.12.2020 | 40.1 | 0.064 | 39.2 | 39.2 | 23.2 | 23.2 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Цна») , установка 8 камер видеонаблюдения, монтаж сигнализации - 1 комплект. | G_RYE-00071-098 | 1978 | 59.87 | 13.5096 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ «Цна» | 4.506 | 16.12.2020 | 19.9 | 2.385 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Создание информационной системы мониторинга Единой интегрированной системы безопасности с закупкой и монтажом серверного оборудования, программных комплексов и подключение каналов связи в Аппарате управления Филиал «Рязаньэнерго» (г.Рязань, ул.МОГЭС,д.12) | F_RYE-00074-001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция здания ПС Театральная,инв.10026 с устройством скатной кровли из профлиста (113м2) | G_RYE-00077-121 | 1979 | 55.87 | 1.9865 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Театральная | 42.471 | 16.12.2020 | 68.1 | 12.521 | 160 | 160 | 120 | 120 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение хозяйственной деятельности филиала | + | -
7.2.4.1 | Реконструкция здания ЗРУ-6кВ ПС Театральная, инв.№ 10027 с устройством скатной кровли из профлиста (670м2) | G_RYE-00077-122 | 1980 | 55.87 | 1.9865 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Театральная | 42.471 | 16.12.2020 | 68.1 | 12.521 | 160 | 160 | 120 | 120 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение хозяйственной деятельности филиала | + | -
7.2.4.1 | Реконструкция здания реакторной, ПС Театральная, инв.№ 10028 с устройством скатной кровли из профлиста (127 м2) | G_RYE-00077-123 | 1978 | 55.87 | 1.9865 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Театральная | 42.471 | 16.12.2020 | 68.1 | 12.521 | 160 | 160 | 120 | 120 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение хозяйственной деятельности филиала | + | -
7.2.4.1 | Реконструкция здания ПС Волокно, инв.№10050 с устройством кровли из профлиста (540м2) | G_RYE-00077-124 | 1982 | 66.91 | 3.8634 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Волокно | 6.53 | 16.12.2020 | 36.8 | 2.351 | 45 | 45 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение надлежащего технического состояния зданий и сооружений, а также безопасной эксплуатации. | + | -
7.2.4.1 | Реконструкция здание мех.мастерской, инв. №100137 с устройством кровли из профлиста (182,3м2) | G_RYE-00077-141 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение надлежащего технического состояния зданий и сооружений, а также безопасной эксплуатации. | + | -
7.2.4.1 | Реконструкция здания конторы, инв. №100052 с устройством скатной кровли из профлиста (296м2) | G_RYE-00077-142 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение надлежащего технического состояния зданий и сооружений, а также безопасной эксплуатации. | + | -
7.2.4.1 | Реконструкция здания ПС Свобода, инв. № 411711 с устройством кровли из профлиста (90м2) | G_RYE-00077-143 | 1984 | 62.02 | 16.0608 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Свобода | 0.59 | 16.12.2020 | 27.2 | 0.084 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение хозяйственной деятельности филиала | + | -
7.2.4.1 | Реконструкция здания ПС Чучково, инв.№ 411806 с устройством кровли из профлиста (313м2) | G_RYE-00077-144 | 1979 | 63.89 | 7.0442 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Чучково | 2.985 | 16.12.2020 | 20.1 | 0.113 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение хозяйственной деятельности филиала | + | -
7.2.4.1 | Реконструкция технологической сети связи и передачи данных (согласно системного проекта МРСК) Михайловский р-н | G_RYE-00314-005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция Центра наблюдения ТСО Управления (г. Рязань), реконструкция центра наблюдения, монтаж системы приёма и обработки сигналов, монтаж системы отображения информации, монтаж системы контроля доступа. | G_RYE-00321-002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго инженерно-техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 35/10 кВ «Киструс») (Спасский район), установка защитных ограждений -196 м, установка 6 камер видеонаблюдения. | G_RYE-00321-008 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ «Киструс» | 0.312 | 16.12.2020 | 20.5 | 0.308 | 3.6 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ПС 110/10 кВ «Некрасово» (Михайловский район) | G_RYE-00321-009 | 1987 | 53.95 | 6.3583 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ «Некрасово» | 2.815 | 16.12.2020 | 18.6 | 0.534 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ПС 35/10/6 кВ «Погореловский карьер» (Пронский район) | G_RYE-00321-010 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10/6 кВ «Погореловский карьер» | 1.263 | 16.12.2020 | 34.7 | 0.634 | 15.6 | 15.6 | 5.6 | 5.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ПС 35/10 кВ «Ижевск» (Спасский район) | G_RYE-00321-011 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ «Ижевск» | 1.731 | 16.12.2020 | 46.6 | 1.911 | 9.6 | 9.6 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ПС 110/10 кВ «Алексеево» (Клепиковский район) | G_RYE-00321-012 | 1987 | 41.14 | 8.087 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ «Алексеево» | 0.421 | 16.12.2020 | 4.6 | 0.166 | 10 | 10 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ПС 35/10 кВ «Телебукино» (Касимовский район) | G_RYE-00321-013 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ «Телебукино» | 1.03 | 16.12.2020 | 17 | 0.2 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ПС 35/10 кВ «Большевик» (Милославский район) | G_RYE-00321-014 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ «Большевик» | 0.12 | 16.12.2020 | 5.2 | 0.023 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ПС 35/10 «Самарино» (Ряжский район) | G_RYE-00321-015 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 Самарино | 1.691 | 16.12.2020 | 46 | 0.48 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ПС 35/10 кВ «Нива» (Сасовский район) | G_RYE-00321-016 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ «Нива» | 1.306 | 16.12.2020 | 57.5 | 0.024 | 5.7 | 5.7 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ПС 35/10 кВ «Желанное» (Щацкий район) | G_RYE-00321-017 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ «Желанное» | 0.704 | 16.12.2020 | 47.4 | 0.358 | 3.4 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Шацк») (Щацкий район), монтаж охранно - пожарной сигнализации - 1 комплект, монтаж охранного освещения - 118 светильников. | G_RYE-00321-018 | 1979 | 56.73 | 37.1053 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Шацкая | 6.037 | 16.12.2020 | 67.7 | 0.536 | 35 | 35 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго инженерно-техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Дягилево») (г. Рязань), установка защитных ограждений -306 м. | G_RYE-00321-019 | 1986 | 56.03 | 41.5115 | 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Дягилево | 26.791 | 16.12.2020 | 68.3 | 17.604 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Собчаково») (Спасский район), установка 8 камер видеонаблюдения. | G_RYE-00321-020 | 1976 | 54.7 | 10.4858 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Собчаково | 1.59 | 16.12.2020 | 26.1 | 1.006 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Соломино») (Клепиковский район), установка 12 камер видеонаблюдения. | G_RYE-00321-021 | 1987 | 48.74 | 13.7823 | 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Соломино | 0.402 | 16.12.2020 | 1.8 | 0.202 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Поляны») (Рязанский район), установка 6 камер видеонаблюдения. | G_RYE-00321-022 | 1982 | 77.8 | 15.9294 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Поляны | 8.718 | 16.12.2020 | 23.5 | 14.628 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) ( Реконструкция ПС 110/10 кВ «Подвязье») (Рязанский район), установка 8 камер видеонаблюдения. | G_RYE-00321-023 | 1980 | 67.77 | 14.2836 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Подвязье | 5.282 | 16.12.2020 | 56.5 | 6.406 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Сумбулово») (Спасский район), установка 7 камер видеонаблюдения. | G_RYE-00321-024 | 1976 | 53.9 | 2.4786 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС Сумбулово | 1.211 | 16.12.2020 | 20.7 | 1.909 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Сабурово») (Касимовский район), установка 8 камер видеонаблюдения. | G_RYE-00321-025 | 1987 | 50.92 | 11.359 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Сабурово | 2.075 | 16.12.2020 | 35.5 | 0.233 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Николаевка») (Пителинский район), установка 6 камер видеонаблюдения. | G_RYE-00321-026 | 1976 | 62.11 | 8.1339 | 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Николаевка | 0.158 | 16.12.2020 | 6.8 | 0.083 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Кирицы») (Спасский район), установка 6 камер видеонаблюдения. | G_RYE-00321-027 | 1987 | 66.3 | 6.7261 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Кирицы | 1.231 | 16.12.2020 | 53 | 1.891 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Солотча») од (Рязанский район), установка 6 камер видеонаблюдения. | G_RYE-00321-028 | 1987 | 25.96 | 6.5741 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Солотча | 2.612 | 16.12.2020 | 82.8 | 3.107 | 9.5 | 9.5 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Заборье») (Рязанский район), установка 6 камер видеонаблюдения. | G_RYE-00321-029 | 1982 | 47.83 | 4.7535 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Заборье | 5.531 | 16.12.2020 | 92.3 | 2.477 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго инженерно-техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Епихино») (Старожиловский район), установка защитных ограждений -145 м, установка 8 камер видеонаблюдения. | G_RYE-00321-030 | 1976 | 52.03 | 10.7571 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Епихино | 0.519 | 16.12.2020 | 26.1 | 0.185 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Ашуково») (Касимовский район), установка 8 камер видеонаблюдения. | G_RYE-00321-031 | 1987 | 61.65 | 3.0661 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Ашуково | 5.178 | 16.12.2020 | 36.6 | 0.04 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Дашки») (г. Рязань), установка 12 камер видеонаблюдения. | G_RYE-00321-032 | 1982 | 71.95 | 1.0976 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Дашки | 25.401 | 16.12.2020 | 41.4 | 10.297 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Свобода») (Сасовский район), установка 6 камер видеонаблюдения. | G_RYE-00321-033 | 1980 | 62.02 | 16.0608 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Свобода | 0.59 | 16.12.2020 | 27.2 | 0.084 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Чернава») (Милославский район), установка 6 камер видеонаблюдения. | G_RYE-00321-034 | 1979 | 62.43 | 4.4093 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Чернава | 0.774 | 16.12.2020 | 21 | 0.294 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Затон») (Касимовский район), установка 6 камер видеонаблюдения, монтаж сигнализации - 1 комплект. | G_RYE-00321-035 | 1986 | 54.51 | 8.2734 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Затон | 0.523 | 16.12.2020 | 37.1 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Моховая») (Касимовский район), установка 6 камер видеонаблюдения, монтаж сигнализации - 1 комплект. | G_RYE-00321-036 | 1976 | 36.04 | 14.1985 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Моховая | 0.655 | 16.12.2020 | 41.8 | 0.138 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Колос») (Рязанский район), установка 6 камер видеонаблюдения, монтаж сигнализации - 1 комплект. | G_RYE-00321-037 | 1987 | 56.87 | 2.7625 | 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Колос | 2.068 | 16.12.2020 | 22.2 | 2.347 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Кипчаково»), (Кораблинский район), установка 8 камер видеонаблюдения, монтаж сигнализации - 1 комплект. | G_RYE-00321-038 | 1982 | 64.81 | 2.8565 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Кипчаково | 0.326 | 16.12.2020 | 14 | 0.238 | 8.8 | 8.8 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Шостье») опс свн (Касимовский район), установка 6 камер видеонаблюдения, монтаж сигнализации - 1 комплект. | G_RYE-00321-039 | 1980 | 45.41 | 6.7529 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Шостье | 3.006 | 16.12.2020 | 50.3 | 0.372 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Костино») (Рыбновский район), установка 6 камер видеонаблюдения, монтаж сигнализации - 1 комплект. | G_RYE-00321-040 | 1976 | 67.88 | 94.3208 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Костино | 1.941 | 16.12.2020 | 83.6 | 2.106 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго инженерно-техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Театральная») (г. Рязань), установка 8 камер видеонаблюдения. | G_RYE-00321-041 | 1987 | 55.87 | 1.9865 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Театральная | 42.471 | 16.12.2020 | 68.1 | 12.521 | 160 | 160 | 120 | 120 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция административного здания инв.№280712 с устройством кровли из профлиста (250м2) | G_RYE-00322-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение надлежащего технического состояния зданий и сооружений, а также безопасной эксплуатации. | + | -
7.2.4.1 | Реконструкция кровли (650м2), систем электроснабжения, освещения и водоснабжения в административном здании № 2 ПС Рязань, инв. № 10001 | G_RYE-00322-003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение надлежащего технического состояния зданий и сооружений, а также безопасной эксплуатации. | + | -
7.2.4.1 | Реконструкция кровли (214м2), системы электроснабжения и переустройство помещений в здании склада №2, инв. № 10146 | G_RYE-00322-005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение надлежащего технического состояния зданий и сооружений, а также безопасной эксплуатации. | + | -
7.2.4.1 | Реконструкция кровли (313м2), систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и канализации в производственном здании, инв. № 100063 | G_RYE-00322-007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение надлежащего технического состояния зданий и сооружений, а также безопасной эксплуатации. | + | -
7.2.4.1 | Реконструкция системы электроснабжения и усиление наружних ограждающих конструкций (111м) в административном здании, инв. № 100076 | G_RYE-00322-010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение надлежащего технического состояния зданий и сооружений, а также безопасной эксплуатации. | + | -
7.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (3 системы) электроснабжения, освещения и отопления в здании производственных служб управления инв.№10005 | I_RYE-00373-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение надлежащего технического состояния зданий и сооружений, а также безопасной эксплуатации. | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция систем электроснабжения и насосного оборудования (2 шт) в здании станции перекачки на РМС, инв.№20015 | I_RYE-00374-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение надлежащего технического состояния зданий и сооружений, а также безопасной эксплуатации. | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция здания теплой стоянки инв. № 283813 с устройством кровли из профлиста (90м2) | I_RYE-00375-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение надлежащего технического состояния зданий и сооружений, а также безопасной эксплуатации. | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция здания гаража, инв. № 280878 с устройством кровли из профлиста (284,5 м2) | I_RYE-00376-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение надлежащего технического состояния зданий и сооружений, а также безопасной эксплуатации. | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция здания кузнечно-сварочного отделения инв.1002 с устройством кровли из профлиста (440м2) | I_RYE-00378-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение надлежащего технического состояния зданий и сооружений, а также безопасной эксплуатации. | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция здания склада, лит.Б3, инв. №10055 с устройством кровли из профлиста (320 м2) | I_RYE-00379-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение надлежащего технического состояния зданий и сооружений, а также безопасной эксплуатации. | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция здания гаража, лит.Б., инв.№1264 с устройством кровли из профлиста (505м2) и переустройством 1 помещения | I_RYE-00380-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение надлежащего технического состояния зданий и сооружений, а также безопасной эксплуатации. | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция здания инв.№ 125 с монтажем системы поддержания нормативной температуры воздуха на рабочих местах (1-6 этаж) (8 систем) | I_RYE-00564-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение надлежащего технического состояния зданий и сооружений, а также безопасной эксплуатации. | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция здания ПС Сотницыно, инв. № 411375 с устройством кровли из профлиста (152м2) | J_RYE-00875-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение надлежащего технического состояния зданий и сооружений, а также безопасной эксплуатации. | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция здания теплой стоянки на 6 автомашин, инв. № 280695 с устройством кровли из профлиста (288м2) | J_RYE-00876-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение надлежащего технического состояния зданий и сооружений, а также безопасной эксплуатации. | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция системы водоснабжения и системы теплоснабжения в административном здании Спасского РЭС инв. № 280572 | J_RYE-00877-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение надлежащего технического состояния зданий и сооружений, а также безопасной эксплуатации. | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция пункта обслуж-я, упр-я и связи п/с Нармушадь-20кв.м, инв. № 10512 с заменой несущих конструкций (стен), кровли и усилением (реконструкцией) фундамента. | J_RYE-00878-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение надлежащего технического состояния зданий и сооружений, а также безопасной эксплуатации. | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция здания РУ ПС Секирино инв.№10030СК с устройством кровли из профлиста 500 м2 | J_RYE-00879-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение надлежащего технического состояния зданий и сооружений, а также безопасной эксплуатации. | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция здания материального склада, инв.№ 100061 с устройством кровли из профлиста (180м2) и заменой ограждающих конструкций (120м2)(Шацкий р-н) | J_RYE-00880-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение надлежащего технического состояния зданий и сооружений, а также безопасной эксплуатации. | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ п/с Парская-288кв.м., инв. №10505 с утепленниес стен и защитой металлосайдингом | J_RYE-00892-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение надлежащего технического состояния зданий и сооружений, а также безопасной эксплуатации. | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция центра управления сетями филиала Рязаньэнерго | J_RYE-01237-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реконструкция диспетчерских пунктов с модернизацией рабочих мест диспетчеров и оперативно-информационного комплекса, на базе современных информационных технологий; создание комфортных условий труда для сменного персонала в целях обеспечения оперативно-технологического управления / ведения режимом работы электросетевого комплекса. | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств охраны ПС 110/10 кВ «Секирино» ( установка ж/б ограждения и АКЛ "Егоза"). | J_RYE-01242-000 | 1971 | 47.7 | 13.6383 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Секирино | 10.077 | 16.12.2020 | 56.6 | 0.331 | 45 | 45 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | + | -
7.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств охраны ПС 35/10 кВ «Строилово»( установка ж/б ограждения и АКЛ "Егоза") | J_RYE-01243-000 | 1994 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10кВ "Строилово" | 0.166 | 16.12.2020 | 4.5 | 0.417 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | + | -
7.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств охраны Ряжского РЭС ( установка ж/б ограждения и АКЛ "Егоза"). | J_RYE-01244-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств охраны ПС 35/10 кВ «Солотча» (установка ж/б ограждения и АКЛ "Егоза"). | J_RYE-01245-000 | 1961 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Солотча | 2.612 | 16.12.2020 | 82.8 | 0.957 | 9.5 | 9.5 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | + | -
7.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств охраны ПС 35/10 кВ «Зеленино»( установка ж/б ограждения и АКЛ "Егоза", систем охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения). | J_RYE-01246-000 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Зеленино | 0.708 | 16.12.2020 | 19.1 | 0.185 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | + | -
7.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств охраны ПС 35/10 кВ «Шоссейная» (с установка ж/б ограждения и АКЛ "Егоза", систем охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения). | J_RYE-01247-000 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Шоссейная | 0.359 | 16.12.2020 | 15.3 | 0.018 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | + | -
7.2.4.1 | Создание в здании Управления филиала "Рязаньэнерго" Единого ситауционного центра наблюдения за состоянием технических средств безопасности на объектах филиала | J_RYE-01248-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Приобретение и установка комплектных модулей для размещения постов охраны на объектах филиала "Рязаньэнерго" | J_RYE-01249-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств охраны ПС 220 кВ "Пущино" ( замена систем охранного видеонаблюдения, охраны периметра, установка охранного освещения). | J_RYE-01250-000 | 2009 | 77.47 | 30.3616 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 220 кВ Пущино | 89.983 | 16.12.2020 | 51.4 | нд | 200 | 200 | 0 | 0 | нд | нд | 220 | 220 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | + | -
7.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств охраны ПС 110 кВ "Дягилево" (замена системы охраны периметра, установка охранного освещения) | J_RYE-01251-000 | 1952 | 56.03 | 41.5115 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10/6кВ "Дягилево" | 26.791 | 16.12.2020 | 68.3 | 15.667 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | + | -
7.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств охраны ПС 110 кВ "Театральная" (установка системы охраны периметра, установка охранного освещения). | J_RYE-01252-000 | 1966 | 55.87 | 1.9865 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Театральная | 42.471 | 16.12.2020 | 68.1 | 12.521 | 160 | 160 | 120 | 120 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | + | -
7.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств охраны ПС 110 кВ "Печатная" ( замена системы охраны периметра, установка охранного освещения.) | J_RYE-01253-000 | 1969 | 75.51 | 0.8264 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6кВ "Печатная" | 31.172 | 16.12.2020 | 51 | 25.449 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | + | -
7.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств охраны ПС 110 кВ "Цна" (установка ж/б ограждения и АКЛ "Егоза") | J_RYE-01254-000 | 1989 | 59.87 | 13.5096 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Цна | 4.506 | 16.12.2020 | 19.9 | 2.385 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | + | -
7.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств охраны Рыбновского участка Рязанского РЭС и ПС 110 кВ "Ока" ( замена системы видеонаблюдения, установка системы охраны периметра). | J_RYE-01255-000 | 1983 | 68.17 | 47.9594 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Ока | 13.232 | 16.12.2020 | 86 | 23.178 | 41 | 41 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") .Акт технического освидетельствования № 19-003 от 20.12.2018 г. | + | -
7.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств охраны РП «Дорожная» ( установка ж/б ограждения и АКЛ "Егоза") | J_RYE-01256-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | + | -
7.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств охраны ЦРП «Нарма» ( установка ограждения из панельных решётчатых систем и АКЛ "Егоза") | J_RYE-01257-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | + | -
7.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств охраны ЦРП «Конобеево» ( установка ограждения из панельных решётчатых систем и АКЛ "Егоза") | J_RYE-01258-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | + | -
7.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств охраны ЦРП «Григино» ( установка ограждения из панельных решётчатых систем и АКЛ "Егоза") | J_RYE-01259-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | + | -
7.2.4.1 | Оборудование здание Управления филиала системой оповещения и эвакуациии-1шт | J_RYE-01283-017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование территории Захаровского участка Михайловского РЭС и ПС 110 кВ "Победа" системой охраны периметра и охранного освещения (Программа "Антитеррор")-1шт | J_RYE-01283-018 | 1981 | 50.47 | 9.199 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ "Победа" | 1.439 | 16.12.2020 | 25.4 | 0.228 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование территории Рязанского РЭС системой охраны периметра и охранного освещения (Программа "Антитеррор")-1шт | J_RYE-01283-019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование РП филиала "Рязаньэнерго" инженерно-техническимими средствами охраны (Программа "Антитеррор")-1шт | J_RYE-01283-020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование ПС 35 кВ "Ивановка" инженерно-техническими средствами охраны(Программа "Антитеррор")-1шт | J_RYE-01283-021 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ "Ивановка" | 0.25 | 16.12.2020 | 11.5 | 0.18 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование ПС 110 кВ "Виленки" инженерно-техническими средствами охраны(Программа "Антитеррор")-1шт | J_RYE-01283-022 | 1957 | 55.17 | 4.8528 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ "Виленки" | 6.716 | 16.12.2020 | 29.5 | 4.619 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование территории Скопинского РЭС и ПС "Скопин" системой охраны периметра и охранного освещения (Программа "Антитеррор")-1шт | J_RYE-01283-023 | 2012 | 80.49 | 17.3211 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Скопин | 9.432 | 16.12.2020 | 40.1 | 25.071 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование ПС 110 кВ "Мурмино" системой охраны периметра и охранного освещения (Программа "Антитеррор")-1шт | J_RYE-01283-024 | 1961 | 46.87 | 5.8086 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ "Мурмино" | 3.454 | 16.12.2020 | 56.2 | 6.166 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование ПС 110 кВ "Сумбулово" системой охраны периметра и охранного освещения (Программа "Антитеррор")-1шт | J_RYE-01283-025 | 1986 | 53.9 | 2.4786 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ "Сумбулово" | 1.211 | 16.12.2020 | 20.7 | 1.909 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование ПС 110 кВ "Подвязье" системой охраны периметра и охранного освещения (Программа "Антитеррор")-1шт | J_RYE-01283-026 | 1979 | 67.77 | 14.2836 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ "Подвязье" | 5.282 | 16.12.2020 | 56.5 | 6.406 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование ПС 110 кВ "Елино" системой охраны периметра и охранного освещения (Программа "Антитеррор")-1шт | J_RYE-01283-027 | 1985 | 43.05 | 9.0644 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ "Елино" | 2.091 | 16.12.2020 | 35.7 | 1.19 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование ПС 110 кВ "Окружная" системой охраны периметра и охранного освещения (Программа "Антитеррор")-1шт | J_RYE-01283-028 | 1977 | 60.16 | 4.0768 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ "Окружная" | 2.812 | 16.12.2020 | 48 | 2.181 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование ПС 110 кВ "Собчаково" системой охраны периметра и охранного освещения (Программа "Антитеррор")-1шт | J_RYE-01283-029 | 1988 | 54.7 | 10.4858 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ "Собчаково" | 1.59 | 16.12.2020 | 26.1 | 1.006 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование ПС 110 кВ "Поляны" системой охраны периметра (Программа "Антитеррор")-1шт | J_RYE-01283-030 | 1981 | 77.8 | 15.9294 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ "Поляны" | 8.718 | 16.12.2020 | 23.5 | 14.628 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование РП филиала "Рязаньэнерго" инженерно-техническимими средствами охраны (Программа "Антитеррор")-1шт | J_RYE-01283-031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование ПС 110 кВ "Дашки" системой охраны периметра и охранного освещения (Программа "Антитеррор")-1шт | J_RYE-01283-032 | 1965 | 71.95 | 1.0976 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ "Дашки" | 25.401 | 16.12.2020 | 41.4 | 10.297 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование ПС 110 кВ "Кипчаково" системой охраны периметра и охранного освещения (Программа "Антитеррор")-1шт | J_RYE-01283-033 | 1989 | 64.81 | 2.8565 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ "Кипчаково" | 0.326 | 16.12.2020 | 14 | 0.238 | 8.8 | 8.8 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование территории Сасовского РЭС системой охраны периметра и охранного освещения (Программа "Антитеррор")-1шт | J_RYE-01283-034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование ПС 110 кВ "Колос" системой охраны периметра и охранного освещения (Программа "Антитеррор")-1шт | J_RYE-01283-035 | 1994 | 56.87 | 2.7625 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ "Колос" | 2.068 | 16.12.2020 | 22.2 | 2.347 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование ПС 110 кВ "Костино" системой охраны периметра и охранного освещения (Программа "Антитеррор")-1шт | J_RYE-01283-036 | 1986 | 67.88 | 94.3208 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ "Костино" | 1.941 | 16.12.2020 | 83.6 | 2.106 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Карелино» с установкой систем видеонаблюдения (8 камер, цифровой видеорегистратор) и охраны периметра (программа антитеррор) (Рязанский район)-1шт | J_RYE-01283-037 | 1978 | 52.3 | 0.5477 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ «Карелино» | 2.406 | 16.12.2020 | 26.6 | 0.032 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Факел» с установкой систем видеонаблюдения (16 камеры, цифровой видеорегистратор) и охраны периметра (программа антитеррор) (г.Рязань)-1шт | J_RYE-01283-038 | 1982 | 57.45 | 0.3859 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ «Факел» | 30.367 | 16.12.2020 | 42.1 | 2.1 | 160 | 160 | 80 | 80 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Истье» с установкой систем видеонаблюдения (20 камер, цифровой видеорегистратор) и охраны периметра (программа антитеррор) (Старожиловский район)-1шт | J_RYE-01283-039 | 1974 | 32.83 | 8.7154 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ «Истье» | 0.888 | 16.12.2020 | 2.4 | 0.21 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Лихачево» с установкой систем видеонаблюдения (программа антитеррор) (16 камеры, цифровой видеорегистратор) и охраны периметра (г.Рязань)-1шт | J_RYE-01283-040 | 1971 | 57.58 | 5.4301 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ «Лихачево» | 27.492 | 16.12.2020 | 47 | 34.444 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Разлив» с установкой систем видеонаблюдения (программа антитеррор) (12 камер, цифровой видеорегистратор) и охраны периметра (г.Рязань)-1шт | J_RYE-01283-041 | 1982 | 41.85 | 0.5242 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ «Разлив» | 3.752 | 16.12.2020 | 39.5 | 0.951 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Элеватор» с установкой систем видеонаблюдения (8 камер, цифровой видеорегистратор) и охраны периметра (программа антитеррор) (г.Рязань)-1шт | J_RYE-01283-042 | 1983 | 51.99 | 5.167 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ «Элеватор» | 7.674 | 16.12.2020 | 49.3 | 4.521 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Центролит» с установкой систем видеонаблюдения (8 камер, цифровой видеорегистратор) и охраны периметра (программа антитеррор) (г.Рязань)-1шт | J_RYE-01283-043 | 1965 | 42.18 | 0.1126 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ «Центролит» | 11.251 | 16.12.2020 | 39.1 | 11.057 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Волокно» с установкой систем видеонаблюдения (8 камер, цифровой видеорегистратор) и охраны периметра (программа антитеррор) (г.Рязань)-1шт | J_RYE-01283-044 | 1970 | 39.29 | 2.4805 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ «Волокно» | 6.53 | 16.12.2020 | 36.8 | 0.083 | 45 | 45 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Елатьма» с установкой систем видеонаблюдения (6 камер, цифровой видеорегистратор)и охраны периметра (программа антитеррор) (Касимовский район)-1шт | J_RYE-01283-045 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ «Елатьма» | 0.528 | 16.12.2020 | 31.6 | 0.334 | 4.3 | 4.3 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Сынтул» с установкой систем видеонаблюдения (6 камер, цифровой видеорегистратор)и охраны периметра (программа антитеррор) (Касимовский район)-1шт | J_RYE-01283-046 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ «Сынтул» | 0.854 | 16.12.2020 | 28.5 | 0.017 | 7.2 | 7.2 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Родионовка» с установкой системы видеонаблюдения (6 камер, цифровой видеорегистратор) (программа антитеррор) (Спасский район) | J_RYE-01283-047 | 1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Родионовка | 0.508 | 16.12.2020 | 54.4 | 0.505 | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Строилово» с установкой системы видеонаблюдения (6 камер, цифровой видеорегистратор)и охраны периметра (программа антитеррор) (Кораблинский район)-1шт | J_RYE-01283-048 | 1994 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10кВ "Строилово" | 0.166 | 16.12.2020 | 4.5 | 0.417 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Клекотки» с установкой систем видеонаблюдения (6 камер, цифровой видеорегистратор)и охраны периметра (программа антитеррор) (Скопинский район)-1шт | J_RYE-01283-049 | 1965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Клекотки | 0.892 | 16.12.2020 | 24 | 0.07 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шелемишево» с установкой системы видеонаблюдения (6 камер, цифровой видеорегистратор)и охраны периметра (программа антитеррор) (Скопинский район)-1шт | J_RYE-01283-050 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Шелемишево | 1.15 | 16.12.2020 | 51.6 | 0.213 | 4.9 | 4.9 | 2.4 | 2.4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Секирино» с установкой системы видеонаблюдения (16 камер, цифровой видеорегистратор) и охраны периметра (программа антитеррор) (Скопинский район)-1шт | J_RYE-01283-051 | 1971 | 47.7 | 13.6383 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Секирино | 10.077 | 16.12.2020 | 56.6 | 0.331 | 45 | 45 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | + | -
7.2.4.1 | Реконструкция Рыбновского РЭС и ПС 110/10 кВ «Ока» с установкой систем видеонаблюдения (16 камер, цифровой видеорегистратор) и охраны периметра (программа антитеррор) (Рыбновский район)-1шт | J_RYE-01283-052 | 1983 | 68.17 | 47.9594 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ «Ока» | 13.232 | 16.12.2020 | 86 | 23.178 | 41 | 41 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") .Акт технического освидетельствования №24 от 05.03.2019 г. | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция Ермишинского РЭС и ПС 110/10 кВ «Ермишь» с установкой системы видеонаблюдения (16 камер, цифровой видеорегистратор) и охраны периметра (программа антитеррор) (Ермишинский район)-1шт | J_RYE-01283-053 | 1966 | 59.33 | 12.2022 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ «Ермишь» | 6.851 | 16.12.2020 | 67.1 | 0.517 | 31 | 31 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция Шацкого РЭС и ПС 110/10 кВ «Шацк» с установкой систем видеонаблюдения (16 камер, цифровой видеорегистратор) и охраны периметра (программа антитеррор) (Шацкий район)-1шт | J_RYE-01283-054 | 1965 | 56.73 | 37.1053 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Шацкая | 6.037 | 16.12.2020 | 67.7 | 8.396 | 35 | 35 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция Старожиловского РЭС и ПС 110/10 кВ «Старожилово» с установкой систем видеонаблюдения (16 камер, цифровой видеорегистратор) и охраны периметра (программа антитеррор) (Старожиловский район)-1шт | J_RYE-01283-055 | 1987 | 48.66 | 17.2634 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ «Старожилово» | 1.852 | 16.12.2020 | 33 | 0.103 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Кораблино» с установкой систем видеонаблюдения (20 камер, цифровой видеорегистратор) (программа антитеррор) (Кораблинский район) | J_RYE-01283-056 | 1955 | 44.8 | 27.7776 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ «Кораблино» | 7.002 | 16.12.2020 | 49.3 | 0.074 | 36 | 36 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция Михайловского РЭС с установкой систем видеонаблюдения (16 камер, цифровой видеорегистратор) и охраны периметра (программа антитеррор) (Михайловский район)-1шт | J_RYE-01283-057 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование РП филиала "Рязаньэнерго" инженерно-техническимими средствами охраны (Программа "Антитеррор")-1шт | J_RYE-01283-058 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование территории Скопинского РЭС инженерно-техническими средствами охраны (Программа "Антитеррор")-1шт | J_RYE-01283-059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование территории Новодеревенского участка Ряжского РЭС инженерно-техническими средствами охраны (Программа "Антитеррор")-1шт | J_RYE-01283-060 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование ПС 110 кВ "Кирицы" системой охраны периметра и охранного освещения (Программа "Антитеррор")-1шт | J_RYE-01283-061 | 1988 | 66.3 | 6.7261 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ "Кирицы" | 1.231 | 16.12.2020 | 53 | 1.891 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование ПС 110 кВ "Соломино" системой охраны периметра и охранного освещения (Программа "Антитеррор")-1шт | J_RYE-01283-062 | 1979 | 48.74 | 13.7823 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ "Соломино" | 0.402 | 16.12.2020 | 1.8 | 0.202 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование ПС 110 кВ "Луч" системой охраны периметра и охранного освещения (Программа "Антитеррор")-1шт | J_RYE-01283-063 | 1978 | 54.36 | 3.9233 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ "Луч" | 7.831 | 16.12.2020 | 54.4 | 0.067 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование ПС 110 кВ "Заборье" системой охраны периметра и охранного освещения (Программа "Антитеррор")-1шт | J_RYE-01283-064 | 1977 | 47.83 | 4.7535 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ "Заборье" | 5.531 | 16.12.2020 | 92.3 | 2.477 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование ПС 110 кВ "Алексеево" системой охраны периметра и охранного освещения (Программа "Антитеррор")-1шт | J_RYE-01283-065 | 1968 | 41.14 | 8.087 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ "Алексеево" | 0.421 | 16.12.2020 | 4.6 | 0.148 | 10 | 10 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция помещений центра обслуживания потребителей в административном здании, инв.№125 с перепланировкой помещений (3 шт), реконструкцией входной группы (1 шт), переустройством момещения (1 шт), реконструкцией систем электроснабжения, освещения и вентиляции. | K_RYE-01519-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение надлежащего технического состояния зданий и сооружений, а также безопасной эксплуатации. | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция здания склада, инв.№10148 с заменой конструкций кровли (140м2), стен и перегородок (6шт), реконструкцией фундамента, монтажом систем отопления, освещения, электроснабжения, охрано-пожарной сигнализации, ворот, стеллажного оборудования. | K_RYE-01520-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение надлежащего технического состояния зданий и сооружений, а также безопасной эксплуатации. | + | -
7.2.4.1 | Реконструкция здания гаража, инв.№10007 с реконструкцией кровли (1276 м2), смотровых ям (2шт), ворот (8шт), систем электроснабжения и освещения, отопления, водоснабжения и канализации. | K_RYE-01525-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение надлежащего технического состояния зданий и сооружений, а также безопасной эксплуатации. | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция здания щита управления ПС Шацк, инв.№ 100021 с реконструкцией кровли (300м2) и усилением несущих стен. | K_RYE-01526-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение надлежащего технического состояния зданий и сооружений, а также безопасной эксплуатации. | + | -
7.2.4.1 | Реконструкция здания гаража, инв. №10200 с заменой ворот (2шт), ограждающих конструкций (750 м2), реконструкцией систем электроснабжения и освещения, охрано-пожарной сигнализации. | K_RYE-01527-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение надлежащего технического состояния зданий и сооружений, а также безопасной эксплуатации. | + | -
7.2.4.1 | Оборудование ПС Цна инженерно-техническими средствами охраны (Программа "Антитеррор") 1 шт. | K_RYE-01546-018 | 1989 | 59.87 | 13.5096 | 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС Цна | 4.506 | 16.12.2020 | 19.9 | 2.385 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Приобретение и установка комплектных модулей для размещения постов охраны в Клепиковском РЭС филиала "Рязаньэнерго" 1шт | K_RYE-01546-019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Оборудование РП 10 кВ Дубянка инженерно-техническими средствами охраны (Программа "Антитеррор") 1 шт. | K_RYE-01546-020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция Рязанского РЭС с установкой терминала самообслуживания - 1 шт. | K_RYE-01551-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение надлежащего технического состояния зданий и сооружений, а также безопасной эксплуатации. | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция здания производственного корпуса, инв.№10004 с перепланировкой помещений, монтажом/заменой инженерных систем (электроснабжение и освещение, отопление, вентиляция и кондиционирование), устройством пункта по работе с потребителями, комнаты приема пищи, реконструкцией входной группы | K_RYE-01557-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение надлежащего технического состояния зданий и сооружений, а также безопасной эксплуатации. | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Бокино" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01590-000 | 1970 | 43.26 | 4.5015 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Бокино | 0.454 | 16.12.2020 | 32 | 0.012 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Болонь" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01591-000 | 1973 | 18.36 | 8.9782 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ "Болонь" | 1.201 | 16.12.2020 | 71.9 | 0.473 | 5 | 5 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Большевик" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01592-000 | 1987 | 64.68 | 0.3924 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ «Большевик» | 0.12 | 16.12.2020 | 5.2 | 0.023 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Борки" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01593-000 | 1973 | 69.65 | 13.2442 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ «Борки» | 0.713 | 16.12.2020 | 30.7 | 0.152 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Выжелес" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01594-000 | 1978 | 62.1 | 5.3404 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Выжелес | 0.538 | 16.12.2020 | 14.7 | 0.291 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Вялсы" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01595-000 | 2002 | 76.1 | 10.1196 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Вялсы | 0.433 | 16.12.2020 | 30.7 | 0.214 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Голдино" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01596-000 | 1961 | 56.58 | 5.6338 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Голдино | 1.489 | 16.12.2020 | 40.2 | 0.464 | 10.3 | 10.3 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Дубасово" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01597-000 | 1958 | 16.38 | 4.6664 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Дубасово | 0.624 | 16.12.2020 | 26.9 | 0.914 | 5.7 | 5.7 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Дудкино" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01598-000 | 1986 | 73.43 | 6.6726 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Дудкино | 0.464 | 16.12.2020 | 20 | 0.028 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Елатьма" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01599-000 | 1964 | 17.56 | 6.0837 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ «Елатьма» | 0.528 | 16.12.2020 | 31.6 | 0.334 | 4.3 | 4.3 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Ерахтур" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01600-000 | 1964 | 27.94 | 2.753 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35кВ Ерахтур | 0.386 | 16.12.2020 | 27.1 | 0.022 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Желанное" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01601-000 | 1976 | 48.11 | 8.845 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Желанное | 0.704 | 16.12.2020 | 47.4 | 0.358 | 3.4 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Журавлёвка" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01602-000 | 1969 | 44.24 | 6.4983 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ «Журавлевка» | 0.434 | 16.12.2020 | 30.8 | 0.906 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Затон" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01603-000 | 1965 | 16.86 | 8.6227 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Затон | 0.523 | 16.12.2020 | 37.1 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Зеленино" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01604-000 | 1964 | 44.66 | 4.9262 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Зеленино | 0.708 | 16.12.2020 | 19.1 | 0.185 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Ижевск" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01605-000 | 1964 | 25.04 | 7.8745 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Ижевск | 1.731 | 16.12.2020 | 46.6 | 1.911 | 9.6 | 9.6 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Илебники" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01606-000 | 1967 | 21.19 | 5.8187 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Илебники | 0.334 | 16.12.2020 | 23.7 | 0.03 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Инякино" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01607-000 | 1982 | 68.55 | 6.858 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Инякино | 1.19 | 16.12.2020 | 51.3 | 0.672 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Кадом" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01608-000 | 1979 | 73.45 | 14.1538 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10кВ "Кадом" | 1.547 | 16.12.2020 | 41.7 | 0.014 | 10.3 | 10.3 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Казачья" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01609-000 | 1994 | 54.41 | 11.8954 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Казачья | 0.396 | 16.12.2020 | 13.3 | 0.109 | 7.2 | 7.2 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Караулово" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01610-000 | 1969 | 47.1 | 5.0429 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ «Караулово» | 0.268 | 16.12.2020 | 18 | 0.174 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Канино" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01611-000 | 1981 | 68.73 | 5.9785 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Канино | 0.224 | 16.12.2020 | 9.6 | 0.017 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Каргашино" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01612-000 | 1985 | 69.21 | 5.3201 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Каргашино | 0.378 | 16.12.2020 | 6.5 | 0.051 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Киструс" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01613-000 | 1969 | 18.26 | 3.2999 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Киструс | 0.312 | 16.12.2020 | 20.5 | 0.028 | 3.6 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Клекотки" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01614-000 | 1965 | 65.84 | 1.2898 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Клекотки | 0.892 | 16.12.2020 | 24 | 0.07 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Кольдюки" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01615-000 | 1987 | 69.98 | 7.1059 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Кольдюки | 1.084 | 16.12.2020 | 29.2 | 0.219 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Коровино" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01616-000 | 1961 | 73.75 | 2.8169 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Коровино | 0.763 | 16.12.2020 | 20.4 | 1.77 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Котелино" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01617-000 | 1980 | 70.58 | 3.736 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Котелино | 0.152 | 16.12.2020 | 10.2 | 0.635 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Кочемары" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01618-000 | 1970 | 22.04 | 5.9654 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Кочемары | 0.225 | 16.12.2020 | 24.8 | 0.058 | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Лашма" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01619-000 | 1965 | 38.74 | 0.7566 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Лашма | 0.754 | 16.12.2020 | 27.3 | 0.224 | 7.2 | 7.2 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Луговая" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01620-000 | 1985 | 74.19 | 6.6824 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Луговая | 0.872 | 16.12.2020 | 23.5 | 1.842 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Малахово" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01621-000 | 1968 | 62.1 | 4.2781 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Малахово | 0.366 | 16.12.2020 | 16.6 | 0.029 | 5.7 | 5.7 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Мещёрская" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01622-000 | 1964 | 26.1 | 5.3813 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Мещерская | 0.638 | 16.12.2020 | 29.6 | 0.11 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Михалковская" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01623-000 | 1963 | 68.04 | 12.5321 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Михалковская | 0.82 | 16.12.2020 | 36.8 | 0.126 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Мишино" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01624-000 | 1967 | 18.52 | 4.8598 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Мишино | 0.509 | 16.12.2020 | 21.9 | 0.058 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Муравлянка" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01625-000 | 1968 | 42.41 | 14.7368 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Муравлянка | 0.849 | 16.12.2020 | 62.7 | 0.715 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Нармушадь" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01626-000 | 1983 | 46.53 | 3.4286 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Нармушадь | 0.317 | 16.12.2020 | 20 | 0.184 | 5.8 | 5.8 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Нива" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01627-000 | 1984 | 27.25 | 3.4984 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Нива | 1.306 | 16.12.2020 | 57.5 | 0.024 | 5.7 | 5.7 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Пертово" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01628-000 | 1984 | 72.37 | 7.2428 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Пертово | 0.758 | 16.12.2020 | 22 | 1.075 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Погореловский карьер" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01629-000 | 1979 | 34.6 | 3.051 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10/6 кВ «Погореловский карьер» | 1.263 | 16.12.2020 | 34.7 | 0.634 | 15.6 | 15.6 | 5.6 | 5.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Поздное" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01630-000 | 1985 | 72.13 | 3.3456 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Поздное | 0.39 | 16.12.2020 | 16.2 | 0.042 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Пустотино" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01631-000 | 1968 | 40.95 | 24.4685 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Пустотино | 0.616 | 16.12.2020 | 26.5 | 0.371 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Путятино" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01632-000 | 1980 | 38.65 | 12.1411 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Путятино | 1.544 | 16.12.2020 | 45.4 | 0.528 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Родионовка" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01633-000 | 1970 | 20.24 | 4.8886 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Родионовка | 0.508 | 16.12.2020 | 54.4 | 0.505 | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Рожково" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01634-000 | 1973 | 47.27 | 6.1796 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Рожково | 0.313 | 16.12.2020 | 21 | 0.228 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Самарино" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01635-000 | 1978 | 59.82 | 9.0359 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10кВ "Самарино" | 1.691 | 16.12.2020 | 46 | 0.48 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Строилово" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01636-000 | 1994 | 77.56 | 2.5187 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10кВ "Строилово" | 0.166 | 16.12.2020 | 4.5 | 0.417 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Строитель" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01637-000 | 1963 | 78.58 | 0.5404 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Строитель | 9.489 | 16.12.2020 | 63.4 | 0.228 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Студенец" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01638-000 | 1972 | 21.22 | 6.2891 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Студенец | 0.518 | 16.12.2020 | 38 | 0.021 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Сынтул" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01639-000 | 1987 | 49.7 | 2.7184 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ «Сынтул» | 0.854 | 16.12.2020 | 28.5 | 0.017 | 7.2 | 7.2 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Телебукино" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01640-000 | 1983 | 66.72 | 3.4409 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ «Телебукино» | 1.03 | 16.12.2020 | 17 | 0.2 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Треполье" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01641-000 | 1987 | 39.19 | 3.2786 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Треполье | 0.509 | 16.12.2020 | 21.9 | 0.383 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Чернава" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01642-000 | 1973 | 62.83 | 4.4093 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Чернава | 0.774 | 16.12.2020 | 21 | 0.294 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Шелемишево" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01643-000 | 1957 | 26.73 | 6.9644 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Шелемишево | 1.15 | 16.12.2020 | 51.6 | 0.213 | 4.9 | 4.9 | 2.4 | 2.4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Ямбирно" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01644-000 | 1990 | 57.4 | 11.9402 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10кВ "Ямбирно" | 0.531 | 16.12.2020 | 22.9 | 0.882 | 5.7 | 5.7 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция РП "Технопарк" с оборудованием системами видеонаблюдения , охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01646-000 | 2008 | 64.4 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса") | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция территории в Касимовском РЭС с укладкой асфальтовой площадки (1 шт.) | L_RYE-01681-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение надлежащего технического состояния зданий и сооружений, а также безопасной эксплуатации. | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция здания производственного корпуса, инв.10101 с переустройством помещения в комнату охраны труда (Касимовский РЭС) | L_RYE-01682-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение надлежащего технического состояния зданий и сооружений, а также безопасной эксплуатации. | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция здания, инв.10201 с переустройством помещения в комнату охраны труда (Клепиковский РЭС) | L_RYE-01683-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение надлежащего технического состояния зданий и сооружений, а также безопасной эксплуатации. | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция здания, инв.10223 с переустройством помещения в комнату охраны труда (Михайловский РЭС) | L_RYE-01684-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение надлежащего технического состояния зданий и сооружений, а также безопасной эксплуатации. | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция здания гаража, лит.В2, инв.10068 с переустройством помещения в комнату охраны труда (Ряжский РЭС) | L_RYE-01685-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение надлежащего технического состояния зданий и сооружений, а также безопасной эксплуатации. | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция здания конторы гаража, лит.А, инв.10050 с переустройством помещения в комнату охраны труда (Сараевский РЭС) | L_RYE-01686-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение надлежащего технического состояния зданий и сооружений, а также безопасной эксплуатации. | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция 2-х этажного здания административного, инв.10076 с переустройством помещения в комнату охраны труда (Сасовский РЭС) | L_RYE-01687-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение надлежащего технического состояния зданий и сооружений, а также безопасной эксплуатации. | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция здания административно-производственного, инв.10010 с переустройством помещения в комнату охраны труда (Скопинский РЭС) | L_RYE-01688-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение надлежащего технического состояния зданий и сооружений, а также безопасной эксплуатации. | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция здания диспетчерского пункта, инв.10224 с переустройством помещения в комнату охраны труда (Старожиловский РЭС) | L_RYE-01689-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение надлежащего технического состояния зданий и сооружений, а также безопасной эксплуатации. | - | -
7.2.4.1 | Реконструкция здания промбазы, инв.10135 с переустройством помещения в комнату охраны труда (Шацкий РЭС) | L_RYE-01690-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение надлежащего технического состояния зданий и сооружений, а также безопасной эксплуатации. | - | -
7.2.4.1 | Модернизация вычислительного комплекса ЦУС филиала Рязаньэнерго | L_RYE-01748-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реконструкция диспетчерских пунктов с модернизацией рабочих мест диспетчеров и оперативно-информационного комплекса, на базе современных информационных технологий; создание комфортных условий труда для сменного персонала в целях обеспечения оперативно-технологического управления / ведения режимом работы электросетевого комплекса. | - | -
7.2.4.1 | Модернизация АСОТиСУ филиала Рязаньэнерго | L_RYE-01749-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реконструкция диспетчерских пунктов с модернизацией рабочих мест диспетчеров и оперативно-информационного комплекса, на базе современных информационных технологий; создание комфортных условий труда для сменного персонала в целях обеспечения оперативно-технологического управления / ведения режимом работы электросетевого комплекса. | - | -
7.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.4.2 | Модернизация технологической радиосвязи для нужд ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиала «Рязаньэнерго»). | J_RYE-01238-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.4.2 | Модернизация ССПИ АСДУ Касимовского РЭС | J_RYE-01264-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.4.2 | Модернизация ССПИ АСДУ Сараевского РЭС | J_RYE-01265-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.4.2 | Модернизация технологической радиосвязи для нужд ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиала «Рязаньэнерго» Шиловского РЭС). | L_RYE-01735-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
7.2.4.2 | Модернизация технологической радиосвязи для нужд ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиала «Рязаньэнерго» Спасского РЭС). | L_RYE-01736-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Развитие информационной инфраструктуры. Усовершенствование системы связи и информационного обмена. Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее текущим требованиям. | - | -
8 | Тульская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1538.715 | нд | нд | 2967.687 | 7269.788 | 7274.515 | 3456.18 | 3459.88 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
8.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1538.715 | нд | нд | 2967.687 | 7269.788 | 7274.515 | 3456.18 | 3459.88 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
8.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 803.785 | нд | нд | 1665.757 | 3853.688 | 3858.415 | 1889.08 | 1892.78 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
8.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 191.357 | нд | нд | 552.902 | 731.946 | 736.673 | 340.55 | 344.25 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Щегловская с заменой металлоконструкций ОРУ 110кВ и монтажом жесткой ошиновки, заменой МВ-110 кВ на ЭВ-110 кВ и установкой разъединителей 110 кВ с моторным приводом рабочих ножей | F_TUE-00036-000 | 1939 | 67.86 | 3.8654 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110/35/6 кВ №17 Щегловская | 21.9 | 16.12.2020 | 27.375 | 95.43 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей в результате замены устаревшего оборудования и сооружений ОРУ 110 кВ. По результатам технического освидетельствования металлоконструкции ОРУ, МВ-110 кВ, разъеденители 110 кВ рекомендованы к замене (акт технического освидетельствования № ЗРТО/009-СЛ.ПС-ПО ТЭС-2015 от 16.12.2015г). По результатам проведенных ремонтов оборудование имеет граничные временные характеристики | - | -
8.2.1.1 | Реконструкция ТП 4451 Сушзавод (общей мощностью 0,25 МВА ) | G_TUE-00060-093 | 1955 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП №4451 "Сушзавод" | 0.144 | 16.12.2020 | 80 | 0.044 | 0.18 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.1 | Реконструкция ТП 4320 Ц. ус-ба с-за Фоминский (общей мощностью 0,1 МВА ) | G_TUE-00060-095 | 1956 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП №4320 "Ц. ус-ба с-за Фоминский" | 0.066 | 16.12.2020 | 41 | 0.03 | 0.16 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.1 | Реконструкция МТП 2156 Теплое (общей мощностью 0,1 МВА ) | G_TUE-00060-140 | 1957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП №2156 "Теплое" | 0.043 | 16.12.2020 | 68 | 0.022 | 0.063 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.1 | Реконструкция ЗТП 6140 БПК с заменой трансформатора 400 кВА на 630 кВА (общей мощностью 0,63 МВА ) | G_TUE-00060-141 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №6140 "БПК " | 0.248 | 16.12.2020 | 62 | 0.051 | 0.4 | 0.63 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.1 | Реконструкция ЗТП 6307 Больничная с заменой трансформатора 250 кВА на 1000 кВА (общей мощностью 1 МВА ) | G_TUE-00060-142 | 1955 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №6307 "Больничная" | 0.2 | 16.12.2020 | 80 | нд | 0.25 | 1 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.1 | Реконструкция МТП 10/0,4 кВ 100 кВА , г. Плавск Плавский район (общей мощностью 0,1 МВА ) | G_TUE-00060-149 | 1999 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №425 ул. Октябрьская | 0.438 | 16.12.2020 | 74.11 | 0.462 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.1 | Реконструкция МТП 6/0,4 кВ №5141 Быковка с переносом в н. п. Быковка (общей мощностью 63 кВА) | G_TUE-00060-186 | 1957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП 6/0,4 кВ №5141 Быковка | 0.06 | 16.12.2020 | 74 | 0.012 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.1 | Установка шкафов защит и автоматики линии типа ШЭ2607 016106 на ПС 110 /35/6 кВ Ясногорск для ликвидации аварийных режимов (3 шт.) | F_TUE-00077-000 | 1974 | 88.39 | 40.7668 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ № 75 Ясногорск | 31.3 | 16.12.2020 | 24.84 | 47.339 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Установка новых устройств АЛАР для ограничения развития и прекращения аварийных режимов, что обеспечивает поддержания устойчивости энергосистемы | - | -
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Подземгаз с заменой ОД и КЗ на ЭВ 110 кВ (1 шт) | F_TUE-00078-001 | 1976 | 81.29 | 4.7858 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ №21 Подземгаз | 9 | 16.12.2020 | 28.125 | 22.46 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей посредством замены устаревшего оборудования ОРУ 110 кВ. По результатам технического освидетельствования ОД и КЗ 110кВ рекомендованы к замене (акт технического освидетельствования б/н от 14.10.2015) По результатам проведенных ремонтов оборудование имеет граничные временные характеристики | - | -
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Волово» с заменой ОД и КЗ на ЭВ 110 кВ (1 шт) | G_TUE-00078-004 | 1964 | 55.17 | 23.7415 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ №163 Волово | 7.2 | 16.12.2020 | 22.5 | 3.02 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей в результате замены ОД и КЗ на ЭВ 110 кВ. По результатам технического освидетельствования ОД и КЗ 110кВ рекомендованы к замене По результатам проведенных ремонтов оборудование имеет граничные временные характеристики. Акт технического освидетельствования №20-17 от 28.07.2017 | - | -
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Щегловская с заменой металлоконструкций ОРУ 35 кВ и монтажом жесткой ошиновки, установкой разъединителей 35 кВ с моторным приводом рабочих ножей, реконструкцией ячеек 6 кВ №2 А+Б, № 9 А+Б, 11 А+Б | F_TUE-00084-000 | 1939 | 67.86 | 3.8654 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ №17 Щегловская | 21.9 | 16.12.2020 | 27.375 | 95.43 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей посредством замены ОД и КЗ 110 кВ на более надежные ЭВ 110 кВ. По результатам технического освидетельствования металлоконструкции ОРУ-35 кВ, МВ-35 кВ, разъеденители 35кВ рекомендованы к замене (акт технического освидетельствования № ЗРТО/009-СЛ.ПС-ПО ТЭС-2015 от 16.12.2015г). По результатам проведенных ремонтов оборудование имеет граничные временные характеристики | - | -
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Пушкинская с установкой устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | F_TUE-00096-004 | 1969 | 68.31 | 10.2178 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ №183 Пушкинская | 9.5 | 16.12.2020 | 23.171 | 20.572 | 41 | 41 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов . Для поддержания уровня напряжения в ремонтных и аварийных режимах. ПУЭ - Раздел 5, гл.5.6. | - | -
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Щегловская с установкой устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | G_TUE-00096-007 | 1939 | 67.86 | 3.8654 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ №17 Щегловская | 21.9 | 16.12.2020 | 27.375 | 95.425 | 40 | 40 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Для поддержания уровня напряжения в ремонтных и аварийных режимах. ПУЭ - Раздел 5, гл.5.6. | - | -
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Привокзальная с установкой устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | G_TUE-00096-008 | 1978 | 80.22 | 8.2938 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная | 21.2 | 16.12.2020 | 26.5 | 66.222 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Для поддержания уровня напряжения в ремонтных и аварийных режимах. ПУЭ - Раздел 5, гл.5.6. | - | -
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Криволучье с монтажом секционной перемычки 110 кВ | G_TUE-00133-000 | 1963 | 79.55 | 6.9769 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ №49 Криволучье | 6.7 | 16.12.2020 | 20.938 | 31.61 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети в результате замены коммутационных аппаратов, снижение аварийности, снижение затрат на ремонт и техническое обслуживание. Проект включен в ИПР в связи с техническим состоянием ПС. По результатам технического освидетельствования оборудование ОРУ 110 кВ рекомендованы к замене (акт технического освидетельствования от 30.06.2013 г.) По результатам проведенных ремонтов оборудование имеет граничные временные характеристики. | - | -
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 №351 Самарская, Замена МВ 35 кВ на ЭВ (7 шт) , Замена ОД и КЗ 110 кВ на ЭВ 2 шт. Замена ТСН №3. Реконструкция 2 линейных ячеек 6 кВ | G_TUE-00138-000 | 1965 | 63.64 | 24.2544 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110/35/6кВ № 351 Самарская | 4.7 | 16.12.2020 | 14.688 | 0.45 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети в результате замены коммутационных аппаратов, снижение аварийности, снижение затрат на ремонт и техническое обслуживание. По результатам технического освидетельствования оборудование ОРУ110 кВ, ЗРУ 6 кВ оборудование РЗА, рекомендованы к замене. Акт технического освидетельствования №17-17 от 28.07.2017 г. | - | -
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 №409 Черёмушки. Замена ОД и КЗ 110 кВ на ЭВ 1 шт. Замена МВ 35 на ЭВ (3 шт).Реконструкция КРУН 10 кВ с заменой 2 линейных ячеек и МВ 10 кВ на ВВ (8 шт.) | G_TUE-00139-000 | 1967 | 69.89 | 12.1259 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС110/35/10 кВ №409 Черемушки | 0.46 | 16.12.2020 | 4.6 | 0.04 | 10 | 10 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети в результате замены коммутационных аппаратов, снижение аварийности, снижение затрат на ремонт и техническое обслуживание. По результатам технического освидетельствования оборудование ОРУ110 кВ, ЗРУ 6 кВ оборудование РЗА, рекомендованы к замене. Акт технического освидетельствования №18-17 от 28.07.2017 г. | - | -
8.2.1.1 | Устройство 2 линейных ячеек 35 кВ на ПС № 238 "Марьино" и ПС № 288 "Дворики" | G_TUE-00142-000 | 1966 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 № 238 Марьино | 0.7 | 16.12.2020 | 8.75 | 0.23 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Развитие производства для удовлетворения потребностей в электрической энергии при увеличении производственных мощностей в Куркинском и Воловском районах. | - | -
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6кВ №67 Гранки с заменой трансформатора 6300 кВА на один 10000 кВА, МВ 35кВ на ЭВ35кВ, РВС 35кВ, ТН 35кВ, разъединителей 35кВ, МВ6кВ на ВВ6кВ | G_TUE-00145-000 | 1950 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 35/6 кВ №67 Гранки | 4.6 | 16.12.2020 | 105.8 | 7 | 16.3 | 20 | 6.3 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети в результате замены коммутационных аппаратов, снижение аварийности, снижение затрат на ремонт и техническое обслуживание. По результатам технического освидетельствования силовой тр-р Т-2, Т-2А, оборудование ОРУ 35 кВ рекомендованы к замене. Акт технического освидетельствования № 1-08-17 от 12.08.2017. | - | -
8.2.1.1 | Реконструкция МТП№6 Шахтерка-школа и МТП№168 Шахтерское отд.-детский сад c заменой на КТП 400 кВА (общей мощностью 0,4 МВА ) | H_TUE-00157-007 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП№6 Шахтерка-школа | 0.36 | 16.12.2020 | 80 | 0.36 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016. Выполнение требования ПУЭ п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. | - | -
8.2.1.1 | Реконструкция РП 6 кВ №63 Матово Ясногорского РЭС с заменой ячеек 12 шт | J_TUE-00174-055 | 1991 | 50.83 | 1.64 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП №63 Матово | 0.361 | 16.12.2020 | 90 | 0.007 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования, силовых траснформаторов (по техническому состоянию) на основании АКТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ № 105 от 13.12.2018 г. | - | -
8.2.1.1 | Реконструкция РТП 10 кВ №64 Вашана Ясногорского РЭС с заменой ячеек 13 шт | J_TUE-00174-060 | 1991 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РТП №64 Вашана | 0.31 | 16.12.2020 | 78 | нд | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 10 | 10 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) на основании АКТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ № 110 от 13.12.2018 г. | - | -
8.2.1.1 | Реконструкция РТП 6 кВ №62 Школа Ясногорского РЭС с заменой ячеек 14 шт | J_TUE-00174-061 | 1991 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РТП №62 Школа | 0.336 | 16.12.2020 | 84 | 0.035 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) на основании АКТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ № 111 от 13.12.2018 г. | - | -
8.2.1.1 | Реконструкция РТП 6 кВ №61 ЦРП Ясногорского РЭС с заменой ячеек 17 шт | J_TUE-00174-062 | 1991 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РТП №61 ЦРП | 0.317 | 16.12.2020 | 79 | 0.199 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) на основании АКТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ № 112 от 13.12.2018 г. | - | -
8.2.1.1 | Реконструкция ТП № 311 "ул. Чехова" общей мощностью 0,5 МВА | K_TUE-00294-000 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП № 311 "ул. Чехова" | 0.1 | 16.12.2020 | 20 | нд | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 10 | 10 | Замена неремонто пригодного оборудования РУ 10 кВ | - | -
8.2.1.1 | Модернизация ТП 113(общей мощностью 0,1 МВА) | K_TUE-00295-000 | 1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 113 | 0.029 | 16.12.2020 | 29 | нд | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Ликвидация травмоопасного оборудования | - | -
8.2.1.1 | Реконструкция РП №33 Прудное Ленинского РЭС с заменой РП, количество ячеек 7 шт. | L_TUE-00360-022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Телемеханизация секционирования участков ВЛ 6 кВ с заменой РП, выключателей, РЗА и ТМ для повышения эффективности оперативного управления сетью | - | -
8.2.1.1 | Реконструкция РТП №3089 Коптево-Мастерские с заменой на проходную РТП, установкой вакуумных выключателей (4 ячейки), СДТУ, РЗА, мощностью 400 кВА | L_TUE-00360-023 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РТП №3089 Коптево-Мастерские | 0.354 | 16.12.2020 | 0.89 | 0.356 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 10 | 10 | Телемеханизация секционирования участков ВЛ 10 кВ с заменой ТП, выключателей, РЗА и ТМ для повышения эффективности оперативного управления сетью | - | -
8.2.1.1 | Реконструкция РП №32 Садки Ленинского РЭС с заменой РП, количество ячеек 3 шт. | L_TUE-00360-024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Телемеханизация секционирования участков ВЛ 6 кВ с заменой РП, выключателей, РЗА и ТМ для повышения эффективности оперативного управления сетью | - | -
8.2.1.1 | Реконструкция РП №38 Осиновая гора Ленинского РЭС с заменой РП, количество ячеек 4 шт. | L_TUE-00360-025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Телемеханизация секционирования участков ВЛ 6 кВ с заменой РП, выключателей, РЗА и ТМ для повышения эффективности оперативного управления сетью | - | -
8.2.1.1 | Реконструкция РП №37 Петелино Ленинского РЭС с заменой РП, количество ячеек 6 шт. | L_TUE-00360-026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Телемеханизация секционирования участков ВЛ 6 кВ с заменой РП, выключателей, РЗА и ТМ для повышения эффективности оперативного управления сетью | - | -
8.2.1.1 | Реконструкция РП №39 Медвенка Ленинского РЭС с заменой РП, количество ячеек 5 шт. | L_TUE-00360-027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Телемеханизация секционирования участков ВЛ 6 кВ с заменой РП, выключателей, РЗА и ТМ для повышения эффективности оперативного управления сетью | - | -
8.2.1.1 | Реконструкция РП №36 Ягодное Ленинского РЭС с заменой РП, количество ячеек 3 шт. | L_TUE-00360-028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Телемеханизация секционирования участков ВЛ 6 кВ с заменой РП, выключателей, РЗА и ТМ для повышения эффективности оперативного управления сетью | - | -
8.2.1.1 | Реконструкция ТП №3308 Федоровка с заменой на проходную ТП, установкой вакуумных выключателей (4 ячейки), СДТУ, РЗА, мощностью 400 кВА | L_TUE-00360-029 | 1978 | 82.95 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП №3308 Федоровка | 0.301 | 16.12.2020 | 75.2 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Телемеханизация секционирования участков ВЛ 6 кВ с заменой РП, выключателей, РЗА и ТМ для повышения эффективности оперативного управления сетью | - | -
8.2.1.1 | Реконструкция РП №42 Супруты Щёкинского РЭС с заменой РП, количество ячеек 6 шт. | L_TUE-00361-016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Телемеханизация секционирования участков ВЛ 6 кВ с заменой РП, выключателей, РЗА и ТМ для повышения эффективности оперативного управления сетью | - | -
8.2.1.1 | Реконструкция РП №52 Лукино Щёкинского РЭС с заменой РП, количество ячеек 4 шт. | L_TUE-00361-017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Телемеханизация секционирования участков ВЛ 10 кВ с заменой РП, выключателей, РЗА и ТМ для повышения эффективности оперативного управления сетью | - | -
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Труново с заменой силового трансформатора 25000 кВА, МВ - 110 на ЭВ - 7 шт, МВ - 35 кВ на ЭВ - 35 кВ -5шт, установкой АРНТ, заменой защит силового трансформатора, АБ, ВУ, ЩПТ и ЩСН, заменой ВЧ поста ВЛ - 110 кВ Бегичево - Труново, Труново - Советск, установкой молниеотводов 2 шт. | L_TUE-00375-000 | 1963 | 81.28 | 10.3024 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ №46 Труново | 6.3 | 16.12.2020 | 14 | 25.02 | 45 | 45 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей | - | -
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ №219 Центральная с замена токоограничевающего реактора 10 кВ (1шт), монтаж контура заземления. | L_TUE-00388-000 | 1973 | 71.94 | 2.2744 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/6 кВ №219 Центральная | 19.93 | 16.12.2020 | 39.86 | 40.236 | 65 | 65 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей. Обеспечение электробезопасности людей и защиты электроустановок. Исполнение требований ПТЭ 5.10 п.5.10.1."Заземляющие устройства должны удовлетворять требованиям обеспечения электробезопасности людей и защиты электроустановок, а так же эксплуатационных режимов работы. Все металлические части электрооборудования и электроустановок, которые могут оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции, должны быть заземлены или занулены". | - | -
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ №406 Крушма с заменой АБ по техсостоянию 1 шт. | L_TUE-00389-000 | 1990 | 79.27 | 0.6598 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ №406 Крушма | 0.4 | 16.12.2020 | 6.349 | 0.49 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Неудовлетворительное состояние . Акт ТО №2 от 02.12.2020 | - | -
8.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 612.428 | нд | нд | 1112.855 | 3121.742 | 3121.742 | 1548.53 | 1548.53 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №390 Лужное,замена ТН-110кВ (НКФ-110) 6шт. на НАМИ-110кВ -6шт., замена ТТ-110кВ (ТФНД-110)-6шт. на элегазовые ТРГ-110 – 6шт, монтаж модульного здания, замена комплектов электромеханических реле на микропроцессорные; монтаж микропроцессорной дуговой защиты | G_TUE-00029-000 | 1988 | 80.35 | 29.1054 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ № 390 Лужное | 3.8 | 16.12.2020 | 23.75 | 3.128 | 16 | 16 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Реконструкция энергообъектов по техсостоянию Акта технического освидетельствования б/н от 03.09.2016г По результатам технического освидетельствования оборудование ОРУ-35-110 кВ рекомендовано к замене | - | -
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Даргомыжская", замена ОД, КЗ на ЭВ 110 кВ -1 шт., замена МВ 35 кВ на ЭВ 35 кВ - 3шт. | F_TUE-00031-000 | 1995 | 82.5 | 49.0784 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110/35/10 кВ № 423 Даргомыжская | 1.42 | 16.12.2020 | 8.875 | 1.862 | 16 | 16 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей посредством замены устаревших ОД, КЗ и МВ 35 кВ. По результатам технического освидетельствования ОД и КЗ 110кВ и МВ 35 кВ рекомендованы к замене (акт технического освидетельствования № 423 от 09.09.2015г.) По результатам проведенных ремонтов оборудование имеет граничные временные характеристики | - | -
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Тургеневская", замена ОД, КЗ на ЭВ 110 кВ -2 шт., замена МВ 35 кВ на ЭВ 35 кВ - 3шт. | F_TUE-00033-000 | 1971 | 80.84 | 61.5055 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110/35/10 кВ № 200 Тургеневская | 6.7 | 16.12.2020 | 20.938 | 8.461 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов, замена устаревших ОД, КЗ и МВ 35 кВ. По результатам технического освидетельствования ОД и КЗ 110кВ и МВ 35 кВ рекомендованы к замене (акт технического освидетельствования № 200 от 10.09.2016г.) По результатам проведенных ремонтов оборудование имеет граничные временные характеристики | - | -
8.2.1.2 | Модернизация контуров заземления на ПС 110/35/6 кВ Ломинцево | G_TUE-00038-005 | 1955 | 80.29 | 7.9279 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ №31 Ломинцево | 1.9 | 16.12.2020 | 5.938 | 10.814 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение электробезопасности людей и защиты электроустановок. Исполнение требований ПТЭ 5.10 п.5.10.1."Заземляющие устройства должны удовлетворять требованиям обеспечения электробезопасности людей и защиты электроустановок, а так же эксплуатационных режимов работы. Все металлические части электрооборудования и электроустановок, которые могут оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции, должны быть заземлены или занулены". | - | -
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ №191 "Арсеньево" с заменой ОРУ 35-10 кВ на комплектную блочно-модульную подстанцию с выключателями 35 кВ - 3 шт, разъединителями 35 кВ - 6 шт., с заменой МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ - 5 шт. монтажом ВЧ заградителя - 1 шт. | F_TUE-00041-000 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ № 191 Арсеньево | 1.4 | 16.12.2020 | 17.5 | 2.206 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети для обеспечения электроснабжения потребителей, замена устаревшего оборудования ОРУ 35 кВ, ЗРУ 6 кВ и устройств РЗА. По результатам технического освидетельствования оборудование ОРУ35 кВ, ЗРУ 6 кВ оборудование РЗА, рекомендованы к замене. Акт технического освидетельствования №191 от 30.03.2017 г. | - | -
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №175 "Кураково" с заменой МВ 35 кВ - 3 шт.на ЭВ 35 кВ, заменой разъединителей 35 кВ - 6 шт., монтажом ВЧ заградителя - 1 шт. | F_TUE-00043-000 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 35/6 кВ №175 Кураково | 0.7 | 16.12.2020 | 8.75 | 1.293 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Реконструкция энергообъектов по техсостоянию. Акт технического освидетельствования №175 от 24.11.2016 г. По результатам технического освидетельствования оборудование ОРУ-35-110 кВ рекомендовано к замене | - | -
8.2.1.2 | Модернизация маслосборников на ПС 35/10 кВ Дмитриевская (1 шт) | G_TUE-00045-026 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ №262 Дмитриевская | 3 | 16.12.2020 | 37.5 | 13.282 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Для предотвращения растекания масла и распространения пожара при повреждениях маслонаполненного оборудования. ПУЭ Седьмое издание. Раздел 4. Распределительные устройства и подстанции. Глава 4.2. Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ. Пункт 4.2.69. | - | -
8.2.1.2 | Модернизация маслосборников на ПС 35/6 кВ Сухотино (1 шт) | G_TUE-00045-027 | 1932 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ №61 Сухотино | 6.6 | 16.12.2020 | 25.385 | 34.753 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Для предотвращения растекания масла и распространения пожара при повреждениях маслонаполненного оборудования. ПУЭ Седьмое издание. Раздел 4. Распределительные устройства и подстанции. Глава 4.2. Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ. Пункт 4.2.69. | - | -
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Павшино с заменой АЧР (1 шт) | G_TUE-00045-028 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ № 119 Павшино | 1 | 16.12.2020 | 15.625 | 1.275 | 6.4 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. Задание СО Тульского РДУ на АЧР на 2016-2022 гг (несоответствие времени срабатывания существующих устройств АЧР требованиям системного оператора - существующие АЧР обеспечиваюд время срабатывания до 100 сек - требуется - до 300 сек) обеспечение устойчивой работы генерирующего оборудования и энергопринимающих установок потребителей за счёт автоматической частотной разгрузки. | - | -
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ Ханино с заменой АЧР (1 шт) | G_TUE-00045-029 | 1969 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ № 215 Ханино | 0.5 | 16.12.2020 | 3.968 | 1.302 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. Задание СО Тульского РДУ на АЧР на 2016-2022 гг (несоответствие времени срабатывания существующих устройств АЧР требованиям системного оператора - существующие АЧР обеспечиваюд время срабатывания до 100 сек - требуется - до 300 сек) обеспечение устойчивой работы генерирующего оборудования и энергопринимающих установок потребителей за счёт автоматической частотной разгрузки. | - | -
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Ивицы с заменой АРНТ (1 шт) | G_TUE-00045-030 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ № 283 Ивицы | 0.5 | 16.12.2020 | 12.5 | 0.768 | 4 | 4 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. Задание СО Тульского РДУ на АЧР на 2016-2022 гг (несоответствие времени срабатывания существующих устройств АЧР требованиям системного оператора - существующие АЧР обеспечиваюд время срабатывания до 100 сек - требуется - до 300 сек) обеспечение устойчивой работы генерирующего оборудования и энергопринимающих установок потребителей за счёт автоматической частотной разгрузки. | - | -
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ Костер с заменой АЧР (1 шт) | G_TUE-00045-031 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ № 315 Костёр | 2 | 16.12.2020 | 25 | 2.793 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. Задание СО Тульского РДУ на АЧР на 2016-2022 гг (несоответствие времени срабатывания существующих устройств АЧР требованиям системного оператора - существующие АЧР обеспечиваюд время срабатывания до 100 сек - требуется - до 300 сек) обеспечение устойчивой работы генерирующего оборудования и энергопринимающих установок потребителей за счёт автоматической частотной разгрузки. | - | -
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Варфоломеево с заменой АЧР (1 шт) | G_TUE-00045-032 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ №281 Варфоломеево | 2 | 16.12.2020 | 30.769 | 7.931 | 6.5 | 6.5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. Задание СО Тульского РДУ на АЧР на 2016-2022 гг (несоответствие времени срабатывания существующих устройств АЧР требованиям системного оператора - существующие АЧР обеспечиваюд время срабатывания до 100 сек - требуется - до 300 сек) обеспечение устойчивой работы генерирующего оборудования и энергопринимающих установок потребителей за счёт автоматической частотной разгрузки. | - | -
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ Дедилово с заменой АЧР (1 шт) | G_TUE-00045-033 | 1950 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ № 80 Дедилово | 8.8 | 16.12.2020 | 44 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. Задание СО Тульского РДУ на АЧР на 2016-2022 гг (несоответствие времени срабатывания существующих устройств АЧР требованиям системного оператора - существующие АЧР обеспечиваюд время срабатывания до 100 сек - требуется - до 300 сек) обеспечение устойчивой работы генерирующего оборудования и энергопринимающих установок потребителей за счёт автоматической частотной разгрузки. | - | -
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ Свободная с заменой АЧР (1 шт) | G_TUE-00045-034 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ № 379 Свободная | 2.2 | 16.12.2020 | 64.706 | 1.5 | 3.4 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. Задание СО Тульского РДУ на АЧР на 2016-2022 гг (несоответствие времени срабатывания существующих устройств АЧР требованиям системного оператора - существующие АЧР обеспечиваюд время срабатывания до 100 сек - требуется - до 300 сек) обеспечение устойчивой работы генерирующего оборудования и энергопринимающих установок потребителей за счёт автоматической частотной разгрузки. | - | -
8.2.1.2 | Модернизация РП №23 Сергеевское Тульская область Киреевский район | G_TUE-00060-047 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Реконструкция ЗТП № 404 "ул. Орлова" (общей мощностью 0,8 МВА ) | G_TUE-00060-059 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ЗТП №404 "Ул. Орлова" | 0.515 | 16.12.2020 | 81.8 | 0.524 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Реконструкция энергообъектов по техсостоянию Акт технического освидетельствования №404 от 25.07.2014г. Контакты коммутационных аппаратов имеют многочисленные повреждения. Состояние ЗУ не обеспечивает условий безопасной эксплуатации | - | -
8.2.1.2 | Техническое перевооружение РП-11 ЕГРЭС (замена выключателей 11 шт) | G_TUE-00060-061 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Техническое перевооружение РП-46 ЕГРЭС (замена выключателей 8 шт) | G_TUE-00060-087 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 2061 УНШ-ферма (общей мощностью 0,25 МВА ) | G_TUE-00060-094 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП №2061 "УНШ-ферма" | 0.178 | 16.12.2020 | 71 | 0.026 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация КТП 5337 Климовское поселение (общей мощностью 0,25 МВА ) | G_TUE-00060-096 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №5337 "Климовское пос." | 0.18 | 16.12.2020 | 72 | 0.027 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация ЗТП-323 "Гремячее (комплекс)" с установкой КТП-6/0,4кВ (общей мощностью 0,8 МВА ) | G_TUE-00060-097 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ЗТП №323 "Гремячее (комплекс)" | 0.6 | 16.12.2020 | 75 | 0.36 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация ЗТП-390 "Бутырки (комплекс)" с установкой КТП-10/0,4кВ (общей мощностью 0,8 МВА ) | G_TUE-00060-098 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ЗТП №390 "Бутырки (комплекс)" | 0.32 | 16.12.2020 | 80 | 0.36 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация ЗТП-343 "Каменный" с установкой КТП-10/0,4кВ Венёвский район Тульская область (общей мощностью 0,56 МВА ) | G_TUE-00060-099 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ЗТП №343 "Каменный" | 0.144 | 16.12.2020 | 80 | 0.162 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.1.2 | Модернизация ЗТП-26 Крупорушка с установкой КТП-6/0,4кВ Богородицкий район Тульская область (общей мощностью 0,25 МВА ) | G_TUE-00060-100 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ЗТП №26 "Крупорушка" | 0.2 | 16.12.2020 | 80 | 0.225 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация ЦРП 2 на РТП 6/0,4 кВ г.Донской Тульская область (общей мощностью 0,32 МВА ) | G_TUE-00060-101 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ЦРП №2 | 0.256 | 16.12.2020 | 80 | 0.288 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-47 "Клин СТФ с установкой КТП-10/0,4кВ Венёвский район Тульская область (общей мощностью 0,4 МВА ) | G_TUE-00060-102 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №47 "Клин СТФ" | 0.08 | 16.12.2020 | 80 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.1.2 | Модернизация ЗТП по адресу: МО Бучальское Кимовского района, с. Куликовка (общей мощностью 0,25 МВА ) | G_TUE-00060-103 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ЗТП Бучалки | 0.2 | 16.12.2020 | 80 | 0.225 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация РП №6 Шахта-71 Богородицкий район Тульской области (общей мощностью 0,25 МВА ) | G_TUE-00060-105 | 1982 | 23.83 | 2.49 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | РП №6 Шахта-71 | 0.2 | 16.12.2020 | 76 | 0.225 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация ЗТП № 1 Насосная № 1 и КТП 6/0,4 кВ, г. Кимовска, Тульской области (общей мощностью 0,58 МВА ) | G_TUE-00060-106 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ЗТП № 1 "Насосная № 1" | 0.32 | 16.12.2020 | 80 | 0.36 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация ЗТП № 86 РЭС, г. Кимовска, Тульской области (общей мощностью 0,8 МВА ) | G_TUE-00060-107 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ЗТП № 86 "РЭС" | 0.32 | 16.12.2020 | 80 | 0.36 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация ЗТПП №303 «Стройконтора» Венёвский район Тульская область (общей мощностью 0,25 МВА ) | G_TUE-00060-109 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ЗТПП №303 «Стройконтора» | 0.128 | 16.12.2020 | 80 | 0.144 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.1.2 | Модернизация КТП 6/0,4 кВ в г. Донском, Тульской области(инв. № 12005450) (общей мощностью 0,4 МВА ) | G_TUE-00060-110 | 1957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП г. Донской | 0.2 | 16.12.2020 | 80 | 0.225 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП №419 "Баня" (общей мощностью 0,25 МВА ) | G_TUE-00060-111 | 1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ЗТП №419 "Баня" | 0.185 | 16.12.2020 | 74 | 0.225 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация ЗТП-478 Новольвовск (котельная) с установкой КТП-6/0,4кВ Кимовский район Тульская область (общей мощностью 0,4 МВА ) | G_TUE-00060-112 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ЗТП №478 "Новольвовск (котельная)" | 0.32 | 16.12.2020 | 80 | 0.36 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-58 АЗС-28 с установкой КТП-6/0,4кВ Богородицкий район Тульская область (общей мощностью 0,18 МВА ) | G_TUE-00060-113 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №58 "АЗС-28" | 0.08 | 16.12.2020 | 80 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация ЗТП-24 с установкой КТП-10/0,4кВг. Донской Тульская область (общей мощностью 0,25 МВА ) | G_TUE-00060-114 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ЗТП №24 | 0.2 | 16.12.2020 | 80 | 0.225 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация ЗТП-18 с установкой КТП-6/0,4кВ г.Донской Тульская область (общей мощностью 0,25 МВА ) | G_TUE-00060-115 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ЗТП №18 | 0.2 | 16.12.2020 | 80 | 0.225 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-47 А-Ильинка (КЗС) с установкой КТП-6/0,4кВ Узловский район Тульская область (общей мощностью 0,04 МВА ) | G_TUE-00060-116 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №47 "А-Ильинка (КЗС)" | 0.032 | 16.12.2020 | 80 | 0.036 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация КТП,н.п. Колодезное Новомосковского района, Тульской области (общей мощностью 0,4 МВА ) | G_TUE-00060-117 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП №21 М. Колодезное | 0.12 | 16.12.2020 | 68.1 | 0.144 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация КТП 6/0,4 кВ в г. Донском, Тульской области (общей мощностью 0,4 МВА ) | G_TUE-00060-118 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП г. Донской | 0.128 | 16.12.2020 | 80 | 0.144 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация МТП № 83 Инкубатор г. Кимовска, Тульской области (общей мощностью 0,18 МВА ) | G_TUE-00060-119 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП № 83 "Инкубатор" | 0.128 | 16.12.2020 | 80 | 0.144 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.1.2 | Модернизация КТП 3526 Парники (общей мощностью 0,1 МВА ) | G_TUE-00060-120 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №3526 "Парники" | 0.081 | 16.12.2020 | 81 | 0.24 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация КТП 3034 Ферма (общей мощностью 0,1 МВА ) | G_TUE-00060-121 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №3034 "Ферма" | 0.054 | 16.12.2020 | 54 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация МТП 3363 Рождество (общей мощностью 0,063 МВА ) | G_TUE-00060-122 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП №3363 "Рождество" | 0.05 | 16.12.2020 | 76 | 0.015 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация МТП 3319 Барыково ферма (общей мощностью 0,1 МВА ) | G_TUE-00060-123 | 1995 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП №3319 "Барыково ферма" | 0.078 | 16.12.2020 | 68 | 0.015 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация МТП 3314 Новая земля (общей мощностью 0,1 МВА ) | G_TUE-00060-124 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП №3314 "Новая земля" | 0.063 | 16.12.2020 | 63 | нд | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация КТП 3605 Жилая зона (общей мощностью 0,25 МВА ) | G_TUE-00060-125 | 2004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №3605 "Жилая зона " | 0.178 | 16.12.2020 | 71 | 0.184 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация КТП 3657 Лесная (общей мощностью 0,16 МВА ) | G_TUE-00060-126 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №3657 "Лесная" | 0.126 | 16.12.2020 | 79 | нд | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.1.2 | Модернизация МТП 3602 Алешня (общей мощностью 0,1 МВА ) | G_TUE-00060-127 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП №3602 "Алешня " | 0.09 | 16.12.2020 | 72 | 0.155 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Техническое перевооружение РП №16 Сомово | G_TUE-00060-128 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №104 "Боброво" (общей мощностью 0,16 МВА ) | G_TUE-00060-129 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №104 "Боброво" | 0.088 | 16.12.2020 | 21.23 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП №154"Мещерино очистные" Плавский район (общей мощностью 0,16 МВА ) | G_TUE-00060-130 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП №154"Мещерино очистные" | 0.153 | 16.12.2020 | 79.58 | 0.128 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП №11 "Кулешово клуб", с переносом МТП в центр нагрузок, с заменой на МТП, Суворовский район (общей мощностью 0,1 МВА ) | G_TUE-00060-131 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП №11 "Кулешово клуб" | 0.077 | 16.12.2020 | 65.04 | 0.066 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП №134 "Камышенка" с заменой трансформатора, Суворовский район (общей мощностью 0,1 МВА ) | G_TUE-00060-132 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП №134 "Камышенка" | 0.105 | 16.12.2020 | 70 | 0.095 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Техническое перевооружение РП-75 ЕГРЭС (замена выключателей 15 шт) | G_TUE-00060-133 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Техническое перевооружение РП-19 ЕГРЭС (замена выключателей 15 шт) | G_TUE-00060-134 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация ТП 3333 Алешня мастерские в н.п. Алёшня Ленинского района Тульской области (общей мощностью 0,4 МВА ) | G_TUE-00060-135 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ТП №3333 "Алешня мастерские" | 0.244 | 16.12.2020 | 61 | 0.114 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация РП Авангард для закольцовки ВЛ 10 кВ №16 от ПС 183 Пушкинская с ВЛ 10 кВ №1 ПС Авангард. | G_TUE-00060-136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация ЗРТП 6918 "Перекачная" (общей мощностью 1,26 МВА ) | G_TUE-00060-138 | 2004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ЗРТП №6918 "Перекачная" | 1.021 | 16.12.2020 | 81 | 0.072 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация МТП № 2016 «Новоселебное-рабкооп» (общей мощностью 0,16 МВА ) | G_TUE-00060-139 | 2002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП № 2016 «Новоселебное-рабкооп» | 0.112 | 16.12.2020 | 70 | 0.015 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация ЗТП-394 "Ракитино (школа)" с установкой КТП-10/0,4кВ (общей мощностью 0,4 МВА ) | G_TUE-00060-143 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ЗТП №394 "Ракитино (школа)" | 0.125 | 16.12.2020 | 78 | 0.144 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация ЗТП-409 "Хитровщина (СХТ)" с установкой КТП-10/0,4кВ (общей мощностью 0,063 МВА ) | G_TUE-00060-144 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №409 "Хитровщина (СХТ)" | 0.049 | 16.12.2020 | 78 | 0.057 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация ЦРП-7 с установкой КТП-6/0,4кВ г.Донской Тульская область (общей мощностью 0,4 МВА ) | G_TUE-00060-145 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ЦРП №7 | 0.312 | 16.12.2020 | 78 | 0.36 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация МТП № 50 Кобылинка-деревня МТП №77 Новопокровка (общей мощностью 0,28 МВА ) | G_TUE-00060-146 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП № 50 "Кобылинка-деревня" | 0.21 | 16.12.2020 | 78 | 0.225 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП №333 "Очисные" (общей мощностью 0,8 МВА ) | G_TUE-00060-148 | 1971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ЗТП №333 "Очистные" | 0.57 | 16.12.2020 | 74.8 | 0.095 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Техническое перевооружение РП №7 Панарино Воловского РЭС (замена выключателей 2 шт) | G_TUE-00060-150 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация КТП 6/0,4 кВ №7189 Горская (общей мощностью 0,25 МВА ) | G_TUE-00060-151 | 2004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП 6/0,4 кВ №7189 Горская | 0.183 | 16.12.2020 | 73 | 0.023 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация МТП 10/0,4 кВ № 7207 «д. Обидимо» (общей мощностью 0,16 МВА ) | G_TUE-00060-153 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП 10/0,4 кВ №7207 "д. Обидимо" | 0.109 | 16.12.2020 | 68 | 0.075 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация МТП 10/0,4 кВ №7212 «Обидимо-2» (общей мощностью 0,1 МВА ) | G_TUE-00060-154 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП 10/0,4 кВ №7212 "Обидимо-2" | 0.077 | 16.12.2020 | 77 | 0.104 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация МТП 10/0,4 кВ №7214 «д. Пятницкое» (общей мощностью 0,1 МВА ) | G_TUE-00060-155 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП 10/0,4 кВ №7214 "д. Пятницкое" | 0.074 | 16.12.2020 | 74 | 0.052 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация МТП 6/0,4 кВ №7237 ГРП (общей мощностью 0,16 МВА ) | G_TUE-00060-156 | 2004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП 6/0,4 кВ №7237 ГРП | 0.094 | 16.12.2020 | 59 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация МТП 6/0,4 кВ №7324 Липки (ферма) (общей мощностью 0,16 МВА ) | G_TUE-00060-157 | 1995 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП 6/0,4 кВ №7324 Липки (ферма) | 0.109 | 16.12.2020 | 68 | нд | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация МТП 6/0,4 кВ №7236 Полевая (общей мощностью 0,25 МВА ) | G_TUE-00060-158 | 2004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП 6/0,4 кВ №7236 Полевая | 0.068 | 16.12.2020 | 68 | 0.045 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация МТП 6/0,4 кВ №7301 «Первомайский» (общей мощностью 0,1 МВА ) | G_TUE-00060-159 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП 6/0,4 кВ №7301 "Первомайский" | 0.075 | 16.12.2020 | 75 | 0.057 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация МТП 6/0,4 кВ №7256 Некрасово (общей мощностью 0,1 МВА ) | G_TUE-00060-160 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП 6/0,4 кВ №7256 Некрасово | 0.011 | 16.12.2020 | 71 | 0.095 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация МТП 6/0,4 кВ №7238 Луговая (общей мощностью 0,1 МВА ) | G_TUE-00060-161 | 2004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП 6/0,4 кВ №7238 Луговая | 0.04 | 16.12.2020 | 63 | 0.007 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация МТП 6/0,4 кВ №7240 Сальково (общей мощностью 0,1 МВА ) | G_TUE-00060-162 | 1971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП 6/0,4 кВ №7240 Сальково | 0.068 | 16.12.2020 | 68 | нд | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация МТП 6/0,4 кВ №7242 Занино (общей мощностью 0,1 МВА ) | G_TUE-00060-163 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП 6/0,4 кВ №7242 Занино | 0.037 | 16.12.2020 | 61 | 0.012 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация МТП 6/0,4 кВ №7315 Севрюково (общей мощностью 0,1 МВА ) | G_TUE-00060-164 | 1956 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП 6/0,4 кВ №7315 Севрюково | 0.065 | 16.12.2020 | 65 | 0.022 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация КТП 6/0,4 кВ №7066 Скобелево (общей мощностью 0,1 МВА ) | G_TUE-00060-165 | 2004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП 6/0,4 кВ №7066 Скобелево | 0.078 | 16.12.2020 | 78 | 0.007 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация ЗТП 10/0,4 кВ №5179 Архангельское комплекс (общей мощностью 0,16 МВА ) | G_TUE-00060-166 | 2003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ЗТП 10/0,4 кВ №5179 Архангельское комплекс | 0.496 | 16.12.2020 | 62 | нд | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация МТП 6/0,4 кВ №5508 Ревякино ж.д. (общей мощностью 0,25 МВА ) | G_TUE-00060-168 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | МТП 6/0,4 кВ №5508 Ревякино ж.д. | 0.114 | 16.12.2020 | 71 | 0.052 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация КТП 10/0,4 кВ №5221 Красино убережное ферма (общей мощностью 0,063 МВА ) | G_TUE-00060-169 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП 10/0,4 кВ №5221 Красино убережное ферма | 0.047 | 16.12.2020 | 74 | нд | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация КТП 10/0,4 кВ №5248 Красино дер.зерн (общей мощностью 0,16 МВА ) | G_TUE-00060-171 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП 10/0,4 кВ №5248 Красино дер.зерн | 0.264 | 16.12.2020 | 66 | 0.015 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация ЗТП 10/0,4 кВ №5245 Захарино школа (общей мощностью 0,16 МВА ) | G_TUE-00060-172 | 2002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ЗТП 10/0,4 кВ №5245 Захарино школа | 0.328 | 16.12.2020 | 82 | 0.007 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация КТП 10/0,4 кВ №5317 Захарино поселок (общей мощностью 0,16 МВА ) | G_TUE-00060-173 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП 10/0,4 кВ №5317 Захарино поселок | 0.19 | 16.12.2020 | 76 | 0.045 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация КТП 10/0,4 кВ №5244 Захарино ферма (общей мощностью 0,16 МВА ) | G_TUE-00060-174 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП 10/0,4 кВ №5244 Захарино ферма | 0.114 | 16.12.2020 | 71 | нд | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация КТП 10/0,4 кВ №5236 Захарино поселок (общей мощностью 0,16 МВА ) | G_TUE-00060-175 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП 10/0,4 кВ №5236 Захарино поселок | 0.123 | 16.12.2020 | 77 | 0.04 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация ЗРТП 6/0,4 кВ №6106 Ст.Октябрьская 1 очередь (общей мощностью 0,4 МВА ) | G_TUE-00060-176 | 1957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ЗРТП 6/0,4 кВ №6106 Ст.Октябрьская | 0.25 | 16.12.2020 | 72 | 0.025 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация ЗРТП 6/0,4 кВ №6302 Гоголя на КТПП (общей мощностью 0,4 МВА ) | G_TUE-00060-177 | 1955 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ЗРТП 6/0,4 кВ №6302 Гоголя | 0.27 | 16.12.2020 | 68 | 0.066 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация ЗТП 6/0,4 кВ №6512 Кирова на КТП (общей мощностью 0,4 МВА ) | G_TUE-00060-178 | 1953 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ЗТП 6/0,4 кВ №6512 Кирова | 0.288 | 16.12.2020 | 74 | нд | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация ЗРТП 10/0,4 кВ №6508 Сечено на КТП (общей мощностью 0,4 МВА ) | G_TUE-00060-179 | 1949 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ЗРТП 6/0,4 кВ №6508 Сечено | 0.35 | 16.12.2020 | 73 | 0.017 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация РП 10 кВ № 8 Солопенки с заменой выключателей (3 шт.), ячеек (4 шт.), модернизацией устройств РЗА и СДТУ (1 шт.) | G_TUE-00060-180 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация РП-9 6 кВ Хатманово с заменой выключателей (4 шт.), ячеек (5 шт.), модернизацией устройств РЗА и СДТУ (1 шт.) | G_TUE-00060-181 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация КРУН-10 10 кВ Авангард с заменой выключателя (1 шт.), ячейки КРУ (1 шт.), модернизацией устройств РЗА и СДТУ (1 шт.) | G_TUE-00060-182 | 1958 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КРУН-10кВ №10 Авангард | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация КРУН-5 6 кВ Суходол с заменой выключателя (1 шт.), ячейки КРУ (1 шт.), модернизацией устройств РЗА и СДТУ (1 шт.) | G_TUE-00060-183 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КРУН-6кВ №5 Суходол | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация РП-7 10 кВ Пушкино с заменой выключателей (4 шт.), ячеек (5 шт.), модернизацией устройств РЗА и СДТУ (1 шт.) | G_TUE-00060-184 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация КРУН №8 6 кВ Александровка с заменой выключателя (1 шт.), ячейки КРУ (1 шт.), модернизацией устройств РЗА и СДТУ (1 шт.) | G_TUE-00060-185 | 1958 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КРУН 6кВ №8 Александровка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110кВ Ратово с прокладкой контрольный кабелей, установкой контроллеров, обеспечивающих сбор телеинформации с присоединений 6,10, 35, 110кВ и передачу данных на верхний уровень управления по двум независимым каналам связи | G_TUE-00061-007 | 1989 | 73.39 | 0.8211 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ №404 Ратово | 1 | 16.12.2020 | 5 | 16.256 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
8.2.1.2 | Модернизация системы связи "Люторичи-Казановка-Епифань" (ВОЛС протяженностью 35,4 км и организация цифровых каналов связи) | G_TUE-00061-010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Организация каналов связи для обеспечения информационных потоков систем диспетчерского и технологического управления, противоаварийной и режимной автоматики | - | -
8.2.1.2 | Модернизация системы связи «Узловая – Партизан - Бегичево» (ВОЛС протяженностью 36,32 км и организация цифровых каналов связи) | G_TUE-00061-012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Организация каналов связи для обеспечения информационных потоков систем диспетчерского и технологического управления, противоаварийной и режимной автоматики | - | -
8.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110кВ Красный Яр с прокладкой контрольный кабелей, установкой контроллеров, обеспечивающих сбор телеинформации с присоединений 6,10, 35, 110кВ и передачу данных на верхний уровень управления по двум независимым каналам связи. | G_TUE-00061-014 | 1974 | 75.06 | 5.9957 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ №240 Красный Яр | 2 | 16.12.2020 | 15.873 | 3.586 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Не требуется | - | -
8.2.1.2 | Выполнение работ по модернизации ССПИ ПС 110кВ Партизан | G_TUE-00061-015 | 1979 | 62.2 | 12.1338 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ № 310 Партизан | 6.5 | 16.12.2020 | 20.313 | 19 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
8.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110кВ Пролетарская с прокладкой контрольный кабелей, установкой контроллеров, обеспечивающих сбор телеинформации с присоединений 6,10, 35, 110кВ и передачу данных на верхний уровень управления по двум независимым каналам связи. | G_TUE-00061-016 | 1976 | 70.35 | 3.6255 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/6 кВ №202 Пролетарская | 19.8 | 16.12.2020 | 39.6 | 0.5 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
8.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110кВ Одоев с прокладкой контрольный кабелей, установкой контроллеров, обеспечивающих сбор телеинформации с присоединений 6,10, 35, 110кВ и передачу данных на верхний уровень управления по двум независимым каналам связи. | G_TUE-00061-020 | 1985 | 82.33 | 87.6297 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ №10 Одоев | 5.4 | 16.12.2020 | 16.875 | 14.053 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
8.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110кВ Даргомыжская с прокладкой контрольный кабелей, установкой контроллеров, обеспечивающих сбор телеинформации с присоединений 6,10, 35, 110кВ и передачу данных на верхний уровень управления по двум независимым каналам связи. | G_TUE-00061-021 | 1995 | 82.5 | 49.0784 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ № 423 Даргомыжская | 1.42 | 16.12.2020 | 8.875 | 1.862 | 16 | 16 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
8.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110кВ Тургеневская с прокладкой контрольный кабелей, установкой контроллеров, обеспечивающих сбор телеинформации с присоединений 6,10, 35, 110кВ и передачу данных на верхний уровень управления по двум независимым каналам связи. | G_TUE-00061-022 | 1971 | 80.84 | 61.5055 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ № 200 Тургеневская | 6.7 | 16.12.2020 | 20.938 | 8.461 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
8.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110кВ Кленс прокладкой контрольный кабелей, установкой контроллеров, обеспечивающих сбор телеинформации с присоединений 6,10, 35, 110кВ и передачу данных на верхний уровень управления по двум независимым каналам связи. | G_TUE-00061-023 | 1964 | 73.82 | 22.5787 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ № 58 Клён | 2.1 | 16.12.2020 | 8.077 | 4.547 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
8.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110кВ Яковлева с прокладкой контрольный кабелей, установкой контроллеров, обеспечивающих сбор телеинформации с присоединений 6,10, 35, 110кВ и передачу данных на верхний уровень управления по двум независимым каналам связи. | G_TUE-00061-025 | 1981 | 76.96 | 22.6408 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ №322 Яковлево | 4.87 | 16.12.2020 | 24.35 | 7.8 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
8.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110кВ Айдарово с прокладкой контрольный кабелей, установкой контроллеров, обеспечивающих сбор телеинформации с присоединений 6,10, 35, 110кВ и передачу данных на верхний уровень управления по двум независимым каналам связи. | G_TUE-00061-026 | 1997 | 82.97 | 19.5144 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС110/6кВ №427 Айдарово | 0.6 | 16.12.2020 | 2.4 | 5.092 | 25 | 25 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
8.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110кВ Каменка с прокладкой контрольный кабелей, установкой контроллеров, обеспечивающих сбор телеинформации с присоединений 6,10, 35, 110кВ и передачу данных на верхний уровень управления по двум независимым каналам связи. | G_TUE-00061-027 | 1993 | 58.36 | 19.0828 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС110/35/10кВ №421 Каменка | 3.7 | 16.12.2020 | 14.231 | 0.18 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
8.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110кВ Волово с прокладкой контрольный кабелей, установкой контроллеров, обеспечивающих сбор телеинформации с присоединений 6,10, 35, 110кВ и передачу данных на верхний уровень управления по двум независимым каналам связи. | J_TUE-00061-030 | 1964 | 55.17 | 23.7415 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ №163 Волово | 7.2 | 16.12.2020 | 22.5 | 3.02 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
8.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110кВ Белев с прокладкой контрольный кабелей, установкой контроллеров, обеспечивающих сбор телеинформации с присоединений 6,10, 35, 110кВ и передачу данных на верхний уровень управления по двум независимым каналам связи. | J_TUE-00061-031 | 1958 | 87.89 | 37.9291 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ №3 Белев | 13.1 | 16.12.2020 | 32.75 | 5.2 | 40 | 40 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
8.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110/6 кВ Гагаринская с прокладкой контрольный кабелей, установкой контроллеров, обеспечивающих сбор телеинформации с присоединений 6,10, 35, 110кВ и передачу данных на верхний уровень управления по двум независимым каналам связи | J_TUE-00061-032 | 1985 | 77.24 | 11.3187 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ №378 Гагаринская | 6.1 | 16.12.2020 | 14.878 | 17.711 | 41 | 41 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
8.2.1.2 | Модернизация системы связи "ПС Ленинская - ПС Авангард - ПС Пушкинская" (ВОЛС протяженностью 42 км методом подвески по ВЛ) | J_TUE-00061-033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Организация каналов связи для обеспечения информационных потоков систем диспетчерского и технологического управления, противоаварийной и режимной автоматики | - | -
8.2.1.2 | Модернизация системы связи "ПС Южная- ПС Мясново- ПС Ратово-ПС Барсуки-ПС Ленинская" (ВОЛС протяженностью 37 км методом подвески по ВЛ) | J_TUE-00061-034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Организация каналов связи для обеспечения информационных потоков систем диспетчерского и технологического управления, противоаварийной и режимной автоматики | - | -
8.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110/10 кВ Залесная с прокладкой контрольный кабелей, установкой контроллеров, обеспечивающих сбор телеинформации с присоединений 6,10, 35, 110кВ и передачу данных на верхний уровень управления по двум независимым каналам связи | J_TUE-00061-035 | 1972 | 78.68 | 7.0468 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ № 199 Залесная | 26.4 | 16.12.2020 | 52.8 | 38 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
8.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110кВ Арматурная с прокладкой контрольный кабелей, установкой контроллеров, обеспечивающих сбор телеинформации с присоединений 6,10, 35, 110кВ и передачу данных на верхний уровень управления по двум независимым каналам связи. | G_TUE-00062-038 | 1977 | 76.87 | 21.2047 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ №358 Арматурная | 8.6 | 16.12.2020 | 17.2 | 30.6 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
8.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110кВ Самарская с прокладкой контрольный кабелей, установкой контроллеров, обеспечивающих сбор телеинформации с присоединений 6,10, 35, 110кВ и передачу данных на верхний уровень управления по двум независимым каналам связи. | G_TUE-00062-039 | 1983 | 63.64 | 24.2544 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ №351 Самарская | 4.7 | 16.12.2020 | 14.688 | 0.45 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
8.2.1.2 | Модернизация оборудования электропитания СДТУ с прокладкой силового кабеля, установкой коммутационного силового оборудования, инверторов и источников бесперебойного питания, обеспечивающих гарантированное питание 48DC и 220 AC и выводом контрольной информации в систему мониторинга Центрального узла связи филиала «Тулэнерго» (Тимирязева, 99а) | G_TUE-00062-048 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 6.11.1. в части оснащения средствами СДТУ электрических сети в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов и узлов СДТУ энергосистем, руководящими указаниями по выбору объемов информации, проектированию систем сбора и передачи информации в энергосистемах и другими действующими нормативными документами, для обеспечения СДТУ постоянной готовности к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | - | -
8.2.1.2 | Модернизация системы связи "Волово-Доробино-Тёплое-Смычка" (ВОЛС протяженностью 70 км и организация цифровых каналов связи ) | G_TUE-00062-052 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Организация цифровых каналов связи для обеспечения информационных потоков систем диспетчерского и технологического управления, противоаварийной и режимной автоматики | - | -
8.2.1.2 | Модернизация аппаратуры телемеханики с установкой контроллеров, обеспечивающих сбор телеинформации с присоединений 6-10кВ и передачу данных по сети GSM | G_TUE-00062-063 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
8.2.1.2 | Модернизация системы связи "Щегловская-Красный Яр-Оболенская-Северная-Грызлово" (ВОЛС протяженностью 51,85 км и организация цифровых каналов связи ) | G_TUE-00062-076 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Организация цифровых каналов связи для обеспечения информационных потоков систем диспетчерского и технологического управления, противоаварийной и режимной автоматики | - | -
8.2.1.2 | Модернизация системы связи "Люторичи-Кимовск-Зубово"" (ВОЛС протяженностью 40 км и организация цифровых каналов связи ) | K_TUE-00062-079 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Организация каналов связи для обеспечения информационных потоков систем диспетчерского и технологического управления, противоаварийной и режимной автоматики | - | -
8.2.1.2 | Модернизация ВЧ-канала Люторичи-Зубово | K_TUE-00062-080 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Организация каналов связи для обеспечения информационных потоков систем диспетчерского и технологического управления, противоаварийной и режимной автоматики | - | -
8.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110/10 кВ Зубово с прокладкой контрольный кабелей, установкой контроллеров, обеспечивающих сбор телеинформации с присоединений 6,10, 35, 110кВ и передачу данных на верхний уровень управления по двум независимым каналам связи | K_TUE-00062-081 | 1954 | 54.66 | 7.2062 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 № 1 Зубово | 6.1 | 16.12.2020 | 23.462 | 5.7 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
8.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110/10 кВ Оболенская с прокладкой контрольный кабелей, установкой контроллеров, обеспечивающих сбор телеинформации с присоединений 6,10, 35, 110кВ и передачу данных на верхний уровень управления по двум независимым каналам связи | K_TUE-00062-082 | 1965 | 80.34 | 5.7806 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Оболенская | 1.5 | 16.12.2020 | 4.688 | 9.4 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
8.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110/10 кВ Савино с прокладкой контрольный кабелей, установкой контроллеров, обеспечивающих сбор телеинформации с присоединений 6,10, 35, 110кВ и передачу данных на верхний уровень управления по двум независимым каналам связи | K_TUE-00062-083 | 1992 | 69.94 | 21.9472 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ № 415 Савино | 2.9 | 16.12.2020 | 14.5 | 2 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
8.2.1.2 | Модернизация ВЧ-канала Угольная-Савино | K_TUE-00062-084 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Организация каналов связи для обеспечения информационных потоков систем диспетчерского и технологического управления, противоаварийной и режимной автоматики | - | -
8.2.1.2 | Модернизация системы связи "Казановка-Бучалки-Куликово-Самарская" (ВОЛС протяженностью 60 км и организация цифровых каналов связи ) | K_TUE-00062-085 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Организация каналов связи для обеспечения информационных потоков систем диспетчерского и технологического управления, противоаварийной и режимной автоматики | - | -
8.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110/10 кВ Ушаково с прокладкой контрольный кабелей, установкой контроллеров, обеспечивающих сбор телеинформации с присоединений 6,10, 35, 110кВ и передачу данных на верхний уровень управления по двум независимым каналам связи | K_TUE-00062-086 | 1961 | 60.06 | 67.8 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ № 60 Ушаково | 0.9 | 16.12.2020 | 2.5 | 4 | 36 | 36 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
8.2.1.2 | Модернизация спутниковой системы связи/передачи данных ПС 110кВ Обидимо | K_TUE-00062-088 | 1987 | 72.97 | 29.5081 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ №385 Обидимо | 5 | 16.12.2020 | 21.277 | 4.8 | 23.5 | 23.5 | 7.5 | 7.5 | нд | нд | 110 | 110 | Организация каналов связи для обеспечения информационных потоков систем диспетчерского и технологического управления, противоаварийной и режимной автоматики | - | -
8.2.1.2 | Модернизация спутниковой системы связи/передачи данных ПС 110кВ Авангард | K_TUE-00062-089 | 1980 | 71.34 | 13.9197 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Авангард | 0.7 | 16.12.2020 | 3.5 | 5.7 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Организация каналов связи для обеспечения информационных потоков систем диспетчерского и технологического управления, противоаварийной и режимной автоматики | - | -
8.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110кВ Авангард с прокладкой контрольных кабелей, установкой контроллеров, обеспечивающих сбор телеинформации с присоединений 6,10, 35, 110кВ и передачу данных на верхний уровень управления по двум независимым каналам связи. | K_TUE-00062-090 | 1980 | 71.34 | 13.9197 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Авангард | 0.7 | 16.12.2020 | 3.5 | 5.7 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
8.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110кВ Богородицк с прокладкой контрольных кабелей, установкой контроллеров, обеспечивающих сбор телеинформации с присоединений 6,10, 35, 110кВ и передачу данных на верхний уровень управления по двум независимым каналам связи. | K_TUE-00062-091 | 1959 | 51.98 | 89.737 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ № 68 Богородицк | 11.1 | 16.12.2020 | 27.073 | 6.1 | 41 | 41 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений | - | -
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Угольная» с заменой разъединителей 110кВ– 17 шт, МВ 35кВ на ЭВ 35кВ – 4 шт., разъединителей 35кВ – 22 шт., МВ-6кВ на вакуумные – 14 шт., разъединителей 6кВ – 68 шт., воздушных мостов 6кВ Т-1 и Т-2 на кабельные вводы | F_TUE-00074-000 | 1932 | 56.76 | 29.1178 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110/35/6 кВ № 7 Угольная | 27.56 | 16.12.2020 | 34.236 | 54 | 80.5 | 80.5 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | - | -
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ «Гремячее» с заменой ОД и КЗ на ЭВ 110 кВ на ПС 110/6 кВ «Гремячее» (1 шт) | G_TUE-00078-003 | 1963 | 64.15 | 23.1423 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ № 146 Гремячее | 3.19 | 16.12.2020 | 12.269 | 7 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей посредством замены ОД и КЗ 110 кВ на более надежные ЭВ 110 кВ. По результатам технического освидетельствования ОД и КЗ 110кВ рекомендованы к замене. По результатам проведенных ремонтов оборудование имеет граничные временные характеристики. Акт технического освидетельствования №3-09-16 от 28.09.2016 | - | -
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Угольная с установкой устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | F_TUE-00096-005 | 1932 | 56.76 | 29.1178 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ № 7 Угольная | 27.56 | 16.12.2020 | 34.236 | 54 | 80.5 | 80.5 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры | - | -
8.2.1.2 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/10 кВ №102 Турдей, замена разъединителя перемычки №1 и №2 и их опорно-стержневой изоляции на полимерную | G_TUE-00102-000 | 1962 | 70.01 | 43.2076 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10кВ №102 Турдей | 4.3 | 16.12.2020 | 21.5 | 2.12 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети в результате замены коммутационных аппаратов, снижение аварийности, снижение затрат на ремонт и техническое обслуживание. Износ контактной системы. Нарушение изоляционных и прочностных характеристик опорно - стержневой изоляции. Акт технического освидетельствования №16-17 от 29.03.2017г. | - | -
8.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Малахово с заменой выключателя 6 кВ на ВБП 20-10-1000 (10 шт), ТН 110 кВ - (3 шт), ТСН на ТМГ 100/6 - 3 шт. | G_TUE-00103-002 | 1957 | 80.11 | 17.9902 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ №86 Малахово | 5.1 | 16.12.2020 | 12.75 | 21.64 | 40 | 40 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 Венёв с заменой ТН 110 кВ- 3 шт, конденсатора связи 110 кВ на (1 шт) | G_TUE-00103-003 | 1958 | 55.13 | 16.6056 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 № 38 Венев | 14.95 | 16.12.2020 | 18.69 | 20 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Ефремов с заменой выключателя 6 кВ на ВБП 20-10-3000 А (2 шт), ТН 35 кВ на НАМИ 35 кВ - 3 шт., ТСН на ТМГ400/6 - 2 шт. | G_TUE-00103-005 | 1961 | 68.73 | 22.3765 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6кВ №62 Ефремов | 11.5 | 16.12.2020 | 9.583 | 7.62 | 120 | 120 | 80 | 80 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 Доробино с заменой ТН 35 кВ на НАМИ 35 кВ - 2 шт. | G_TUE-00103-009 | 1964 | 87.17 | 12.8128 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ № 137 Доробино | 3.21 | 16.12.2020 | 10.03 | 10.107 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 Мясново с заменой ТН 110 кВ (3 шт) | G_TUE-00103-013 | 1965 | 71.09 | 4.0426 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/6 кВ №149 Мясново | 22.8 | 16.12.2020 | 30.4 | 64.85 | 75 | 75 | 50 | 50 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 Задонье с заменой ТН 110 кВ (6 шт) | G_TUE-00103-014 | 1942 | 51.92 | 13.8808 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ № 22 Задонье | 5 | 16.12.2020 | 10 | 8 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Точмаш с заменой выключателя 10 кВ на на ВБМ 10/20/1000 (3 шт) | G_TUE-00103-015 | 1996 | 63.74 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ № 430 Точмаш | 0.48 | 16.12.2020 | 1.5 | 0.615 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Рудаково с заменой ТСН на ТМГ 64/6 (1 шт) | G_TUE-00103-016 | 1944 | 78.72 | 7.2422 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ №24 Рудаково | 9.4 | 16.12.2020 | 18.8 | 38.9 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 /10 кВ Говорёнки с заменой выключателя 10 кВ на ВБП 10-1000 (2 шт) | G_TUE-00103-017 | 1981 | 75.97 | 50.1377 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ № 338 Говорёнки | 0.4 | 16.12.2020 | 6.35 | 0.714 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Труново с заменой ТН 110 кВ (3 шт) | G_TUE-00103-018 | 1963 | 81.28 | 10.3024 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ №46 Труново | 6.3 | 16.12.2020 | 14 | 25.02 | 45 | 45 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Турдей с заменой ТСН на ТМГ 25/10 (2 шт) | G_TUE-00103-019 | 1962 | 70.01 | 43.2076 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10кВ №102 Турдей | 4.3 | 16.12.2020 | 21.5 | 2.12 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Дмитриевская с заменой выключателя 10 кВ - 10 шт. | G_TUE-00104-002 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ №262 Дмитриевская | 3 | 16.12.2020 | 37.5 | 13.28 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/6 Смородино с заменой ТН 35 кВ на НАМИ 35 кВ - 2 шт. | G_TUE-00104-007 | 1948 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ № 63 Смородино | 2.8 | 16.12.2020 | 14 | 5.5 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 Гранки с заменой ТН 35 кВ на НАМИ 35 кВ - 2 шт. | G_TUE-00104-010 | 1950 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ № 67 Гранки | 4.6 | 16.12.2020 | 28.221 | 7 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Липицы с заменой выключателя 10 кВ на ВБМ 10/20-1000 (1 шт) | G_TUE-00104-011 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ № 94 Липицы | 0.95 | 16.12.2020 | 9.223 | 1.13 | 10.3 | 10.3 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10кВ Осташино с заменой ТСН на ТМГ 25/10 (1 шт) | G_TUE-00104-012 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10кВ №273 Осташино | 2.44 | 16.12.2020 | 19.365 | 3.2 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Варфоломеево с заменой ТН 35 кВ на НАМИ 35 кВ - 2 шт. | G_TUE-00104-013 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ №281 Варфоломеево | 2 | 16.12.2020 | 30.769 | 7.93 | 6.5 | 6.5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Ержино с заменой выключателя 10 кВ на на ВБМ 10/1000 - 2 шт. | G_TUE-00104-014 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ № 353 Ёржино | 0.5 | 16.12.2020 | 6.25 | 0.985 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Дворики с заменой ТСН на ТМГ 25/10 (2 шт) | G_TUE-00104-015 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10кВ №288 Дворики | 0.56 | 16.12.2020 | 11.2 | 0.6 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 Пашково с заменой ТН 35 кВ на НАМИ 35 кВ (1 шт) | G_TUE-00104-016 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ № 269 Пашково | 2.71 | 16.12.2020 | 33.875 | 3 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Марьино с заменой ТСН на ТМГ 25/10 (1 шт) | G_TUE-00104-017 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10кВ №238 Марьино | 0.7 | 16.12.2020 | 8.75 | 0.23 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Павловская с заменой ТСН на ТМГ 25/10 (1 шт) | G_TUE-00104-018 | 1965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10кВ №156 Павловская | 0.14 | 16.12.2020 | 3.5 | 0.21 | 4 | 4 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 Павшино с заменой ТН 35 кВ на НАМИ 35 кВ (1 шт) | G_TUE-00104-019 | 1964 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ № 119 Павшино | 1 | 16.12.2020 | 15.625 | 1.275 | 6.4 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация контура заземления на ПС 110/35/6 кВ Селиваново (1 шт) | G_TUE-00122-002 | 1982 | 77.51 | 10.7358 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6кВ №334 Селиваново | 5.09 | 16.12.2020 | 15.906 | 2.972 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение электробезопасности людей и защиты электроустановок. Исполнение требований ПТЭ 5.10 п.5.10.1."Заземляющие устройства должны удовлетворять требованиям обеспечения электробезопасности людей и защиты электроустановок, а так же эксплуатационных режимов работы. Все металлические части электрооборудования и электроустановок, которые могут оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции, должны быть заземлены или занулены". | - | -
8.2.1.2 | Техническое перевооружение контуров заземления, замена АЧР на ПС 110/35/10 кВ Доробино | G_TUE-00123-000 | 1985 | 87.17 | 12.8128 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ № 137 Доробино | 3.21 | 16.12.2020 | 10.03 | 10.107 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение электробезопасности людей и защиты электроустановок. Исполнение требований ПТЭ 5.10 п.5.10.1."Заземляющие устройства должны удовлетворять требованиям обеспечения электробезопасности людей и защиты электроустановок, а так же эксплуатационных режимов работы. Все металлические части электрооборудования и электроустановок, которые могут оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции, должны быть заземлены или занулены". | - | -
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110\35\6кВ Огаревка c заменой электромеханических защит 2-х ВЛ-35 кВ " Огарёвка-Карамышево-1 " и "Огарёвка-Карамышево-2 " на микропроцессорные (Тип защит "Сириус 21Л" 2 шт.) | G_TUE-00134-000 | 1955 | 82.02 | 22.6531 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ №89 Огарёвка | 5.4 | 16.12.2020 | 13.171 | 12.86 | 41 | 41 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Мясново с заменой электромеханических защит 4-х вводных выключателей 6-10 кВ силовых трансформаторов №1 и №2 на шкаф микропроцессорных защит (Тип шкафа ШЭ2607164 1 шт.) | G_TUE-00135-000 | 1965 | 71.09 | 4.0426 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/6 кВ №149 Мясново | 22.8 | 16.12.2020 | 30.4 | 64.85 | 75 | 75 | 50 | 50 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Мясново с заменой электромеханических защит 2-х секционных выключателей 6-10 кВ и 4-х трансформаторов напряжения 6-10 кВ на шкафы микропроцессорных защит (Тип шкафа ШЭ2607179 2 шт.) | G_TUE-00136-000 | 1965 | 71.09 | 4.0426 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/6 кВ №149 Мясново | 22.8 | 16.12.2020 | 30.4 | 64.85 | 75 | 75 | 50 | 50 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6кВ №319 КПД с заменой ОД, КЗ–110кВ на ЭВ 110 кВ , РВС 110кВ на ОПН 110кВ, разъединителей 110кВ , ЩСН (2 панели), монтажом новых шкафов КРУН, со строительством ОПУ, с заменой защиты и автоматики тр-ров 110/6 кВ , устройство ЦС на микропроцессорные устройства РЗА | G_TUE-00137-000 | 1978 | 86.68 | 3.2736 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ №319 КПД | 5.74 | 16.12.2020 | 28.7 | 8 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети в результате замены коммутационных аппаратов, снижение аварийности, снижение затрат на ремонт и техническое обслуживание. По результатам технического освидетельствования оборудование ОРУ110 кВ, ЗРУ 6 кВ оборудование РЗА, рекомендованы к замене (акт технического освидетельствования №02-09 от 21.07.2017). По результатам проведенных ремонтов оборудование имеет граничные временные характеристики | - | -
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35//6 кВ №62 "Ефремов". Замена проходной изоляции в ЗРУ 6 кВ. Замена МВ 110 на ЭВ 110 (4 шт.). Замена МВ 35 на ЭВ 35 (8 шт). Замена МВ 6 на ВВ 6 (5 шт). Замена ТН 1 и 2 СШ 110 кВ (6 шт). Замена ТН 35 кВ (2 шт). Замена ДГК 6 кВ (6 шт) | G_TUE-00140-000 | 1961 | 68.73 | 22.3765 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110/35/6 кВ №62 Ефремов | 11.5 | 16.12.2020 | 9.583 | 7.62 | 120 | 120 | 80 | 80 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети в результате замены коммутационных аппаратов, снижение аварийности, снижение затрат на ремонт и техническое обслуживание. По результатам технического освидетельствования оборудование ОРУ110 кВ, ЗРУ 6 кВ оборудование РЗА, рекомендованы к замене. Акт технического освидетельствования №19-17 от 15.08.2017 г. | - | -
8.2.1.2 | Модернизация ОРУ 35 кВ ПС 35/6 кВ Гурово с заменой МВ 35 кВ на ЭВ 35 кВ (7 шт.) | G_TUE-00141-000 | 1959 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 35/6 кВ №36 Гурово | 3 | 16.12.2020 | 23.81 | 13.95 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети в результате замены коммутационных аппаратов, снижение аварийности, снижение затрат на ремонт и техническое обслуживание. По результатам технического освидетельствования оборудование ОРУ35 кВ, ЗРУ 6 кВ оборудование РЗА, рекомендованы к замене. Акт технического освидетельствования №ЗРТО/09-ЭУ-2017 от 30.09.2017 г. | - | -
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ № 156 "Павловская, замена МВ 35 кВ на элегазовые (2 шт) на ОРУ 35 кВ и замена МВ 10 кВ на вакуумные (5 шт) в КРУН 10 кВ | G_TUE-00143-000 | 1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 35/10кВ №156 Павловская | 0.14 | 16.12.2020 | 3.5 | 0.21 | 4 | 4 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети в результате замены коммутационных аппаратов, снижение аварийности, снижение затрат на ремонт и техническое обслуживание. По результатам технического освидетельствования оборудование ОРУ35 кВ, ЗРУ 6 кВ оборудование РЗА, рекомендованы к замене Акт технического освидетельствования № 39-17 от 11.09.2017. | - | -
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС №30 35/6 кВ Львово с заменой МВ 35 кВ на ЭВ 35 кВ- 5 шт, ТН–35кВ – 2 шт., разрядников РВС 35кв – 6 штук; разъединителей 35кВ – 14 шт.; МВ 6кВ на ВВ 6 кВ - 14 шт; панелей СН – 3 шт, панелей ПТ – 3 шт, АБ 2хСК-2 24В на АБ – 110В, ВУ 1 – шт. | G_TUE-00144-000 | 1953 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 35/6 кВ №30 Львово | 1 | 16.12.2020 | 8.403 | 6 | 11.9 | 11.9 | 5.6 | 5.6 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети в результате замены коммутационных аппаратов, снижение аварийности, снижение затрат на ремонт и техническое обслуживание. По результатам технического освидетельствования оборудование ОРУ35 кВ, ЗРУ 6 кВ оборудование РЗА, рекомендованы к замене. Акт технического освидетельствования № 1-08-16 от 12.08.2016 | - | -
8.2.1.2 | Реконструкция РП 16 Железня с заменой ТН и ТСН | I_TUE-00174-002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) на основании АКТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ № 9 от 11.10.2017 г. | - | -
8.2.1.2 | Реконструкция РП 10 кВ №11 Заокское Заокского РЭС с заменой ячеек 11 шт | I_TUE-00174-003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) на основании АКТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ № 10 от 11.10.2017 г. | - | -
8.2.1.2 | Реконструкция РП 10 кВ №30 Комхоз Заокского РЭС с заменой ячеек 15 шт | I_TUE-00174-004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) на основании АКТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ № 11 от 11.10.2017 г. | - | -
8.2.1.2 | Реконструкция РП 10 кВ №12 Больница Заокского РЭС с заменой ячеек 20 шт | I_TUE-00174-005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) на основании АКТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ № 12 от 11.10.2017 г. | - | -
8.2.1.2 | Реконструкция РП 10 кВ 13 Велегож Заокского РЭС с заменой ячеек 8 шт | I_TUE-00174-007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) на основании АКТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ № 13 от 11.10.2017 г. | - | -
8.2.1.2 | Реконструкция РП 10 кВ №59 Белугино Ясногорского РЭС с заменой ячеек 11 шт | J_TUE-00174-051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) на основании АКТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ № 101 от 13.12.2018 г. | - | -
8.2.1.2 | Реконструкция РП 10 кВ №54 Спицино Ясногорского РЭС с заменой ячеек 7 шт | J_TUE-00174-052 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) на основании АКТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ № 102 от 13.12.2018 г. | - | -
8.2.1.2 | Реконструкция РП 10 кВ №55 Климовское Ясногорского РЭС с заменой ячеек 5 шт | J_TUE-00174-053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) на основании АКТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ № 103 от 13.12.2018 г. | - | -
8.2.1.2 | Реконструкция РП 6 кВ №57 Денисово Ясногорского РЭС с заменой ячеек 15 шт | J_TUE-00174-054 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) на основании АКТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ № 104 от 13.12.2018 г. | - | -
8.2.1.2 | Реконструкция РП 6 кВ №56 Федяшево Ясногорского РЭС с заменой на ОРУ 6 кВ на реклоузерах (1 комплект) | J_TUE-00174-056 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) на основании АКТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ № 106 от 13.12.2018 г. | - | -
8.2.1.2 | Реконструкция РП 10 кВ №52 Тормино Ясногорского РЭС с заменой ячеек 5 шт | J_TUE-00174-057 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) на основании АКТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ № 107 от 13.12.2018 г. | - | -
8.2.1.2 | Реконструкция РП 10 кВ №60 Тайдаково Ясногорского РЭС с заменой ячеек 5 шт | J_TUE-00174-058 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) на основании АКТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ № 108 от 13.12.2018 г. | - | -
8.2.1.2 | Реконструкция РП 6 кВ №58 Теляково Ясногорского РЭС с заменой ячеек 6 шт | J_TUE-00174-059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) на основании АКТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ № 109 от 13.12.2018 г. | - | -
8.2.1.2 | Реконструкция РП 10 кВСельхоз Венёвского РЭС с заменой ячеек 5 шт | I_TUE-00175-002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) на основании АТО №10 от 8.12.2017 | - | -
8.2.1.2 | Реконструкция РП 10 кВ Котельная Венёвского РЭС с заменой ячеек 14 шт | I_TUE-00175-003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) на основании АТО №11 от 8.12.2017 | - | -
8.2.1.2 | Реконструкция РП 10 кВ Водозабор Венёвского РЭС с заменой ячеек 8 шт | I_TUE-00175-004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) на основании АТО №12 от 8.12.2017 | - | -
8.2.1.2 | Реконструкция РП 10 кВ Венев Венёвского РЭС с заменой ячеек 16 шт | I_TUE-00175-006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) на основании АТО №14 от 8.12.2017 | - | -
8.2.1.2 | Реконструкция РП 6 кВ № 1 Айдарово Алексинского РЭС с заменой ячеек 10 шт | J_TUE-00231-002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) на основании АКТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ № 118 от 18.12.2018 г. | - | -
8.2.1.2 | Реконструкция РП 6кВ № 2 Клешня Алексинского РЭС с заменой ячеек 6 шт | J_TUE-00231-003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) на основании АКТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ № 119 от 18.12.2018 г. | - | -
8.2.1.2 | Реконструкция РП 10 кВ № 4 Мазалки Алексинского РЭС с заменой ячеек 7 шт | J_TUE-00231-004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) на основании АКТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ № 120 от 18.12.2018 г. | - | -
8.2.1.2 | Реконструкция РП 10 кВ № 5 Поповка Алексинского РЭС с заменой ячеек 7 шт | J_TUE-00231-005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) на основании АКТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ № 121 от 18.12.2018 г. | - | -
8.2.1.2 | Реконструкция РП 10 кВ №10 Шелепино Алексинского РЭС с заменой ячеек 6 шт | J_TUE-00231-006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замена коммутационного оборудования (по техническому состоянию) на основании АКТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ № 122 от 18.12.2018 г. | - | -
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Мордвес с монтажом приточно-вытяжной вентиляции в помещении аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_TUE-00289-000 | 1957 | 66.52 | 11.146 | 2021 | нд | нд | Предписание №238-рп/П-2019 от 17 июня 2019 г. выданое Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ № 56 Мордвес | 8.4 | 16.12.2020 | 42 | 16.4 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований предписания выданого Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) №238-рп/П-2019 от 17 июня 2019 г. (п.330 Отсутствует принудительная приточно-вытяжная вентиляция АБ. В наличии только естественная вытяжная вентиляция что не обеспечивает включение вентиляции перед началом заряда и отключение её не ранее чем через 1,5 часа после окончания заряда. Срок устранения предписания 15.09.2020 г.) | - | -
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Задонье с монтажом приточно-вытяжной вентиляции в помещении аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_TUE-00290-000 | 1942 | 51.92 | 13.8808 | 2021 | нд | нд | Предписание №238-рп/П-2019 от 17 июня 2019 г. выданое Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ № 22 Задонье | 5 | 16.12.2020 | 10 | 8 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований предписания выданого Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) №238-рп/П-2019 от 17 июня 2019 г. (п.288 Отсутствует принудительная приточно-вытяжная вентиляция АБ. В наличии только естественная вытяжная вентиляция что не обеспечивает включение вентиляции перед началом заряда и отключение её не ранее чем через 1,5 часа после окончания заряда. Срок устранения предписания 15.09.2020 г.) | - | -
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ Гурово с заменой аккумуляторной батареи с ВУ, в связи с выходом из строя (1 шт.) | K_TUE-00313-000 | 1959 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ Гурово | 3 | 16.12.2020 | 23.81 | 9.46 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей | - | -
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ №278 Алешня с ретрофитом линейных ячеек КРУН 6 кВ №5, 9, 10, 11 с заменой коммутационных аппаратов и модернизацией устройств РЗА и СДТУ 4 шт. | L_TUE-00360-030 | 1978 | 74.51 | 1.8074 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ №278 Алешня | 4.49 | 16.12.2020 | 28.05 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Телемеханизация секционирования участков ВЛ 10 кВ с заменой выключателей, РЗА и ТМ для повышения эффективности оперативного управления сетью | - | -
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №175 Кураково с ретрофитом линейных ячеек КРУН 6 кВ №7 с заменой коммутационных аппаратов и модернизацией устройств РЗА и СДТУ 1 шт. | L_TUE-00360-031 | 1984 | 86.35 | 10.2287 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ №175 Кураково | 0.81 | 16.12.2020 | 20.19 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Телемеханизация секционирования участков ВЛ 6 кВ с заменой выключателей, РЗА и ТМ для повышения эффективности оперативного управления сетью | - | -
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №369 Непрейка с ретрофитом линейных ячеек КРУН 6 кВ №5, 7, Пятницкое, Зайцево с заменой коммутационных аппаратов и модернизацией устройств РЗА и СДТУ 4 шт. | L_TUE-00360-032 | 1984 | 77.4 | 2.7606 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ №369 Непрейка | 4.16 | 16.12.2020 | 104.12 | нд | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Телемеханизация секционирования участков ВЛ 6 кВ с заменой выключателей, РЗА и ТМ для повышения эффективности оперативного управления сетью | - | -
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ №24 Рудаково с ретрофитом линейных ячеек КРУН 6 кВ №23, 38, 40, ЗРУ 6 кВ №10, Сельэлектро с заменой коммутационных аппаратов и модернизацией устройств РЗА и СДТУ 5 шт. | L_TUE-00360-033 | 1950 | 78.73 | 7.2422 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ №24 Рудаково | 20.2 | 16.12.2020 | 80.79 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Телемеханизация секционирования участков ВЛ 6 кВ с заменой выключателей, РЗА и ТМ для повышения эффективности оперативного управления сетью | - | -
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ №404 Ратово с ретрофитом линейной ячйки КРУН 6 кВ №3 с заменой коммутационных аппаратов и модернизацией устройств РЗА и СДТУ 1 шт. | L_TUE-00360-034 | 1991 | 71.71 | 0.8211 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ №404 Ратово | 0.94 | 16.12.2020 | 9.39 | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Телемеханизация секционирования участков ВЛ 6 кВ с заменой выключателей, РЗА и ТМ для повышения эффективности оперативного управления сетью | - | -
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №92 Маслово с ретрофитом линейных ячеек КРУН 6 кВ №9, 11 с заменой коммутационных аппаратов и модернизацией устройств РЗА и СДТУ 2 шт. | L_TUE-00360-035 | 1961 | 60.89 | 0.9963 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ №92 Маслово | 3.7 | 16.12.2020 | 66 | нд | 15.6 | 15.6 | 5.6 | 5.6 | нд | нд | 35 | 35 | Телемеханизация секционирования участков ВЛ 6 кВ с заменой выключателей, РЗА и ТМ для повышения эффективности оперативного управления сетью | - | -
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №53 Синетулица с ретрофитом линейных ячеек КРУН 6 кВ Плодопитомник, Анишино с заменой коммутационных аппаратов и модернизацией устройств РЗА и СДТУ 2 шт. | L_TUE-00360-036 | 1969 | 55.23 | 5.3034 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ №53 Синетулица | 1.26 | 16.12.2020 | 39.26 | нд | 7.2 | 7.2 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Телемеханизация секционирования участков ВЛ 6 кВ с заменой выключателей, РЗА и ТМ для повышения эффективности оперативного управления сетью | - | -
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №241 Мыза с ретрофитом линейной ячейки ЗРУ 6 кВ №3 с заменой коммутационных аппаратов и модернизацией устройств РЗА и СДТУ 1 шт. | L_TUE-00360-037 | 1974 | 64.57 | 3.1839 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ №241 Мыза | 2.62 | 16.12.2020 | 41.59 | нд | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Телемеханизация секционирования участков ВЛ 6 кВ с заменой выключателей, РЗА и ТМ для повышения эффективности оперативного управления сетью | - | -
8.2.1.2 | Модернизация КРУН №302 Алексеевка с заменой устройств РЗА на микропроцессорные терминалы и СДТУ 1 шт. | L_TUE-00360-038 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Телемеханизация секционирования участков электрических сетей с заменой выключателей, РЗА и ТМ для повышения эффективности оперативного управления сетью | - | -
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №192 Алимкин с ретрофитом линейных ячеек ЗРУ 6кВ №1, №4, №5, №7, №8 с заменой коммутационных аппаратов и модернизацией устройств РЗА и СДТУ 5 шт. | L_TUE-00361-018 | 1970 | 54.77 | 19.182 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ №192 Алимкин | 2.09 | 16.12.2020 | 52.17 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Телемеханизация секционирования участков ВЛ 6 кВ с заменой выключателей, РЗА и ТМ для повышения эффективности оперативного управления сетью | - | -
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 №334 Селиваново с ретрофитом линейных ячеек 6кВ №2, №5 с заменой коммутационных аппаратов и модернизацией устройств РЗА и СДТУ 2 шт. | L_TUE-00361-019 | 1981 | 80.74 | 10.7358 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 №334 Селиваново | 4.48 | 16.12.2020 | 28.03 | 16 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Телемеханизация секционирования участков ВЛ 6 кВ с заменой выключателей, РЗА и ТМ для повышения эффективности оперативного управления сетью | - | -
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 №279 Гайково с ретрофитом линейных ячеек КРУН 10кВ №5, №6, №13, №15 с заменой коммутационных аппаратов и модернизацией устройств РЗА и СДТУ 4 шт. | L_TUE-00361-020 | 1977 | 68.38 | 16.8134 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 №279 Гайково | 3.24 | 16.12.2020 | 51.4 | 6.3 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Телемеханизация секционирования участков ВЛ 10 кВ с заменой выключателей, РЗА и ТМ для повышения эффективности оперативного управления сетью | - | -
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 №307 Плотина с ретрофитом линейной ячейки КРУН 10кВ №7 с заменой коммутационных аппаратов и модернизацией устройств РЗА и СДТУ 1 шт. | L_TUE-00361-021 | 1979 | 68.98 | 11.1456 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 №307 Плотина | 0.28 | 16.12.2020 | 11.23 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Телемеханизация секционирования участков ВЛ 10 кВ с заменой выключателей, РЗА и ТМ для повышения эффективности оперативного управления сетью | - | -
8.2.1.2 | Модернизация КРУН Хомутовка с ретрофитом линейной ячейки 10кВ Царёво с заменой коммутационных аппаратов и модернизацией устройств РЗА и СДТУ 1 шт. | L_TUE-00361-022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Телемеханизация секционирования участков электрических сетей с заменой выключателей, РЗА и ТМ для повышения эффективности оперативного управления сетью | - | -
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Волово с заменой отделителей 110 кВ 2 шт, ЖБ конструкций порталов ОРУ - 110 кВ 1 шт, ОРУ - 35 кВ, ШМ - 10 кВ 2 шт, порталов 1 и 2 секций 10 кВ 2 шт, оснащением КРУН - 10 кВ дуговой защитой, заменой ВЧ поста ВЛ - 110 кВ Звезда - Волово с отпайкой | L_TUE-00362-000 | 1964 | 57.69 | 23.7415 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Волово | 7.2 | 16.12.2020 | 22.5 | 3.02 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей | - | -
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Ефремов с заменой токоограничевающего реактора Т - 1, Т - 2, Т - 3 -3 шт. , выключателей 35 кВ - 8 шт., заменой ВЧ постов на ВЛ - 110 кВ Звезда - Ефремов 1, ЕТЭЦ - Ефремов №3, установкой дуговой защиты, заменой МВ на ВВ 6 кВ - 5 шт. | L_TUE-00363-000 | 1961 | 68.73 | 22.3765 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6кВ №62 Ефремов | 11.5 | 16.12.2020 | 9.583 | 7.62 | 120 | 120 | 80 | 80 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Точмаш с заменой ОД и КЗ 110 кВ на ЭВ 110 кВ -2 шт., установкой дуговой защиты | L_TUE-00364-000 | 1996 | 63.74 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ № 430 Точмаш | 0.48 | 16.12.2020 | 1.5 | 0.615 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Новые Дольцы с заменой ОД и КЗ 35 кВ на ЭВ 35 кВ -2 шт. , заменой защит Т-1 и Т-2, заменой МВ-35 кВ на ЭВ 1 шт. | L_TUE-00365-000 | 1970 | 82.65 | 3.1081 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ № 237 Новые Дольцы | 0.4 | 16.12.2020 | 12.5 | 0.416 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Павшино с заменой МВ-35 кВ на ЭВ 35 кВ -3 шт., с заменой устройств РЗА | L_TUE-00366-000 | 1974 | 85.33 | 18.7264 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ № 119 Павшино | 1 | 16.12.2020 | 15.625 | 1.275 | 6.4 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Давыдово с заменой ОД и КЗ 110 кВ - 1 шт., МВ на ВВ 10 кВ -6 шт., с заменой РЗА, установкой дуговой защиты | L_TUE-00367-000 | 1990 | 81.71 | 21.0697 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ № 410 Давыдово | 0.5 | 16.12.2020 | 7.937 | 0.74 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Глушанки с заменой ОД и КЗ-110 кВ на ЭВ 110 кВ - 2 шт., заменой РЗА Т-1 и Т-2, установкой дуговой защиты, заменой МВ - 6 кВ на ВВ - 6 кВ - 6 шт, установкой устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю со шкафом управления | L_TUE-00368-000 | 1985 | 56.23 | 1.43 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ №304 Глушанки | 5.5 | 16.12.2020 | 21.154 | 8.829 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей | - | -
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Кировская с заменой АБ, ВУ, МВ 6 кВ на ВВ -6 кВ - 3 шт., ВЧ поста Кировская-Металургическая,установкой дуговой защиты | L_TUE-00369-000 | 1955 | 80.12 | 2.4512 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Кировская | 12.8 | 16.12.2020 | 15.966 | 12.773 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Рождественская с заменой МВ на ВВ-6 кВ - 3шт, установкой дуговой защиты, реконструкция ЗУ - 80 метров | L_TUE-00370-000 | 1973 | 48.51 | 1.09 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ №213 Рождественская | 2.5 | 16.12.2020 | 54.7 | 19.82 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей | - | -
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Дмитриевская с заменой МВ на ВВ - 35 кВ- 3 шт., с заменой устройств РЗА | L_TUE-00371-000 | 1984 | 59.85 | 28.5198 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ №262 Дмитриевская | 3 | 16.12.2020 | 37.5 | 13.28 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей | - | -
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Криволучье с заменой МВ на ВВ - 6 кВ 3шт,с заменой устройств РЗА, установкой дуговой защиты | L_TUE-00372-000 | 1963 | 79.55 | 6.9769 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ №49 Криволучье | 6.7 | 16.12.2020 | 20.938 | 31.61 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей | - | -
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Ясногорск с заменой МВ - 110 кВ на ЭВ - 4 шт, МВ - 35 кВ на ЭВ - 4 шт, установкой защиты от дуговых замыканий, заменой ВЧ поста для ВЛ Ревякино - Ясногорск | L_TUE-00373-000 | 1974 | 88.39 | 40.7668 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ №75 Ясногорск | 31.3 | 16.12.2020 | 24.84 | 47.34 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей | - | -
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Барсуки с заменой МВ на ЭВ - 110 кВ - 2 шт, МВ на ЭВ - 35 кВ - 2 шт | L_TUE-00374-000 | 1952 | 80.09 | 5.8559 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ №20 Барсуки | 12.1 | 16.12.2020 | 24.2 | 21.126 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей | - | -
8.2.1.2 | Модернизация МТП 5326 Шеметово (общей мощностью 160 кВА) | L_TUE-00387-000 | 1995 | 83.8 | 1.01 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП-5326 Шеметово | 0.096 | 16.12.2020 | 60 | нд | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
8.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
8.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Ленинская - Мясново, Мясново - Ратово, Ленинская - Ратово с отпайками Тула - Мясново на ПС 110/10/6 Южная с заменой опор, провода, изоляторов для увеличения пропускной способности на участке Мясново - Ратово (протяженность 26,85 км) | F_TUE-00016-000 | 1960 | 71.947 | 7.026 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 110 кВ Ленинская-Мясново с отпайками | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Выполнение мероприятий включенных в Схему и Программу развития электроэнергетики Тульской области на 2021-2025 годы, утвержденную Постановлением Правительства Тульской области от 29.04.2020 №199 (Раздел 3, глава 3.12, таблица 3.20, стр. 125) Первым заместителем Губернатора Тульской области-председателем правительства Тульской области Валерием Витальевичем Шериным | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110кВ "Звезда-Бегичево" с отп. и ВЛ 110кВ "Звезда -Волово" с отп. в двухцепном исполнении, протяженностью по трассе 20,0 км | F_TUE-00020-000 | 1960 | 69.037 | 21.3 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 110 кВ Звезда-Бегичево с отпайками ВЛ 110 кВ Звезда-Волово с отпайкой на ПС Турдей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей.Выполнение мероприятий включенных в Схему и Программу развития электроэнергетики Тульской области на 2021-2025 годы, утвержденную Постановлением Правительства Тульской области от 29.04.2020 №199 (Раздел 3, глава 3.12, таблица 3.20, стр. 125) Первым заместителем Губернатора Тульской области-председателем правительства Тульской области Валерием Витальевичем Шериным | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110кВ "Звезда-Бегичево" с отп. и ВЛ 110кВ "Волово -Бегичево" с отп. в двухцепном исполнении, протяженностью по трассе 29,44 км | F_TUE-00021-000 | 1960 | 69.037 | 21.3 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 110 кВ Звезда-Бегичево с отпайками ВЛ 110 кВ Звезда-Волово с отпайкой на ПС Турдей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Выполнение мероприятий включенных в Схему и Программу развития электроэнергетики Тульской области на 2021-2025 годы, утвержденную Постановлением Правительства Тульской области от 29.04.2020 №199 (Раздел 3, глава 3.12, таблица 3.20, стр. 125) Первым заместителем Губернатора Тульской области-председателем правительства Тульской области Валерием Витальевичем Шериным | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.Велегож, ф.Поленово протяженностью 48 км) | G_TUE-00054-005 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ № 321 Заокская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Яндовка Ефремовского РЭС протяженностью по трассе 7,386 км. | G_TUE-00054-018 | 1962 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф. Яндовка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ (инв. №12004192) отп. Казановка ул. Октябрьская ф. Казановка протяженностью по трассе 0,898 км | G_TUE-00054-020 | 1952 | нд | нд | нд | Акт расследования ТН № 554 от 13.12.2013, предложение о включении в ИПР | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10кВ отп. Казановка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ Западный (ф. Западный, отп. ЗТП №64А ф. Западный, отп. ЗТП №1008 ф. Западный, отп. ЗТП №90 ф. Западный) г. Донской Тульская область протяженностью по трассе 5,2 км | G_TUE-00054-022 | 1980 | нд | нд | нд | Акт расследования ТН № 410 от 07.10.2013 Акт расследования ТН № 319 от 20.08.2014, предложение о включении в ИПР | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-6кВ Западный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 13 ПС "Смычка" г. Плавск (2 этап) протяженностью по трассе 7,346 км | G_TUE-00054-023 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ № 13 ПС 110/35/10 кВ № 245 Смычка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №13 ПС № 245 Смычка, со строительством кольцующей ВЛ-10кВ Плавский район протяженностью по трассе 3 км | G_TUE-00054-024 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ № 245 Смычка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №6 ПС № 193 Чекалин, Суворовский район протяженностью по трассе 1,389 км (в том числе 0,198 км 2-цепной участок) | G_TUE-00054-026 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10кВ № 193 Чекалин | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ, проходящих по лесным массивам, с переводом на СИП (Новомосковский РЭС) протяженностью по трассе 8,2 км | G_TUE-00054-027 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ - 10 кВ ф. Савино - Гремячее ТСН №3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ с переводом на СИП (Кимовский РЭС- ВЛ 6 кВ ф. Машково, ВЛ-10 кВ ф. Молоденки) проходящих по лесным массивам, протяженностью по трассе 5,4 км | G_TUE-00054-028 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ -6 кВ ф.Машково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Шахта 16 Бис ПС № 22 Задонье в г. Донском, Тульской области(инв. № 12005502) протяженностью по трассе 7,9 км | G_TUE-00054-029 | 1950 | нд | нд | нд | Акт расследования ТН № 468 от 05.11.2013 Акт расследования ТН № 244 от 09.07.2015 Акт расследования ТН № 396 от 15.10.2015 Акт расследования ТН № 567 от 23.12.2015, предложение о включении в ИПР | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6 кВ Шахта 16 Бис ПС 110/6 кВ № 22 Задонье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Южный (инв.№12004952) от РП №6 «Ш-71» Богородицкий район, Тульская область протяженностью по трассе 3,6 км | G_TUE-00054-030 | 1950 | нд | нд | нд | Акт расследования ТН № 196 от 11.06.2013 Акт расследования ТН № 115 от 16.05.2015 Акт расследования ТН № 520 от 04.12.2015 Акт расследования ТН № 82 от 29.04.2016, предложение о включении в ИПР | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-6 кВ Южныйот РП №6 «Ш-71» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ РП 12 – ЗТП 92 с РП 12, КТП 19, КТП 20 в г. Донском, Тульской области протяженностью по трассе 4,8 км | G_TUE-00054-031 | 1952 | нд | нд | нд | Акт расследования ТН № 10 от 14.01.2016, предложение о включении в ИПР | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6 кВ РП 12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ РП Котельная – РП Южный 1,2 (инв.№12003688) Веневский район, Тульская область протяженностью по трассе 1,227 км | G_TUE-00054-032 | 1982 | нд | нд | нд | Акт расследования ТН № 447 от 05.11.2013 Акт расследования ТН № 66 от 15.04.2014 Акт расследования ТН № 248 от 06.07.2014 Акт расследования ТН № 272 от 01.08.2015 Акт расследования ТН № 311 от 24.08.2015, предложение о включении в ИПР | нд | нд | нд | - | - | + | + | КЛ-10 кВ РП Котельная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ отп. Хавки почта (инв.№12003520) ф. Прогресс от ПС №38 «Венёв» Венёвский район, Тульская область протяженностью по трассе 2,442 км | G_TUE-00054-033 | 1976 | нд | нд | нд | Акт расследования ТН № 61 от 15.04.2016 Акт расследования ТН № 91 от 04.05.2016 Акт расследования ТН № 143 от 01.06.2016, в период 2013-2015 гг. 17 ТН, предложение о включении в ИПР | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ отп. Хавки почта ф. Прогресс от ПС 110/35/10 № 38 Венев | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Турбаза РП №1 Айдаров, проходящих по лесным массивам, с переводом на СИП (Алексинский РЭС) протяженностью по трассе 4,15 км | G_TUE-00054-034 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ Турбаза РП №1 Айдаров | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.Руднева (Узловский РЭС) с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью по трассе 2 км | G_TUE-00054-035 | 1955 | нд | нд | нд | Акт расследования ТН № 82 от 16.04.2015 Акт расследования ТН № 399 от 16.10.2015 Акт расследования ТН № 343 от 09.09.2015 Акт расследования ТН № 138 от 01.06.2016, в период 2013-2014 гг 11 ТН, предложение о включении в ИПР | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-6 кВ ф.Руднева | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 10 кВ №-8 ПС 46 Труново в Киреевском р-не протяженностью 5 км | G_TUE-00054-036 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ЛЭП 10 кВ №-8 ПС 110/35/10 кВ № 46 Труново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. Волохово с ПС Подземгаз » Тульская область Ленинский р-он протяженностью 1,5 км | G_TUE-00054-039 | 1957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-6 кВ Волохово с ПС 110/6 кВ № 21 Подземгаз | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Сельэлектро ПС 24 Рудаково отпайка Березовка» Тульская область Ленинский р-он 4,2 км | G_TUE-00054-040 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-6 кВ Сельэлектро ПС 110/35/6 кВ № 24 Рудаково отпайка Березовка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №8 ПС 110/35/10 № 200 "Тургеневская", Чернский район протяженностью по трассе 2,1 км | G_TUE-00054-041 | 1971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ -10 кВ №8 ПС 110/35/10 кВ № 200 Тургеневская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/10 № 339 "Кальна", Чернский район протяженностью по трассе 8,8 км | G_TUE-00054-042 | 1993 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/10 кВ № 339 Кальна | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 № 346 "Поповка", Чернский район протяженностью по трассе 4,3 км | G_TUE-00054-043 | 1992 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ № 346 Поповка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 17 ПС 35/10 № 94 "Липицы", Плавский район протяженностью по трассе 4 км | G_TUE-00054-044 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ № 17 ПС 35/10 кВ № 94 Липицы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 17 ПС 110/35/10 № 245 "Смычка", Плавский район протяженностью по трассе 2,5 км | G_TUE-00054-045 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ- 10 кВ № 17 ПС 110/35/10 кВ № 245 Смычка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ от ЗТП №404"Дом культуры" до ЗТП №405 "Молокозавод", КЛ 10 кВ от ЗТП №404"Дом культуры" до ЗТП №427 "Воинская часть ", Плавский район протяженностью по трассе 1,48 км | G_TUE-00054-046 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КЛ 10 кВ от ЗТП №404"Дом культуры" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ №1 ПС 110/35/6 кВ №11 "Дубна",Дубенский район протяженностью по трассе 5,186 км | G_TUE-00054-047 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6 кВ №1 ПС 110/35/6 кВ № 11 Дубна | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 № 352 "Велична", Белевский район протяженностью по трассе 0,8 км | G_TUE-00054-048 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ № 352 Велична | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Стрельцы в Ефремовском районе Тульской области протяженностью по трассе 1,4 км. | G_TUE-00054-049 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф. Стрельцы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф. Пожилинский водозабор от ПС УМГ до РП-75 в г. Ефремове Тульской области протяженностью по трассе 13,69 км. | G_TUE-00054-050 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6 кВ ф. Пожилинский водозабор от ПС УМГ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ с заменой на ВЛЗ 6 кВ ф. Юго – Запад -1, Юго – Запад -2 от ПС № 62 до РП-110 в г. Ефремове протяженностью по трассе 10 км. | G_TUE-00054-051 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КЛ 6 кВ ф. Юго – Запад | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф. Пожилинский водозабор от РП-75 в г. Ефремове Тульской области протяженностью по трассе 14 км. | G_TUE-00055-001 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6 кВ ф. Пожилинский водозабор от РП-75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф. Райцентр в п. Куркино Тульской области протяженностью по трассе 5,51 км. | G_TUE-00055-002 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6 кВ ф. Райцентр | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ, проходящих по лесным массивам, с переводом на СИП (Узловской РЭС) протяженностью по трассе 5,77 км | G_TUE-00055-011 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ -6 кВ ф. Никольское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Сосновка (Веневский РЭС) с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью по трассе 3,6 км | G_TUE-00055-012 | 1972 | нд | нд | нд | Акт расследования ТН № 4 от 11.01.2016 Акт расследования ТН № 21 от 12.02.2016 Акт расследования ТН № 38 от 20.03.2016 Акт расследования ТН № 49 от 08.04.2016, в период 2013-2015 гг 23 ТН, предложение о включении в ИПР | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ ф.Сосновка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП 4001 д. Ясенки» Тульская область Щекинский р-он протяженностью 2,5 км | G_TUE-00058-019 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от МТП 4001 д. Ясенки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 МТП №2064 Жиловские выселки-Быт протяженностью 3,2 км | G_TUE-00058-041 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ №1 МТП №2064 Жиловские выселки-Быт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2 МТП №2059 Жилая протяженностью 2,8 км | G_TUE-00058-042 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ МТП №2059 Жилая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ Л-6 от МТП 89 Ореховка в н.п. Ореховка Узловского р-на протяженностью по трассе 1,54 км | G_TUE-00058-060 | 1953 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4кВ Л-6 от МТП 89 Ореховка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №82 г. Донской Тульской области протяженностью по трассе 2,44 км | G_TUE-00058-061 | 1954 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №82 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ЗТП №109 Рынок Богородицкий район Тульской области протяженностью по трассе 4,69 км | G_TUE-00058-063 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ЗТП №109 Рынок | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ Л-6 от ЗТП 92 в г. Донском протяженностью по трассе 0,722 км | G_TUE-00058-064 | 1961 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4кВ Л-6 от ЗТП 92 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ул. Кирова в г. Донском, Тульской области протяженностью по трассе 3,64 км | G_TUE-00058-065 | 1947 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП ул. Кирова | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП № 21 М. Колодезное со строительством ВЛЗ и КТП, Новомосковского района, Тульской области (инв. № 12004634) протяженностью по трассе 2,9 км | G_TUE-00058-067 | 1985 | нд | нд | нд | акт.№41 2016.01.20. акт.№47 2015.12.24. акт.№140 2015.02.12. акт.№1 2015.01.03. акт.№36 2014.02.09. акт.№500 2013.09.08. | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ МТП № 21 М. Колодезное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2, Л-3 от КТП №6 «Энгельса» г. Богородицк, Тульская область протяженностью по трассе 3,0 км | G_TUE-00058-068 | 1960 | нд | нд | нд | акт.№18 2014.01.26. акт.№622 2013.12.07. | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от КТП №6 «Энгельса» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №112 «Борозденки (школа)» (инв.№12003261) Венёвский район Тульская область протяженностью по трассе 2,9 км | G_TUE-00058-069 | 1978 | нд | нд | нд | акт.3510 2015.06.11. акт.№529 2014.10.16. | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от МТП №112 «Борозденки (школа)» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от МТП №133 "Б.Скуратово", от МТП №74, 239, 237, 309 "М.Скуратово"Чернского р-на протяженностью по трассе 10,7 км | G_TUE-00058-071 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от МТП №133 "Б.Скуратово" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП №186 Ровно", ВЛ 0,4 кВ ТП №191 "Ровно", ВЛ 0,4 кВ МТП №83 "Ровно", Белевский район протяженностью по трассе 4 км | G_TUE-00058-075 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ МТП №186 Ровно | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП № 530 Ступино (пос-1) в н.п. Ступино Ефремовского района Тульской области протяженностью по трассе 0,42 км. | G_TUE-00058-082 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП № 530 Ступино (пос-1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 685 п. Успенский в н.п. Успенский Ефремовского района Тульской области протяженностью по трассе 0,5 км. | G_TUE-00058-083 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от МТП № 685 п. Успенский | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №7 «д.сад Светлячок» г. Богородицк, Тульская область протяженностью по трассе 6,5 км | G_TUE-00058-114 | 1975 | нд | нд | нд | акт.№170 2014.04.28. акт.№605 2013.11.21. акт.№777 2015.03.24. акт.№70 2014.03.15. акт.№221 2015.03.24. | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №7 «д.сад Светлячок» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП №79 "Н.Слобода", Суворовский район протяженностью по трассе 1,56 км | G_TUE-00058-115 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ МТП №79 "Н.Слобода" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция энергообъектов по техсостоянию Акт технического освидетельствования № 79 от 31.07.2015г. Разрушение защитного слоя бетона у ж/б приставок. Деревянные опоры имеют загнивание древесины, растрескивание макушек опор. Провод на отдельных участках имеет многочисленные следы оплавлений, скрутки. Среднее количество соединений в пролете 3шт. (в том числе выполнены вязкой 1шт.). Стальные крюки корродированны, отдельные изоляторы имеют сколы, трещины. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №409 "Чайка", Суворовский район протяженностью по трассе 0,52 км | G_TUE-00058-116 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ КТП №409 "Чайка" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция энергообъектов по техсостоянию Акт технического освидетельствования № 409 от 31.07.2015г. Разрушение защитного слоя бетона у ж/б приставок. Деревянные опоры имеют загнивание древесины, растрескивание макушек опор. Провод на отдельных участках имеет многочисленные следы оплавлений, скрутки. Среднее количество соединений в пролете 3шт. (в том числе выполнены вязкой 1шт.). Стальные крюки корродированны, отдельные изоляторы имеют сколы, трещины. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП №67 "Малятино", Суворовский район протяженностью по трассе 0,9 км | G_TUE-00058-117 | 1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ МТП №67 "Малятино" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция энергообъектов по техсостоянию Акт технического освидетельствования № 67 от 31.07.2015г. Разрушение защитного слоя бетона у ж/б приставок. Деревянные опоры имеют загнивание древесины, растрескивание макушек опор. Провод на отдельных участках имеет многочисленные следы оплавлений, скрутки. Среднее количество соединений в пролете 3шт. (в том числе выполнены вязкой 1шт.). Стальные крюки корродированны, отдельные изоляторы имеют сколы, трещины. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП №295 "Машковичи", Суворовский район протяженностью по трассе 1,48 км | G_TUE-00058-118 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ МТП №209 "Своино" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция энергообъектов по техсостоянию Акт технического освидетельствования № 295 от 31.07.2015г. Разрушение защитного слоя бетона у ж/б приставок . Провод имеет многочисленные следы оплавлений, скрутки. Среднее количество соединений в пролете 3шт. (в том числе выполнены вязкой 1шт.) Присутствуют опоры с моментом 1.1. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2,3 МТП №144 "Бряньково", Суворовский район протяженностью по трассе 1,92км | G_TUE-00058-119 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ МТП №276 "Бряньково" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №135 "п. Песоченский", Суворовский район протяженносью по трассе 3,64 км | G_TUE-00058-120 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ КТП №135 "п. Песоченский" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 282 "Збродово д.с.", Суворовский район протяженностью по трассе 1,28км | G_TUE-00058-121 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ КТП 282 "Збродово д.с." | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 323 Никифоровский в н.п. Никифоровский Ефремовского района Тульской области протяженностью по трассе 1,8 км. | G_TUE-00058-122 | 1969 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от МТП № 323 Никифоровский | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 473 Солдатское (село) в н.п. Солдатское Ефремовского района Тульской области протяженностью по трассе 4 км. | G_TUE-00058-123 | 1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от МТП № 473 Солдатское (село) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 7 Стрелечья Поляна (село) и КТП № 688 Стрелечья Поляна (школа) в н.п. Стрелечья Ефремовского района Тульской области протяженностью по трассе 3,52 км. | G_TUE-00058-124 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от МТП № 7 Стрелечья Поляна (село) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 293 Благодать-2 в н.п. Благодать Ефремовского района Тульской области протяженностью по трассе 1,3 км. | G_TUE-00058-125 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от МТП № 293 Благодать-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 420 Ярославка (поселок) в н.п. Ярославка Ефремовского района Тульской области протяженностью по трассе 1,4 км. | G_TUE-00058-126 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от МТП № 420 Ярославка (поселок) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП – 122 в г. Ефремове Тульской области протяженностью по трассе 6,6 км. | G_TUE-00058-127 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от ТП – 122 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 166 ц.у. с-за Самарский (общежитие) в н.п. Самарский Куркинского района Тульской области протяженностью по трассе 1,7 км. | G_TUE-00058-128 | 1960 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от МТП № 166 ц.у. с-за Самарский (общежитие) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПП № 586 Н. Петровский (дет. сад) в н.п. Ново – Петровский Каменского района Тульской области протяженностью по трассе 2,7 км. | G_TUE-00058-129 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от КТПП № 586 Н. Петровский (дет. сад) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 629 Молодежная в н.п. Архангельское Каменского района Тульской области протяженностью по трассе 3,3 км. | G_TUE-00058-130 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от МТП № 629 Молодежная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 53 Птань и ЗТП № 234 Птань (школа) в н.п. Птань Куркинского района Тульской области протяженностью по трассе 3,228 км. | G_TUE-00058-131 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от МТП № 53 Птань | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 86 Тимирязево-1 и МТП № 171 Тимирязево-2 в н.п. Тимирязево Куркинского района Тульской области протяженностью по трассе 3,771 км. | G_TUE-00058-132 | 1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от МТП № 86 Тимирязево-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП № 40 "Бобрики", ВЛ 0,4 кВ МТП 190 "Бобрики", Белевский район протяженностью по трассе 3,04 км | G_TUE-00059-001 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ МТП № 40 "Бобрики" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 118 "Жуково", ВЛ 0,4 кВ МТП 272 "Жуково", Белевский район протяженностью по трассе 1,85 км | G_TUE-00059-002 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ КТП 118 "Жуково" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №57 "Шмидт", Белевский район протяженностью по трассе 1,99 км | G_TUE-00059-003 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ КТП №57 "Шмидт" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 и №3 от ЗРТП №6207 РСУ г. Липки» Тульская область Киреевский р-н протяженностью 5,84 км | G_TUE-00059-005 | 1964 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от ЗРТП №6207 РСУ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №411 "ул. Чайковского", Плавский район протяженностью по трассе 0,82 км | G_TUE-00059-006 | 2004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ КТП №411 "ул. Чайковского" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП 3177 д. Демидовка Ленинского р-на протяженностью 2,6 км | G_TUE-00059-008 | 1963 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от МТП 3177 д. Демидовка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП 3311 Маслово Ленинского р-на протяженностью 2,9 км | G_TUE-00059-009 | 1971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4кВ от МТП 3311 Маслово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 РП №6 Шахта-71 Богородицкий район Тульской области протяженностью по трассе 4,5 км | G_TUE-00059-011 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ Л-1 РП №6 Шахта-71 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Улучшение производительности (пропускной способности) распределительной сети (на основании АТО №55 от 01.08.2014) | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП № 1 Насосная № 1 со строительством ВЛЗ 6 кВ и КТП 6/0,4 кВ, г. Кимовска, Тульской области(инв. № 12004493) протяженностью по трассе 4,5 км | G_TUE-00059-012 | 1961 | нд | нд | нд | акт.№69 2014.03.15. | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ЗТП № 1 Насосная № 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП № 86 РЭС, г. Кимовска, Тульской области(инв. № 12004542) протяженностью по трассе 7,35 км | G_TUE-00059-013 | 1985 | нд | нд | нд | акт.№947 2015. 12.02. акт.№615 20115.07.08. | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ЗТП № 86 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №55 «Ц.у. Новопокровка» Богородицкий район, Тульская область протяженностью по трассе 3,2 км | G_TUE-00059-014 | 1956 | нд | нд | нд | акт.№193 2015.03.12. | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от МТП №55 «Ц.у. Новопокровка» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТПП №303 «Стройконтора» (инв.№12003363) Венёвский район Тульская область протяженностью по трассе 4,5 км | G_TUE-00059-015 | 1990 | нд | нд | нд | акт.№226 2014.05.01. акт.№884 2015.10.14. акт.№84 2015.02.01. акт.№521 2014.10.06. акт.№590 2013.11.17. акт.№564 2013.10.26. | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от ЗТПП №303 «Стройконтора» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от КТП №151 «Б. Заломы» (инв.№12003258) Венёвский район, Тульская об-ласть протяженностью по трассе 1,8 км | G_TUE-00059-016 | 1977 | нд | нд | нд | акт.№415 2015.05.16. акт.№530 2013.09.20. акт.№268 2013.06.05. | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от КТП №151 «Б. Заломы» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №343 «Каменный» Венёвский район, Тульская область протяженностью по трассе 1,8 км | G_TUE-00059-017 | 1968 | нд | нд | нд | акт.№229 2016.05.14. акт.№64 2015.13.25. акт.№295 2015.04.14. акт.№127 2015.02.05. акт.№123 2014.03.19. акт.№61 2014.03.14. | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №343 «Каменный» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Старая Петровка, Коженка со строительством ВЛЗ 6 кВ и КТП 6/0,4 кВ в г. Донском, Тульской области(инв. № 12005450) протяженностью по трассе 2,7 км | G_TUE-00059-018 | 1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ Старая Петровка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП №15 "Варварино", Арсеньевский район протяженностью по трассе 2,24 км | G_TUE-00059-019 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ МТП №15 "Варварино" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №83 "Мокрое", Арсеньевский район протяженностью по трассе 1,3 км | G_TUE-00059-020 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ КТП №83 "Мокрое" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП № 59 "Поляны", Арсеньевский район протяженностью по трассе 1,8км | G_TUE-00059-021 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ МТП № 59 "Поляны" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция энергообъектов по техсостоянию Акт технического освидетельствования № 59 от 31.05.2017г. Разрушение защитного слоя бетона у ж/б приставок . Деревянные опоры имеют загнивание древесины, растрескивание макушек опор. Провод на отдельных участках имеет многочисленные следы оплавлений, скрутки. Среднее количество соединений в пролете 3шт. (в том числе выполнены вязкой 1шт.). Стальные крюки корродированны, отдельные изоляторы имеют сколы, трещины. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП № 61 "Нижние Ростоки", Арсеньевский район протяженностью по трассе 0,6 км | G_TUE-00059-022 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ МТП № 61 "Нижние Ростоки" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция энергообъектов по техсостоянию Акт технического освидетельствования № 61 от 31.05.2017г. Разрушение защитного слоя бетона у ж/б приставок . Деревянные опоры имеют загнивание древесины, растрескивание макушек опор. Провод на отдельных участках имеет многочисленные следы оплавлений, скрутки. Среднее количество соединений в пролете 3шт. (в том числе выполнены вязкой 1шт.). Стальные крюки корродированны, отдельные изоляторы имеют сколы, трещины. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП № 62 "Красный", Арсеньевский район протяженносью по трассе 0,8 км | G_TUE-00059-023 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ МТП № 62 "Красный" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП № 58 "Языково", Арсеньевский район протяженностью по трассе 1 км | G_TUE-00059-024 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ МТП № 58 "Языково" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП №78 "Зайцево", Белевский район протяженностью по трассе 2,24 км | G_TUE-00059-025 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ МТП №78 "Зайцево" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП №222 "Зайцево", Белевский район протяженностью по трассе 2,4 км | G_TUE-00059-026 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ МТП №222 "Зайцево" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП №204 "Зайцево", Белевский район протяженностью по трассе 1,7 км | G_TUE-00059-027 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ МТП №204 "Зайцево" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция энергообъектов по техсостоянию Акт технического освидетельствования №204 от 31.05.2017г. Разрушение защитного слоя бетона у ж/б приставок . Деревянные опоры имеют загнивание древесины, растрескивание макушек опор. Провод на отдельных участках имеет многочисленные следы оплавлений, скрутки. Среднее количество соединений в пролете 3шт. (в том числе выполнены вязкой 1шт.). Стальные крюки корродированны, отдельные изоляторы имеют сколы, трещины. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 261 Малая Сухотинка в н.п. Сухотинка Ефремовского района Тульской области протяженностью по трассе 0,77 км. | G_TUE-00059-028 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от МТП № 261 Малая Сухотинка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-115 в ул. Совхозная г. Ефремов Тульской области протяженностью по трассе 2,1 км. | G_TUE-00059-029 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от КТП-115 ул. Совхозная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №63 Александровка в д. Александровка Тульской области протяженностью по трассе 3.76 км. | G_TUE-00059-030 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от МТП №63 Александровка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №38 Лутово в с.Лутово Тульской области протяженностью по трассе 2.41 км. | G_TUE-00059-031 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от МТП №38 Лутово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП № 347 Галицы (школа) в н.п. Галицы Каменского района Тульской области протяженностью по трассе 3,7 км. | G_TUE-00059-032 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП № 347 Галицы (школа) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПП № 448 п. Буйный в н.п. Буйный Каменского района Тульской области протяженностью по трассе 4,6 км. | G_TUE-00059-033 | 1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от КТПП № 448 п. Буйный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110кВ "Звезда-Бегичево" с отп. и ВЛ 110кВ "Звезда -Волово" с отп. Пролёты опор №105-163А в двухцепном исполнении, протяженностью по трассе 8,7 км | G_TUE-00099-000 | 1960 | 69.037 | 21.3 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 110 кВ Звезда-Бегичево с отпайками ВЛ 110 кВ Звезда-Волово с отпайкой на ПС Турдей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Выполнение мероприятий включенных в Схему и Программу развития электроэнергетики Тульской области на 2021-2025 годы, утвержденную Постановлением Правительства Тульской области от 29.04.2020 №199 (Раздел 3, глава 3.12, таблица 3.20, стр. 125) Первым заместителем Губернатора Тульской области-председателем правительства Тульской области Валерием Витальевичем Шериным | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Анишино ПС 53 Синетулица отп. Теплое (35 опор)» Тульская область Ленинский р-он. протяженностью 2,5 км | G_TUE-00115-003 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-6 кВ Анишино ПС 53 Синетулица отп. Теплое | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ №1 ПС 36 Гурово» Тульская область Алексинский р-он. протяженностью 22,952 км | G_TUE-00115-004 | 1964 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-6 кВ №1 ПС 35/6 кВ № 36 Гурово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП № 20 Б. Колодезное со строительством ВЛЗ и КТП, Новомосковского района, Тульской области (инв. № 12004558) протяженностью по трассе 2,1 км | G_TUE-00115-005 | 1948 | нд | нд | нд | акт.№47 2015.12.14. ак.т№140 2015.02.12. акт.№1 2015.01.03. | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ЗТП № 20 Б. Колодезное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ЦРП 8 со строительством ВЛЗ 6 кВ и КТП 6/0,4 кВ в г. Донском, Тульской области (инв. № 12005459) протяженностью по трассе 5,55 км | G_TUE-00115-006 | 1950 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ ЦРП 8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП № 83 Инкубатор г. Кимовска, Тульской области(инв. № 12004542) протяженностью по трассе 4,04 км | G_TUE-00115-007 | 1985 | нд | нд | нд | акт.№492 2015.06.07. акт.№475 2015.05.19. акт.№299 2015.04.16. | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ МТП № 83 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №9 ПС 35/10 №23 "Байдино", Арсеньевский район протяженностью по трассе 16 км | G_TUE-00115-008 | 1965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ №9 ПС 35/10 № 23 Байдино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10кВ № 193 Чекалин , проходящих по лесным массивам, с переводом на СИП (Суворовский РЭС) протяженностью по трассе 0,9 км | G_TUE-00115-009 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10кВ № 193 Чекалин | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от МТП №4066 Ст. Захаровка ферма, ВЛ 0,4 кВ №1 и №2 от МТП №4068 Ст. Захаровка, ВЛ 0,4 кВ №1, №2и №3 от МТП №4067 «Захаровка мехток» Тульская область Щекинский р-он протяженностью 5,6 км | G_TUE-00115-010 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от МТП №4068 Ст. Захаровка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф. Любимовка в Куркинском районе Тульской области протяженностью по трассе 20,06 км. | G_TUE-00116-001 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6 кВ ф. Любимовка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ПС Рудаково, ф. Петелино в Ленинском р-не протяженностью 14,5 км | G_TUE-00116-002 | 1965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-6 кВ Петелино ПС Рудаково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ №6 ПС 119 Павшино» Тульская область Алексинкий р-он протяженностью 10,2 км | G_TUE-00116-003 | 1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10 кВ № 119 Павшино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ ПС-80-ЦРП 6102,ПС-80-ТП 6105,РП 6147-КТП 6164» Тульская область Киреевский р-он протяженностью 9,82 км | G_TUE-00116-004 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-6кВ ПС-80-ЦРП 6102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №12 ПС-240 Красный Яр Тульская область Киреевский район в связи с неудовлетворительным техническим состоянием протяженностью 13,24 км | G_TUE-00116-005 | 1999 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10кВ №12 ПС 110/10 кВ № 240 Красный Яр | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП 96 д. Бегичево со строительством ВЛЗ 6кВ и КТП 6/0,4кВ Богородицкого района протяженностью по трассе 3,125 км | G_TUE-00116-006 | 1956 | нд | нд | нд | акт.№492 2015.06.04. акт.№475 2015.04.16. акт.№299 2015.04.16. | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП 96 д. Бегичево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция головных участков ВЛ 6кВ Дубовое и ВЛ 6 кВ Никольское от ПС №18 "Люторичи" (г. Донской, мкр. Руднев) протяженностью по трассе 0,79 км | G_TUE-00116-007 | 1968 | нд | нд | нд | Акт расследования ТН № 561 от 21.12.2015 Акт расследования ТН № 508 от 26.11.2015 Акт расследования ТН № 27 от 01.02.2015 Акт расследования ТН № 190 от 21.06.2015, в период 2013-2015 гг 17 ТН, предложение о включении в ИПР | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6кВ Дубовое от ПС 220 кВ № 18 Люторичи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкци ВЛ 0,4 от МТП № 72 Игумново в с. Игумново, Венёвского района, Тульской области протяженностью по трассе 1,726 км | G_TUE-00116-008 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 от МТП № 72 Игумново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 50 Кобылинка-деревня, ВЛ-0,4 кВ от МИП №77 Новопокровка протяженностью по трассе 10,8 км | G_TUE-00116-010 | 1958 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от МТП № 50 Кобылинка-деревня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 № 342 "Горбачево", Чернский район протяженностью по трассе 2,73 км | G_TUE-00116-012 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ № 342 Горбачёво | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ от ЗТП №404"Дом культуры" до ЗТП №405 "Молокозавод", КЛ 10 кВ от ЗТП №404"Дом культуры" до ЗТП №427 "Воинская часть ", Плавский район протяженностью по трассе 1,48 км | G_TUE-00116-013 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КЛ-10 кВ ЗТП404-ЗТП 405 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 № 94 "Липицы", Плавский район протяженностью по трассе 10,1 км | G_TUE-00116-014 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ № 94 Липицы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция участка в пролетах опор №6-№42 ВЛ 6 кВ №1 ПС 110/6 №13 "Суворов", Суворовский район протяженностью по трассе 2,2 км | G_TUE-00116-015 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6 кВ №1 ПС 110/6 кВ № 13 Суворов | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ № 12 ПС №13 110/6 "Суворов" протяженностью по трассе 1,5 км | G_TUE-00116-016 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6 кВ № 12 ПС 110/6 кВ № 13 Суворов | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №6 ПС № 193 Чекалин, Суворовский район (от реклоузера №7 до № 119) протяженностью по трассе 10,4 км | G_TUE-00116-017 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10кВ № 193 Чекалин | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 №1 ПС №165 35/6 "Михайловская" протяженностью по трассе 4,4 км | G_TUE-00116-018 | 2003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6 №1 ПС 35/6 кВ № 165 Михайловская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Соклаково в Каменском районе Тульской области протяженностью по трассе 26,5 км. | G_TUE-00116-019 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф. Соклаково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 Андреевка от РП Солопенки протяженностью 8,9 км АРЭС | G_TUE-00116-020 | 1963 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6кВ Андреевка от РП Солопенки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.2 от ПС-27 Иваньково протяженностью 17,27 км ЯРЭС | G_TUE-00116-021 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 35/10 кВ № 27 Иваньково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Бородино-1 ПС Липки (4,0 км) | G_TUE-00116-022 | 1953 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6 кВ Бородино-1 ПС 110/35/6 кВ № 26 Липки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ , ВЛ 0,4 кВ в пос. Плеханово. Архангельское Ленинский р-н протяженностью 2,5 км | G_TUE-00116-023 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-6 кВ ПС 110/6 кВ №213 Рождественская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 и №2 от ЗРТП №2392 «Серебряные ключи» п.Серебрянные Ключи Киреевского района Тульской области протяженностью 2 км | G_TUE-00116-024 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от ЗРТП №2392 «Серебряные ключи» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ, ВЛ 0,4 кВ в н.п. Красногвардейский Киреевского р-а протяженностью 2 км | G_TUE-00116-025 | 1991 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ10кВ Фатеево РП-23 Сергеевское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от РП № 11 Горсеть ПС Гагаринская в Щекинском р-не протяженностью 1,5 км | G_TUE-00116-026 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-6 кВ от РП № 11 Горсеть | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6кВ Н.Деревня РП57 Денисово протяженностью 13,6 км | G_TUE-00116-027 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6кВ Н.Деревня РП57 Денисово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция отп. Случьи ВЛ 6кВ Н.Деревня РП57 Денис, протяженностью 0,52 км | G_TUE-00116-028 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6 кВ отп. Случьи ВЛ 6 кВ Н.Деревня РП57 Денисово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6кВ №4 ПС 345 Санталово, протяженностью 2,0 км | G_TUE-00116-029 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6кВ №4 ПС 345 Санталово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №2 ПС 27 Иваньково, протяженностью 38,07 км | G_TUE-00116-030 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ № 27 Иваньково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ «Богучарово» РП 70 Богучарово, протяженностью 6,0 км | G_TUE-00116-031 | 1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6 кВ «Богучарово» РП 70 Богучарово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ «Сельэлектро-2» ПС 20 Барсуки, протяженностью 20,00 км | G_TUE-00116-032 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6 кВ «Сельэлектро-2» ПС 20 Барсуки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ с/э № 1 ПС 110/35/6 кВ №77 Болоховская, протяженностью 8,14 км | G_TUE-00116-033 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6 кВ с/э № 1 ПС 110/35/6 кВ №77 Болоховская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ с/э № 3 ПС 110/35/6 кВ №77 Болоховская, протяженностью 33,52 км. | G_TUE-00116-034 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6 кВ с/э № 3 ПС 110/35/6 кВ №77 Болоховская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Город 2 ПС 35/6 кВ №80 Дедилово, протяженностью 4,82 км 1 очередь | G_TUE-00116-040 | 1957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6 кВ Город 2 ПС 35/6 кВ №80 Дедилово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ "ЛЗМК" ПС 110/35/6 кВ №26 "Липки" протяженность 5,2 км | G_TUE-00116-041 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6 кВ "ЛЗМК" ПС 110/35/6 кВ № 26 Липки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ "Шахта 6" ПС 110/35/6 кВ 26 "Липки" протяженность 4,1 км | G_TUE-00116-042 | 1960 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6 кВ "Шахта 6" ПС 110/35/6 кВ № 26 Липки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ "Шахта 9" ПС 110/35/6 кВ 26 "Липки" протяженность 3,8 км | G_TUE-00116-043 | 1949 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6 кВ "Шахта 9" ПС 110/35/6 кВ № 26 Липки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №10 ПС 110/35/10 №3 "Белев", Белевский район протяженностью по трассе 13,5 км | G_TUE-00116-044 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ №10 ПС 110/35/10 № 3 Белев | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ поселок-2 от МТП 5419 Григорьевское поселок» , ВЛ-0,4 кВ водокачка от КТП №5216 Григорьевское ферма» Тульская область Ясногорский р-н протяженностью 0,69 км (1 этап). Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП №5217 Григорьевское деревня, ВЛ 0,4 кВ от КТП №5418 Григорьевское деревня ВЛ 0,4 кВ поселок -1 Тульская область Ясногорский р-он протяженностью 3,16 км (2 этап) | G_TUE-00117-001 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ поселок-2 от МТП 5419 Григорьевское поселок | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП № 306 "ул. Ленина", Дубенский район протяженностью по трассе 4,6 км | G_TUE-00117-004 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ КТП № 306 "ул. Ленина" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ЗТП № 310 "ул. Первомайская", Дубенский район протяженностью по трассе 1,6 км | G_TUE-00117-005 | 1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ ЗТП № 310 "ул. Первомайская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ЗТП 314 "ул. Горьково", Дубенский район протяженностью по трассе 2,6 км | G_TUE-00117-006 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ ЗТП 314 "ул. Горьково" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП №11 "Кулешово клуб", строительство отпайки ВЛ 6 кВ, переносом МТП в центр нагрузок, с заменой на МТП, Суворовский район протяженностью по трассе 4,27 км | G_TUE-00117-007 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ МТП №11 "Кулешово клуб" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП №134 "Камышенка", Суворовский район протяженностью по трассе 3,48 км | G_TUE-00117-008 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ МТП №134 "Камышенка" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 233 Дубики (фермы) в н.п. Дубики Ефремовского района Тульской области протяженностью по трассе 1,43 км. | G_TUE-00117-009 | 1969 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от МТП № 233 Дубики (фермы) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-42 в д Покровка Ефремовский район Тульской области протяженностью по трассе 2,1 км. | G_TUE-00117-010 | 1969 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от ТП-42 д Покровка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-44 ул. Совхозная г. Ефремов Тульской области протяженностью по трассе 6,6 км. | G_TUE-00117-011 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от КТП-44 ул. Совхозная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 206 п. Калиновский в н.п. Калиновский Ефремовского района Тульской области протяженностью по трассе 0,9 км. | G_TUE-00117-012 | 1971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от МТП № 206 п. Калиновский | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 35 Новокрасивое-2 в н.п. Новокрасивое Ефремовского района Тульской области протяженностью по трассе 1,29 км. | G_TUE-00117-013 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от МТП № 35 Новокрасивое-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от МТП №96 Свистовка в д. Свистовка Тульской области протяженностью по трассе 1.5 км. | G_TUE-00117-014 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от МТП №96 Свистовка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №144 Лутово(деревня) в с.Лутово Тульской области протяженностью по трассе 2.84 км. | G_TUE-00117-015 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от МТП №144 Лутово(деревня) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №7 Осиново в с.Осиново Тульской области протяженностью по трассе 3.56 км. | G_TUE-00117-016 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от МТП №7 Осиново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №158 Мельничная(стан) в д.Мельничная Воловского района, Тульской области протяженностью по трассе 1.7 км. | G_TUE-00117-017 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от МТП №158 Мельничная(стан) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 109 Подмоклое-1 в н.п. Подмоклое Куркинского района Тульской области протяженностью по трассе 0,8 км. | G_TUE-00117-018 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от МТП № 109 Подмоклое-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 ЗРТП 6918 Перекачная, Киреевский р-н протяженностью 1,21 км | G_TUE-00117-019 | 1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ Л-1 ЗРТП 6918 Перекачная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП 6704 Поликлиника, Киреевский р-н протяженностью 0,55 км | G_TUE-00117-020 | 1957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП 6704 Поликлиника | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗРТП 6501 Приупская Тульская область Киреевский район в связи с неудовлетворительным техническим состоянием протяженностью 5,8 км | G_TUE-00117-021 | 1951 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от ЗРТП 6501 «Приупская»» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗРТП 6201 Пионерская Тульская область Киреевский район в связи с неудовлетворительным техническим состоянием протяженностью 5,48 км | G_TUE-00117-022 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ЗРТП 6201 «Пионерская» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗРТП 6304 Трудовая Тульская область Киреевский район в связи с неудовлетворительным техническим состоянием протяженностью 1,2 км | G_TUE-00117-023 | 1969 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ЗРТП 6304 «Трудовая»» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП 2005 Прогресс мастерские» Тульская область Киреевский р-он протяженностью 3,76 км | G_TUE-00117-024 | 1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП 2005 Прогресс мастерские» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ деревня от МТП № 1203 Панькино, Заокский р-н протяженностью 1,6 км | G_TUE-00117-025 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ деревня от МТП № 1203 Панькино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1 МТП № 2096 Богдановка Киреевский район в связи с неудовлетворительным техническим состоянием протяженностью 1,1 км | G_TUE-00117-026 | 1948 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4кВ Л-1 МТП № 2096 «Богдановка» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП № 32 Гремячее, Новомосковского района, Тульской области (инв. № 12004807) протяженностью по трассе 3,1 км | G_TUE-00117-027 | 1967 | нд | нд | нд | акт.№233 2015.03.29 акт.№221 2014.06.01. акт.№200 22014.06.01. акт.№528 2013.09.20. | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ЗТП № 32 Гремячее | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ул. Тульская, Чехова мкр. Северо-Задонск, г. Донского, Тульской области(инв. № 12012014) протяженностью по трассе 1,5 км | G_TUE-00117-028 | 2008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 от МТП ул. Чехова | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП №14 Котельная-1 г. Кимовска, Тульской области(инв. № 12004498) протяженностью по трассе 1,4 км | G_TUE-00117-029 | 1962 | нд | нд | нд | акт.№712 2015.07.27. акт.№622 2015.07.09. акт.№543 2015.06.16.акт.№73 2015.01..11. | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ЗТП №14 Котельная-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП № 9 Школа № 2 г. Кимовска, Тульской области(инв. № 12004490) протяженностью по трассе 1,0 км | G_TUE-00117-030 | 1960 | нд | нд | нд | акт.№328 2016.06.01. акт.№604 2015.07.05. | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ЗТП № 9 Школа № 2 г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №402 "ул. Коммунаров", Плавский район протяженностью по трассе 3,04км | G_TUE-00117-031 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ КТП №402 "ул. Коммунаров" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, строительство отпайки ВЛ 10 кВ, перенос МТП №154"Мещерино очисные" в центр нагрузок с заменой на КТП, Плавский район протяженностью по трассе 4,64 км | G_TUE-00117-032 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от МТП №154"Мещерино очистные" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 408 "АЗС", Плавский район протяженностью по трассе 0,86 км | G_TUE-00117-033 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ КТП 408 "АЗС" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №58 "Кресты маст",Чернский район протяженностью по трассе 1,7км | G_TUE-00117-034 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ КТП №58 "Кресты маст" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП №306 "Кресты свеклопункт",Чернский район протяженностью по трассе 1,7 км | G_TUE-00117-035 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ МТП №306 "Кресты свеклопункт" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №342 "Скуратовский конт.", Чернский район протяженностью по трассе 1 км | G_TUE-00117-036 | 1971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ КТП №342 "Скуратовский конт." | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП №305 "Кресты ц.у.", Чернский район протяженностью по трассе 3,2 км | G_TUE-00117-037 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ МТП №305 "Кресты ц.у." | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП №101 "Н.Гастунь", Белевский район протяженностью по трассе 5,9 км | G_TUE-00117-038 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ МТП №101 "Н.Гастунь" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗРТП 6105 «Новая Октябрьская»» Тульская область Киреевский р-н протяженностью 3,24 км | G_TUE-00118-001 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ЗРТП 6105 «Новая Октябрьская» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП 3312 Ямны Ленинского р-на протяженностью 2 км | G_TUE-00118-002 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от МТП 3312 Ямны | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП 3313 Ямны с разукрупнением Ленинского р-на протяженностью 3,2 км | G_TUE-00118-003 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от МТП 3313 Ямны | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗРТП 6106 «Старая Октябрьская»Тульская область Киреевский р-н протяженностью 1,65 км | G_TUE-00118-004 | 1966 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ ЗРТП 6106 «Старая Октябрьская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП 2004 Прогресс Тульская область Киреевский район в связи с неудовлетворительным техническим состоянием протяженностью 1,1 км | G_TUE-00118-006 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ ТП 2004 Прогресс | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л3 ЗРТП 6110 Школа 3 Киреевского р-на протяженностью 0,6 км | G_TUE-00118-007 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ Л3 ЗРТП 6110 Школа 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ Л-1 МТП 2095 Марьино протяженностью 2,75 км | G_TUE-00118-008 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4кВ Л-1 МТП 2095 Марьино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗРТП 6143 «Универсам», Киреевский р-н протяженностью 1 км | G_TUE-00118-009 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4кВ от ЗРТП 6143 «Универсам» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ Л-1 МТП 2086 Новоселебное-шк протяженностью 3,3 км | G_TUE-00118-010 | 1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4кВ Л-1 МТП 2086 Новоселебное-шк | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1 ЗТП № 6220 «п.Комсомольский» протяженностью 2,6 км | G_TUE-00118-011 | 1962 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4кВ Л-1 ЗТП № 6220 «п.Комсомольский» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1 ЗРТП 6308 Пионерская протяженностью 1,8 км | G_TUE-00118-013 | 1955 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4кВ Л-1 ЗРТП 6308 Пионерская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП 4048 Смирное, Щекинский р-н протяженностью 1,7 км | G_TUE-00118-014 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4кВ от МТП 4048 Смирное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП 4049 Соломасово, Щекинский р-н протяженностью 1,65 км | G_TUE-00118-015 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4кВ от МТП 4049 Соломасово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП 2156 Теплое протяженностью 1,52 км | G_TUE-00118-016 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ МТП 2156 Теплое | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от МТП №18 «Хмелевая» (инв.№12003249) Венёвский район, Тульская об-ласть протяженностью по трассе 1,7 км | G_TUE-00118-017 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от МТП №18 «Хмелевая» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2,Л-3 от ЗТП № 86 мкр. Подлесный, г. Донской Тульская область протяженностью по трассе 3,801 км | G_TUE-00118-019 | 1955 | нд | нд | нд | акт.№295 2013.06.12. | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП № 86 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ЗТП №423 "РУЭС", ВЛ 0,4 кВ ЗТП №404 "Дом культуры", Плавский район протяженностью по трассе 2,47км | G_TUE-00118-020 | 2003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ ЗТП №423 "РУЭС" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №401"ул.Трудовая", Плавский район протяженностью по трассе 3,04км | G_TUE-00118-021 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ КТП №401"ул.Трудовая" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП №97 "Мещерино быт", Плавский район протяженностью по трассе 1,75 км | G_TUE-00118-022 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ МТП №97 "Мещерино быт" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ЗТП №425 "ул. Октябрьская" с рузукрупнением, строительство отпайки ВЛ 10 кВ от ВЛ №16 ПС 35/10 кВ №208 АРЗ ", установкой МТП 10/0,4 кВ 100 кВА строительством ВЛ 0,4 кВ от вновь установленой МТП, Плавский район протяженностью по трассе 0,94 км | G_TUE-00118-023 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ ЗТП №425 "ул. Октябрьская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 ЗТП №15 "Ивановское животноводство", КТП №213 "Ивановское КОРК", Плавский район протяженностью по трассе 1,54 км | G_TUE-00118-024 | 1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 ЗТП №15 "Ивановское животноводство" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 МТП №136 "Б.Озерки быт", МТП №46 "Б. Озерки быт", МТП №134 "Б.Озерки быт", Плавский район протяженностью по трассе 2,24 км | G_TUE-00118-025 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 МТП №136 "Б.Озерки быт" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 СТП №168 "АВМ", МТП №100 "Б.Озерки мастерские", МТП №74 "Озерки", Плавский район протяженностью по трассе 2,03 км | G_TUE-00118-026 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 СТП №168 "АВМ" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 КТП №166 "Б.Озерки БАМ", Плавский район протяженностью по трассе 2 км | G_TUE-00118-027 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 КТП №166 "Б.Озерки БАМ" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 МТП №29 "Ольхи быт", КТП №116 "Ольхи клуб", МТП №257 "Ольхи быт", Плавский район протяженностью по трассе 2,23 км | G_TUE-00118-028 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 МТП №29 "Ольхи быт" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 МТП №135 "Ольхи быт", МТП №42 "Ольхи пилорама", Плавский район протяженностью по трассе 1,82 км | G_TUE-00118-029 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 МТП №135 "Ольхи быт" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 КТП №236 "Юсупово поселеок", КТП №253 "Юсупово", Плавский район протяженностью по трассе 1,69 км | G_TUE-00118-030 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 КТП №236 "Юсупово поселеок" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 КТП №252 "Юсупово", МТП №72 "Юсупово з/ток", МТП №159 "Юсупово столовая", Плавский район протяженностью по трассе 2,2 км | G_TUE-00118-031 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 КТП №252 "Юсупово" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от МТП №83 "Скуратовский ц.у.", Чернский район протяженностью по трассе 4 км | G_TUE-00118-032 | 1971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от МТП №83 "Скуратовский ц.у." | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП №412 "Медвежка райтоп", Чернский район протяженностью по трассе 2,9 км | G_TUE-00118-033 | 1971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ МТП №412 "Медвежка райтоп" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 288 "Синегубово пос.", Чернский район протяженностью по трассе 5,4 км | G_TUE-00118-034 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ КТП 288 "Синегубово пос." | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ЗТП №113 "Заготзерно", Арсеньевский район протяженностью по трассе 0,52 км | G_TUE-00118-035 | 1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ ЗТП №113 "Заготзерно" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП №14 "Варварино", Арсеньевский район протяженностью по трассе 1 км | G_TUE-00118-036 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ МТП №14 "Варварино" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП 121 "Береговая", Белевский район протяженностью по трассе 1,4 км | G_TUE-00118-037 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ МТП 121 "Береговая" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП №1 "Сестрики", Белевский район протяженностью по трассе 1,69 км | G_TUE-00118-038 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ МТП №1 "Сестрики" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ЗТП №304 "ул Дружбы", Дубенский район протяженностью по трассе 4,3 км | G_TUE-00118-039 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ ЗТП №304 "ул Дружбы" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ЗТП №307 "Станция", Дубенский район протяженностью по трассе 4,32 км | G_TUE-00118-040 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ ЗТП №307 "Станция" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП № 200 "п. Южный", Дубенский район протяженностью по трассе 1,5 км | G_TUE-00118-041 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ КТП № 200 "п. Южный" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП №129 "д. Слобода", Дубенский район протяженностью по трассе 3,6 км | G_TUE-00118-042 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ МТП №129 "д. Слобода" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-41 в д Покровка Ефремовский район Тульской области протяженностью по трассе 1,52 км. | G_TUE-00118-043 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-41 в д Покровка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 217 Стрельцы-1 в н.п. Стрельцы Ефремовского района Тульской области протяженностью по трассе 3,8 км. | G_TUE-00118-044 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от МТП № 217 Стрельцы-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 237 Красногорье (магазин) в н.п. Красногорское Ефремовского района Тульской области протяженностью по трассе 2,76 км. | G_TUE-00118-045 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от МТП № 237 Красногорье (магазин) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 290 Благодать в н.п. Благодать Ефремовского района Тульской области протяженностью по трассе 1,9 км. | G_TUE-00118-046 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от МТП № 290 Благодать | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 48 Пожилино-1 в н.п. Пожилино Ефремовского района Тульской области протяженностью по трассе 4,921 км. | G_TUE-00118-047 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от МТП № 48 Пожилино-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-22 ул. Красноармейская г. Ефремов Тульской области протяженностью по трассе 12,3 км | G_TUE-00118-048 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от ТП-22 ул. Красноармейская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №204 Малые Плоты д.Малые Плоты.Воловского района, Тульской области протяженностью по трассе 2.28км. | G_TUE-00118-050 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от МТП №204 Малые Плоты | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №372 Дубрава(село) д.Красная Дубровка.Воловского района, Тульской области протяженностью по трассе 2 км. | G_TUE-00118-051 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от МТП №372 Дубрава(село) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №170 Рождественно в с.Рождественно.Воловского района, Тульской области протяженностью по трассе 2.85 км. | G_TUE-00118-052 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от МТП №170 Рождественно | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП № 628 Автостанция в с. Архангельское Каменского района Тульской области протяженностью по трассе 1,5 км. | G_TUE-00118-053 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП № 628 Автостанция | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Труново-Советск", протяженностью по трассе 21 км | G_TUE-00121-000 | 1956 | 50.47 | 9.89 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 110 кВ Труново–Советская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Выполнение мероприятий включенных в Схему и Программу развития электроэнергетики Тульской области на 2021-2025 годы, утвержденную Постановлением Правительства Тульской области от 29.04.2020 №199 (Раздел 3, глава 3.12, таблица 3.20, стр. 125) Первым заместителем Губернатора Тульской области-председателем правительства Тульской области Валерием Витальевичем Шериным | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Плавск-Щекино" с отп. на ПС 110/35/6 кВ "Смычка"-1 ВЛ 110 кВ "Плавск-Лазарево" с отп. на ПС 110/35/6 кВ "Смычка"-2 ВЛ 110 кВ "Лазарево-Щекино" (2-я очередь) в двухцепном исполнении, протяженностью по трассе 12,0 км | G_TUE-00124-000 | 1957 | 77.445 | 0.4844 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 110 кВ Плавск-Лазарево с отпайкой на ПС Смычка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов. Выполнение мероприятий включенных в Схему и Программу развития электроэнергетики Тульской области на 2021-2025 годы, утвержденную Постановлением Правительства Тульской области от 29.04.2020 №199 (Раздел 3, глава 3.12, таблица 3.20, стр. 125) Первым заместителем Губернатора Тульской области-председателем правительства Тульской области Валерием Витальевичем Шериным | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Мценск-Плавск в двухцепном исполнении протяженностью по трассе 30 км | G_TUE-00128-000 | 1957 | 59.857 | 8.91 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 110 кВ Мценск-Плавск с отпайками | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Выполнение мероприятий включенных в Схему и Программу развития электроэнергетики Тульской области на 2021-2025 годы, утвержденную Постановлением Правительства Тульской области от 29.04.2020 №199 (Раздел 3, глава 3.12, таблица 3.20, стр. 125) Первым заместителем Губернатора Тульской области-председателем правительства Тульской области Валерием Витальевичем Шериным | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-10 от ЗТП№32 ЗМР пр.оп. 2-3 протяженностью 0,035 км. в кабельном исполнении | H_TUE-00157-003 | 1961 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ Л-10 от ЗТП№32 ЗМР пр.оп. 2-3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016. Выполнение требования ПУЭ п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-9 от ЗТП№32 ЗМР пр.оп. 18-19 протяженностью 0,035 км. в кабельном исполнении | H_TUE-00157-004 | 1961 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ Л-9 от ЗТП№32 ЗМР пр.оп. 18-19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016. Выполнение требования ПУЭ п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1 от ЗТП№92 Бегичево новая котельная пр.оп. 29-40 протяженностью 0,12 км. | H_TUE-00157-005 | 1956 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4кВ Л-1 от ЗТП№92 Бегичево новая котельная пр.оп. 29-40 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов. Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016. Выполнение требования ПУЭ п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ отп. Шахтерское отд. Ф.Шахтерский протяженностью 0,25 км. в кабельном исполнении | H_TUE-00157-006 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6кВ отп. Шахтерское отд. Ф.Шахтерский | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016. Выполнение требования ПУЭ п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-2 от МТП№6 Шахтерка-школа пр.оп. От МТП до опоры 3 протяженностью 0,025 км. в кабельном исполнении | H_TUE-00157-008 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ Л-2 от МТП№6 Шахтерка-школа пр.оп. От МТП до опоры 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016. Выполнение требования ПУЭ п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП№61 Жданковский-Клубная протяженностью 0,04 км. | H_TUE-00157-011 | 1962 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4кВ от КТП№61 Жданковский-Клубная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов. Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016. Выполнение требования ПУЭ п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП№62 Жджанковский-насосная протяженностью 0,04 км. | H_TUE-00157-012 | 1954 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4кВ от КТП№62 Жджанковский-насосная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016. Выполнение требования ПУЭ п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП№135 Ц.ус-ба с-за Восход пр.оп. 4-7 протяженностью 0,08 км. | H_TUE-00157-014 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4кВ от МТП№135 Ц.ус-ба с-за Восход пр.оп. 4-7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016. Выполнение требования ПУЭ п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП№64 Жданковский-Колхозная пр.оп. 29-30 протяженностью 0,05 км. | H_TUE-00157-015 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4кВ от КТП№64 Жданковский-Колхозная пр.оп. 29-30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов. Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016. Выполнение требования ПУЭ п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП№29 Училище протяженностью 0,88 км. | H_TUE-00157-018 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4кВ от ЗТП№29 Училище | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов. Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016. Выполнение требования ПУЭ п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ отп. ДОЗ ф.Больничный городок пр.оп. 2-6 протяженностью 0,2 км. в кабельном исполнении | H_TUE-00157-019 | 1955 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6кВ отп. ДОЗ ф.Больничный городок пр.оп. 2-6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016. Выполнение требования ПУЭ п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 от МТП №157 Прудищи (магазин) протяженностью 0,05 км. | H_TUE-00157-027 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от МТП №157 Прудищи (магазин) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016. Выполнение требования ПУЭ п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1,Л-2 от ЗТПП №335 Котельная Мордвес протяженностью 0,1 км. | H_TUE-00157-029 | 1990 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от ЗТПП №335 Котельная Мордвес | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов. Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016. Выполнение требования ПУЭ п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-17 от ЗТПП №403 Курган протяженностью 0,06 км. | H_TUE-00157-030 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ Л-17 от ЗТПП №403 Курган | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016. Выполнение требования ПУЭ п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 Л-4,Л-3 от ЗТП №208 Анишино (школа) протяженностью 0,06 км. | H_TUE-00157-031 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 Л-4,Л-3 от ЗТП №208 Анишино (школа) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016. Выполнение требования ПУЭ п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л7 /ЗТП51 протяженностью 0,12 км. | H_TUE-00157-037 | 1958 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ Л7 /ЗТП51 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016. Выполнение требования ПУЭ п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 от ЗТП75 протяженностью 0,12 км. | H_TUE-00157-038 | 1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ Л1 от ЗТП75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016. Выполнение требования ПУЭ п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 от ЗТП115 протяженностью 0,04 км. | H_TUE-00157-039 | 2010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ Л1 от ЗТП115 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016. Выполнение требования ПУЭ п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л12 /ЗТП4 протяженностью 0,08 км. | H_TUE-00157-040 | 1950 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ Л12 /ЗТП4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016. Выполнение требования ПУЭ п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л3/ЗТП67 протяженностью 0,04 км. | H_TUE-00157-041 | 1958 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ Л3/ЗТП67 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016. Выполнение требования ПУЭ п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 /ЗТП137 протяженностью 0,16 км. | H_TUE-00157-043 | 1954 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ Л1 /ЗТП137 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016. Выполнение требования ПУЭ п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л3 /ЗТП22 протяженностью 0,44 км. | H_TUE-00157-044 | 1958 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ Л3 /ЗТП22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016. Выполнение требования ПУЭ п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л16 ул. осв. от ЗТП №8 Школа №6 протяженностью 0,35 км. | H_TUE-00157-046 | 1954 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ Л16 ул. осв. от ЗТП №8 Школа №6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016. Выполнение требования ПУЭ п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л8. от ЗТП №12 Некрасова протяженностью 0,35 км. | H_TUE-00157-047 | 1953 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ Л8. от ЗТП №12 Некрасова | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016. Выполнение требования ПУЭ п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л4. от ЗТП №15 Школа №5 протяженностью 0,35 км. | H_TUE-00157-048 | 1954 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ Л4. от ЗТП №15 Школа №5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016. Выполнение требования ПУЭ п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л8. от ЗТП №11 Женская консультация протяженностью 0,72 км. | H_TUE-00157-049 | 1959 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ Л8. от ЗТП №11 Женская консультация | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016. Выполнение требования ПУЭ п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. Суханово (зерноток) ф. Софьинка протяженностью 0,06 км. | H_TUE-00157-052 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ отп. Суханово (зерноток) ф. Софьинка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016. Выполнение требования ПУЭ п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП № 72 Кропотово (деревня) протяженностью 0,04 км. | H_TUE-00157-054 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП № 72 Кропотово (деревня) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016. Выполнение требования ПУЭ п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ЗТП№403 Грицовский ул. Больничная протяженностью 0,2 км. | H_TUE-00157-056 | 1971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ЗТП№403 Грицовский ул. Больничная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016. Выполнение требования ПУЭ п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ЗТП№33 Гремячее мастерские протяженностью 0,52 км. | H_TUE-00157-059 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ЗТП№33 Гремячее мастерские | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016. Выполнение требования ПУЭ п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ЗТП№201 Гремячее контора протяженностью 0,76 км. | H_TUE-00157-060 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ЗТП№201 Гремячее контора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016. Выполнение требования ПУЭ п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП№321 Коммунар клуб протяженностью 0,8 км. | H_TUE-00157-061 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП№321 Коммунар клуб | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016. Выполнение требования ПУЭ п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП№46 Кр. Богатырь дет.сад протяженностью 0,8 км. | H_TUE-00157-062 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП№46 Кр. Богатырь дет.сад | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016. Выполнение требования ПУЭ п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2, Л-3 от КТП№188 Кр. Богатырь школа протяженностью 0,8 км. | H_TUE-00157-063 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от КТП№188 Кр. Богатырь школа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016. Выполнение требования ПУЭ п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №9 п.с. Байдино протяженностью 0,197 км. в кабельном исполнении | H_TUE-00157-067 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ №9 ПС 35/10кВ №23 Байдино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016. Выполнение требования ПУЭ п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ №5 ПС №11 Дубна отп. на ЗТП №176 протяженностью 0,05 км. | H_TUE-00157-069 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6 кВ №5 ПС 110/35/6 кВ № 11 Дубна отп. на ЗТП №176 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016. Выполнение требования ПУЭ п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ № 13 ПС №11 Дубна (отп. ЗТП №323) протяженностью 0,14 км. в кабельном исполнении | H_TUE-00157-070 | 1958 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6 кВ № 13 ПС 110/35/6 кВ № 11 Дубна (отп. ЗТП №323) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016. Выполнение требования ПУЭ п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП №211 «Апухтино школа» протяженностью 0,14 км. | H_TUE-00157-071 | 1993 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП №211 «Апухтино школа» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение безопастной эксплуатации. Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016. Выполнение требования ПУЭ п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №511 Средняя школа протяженностью 0,14 км. | H_TUE-00157-072 | 2003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №511 Средняя школа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение безопастной эксплуатации. Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016. Выполнение требования ПУЭ п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП№409 Школа №2 протяженностью 0,4 км. | H_TUE-00157-073 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП№409 Школа №2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016. Выполнение требования ПУЭ п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 КТП№120 с-з Плавский з/ток протяженностью 0,3 км. | H_TUE-00157-076 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4кВ №1 КТП№120 с-з Плавский з/ток | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016. Выполнение требования ПУЭ п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №7 ПС Крюковка протяженностью 0,04 км. в кабельном исполнении | H_TUE-00157-079 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ № 298 Крюковка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения потребителей. Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016. Выполнение требования ПУЭ п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ от РП-2-2 Алексеевский протяженностью 0,04 км. в кабельном исполнении | H_TUE-00157-080 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10кВ от РП-2-2 Алексеевский | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016. Выполнение требования ПУЭ п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ-0,4кВ Спас-Конино школа с переводом в кабельное исполнение протяженностью 0,307 км. | H_TUE-00157-102 | 1969 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4кВ от ЗТП №15 Спас-Конино школа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение безопастной эксплуатации. Реализация программы по выносу электрообъектов с территорий дошкольных и образовательных учереждений в рамках исполнения протокола между ПАО "Россети" и органами Ростехнадзора от 22.09.2016. Выполнение требования ПУЭ п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №87 Сотино ВЛ-6кВ Сотино РП №1 Айдарово по техсостоянию в н.п. Сотино Алексинского р-на (протяженностью 0,3 км) | I_TUE-00169-000 | 1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №87 Сотино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов. Акт технического освидетельствования №46 от 25.09.2017 г. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1 ПС 381 Ненашево от отп. Занино до РП 14 Пахомово для увеличения пропускной способности в Заокском районе протяженность 3,214 км (с применением провода СИП-3 1х95) | I_TUE-00174-014 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ №1 ПС №381 Ненашево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Строительство объектов для усиления участка сети и повышения надежности электроснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 3 ПС 262 Дмитриевская для увеличения пропускной способности в одноцепном исполнением до отп. Котово (протяженностью 8,422 км с применением провода СИП-3 1х120) | I_TUE-00174-026 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ № 3 ПС 262 Дмитриевская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Реконструкция объектов для усиления участка сети и повышения надежности электроснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №.5 ПС Дмитриевская в двухцепном исполнением с вновь строящейся ВЛ от новой ячейки ПС 262 ПС Дмитриевская до отп. Малиновка МТП 1097 для закольцовки в Заокском районе протяженность 0,54 км (с применением провода СИП-3 1х120) | I_TUE-00174-027 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ №5 ПС №262 Дмитриевская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Реконструкция объектов для усиления участка сети и повышения надежности электроснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Антоновка РП 13 Велегож до д. Антоновка протяженность 3,187 км (с применением провода СИП-3 1х70) | I_TUE-00174-035 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ Антоновка РП №13 Велегож | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №5 ПС №262 Дмитровская для увеличения пропускной способности с целью закольцовки с ВЛ-10 кВ Страхово РП №55 Климовское от ВЛ-10 кВ №9 ПС №27 Иваньково протяженностью 6,651 км. | J_TUE-00174-050 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ №5 ПС №262 Дмитровская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Реконструкция объектов для увеличения пропускной способности с целью возможносит создания закольцовки. АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ № 116 от 13.12.2018 г. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от МТП № 5256 Страхово, ВЛ 0,4кВ от МТП № 5483 Страхово-2, ВЛ 0,4кВ от МТП № 5595 Страхово-3 ВЛ 10 кВ Страхово РП № 55 Климовское ВЛ 10 кВ № 9 ПС № 27 Иваньково с заменой опор и провода по техническому состоянию в населенном пункте Страхово Ясногорского района Тульской области (протяженность 4,6 км) | J_TUE-00223-000 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от МТП № 5256 Страхово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реконструкция объектов для усиления участка сети и повышения безопастной эксплуатации. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ЗТП 5082 Общежитие - РТП 61 ЦРП по техсостоянию протяженностью 0,783 км | J_TUE-00230-000 | 1960 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ ЗТП 5082 Общежитие | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Восстановление резервного кабеля питающего РТП №61 ЦРП. АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ № 117 от 13.12.2018 г. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ от КТП №416 Монтажник-3 с переводом в кабельное исполнение, расположенную в Алексинском районе, с.Бунырево (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Порхун В.В. договор №711027345 от 14.10.2019 г., общая протяженность 0,209 км) | K_TUE-00271-000 | 2012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛИ 0,4 кВ от КТП №416 Монтажник-3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Исполнение обязательств по договору на переустройство (вынос) линии электропередачи от 14.10.2019 г. №711027345 c Порхун В.В. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ №3 ПС 35/6 №345 Санталово (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО ИЭК Холдинг договор №711036554 от 30.09.2019 г., общая протяженность 0,999 км) | K_TUE-00328-000 | 2002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ №3 ПС №345 Санталово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Исполнение обязательств по договору на переустройство (вынос) линии электропередачи от 30.09.2019 г №711036554 с ООО ИЭК Холдинг | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №17 и №18 ПС 110/10 №322 Яковлево (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Лето Групп договор №711037732 от 30.09.2019 г., общая протяженность 0,312 км) | K_TUE-00329-000 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №17 ПС №322 Яковлево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение обязательств по договору на переустройство (вынос) линии электропередачи от 30.09.2019 г №711037732 с ООО Лето Групп | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от МТП 65 Красная, протяженностью 1,64 км | K_TUE-00330-000 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от МТП 65 Красная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ -0,4 кВ Л-3 от ЗТПП № 305 Володарского, город Венев Тульской области(Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Администрация МО Веневский район договор №711037518 от 26.08.2019г., общая протяженность 0,246 км) | K_TUE-00333-000 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ -0,4 кВ Л-3 от ЗТПП № 305 Володарского | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Исполнение обязательств по договору на переустройство (вынос) линии электропередачи от 26.08.2019 г №711037518 с Администрацией МО Веневский район | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Епифань ПС №44 Казановка в пролете опор 128-132С с переводом в кабельное исполнение (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ФГБУК Государственный военно-исторический музей заповедник Куликово поле, договор №711051681 от 28.08.2020 г., общая протяженность 0,117 км, в том числе методом ГНБ-0,02 км) | K_TUE-00346-000 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф. Епифань | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение обязательств по договору на переустройство (вынос) линии электропередачи от 28.08.2020 г. №711051681 с ФГБУК Государственный военно-исторический музей заповедник Куликово поле | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-2 от МТП-44 Ялта (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Красное знамя договор №711052747 от 11.09.2020 г., общая протяженность 0,17 км) | K_TUE-00348-000 | 1966 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от МТП-44 Ялта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Исполнение обязательств по договору на переустройство (вынос) линии электропередачи от 11.09.2020 г. №711052747 с ООО Красное знамя | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Кашино от ПС 35/6 кВ Львово, пролет опор №№28-29 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО ДорСтрой договор №711053625 от 02.11.2020 г., общая протяженность 0,082 км) | L_TUE-00356-000 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ ф. Кашино ПС Львово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Исполнение обязательств по договору на переустройство (вынос) линии электропередачи от 02.11.2020 г. №711053625 с ООО ДорСтрой | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция отпайки 10 кВ Гельвеция от ВЛ 10кВ №16 ПС 110/10 кВ №322 Яковлево (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, гр. Ладнюк Владислав Викторович договор №711052863 от 29.10.2020 г., общая протяженность 0,1 км) | L_TUE-00357-000 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Отпайка 10 кВ Гельвеция от ВЛ 10кВ №16 ПС №322 Яковлево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение обязательств по договору на переустройство (вынос) линии электропередачи от 29.10.2020 г. №711052863 с гр. Ладнюк Владислав Викторович | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Узловая - Северная, протяженностью 14,59 км, в том числе 2,5 км в двухцепном исполнении | L_TUE-00376-000 | 1948 | 79.945 | 1.015 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Узловая - Северная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Мордвес ПС Мордвес с переводом в КЛ в пролетах опор 21-24 (на пересечении с ВЛ 220 кВ) протяженностью 0,14 км в двухцепном исполнении | L_TUE-00378-000 | 1990 | 75.37 | 4.72 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ Мордвес ПС №56 Мордвес 2СШ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Васильевский ПС Мордвес с переводом в КЛ в пролетах опор 22-25 (на пересечении с ВЛ 220 кВ) протяженностью 0,14 км в двухцепном исполнении | L_TUE-00379-000 | 1986 | 88.57 | 4.62 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ Васильевский ПС 56 Мордвес 1 СШ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от МТП 3408 Татьево протяженностью 1 км | L_TUE-00381-000 | 1974 | 86.57 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №1 МТП 3408 Татьево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ "Ивановские дачи" протяженностью 3,13 км | L_TUE-00382-000 | 1975 | 90.54 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ Ивановские дачи ТП № 851 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Пятницкое ПС Непрейка с переводом в КЛ в пролетах опор 80-81 (на пересечении с ВЛ 220 кВ) протяженностью 0,12 км | L_TUE-00383-000 | 1993 | 79.64 | 0.54 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6кВ Ф Пятницкое ПС №369 Непрейка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от МТП 3827 Высокое-2 протяженностью 2,67 км | L_TUE-00384-000 | 1975 | 84.35 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ Ф 2 МТП № 3827 Высокое-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ЗТП 5126 Шеметово протяженностью 3 км | L_TUE-00385-000 | 1983 | 88.46 | 0.47 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ Ф1 ТП 5126 Шеметово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП 5326 Шеметово протяженностью 1,34 км | L_TUE-00386-000 | 1983 | 89.88 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ ф Деревня МТП 5326 Шеметово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ №13 ПС 75 Ясногорск- ЗРТП 61 ЦРП протяженностью 1,46 км в том числе ГНБ протяженностью 0,73км | L_TUE-00391-000 | 1960 | 79.17 | 1 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6кВ №13 ПС 75 Ясногорск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция КЛ6кВ ЗТП 5002 Д/сад -ЗРТП 62 Школа протяженностью 0,58 км в том числе ГНБ протяженностью 0,29км | L_TUE-00392-000 | 1982 | 90.63 | 1 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6кВ ТП 5002 Д/сад-РТП 62 школа №3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ № 10 ПС 75 Ясногорск -ЗРТП 61 ЦРП протяженностью 1 км, в том числе ГНБ протяженностью 0,5 км | L_TUE-00393-000 | 1960 | 79.17 | 2.1058 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6кВ Ф10 ПС Ясногорск 2СШ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ Климовское РП 55 Климовское протяженностью 21,75 км | L_TUE-00396-000 | 1960 | 89.22 | 3.2964 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ Климовское ПС №27 Иваньково 1СШ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 от ЗТП 5082 Общежитие протяженностью 0,85 км | L_TUE-00397-000 | 1989 | 89.76 | 0.0001 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ ф.Заводс.ТП 5082 Общежитие 1СШ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 5547 Вересаева протяженностью 3,84 км | L_TUE-00398-000 | 1979 | 88.68 | 0.4799 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ Вересаева ТП 5547 Вересаева | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП 5297 Есуково протяженностью 1,56 км | L_TUE-00399-000 | 1970 | 78.68 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ ф1 ТП 5297 Есуково 1 СШ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 5300 Есуково маст. протяженностью 1,91 км | L_TUE-00400-000 | 1970 | 84.35 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ ф1 КТП 5300 Есуково маст.1СШ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП 5340 Богословское поселок протяженностью 2,8 км | L_TUE-00401-000 | 2012 | 97.35 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ МТП 5340 Богословское поселок | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП 5423 Богословское пос протяженностью 1,8 км | L_TUE-00401-001 | 2012 | 97.33 | 0.0001 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от МТП 5423 Богословское пос | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №1045 Велегож протяженностью 3,6 км | L_TUE-00402-000 | 1980 | 86.42 | 0.0001 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1045 Велегож дер. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП №1121 Болотово протяженностью 3,2 км | L_TUE-00403-000 | 1981 | 89.47 | 0.8475 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ МТП 1121 Болотово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП 1067 Пашково протяженностью 1,1 км | L_TUE-00404-000 | 1978 | 81.82 | 0.3027 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ МТП-1067 Пашково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП №1143 Ушаковка протяженностью 2,2 км | L_TUE-00405-000 | 1977 | 88.99 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ ТП-1143 н.п. Ушаковка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП №1076 Птицефабрика протяженностью 1,6 км | L_TUE-00406-000 | 1981 | 87.12 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-1076 Птицефабрика | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП №1077 Птицефабрика протяженностью 0,9 км | L_TUE-00407-000 | 1981 | 86.67 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1077 Птицефабрика | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП №1034 Турино ферма протяженностью 2,9 км | L_TUE-00420-000 | 1972 | 88.97 | 0.3027 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №1 МТП №1034 Турино ферма | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
8.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Пятницкая-Ясногорск", протяженностью по трассе 0,8 км | F_TUE-00010-000 | 1929 | 56.929 | 3.11 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Пятницкая-Ясногорск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. Выполнение мероприятий включенных в Схему и Программу развития электроэнергетики Тульской области на 2021-2025 годы, утвержденную Постановлением Правительства Тульской области от 29.04.2020 №199 (Раздел 3, глава 3.12, таблица 3.20, стр. 125) Первым заместителем Губернатора Тульской области-председателем правительства Тульской области Валерием Витальевичем Шериным | - | -
8.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Казановка-Бучалки, протяженностью по трассе 12,7 км | F_TUE-00023-000 | 1968 | 76.61 | 0.1409 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-35 кВ Казановка - Бучалки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ № 7 ПС 213 Рождественская с заменой разъединителей № 724 и № 726 на реклоузеры (2 шт.) | G_TUE-00060-137 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ № 7 ПС Рождественская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | - | -
8.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ -10 кВ Велегож с установкой реклоузеров ( 5 шт.) | G_TUE-00060-147 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ -10 кВ Велегож от ПС 110/35/10 кВ № 321 Заокская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети | - | -
8.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ефремов - Черемушки" с отп., протяженностью по трассе 6,0 км | G_TUE-00086-000 | 1968 | 65.32 | 8.75 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 35 кВ Ефремов-Черемушки с отп. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Иваньково-Кашира (с 1-по 79 опору) протяженностью по трассе 7,7 км | G_TUE-00129-000 | 1960 | 58.427 | 13.31 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 35 кВ Иваньково - Кашира | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.2 | Реконструкция двухцепной ВЛ-35 кВ Ясногорск-Шульгино 1 и 2 (с 1- по 83 опору) , протяженностью по трассе 15,7 км | G_TUE-00130-000 | 1958 | 53.136 | 0.16 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ Ясногорск-Шульгино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей | - | -
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ распределительной сети Ясногорского РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ (82 шт) и монтажом ИКЗ (8 шт) | J_TUE-00174-046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Телемеханизации участков распредсети с установкой разъединителей с моторным приводом для повышения эффективности оперативного управления | - | -
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Венёвского РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (28 шт) | I_TUE-00175-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Телемеханизация участков ВЛ 10 кВ с установкой реклоузеров для повышения эффективности оперативного управления (на основании АТО №8 от 4.12.2017) | - | -
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Венёвского РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (61 шт) и монтажом ИКЗ (203 шт) | I_TUE-00175-001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Телемеханизация участков ВЛ 10 Кв с установкой разъеденителей с моторным приводом и ИКЗ для повышения эффективности оперативного управления (на основании АТО №8 от 4.12.2017) | - | -
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Алексинского РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (15 шт) | J_TUE-00231-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Телемеханизация участков ВЛ 10 кВ с установкой разъединителей с моторным приводом для повышения эффективности оперативного управления | - | -
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Алексинского РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (25 шт) и монтажом ИКЗ (25шт) | J_TUE-00231-001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Телемеханизация участков ВЛ 10 кВ с установкой реклоузеров для повышения эффективности оперативного управления | - | -
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Белевского РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (6 шт) и монтажом ИКЗ (6шт) | K_TUE-00277-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Телемеханизация участков ВЛ 10 кВ с установкой разъединителей с моторным приводом для повышения эффективности оперативного управления | - | -
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Богородицкого РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (101 шт) и монтажом ИКЗ (101шт) | K_TUE-00278-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Телемеханизация участков ВЛ 10 кВ с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом для повышения эффективности оперативного управления | - | -
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Ефремовского РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (115 шт) и монтажом ИКЗ (115шт) | K_TUE-00279-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Телемеханизация участков ВЛ 10 кВ с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом для повышения эффективности оперативного управления | - | -
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Кимовского РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (42 шт) и монтажом ИКЗ (42шт) | K_TUE-00280-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Телемеханизация участков ВЛ 10 кВ с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом для повышения эффективности оперативного управления | - | -
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Ленинского РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (5 шт) и монтажом ИКЗ (5шт) | K_TUE-00282-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Телемеханизация участков ВЛ 10 кВ с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом для повышения эффективности оперативного управления | - | -
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Новомосковского РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (3 шт) и монтажом ИКЗ (3шт) | K_TUE-00283-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Телемеханизация участков ВЛ 10 кВ с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом для повышения эффективности оперативного управления | - | -
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Плавского РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (12 шт) и монтажом ИКЗ (12шт) | K_TUE-00284-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Телемеханизация участков ВЛ 10 кВ с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом для повышения эффективности оперативного управления | - | -
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Суворовского РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (34 шт) и монтажом ИКЗ (34 шт) | K_TUE-00285-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Телемеханизация участков ВЛ 10 кВ с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом для повышения эффективности оперативного управления | - | -
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Щекинского РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (7 шт) и монтажом ИКЗ (7шт) | K_TUE-00286-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Телемеханизация участков ВЛ 10 кВ с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом для повышения эффективности оперативного управления | - | -
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 5507 ф. 4 ПС 35/6 кВ Сухотино, н.п. Нефедово с установкой накопителя электроэнергии (1 шт) | K_TUE-00291-000 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ Л-1 МТП 5507 Нефедово-3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного электроснабжения | - | -
8.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от МТП 194-А Соломасово з/ток, протяженностью 3,5 км | K_TUE-00292-000 | 1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от МТП 194-А Соломасово з/ток | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного электроснабжения | - | -
8.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ул. Воронежская, Кр. Площадь, ул. Колхозная, МТМ от ТП-49 протяженностью 1,692 км | K_TUE-00296-000 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ ул. Воронежская, Кр. Площадь, ул. Колхозная, МТМ от ТП-49 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного электроснабжения | - | -
8.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ул. Гоголя от ТП 107 протяженностью 0,793 км | K_TUE-00297-000 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ ул. Гоголя от ТП 107 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного электроснабжения | - | -
8.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ул. Воронежская от КТП-36 протяженностью 1,297 км | K_TUE-00298-000 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ ул. Воронежская от КТП-36 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного электроснабжения | - | -
8.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ул. Красноармейская, ул. Землянского, ул. Красноармейская от ТП-22 протяженностью 2,338 км | K_TUE-00299-000 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ ул. Красноармейская, ул. Землянского, ул. Красноармейская от ТП-22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного электроснабжения | - | -
8.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП 2061 УНШ-ферма, протяженностью 2,44 км | K_TUE-00300-000 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ МТП 2061 УНШ-ферма | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного электроснабжения | - | -
8.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Скорнево, протяженностью 2,55 км | K_TUE-00301-000 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ МТП 3247 Скорнево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного электроснабжения | - | -
8.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП 3364 Ефимово, протяженностью 1,2 км | K_TUE-00302-000 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ МТП 3364 Ефимово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного электроснабжения | - | -
8.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 6кВ №10 ПС №213 Рождественская с переустройством участка ВЛ в пролетах опор 113-118 на КЛ, протяженностью 0,4 км | K_TUE-00303-000 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ №10 ПС №213 Рождественская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение бесперебойного электроснабжения | - | -
8.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1 ПС Тургеневская оп.№ 54-55 (кабельная вставка, прокол под сетями ОАО РЖД), протяженностью 0,1 км | K_TUE-00304-000 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ №1 ПС Тургеневская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение бесперебойного электроснабжения | - | -
8.2.2.2 | Реконструкция КЛ-6 кВ № 9 ПС Суворов, протяженностью 0,35 км | K_TUE-00305-000 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ № 9 ПС Суворов | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение бесперебойного электроснабжения | - | -
8.2.2.2 | Реконструкция КЛ 6 кВ 15 ПС Суворов (прокол под сетями ОАО РЖД), протяженностью 0,1 км | K_TUE-00306-000 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ № 15 ПС Суворов | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение бесперебойного электроснабжения | - | -
8.2.2.2 | Реконструкция отп. Синиченки ВЛ 6 кВ Новая деревня РП 57 Денисово ВЛ 6 кВ 18 ПС Ясногорск , протяженностью 3 км | K_TUE-00307-000 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | отп. Синиченки ВЛ 6 кВ Новая деревня РП 57 Денисово ВЛ 6 кВ 18 ПС Ясногорск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение бесперебойного электроснабжения | - | -
8.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от МТП 1201 Верхнее Романово, протяженностью 1,621 км, в т.ч. 0,192 км -двухцепной участок | K_TUE-00308-000 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 0,4 кВ от МТП 1201 Верхнее Романово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного электроснабжения | - | -
8.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от МТП 1201 Верхнее Романово в кабельном исполнении (прокол ГНБ протяженностью 0,078км- трехцепной участок) | L_TUE-00308-001 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от МТП 1201 Верхнее Романово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного электроснабжения | - | -
8.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП 5511 Малые Байдики, протяженностью 0,93 км | K_TUE-00309-000 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4кВ от МТП 5511 Малые Байдики | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного электроснабжения | - | -
8.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП 5512 Средние Байдики, протяженностью 0,9 км | K_TUE-00310-000 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4кВ от МТП 5512 Средние Байдики | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного электроснабжения | - | -
8.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП 5516 Б.Байдики, протяженностью 2,37 км | K_TUE-00311-000 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4кВ от МТП 5516 Б.Байдики | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойного электроснабжения | - | -
8.2.2.2 | Реконструкция КВЛ 6 кВ № 5 ПС 75 Ясногорск (прокол под сетями ОАО РЖД длиной 0,1 км) протяженностью 0,65 км | K_TUE-00312-000 | 2002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КВЛ 6 кВ № 5 ПС 75 Ясногорск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение бесперебойного электроснабжения | - | -
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №5 ПС 278 Алешня с установкой разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ 2 шт. | L_TUE-00360-001 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №9 ПС №278 Алешня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Телемеханизация ВЛ 10 кВ с установкой разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ для повышения эффективности оперативного управления | - | -
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №9 ПС №278 Алешня установкой разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ 1 шт. | L_TUE-00360-002 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №9 ПС №278 Алешня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Телемеханизация ВЛ 10 кВ с установкой разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ для повышения эффективности оперативного управления | - | -
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №10 ПС №278 Алешня установкой разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ 1 шт. | L_TUE-00360-003 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №10 ПС №278 Алешня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Телемеханизация ВЛ 10 кВ с установкой разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ для повышения эффективности оперативного управления | - | -
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №11 ПС №278 Алешня с установкой реклоузеров 1 шт. | L_TUE-00360-004 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №11 ПС №278 Алешня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения объектов. Телемеханизация ВЛ 10 кВ с установкой реклоузеров для повышения эффективности оперативного управления | - | -
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №3 ПС №302 Рассвет с установкой реклоузеров 1 шт., разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ 2 шт. | L_TUE-00360-005 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №3 ПС №302 Рассвет | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения объектов. Телемеханизация ВЛ 10 Кв с установкой реклоузеров и разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ для повышения эффективности оперативного управления. | - | -
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №8 ПС №302 Рассвет с установкой реклоузеров 1 шт. | L_TUE-00360-006 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №8 ПС №302 Рассвет | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения объектов. Телемеханизация ВЛ 10 кВ с установкой реклоузеров для повышения эффективности оперативного управления | - | -
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ №7 ПС №175 Кураково с установкой реклоузеров 2 шт. | L_TUE-00360-007 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ №7 ПС №175 Кураково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения объектов. Телемеханизация ВЛ 6 кВ с установкой реклоузеров для повышения эффективности оперативного управления | - | -
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ Беломутово РП №32 Садки с установкой разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ 2 шт. | L_TUE-00360-008 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ Беломутово РП №32 Садки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Телемеханизация ВЛ 6 кВ с установкой разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ для повышения эффективности оперативного управления | - | -
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ Пятницкое ПС №369 Непрейка с установкой реклоузеров 1 шт. | L_TUE-00360-009 | 1992 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ Пятницкое ПС №369 Непрейка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения объектов. Телемеханизация ВЛ 6 кВ с установкой реклоузеров для повышения эффективности оперативного управления | - | -
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ №5 ПС №369 Непрейка с установкой реклоузеров 2 шт. | L_TUE-00360-010 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ №5 ПС №369 Непрейка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения объектов. Телемеханизация ВЛ 6 кВ с установкой реклоузеров для повышения эффективности оперативного управления | - | -
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ Пятницкое ПС №369 - РП №33 Прудное с установкой разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ 1 шт. | L_TUE-00360-011 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ Пятницкое ПС №369 Непрейка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Телемеханизация ВЛ 6 кВ с установкой разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ для повышения эффективности оперативного управления | - | -
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ №40 ПС №24 Рудаково с установкой разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ 1 шт. | L_TUE-00360-012 | 1960 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Л-6 кВ №40 ПС №24 Рудаково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Телемеханизация ВЛ 6 кВ с установкой разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ для повышения эффективности оперативного управления | - | -
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ №10 ПС №24 Рудаково с установкой реклоузеров 1 шт. | L_TUE-00360-013 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ №10 ПС №24 Рудаково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения объектов. Телемеханизация ВЛ 6 кВ с установкой реклоузеров для повышения эффективности оперативного управления | - | -
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ №3 ПС №404 Ратово с установкой реклоузеров 2 шт., разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ 1 шт. | L_TUE-00360-014 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ №3 ПС №404 Ратово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения объектов. Телемеханизация ВЛ 6 Кв с установкой реклоузеров и разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ для повышения эффективности оперативного управления. | - | -
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ №9 ПС №92 Маслово с установкой разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ 2 шт. | L_TUE-00360-015 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ №9 ПС №92 Маслово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Телемеханизация ВЛ 6 кВ с установкой разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ для повышения эффективности оперативного управления | - | -
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ №11 ПС №92 Маслово с установкой разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ 1 шт. | L_TUE-00360-016 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ №11 ПС №92 Маслово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Телемеханизация ВЛ 6 кВ с установкой разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ для повышения эффективности оперативного управления | - | -
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ №31 ПС №149 Мясново с установкой реклоузеров 2 шт. | L_TUE-00360-017 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ №31 ПС №149 Мясново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения объектов. Телемеханизация ВЛ 6 кВ с установкой реклоузеров для повышения эффективности оперативного управления | - | -
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ Ивановка ПС №52 Медвенка с установкой установкой реклоузеров 1 шт., разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ 1 шт. | L_TUE-00360-018 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ Ивановка ПС №52 Медвенка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения объектов. Телемеханизация ВЛ 6 Кв с установкой реклоузеров и разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ для повышения эффективности оперативного управления. | - | -
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ Плодопитомник ПС №53 Синетулица с установкой реклоузеров 1 шт. | L_TUE-00360-019 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ Плодопитомник ПС №53 Синетулица | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения объектов. Телемеханизация ВЛ 6 кВ с установкой реклоузеров для повышения эффективности оперативного управления | - | -
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ Анишино ПС №53 Синетулица с установкой установкой реклоузеров 1 шт., разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ 2 шт. | L_TUE-00360-020 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ Анишино ПС №53 Синетулица | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения объектов. Телемеханизация ВЛ 6 Кв с установкой реклоузеров и разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ для повышения эффективности оперативного управления. | - | -
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ №3 ПС №241 Мыза с установкой установкой реклоузеров 1 шт., разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ 1 шт. | L_TUE-00360-021 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ №3 ПС №241 Мыза | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения объектов. Телемеханизация ВЛ 6 Кв с установкой реклоузеров и разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ для повышения эффективности оперативного управления. | - | -
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ №1 от ПС 35/6 кВ №192 Алимкин с установкой реклоузеров 2 шт., разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ 1 шт. | L_TUE-00361-001 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ №1 от ПС 35/6 кВ №192 Алимкин | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения объектов . Телемеханизация ВЛ 6 кВ с установкой реклоузеров и разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ для повышения эффективности оперативного управления. | - | -
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ №4 от ПС 35/6 кВ №192 Алимкин с установкой разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ 3 шт. | L_TUE-00361-002 | 1971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ №4 от ПС 35/6 кВ №192 Алимкин | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Телемеханизация участков ВЛ 6 кВ с установкой разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ для повышения эффективности оперативного управления | - | -
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ №5 от ПС 35/6 кВ №192 Алимкин с установкой реклоузеров 1 шт. | L_TUE-00361-003 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ №5 от ПС 35/6 кВ №192 Алимкин | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения объектов . Телемеханизация ВЛ 6 кВ с установкой реклоузеров для повышения эффективности оперативного управления. | - | -
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ №7 от ПС 35/6 кВ №192 Алимкин с установкой разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ 2 шт. | L_TUE-00361-004 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ №7 от ПС 35/6 кВ №192 Алимкин | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Телемеханизация участков ВЛ 6 кВ с установкой разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ для повышения эффективности оперативного управления | - | -
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ №8 от ПС 35/6 кВ №192 Алимкинс установкой разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ 1 шт. | L_TUE-00361-005 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ №8 от ПС 35/6 кВ №192 Алимкин | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Телемеханизация участков ВЛ 6 кВ с установкой разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ для повышения эффективности оперативного управления | - | -
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ №2 от ПС 110/35/6 №334 Селиваново с установкой разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ 1 шт. | L_TUE-00361-006 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ №2 от ПС 110/35/6 №334 Селиваново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Телемеханизация участков ВЛ 6 кВ с установкой разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ для повышения эффективности оперативного управления | - | -
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ №5 от ПС 110/35/6 №334 Селиваново с установкой разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ 2 шт. | L_TUE-00361-007 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ №5 от ПС 110/35/6 №334 Селиваново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Телемеханизация участков ВЛ 6 кВ с установкой разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ для повышения эффективности оперативного управления | - | -
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №5 от ПС 35/10 №279 Гайково с установкой реклоузеров 1 шт., разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ 1 шт. | L_TUE-00361-008 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №5 от ПС 35/10 №279 Гайково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения объектов . Телемеханизация ВЛ 10 кВ с установкой реклоузеров и разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ для повышения эффективности оперативного управления. | - | -
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №13 от ПС 35/10 №279 Гайково с установкой разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ 1 шт. | L_TUE-00361-009 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №13 от ПС 35/10 №279 Гайково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Телемеханизация участков ВЛ 10 кВ с установкой разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ для повышения эффективности оперативного управления | - | -
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №15 от ПС 35/10 №279 Гайково с установкой разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ 1 шт. | L_TUE-00361-010 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №15 от ПС 35/10 №279 Гайково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Телемеханизация участков ВЛ 10 кВ с установкой разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ для повышения эффективности оперативного управления | - | -
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №7 от ПС 35/10 №307 Плотина с установкой разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ 4 шт. | L_TUE-00361-011 | 1971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ №7 от ПС 35/10 №307 Плотина | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Телемеханизация участков ВЛ 10 кВ с установкой разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ для повышения эффективности оперативного управления | - | -
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ н-Никольское от РП №42 Супруты с установкой разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ 2 шт. | L_TUE-00361-012 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ н-Никольское от РП №42 Супруты | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Телемеханизация участков ВЛ 6 кВ с установкой разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ для повышения эффективности оперативного управления | - | -
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ н-Кузьминки от РП №42 Супруты с установкой разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ 2 шт. | L_TUE-00361-013 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ н-Кузьминки от РП №42 Супруты | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Телемеханизация участков ВЛ 6 кВ с установкой разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ для повышения эффективности оперативного управления | - | -
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Царёво от КРУН Хомутовка с установкой разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ 2 шт. | L_TUE-00361-014 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Царёво от КРУН Хомутовка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Телемеханизация участков ВЛ 10 кВ с установкой разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ для повышения эффективности оперативного управления | - | -
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Елизаветинка от РП №52 Лукино с установкой разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ 1 шт. | L_TUE-00361-015 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Елизаветинка от РП №52 Лукино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Телемеханизация участков ВЛ 10 кВ с установкой разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ для повышения эффективности оперативного управления | - | -
8.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
8.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ): 2020г.-3659 ПУ; 2021г.-3298 ПУ; 2022г.-6591 ПУ; 2023г.-4965 ПУ; 2024г.-5113 ПУ. | J_TUE-00063-022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ от 27.12.2018 года О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации | - | -
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ): 2020г.-1323 ПУ; 2021г.-2710 ПУ; 2022г.-3159 ПУ; 2023г.-2871 ПУ; 2024г.-2845 ПУ. | J_TUE-00063-023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ от 27.12.2018 года О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации | - | -
8.2.3.1 | Развитие технического учета (0,4 кВ): 2021г.-627 ПУ; 2022г.-457 ПУ; 2023г.-639 ПУ;2024г.- 628ПУ | J_TUE-00063-026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Повышение оснащенности объектов электросетевого хозяйства интеллектуальными счетчиками технического учета электроэнергии, локализация потерь электроэнергии по уровням напряжения и объектам сети в целях повышения эффективности планирования мероприятий по их снижению;Внутренняя норма доходности 9.20% | - | -
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ) (2020 год - 140 ПУ, 2021 год - 2550 ПУ, 2022 год - 1752 ПУ, 2023 год - 1346 ПУ, 2024 год - 1385 ПУ) | J_TUE-00063-028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ от 27.12.2018 года О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации | - | -
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ) (2021 год -836 ПУ; 2022 год - 810 ПУ; 2023 год - 737 ПУ; 2024 год - 731 ПУ) | J_TUE-00063-029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ от 27.12.2018 года О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации | - | -
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ): 2025г.-12042 ПУ. | K_TUE-00063-031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ от 27.12.2018 года О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации;Внутренняя норма доходности 1.40% | - | -
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ): 2025г.-3899 ПУ. | K_TUE-00063-032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ от 27.12.2018 года О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации;Внутренняя норма доходности 0.10% | - | -
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ) (2025 год - 3833 ПУ). | K_TUE-00063-033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ от 27.12.2018 года О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации;Внутренняя норма доходности 2.30% | - | -
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ) (2025 год - 733 ПУ) | K_TUE-00063-034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ от 27.12.2018 года О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации;Внутренняя норма доходности 0.70% | - | -
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ): 2026г.-12042 ПУ. | L_TUE-00063-038 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ от 27.12.2018 года О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации;Внутренняя норма доходности 1.60% | - | -
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ): 2026г.-3899 ПУ. | L_TUE-00063-039 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ от 27.12.2018 года О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации;Внутренняя норма доходности 0.20% | - | -
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ) (2026 год - 3833 ПУ). | L_TUE-00063-040 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ от 27.12.2018 года О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации;Внутренняя норма доходности 2.70% | - | -
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ) (2026 год - 733 ПУ) | L_TUE-00063-041 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ от 27.12.2018 года О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации;Внутренняя норма доходности 1.00% | - | -
8.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
8.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-10 кВ): 2020г.-12 ПУ; 2021г.-35 ПУ; 2022г.-29 ПУ; 2023г.-29 ПУ; 2024г.-29 ПУ | J_TUE-00063-027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ от 27.12.2018 года О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации | - | -
8.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
8.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
8.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
8.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (0,4 кВ): 2020г.-583 УСПД (количество приборов включаемых в систему 5830); 2021г.-44 УСПД (количество приборов включаемых в систему 440); 2022г.-457 УСПД (количество приборов включаемых в систему 4570); 2023г.-639 УСПД (количество приборов включаемых в систему 6390); 2024г. - 628 УСПД (количество приборов включаемых в систему 6280). | J_TUE-00063-030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Организация удаленного сбора данных с устанавливаемых в планируемом периоде счетчиков электроэнергии, а также создание инфраструктуры автоматизированной системы учета электроэнергии в целях последующего исполнения обязательств по обеспечению предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), установленной Законом № 522-ФЗ от 27.12.2018 года О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации | - | -
8.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
8.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
8.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
8.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 734.93 | нд | нд | 1301.93 | 3416.1 | 3416.1 | 1567.1 | 1567.1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
8.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 703.63 | нд | нд | 1254.591 | 3290.1 | 3290.1 | 1504.1 | 1504.1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
8.2.4.1 | Реконструкция ограждения, СББ типа "Егоза", ОПС, видеонаблюдения в Тепло-Огаревском РЭС (1 комплект) | G_TUE-00065-052 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ограждения, СББ типа "Егоза", ОПС на ПС 35/6 "Куркино" (1 комплект) | G_TUE-00065-053 | 1960 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС35/6кВ №57 Куркино | 3 | 16.12.2020 | 23.81 | 1.06 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция Куркинского РЭС с установкой ограждения, СББ типа "Егоза" (1 комплект) | G_TUE-00065-054 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ограждения, СББ типа "Егоза", ОПС на ПС 110/35/6 "Ушаково" (1 комплект) | G_TUE-00065-055 | 1961 | 60.06 | 67.8 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ № 60 Ушаково | 0.9 | 16.12.2020 | 2.5 | 4 | 36 | 36 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ограждения, СББ типа "Егоза", ОПС на ПС 35/10 "Алексеевская" (1 комплект) | G_TUE-00065-056 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10к В №217 Алексеевская | 0.1 | 16.12.2020 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ограждения, СББ типа "Егоза", ОПС на ПС 35/10 "Теплое" (1 комплект) | G_TUE-00065-057 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ № 43 Тёплое | 3.39 | 16.12.2020 | 26.905 | 3.87 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ограждения, СББ типа "Егоза", ОПС на ПС 110/35/6 "Самарская" (1 комплект) | G_TUE-00065-058 | 1983 | 63.64 | 24.2544 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС110/35/6кВ №351 Самарская | 4.7 | 16.12.2020 | 14.688 | 0.45 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ограждения, СББ типа "Егоза", ОПС на ПС 35/10 "Дворики" (1 комплект) | G_TUE-00065-059 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС35/10кВ №288 Дворики | 0.56 | 16.12.2020 | 11.2 | 0.6 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ограждения, СББ типа "Егоза", ОПС на ПС 35/6 "Гранки" (1 комплект) | G_TUE-00065-060 | 1950 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ № 67 Гранки | 4.6 | 16.12.2020 | 28.221 | 7 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ограждения, СББ типа "Егоза", ОПС на ПС 110/35/10 "Арматурная" (1 комплект) | G_TUE-00065-061 | 1977 | 76.87 | 21.2047 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ № 358 Арматурная | 8.6 | 16.12.2020 | 17.2 | 30.6 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ограждения, СББ типа "Егоза", ОПС на ПС 110/35/10 "Доробино" (1 комплект) | G_TUE-00065-062 | 1964 | 87.17 | 12.8128 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ № 137 Доробино | 3.21 | 16.12.2020 | 10.03 | 10.107 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ограждения, СББ типа "Егоза", ОПС на ПС 35/6 "Санталово" (1 комплект) | G_TUE-00065-063 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ №345 Санталово | 2.4 | 16.12.2020 | 19.048 | 10.1 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ограждения, СББ типа "Егоза", ОПС на ПС 35/6 "Стрельцы" (1 комплект) | G_TUE-00065-064 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС35/6кВ №204 Стрельцы | 0.31 | 16.12.2020 | 4.306 | 0.005 | 7.2 | 7.2 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ограждения, СББ типа "Егоза", ОПС на ПС 35/10 "Куликово" (1 комплект) | G_TUE-00065-065 | 1993 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ № 110 Куликово | 0.85 | 16.12.2020 | 6.746 | 0.99 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ограждения, СББ типа "Егоза", ОПС на ПС 35/10 "Бахметьево" (1 комплект) | G_TUE-00065-066 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ № 274 Бахметьево | 0.81 | 16.12.2020 | 10.13 | 0.225 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ограждения, СББ типа "Егоза", ОПС на ПС 35/6 "Пашково" (1 комплект) | G_TUE-00065-067 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ № 269 Пашково | 2.71 | 16.12.2020 | 33.875 | 3 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ограждения, СББ типа "Егоза", ОПС на ПС 35/6 "Тесницкая" (1 комплект) | G_TUE-00065-069 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ №306 Тесницкая | 1.1 | 16.12.2020 | 8.943 | 8.52 | 12.3 | 12.3 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ограждения, СББ типа "Егоза", ОПС на ПС 35/10 "Ханино" (1 комплект) | G_TUE-00065-070 | 1969 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ № 215 Ханино | 0.5 | 16.12.2020 | 3.968 | 1.302 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ограждения, СББ типа "Егоза", ОПС на ПС 35/10 "Прилепы" (1 комплект) | G_TUE-00065-071 | 1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ № 314 Прилепы | 0.32 | 16.12.2020 | 12.8 | 0.31 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция здания Управления филиала "Тулэнерго" по ул. Тимирязева, 99 с заменой охранной и пожарной сигнализации (1 система охранной сигнализации, 1 система пожарной сигнализации) | J_TUE-00065-080 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Обидимо с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-081 | 1987 | 72.97 | 29.5081 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ №385 Обидимо | 5 | 16.12.2020 | 21.277 | 12.387 | 23.5 | 23.5 | 7.5 | 7.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Медвенка с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-082 | 1932 | 78.09 | 0.9655 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ №52 Медвенка | 12.8 | 16.12.2020 | 40 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Пролетарская с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-083 | 1976 | 70.35 | 3.6255 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/6 кВ №202 Пролетарская | 19.8 | 16.12.2020 | 39.6 | 0.5 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Рудаково с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-084 | 1944 | 78.72 | 7.2422 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ №24 Рудаково | 9.4 | 16.12.2020 | 18.8 | 38.9 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-085 | 1976 | 70.13 | 5.5354 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/6 кВ №218 Южная | 20.1 | 16.12.2020 | 26.8 | 59.962 | 75 | 75 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Подземгаз с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-086 | 1976 | 81.29 | 4.7858 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ №21 Подземгаз | 9 | 16.12.2020 | 28.125 | 22.46 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Ясногорск с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-087 | 1974 | 88.39 | 40.7668 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ №75 Ясногорск | 31.3 | 16.12.2020 | 24.84 | 47.34 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Глушанки с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-088 | 1985 | 56.23 | 1.43 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ №304 Глушанки | 5.5 | 16.12.2020 | 21.154 | 8.829 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Криволучье с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-089 | 1963 | 79.55 | 6.9769 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ №49 Криволучье | 6.7 | 16.12.2020 | 20.938 | 31.61 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Гагаринская с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-090 | 1985 | 77.24 | 11.3187 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ №378 Гагаринская | 6.1 | 16.12.2020 | 14.878 | 17.711 | 41 | 41 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Малахово с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-091 | 1957 | 80.11 | 17.9902 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ №86 Малахово | 5.1 | 16.12.2020 | 12.75 | 21.64 | 40 | 40 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Селиваново с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-092 | 1982 | 77.51 | 10.7358 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6кВ №334 Селиваново | 5.09 | 16.12.2020 | 15.906 | 2.972 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Труново с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-093 | 1963 | 81.28 | 10.3024 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ №46 Труново | 6.3 | 16.12.2020 | 14 | 25.02 | 45 | 45 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-094 | 1985 | 59.84 | 14.0764 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ №384 Советская | 2 | 16.12.2020 | 7.69 | 4.9 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Задонье с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-095 | 1942 | 51.92 | 13.8808 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ № 22 Задонье | 5 | 16.12.2020 | 10 | 8 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Залесная с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-096 | 1972 | 78.68 | 7.0468 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ № 199 Залесная | 26.4 | 16.12.2020 | 52.8 | 38 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Центральная с реконструкцией системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-097 | 1973 | 71.94 | 2.2744 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/6 кВ №219 Центральная | 16.9 | 16.12.2020 | 26 | 40.236 | 65 | 65 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Самарская с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-098 | 1965 | 63.64 | 24.2544 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6кВ № 351 Самарская | 4.7 | 16.12.2020 | 14.688 | 0.45 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Кураково с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-099 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ №175 Кураково | 0.7 | 16.12.2020 | 8.75 | 1.293 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Сокольники с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-100 | 1951 | 56.71 | 6.5544 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ № 76 Сокольники | 7.2 | 16.12.2020 | 20 | 22 | 36 | 36 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Савино с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-101 | 1992 | 69.94 | 21.9472 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ № 415 Савино | 2.9 | 16.12.2020 | 14.5 | 2 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Гремячее с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-102 | 1963 | 64.15 | 23.1423 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ № 146 Гремячее | 3.19 | 16.12.2020 | 12.269 | 7 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Мордвес с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-103 | 1974 | 66.52 | 11.146 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ №56 Мордвес | 8.4 | 16.12.2020 | 42 | 16.4 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Грызлово с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-104 | 1957 | 64.05 | 30.1506 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ № 37 Грызлово | 6.27 | 16.12.2020 | 13.933 | 7 | 45 | 45 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лужное с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-105 | 1988 | 80.35 | 29.1054 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ № 390 Лужное | 3.8 | 16.12.2020 | 23.75 | 3.128 | 16 | 16 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Знаменская с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-106 | 1971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10кВ №195 Знаменская | 0.53 | 16.12.2020 | 5.146 | 0.48 | 10.3 | 10.3 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Марьино с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-107 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10кВ №238 Марьино | 0.7 | 16.12.2020 | 8.75 | 0.23 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Павловская с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-108 | 1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10кВ №156 Павловская | 0.14 | 16.12.2020 | 3.5 | 0.21 | 4 | 4 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Ясенки с реконструкцией системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-109 | 1965 | 60.64 | 1.51 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ №88 Ясенки | 0.58 | 16.12.2020 | 1.813 | 0.45 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Венев с реконструкцией системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-110 | 1976 | 55.13 | 16.6056 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 №338 Венев | 14.95 | 16.12.2020 | 18.69 | 20 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Узловая с реконструкцией системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-111 | 1933 | 65.05 | 2.1443 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ № 79 Узловая | 27.1 | 16.12.2020 | 33.875 | 48 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Суворов с реконструкцией системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-112 | 1964 | 68.17 | 5.7 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ №13 Суворов | 8.33 | 16.12.2020 | 20.825 | 10.993 | 40 | 40 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Дубна с реконструкцией системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-113 | 1971 | 60.7 | 4.65 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ №11 Дубна | 16.8 | 16.12.2020 | 46.667 | 22 | 36 | 36 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Ушатово с реконструкцией системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-114 | 1978 | 88.12 | 46.0561 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ №28 Ушатово | 3.8 | 16.12.2020 | 13.818 | 19.026 | 27.5 | 27.5 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Точмаш с реконструкцией системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-115 | 1996 | 63.74 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ № 430 Точмаш | 0.48 | 16.12.2020 | 1.5 | 0.615 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Ефремов с реконструкцией системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-116 | 1964 | 68.73 | 22.3765 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ №62 Ефремов | 11.5 | 16.12.2020 | 9.583 | 7.62 | 120 | 120 | 80 | 80 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Арматурная. Монтаж противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков (1 комплект) | J_TUE-00065-123 | 1977 | 76.87 | 21.2047 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ №358 Арматурная | 8.6 | 16.12.2020 | 17.2 | 30.6 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция Кимовского РЭС. Монтаж СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-124 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция городского участка Кимовского РЭС. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-125 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Самарская. Монтаж противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков (1 комплект) | J_TUE-00065-126 | 1983 | 63.64 | 24.2544 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ №351 Самарская | 4.7 | 16.12.2020 | 14.688 | 0.45 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Айдарово. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-127 | 1997 | 82.97 | 19.5144 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС110/6кВ №427 Айдарово | 0.6 | 16.12.2020 | 2.4 | 5.092 | 25 | 25 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Ушаково. Монтаж периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-128 | 1961 | 60.06 | 67.8 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ № 60 Ушаково | 0.9 | 16.12.2020 | 2.5 | 4 | 36 | 36 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Доробино. Монтаж противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, охранного освещения, предупредительных знаков (1 комплект) | J_TUE-00065-129 | 1964 | 87.17 | 12.8128 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ № 137 Доробино | 3.21 | 16.12.2020 | 10.03 | 10.107 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Ширино. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-132 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ № 268 Ширино | 3.1 | 16.12.2020 | 24.603 | 4 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Знаменская. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-133 | 1971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10кВ №195 Знаменская | 0.53 | 16.12.2020 | 5.146 | 0.48 | 10.3 | 10.3 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Марьино. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-134 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10кВ №238 Марьино | 0.7 | 16.12.2020 | 8.75 | 0.23 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Павловская. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-135 | 1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10кВ №156 Павловская | 0.14 | 16.12.2020 | 3.5 | 0.21 | 4 | 4 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Ханино. Монтаж противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-136 | 1969 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ № 215 Ханино | 0.5 | 16.12.2020 | 3.968 | 1.302 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Шилово. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-137 | 1962 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ №95 Шилово | 0.6 | 16.12.2020 | 9.524 | 1.55 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Алимкин. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-138 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6кВ №192 Алимкин | 1.9 | 16.12.2020 | 23.75 | 10.23 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Алексеевская. Монтаж периметральной сигнализации, видеонаблюдения, охранного освещения, предупредительных знаков | J_TUE-00065-139 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10к В №217 Алексеевская | 0.1 | 16.12.2020 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Тесницкая. Монтаж противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, охранного освещения, предупредительных знаков | J_TUE-00065-140 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ №306 Тесницкая | 1.1 | 16.12.2020 | 8.943 | 8.52 | 12.3 | 12.3 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Плотина. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-141 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ №307 Плотина | 0.53 | 16.12.2020 | 21.2 | 0.45 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Архангельская. Монтаж СББ из АКЛ, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-142 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ №90 Архангельская | 1.5 | 16.12.2020 | 18.75 | 1.2 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция Каменского участка Воловского РЭС. Монтаж ограждения, противоподкопного устройства, СББ из АКЛ, периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков (1 комплект) | J_TUE-00065-143 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция Тепло-Огаревского участка Воловского РЭС. Монтаж ограждения периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-144 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция Узловского участка Новомосковского РЭС. Монтаж СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-145 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция Ленинского РЭС. Монтаж участка ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-146 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Ненашево. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-148 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ №381 Ненашево | 2.1 | 16.12.2020 | 15 | 21.21 | 14 | 14 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Гранки. Монтаж периметральной сигнализации, видеонаблюдения, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-149 | 1950 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ № 67 Гранки | 4.6 | 16.12.2020 | 28.221 | 7 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Дедилово. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-150 | 1950 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ № 80 Дедилово | 8.8 | 16.12.2020 | 44 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Оленьково. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-151 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ №239 Оленьково | 3.2 | 16.12.2020 | 40 | 2.3 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Пашково. Монтаж противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-152 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ № 269 Пашково | 2.71 | 16.12.2020 | 33.875 | 3 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Теплое. Монтаж периметральной сигнализации, видеонаблюдения, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-153 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ № 43 Тёплое | 3.39 | 16.12.2020 | 26.905 | 3.87 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Бахметьево. Монтаж противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков (1 комплект) | J_TUE-00065-154 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ № 274 Бахметьево | 0.81 | 16.12.2020 | 10.13 | 0.225 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Осетровская. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-155 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ № 285 Осетровская | 2.1 | 16.12.2020 | 26.25 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Урусово. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-156 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ №323 Урусово | 2.4 | 16.12.2020 | 30 | 3.5 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Байдино. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-157 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ №23 Байдино | 2.2 | 16.12.2020 | 34.375 | 4 | 6.4 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Липицы. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-158 | 1965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ №94 Липицы | 0.95 | 16.12.2020 | 9.223 | 1.13 | 10.3 | 10.3 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Соковнино. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-159 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ №161 Соковнино | 3.1 | 16.12.2020 | 48.438 | 0.45 | 6.4 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Михайлово. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-160 | 1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ №165 Михайлово | 3.5 | 16.12.2020 | 43.75 | 1.8 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Ботвиньево. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-161 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ №168 Ботвиньево | 6.4 | 16.12.2020 | 80 | 4.1 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Кулешово. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-162 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ №182 Кулешово | 2.2 | 16.12.2020 | 27.5 | 2.4 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Манаенки. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-163 | 1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ №216 Манаенки | 4.2 | 16.12.2020 | 52.5 | 3.6 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Н.Дольцы. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-164 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ № 237 Новые Дольцы | 0.4 | 16.12.2020 | 12.5 | 0.416 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Ивицы. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-165 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ № 283 Ивицы | 0.5 | 16.12.2020 | 12.5 | 0.768 | 4 | 4 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Крюковка. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-166 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ №298 Крюковка | 4.5 | 16.12.2020 | 70.313 | 7.8 | 6.4 | 6.4 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Прилепы. Монтаж противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-167 | 1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ № 314 Прилепы | 0.32 | 16.12.2020 | 12.8 | 0.31 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Костер. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-168 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ № 315 Костёр | 2 | 16.12.2020 | 25 | 2.793 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Бряньково. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-169 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ №327 Бряньково | 3.45 | 16.12.2020 | 43.125 | 2.6 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Горбачево. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-170 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ №342 Горбачево | 4.5 | 16.12.2020 | 56.25 | 2.4 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Поповка. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-171 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 №346 Поповка | 5.54 | 16.12.2020 | 69.25 | 4.5 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Велична. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-172 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ №352 Велична | 3.2 | 16.12.2020 | 40 | 2.2 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Ержино. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-173 | 1992 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ № 353 Ёржино | 0.5 | 16.12.2020 | 6.25 | 0.985 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Цыгановка. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-174 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ №374 Цыгановка | 0.85 | 16.12.2020 | 10.625 | 3.44 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Жемчужниково. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-175 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ №405 Жемчужниково | 0.95 | 16.12.2020 | 11.875 | 3.45 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Луговка. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-176 | 1991 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ № 416 Луговка | 0.5 | 16.12.2020 | 6.25 | 0.646 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Куликово. Монтаж противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-177 | 1993 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ № 110 Куликово | 0.85 | 16.12.2020 | 6.746 | 0.99 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Лобаново. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-178 | 1969 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ № 186 Лобаново | 0.82 | 16.12.2020 | 20.5 | 1.62 | 4 | 4 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Стрельцы. Монтаж периметральной сигнализации, видеонаблюдения, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-179 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС35/6кВ №204 Стрельцы | 0.31 | 16.12.2020 | 4.306 | 0.005 | 7.2 | 7.2 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Галицы. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-180 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ №221 Галицы | 2.5 | 16.12.2020 | 31.25 | 2.4 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Баскаково. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-181 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ №263 Баскаково | 0.32 | 16.12.2020 | 12.8 | 1.055 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Дворики. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-182 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС35/10кВ №288 Дворики | 0.56 | 16.12.2020 | 11.2 | 0.6 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Кольцово. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-183 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС №35/10 кВ №311 Кольцово | 4.5 | 16.12.2020 | 56.25 | 0.9 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Молчаново. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-184 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ №354 Молчаново | 3.13 | 16.12.2020 | 39.125 | 1.2 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Ясногорск. Монтаж периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков (1 комплект) | J_TUE-00065-185 | 1974 | 88.39 | 40.7668 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ №75 Ясногорск | 31.3 | 16.12.2020 | 24.84 | 47.339 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Обидимо. Монтаж периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-186 | 1987 | 72.97 | 29.5081 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ №385 Обидимо | 5 | 16.12.2020 | 21.277 | 13.284 | 23.5 | 23.5 | 7.5 | 7.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Медвенка. Монтаж периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-187 | 1932 | 78.09 | 0.9655 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ №52 Медвенка | 12.8 | 16.12.2020 | 40 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Пролетарская. Монтаж периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-188 | 1976 | 70.35 | 3.6255 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/6 кВ №202 Пролетарская | 19.8 | 16.12.2020 | 39.6 | 0.5 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Рудаково. Монтаж периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков (1 комплект) | J_TUE-00065-189 | 1944 | 78.72 | 7.2422 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ №24 Рудаково | 9.4 | 16.12.2020 | 18.8 | 38.9 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная. Монтаж периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков (1 комплект) | J_TUE-00065-190 | 1976 | 70.13 | 5.5354 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/6 кВ №218 Южная | 20.1 | 16.12.2020 | 26.8 | 59.962 | 75 | 75 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Глушанки. Монтаж периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков (1 комплект) | J_TUE-00065-191 | 1985 | 56.23 | 1.43 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ №304 Глушанки | 5.5 | 16.12.2020 | 21.154 | 8.829 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Криволучье. Монтаж периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков (1 комплект) | J_TUE-00065-192 | 1963 | 79.55 | 6.9769 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ №49 Криволучье | 6.7 | 16.12.2020 | 20.938 | 31.613 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Гагаринская. Монтаж периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков (1 комплект) | J_TUE-00065-193 | 1985 | 77.24 | 11.3187 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ №378 Гагаринская | 6.1 | 16.12.2020 | 14.878 | 17.711 | 41 | 41 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Малахово. Монтаж периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-194 | 1957 | 80.11 | 17.9902 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ №86 Малахово | 5.1 | 16.12.2020 | 12.75 | 21.64 | 40 | 40 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Селиваново. Монтаж периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-195 | 1982 | 77.51 | 10.7358 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6кВ №334 Селиваново | 5.09 | 16.12.2020 | 15.906 | 2.972 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Труново. Монтаж периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-196 | 1963 | 81.28 | 10.3024 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ №46 Труново | 6.3 | 16.12.2020 | 14 | 25.02 | 45 | 45 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская. Монтаж периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-197 | 1985 | 59.84 | 14.0764 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ №384 Советская | 2 | 16.12.2020 | 7.69 | 4.9 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Задонье. Монтаж периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-198 | 1942 | 51.92 | 13.8808 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ № 22 Задонье | 5 | 16.12.2020 | 10 | 8 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Залесная. Монтаж периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-199 | 1972 | 78.68 | 7.0468 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ № 199 Залесная | 26.4 | 16.12.2020 | 52.8 | 38 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Сокольники. Монтаж периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков (1 комплект) | J_TUE-00065-200 | 1951 | 56.71 | 6.5544 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ № 76 Сокольники | 7.2 | 16.12.2020 | 20 | 22 | 36 | 36 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Барсуки. Монтаж периметральной сигнализации, видеонаблюдения, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-201 | 1952 | 80.09 | 5.8559 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ №20 Барсуки | 12.1 | 16.12.2020 | 24.2 | 21.126 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Болоховская. Монтаж периметральной сигнализации, видеонаблюдения, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-202 | 1939 | 80.29 | 24.2818 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ №77 Болоховская | 6.35 | 16.12.2020 | 18.143 | 18.45 | 35 | 35 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Огаревка. Монтаж периметральной сигнализации, видеонаблюдения, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-203 | 1955 | 82.02 | 22.6531 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ №89 Огарёвка | 5.4 | 16.12.2020 | 13.171 | 12.86 | 41 | 41 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Октябрьская. Монтаж периметральной сигнализации, видеонаблюдения, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-204 | 1965 | 75.33 | 4.4011 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/6 кВ №145 Октябрьская | 24.4 | 16.12.2020 | 30.5 | 4.5 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Казановка. Монтаж периметральной сигнализации, видеонаблюдения, охранного освещения, предупредительных знаков (1 комплект) | J_TUE-00065-205 | 1967 | 67.1 | 2.3 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ №44 Казановка | 7.4 | 16.12.2020 | 18.5 | 8.4 | 40 | 40 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция Ясногорского РЭС (с Заокским участком). Монтаж ограждения, противоподкопных решеток, СББ из АКЛ, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, охранного освещения (1 комплект) | K_TUE-00065-206 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция Плавского РЭС. Установка шлагбаума (1 шт.) | K_TUE-00065-207 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция Веневского РЭС. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ (1 комплект) | K_TUE-00065-208 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция Щекинского РЭС. Монтаж СББ из АКЛ, видеонаблюдения, охранной сигнализации (1 комплект) | K_TUE-00065-209 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ЦУБ. Реконструкция видеонаблюдения, охранной, пожарной сигнализации, СКУД (1 комплект) | L_TUE-00065-210 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Стечкин. Реконструкция видеонаблюдения, охранной, пожарной сигнализации, СКУД (1 комплект) | L_TUE-00065-211 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Липки. Реконструкция видеонаблюдения, охранной, пожарной сигнализации, СКУД (1 комплект) | L_TUE-00065-212 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Мясново. Реконструкция видеонаблюдения, охранной, пожарной сигнализации, СКУД (1 комплект) | L_TUE-00065-213 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Красный Яр. Реконструкция видеонаблюдения, охранной, пожарной сигнализации, СКУД (1 комплект) | L_TUE-00065-214 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Алешня. Реконструкция видеонаблюдения, охранной, пожарной сигнализации, СКУД (1 комплект) | L_TUE-00065-215 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Авангард. Реконструкция видеонаблюдения, охранной, пожарной сигнализации, СКУД (1 комплект) | L_TUE-00065-216 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Средняя. Реконструкция видеонаблюдения, охранной, пожарной сигнализации, СКУД (1 комплект) | L_TUE-00065-217 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Никулинская. Реконструкция видеонаблюдения, охранной, пожарной сигнализации, СКУД (1 комплект) | L_TUE-00065-218 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Мелиоративная Реконструкция видеонаблюдения, охранной, пожарной сигнализации, СКУД (1 комплект) | L_TUE-00065-219 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Ратово. Реконструкция видеонаблюдения, охранной, пожарной сигнализации, СКУД (1 комплект) | L_TUE-00065-220 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Крушма. Реконструкция видеонаблюдения, охранной, пожарной сигнализации, СКУД (1 комплект) | L_TUE-00065-221 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Глебово. Реконструкция видеонаблюдения, охранной, пожарной сигнализации, СКУД (1 комплект) | L_TUE-00065-222 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Оболенская. Реконструкция видеонаблюдения, охранной, пожарной сигнализации, СКУД (1 комплект) | L_TUE-00065-223 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Епифань. Реконструкция видеонаблюдения, охранной, пожарной сигнализации, СКУД (1 комплект) | L_TUE-00065-224 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Белев. Реконструкция видеонаблюдения, охранной, пожарной сигнализации, СКУД (1 комплект) | L_TUE-00065-225 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Тургеневская. Реконструкция видеонаблюдения, охранной, пожарной сигнализации, СКУД (1 комплект) | L_TUE-00065-226 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Черемушки. Реконструкция видеонаблюдения, охранной, пожарной сигнализации, СКУД (1 комплект) | L_TUE-00065-227 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Турдей. Реконструкция видеонаблюдения, охранной, пожарной сигнализации, СКУД (1 комплект) | L_TUE-00065-228 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Шатск. Реконструкция видеонаблюдения, охранной, пожарной сигнализации, СКУД (1 комплект) | L_TUE-00065-229 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Крапивна. Реконструкция видеонаблюдения, охранной, пожарной сигнализации, СКУД (1 комплект) | L_TUE-00065-230 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Ботня. Реконструкция видеонаблюдения, охранной, пожарной сигнализации, СКУД (1 комплект) | L_TUE-00065-231 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Выглядовка. Реконструкция видеонаблюдения, охранной, пожарной сигнализации, СКУД (1 комплект) | L_TUE-00065-232 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Смородино. Реконструкция видеонаблюдения, охранной, пожарной сигнализации, СКУД (1 комплект) | L_TUE-00065-233 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Михайловская. Реконструкция видеонаблюдения, охранной, пожарной сигнализации, СКУД (1 комплект) | L_TUE-00065-234 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Электропривод. Реконструкция видеонаблюдения, охранной, пожарной сигнализации, СКУД (1 комплект) | L_TUE-00065-235 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защищенности производственных объектов филиала "Тулэнерго" и защита их от хищений товарно-материальных ценностей | - | -
8.2.4.1 | Реконструкция тельферной эстакады (центральный склад ПО Суворовские электрические сети) | G_TUE-00146-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение нормативного хранения оборудования на складе, безопасности погрузочно разгрузочных работ. | - | -
8.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 31.3 | нд | нд | 47.339 | 126 | 126 | 63 | 63 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
8.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи (в соответствии с системным проектом) ОДГ Чернского РЭС | G_TUE-00062-053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Телефонизация энергообъектов, внедрение современных функциональных опций технологических телефонных сетей | - | -
8.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи (в соответствии с системным проектом) ОДС ПО Ефремовские ЭС | G_TUE-00062-054 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Телефонизация энергообъектов, внедрение современных функциональных опций технологических телефонных сетей | - | -
8.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи (в соответствии с системным проектом) ДП ПО Тульские ЭС | G_TUE-00062-055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Телефонизация энергообъектов, внедрение современных функциональных опций технологических телефонных сетей | - | -
8.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи (в соответствии с системным проектом) ДП ПО Новомосковские ЭС | G_TUE-00062-056 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Телефонизация энергообъектов, внедрение современных функциональных опций технологических телефонных сетей | - | -
8.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи (в соответствии с системным проектом) ДП ПО Сувовроские ЭС | G_TUE-00062-057 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Телефонизация энергообъектов, внедрение современных функциональных опций технологических телефонных сетей | - | -
8.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи (в соответствии с системным проектом) ДП ПО ЕфремовскиеЭС | G_TUE-00062-058 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Телефонизация энергообъектов, внедрение современных функциональных опций технологических телефонных сетей | - | -
8.2.4.2 | Модернизация ВЧ-канала Чернь – Поповка-Липицы | G_TUE-00062-059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Организация каналов связи для обеспечения информационных потоков систем диспетчерского и технологического управления, противоаварийной и режимной автоматики | - | -
8.2.4.2 | Модернизация ВЧ-канала Ефремов-Архангельское-Молчаново | G_TUE-00062-060 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Организация каналов связи для обеспечения информационных потоков систем диспетчерского и технологического управления, противоаварийной и режимной автоматики | - | -
8.2.4.2 | Модернизация ВЧ-канала Угольная – Грызлово, ВЧ-канала Узловая-Партизан | G_TUE-00062-061 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Организация каналов связи для обеспечения информационных потоков систем диспетчерского и технологического управления, противоаварийной и режимной автоматики | - | -
8.2.4.2 | Модернизация оборудования Центрального узла связи филиала «Тулэнерго» (Тимирязева, 99а) с установкой маршрутизирующего и коммутирующего оборудования | G_TUE-00062-064 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Модернизация сетей диспетчерской связи для приведения ее к целевой модели оперативного управления энергосистемой | - | -
8.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи (в соответствии с системным проектом) Щёкинский ДП | G_TUE-00062-065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Телефонизация энергообъектов, внедрение современных функциональных опций технологических телефонных сетей | - | -
8.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи (в соответствии с системным проектом) ОДГ Алексинского РЭС | G_TUE-00062-066 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Телефонизация энергообъектов, внедрение современных функциональных опций технологических телефонных сетей | - | -
8.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи (в соответствии с системным проектом) ОДГ Заокского РЭС | G_TUE-00062-067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Телефонизация энергообъектов, внедрение современных функциональных опций технологических телефонных сетей | - | -
8.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи (в соответствии с системным проектом) ОДГ Ленинского РЭС | G_TUE-00062-068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Телефонизация энергообъектов, внедрение современных функциональных опций технологических телефонных сетей | - | -
8.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи (в соответствии с системным проектом) ОДГ Киреевского РЭС | G_TUE-00062-069 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Телефонизация энергообъектов, внедрение современных функциональных опций технологических телефонных сетей | - | -
8.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи (в соответствии с системным проектом) ОДГ Обидимского РЭС | G_TUE-00062-070 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Телефонизация энергообъектов, внедрение современных функциональных опций технологических телефонных сетей | - | -
8.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи (в соответствии с системным проектом) ОДГ Ясногорского РЭС | G_TUE-00062-071 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Телефонизация энергообъектов, внедрение современных функциональных опций технологических телефонных сетей | - | -
8.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи (в соответствии с системным проектом) ПС 110/35/6 кВ №75 Ясногорск | G_TUE-00062-072 | 1974 | 88.39 | 40.7668 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ №75 Ясногорск | 31.3 | 16.12.2020 | 24.84 | 47.339 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Телефонизация энергообъектов, внедрение современных функциональных опций технологических телефонных сетей | - | -
8.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи (в соответствии с системным проектом) Богородицкий РЭС + ГЭС | G_TUE-00062-073 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Телефонизация энергообъектов, внедрение современных функциональных опций технологических телефонных сетей | - | -
8.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи (в соответствии с системным проектом) ДП ПО ЕфремовскиеЭС | G_TUE-00062-074 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Телефонизация энергообъектов, внедрение современных функциональных опций технологических телефонных сетей | - | -
8.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи (в соответствии с системным проектом) ОДГ Ефремовски ГЭС | G_TUE-00062-075 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Телефонизация энергообъектов, внедрение современных функциональных опций технологических телефонных сетей | - | -
8.2.4.2 | Модернизация ВЧ-канала Рудаково-Тула | G_TUE-00062-077 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Организация каналов связи для обеспечения информационных потоков систем диспетчерского и технологического управления, противоаварийной и режимной автоматики | - | -
8.2.4.2 | Модернизация ВЧ-канала Сокольники-Гремячее | G_TUE-00062-078 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Организация каналов связи для обеспечения информационных потоков систем диспетчерского и технологического управления, противоаварийной и режимной автоматики | - | -
8.2.4.2 | Модернизация системы IP-телефонии центрального офиса филиала «Тулэнерго | K_TUE-00062-087 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Телефонизация энергообъектов, внедрение современных функциональных опций технологических телефонных сетей | - | -
8.2.4.2 | Реконструкция центра управления сетями филиала Тулэнерго | J_TUE-00191-003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реконструкция диспетчерских пунктов с модернизацией рабочих мест диспетчеров и оперативно-информационного комплекса, на базе современных информационных технологий; создание комфортных условий труда для сменного персонала в целях обеспечения оперативно-технологического управления / ведения режимом работы электросетевого комплекса. | - | -
8.2.4.2 | Организация технологической радиосвязи филиала «Тулэнерго» | J_TUE-00232-000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Обеспечение независимости от состояния GSM - сетей высокого уровня помехоустойчивости, позиционирования месторасположения бригад, контроль маршрута. | - | -
9 | Удмуртская Республика | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3004.222 | нд | нд | 4416.337 | 5175.78 | 5188.18 | 2463.03 | 2469.23 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
9.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3004.222 | нд | нд | 4416.337 | 5175.78 | 5188.18 | 2463.03 | 2469.23 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
9.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2444.38 | нд | нд | 3806.384 | 4416.08 | 4428.48 | 2089.93 | 2096.13 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
9.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 63.659 | нд | нд | 132.458 | 82.34 | 94.74 | 39.48 | 45.68 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
9.2.1.1 | Техперевооружение ПС 110/35/10,6 кВ Сарапул. Установка ШУОТ. | F_UDE-00040-000 | 1967 | 36.67 | 4.424 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Сарапул | 32.32 | 16.12.2020 | 28.166 | 49.641 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ, п. 5.5.1 в части обеспечения длительной работы и необходимого уровеня напряжения на шинах постоянного тока в нормальных и аварийных режимах эксплуатируемых аккумуляторных установок. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019. | + | -
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-325 ф.6 Аэропорт в Завьяловском районе с заменой силового трансформатора на энергоэффективный мощностью 400 кВА | J_UDE-00052-180 | 1990 | 46.64 | 1.699 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-325 ф.6 Аэропорт | 0.38 | 16.12.2020 | 80.153 | 0.703 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1. Повышение качества и безопасности работы оборудования 1.1.9 ПТЭ. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | + | -
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-327 ф.6 Аэропорт в Завьяловском районе с заменой силового трансформатора на энергоэффективный мощностью 250 кВА | J_UDE-00052-181 | 1977 | 42.23 | 5.388 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-327 ф.6 Аэропорт | 0.23 | 16.12.2020 | 82.654 | 0.278 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1. Повышение надёжности и безопасности работы оборудования 1.1.9 ПТЭ. | + | -
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-328 ф.6 Аэропорт в Завьяловском районе с заменой силового трансформатора на энергоэффективный мощностью 250 кВА | J_UDE-00052-182 | 1986 | 73.26 | 4.17 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-328 ф.6 Аэропорт | 0.24 | 16.12.2020 | 86.684 | 0.147 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1. Повышение надёжности и безопасности работы оборудования 1.1.9 ПТЭ. | + | -
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-331 ф.6 Аэропорт в Завьяловском районе с заменой силового трансформатора на энергоэффективный мощностью 630 кВА | J_UDE-00052-183 | 1980 | 63.24 | 0.14 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-331 ф.6 Аэропорт | 0.32 | 16.12.2020 | 79.923 | 0.342 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1. Повышение качества и безопасности работы оборудования 1.1.9 ПТЭ. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-719 ф.9 Каменное в Завьяловском районе с заменой силового трансформатора на энергоэффективный мощностью 250 кВА | J_UDE-00052-185 | 1968 | 51.94 | 1.408 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-719 ф.9 Каменное | 0.09 | 16.12.2020 | 79.767 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1. Повышение надёжности и безопасности работы оборудования 1.1.9 ПТЭ. | - | +
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-362 ф.1 Россия в Завьяловском районе с заменой силового трансформатора на энергоэффективный мощностью 160 кВА | J_UDE-00052-186 | 1967 | 56.47 | 1.273 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-362 ф.1 Россия | 0.09 | 16.12.2020 | 84.007 | 1.202 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1. Повышение надёжности и безопасности работы оборудования 1.1.9 ПТЭ. | + | -
9.2.1.1 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Шабердино. Замена МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ (9 выключателей) | J_UDE-00052-255 | 1968 | 40.16 | 4.986 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Шабердино | 6.618 | 16.12.2020 | 79.787 | 22.866 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Реализация данного проекта предусматривает модернизацию участков сети с установкой элементов для повышения эффективности оперативного управления, качества электроснабжения потребителей. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | - | -
9.2.1.1 | Техперевооружение РП-4 6/0,4 кВ в г. Воткинске. Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ с устройствами РЗА (12 выключателей). | K_UDE-00052-257 | 1980 | 38.43 | 5.752 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП-4 6/0,4 кВ в г. Воткинске | нд | нд | нд | 1.243 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | +
9.2.1.1 | Техперевооружение РП-205 6/0,4 кВ в г. Воткинске. Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ с устройствами РЗА (9 выключателей). | K_UDE-00052-258 | 1971 | 26.24 | 2.845 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП-205 6/0,4 кВ в г. Воткинске | 0.741 | 16.12.2020 | 53.492 | 0.674 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | +
9.2.1.1 | Техперевооружение РП-217 6/0,4 кВ в г. Воткинске. Замена силовых трансформаторов (2 шт.), замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ с устройствами РЗА (12 выключателей). | K_UDE-00052-259 | 1981 | 65.14 | 1.058 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП-217 6/0,4 кВ в г. Воткинске | 0.938 | 16.12.2020 | 67.698 | 0.853 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | +
9.2.1.1 | Техперевооружение РП-8 6/0,4 кВ в г. Воткинске. Замена силовых трансформаторов (2 шт.), замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ с устройствами РЗА (10 выключателей). | K_UDE-00052-260 | 1980 | 74.12 | 2.014 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП-8 6/0,4 кВ в г. Воткинске | нд | нд | нд | 1.165 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | +
9.2.1.1 | Техперевооружение РП-9 6/0,4 кВ в г. Воткинске. Замена силовых трансформаторов (2 шт.), замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ с устройствами РЗА (11 выключателей). | K_UDE-00052-261 | 1972 | 68.52 | 0.825 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП-9 6/0,4 кВ в г. Воткинске | 0.943 | 16.12.2020 | 83.204 | 0.857 | 1.03 | 1.03 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | +
9.2.1.1 | Реконструкция КТП-122, район жилого дома ул. Подлесная, 2а в г. Воткинск | K_UDE-00052-262 | 1973 | 56.11 | 2.92 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП 6/0,4 кВ №122 в г. Воткинск | 0.149 | 16.12.2020 | 84.375 | 0.135 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | +
9.2.1.1 | Реконструкция КТПТ-37 район жилого дома ул.М.Горького 130 в г. Воткинск | K_UDE-00052-263 | 1970 | 52.13 | 4.357 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП 6/0,4 кВ №37 в г. Воткинск | 0.147 | 16.12.2020 | 74.444 | 0.134 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | +
9.2.1.1 | Техперевооружение РП-2 6/0,4 кВ в г. Воткинске. Замена силовых трансформаторов (2 шт.), замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ с устройствами РЗА (6 выключателей). | K_UDE-00052-264 | 1978 | 65.151 | 0.211 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП-2 6/0,4 кВ в г. Воткинске | нд | нд | нд | 0.964 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | +
9.2.1.1 | Техперевооружение РП-7 6/0,4 кВ в г. Воткинске. Замена силовых трансформаторов (2 шт.), замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ с устройствами РЗА (7 выключателей). | K_UDE-00052-265 | 1978 | 67.143 | 1.335 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП-7 6/0,4 кВ в г. Воткинске | 0.817 | 16.12.2020 | 78.211 | 0.743 | 0.95 | 0.95 | 0.32 | 0.32 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | +
9.2.1.1 | Реконструкция КТПТ-56 район жилого дома ул.Освобождения 88 в г. Воткинск | K_UDE-00052-266 | 1978 | 65.1 | 4.897 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТПТ 6/0,4 кВ №56 в г. Воткинск | 0.139 | 16.12.2020 | 78.75 | 0.126 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | +
9.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Аэропорт с заменой 2-х силовых трансформаторов 4,0 МВА на 2 трансформатора мощностью 6,3 МВА и с заменой масляных выключателей 35 кВ на реклоузеры 35 кВ в количестве 6 шт. | F_UDE-00056-001 | 1974 | 23.866 | 0.586 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ПС 35/6 кВ Аэропорт | 11.269 | 16.12.2020 | 142.604 | 14.482 | 8 | 12.6 | 4 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Реализация объекта предусмотрена Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики УР, утвержденной Главой Удмуртской Республики Бречаловым Александром Владимировичем от 16.04.2019 № 81-РГ (Раздел IV–11, стр. 125). Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1. Протокол Технического совета от 11.05.2017 №2017/5/1, Распоряжение от 15.05.2017 №03-1-04-74а. | + | -
9.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Россия с заменой 2-х силовых трансформаторов 1,6 на 2 трансформатора мощностью 4,0 МВА | F_UDE-00057-000 | 1975 | 40.93 | 3.734 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ПС 35/6 кВ Россия | 2.698 | 16.12.2020 | 168.66 | 24.885 | 3.2 | 8 | 1.6 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Реализация объекта предусмотрена Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики УР, утвержденной Главой Удмуртской Республики Бречаловым Александром Владимировичем от 29.04.2020 № 85-РГ (Раздел. IV–8.2, стр. 91). Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1. Протокол Технического совета от 11.05.2017 №2017/5/1. | + | -
9.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Чекерил с заменой 2-х силовых трансформаторов 2,5 на 2 трансформатора мощностью 4,0 МВА | F_UDE-00060-000 | 2006 | 41.56 | 1.108 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ПС 35/10 кВ Чекерил | 5 | 16.12.2020 | 125.228 | 10.02 | 5 | 8 | 2.5 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Реализация объекта предусмотрена Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики УР, утвержденной Главой Удмуртской Республики Бречаловым Александром Владимировичем от 29.04.2020 № 85-РГ (Раздел. IV–8.2, стр. 91). Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1. Протокол Технического совета от 11.05.2017 №2017/5/1, Распоряжение от 15.05.2017 №03-1-04-74а. | + | -
9.2.1.1 | Реконструкция КТП-191 (с трансформатором на 400 кВА) в г.Ижевске | J_UIE-00052-000 | 1963 | 72.45 | 5.909 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-191 | 0.218 | 16.12.2020 | 60.134 | 0.302 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обновление и модернизация оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-770 с заменой ячеек в РУ-6 кВ (9 шт.), РУ-0,4 кВ (8 шт.) и трансформаторов мощностью 400 кВА (2 шт.) в г.Ижевске | J_UIE-00052-205 | 1990 | 63.97 | 2.73 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-770 | 0.312 | 16.12.2020 | 50.136 | 0.396 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 10 | 10 | Обновление и модернизация оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2380.721 | нд | нд | 3673.926 | 4333.74 | 4333.74 | 2050.45 | 2050.45 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
9.2.1.2 | ПС 110 кВ Як-Бодья. Оснащение защитой повреждений ячеек КРУ 6-10 кВ | J_UDE-00010-085 | 1976 | 72.2 | 13.2989 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ Як-Бодья | 20 | 16.12.2020 | 114.59 | 45.304 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ, п. 5.4.19 в части обеспечения быстродействия защит от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ, повышение надёжности. | - | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110кВ Арлеть. ОПУ. Замена аккумуляторной батареи с заменой подзарядных устройств | J_UDE-00010-112 | 1980 | 54.39 | 4.249 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Арлеть | 24.44 | 16.12.2020 | 2.796 | 22.1 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ, п. 5.5.1 в части обеспечения длительной работы и необходимого уровеня напряжения на шинах постоянного тока в нормальных и аварийных режимах эксплуатируемых аккумуляторных установок. | + | -
9.2.1.2 | Реконструкция системы информационного обмена "Удмуртэнерго" с автоматизированной системой системного оператора РДУ. Расширение телемеханики на ПС 110 кВ Яган | G_UDE-00021-014 | 1979 | 75.99 | 29.7048 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Прессовая | 6.085 | 16.12.2020 | 36.55 | 38.865 | 103 | 103 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Данным проектом для исполнения требований ПТЭ пункт 6.11.1 предусматривается: - реконструкция устройств телемеханики и дооснащение оборудование связи на ПС Яган; - организация второго технологического канала связи для передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Яган в Филиал АО "СО ЕЭС" Пермское РДУ. Место размещения объекта: Удмуртская Республика, п. Яган-Докья. | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция системы информационного обмена "Удмуртэнерго" с автоматизированной системой системного оператора РДУ. Расширение телемеханики на ПС 110 кВ Бабино | I_UDE-00021-077 | 1983 | 63.85 | 15.3476 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Бабино | 7.97 | 16.12.2020 | 25.41 | 14.45 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Данным проектом для исполнения требований ПТЭ пункт 6.11.1 предусматривается: установка регистратора аварийных событий, реконструкция системы телемеханики и дооснащение оборудования связи для передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Бабино в Филиал АО "СО ЕЭС" Пермское РДУ. Место размещения объекта: Удмуртская Республика, с. Бабино. | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция системы информационного обмена "Удмуртэнерго" с автоматизированной системой системного оператора РДУ. Расширение телемеханики на ПС 110 кВ Северная | J_UDE-00021-079 | 1984 | 46.61 | 0.777 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Северная | 19.896 | 16.12.2020 | 21.72 | 8.134 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 6.11.1. в части оснащения средствами СДТУ электрических сети в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов и узлов СДТУ энергосистем, руководящими указаниями по выбору объемов информации, проектированию систем сбора и передачи информации в энергосистемах и другими действующими нормативными документами, для обеспечения СДТУ постоянной готовности к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция системы информационного обмена "Удмуртэнерго" с автоматизированной системой системного оператора РДУ. Расширение телемеханики на ПС 110 кВ Танково | J_UDE-00021-080 | 1972 | 45.52 | 1.567 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Танково | 24.137 | 16.12.2020 | 52.875 | 21.109 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 6.11.1. в части оснащения средствами СДТУ электрических сети в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов и узлов СДТУ энергосистем, руководящими указаниями по выбору объемов информации, проектированию систем сбора и передачи информации в энергосистемах и другими действующими нормативными документами, для обеспечения СДТУ постоянной готовности к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция системы информационного обмена "Удмуртэнерго" с автоматизированной системой системного оператора РДУ. Расширение подстанционного оборудования связи на ПС 110 кВ Красногорье | I_UDE-00021-081 | 1983 | 55.281 | 1.317 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Красногорье | 14.384 | 16.12.2020 | 48.43 | 10.386 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация Программы инновационного развития Общества на период 2016-2020гг. и на перспективу до 2025г., утвержденной решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (Протокол №262 от 30.03.2017г). Программа сформирована с учетом Инвестиционной | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция системы информационного обмена "Удмуртэнерго" с автоматизированной системой системного оператора РДУ. Расширение телемеханики на ПС 220 кВ Юбилейная | I_UDE-00021-082 | 1978 | 43.182 | 3.898 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 220/35/6 кВ Юбилейная | 27.69 | 16.12.2020 | 35.03 | 20.9 | 40 | 40 | 0 | 0 | нд | нд | 220 | 220 | Данным проектом для исполнения требований ПТЭ пункт 6.11.1 предусматривается: Организация двух технологических каналов связи для проведения оперативных переговоров и передачи телеметрической информации с ПС 220 кВ Юбилейная в филиал АО "СО ЕЭС" Пермское РДУ. Место размещения объекта: Удмуртская Республика, г. Глазов. | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция системы информационного обмена "Удмуртэнерго" с автоматизированной системой системного оператора РДУ. Расширение телемеханики на ПС 110 кВ Газовая | I_UDE-00021-083 | 1989 | 39.72 | 5.511 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Газовая | 6.959 | 16.12.2020 | 14.152 | 99.092 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация Программы инновационного развития Общества на период 2016-2020гг. и на перспективу до 2025г., утвержденной решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (Протокол №262 от 30.03.2017г). Программа сформирована с учетом Инвестиционной программы Общества на 2016-2022 гг., утвержденной приказом Минэнерго РФ от 14.12.2015 № 953, с изменениями утвержденными приказами Минэнерго РФ от 16.12.2016 № 1334, от 14.11.2017 № 18@. Программой определена цель инновационного развития с переходом к электрической сети нового технологического уклада с качественно новыми характеристиками качества, эффективности, доступности, управляемости и клиентоориентированности электросетевого комплекса Компании. Реализация программы модернизации и расширения системы передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в зоне эксплуатационной ответственности филиала «Удмуртэнерго» на период 2018-2023 г.г., согласованной АО "ЕЭС" ОДУ Урала и АО "СО ЕЭС" Пермское РДУ. Замещение (обновление | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция системы информационного обмена "Удмуртэнерго" с автоматизированной системой системного оператора РДУ. Расширение подстанционного оборудования связи на РП 110 кВ Мостовое | I_UDE-00021-084 | нд | 39.5 | 0.646 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация Программы инновационного развития Общества на период 2016-2020гг. и на перспективу до 2025г., утвержденной решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (Протокол №262 от 30.03.2017г). Программа сформирована с учетом Инвестиционной программы Общества на 2016-2022 гг., утвержденной приказом Минэнерго РФ от 14.12.2015 № 953, с изменениями утвержденными приказами Минэнерго РФ от 16.12.2016 № 1334, от 14.11.2017 № 18@. Программой определена цель инновационного развития с переходом к электрической сети нового технологического уклада с качественно новыми характеристиками качества, эффективности, доступности, управляемости и клиентоориентированности электросетевого комплекса Компании. Реализация программы модернизации и расширения системы передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в зоне эксплуатационной ответственности филиала «Удмуртэнерго» на период 2018-2023 г.г., согласованной АО "ЕЭС" ОДУ Урала и АО "СО ЕЭС" Пермское РДУ. Замещение (обновление | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция системы информационного обмена "Удмуртэнерго" с автоматизированной системой системного оператора РДУ. Расширение телемеханики на ПС 110 кВ Опытная | J_UDE-00021-092 | 1960 | 54.61 | 2.0012 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Опытная | 15.197 | 16.12.2020 | 68.288 | 9.798 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Данным проектом для исполнения требований ПТЭ пункт 6.11.1 предусматривается: - реконструкция устройств телемеханики и организация двух технологических каналов связи для передачи телеметрической информации с подстанции ПС 110 кВ Опытная в филиал АО "СО ЕЭС" Пермское РДУ. | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция системы информационного обмена "Удмуртэнерго" с автоматизированной системой системного оператора РДУ. Расширение телемеханики на ПС 110 кВ Парковая | J_UDE-00021-093 | 1960 | 54.61 | 2.0012 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Парковая | 27.907 | 16.12.2020 | 68.288 | 9.798 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Данным проектом для исполнения требований ПТЭ пункт 6.11.1 предусматривается: Организация двух технологических каналов связи для передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Парковая в филиал АО "СО ЕЭС" Пермское РДУ. | - | -
9.2.1.2 | Модернизация АСУТП, первичного оборудования, оборудования РЗА и ВЧ канала связи для цепей телеуправления ПС 110 кВ Союзная | L_UDE-00021-094 | нд | 57.323 | 0.457 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Данным проектом для исполнения требований ПТЭ пункт 6.11.1 предусматривается: Организация двух технологических каналов связи для передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Парковая в филиал АО "СО ЕЭС" Пермское РДУ. | - | -
9.2.1.2 | Организация каналов связи. ВОЛС в Ижевском РЭС протяженностью 36 км | J_UDE-00022-060 | нд | 63.604 | 0.218 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 6.11.1. в части оснащения средствами СДТУ электрических сети в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов и узлов СДТУ энергосистем, руководящими указаниями по выбору объемов информации, проектированию систем сбора и передачи информации в энергосистемах и другими действующими нормативными документами, для обеспечения СДТУ постоянной готовности к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | - | -
9.2.1.2 | Модернизация ОТУ. Реконструкция узла связи и телемеханики Ижевского РЭС | J_UDE-00022-062 | нд | 47.34 | 3.294 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 6.11.1. в части оснащения средствами СДТУ электрических сети в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов и узлов СДТУ энергосистем, руководящими указаниями по выбору объемов информации, проектированию систем сбора и передачи информации в энергосистемах и другими действующими нормативными документами, для обеспечения СДТУ постоянной готовности к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | - | -
9.2.1.2 | Модернизация ОТУ. Реконструкция узла связи и телемеханики Завьяловского РЭС | J_UDE-00022-063 | нд | 35.84 | 1.931 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 6.11.1. в части оснащения средствами СДТУ электрических сети в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов и узлов СДТУ энергосистем, руководящими указаниями по выбору объемов информации, проектированию систем сбора и передачи информации в энергосистемах и другими действующими нормативными документами, для обеспечения СДТУ постоянной готовности к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | - | -
9.2.1.2 | Модернизация ОТУ. Реконструкция узла связи и телемеханики Ярского РЭС | J_UDE-00022-064 | нд | 56.99 | 1.226 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 6.11.1. в части оснащения средствами СДТУ электрических сети в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов и узлов СДТУ энергосистем, руководящими указаниями по выбору объемов информации, проектированию систем сбора и передачи информации в энергосистемах и другими действующими нормативными документами, для обеспечения СДТУ постоянной готовности к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | + | -
9.2.1.2 | Модернизация ОТУ. Реконструкция узла связи и телемеханики Алнашского РЭС | J_UDE-00022-066 | нд | 67.29 | 3.786 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 6.11.1. в части оснащения средствами СДТУ электрических сети в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов и узлов СДТУ энергосистем, руководящими указаниями по выбору объемов информации, проектированию систем сбора и передачи информации в энергосистемах и другими действующими нормативными документами, для обеспечения СДТУ постоянной готовности к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | - | -
9.2.1.2 | Модернизация ОТУ. Реконструкция узла связи и телемеханики Вавожского РЭС | J_UDE-00022-067 | нд | 73.53 | 5.563 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 6.11.1. в части оснащения средствами СДТУ электрических сети в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов и узлов СДТУ энергосистем, руководящими указаниями по выбору объемов информации, проектированию систем сбора и передачи информации в энергосистемах и другими действующими нормативными документами, для обеспечения СДТУ постоянной готовности к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | - | -
9.2.1.2 | Модернизация ОТУ. Реконструкция узла связи и телемеханики Граховского РЭС | J_UDE-00022-068 | нд | 68.83 | 4.129 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 6.11.1. в части оснащения средствами СДТУ электрических сети в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов и узлов СДТУ энергосистем, руководящими указаниями по выбору объемов информации, проектированию систем сбора и передачи информации в энергосистемах и другими действующими нормативными документами, для обеспечения СДТУ постоянной готовности к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | - | -
9.2.1.2 | Модернизация ОТУ. Реконструкция узла связи и телемеханики Кизнерского РЭС | J_UDE-00022-069 | нд | 56.11 | 3.409 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 6.11.1. в части оснащения средствами СДТУ электрических сети в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов и узлов СДТУ энергосистем, руководящими указаниями по выбору объемов информации, проектированию систем сбора и передачи информации в энергосистемах и другими действующими нормативными документами, для обеспечения СДТУ постоянной готовности к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | - | -
9.2.1.2 | Модернизация ОТУ. Реконструкция узла связи и телемеханики Киясовского РЭС | J_UDE-00022-070 | нд | 73.47 | 2.591 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 6.11.1. в части оснащения средствами СДТУ электрических сети в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов и узлов СДТУ энергосистем, руководящими указаниями по выбору объемов информации, проектированию систем сбора и передачи информации в энергосистемах и другими действующими нормативными документами, для обеспечения СДТУ постоянной готовности к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | - | -
9.2.1.2 | Модернизация ОТУ. Реконструкция узла связи и телемеханики Селтинского РЭС | J_UDE-00022-071 | нд | 68.37 | 1.487 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 6.11.1. в части оснащения средствами СДТУ электрических сети в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов и узлов СДТУ энергосистем, руководящими указаниями по выбору объемов информации, проектированию систем сбора и передачи информации в энергосистемах и другими действующими нормативными документами, для обеспечения СДТУ постоянной готовности к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | - | -
9.2.1.2 | Модернизация ОТУ. Реконструкция узла связи и телемеханики Сюмсинского РЭС | J_UDE-00022-072 | нд | 54.7 | 3.348 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 6.11.1. в части оснащения средствами СДТУ электрических сети в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов и узлов СДТУ энергосистем, руководящими указаниями по выбору объемов информации, проектированию систем сбора и передачи информации в энергосистемах и другими действующими нормативными документами, для обеспечения СДТУ постоянной готовности к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | - | -
9.2.1.2 | Модернизация ОТУ. Реконструкция узла связи и телемеханики Камбарского РЭС | J_UDE-00022-073 | нд | 64.84 | 5.228 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 6.11.1. в части оснащения средствами СДТУ электрических сети в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов и узлов СДТУ энергосистем, руководящими указаниями по выбору объемов информации, проектированию систем сбора и передачи информации в энергосистемах и другими действующими нормативными документами, для обеспечения СДТУ постоянной готовности к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | - | -
9.2.1.2 | Модернизация ОТУ. Реконструкция узла связи и телемеханики Юкаменского РЭС | J_UDE-00022-074 | нд | 63.91 | 0.388 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 6.11.1. в части оснащения средствами СДТУ электрических сети в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов и узлов СДТУ энергосистем, руководящими указаниями по выбору объемов информации, проектированию систем сбора и передачи информации в энергосистемах и другими действующими нормативными документами, для обеспечения СДТУ постоянной готовности к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | + | -
9.2.1.2 | Модернизация ОТУ. Реконструкция узла связи и телемеханики Шарканского РЭС | J_UDE-00022-075 | нд | 58.71 | 2.912 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 6.11.1. в части оснащения средствами СДТУ электрических сети в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов и узлов СДТУ энергосистем, руководящими указаниями по выбору объемов информации, проектированию систем сбора и передачи информации в энергосистемах и другими действующими нормативными документами, для обеспечения СДТУ постоянной готовности к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | - | -
9.2.1.2 | Модернизация ОТУ. Реконструкция узла связи и телемеханики Якшур-Бодьинского РЭС | J_UDE-00022-076 | нд | 57.27 | 0.302 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 6.11.1. в части оснащения средствами СДТУ электрических сети в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов и узлов СДТУ энергосистем, руководящими указаниями по выбору объемов информации, проектированию систем сбора и передачи информации в энергосистемах и другими действующими нормативными документами, для обеспечения СДТУ постоянной готовности к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | - | -
9.2.1.2 | Модернизация ОТУ. Реконструкция узла связи и телемеханики Игринского РЭС | J_UDE-00022-077 | нд | 60.49 | 5.257 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 6.11.1. в части оснащения средствами СДТУ электрических сети в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов и узлов СДТУ энергосистем, руководящими указаниями по выбору объемов информации, проектированию систем сбора и передачи информации в энергосистемах и другими действующими нормативными документами, для обеспечения СДТУ постоянной готовности к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | + | -
9.2.1.2 | Модернизация ОТУ. Реконструкция узла связи и телемеханики Кезского РЭС | J_UDE-00022-078 | нд | 58.11 | 1.184 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 6.11.1. в части оснащения средствами СДТУ электрических сети в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов и узлов СДТУ энергосистем, руководящими указаниями по выбору объемов информации, проектированию систем сбора и передачи информации в энергосистемах и другими действующими нормативными документами, для обеспечения СДТУ постоянной готовности к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | + | -
9.2.1.2 | Модернизация ОТУ. Реконструкция узла связи и телемеханики Балезинского РЭС | J_UDE-00022-079 | нд | 65.97 | 1.326 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 6.11.1. в части оснащения средствами СДТУ электрических сети в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов и узлов СДТУ энергосистем, руководящими указаниями по выбору объемов информации, проектированию систем сбора и передачи информации в энергосистемах и другими действующими нормативными документами, для обеспечения СДТУ постоянной готовности к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | + | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Воткинск. Замена ЛР, ШР и МВ-110кВ яч. Сива I, II на элегазовые, замена устройств РЗА (2 выключателя) | F_UDE-00047-000 | 1959 | 62.84 | 13.1279 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ПС 110/35/6 кВ Воткинск | 25.443 | 16.12.2020 | 55.724 | 27.418 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1. | + | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Нефтемаш. Установка ШУОТ | F_UDE-00049-000 | 1970 | 70.06 | 11.5385 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Нефтемаш | 16.31 | 16.12.2020 | 46.733 | 24.682 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ, п. 5.5.1 в части обеспечения длительной работы и необходимого уровеня напряжения на шинах постоянного тока в нормальных и аварийных режимах эксплуатируемых аккумуляторных установок. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019. | + | -
9.2.1.2 | Техперевооружение РП 10 кВ Балезино. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (8 выключателей) | J_UDE-00052-013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение требований ПТЭ п. 1.1.9 в части повышение качества и безопасности работы устройств и систем управления | + | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Каменное. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (8 выключателей) | J_UDE-00052-015 | 1988 | 31.41 | 5.203 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Каменное | 11.444 | 16.12.2020 | 79.767 | 30.927 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ п. 1.1.9 в части повышение качества и безопасности работы устройств и систем управления | - | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Ударник. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ (9 выключателей) | J_UDE-00052-017 | 1988 | 42.74 | 4.3 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Ударник | 3.733 | 16.12.2020 | 57.143 | 9.975 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Исполнение требований ПТЭ п. 1.1.9 в части повышение качества и безопасности работы устройств и систем управления | - | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Пирогово. Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ с устройствами РЗА (4 выключателей) | J_UDE-00052-018 | 1978 | 66.5 | 1.945 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Пирогово | 37.896 | 16.12.2020 | 55.441 | 30.481 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ п. 1.1.9 в части повышение качества и безопасности работы устройств и систем управления | - | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Юськи. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ (4 выключателя) | J_UDE-00052-019 | 1967 | 42.35 | 5.92 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Юськи | 1.448 | 16.12.2020 | 41.033 | 0.388 | 4 | 4 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Реализация данного проекта предусматривает повышение надежности и безопасности работы устройств и систем управления, замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, что подтверждается Актом технического освидетельствования № 35-2018. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | - | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Казмаска. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ (8 выключателей) | J_UDE-00052-020 | 1993 | 37.21 | 3.516 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Казмаска | 3.802 | 16.12.2020 | 53.09 | 1.898 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Исполнение требований ПТЭ п. 1.1.9 в части повышение качества и безопасности работы устройств и систем управления | - | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Гольяны. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ (10 выключателей) | J_UDE-00052-021 | 1963 | 44.99 | 4.346 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Гольяны | 9.188 | 16.12.2020 | 54.518 | 19.217 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Исполнение требований ПТЭ п. 1.1.9 в части повышение качества и безопасности работы устройств и систем управления | - | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Восточная. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (34 выключателя) | J_UDE-00052-023 | 1979 | 73.12 | 3.32 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Восточная | 22.144 | 16.12.2020 | 89.848 | 52.554 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности и безопасности работы устройств и систем управления, замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. | + | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Кировская. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (28 выключателей) | J_UDE-00052-024 | 1993 | 52.96 | 7.353 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Кировская | 41.096 | 16.12.2020 | 58.967 | 28.295 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности и безопасности работы устройств и систем управления, замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. | + | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Лесная. Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ с устройствами РЗА (12 выключателей) | J_UDE-00052-026 | 1960 | 36.35 | 4.152 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Лесная | 16.728 | 16.12.2020 | 68.288 | 9.798 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности и безопасности работы устройств и систем управления, замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. | + | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Подборенка. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (18 выключателей) | J_UDE-00052-028 | 1994 | 73.83 | 4.119 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Подборенка | 25.79 | 16.12.2020 | 67.059 | 17.382 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности и безопасности работы устройств и систем управления, замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. | + | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Подлесная. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (15 выключателей) | J_UDE-00052-029 | 1981 | 71.7 | 3.325 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Подлесная | 30.11 | 16.12.2020 | 94.352 | 26.25 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности и безопасности работы устройств и систем управления, замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. | + | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Прессовая. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ (30 выключателей) | J_UDE-00052-030 | 1979 | 54.48 | 6.194 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Прессовая | 12.78 | 16.12.2020 | 36.55 | 42.819 | 103 | 103 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности и безопасности работы устройств и систем управления, замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. | + | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Русский Вожой. Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ (8 выключателей) | J_UDE-00052-031 | 1974 | 30.77 | 3.261 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ Русский Вожой | 5 | 16.12.2020 | 81.864 | 17.437 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение надежности и безопасности работы устройств и систем управления, замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. | + | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Сокол. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (2 выключателя) | J_UDE-00052-032 | 1960 | 55.521 | 1.251 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Сокол | 0.152 | 16.12.2020 | 32.566 | 0.208 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение надежности и безопасности работы устройств и систем управления, замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. | + | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Танково. Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ (17 выключателей) | J_UDE-00052-033 | 1973 | 64.33 | 2.975 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Танково | 24.137 | 16.12.2020 | 52.875 | 21.109 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности и безопасности работы устройств и систем управления, замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. | + | -
9.2.1.2 | Техперевооружение РП 10 кВ Кез. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (9 выключателей) | J_UDE-00052-034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество и надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. | + | -
9.2.1.2 | Техперевооружение РП 10 кВ Б. Олып. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (4 выключателя) | J_UDE-00052-035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение требований ПТЭ п. 1.1.9 в части повышение качества и безопасности работы устройств и систем управления | + | -
9.2.1.2 | Техперевооружение РП 10 кВ Пурга. Замена масляных выключателей 1) кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (5 выключателей). | J_UDE-00052-037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение требований ПТЭ п. 1.1.9 в части повышение качества и безопасности работы устройств и систем управления | + | -
9.2.1.2 | Техперевооружение РП-1 10 кВ Уральская. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (5 выключателей). | J_UDE-00052-038 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение требований ПТЭ п. 1.1.9 в части повышение качества и безопасности работы устройств и систем управления | - | -
9.2.1.2 | Техперевооружение РП 10 кВ Кочишево. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (5 выключателей). | J_UDE-00052-039 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение требований ПТЭ п. 1.1.9 в части повышение качества и безопасности работы устройств и систем управления | + | -
9.2.1.2 | Техперевооружение РП 10 кВ Варсем. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (9 выключателей). | J_UDE-00052-040 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение требований ПТЭ п. 1.1.9 в части повышение качества и безопасности работы устройств и систем управления | + | -
9.2.1.2 | Техперевооружение РП 10 кВ Жувам. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (7 выключателей). | J_UDE-00052-043 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение требований ПТЭ п. 1.1.9 в части повышение качества и безопасности работы устройств и систем управления | + | -
9.2.1.2 | Техперевооружение РП 10 кВ Юдчино. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (8 выключателей). | J_UDE-00052-044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение требований ПТЭ п. 1.1.9 в части повышение качества и безопасности работы устройств и систем управления | + | -
9.2.1.2 | Техперевооружение РП 10 кВ Юр. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (7 выключателей). | J_UDE-00052-045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение требований ПТЭ п. 1.1.9 в части повышение качества и безопасности работы устройств и систем управления | + | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Болгуры. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (8 выключателей) | J_UDE-00052-046 | 1974 | 67.51 | 2.538 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Болгуры | 7.121 | 16.12.2020 | 25.088 | 6.695 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности и безопасности работы устройств и систем управления, замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. | + | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Водозабор. Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ (32 выключателя) | J_UDE-00052-047 | 1981 | 64.39 | 0.152 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Водозабор | 27.548 | 16.12.2020 | 14.387 | 11.885 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация данного проекта предусматривает повышение надежности и безопасности работы устройств и систем управления, замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | + | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Волковская. Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ с устройствами РЗА (10 выключателей) | J_UDE-00052-048 | 1967 | 51.12 | 4.818 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Волковская | 10.899 | 16.12.2020 | 75.747 | 15.586 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности и безопасности работы устройств и систем управления, замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. | + | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Городская. Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ с устройствами РЗА (6 выключателей) | J_UDE-00052-050 | 1978 | 60.5 | 2.572 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Городская | 28.565 | 16.12.2020 | 80.864 | 16.974 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности и безопасности работы устройств и систем управления, замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. | + | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Гравийная. Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ с устройствами РЗА (8 выключателей) | J_UDE-00052-051 | 1985 | 56.21 | 2.559 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ Гравийная | 15.505 | 16.12.2020 | 94.563 | 11.947 | 31 | 31 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация данного проекта предусматривает повышение надежности и безопасности работы устройств и систем управления, замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | + | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Инструментальная. Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ с устройствами РЗА (26 выключателей) | J_UDE-00052-052 | 1972 | 66.91 | 4.755 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Инструментальная | 22.342 | 16.12.2020 | 78.318 | 23.338 | 25 | 25 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности и безопасности работы устройств и систем управления, замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. | + | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Прудовая. Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ с устройствами РЗА (7 выключателей) | J_UDE-00052-056 | 1987 | 52.5 | 1.71 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Прудовая | 8.938 | 16.12.2020 | 47.603 | 3.759 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности и безопасности работы устройств и систем управления, замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. | + | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Птицефабрика. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (10 выключателей) | J_UDE-00052-057 | 1986 | 53.66 | 2.079 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Птицефабрика | 6.602 | 16.12.2020 | 24.284 | 7.747 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация данного проекта предусматривает повышение надежности и безопасности работы устройств и систем управления, замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | + | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Машзавод. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ (53 выключателей) | J_UDE-00052-059 | 1974 | 53.98 | 0.814 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Машзавод | 34.765 | 16.12.2020 | 61.868 | 197.745 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности и безопасности работы устройств и систем управления, замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. | + | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Мостовое. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (5 выключателей) | J_UDE-00052-063 | 1980 | 73.88 | 5.156 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Мостовое | 3.505 | 16.12.2020 | 51.463 | 106.953 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ п. 1.1.9 в части повышение качества и безопасности работы устройств и систем управления | - | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Дзержинская. Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ с устройствами РЗА (17 выключателей) | J_UDE-00052-067 | 1985 | 59.3 | 1.656 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Дзержинская | 23.447 | 16.12.2020 | 53.158 | 25.089 | 30 | 30 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности и безопасности работы устройств и систем управления, замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. | - | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Нылга. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (11 выключателей) | J_UDE-00052-077 | 1984 | 53.27 | 4.828 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Нылга | 26.11 | 16.12.2020 | 64.21 | 20.682 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация данного проекта предусматривает повышение надежности и безопасности работы устройств и систем управления, замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | + | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Ува. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (15 выключателей) | J_UDE-00052-081 | 1964 | 52.66 | 4.761 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Ува | 31 | 16.12.2020 | 100.439 | 23.256 | 31 | 31 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности и безопасности работы устройств и систем управления, замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. | + | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Удугучин. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (9 выключателей) | J_UDE-00052-082 | 1980 | 60.51 | 1.549 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Удугучин | 3.031 | 16.12.2020 | 33.232 | нд | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности и безопасности работы устройств и систем управления, замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. | + | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10кВ Алнаши. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (13 выключателей). | J_UDE-00052-086 | 1986 | 46.53 | 2.204 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ Алнаши | 26.516 | 16.12.2020 | 66.869 | 19.123 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ п. 1.1.9 в части повышение качества и безопасности работы устройств и систем управления | - | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ В. Ятчи. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ (10 выключателей). | J_UDE-00052-087 | 1982 | 81.25 | 1.121 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Варзи-Ятчи | 3.66 | 16.12.2020 | 61.601 | 12.835 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Исполнение требований ПТЭ п. 1.1.9 в части повышение качества и безопасности работы устройств и систем управления | - | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Вавож. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (10 выключателей) | J_UDE-00052-094 | 1983 | 72.33 | 4.649 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Вавож | 16.423 | 16.12.2020 | 69.706 | 20.025 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности и безопасности работы устройств и систем управления, замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. | + | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Вала. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (7 выключателей) | J_UDE-00052-095 | 1994 | 51.78 | 5.735 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Вала | 12.76 | 16.12.2020 | 34.448 | 2.229 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности и безопасности работы устройств и систем управления, замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. | + | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Мукши. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (10 выключателей) | L_UDE-00052-099 | 1992 | 57.219 | 0.186 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Мукши | 0.912 | 16.12.2020 | 47.619 | 4.305 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение безопасности работы устройств и систем управления, замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | - | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Пионерская. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (2 выключателя) | L_UDE-00052-100 | 1984 | 70.641 | 1.278 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Пионерская | 1.29 | 16.12.2020 | 29.167 | 2.592 | 4 | 4 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение безопасности работы устройств и систем управления, замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | - | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Старые Зятцы. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (12 выключателей) | L_UDE-00052-101 | 1966 | 57.188 | 0.152 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Старые Зятцы | 2.251 | 16.12.2020 | 67.262 | 17.354 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1. Повышение качества и безопасности работы оборудования 1.1.9 ПТЭ. | - | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Чур. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (7 выключателей) | L_UDE-00052-102 | 1984 | 58.522 | 0.856 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Старые Ятчи | 0.649 | 16.12.2020 | 42.262 | 2.626 | 4.1 | 4.1 | 1.68 | 1.68 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1. Повышение качества и безопасности работы оборудования 1.1.9 ПТЭ. | - | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10кВ Ильинская. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (10 выключателей). | L_UDE-00052-103 | 1988 | 70.654 | 1.65 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Ильинская | 0.95 | 16.12.2020 | 56.548 | 6.071 | 16.3 | 16.3 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1. Повышение качества и безопасности работы оборудования 1.1.9 ПТЭ. | - | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Радист. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (9 выключателей). | L_UDE-00052-104 | 1979 | 35.36 | 5.112 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Радист | 1.309 | 16.12.2020 | 15.619 | 0.25 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1. Повышение качества и безопасности работы оборудования 1.1.9 ПТЭ. | - | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Пазял. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (8 выключателей). | L_UDE-00052-105 | 1984 | 45.65 | 2.729 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Пазял | 0.88 | 16.12.2020 | 54.762 | 0.014 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1. Повышение качества и безопасности работы оборудования 1.1.9 ПТЭ. | - | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Пычас. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (11 выключателей). | L_UDE-00052-106 | 1996 | 29.44 | 5.144 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Тыловай | 0.65 | 16.12.2020 | 36.31 | 0.002 | 4.1 | 4.1 | 1.68 | 1.68 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1. Повышение качества и безопасности работы оборудования 1.1.9 ПТЭ. | + | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Люга. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (9 выключателей). | L_UDE-00052-107 | 1976 | 41.49 | 0.539 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Тюптиево | 0.09 | 16.12.2020 | 5.952 | нд | 1.6 | 1.6 | 1.68 | 1.68 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1. Повышение качества и безопасности работы оборудования 1.1.9 ПТЭ. | + | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Горняк. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (7 выключателей). | L_UDE-00052-108 | 1992 | 41.76 | 2.944 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Горняк | 0.23 | 16.12.2020 | 14.881 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1. Повышение качества и безопасности работы оборудования 1.1.9 ПТЭ. | - | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Б.Уча. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (9 выключателей). | L_UDE-00052-109 | 1969 | 49.48 | 3.528 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Зура | 1.65 | 16.12.2020 | 73.354 | 8.309 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1. | + | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Сельская. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (2 выключателей). | L_UDE-00052-110 | 1970 | 29.28 | 5.447 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Сельская | 4.16 | 16.12.2020 | 83.81 | 16.946 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1. Повышение качества и безопасности работы оборудования 1.1.9 ПТЭ. | - | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Чумайтло. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (9 выключателей). | L_UDE-00052-111 | 1972 | 26.89 | 3.29 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Чумайтло | 5.299 | 16.12.2020 | 32.381 | 13.721 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1. Повышение качества и безопасности работы оборудования 1.1.9 ПТЭ. | - | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Арзамасцево. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (5 выключателей) | J_UDE-00052-112 | 1996 | 55.62 | 4.897 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Арзамасцево | 20 | 16.12.2020 | 124.924 | 20.523 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ п. 1.1.9 в части повышение качества и безопасности работы устройств и систем управления | - | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Кулюшево новое. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (7 выключателей) | J_UDE-00052-113 | 1995 | 71.24 | 2.012 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Кулюшево новая | 0.79 | 16.12.2020 | 25.076 | 4.695 | 4 | 4 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Исполнение требований ПТЭ п. 1.1.9 в части повышение качества и безопасности работы устройств и систем управления | - | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Кулюшево старое. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (2 выключателя) | J_UDE-00052-114 | 1981 | 65.24 | 1.036 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Кулюшево старок | 0.79 | 16.12.2020 | 23.652 | нд | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Исполнение требований ПТЭ п. 1.1.9 в части повышение качества и безопасности работы устройств и систем управления | - | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Асаново. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (5 выключателей). | L_UDE-00052-116 | 1980 | 29.52 | 2.673 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Асаново | 0.84 | 16.12.2020 | 54.167 | 0.021 | 4 | 4 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1. Повышение качества и безопасности работы оборудования 1.1.9 ПТЭ. | - | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Варзи-Ятчи. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (11 выключателей). | L_UDE-00052-117 | 1976 | 39.6 | 5.877 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Варзи-Ятчи | 0.8 | 16.12.2020 | 31.238 | нд | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1. Повышение качества и безопасности работы оборудования 1.1.9 ПТЭ. | - | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Кузебаево. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (9 выключателей). | L_UDE-00052-118 | 1985 | 41.17 | 0.614 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Полом | 0.37 | 16.12.2020 | 22.619 | нд | 1.6 | 1.6 | 1.68 | 1.68 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1. Повышение качества и безопасности работы оборудования 1.1.9 ПТЭ. | + | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Кизнер-35. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ (11 выключателей) | J_UDE-00052-121 | 1967 | 81.25 | 1.025 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Кизнер 35 | 5.442 | 16.12.2020 | 46.859 | 30.705 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Исполнение требований ПТЭ п. 1.1.9 в части повышение качества и безопасности работы устройств и систем управления | - | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Васильево. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ (8 выключателей) | J_UDE-00052-123 | 1990 | 64.361 | 0.305 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Васильево | 3.2 | 16.12.2020 | 101.95 | 5.216 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Исполнение требований ПТЭ п. 1.1.9 в части повышение качества и безопасности работы устройств и систем управления | - | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Вичурка. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ (5 выключателей) | J_UDE-00052-124 | 1987 | 67.38 | 0.515 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Вичурка | 0.375 | 16.12.2020 | 17.832 | 4.356 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Исполнение требований ПТЭ п. 1.1.9 в части повышение качества и безопасности работы устройств и систем управления | - | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Яжбахтино. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (7 выключателей) | J_UDE-00052-125 | 1989 | 61.107 | 1.767 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Яжбахтино | 2.623 | 16.12.2020 | 23.506 | 0.737 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Исполнение требований ПТЭ п. 1.1.9 в части повышение качества и безопасности работы устройств и систем управления | - | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Ильдибаево. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ (8 выключателей) | J_UDE-00052-126 | 1989 | 72.364 | 0.798 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Ильдибаево | 2.877 | 16.12.2020 | 26.748 | 5.719 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Исполнение требований ПТЭ п. 1.1.9 в части повышение качества и безопасности работы устройств и систем управления | - | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Салья. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ (1 выключатель) | J_UDE-00052-127 | 1977 | 55.85 | 1.045 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Салья | 1.068 | 16.12.2020 | 19.453 | 0.106 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Исполнение требований ПТЭ п. 1.1.9 в части повышение качества и безопасности работы устройств и систем управления | - | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Бараны. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (3 выключателя) | J_UDE-00052-129 | 1986 | 57.683 | 0.32 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Бараны | 2.91 | 16.12.2020 | 43.06 | 2.718 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Исполнение требований ПТЭ п. 1.1.9 в части повышение качества и безопасности работы устройств и систем управления | + | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Васильевская. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (5 выключателей) | J_UDE-00052-130 | 1981 | 54.655 | 0.377 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Васильевская | 0.07 | 16.12.2020 | 8.232 | 0.008 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Исполнение требований ПТЭ п. 1.1.9 в части повышение качества и безопасности работы устройств и систем управления | + | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Курья. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (6 выключателей) | J_UDE-00052-132 | 1994 | 74.527 | 0.112 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Курья | 2.577 | 16.12.2020 | 13.374 | 0.455 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Исполнение требований ПТЭ п. 1.1.9 в части повышение качества и безопасности работы устройств и систем управления | + | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Кечево. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ (8 выключателей) | J_UDE-00052-133 | 1989 | 48.77 | 5.575 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Кечево | 3.417 | 16.12.2020 | 47.416 | 0.045 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Исполнение требований ПТЭ п. 1.1.9 в части повышение качества и безопасности работы устройств и систем управления | - | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Уром. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ (8 выключателей) | J_UDE-00052-134 | 1972 | 44.13 | 0.946 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Уром | 3.395 | 16.12.2020 | 50.659 | 9.371 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Реализация данного проекта предусматривает повышение надежности и безопасности работы устройств и систем управления, замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, что подтверждается Актом технического освидетельствования № 35-2018. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | - | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Норья. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ (4 выключателя) | J_UDE-00052-135 | 1981 | 25.73 | 0.88 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Норья | 0.96 | 16.12.2020 | 44.96 | 0.129 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Исполнение требований ПТЭ п. 1.1.9 в части повышение качества и безопасности работы устройств и систем управления | - | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Селты. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (10 выключателей) | J_UDE-00052-137 | 1977 | 51.38 | 4.936 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Селты | 13.925 | 16.12.2020 | 41.236 | 17.596 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности и безопасности работы устройств и систем управления, замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. | + | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Парзи. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (6 выключателей) | J_UDE-00052-149 | 1984 | 62.329 | 0.78 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Парзи | 2.157 | 16.12.2020 | 41.793 | 0.023 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Исполнение требований ПТЭ п. 1.1.9 в части повышение качества и безопасности работы устройств и систем управления | + | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Педоново. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (3 выключателя) | J_UDE-00052-150 | 1971 | 68.52 | 1.367 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Педоново | 4.713 | 16.12.2020 | 26.849 | 3.606 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Исполнение требований ПТЭ п. 1.1.9 в части повышение качества и безопасности работы устройств и систем управления | + | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Сянино. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (7 выключателей) | J_UDE-00052-153 | 1989 | 51.96 | 5.538 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Сянино | 8.385 | 16.12.2020 | 51.064 | 5.545 | 8.8 | 8.8 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ п. 1.1.9 в части повышение качества и безопасности работы устройств и систем управления | + | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Быги. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (7 выключателей) | J_UDE-00052-154 | 1990 | 53.33 | 0.565 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Быги | 1.125 | 16.12.2020 | 23.158 | 4.919 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности и безопасности работы устройств и систем управления, замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. | + | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Малиновка. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (7 выключателей) | J_UDE-00052-157 | 1987 | 51.25 | 3.602 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Малиновка | 2.887 | 16.12.2020 | 49.443 | 0.014 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности и безопасности работы устройств и систем управления, замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. | + | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Сосновка. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (4 выключателя) | J_UDE-00052-158 | 1976 | 51.92 | 3.713 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Сосновка | 4.307 | 16.12.2020 | 79.838 | 0.009 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности и безопасности работы устройств и систем управления, замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. | + | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Поршур. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (12 выключателей). | J_UDE-00052-169 | 1977 | 45.13 | 5.907 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Поршур | 14.681 | 16.12.2020 | 47.011 | 11.885 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности и безопасности работы устройств и систем управления, замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. | - | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Машдеталь. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (8 выключателей). | J_UDE-00052-170 | 2001 | 63.38 | 0.692 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Машдеталь | 16.26 | 16.12.2020 | 68.389 | 9.067 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ п. 1.1.9 в части повышение качества и безопасности работы устройств и систем управления | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Васильево с заменой 2-х силовых трансформаторов 1,6 на 2 трансформатора мощностью 2,5 МВА | L_UDE-00052-175 | 1967 | 27.57 | 0.685 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Васильево | 1.301 | 16.12.2020 | 45.714 | 9.825 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1. Повышение качества и безопасности работы оборудования 1.1.9 ПТЭ. | - | -
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Пурга. Оснащение бесперебойного питания оборудования СДТУ и АСУ от СОПТ. | K_UDE-00052-176 | 1986 | 25.99 | 2.64 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Пурга | 29.07 | 16.12.2020 | 68.136 | 75.875 | 36 | 36 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1. Повышение качества и безопасности работы оборудования 1.1.9 ПТЭ. | - | -
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Воткинск. Оснащение бесперебойного питания оборудования СДТУ и АСУ от СОПТ. | K_UDE-00052-177 | 1984 | 28.2 | 5.71 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Воткинск | 25.443 | 16.12.2020 | 83.81 | 16.946 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1. Повышение качества и безопасности работы оборудования 1.1.9 ПТЭ. | - | -
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Водозабор. Оснащение бесперебойного питания оборудования СДТУ и АСУ от СОПТ. | K_UDE-00052-178 | 1960 | 48.85 | 1.688 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Водозабор | 27.548 | 16.12.2020 | 32.381 | 0.144 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1. | - | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Можга. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (2 выключателя). | J_UDE-00052-179 | 1966 | 74.32 | 4.772 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Можга | 18.566 | 16.12.2020 | 67.801 | 47.406 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ п. 1.1.9 в части повышение качества и безопасности работы устройств и систем управления | - | -
9.2.1.2 | Модернизация РП 10 кВ Мостовое. Оснащение устройством передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) | K_UDE-00052-256 | нд | 44.44 | 4.867 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение требований ПТЭ, п. 5.5.1 в части обеспечения длительной работы и необходимого уровеня напряжения на шинах постоянного тока в нормальных и аварийных режимах эксплуатируемых аккумуляторных установок. Ликвидация токовой перегрузки элементов сети и обеспечения устойчивости энергосистемы в нормальных, ремонтных и послеаварийных режимах. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020 | - | +
9.2.1.2 | Модернизация бесперебойного питания оборудования СДТУ и АСУ от СОПТ ПС на ПС 110 кВ Красногорье | K_UDE-00052-267 | 1983 | 43.577 | 3.305 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Красногорье | 14.384 | 16.12.2020 | 48.43 | 10.386 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного питания оборудования СДТУ и АСУ от СОПТ ПС на ПС 110 кВ Красногорье | - | -
9.2.1.2 | Модернизация бесперебойного питания оборудования СДТУ и АСУ от СОПТ ПС на ПС 110 кВ Мостовое | K_UDE-00052-268 | 1980 | 48.09 | 6.492 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Мостовое | 3.505 | 16.12.2020 | 51.463 | 106.953 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ, п. 5.5.1 в части обеспечения длительной работы и необходимого уровеня напряжения на шинах постоянного тока в нормальных и аварийных режимах эксплуатируемых аккумуляторных установок. | - | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Воткинск с заменой ЛР, ШР и МВ-110 кВ яч. Успенка, ОМВ, на элегазовые, замена устройств РЗА (2 выключателя) | F_UDE-00075-000 | 1959 | 73.75 | 0.602 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ПС 110/35/6 кВ Воткинск | 25.443 | 16.12.2020 | 55.724 | 27.418 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, улучшающими эксплуатационные характеристики. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, и улучшающими эксплуатационные характеристики. | + | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Россия. Замена МВ 6 кВ на ВВ 6 кВ (11 выключателей) | G_UDE-00076-002 | 1975 | 31.99 | 4.128 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ПС 35/6 кВ Россия | 2.698 | 16.12.2020 | 168.66 | 24.885 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1. | + | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Машдеталь. Оснащение устройствами компенсации емкостных токов | F_UDE-00106-000 | 1975 | 47.14 | 4.716 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Машдеталь | 16.26 | 16.12.2020 | 68.389 | 9.067 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1. | - | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Газовая с заменой АКБ, ШУОТ | G_UDE-00181-000 | 1968 | 61.91 | 1.574 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Газовая | 6.959 | 16.12.2020 | 14.152 | 99.092 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ, п. 5.5.1 в части обеспечения длительной работы и необходимого уровеня напряжения на шинах постоянного тока в нормальных и аварийных режимах эксплуатируемых аккумуляторных установок. | + | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Успенка с заменой МВ-10 на ВВ-10 (14 выключателей) | G_UDE-00182-001 | 1994 | 52.19 | 6.301 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ПС 110/10 кВ Успенка | 13.449 | 16.12.2020 | 33.232 | 13.102 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1. Повышение надёжности и безопасности работы оборудования 1.1.9 ПТЭ. | + | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Ильинская с заменой МВ-10 на ВВ-10 (12 выключателей) | G_UDE-00182-002 | 1994 | 58.72 | 4.397 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ПС 110/35/10 кВ Ильинская | 12.438 | 16.12.2020 | 57.091 | 10.123 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1. | + | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110кВ Сибирская. ЗРУ. Замена аккумуляторной батареи с заменой подзарядных устройств | G_UDE-00183-000 | 1988 | 53.25 | 3.129 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Сибирская | 36.07 | 16.12.2020 | 49.929 | 39.903 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ, п. 5.5.1 в части обеспечения длительной работы и необходимого уровеня напряжения на шинах постоянного тока в нормальных и аварийных режимах эксплуатируемых аккумуляторных установок. | + | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Воткинск с заменой ЛР, ШР и МВ-110 кВ яч. Инструментальная I, II на элегазовые, замена устройств РЗА (2 выключателя) | G_UDE-00186-000 | 1988 | 51.26 | 6.091 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ПС 110/35/6 кВ Воткинск | 25.443 | 16.12.2020 | 55.724 | 27.418 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, улучшающими эксплуатационные характеристики. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, и улучшающими эксплуатационные характеристики. | + | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110кВ Кестым. ОПУ. Замена аккумуляторной батареи с заменой подзарядных устройств | G_UDE-00188-000 | 2013 | 57.46 | 5.168 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Кестым | 13.62 | 16.12.2020 | 46.099 | 4.718 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ, п. 5.5.1 в части обеспечения длительной работы и необходимого уровеня напряжения на шинах постоянного тока в нормальных и аварийных режимах эксплуатируемых аккумуляторных установок. | + | -
9.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПС 110 кВ Воткинск. Модернизация АОПО и АЛАР ВЛ 110 кВ Воткинск- Успенка. | G_UDE-00196-003 | 1959 | 62.84 | 2.355 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Воткинск | 25.443 | 16.12.2020 | 55.724 | 27.418 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ, п. 5.5.1 в части обеспечения длительной работы и необходимого уровеня напряжения на шинах постоянного тока в нормальных и аварийных режимах эксплуатируемых аккумуляторных установок. Ликвидация токовой перегрузки элементов сети и обеспечения устойчивости энергосистемы в нормальных, ремонтных и послеаварийных режимах. Протокол техсовета 2015-10/2 от 05.10.2015г. | - | -
9.2.1.2 | Модернизация АОСН ПС 110 кВ Поршур. | G_UDE-00196-004 | 1977 | 64.72 | 2.131 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Поршур | 14.681 | 16.12.2020 | 47.011 | 11.885 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ, п. 5.5.1 в части обеспечения длительной работы и необходимого уровеня напряжения на шинах постоянного тока в нормальных и аварийных режимах эксплуатируемых аккумуляторных установок. Ликвидация токовой перегрузки элементов сети и обеспечения устойчивости энергосистемы в нормальных, ремонтных и послеаварийных режимах. Протокол техсовета 2015-10/2 от 05.10.2015г. | - | -
9.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПС 220 кВ Глазов. Модернизация АОПО КЛ 35 кВ Звездная- Глазов. Модернизация УПАСК(ПРМ) ВЛ 220 кВ Звездная-Глазов. | G_UDE-00196-005 | 1968 | 57.83 | 1.711 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 220/35/6 кВ Глазов | 18.41 | 16.12.2020 | 72.011 | 88.154 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 220 | 220 | Исполнение требований ПТЭ, п. 5.5.1 в части обеспечения длительной работы и необходимого уровеня напряжения на шинах постоянного тока в нормальных и аварийных режимах эксплуатируемых аккумуляторных установок. Ликвидация токовой перегрузки элементов сети и обеспечения устойчивости энергосистемы в нормальных, ремонтных и послеаварийных режимах. Протокол техсовета 2015-10/2 от 05.10.2015г. | - | -
9.2.1.2 | Модернизация АЛАР ПС 110 кВ Селты, АОПО ВЛ 110 кВ Селты- Валамаз. Модернизация АОПО ВЛ 110 кВ Селты- Сюмси | G_UDE-00197-004 | 1977 | 65.37 | 0.426 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Селты | 13.925 | 16.12.2020 | 41.236 | 17.596 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ, п. 5.5.1 в части обеспечения длительной работы и необходимого уровеня напряжения на шинах постоянного тока в нормальных и аварийных режимах эксплуатируемых аккумуляторных установок. Ликвидация токовой перегрузки элементов сети и обеспечения устойчивости энергосистемы в нормальных, ремонтных и послеаварийных режимах. Протокол техсовета 2015-10/2 от 05.10.2015г. | - | -
9.2.1.2 | Модернизация АЛАР ПС 110 кВ Сюмси. | G_UDE-00197-005 | 1966 | 64.91 | 4.473 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Сюмси | 13.164 | 16.12.2020 | 40.527 | 18.468 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ, п. 5.5.1 в части обеспечения длительной работы и необходимого уровеня напряжения на шинах постоянного тока в нормальных и аварийных режимах эксплуатируемых аккумуляторных установок. Ликвидация токовой перегрузки элементов сети и обеспечения устойчивости энергосистемы в нормальных, ремонтных и послеаварийных режимах. Протокол техсовета 2015-10/2 от 05.10.2015г. | - | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 220кВ Юбилейная. ОПУ. Замена аккумуляторной батареи с заменой подзарядных устройств | G_UDE-00220-000 | 1978 | 52.77 | 4.2 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 220/35/6 кВ Юбилейная | 27.69 | 16.12.2020 | 35.03 | 20.9 | 40 | 40 | 0 | 0 | нд | нд | 220 | 220 | Исполнение требований ПТЭ, п. 5.5.1 в части обеспечения длительной работы и необходимого уровеня напряжения на шинах постоянного тока в нормальных и аварийных режимах эксплуатируемых аккумуляторных установок. | + | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110кВ Воткинск. Замена ЛР, ШР и МВ-110кВ яч. Прудовая 1,2 на элегазовые, замена устройств РЗА (2 выключателя) | G_UDE-00222-000 | 1959 | 73.38 | 6.419 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ПС 110/35/6 кВ Воткинск | 25.443 | 16.12.2020 | 55.724 | 27.418 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, улучшающими эксплуатационные характеристики. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, и улучшающими эксплуатационные характеристики. | + | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110кВ Воткинск. Замена ЛР, ШР и МВ-110кВ яч. Т-1, Т-2 на элегазовые, замена устройств РЗА (2 выключателя) | G_UDE-00223-000 | 1959 | 73.38 | 6.419 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ПС 110/35/6 кВ Воткинск | 25.443 | 16.12.2020 | 55.724 | 27.418 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, улучшающими эксплуатационные характеристики. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, и улучшающими эксплуатационные характеристики. | + | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110кВ Водозабор. Замена ЛР, ШР и МВ-110кВ яч. Воткинск 1,2 на элегазовые (2 выключателя) | G_UDE-00224-000 | 1974 | 72.7 | 5.277 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Водозабор | 27.548 | 16.12.2020 | 14.387 | 11.885 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1. Повышение надёжности и безопасности работы оборудования 1.1.9 ПТЭ. Протокол заседания Технического совета от 01.12.2017 г. № 2017/12/1. | + | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Автозавод. Замена МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ (43 выключателя) | G_UDE-00230-000 | 1969 | 62.22 | 1.815 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Автозавод | 23.347 | 16.12.2020 | 39.256 | 42.581 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1. Повышение надёжности и безопасности работы оборудования 1.1.9 ПТЭ. | + | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Рабочая. Замена МВ 6 кВ на ВВ 6 кВ (34 выключателя) | G_UDE-00232-000 | 1975 | 51.79 | 4.877 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ПС 110/6 кВ Рабочая | 22.337 | 16.12.2020 | 54.027 | 52.457 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1. Повышение надёжности и безопасности работы оборудования 1.1.9 ПТЭ. | + | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Воткинск. Замена МВ 6 кВ на ВВ 6 кВ, устройств РЗА (24 выключателя) | G_UDE-00234-000 | 1959 | 46.49 | 6.702 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ПС 110/35/6 кВ Воткинск | 25.443 | 16.12.2020 | 55.724 | 27.418 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1. Повышение надёжности и безопасности работы оборудования 1.1.9 ПТЭ. | + | -
9.2.1.2 | Модернизация ПА ПС 110 кВ Водозабор. Оснащение УПАСК ВЛ 110 кВ Водозабор - Воткинск - Сива | G_UDE-00235-000 | 1974 | 44.3 | 4.495 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Водозабор | 27.548 | 16.12.2020 | 14.387 | 11.885 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация объекта предусмотрена Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики УР, утвержденной Главой Удмуртской Республики Бречаловым Александром Владимировичем от 29.04.2020 № 85-РГ (Раздел. IV–8.2, стр. 91). Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1. Повышение надёжности и безопасности работы оборудования 1.1.9 ПТЭ. | - | -
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Пирогово. | G_UDE-00236-000 | 1978 | 71.28 | 4.962 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Пирогово | 37.896 | 16.12.2020 | 55.441 | 30.481 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ п. 5.3.6. в части работы устройств регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) трансформаторов в автоматическом режиме. | - | -
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Вокзальная. | G_UDE-00237-000 | 1998 | 61.85 | 3.852 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Вокзальная | 41.208 | 16.12.2020 | 65.937 | 19.775 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ п. 5.3.6. в части работы устройств регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) трансформаторов в автоматическом режиме. | - | -
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Можга. | G_UDE-00238-000 | 1966 | 72.31 | 2.234 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Можга | 18.566 | 16.12.2020 | 67.801 | 47.406 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ п. 5.3.6. в части работы устройств регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) трансформаторов в автоматическом режиме. | - | -
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Поршур. | G_UDE-00239-000 | 1977 | 69.42 | 3.147 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Поршур | 14.681 | 16.12.2020 | 47.011 | 11.885 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ п. 5.3.6. в части работы устройств регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) трансформаторов в автоматическом режиме. | - | -
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Мазунино. | G_UDE-00240-000 | 1990 | 57.31 | 4.117 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Мазунино | 12.047 | 16.12.2020 | 94.08 | 18.379 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ п. 5.3.6. в части работы устройств регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) трансформаторов в автоматическом режиме. | - | -
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Дубровка. | G_UDE-00241-000 | 1989 | 53.86 | 3.599 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Дубровка | 8.045 | 16.12.2020 | 33.129 | 15.701 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ п. 5.3.6. в части работы устройств регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) трансформаторов в автоматическом режиме. | - | -
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Танково. | G_UDE-00242-000 | 1973 | 74.44 | 4.619 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Танково | 24.137 | 16.12.2020 | 52.875 | 21.109 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ п. 5.3.6. в части работы устройств регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) трансформаторов в автоматическом режиме. | - | -
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Майская. | G_UDE-00243-000 | 1962 | 62.99 | 4.709 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Майская | 21.585 | 16.12.2020 | 61.145 | 45.978 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ п. 5.3.6. в части работы устройств регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) трансформаторов в автоматическом режиме. | - | -
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Нефтемаш. | G_UDE-00244-000 | 1970 | 71.78 | 5.759 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Нефтемаш | 16.31 | 16.12.2020 | 46.733 | 24.682 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ п. 5.3.6. в части работы устройств регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) трансформаторов в автоматическом режиме. | - | -
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Подборенка. | G_UDE-00245-000 | 1994 | 61.17 | 1.921 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Подборенка | 25.79 | 16.12.2020 | 67.059 | 17.382 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ п. 5.3.6. в части работы устройств регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) трансформаторов в автоматическом режиме. | - | -
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Рабочая. | G_UDE-00246-000 | 1975 | 59.37 | 2.468 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Рабочая | 22.337 | 16.12.2020 | 54.027 | 52.457 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ п. 5.3.6. в части работы устройств регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) трансформаторов в автоматическом режиме. | - | -
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Юрино. | G_UDE-00247-000 | 1979 | 58.79 | 1.417 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Юрино | 0.331 | 16.12.2020 | 8.202 | 5.247 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ п. 5.3.6. в части работы устройств регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) трансформаторов в автоматическом режиме. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019. | - | -
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Алнаши. | G_UDE-00248-000 | 1986 | 63.75 | 5.764 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ Алнаши | 26.516 | 16.12.2020 | 66.869 | 19.123 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ п. 5.3.6. в части работы устройств регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) трансформаторов в автоматическом режиме. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019. | - | -
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Воткинск | G_UDE-00249-000 | 1959 | 68.59 | 1.282 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Воткинск | 25.443 | 16.12.2020 | 55.724 | 27.418 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ п. 5.3.6. в части работы устройств регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) трансформаторов в автоматическом режиме. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019. | - | -
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Инструментальная. | G_UDE-00250-000 | 1972 | 64.91 | 4.665 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Инструментальная | 22.342 | 16.12.2020 | 78.318 | 23.338 | 25 | 25 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ п. 5.3.6. в части работы устройств регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) трансформаторов в автоматическом режиме. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019. | - | -
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Городская. | G_UDE-00251-000 | 1978 | 64.97 | 4.322 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Городская | 28.565 | 16.12.2020 | 80.864 | 16.974 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ п. 5.3.6. в части работы устройств регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) трансформаторов в автоматическом режиме. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019. | - | -
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Уральская. | G_UDE-00252-000 | 1988 | 74.15 | 2.372 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Уральская | 7.98 | 16.12.2020 | 30.878 | 8.007 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ п. 5.3.6. в части работы устройств регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) трансформаторов в автоматическом режиме. | - | -
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Подлесная. | G_UDE-00253-000 | 1981 | 53.7 | 2.314 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Подлесная | 30.11 | 16.12.2020 | 94.352 | 26.25 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ п. 5.3.6. в части работы устройств регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) трансформаторов в автоматическом режиме. | - | -
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Восточная. | G_UDE-00254-000 | 1979 | 74.41 | 3.209 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Восточная | 22.144 | 16.12.2020 | 89.848 | 52.554 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ п. 5.3.6. в части работы устройств регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) трансформаторов в автоматическом режиме. | - | -
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Игерман. | G_UDE-00255-000 | 1980 | 72.07 | 2.777 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Игерман | 12.6 | 16.12.2020 | 125.923 | 9.348 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ п. 5.3.6. в части работы устройств регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) трансформаторов в автоматическом режиме. | - | -
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Гравийная. | G_UDE-00256-000 | 1985 | 55.84 | 1.834 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6кВ Гравийная | 15.505 | 16.12.2020 | 94.563 | 11.947 | 31 | 31 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ п. 5.3.6. в части работы устройств регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) трансформаторов в автоматическом режиме. | - | -
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Каменное. | G_UDE-00257-000 | 1988 | 61.96 | 1.357 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Каменное | 11.444 | 16.12.2020 | 79.767 | 30.927 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ п. 5.3.6. в части работы устройств регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) трансформаторов в автоматическом режиме. | - | -
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Киясово. | G_UDE-00258-000 | 1968 | 68.79 | 2.329 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Киясово | 28.45 | 16.12.2020 | 18.278 | 28.394 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ п. 5.3.6. в части работы устройств регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) трансформаторов в автоматическом режиме. | - | -
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Кигбаево. | G_UDE-00259-000 | 1983 | 59.36 | 7.244 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Кигбаево | 4.578 | 16.12.2020 | 85.512 | 14.516 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ п. 5.3.6. в части работы устройств регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) трансформаторов в автоматическом режиме. | - | -
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Птицефабрика. | G_UDE-00260-000 | 1986 | 66.84 | 0.247 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Птицефабрика | 6.602 | 16.12.2020 | 24.284 | 7.747 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ п. 5.3.6. в части работы устройств регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) трансформаторов в автоматическом режиме. | - | -
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Успенка. | G_UDE-00261-000 | 1984 | 60.34 | 0.198 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Успенка | 13.449 | 16.12.2020 | 33.232 | 13.102 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ п. 5.3.6. в части работы устройств регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) трансформаторов в автоматическом режиме. | - | -
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 35 кВ Зура. | G_UDE-00262-000 | 1970 | 54.25 | 2.7 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Зура | 3.921 | 16.12.2020 | 73.354 | 8.309 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Исполнение требований ПТЭ п. 5.3.6. в части работы устройств регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) трансформаторов в автоматическом режиме. | - | -
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 35 кВ Дебёсы. | G_UDE-00263-000 | 1964 | 59.65 | 5.271 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Дебесы | 5.647 | 16.12.2020 | 74.468 | 10.011 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Исполнение требований ПТЭ п. 5.3.6. в части работы устройств регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) трансформаторов в автоматическом режиме. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019. | - | -
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 35 кВ Чутырь. | G_UDE-00264-000 | 1969 | 73.89 | 1.441 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Чутырь | 6.354 | 16.12.2020 | 62.563 | 8.674 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Исполнение требований ПТЭ п. 5.3.6. в части работы устройств регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) трансформаторов в автоматическом режиме. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019. | - | -
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформатора Т-1 ПС 35 кВ Бараны. | G_UDE-00265-000 | 1980 | 57.35 | 2.368 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Бараны | 2.91 | 16.12.2020 | 43.06 | 2.718 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Исполнение требований ПТЭ п. 5.3.6. в части работы устройств регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) трансформаторов в автоматическом режиме. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 04.02.2019. | - | -
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 35 кВ Горная. | G_UDE-00266-000 | 1983 | 60.71 | 5.972 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Горная | 3.739 | 16.12.2020 | 49.848 | 3.833 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Исполнение требований ПТЭ п. 5.3.6. в части работы устройств регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) трансформаторов в автоматическом режиме. | - | -
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 35 кВ 40лет Октября. | G_UDE-00267-000 | 1975 | 71.95 | 3.649 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ 40 лет Октября | 5.841 | 16.12.2020 | 53.192 | 7.459 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Исполнение требований ПТЭ п. 5.3.6. в части работы устройств регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) трансформаторов в автоматическом режиме. | - | -
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Машзавод. Модернизация основных и резервных защит ВЛ 110 кВ Машзавод - Металлург 1,2 | G_UDE-00272-000 | 1974 | 55.123 | 7.307 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Машзавод | 34.765 | 16.12.2020 | 61.868 | 197.745 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ, п. 5.5.1 в части обеспечения длительной работы и необходимого уровеня напряжения на шинах постоянного тока в нормальных и аварийных режимах эксплуатируемых аккумуляторных установок. Протокол заседания Технического совета от 01.12.2017 г. № 2017/12/1. | - | -
9.2.1.2 | Модернизация основных и резервных защит ВЛ 110 кВ ОМВ 110 кВ ПС 110 кВ Машзавод | G_UDE-00273-000 | 1974 | 54.77 | 0.102 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Машзавод | 34.765 | 16.12.2020 | 61.868 | 197.745 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ, п. 5.5.1 в части обеспечения длительной работы и необходимого уровеня напряжения на шинах постоянного тока в нормальных и аварийных режимах эксплуатируемых аккумуляторных установок. | - | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Никольская. Оснащение ВЧ-защитой, реконструкция резервных защит ВЛ 110 кВ Позимь-Никольская | G_UDE-00274-000 | 1978 | 69.69 | 4.678 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Никольская | 27.608 | 16.12.2020 | 74.088 | 31.807 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ, п. 5.5.1 в части обеспечения длительной работы и необходимого уровеня напряжения на шинах постоянного тока в нормальных и аварийных режимах эксплуатируемых аккумуляторных установок, повышение надёжности электросетевого оборудования. | - | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110кВ Воткинск. Замена ЛР, ШР и МВ-110кВ яч. ШСВ на элегазовые, замена устройств РЗА (1 выключатель) | H_UDE-00308-000 | 1959 | 68.48 | 4.974 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ПС 110/35/6 кВ Воткинск | 25.443 | 16.12.2020 | 55.724 | 27.418 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, улучшающими эксплуатационные характеристики в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | + | -
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110кВ Сегедур. ОПУ. Замена аккумуляторной батареи. | I_UDE-00338-000 | 1995 | 51.42 | 1.911 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Сегедур | 12.85 | 16.12.2020 | 29.483 | 5.8 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ, п. 5.5.1 в части обеспечения длительной работы и необходимого уровеня напряжения на шинах постоянного тока в нормальных и аварийных режимах эксплуатируемых аккумуляторных установок. Протокол заседания Технического совета от 01.12.2017 г. № 2017/12/1. | + | -
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Сегедур. Оснащение устройством передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) | I_UDE-00341-000 | 1995 | 36.801 | 7.451 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Сегедур | 12.85 | 16.12.2020 | 29.483 | 5.8 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация объекта предусмотрена Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики УР, утвержденной Главой Удмуртской Республики Бречаловым Александром Владимировичем от 29.04.2020 № 85-РГ (Раздел. IV–8.2, стр. 91). Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1. Протокол заседания Технического совета от 01.12.2017 г. № 2017/12/1. | - | -
9.2.1.2 | Модернизация ПС 220 кВ Глазов. Оснащение устройствами компенсации емкостных токов | I_UDE-00342-000 | 1975 | 53.66 | 1.889 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 220/35/6 кВ Глазов | 18.41 | 16.12.2020 | 72.011 | 88.154 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 220 | 220 | Реализация тредований п. 5.11.17 ПТЭ (Протокол замера от 22.11.2017г). Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1. | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция АРН трансформаторов ПС 35 кВ Наговицино. | I_UDE-00347-000 | 1983 | 52.28 | 5.413 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Наговицино | 4.455 | 16.12.2020 | 17.731 | 1.014 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Исполнение требований ПТЭ п. 5.3.6. в части работы устройств регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) трансформаторов в автоматическом режиме. Протокол заседания Технического совета от 01.12.2017 г. № 2017/12/1. | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция АРН трансформаторов ПС 35 кВ Курья. | I_UDE-00348-000 | 1994 | 70.82 | 0.927 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Курья | 2.577 | 16.12.2020 | 13.374 | 0.455 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Исполнение требований ПТЭ п. 5.3.6. в части работы устройств регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) трансформаторов в автоматическом режиме. Протокол заседания Технического совета от 01.12.2017 г. № 2017/12/1. | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция АРН трансформаторов ПС 35 кВ Заря. | I_UDE-00349-000 | 1983 | 54.57 | 4.826 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Заря | 6.01 | 16.12.2020 | 67.629 | 7.636 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Исполнение требований ПТЭ п. 5.3.6. в части работы устройств регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) трансформаторов в автоматическом режиме. Протокол заседания Технического совета от 01.12.2017 г. № 2017/12/1. | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция АРН трансформаторов ПС 35 кВ Педоново. | I_UDE-00350-000 | 1971 | 70.38 | 3.514 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Педоново | 4.713 | 16.12.2020 | 26.849 | 3.606 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Исполнение требований ПТЭ п. 5.3.6. в части работы устройств регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) трансформаторов в автоматическом режиме. Протокол заседания Технического совета от 01.12.2017 г. № 2017/12/1. | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция АРН трансформаторов ПС 35 кВ Юнда. | I_UDE-00351-000 | 1980 | 72.84 | 2.963 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Юнда | 4.668 | 16.12.2020 | 28.875 | 1.534 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Исполнение требований ПТЭ п. 5.3.6. в части работы устройств регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) трансформаторов в автоматическом режиме. Протокол заседания Технического совета от 01.12.2017 г. № 2017/12/1. | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция АРН трансформаторов ПС 110 кВ Нечкино. | I_UDE-00352-000 | 1968 | 69.5 | 2.754 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Нечкино | 4.221 | 16.12.2020 | 62.817 | 2.561 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ п. 5.3.6. в части работы устройств регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) трансформаторов в автоматическом режиме. Протокол заседания Технического совета от 01.12.2017 г. № 2017/12/1. | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция АРН трансформаторов ПС 110 кВ Дзержинская. | I_UDE-00353-000 | 1972 | 59.595 | 3.862 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Дзержинская | 23.447 | 16.12.2020 | 53.158 | 25.089 | 30 | 30 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ п. 5.3.6. в части работы устройств регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) трансформаторов в автоматическом режиме. Протокол заседания Технического совета от 01.12.2017 г. № 2017/12/1. | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция АРН трансформаторов ПС 110 кВ Машдеталь. | I_UDE-00354-000 | 1975 | 53.683 | 5.578 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Машдеталь | 16.26 | 16.12.2020 | 68.389 | 9.067 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ п. 5.3.6. в части работы устройств регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) трансформаторов в автоматическом режиме. Протокол заседания Технического совета от 01.12.2017 г. № 2017/12/1. | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция АРН трансформаторов ПС 110 кв Кировская. | I_UDE-00355-000 | 1993 | 52.491 | 2.89 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Кировская | 41.096 | 16.12.2020 | 58.967 | 28.295 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ п. 5.3.6. в части работы устройств регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) трансформаторов в автоматическом режиме. Протокол заседания Технического совета от 01.12.2017 г. № 2017/12/1. | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция АРН трансформаторов ПС 110 кВ Ува. | I_UDE-00356-000 | 1964 | 57.554 | 1.514 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Ува | 31 | 16.12.2020 | 100.439 | 23.256 | 31 | 31 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ п. 5.3.6. в части работы устройств регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) трансформаторов в автоматическом режиме. Протокол заседания Технического совета от 01.12.2017 г. № 2017/12/1. | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция АРН трансформаторов ПС 110 кВ Прессовая. | I_UDE-00357-000 | 1979 | 58.247 | 3.597 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Прессовая | 12.78 | 16.12.2020 | 36.55 | 38.865 | 103 | 103 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ п. 5.3.6. в части работы устройств регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) трансформаторов в автоматическом режиме. Протокол заседания Технического совета от 01.12.2017 г. № 2017/12/1. | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция АРН трансформаторов ПС 110 кВ Заречная. | I_UDE-00358-000 | 1965 | 57.924 | 2.404 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Заречная | 31 | 16.12.2020 | 85.242 | 17.792 | 31 | 31 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований ПТЭ п. 5.3.6. в части работы устройств регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) трансформаторов в автоматическом режиме. Протокол заседания Технического совета от 01.12.2017 г. № 2017/12/1. | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция КТП-600 (с трансформатором на 400 кВА) в г. Ижевске | J_UIE-00052-002 | 1972 | 41.27 | 3.379 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-600 | 0.086 | 16.12.2020 | 38.067 | 0.119 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обновление и модернизация оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция ТП-750 (с замена на КТП-2*630 кВА) в г.Ижевске | J_UIE-00052-010 | 1981 | 32.39 | 1.417 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-750 | 0.294 | 16.12.2020 | 74.521 | 0.374 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление и модернизация оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция ТП-130 (с трансформатором на 400 кВА) в г.Ижевске | J_UIE-00052-011 | 1981 | 37.42 | 5.893 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-130 | 0.239 | 16.12.2020 | 66.363 | 0.333 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление и модернизация оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция РП (ТП) с заменой ячеек КСО в ТП-862 (6 шт) в г. Ижевске | J_UIE-00052-012 | 1981 | 37.81 | 3.622 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-862 | 0.211 | 16.12.2020 | 36.905 | 0.291 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | 10 | 10 | Обновление и модернизация оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-6 кВ с заменой ячеек КСО на РП-27 (18 шт) в городе Ижевске | J_UIE-00052-202 | 1967 | 40.93 | 5.34 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП-27 | 0.227 | 16.12.2020 | 29.75 | 0.304 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление и модернизация оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-6 кВ с заменой ячеек КСО на РП-60 (20 шт) в городе Ижевске | J_UIE-00052-203 | 1974 | 45.84 | 5.442 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП-60 | 0.253 | 16.12.2020 | 17.86 | 0.35 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление и модернизация оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-10 кВ с заменой ячеек КСО на РП-12 (15 шт) в городе Ижевске | J_UIE-00052-204 | 1972 | 31.7 | 0.818 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП-12 | 0.318 | 16.12.2020 | 27.62 | 0.442 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | 10 | 10 | Обновление и модернизация оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция КТП-1169 (замена КТП) в г.Ижевске | J_UIE-00052-206 | 2015 | 27.17 | 4.21 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-1169 | 0.059 | 16.12.2020 | 65.562 | 0.082 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление и модернизация оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция КТП-1340 (замена КТП с трансформатором 400 кВА) в г.Ижевске | J_UIE-00052-207 | 1995 | 40.58 | 4.75 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-1340 | 0.128 | 16.12.2020 | 25.71 | 0.081 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обновление и модернизация оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция КТП-1340 (замена КТП с трансформатором мощностью 250 кВА) в г.Ижевске | J_UIE-00052-208 | 1995 | 60.16 | 4.75 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-1340 | 0.128 | 16.12.2020 | 25.71 | 0.081 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обновление и модернизация оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция КТП-1011 (замена КТП) в г.Ижевске | J_UIE-00052-209 | 1998 | 58.14 | 0.542 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-1011 | 0.262 | 16.12.2020 | 72.969 | 0.366 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление и модернизация оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция КТП-1012 (замена КТП с трансформатором 250 кВА) в г.Ижевске | J_UIE-00052-210 | 2001 | 54.11 | 5.354 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-1012 | 0.181 | 16.12.2020 | 80.697 | 0.253 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление и модернизация оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция КТП-829 (замена КТП) в г.Ижевске | J_UIE-00052-211 | 1980 | 72.58 | 5.482 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-829 | 0.195 | 16.12.2020 | 54.053 | 0.271 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление и модернизация оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция КТП-1166 (замена КТП с трансформатором 250 кВА) в г.Ижевске | J_UIE-00052-212 | 1996 | 54.28 | 4.799 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-1166 | 0.092 | 16.12.2020 | 40.778 | 0.128 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление и модернизация оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция КТП-1144 (замена КТП) в г.Ижевске | J_UIE-00052-213 | 2012 | 63.35 | 4.757 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-1144 | 0.002 | 16.12.2020 | 26.25 | 0.183 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обновление и модернизация оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-10 кВ с заменой ячеек КСО на РП-14 (15 шт) в городе Ижевске | J_UIE-00052-214 | 1970 | 61.37 | 4.837 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП-14 | 0.21 | 16.12.2020 | 32.11 | 0.305 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 10 | 10 | Обновление и модернизация оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-6 кВ с заменой ячеек КСО на РП-32 (13 шт) в городе Ижевске | J_UIE-00052-215 | 1981 | 31.74 | 4.138 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП-32 | 0.383 | 16.12.2020 | 28.57 | 0.543 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | 10 | 10 | Обновление и модернизация оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция КТП-1339 (замена КТП с трансформатором 250 кВА) в г.Ижевске | J_UIE-00052-216 | 2000 | 67.61 | 1.55 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-1339 | 0.162 | 16.12.2020 | 72.203 | 0.226 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обновление и модернизация оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция КТП-1393 (замена КТП с трансформатором 250 кВА) в г.Ижевске | J_UIE-00052-217 | 2014 | 59.25 | 2.704 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-1393 | 0.031 | 16.12.2020 | 13.341 | 0.042 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обновление и модернизация оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-6 кВ с заменой ячеек КСО на ТП-549 (7 шт) в г.Ижевске | J_UIE-00052-218 | 1967 | 53.96 | 4.888 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-549 | 0.03 | 16.12.2020 | 12.884 | 0.04 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление и модернизация оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-10 кВ с заменой ячеек КСО на ТП-464 (8 шт) в г.Ижевске | J_UIE-00052-219 | 1970 | 70.19 | 1.441 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-464 | 0.285 | 16.12.2020 | 50.136 | 0.396 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | 10 | 10 | Обновление и модернизация оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-6 кВ с заменой ячеек КСО на РП-40 (17 шт) в городе Ижевске | J_UIE-00052-220 | 1983 | 26.2 | 1.422 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП-40 | 0.191 | 16.12.2020 | 16.35 | 0.464 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | 10 | 10 | Обновление и модернизация оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-6 кВ с заменой ячеек КСО на РП-3 (17 шт) в городе Ижевске | J_UIE-00052-221 | 1964 | 64.91 | 0.924 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП-3 | 0.335 | 16.12.2020 | 53.81 | 0.483 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление и модернизация оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-6 кВ с заменой ячеек КСО на РП-73 (24 шт) в городе Ижевске | J_UIE-00052-222 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обновление и модернизация оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-6 кВ с заменой ячеек КСО на ТП-391 (8 шт) в г.Ижевске | J_UIE-00052-223 | 1967 | 67.22 | 1.775 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-391 | 0.181 | 16.12.2020 | 50.043 | 0.251 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление и модернизация оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-6 кВ с заменой ячеек КСО на ТП-435 (8 шт) в г.Ижевске | J_UIE-00052-224 | 1990 | 59.14 | 1.905 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-435 | 0.516 | 16.12.2020 | 91.345 | 0.721 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление и модернизация оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция КТП-702 (замена КТП) в г.Ижевске | J_UIE-00052-225 | 1974 | 68.73 | 2.989 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-702 | 0.095 | 16.12.2020 | 40.162 | 0.126 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление и модернизация оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция КТП-1152 (замена КТП) в г.Ижевске | J_UIE-00052-226 | 1993 | 67.49 | 4.148 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-1152 | 0.169 | 16.12.2020 | 46.816 | 0.235 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление и модернизация оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция КТП-267 (замена КТП) в г.Ижевске | J_UIE-00052-228 | 1958 | 56.29 | 5.309 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-267 | 0.13 | 16.12.2020 | 22.457 | 0.177 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обновление и модернизация оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-10 кВ с заменой ячеек КСО на ТП-463 (8 шт) в г.Ижевске | J_UIE-00052-229 | 1971 | 70.31 | 1.281 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-463 | 0.175 | 16.12.2020 | 48.374 | 0.243 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 10 | 10 | Обновление и модернизация оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-10 кВ с заменой ячеек КСО на ТП-425 ( 8 шт) в г.Ижевске | J_UIE-00052-230 | 1969 | 74.44 | 5.758 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-425 | 0.533 | 16.12.2020 | 93.307 | 0.737 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | 10 | 10 | Обновление и модернизация оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция КТП-1300 (замена КТП) в г.Ижевске | J_UIE-00052-233 | 1995 | 73.32 | 4.268 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-1300 | 0.126 | 16.12.2020 | 21.447 | 0.169 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обновление и модернизация оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-6 кВ с заменой ячеек КСО на РП-52 (16 шт.) в г. Ижевске | J_UIE-00052-235 | 1991 | 68.37 | 4.733 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП-52 | 0.399 | 16.12.2020 | 30.39 | 0.507 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление и модернизация оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-6 кВ с заменой ячеек КСО на ТП-82 (8 шт.) в г. Ижевске | J_UIE-00052-236 | 1961 | 61.4 | 2.475 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-82 | 0.33 | 16.12.2020 | 53.891 | 0.426 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление и модернизация оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция КТП-1169 (замена КТП) в г. Ижевске | J_UIE-00052-237 | 1974 | 63.77 | 1.351 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-1169 | 0.066 | 16.12.2020 | 28.985 | 0.091 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление и модернизация оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-6 кВ с заменой ячеек КСО на РП-23 (14 шт) в городе Ижевске | J_UIE-00052-238 | 1970 | 70.82 | 4.114 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП-23 | 0.148 | 16.12.2020 | 32.2 | 0.206 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 10 | 10 | Обновление и модернизация оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-10 кВ с заменой ячеек КСО на РП-38 (20 шт) в городе Ижевске | J_UIE-00052-239 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обновление и модернизация оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-10 кВ с заменой ячеек КСО на ТП-449 (4 шт) в г. Ижевске | J_UIE-00052-240 | 1969 | 57.27 | 2.469 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-449 | 0.195 | 16.12.2020 | 33.964 | 0.268 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | 10 | 10 | Обновление и модернизация оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-10 кВ с заменой ячеек КСО на ТП-466 (4 шт) в г. Ижевске | J_UIE-00052-241 | 1970 | 74.58 | 2.765 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-466 | 0.237 | 16.12.2020 | 65.74 | 0.33 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 10 | 10 | Обновление и модернизация оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция КТП-1210 (замена КТП) в г. Ижевске | J_UIE-00052-242 | 1996 | 53.41 | 3.664 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-1210 | 0.14 | 16.12.2020 | 60.219 | 0.189 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обновление и модернизация оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-6 кВ с заменой ячеек КСО на ТП-387 (10 шт) в г. Ижевске | J_UIE-00052-243 | 1966 | 55.36 | 2.77 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-387 | 0.377 | 16.12.2020 | 64.153 | 0.507 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление и модернизация оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-6 кВ с заменой ячеек КСО на ТП-544 (8 шт.) в г. Ижевске | J_UIE-00052-244 | 2005 | 70.9 | 3.253 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-544 | 0.233 | 16.12.2020 | 64.668 | 0.324 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление и модернизация оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-6 кВ с заменой ячеек КСО на ТП-786 (8 шт.) в г. Ижевске | J_UIE-00052-245 | 1992 | 74.13 | 5.695 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-786 | 0.134 | 16.12.2020 | 36.332 | 0.182 | 1.03 | 1.03 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление и модернизация оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция КТП-90 (замена КТП с трансформатором 250 кВА) в г.Ижевске | J_UIE-00052-246 | 1976 | 65.38 | 4.126 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-90 | 0.119 | 16.12.2020 | 52.551 | 0.165 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление и модернизация оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-10 кВ с заменой ячеек КСО на РП-59 (18 шт) в городе Ижевске | J_UIE-00052-247 | 1988 | 71.56 | 5.672 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП-59 | 0.176 | 16.12.2020 | 15.08 | 0.242 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | 10 | 10 | Обновление и модернизация оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-6 кВ с заменой ячеек КСО на РП-16 (16 шт) в городе Ижевске | J_UIE-00052-248 | 1992 | 54.38 | 1.37 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП-16 | 0.328 | 16.12.2020 | 22.37 | 0.373 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | нд | нд | 10 | 10 | Обновление и модернизация оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-10 кВ с заменой ячеек КСО на ТП-430 (7 шт) в г.Ижевске | J_UIE-00052-249 | 1968 | 43.9 | 4.639 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-430 | 0.332 | 16.12.2020 | 88.164 | 0.442 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 10 | 10 | Обновление и модернизация оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-10 кВ с заменой ячеек КСО на ТП-77 (8 шт.) в г. Ижевске | J_UIE-00052-250 | 1997 | 36.71 | 4.143 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-77 | 0.347 | 16.12.2020 | 55.88 | 0.441 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | 10 | 10 | Обновление и модернизация оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция КТП-1215 (замена КТП с трансформатором 400 кВА) в г.Ижевске | J_UIE-00052-251 | 1976 | 30.99 | 5.439 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-1215 | 0.164 | 16.12.2020 | 45.383 | 0.228 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обновление и модернизация оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-6кВ с заменой ячеек КСО на РП-31 (17 шт) в городе Ижевске | J_UIE-00052-252 | 1983 | 72.35 | 2.413 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП-31 | 0.292 | 16.12.2020 | 29.51 | 0.375 | 1.03 | 1.03 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление и модернизация оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
9.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Никольская-Вараксино. Замена грозотроса протяженностью 20,4 км | F_UDE-00004-002 | 1981 | 55 | 0.853 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Никольская-Вараксино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | + | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Позимь-Пурга 1,2 ц. Замена грозотроса протяженностью 78,78 км | F_UDE-00004-003 | 1965 | 60 | 4.5419 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Позимь-Пурга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | + | -
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-240 от ПС "Воткинск" до ВЛ и от ВЛ до РП-2 в г. Воткинск, протяженность по трассе 0,685 км. | K_UDE-00016-030 | 1974 | 55.15 | 1.266 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ Ф-240 от ПС Воткинск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление кабельной линии, замена изношенных участков | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-921,949 на участках: ПС "Инструментальная" - ТП-105, ТП-105 - ТП-88, ТП-88 - ТП-216 в г. Воткинск, протяженность по трассе 1,9 км. | K_UDE-00016-031 | 1979 | 68.14 | 4.276 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ ПС Инструментальная ф.921, ф.949 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление кабельной линии, замена изношенных участков | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ, Ф-216,232 от ПС «Воткинская» до РП-217 в г. Воткинск, протяженность по трассе 1 км. | K_UDE-00016-032 | 1981 | 58.57 | 2.449 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ ПС Воткинская ф.216, ф.232 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление кабельной линии, замена изношенных участков | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-209 до ул.1 Мая д.151, д.153, д. 155, д. 163, ул.Курчатова д.16, д. 18, д.24 в г. Воткинск, протяженность по трассе 0,951 км. | K_UDE-00016-033 | 1983 | 57.54 | 1.778 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4 кВ от ТП-209 в г. Воткинск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обновление кабельной линии, замена изношенных участков | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-246 до МДОУ №50 в г. Воткинск, протяженность по трассе 0,115 км. | K_UDE-00016-034 | 1971 | 53.95 | 0.439 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4 кВ от ТП-246 в г. Воткинск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обновление кабельной линии, замена изношенных участков | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 409 в поч.Гольянский Воткинского района протяженностью 1,7 км | G_UDE-00017-043 | 1971 | 61.22 | 4.102 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП 409 в поч.Гольянский Воткинского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | + | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 417 в д.Банное Завьяловского района протяженностью 2,56 км | G_UDE-00017-065 | 1974 | 62.93 | 5.761 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП 417 в д.Банное Завьяловского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 173 в д.Тугбулатово Глазовского района протяженностью 1,543 км | G_UDE-00017-074 | 1971 | 55.61 | 4.928 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП 173 в д.Тугбулатово Глазовского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в д. Подгорное Киясовского района протяженностью 5,34 км | G_UDE-00017-077 | 1991 | 55.19 | 0.337 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ в д. Подгорное Киясовского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП-148 в д. Котегово Балезинского района протяженностью 3,76 км | G_UDE-00017-078 | 1986 | 68.29 | 4.687 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0.4 кВ от ТП-148 в д. Котегово Балезинского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, улучшающими эксплуатационные характеристики. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП: 254, 257, 15 в с.Юкаменское Юкаменского района протяженностью 5,84 км | G_UDE-00017-079 | 1995 | 53.85 | 2.752 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0.4 кВ ТП- 254 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП-196, 182 в д.Шамардан Юкаменского района протяженностью 4,4 км | G_UDE-00017-080 | 1976 | 74.96 | 5.804 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0.4 кВ ТП-196 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 118 в д.Малый Казес Шарканского района протяженностью 3,12 км | G_UDE-00017-081 | 1975 | 55.5 | 4.578 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП 118 в д.Малый Казес Шарканского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 435 в с.Июльское Воткинского района протяженностью 3,26 км | G_UDE-00017-084 | 1989 | 61.88 | 0.902 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП 435 в с.Июльское Воткинского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП№82 в п. Солнечный Як-Бодьинского района протяженностью 1,27 км | G_UDE-00017-088 | 1984 | 58.66 | 2.331 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП№82 в п. Солнечный Як-Бодьинского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, улучшающими эксплуатационные характеристики. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП №66 в д. Караваево Увинского района протяженностью 1,68 км | G_UDE-00017-089 | 1974 | 70.69 | 4.918 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП №66 в д. Караваево Увинского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП №67 в д. Караваево Увинского района протяженностью 2,26 км | G_UDE-00017-090 | 1974 | 70.32 | 4.246 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП №67 в д. Караваево Увинского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в с. Бабино Завьяловского района протяженностью 6,78 км | G_UDE-00017-091 | 1974 | 73.32 | 2.375 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ в с. Бабино Завьяловского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП 209 в с. Пудем Ярского района протяженностью 0,36 км | G_UDE-00017-096 | 1970 | 70.29 | 4.287 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ ТП 209 в с. Пудем Ярского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП 89 в д. Н.Сайка Граховского района протяженностью 1,6 км | G_UDE-00017-099 | 1970 | 60.51 | 4.172 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП 89 в д. Н.Сайка Граховского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 57 в с.Нечкино Сарапульского района протяженностью 2,04 км | G_UDE-00017-104 | 1980 | 67.75 | 4.734 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП 57 в с.Нечкино Сарапульского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, улучшающими эксплуатационные характеристики. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, и улучшающими эксплуатационные характеристики. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 181 в д.Шадрино Сарапульского района протяженностью 1,8 км | G_UDE-00017-106 | 1978 | 55.18 | 2.81 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП 181 в д.Шадрино Сарапульского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 335 в с.Каменное Завьяловского района протяженностью 2,12 км | G_UDE-00017-108 | 1972 | 68.31 | 5.839 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП 335 в с.Каменное Завьяловского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 16 в д.Сепыч Завьяловского района протяженностью 2,52 км | G_UDE-00017-109 | 1972 | 64.47 | 3.793 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП 16 в д.Сепыч Завьяловского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-185 в д. Чутожмон Малопургинского района протяженностью 3,84 км | G_UDE-00017-112 | 1964 | 55.2 | 5.67 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП-185 в д. Чутожмон Малопургинского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП 20 д.Зяниево Балезинского района протяженностью 1,12 км | G_UDE-00017-114 | 1977 | 71.52 | 1.118 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП 20 д.Зяниево Балезинского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП 229 д. Чувашайка Киясовского района протяженностью 3,628 км | G_UDE-00017-115 | 1991 | 58.29 | 0.729 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП 229 д. Чувашайка Киясовского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ в с.Кулига Кезского района протяженностью 7,54 км | G_UDE-00017-117 | 1984 | 52.74 | 1.533 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0.4 кВ в с.Кулига Кезского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 33, 39 в с.Областная Увинского района протяженностью 3,5 км | G_UDE-00017-119 | 1971 | 61.88 | 4.212 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ТП-33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 256 в д.Сям Можга Увинского района протяженностью 2,1 км | G_UDE-00017-120 | 1987 | 53.19 | 2.532 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП 256 в д.Сям Можга Увинского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП №153 в д. Дуброво Завьяловского района протяженностью 3,24 км | G_UDE-00017-124 | 1973 | 66.3 | 5.474 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП №153 в д. Дуброво Завьяловского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП №162 в д. Кузюмово Алнашского района протяженностью 3,04 км | G_UDE-00017-125 | 1975 | 59.48 | 3.926 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП №162 в д. Кузюмово Алнашского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-47 в с. М.Пурга Малопургинского района протяженностью 3,56 км | G_UDE-00017-126 | 1976 | 61.58 | 3.864 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от КТП-47 в с. М.Пурга Малопургинского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-76 в с. М.Пурга Малопургинского района протяженностью 1,88 км | G_UDE-00017-127 | 1976 | 70.96 | 5.744 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-76 в с. М.Пурга Малопургинского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-98 в д.Ср.Кечево Малопургинского района протяженностью 1,6 км | G_UDE-00017-129 | 1969 | 70.78 | 2.132 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от КТП-98 в д.Ср.Кечево Малопургинского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 211 д.Гремячево Каракулинского района протяженностью 0,6 км | G_UDE-00017-132 | 1976 | 72.1 | 3.617 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП 211 д.Гремячево Каракулинского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 349 в д.Давыденки Якшур-Бодьинского района протяженностью 2.670 км | G_UDE-00017-210 | 1983 | 55.98 | 2.295 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 349 в д.Давыденки Якшур-Бодьинского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 465 в с.Июльское Воткинского района протяженностью 2.268 км | G_UDE-00017-212 | 1983 | 60.9 | 5.657 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 465 в с.Июльское Воткинского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП №23 с.Лудорвай Заьяловского района протяженностью 2.868 км | G_UDE-00017-216 | 1978 | 68.74 | 5.345 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от ТП №23 с.Лудорвай Заьяловского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-45 д.Тавзямал Киясовского района протяженностью 1.284 км | G_UDE-00017-217 | 1986 | 55.57 | 1.238 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от КТП-46 д.Тавзямал Киясовского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-7 с.Дебесы Дебесского района протяженностью 1.177 км | G_UDE-00017-221 | 1984 | 65.55 | 5.446 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от ТП-7 с.Дебесы Дебесского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-120 д.Мухино Красногорского района протяженностью 0.813 км | G_UDE-00017-223 | 1983 | 62.46 | 2.613 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от ТП-120 д.Мухино Красногорского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 105 в д.Вортчино Шарканского района протяженностью 1.584 км | G_UDE-00017-225 | 1988 | 60.41 | 2.941 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 105 в д.Вортчино Шарканского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 39 в д.Новая Жикья Слтинского района протяженностью 1.070 км | G_UDE-00017-226 | 1989 | 57.51 | 3.821 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 39 в д.Новая Жикья Слтинского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 62 в д.Кудрино Воткинского района протяженностью 2.643 км | G_UDE-00017-229 | 1989 | 52.17 | 3.717 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 62 в д.Кудрино Воткинского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-96 д.Нижнее Кечево Малопургинского района протяженностью 1.755 км | G_UDE-00017-232 | 1969 | 65.6 | 3.692 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от КТП-96 д.Нижнее Кечево Малопургинского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №2 д.Лака-Тыжма Кизнерского района протяженностью 2.140 км | G_UDE-00017-233 | 1969 | 66.15 | 4.735 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от КТП №2 д.Лака-Тыжма Кизнерского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-77 с.Малая Пурга Малопургинского района протяженностью 2.012 км | G_UDE-00017-235 | 1988 | 51.74 | 5.942 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от КТП-77 с.Малая Пурга Малопургинского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП №6 д.Подшивалово Завьяловского района протяженностью 2.996 км | G_UDE-00017-236 | 1972 | 54.77 | 3.807 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от ТП №6 д.Подшивалово Завьяловского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-172 д.Пажман Кезского района протяженностью 2.611 км | G_UDE-00017-238 | 1970 | 54.35 | 5.574 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП-172 д.Пажман Кезского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-77 д.Сюрногурт Игринского района протяженностью 2.782 км | G_UDE-00017-239 | 2002 | 56.24 | 2.275 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от ТП-77 д.Сюрногурт Игринского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-11 с.Дебесы Дебесского района протяженностью 0.428 км | G_UDE-00017-240 | 1982 | 56.23 | 5.887 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от ТП-11 с.Дебесы Дебесского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-1 д.Новая Гыя Кезского района протяженностью 1.177 км | G_UDE-00017-241 | 1979 | 73.22 | 3.334 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-1 д.Новая Гыя Кезского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 348 в д.Порва Якшур-Бодьинского района протяженностью 1.007 км | G_UDE-00017-246 | 1989 | 59.21 | 3.612 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 348 в д.Порва Якшур-Бодьинского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 461 в д.Верхне Позимь Воткинского района протяженностью 2.793 км | G_UDE-00017-247 | 1982 | 68.97 | 0.811 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 461 в д.Верхне Позимь Воткинского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №213 в с.Узи Селтинского района протяженностью 1.070 км | G_UDE-00017-248 | 1988 | 71.72 | 5.691 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП №213 в с.Узи Селтинского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 д.Новая Гыя Кезского района протяженностью 1.284 км | G_UDE-00017-256 | 1986 | 52.75 | 4.423 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 д.Новая Гыя Кезского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-287 д.Желтопи Кезского района протяженностью 1.177 км | G_UDE-00017-257 | 1983 | 73.73 | 4.936 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП-287 д.Желтопи Кезского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Алнашском районе УР с выносом сетей с территории детских учреждений, протяженностью 0,475 км | H_UDE-00017-261 | 1968 | 63.59 | 3.651 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0.4кВ в с.Алнаши Алнашского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. Протокол заседания Технического совета от 04.12.2017 № 2017/12/24. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ в с.Бабино Завьяловского района УР с выносом сетей с территории детских учреждений , протяженностью 0,25 км | H_UDE-00017-264 | 1988 | 41.23 | 2.243 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0.4кВ в с.Бабино Завьяловского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. Протокол заседания Технического совета от 04.12.2017 № 2017/12/24. | - | -
9.2.2.1 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ от КТП-48 ПС Алнаши в Алнашском районе с установкой накопителя электроэнергии 1шт. | L_UDE-00017-311 | 1974 | 63.29 | 1.701 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от КТП-48 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение качества электроэнергии | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-325 ф.6 Аэропорт в Завьяловском районе протяженностью 3,08 км | J_UDE-00017-396 | 1972 | 68.68 | 2.474 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ТП-325 ф.6 Аэропорт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-326 ф.6 Аэропорт в Завьяловском районе протяженностью 2,47 км | J_UDE-00017-397 | 1980 | 74.35 | 3.757 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ТП-326 ф.6 Аэропорт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-327 ф.6 Аэропорт в Завьяловском районе протяженностью 2,937 км | J_UDE-00017-398 | 1977 | 72.72 | 0.325 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ТП-327 ф.6 Аэропорт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-331 ф.6 Аэропорт в Завьяловском районе протяженностью 0,64 км | J_UDE-00017-399 | 1980 | 66.75 | 2.813 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ТП-331 ф.6 Аэропорт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-332 ф.6 Аэропорт в Завьяловском районе протяженностью 0,985 км | J_UDE-00017-400 | 1986 | 74.5 | 0.435 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ТП-332 ф.6 Аэропорт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-159 ф.11 Гольяны в Завьяловском районе протяженностью 2,06 км | J_UDE-00017-401 | 1974 | 63.56 | 5.12 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ТП-159 ф.11 Гольяны | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-163 ф.11 Гольяны в Завьяловском районе протяженностью 1,025 км | J_UDE-00017-402 | 1973 | 70.71 | 1.277 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ТП-163 ф.11 Гольяны | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-167 ф.14 Гольяны в Завьяловском районе протяженностью 2,04 км | J_UDE-00017-403 | 1964 | 58.72 | 5.217 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ТП-167 ф.14 Гольяны | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-168 ф.14 Гольяны в Завьяловском районе протяженностью 3,58 км | J_UDE-00017-404 | 1973 | 63.13 | 0.414 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ТП-168 ф.14 Гольяны | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-170 ф.16 Гольяны в Завьяловском районе протяженностью 1,6 км | J_UDE-00017-405 | 2003 | 59.78 | 0.937 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ТП-170 ф.16 Гольяны | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-172 ф.16 Гольяны в Завьяловском районе протяженностью 2,96 км | J_UDE-00017-406 | 1972 | 58.57 | 2.235 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ТП-172 ф.16 Гольяны | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-174 ф.16 Гольяны в Завьяловском районе протяженностью 2,2 км | J_UDE-00017-407 | 1986 | 56.31 | 4.733 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ТП-174 ф.16 Гольяны | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-151 ф.1а Гольяны в Завьяловском районе протяженностью 2,15 км | J_UDE-00017-408 | 1971 | 74.79 | 1.816 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ТП-151 ф.1а Гольяны | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-298 ф.1а Гольяны в Завьяловском районе протяженностью 2,07 км | J_UDE-00017-409 | 2011 | 57.77 | 1.172 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ТП-298 ф.1а Гольяны | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-146 ф.9 Гольяны в Завьяловском районе протяженностью 3,09 км | J_UDE-00017-411 | 1974 | 65.56 | 4.387 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ТП-146 ф.9 Гольяны | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-427 ф.10 Завьялово в Завьяловском районе протяженностью 2,7 км | J_UDE-00017-412 | 1987 | 46.48 | 1.176 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ТП-427 ф.10 Завьялово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-428 ф.10 Завьялово в Завьяловском районе протяженностью 1,36 км | J_UDE-00017-413 | 1962 | 69.61 | 5.464 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ТП-428 ф.10 Завьялово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-600 ф.10 Завьялово в Завьяловском районе протяженностью 2,64 км | J_UDE-00017-414 | 2015 | 61.61 | 5.512 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ТП-600 ф.10 Завьялово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-737 ф.10 Завьялово в Завьяловском районе протяженностью 0,675 км | J_UDE-00017-415 | 2012 | 66.27 | 3.643 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ТП-737 ф.10 Завьялово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-785 ф.10 Завьялово в Завьяловском районе протяженностью 4,32 км | J_UDE-00017-416 | 2002 | 56.54 | 3.894 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ТП-785 ф.10 Завьялово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-810 ф.10 Завьялово в Завьяловском районе протяженностью 2,29 км | J_UDE-00017-417 | 2000 | 68.5 | 2.535 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ТП-810 ф.10 Завьялово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-932 ф.10 Завьялово в Завьяловском районе протяженностью 2,085 км | J_UDE-00017-418 | 1998 | 74.67 | 1.204 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ТП-932 ф.10 Завьялово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-348 ф.3 Завьялово в Завьяловском районе протяженностью 1,645 км | J_UDE-00017-419 | 1986 | 65.42 | 0.32 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ТП-348 ф.3 Завьялово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-378 ф.5 Завьялово в Завьяловском районе протяженностью 1,62 км | J_UDE-00017-421 | 1964 | 59.43 | 4.584 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ТП-378 ф.5 Завьялово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-383 ф.8 Завьялово в Завьяловском районе протяженностью 2,22 км | J_UDE-00017-422 | 1985 | 55.47 | 3.211 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ТП-383 ф.8 Завьялово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-405 ф.14 Казмаска в Завьяловском районе протяженностью 2,871 км | J_UDE-00017-423 | 1988 | 52.93 | 1.422 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ТП-405 ф.14 Казмаска | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-406 ф.14 Казмаска в Завьяловском районе протяженностью 2,605 км | J_UDE-00017-424 | 1992 | 54.41 | 2.469 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ТП-406 ф.14 Казмаска | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-398 ф.2 Казмаска в Завьяловском районе протяженностью 3,48 км | J_UDE-00017-425 | 1964 | 70.44 | 2.44 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ТП-398 ф.2 Казмаска | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-399 ф.2 Казмаска в Завьяловском районе протяженностью 2,32 км | J_UDE-00017-426 | 2012 | 64.48 | 5.202 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ТП-399 ф.2 Казмаска | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-366 ф.12 Каменное в Завьяловском районе протяженностью 2,2 км | J_UDE-00017-428 | 1961 | 63.26 | 5.937 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ТП-366 ф.12 Каменное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-368 ф.12 Каменное в Завьяловском районе протяженностью 3,25 км | J_UDE-00017-429 | 1970 | 55.84 | 3.361 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ТП-368 ф.12 Каменное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-719 ф.9 Каменное в Завьяловском районе протяженностью 2,89 км | J_UDE-00017-432 | 1970 | 58.79 | 2.513 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ТП-719 ф.9 Каменное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-732 ф.9 Каменное в Завьяловском районе протяженностью 2,2 км | J_UDE-00017-433 | 2004 | 63.58 | 2.276 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ТП-732 ф.9 Каменное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-4 ф.10 Никольская в Завьяловском районе протяженностью 3,62 км | J_UDE-00017-434 | 1972 | 53.98 | 0.251 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ТП-4 ф.10 Никольская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-5 ф.10 Никольская в Завьяловском районе протяженностью 4,41 км | J_UDE-00017-435 | 1972 | 52.89 | 4.413 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ТП-5 ф.10 Никольская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-20 ф.5 Никольская в Завьяловском районе протяженностью 2,87 км | J_UDE-00017-436 | 1973 | 68.9 | 4.155 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ТП-20 ф.5 Никольская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-528 ф.14 Опытная в Завьяловском районе протяженностью 3,25 км | J_UDE-00017-437 | 1975 | 70.98 | 1.871 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ТП-528 ф.14 Опытная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-529 ф.14 Опытная в Завьяловском районе протяженностью 2,16 км | J_UDE-00017-438 | 1965 | 52.17 | 1.553 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ТП-529 ф.14 Опытная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-507 ф.21 Опытная в Завьяловском районе протяженностью 0,6 км | J_UDE-00017-439 | 2015 | 37.19 | 2.134 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ТП-507 ф.21 Опытная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-362 ф.1 Россия в Завьяловском районе протяженностью 1,692 км | J_UDE-00017-440 | 1990 | 41.51 | 1.168 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ТП-362 ф.1 Россия | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-380 ф.1 Россия в Завьяловском районе протяженностью 0,48 км | J_UDE-00017-441 | 2010 | 39.38 | 5.854 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ТП-380 ф.1 Россия | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-749 ф.1 Россия в Завьяловском районе протяженностью 3,12 км | J_UDE-00017-442 | 2012 | 32.23 | 4.656 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ТП-749 ф.1 Россия | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-419 ф.11 Россия в Завьяловском районе протяженностью 1,112 км | J_UDE-00017-443 | 1965 | 33.25 | 1.438 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ТП-419 ф.11 Россия | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-420 ф.11 Россия в Завьяловском районе протяженностью 2,72 км | J_UDE-00017-444 | 1970 | 32.16 | 4.391 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ТП-420 ф.11 Россия | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-431 ф.14 Россия в Завьяловском районе протяженностью 1,6 км | J_UDE-00017-445 | 1977 | 28.18 | 0.471 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ТП-431 ф.14 Россия | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.3 Совхозная в Завьяловском районе протяженностью 2,06 км | J_UDE-00017-446 | 2013 | 52.86 | 4.254 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.3 Совхозная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-287 ф.3 Совхозная в Завьяловском районе протяженностью 2,8 км | J_UDE-00017-447 | 2015 | 60.74 | 3.12 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ТП-287 ф.3 Совхозная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-300 ф.3 Совхозная в Завьяловском районе протяженностью 2 км | J_UDE-00017-448 | 2011 | 55.12 | 1.172 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ТП-300 ф.3 Совхозная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-136 ф.7 Совхозная в Завьяловском районе протяженностью 4,029 км | J_UDE-00017-451 | 1975 | 62.69 | 1.478 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ТП-136 ф.7 Совхозная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-137 ф.7 Совхозная в Завьяловском районе протяженностью 2,58 км | J_UDE-00017-452 | 1974 | 68.8 | 1.936 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ТП-137 ф.7 Совхозная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-299 ф.8 Совхозная в Завьяловском районе протяженностью 2,125 км | J_UDE-00017-453 | 1997 | 68.44 | 1.482 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ТП-299 ф.8 Совхозная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-175 ф.10 Шабердино в Завьяловском районе протяженностью 2,04 км | J_UDE-00017-454 | 2009 | 56.89 | 0.522 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ТП-175 ф.10 Шабердино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-258 ф.10 Шабердино в Завьяловском районе протяженностью 1,88 км | J_UDE-00017-455 | 1971 | 59.33 | 3.182 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ТП-258 ф.10 Шабердино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 499 в с. Старые Марасаны Завьяловского района, протяженностью 1 км. | J_UDE-00017-498 | 1974 | 61.75 | 1.958 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ в с. Старые Марасаны Завьяловского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, улучшающими эксплуатационные характеристики. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, и улучшающими эксплуатационные характеристики. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 489 в с. Якшур Завьяловского района, протяженностью 1,81 км. | J_UDE-00017-499 | 1974 | 55.25 | 2.492 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ в с. Якшур Завьяловского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, улучшающими эксплуатационные характеристики. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, и улучшающими эксплуатационные характеристики. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-216 и 232 от РП-217 в г. Воткинск протяженность по трассе 2,5 км | J_UDE-00017-501 | 1985 | 67.24 | 3.903 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ РП-217 ф.216 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление кабельной линии, замена изношенных участков | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-230 в г. Воткинск протяженностью по трассе 2,2 км | J_UDE-00017-502 | 1977 | 34.18 | 1.257 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4 кВ в г. Воткинск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обновление кабельной линии, замена изношенных участков | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-225, Ф-235 от ТП-256 до ТП-250 в г. Воткинск общей протяженностью 1,428 км | L_UDE-00017-504 | 1984 | 65.25 | 1.854 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ Ф-225, Ф-235 от ТП-256 до ТП-250 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надежности и безопасности работы устройств и систем управления, замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 20 в д.Шудья Завьяловского района протяженностью 2,12 км | K_UDE-00017-506 | 1984 | 70.15 | 2.267 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ТП 20 в д.Шудья Завьяловского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол Технического совета 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 123 в д.Новая Крестьянка Завьяловского района протяженностью 1,2 км | K_UDE-00017-507 | 1982 | 54.79 | 0.996 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ТП 123 в д.Новая Крестьянка Завьяловского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол Технического совета 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 412 в с. Н.мартьяново Завьяловского района протяженностью 3,00 км | K_UDE-00017-508 | 1976 | 73.31 | 3.825 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ТП 412 в с. Н.мартьяново Завьяловского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол Технического совета 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП 262 д.Большая Кивара Воткинского района протяженностью 4,03 км | K_UDE-00017-509 | 1983 | 31.7 | 0.598 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ ТП 262 д.Большая Кивара Воткинского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол Технического совета 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.1 ПС Июльское в Воткинском районе протяженностью 4,94 км | G_UDE-00061-028 | 1970 | 52.76 | 4.175 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.1 ПС Июльское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | + | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.4 ПС Светлое в Воткинском районе (протяженность 5,54 км) | G_UDE-00061-055 | 1985 | 57.33 | 4.368 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.4 ПС Светлое | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Дружба в Игринском районе (протяженность 6,52 км) | G_UDE-00061-056 | 1980 | 53.31 | 4.407 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Дружба | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Алнаши в Алнашском районе (протяженность 4,2 км) | G_UDE-00061-060 | 1966 | 72.42 | 5.369 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф. 14 ПС Алнаши | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, улучшающими эксплуатационные характеристики. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, и улучшающими эксплуатационные характеристики. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.2 ПС Карсовай в Балезинском районе (протяженность 2,5 км) | G_UDE-00061-065 | 1979 | 64.72 | 1.449 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.2 ПС Карсовай | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.1 ПС Карсовай в Балезинском районе (протяженность 2,41 км) | G_UDE-00061-066 | 1976 | 65.76 | 1.687 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.1ПС Карсовай | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.2 ПС Садовая в Увинском районе (протяженность 2,62 км) | G_UDE-00061-067 | 1969 | 55.42 | 4.647 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.2 ПС Садовая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Чутырь в Игринском районе (протяженность 2,14 км) | G_UDE-00061-068 | 1986 | 70.92 | 3.561 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Чутырь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.3 ПС Бурино в Балезинском районе (протяженность 2,21 км) | G_UDE-00061-069 | 1975 | 74.6 | 3.907 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.3 ПС Бурино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Халды в Увинском районе (протяженность 2,7 км) | G_UDE-00061-070 | 1990 | 68.39 | 2.855 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Халды | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.3 ПС Саркуз- тяга в Кизнерском районе (протяженность 3,3 км) | G_UDE-00061-071 | 1967 | 69.92 | 4.598 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Саркуз- тяга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Пальник в Завьяловском районе (протяженность 2,16 км) | G_UDE-00061-074 | 1992 | 65.73 | 2.755 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Пальник | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.10 ПС Уром в Малопургинском районе (протяженность 2,08 км) | G_UDE-00061-075 | 1972 | 61.85 | 3.174 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Уром | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10 ПС Каракулино в Каракулинском районе с установкой реклоузера | G_UDE-00061-076 | 1982 | 75.605 | 0.857 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф. 10 ПС Каракулино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Реализация данного проекта предусматривает модернизацию участков сети с установкой элементов для повышения эффективности оперативного управления, качества электроснабжения потребителей. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | + | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Киясово в Киясовском районе (протяженность 2,15 км) | G_UDE-00061-077 | 1969 | 74.16 | 1.114 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф. 7 ПС Киясово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.4 ПС Старые Зятцы в Игринском районе (протяженность 2,12 км) | G_UDE-00061-081 | 1981 | 53.47 | 0.45 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.4 ПС Старые Зятцы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Чутырь в Игринском районе (протяженность 1,9 км) | G_UDE-00061-082 | 1987 | 67.32 | 5.178 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Чутырь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.2 ПС Андрейшур в Балезинском районе (протяженность 2,82 км) | G_UDE-00061-083 | 1974 | 70.47 | 0.182 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.2 ПС Андрейшур | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.3 ПС Завьялово в Завьяловском районе (протяженность 2,6 км) | G_UDE-00061-089 | 1979 | 67.6 | 2.192 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10кВ ф.3 ПС Завьялово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.18 ПС Б.Кибья в Можгинском районе (протяженность 2,4 км) | G_UDE-00061-092 | 1969 | 65.21 | 3.248 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.18 ПС Б.Кибья | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.4 ПС Саркуз в Кизнерском районе (протяженность 0,800 км) | G_UDE-00061-099 | 1967 | 61.52 | 1.411 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.4 ПС Саркуз | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, и улучшающими эксплуатационные характеристики. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.6 ПС Болгуры в Воткинском районе (протяженность 3,210 км) | G_UDE-00061-103 | 1971 | 56.76 | 2.946 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.6 ПС Болгуры | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.21 ПС Сюмси в Сюмсинском районе (протяженность 1,303 км) | G_UDE-00061-105 | 1987 | 67.53 | 3.605 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Сюмси | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.16 ПС Июльское в Воткинском районе (протяженность 1,584 км) | G_UDE-00061-108 | 1989 | 59.2 | 1.128 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Июльское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.10 ПС Кизнер-35 в Кизнерском районе (протяженность 1,284 км) | G_UDE-00061-109 | 2001 | 54.33 | 3.958 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Кизнер-35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС Мирная в Игринском районе (протяженность 1,498 км) | G_UDE-00061-110 | 1982 | 74.14 | 5.271 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ Ф-9 ПС Мирная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Укан в Ярском районе (протяженность 2,221 км) | G_UDE-00061-111 | 1980 | 71.24 | 3.951 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Укан | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Июльское в Воткинском районе (протяженность 1,584 км) | G_UDE-00061-113 | 1970 | 62.7 | 1.115 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Июльское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.27 ПС Сюмси в Сюмсинском районе (протяженность 3,338 км) | G_UDE-00061-114 | 1979 | 68.38 | 0.382 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Сюмси | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Пальник в Сарапульском районе (протяженность 5,243 км) | G_UDE-00061-115 | 1992 | 70.93 | 2.85 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Пальник | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Н.Гыя в Балезинском районе (протяженность 3,670 км) | G_UDE-00061-116 | 1978 | 52.95 | 2.565 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Н.Гыя | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ в Сарапульском районе УР с выносом сетей с территории детских учреждений (протяженность 0,393 км) | H_UDE-00061-118 | 1990 | 38.11 | 5.164 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ в Сарапульском районе | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение качества электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. Протокол заседания Технического совета от 04.12.2017 № 2017/12/24. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС Быргында Каракулинского района УР с выносом ТП-178 с территории детских учреждений (протяженность 0,405 км) | H_UDE-00061-122 | 1966 | 49.54 | 1.548 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ Ф-14 ПС Быргында | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение качества электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. Протокол заседания Технического совета от 04.12.2017 № 2017/12/24. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф 14 ПС Каменное Завьяловского района УР с выносом сетей с территории детских учреждений (протяженность 0,11 км) | H_UDE-00061-128 | 1988 | 25.86 | 1.731 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ Ф 14 ПС Каменное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение качества электроснабжения потребителей, реализация проекта с целью выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений. Протокол заседания Технического совета от 04.12.2017 № 2017/12/24. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.6 Красногорье в Красногорском районе (протяженность 7 км) | I_UDE-00061-154 | 1983 | 58.74 | 1.376 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.6 ПС Красногорье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол заседания Технического совета от 01.12.2017 г. № 2017/12/1. | - | +
9.2.2.1 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС Мушковай в Увинском районе с установкой реклоузера | I_UDE-00061-160 | 1992 | 64.24 | 0.736 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.4 ПС Мушковай | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Реализация данного проекта предусматривает модернизацию участков сети с установкой элементов для повышения эффективности оперативного управления, качества электроснабжения потребителей. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | - | -
9.2.2.1 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Алнаши в Алнашском районе с установкой реклоузера | I_UDE-00061-161 | 1968 | 61.543 | 1.891 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф. 14 ПС Алнаши | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Реализация данного проекта предусматривает модернизацию участков сети с установкой элементов для повышения эффективности оперативного управления, качества электроснабжения потребителей. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | - | -
9.2.2.1 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС Старые Зятцы в Як-Бодьинском районе с установкой реклоузеров | I_UDE-00061-163 | 1981 | 74.448 | 0.355 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.4 ПС Старые Зятцы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Реализация данного проекта предусматривает модернизацию участков сети с установкой элементов для повышения эффективности оперативного управления, качества электроснабжения потребителей. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Б.Уча со строительством отпайки ВЛ-10 кВ для обеспечения резервирования с Ф-15 ПС Б.Уча в д. Ломеслуд протяженностью 0,1 км | L_UDE-00061-215 | 1979 | 33.42 | 5.988 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ ф.10 Опытная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Реализация данного проекта предусматривает модернизацию участков сети с установкой элементов для повышения эффективности оперативного управления, качества электроснабжения потребителей. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС Горняк со строительством отпайки ВЛ-10 кВ для обеспечения резервирования с Ф-4 ПС Горняк в д. Пычас протяженностью 0,15 км | L_UDE-00061-216 | 1979 | 27.94 | 1.483 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ ф.13 Опытная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Реализация данного проекта предусматривает модернизацию участков сети с установкой элементов для повышения эффективности оперативного управления, качества электроснабжения потребителей. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС Поршур со строительством отпайки ВЛ-10 кВ для обеспечения резервирования с Ф-4 ПС Васильево в д. Давкино протяженностью 4,4 км | L_UDE-00061-217 | 1979 | 48.27 | 2.851 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ ф.14 Опытная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Реализация данного проекта предусматривает модернизацию участков сети с установкой элементов для повышения эффективности оперативного управления, качества электроснабжения потребителей. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС Сельская со строительством отпайки ВЛ-10 кВ для обеспечения резервирования с Ф-15 ПС Поршур в д. Сардан протяженностью 8,6 км | L_UDE-00061-218 | 1979 | 26.7 | 5.578 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ ф.21 Опытная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Реализация данного проекта предусматривает модернизацию участков сети с установкой элементов для повышения эффективности оперативного управления, качества электроснабжения потребителей. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-22 ПС Як-Бодья со строительством отпайки ВЛ-10 кВ для обеспечения резервирования с Ф-13 ПС Мукши. | L_UDE-00061-219 | 1979 | 68.69 | 5.541 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ ф.23 Опытная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Реализация данного проекта предусматривает модернизацию участков сети с установкой элементов для повышения эффективности оперативного управления, качества электроснабжения потребителей. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС Пурга со строительством отпайки ВЛ-10 кВ для обеспечения резервирования с Ф-21 ПС Пурга. | L_UDE-00061-220 | 1979 | 59.86 | 3.912 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ ф.24 Опытная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Реализация данного проекта предусматривает модернизацию участков сети с установкой элементов для повышения эффективности оперативного управления, качества электроснабжения потребителей. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-23 ПС Пурга со строительством отпайки ВЛ-10 кВ для обеспечения резервирования с Ф-9 ПС Пурга. | L_UDE-00061-221 | 1985 | 69.11 | 3.89 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.4 Бабино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Реализация данного проекта предусматривает модернизацию участков сети с установкой элементов для повышения эффективности оперативного управления, качества электроснабжения потребителей. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Пурга со строительством отпайки ВЛ-10 кВ для обеспечения резервирования с Ф-18 ПС Ильинская. | L_UDE-00061-222 | 1988 | 54.11 | 4.39 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.5 Бабино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Реализация данного проекта предусматривает модернизацию участков сети с установкой элементов для повышения эффективности оперативного управления, качества электроснабжения потребителей. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1 Азино в Завьяловском районе протяженностью 10,66 км | J_UDE-00061-280 | 1971 | 59.5 | 1.339 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.1 Азино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.6 Аэропорт в Завьяловском районе протяженностью 8,2 км | J_UDE-00061-281 | 1974 | 69.65 | 1.611 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ ф.6 Аэропорт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Исполнение Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.9 Аэропорт в Завьяловском районе протяженностью 6,7 км | J_UDE-00061-282 | 1970 | 62.15 | 3.737 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ ф.9 Аэропорт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Исполнение Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.11 Вараксино в Завьяловском районе протяженностью 3,01 км | J_UDE-00061-285 | 1976 | 66.22 | 5.128 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.11 Вараксино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 Вараксино в Завьяловском районе протяженностью 2,275 км | J_UDE-00061-286 | 1976 | 73.29 | 5.939 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.5 Вараксино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.16 РП Вараксино в Завьяловском районе протяженностью 1,9 км | J_UDE-00061-287 | 1980 | 57.78 | 4.197 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.16 РП Вараксино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.17 РП Вараксино в Завьяловском районе протяженностью 2,33 км | J_UDE-00061-288 | 1980 | 64.11 | 4.399 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.17 РП Вараксино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.18 РП Вараксино в Завьяловском районе протяженностью 1,8 км | J_UDE-00061-289 | 1980 | 74.93 | 3.652 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.18 РП Вараксино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4 РП Вараксино в Завьяловском районе протяженностью 1,9 км | J_UDE-00061-290 | 1980 | 71.72 | 4.163 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.4 РП Вараксино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 РП Вараксино в Завьяловском районе протяженностью 2,4 км | J_UDE-00061-291 | 1980 | 72.24 | 4.587 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.5 РП Вараксино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.6 РП Вараксино в Завьяловском районе протяженностью 1,8 км | J_UDE-00061-292 | 1980 | 64.17 | 5.466 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.6 РП Вараксино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.14 Гольяны в Завьяловском районе протяженностью 6,223 км | J_UDE-00061-293 | 1974 | 53.99 | 0.764 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.14 Гольяны | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.16 Гольяны в Завьяловском районе протяженностью 23,5 км | J_UDE-00061-295 | 1989 | 66.91 | 3.919 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.16 Гольяны | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1б Гольяны в Завьяловском районе протяженностью 13,41 км | J_UDE-00061-297 | 1989 | 65.17 | 2.574 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.1б Гольяны | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.9 Завьялово в Завьяловском районе протяженностью 11,683 км | J_UDE-00061-301 | 1999 | 53.36 | 3.453 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.9 Завьялово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.14 Каменное в Завьяловском районе протяженностью 6,2 км | J_UDE-00061-303 | 1994 | 71.25 | 0.561 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.14 Каменное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.21 Опытная в Завьяловском районе протяженностью 2,38 км | J_UDE-00061-306 | 1979 | 23.16 | 1.02 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ ф.21 Опытная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Исполнение Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.11 Россия в Завьяловском районе протяженностью 3,02 км | J_UDE-00061-308 | 1986 | 44.34 | 1.685 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ ф.11 Россия | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.14 Россия в Завьяловском районе протяженностью 3,64 км | J_UDE-00061-309 | 1974 | 29.46 | 4.496 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ ф.14 Россия | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Исполнение Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 Совхозная в Завьяловском районе протяженностью 9,25 км | J_UDE-00061-312 | 1965 | 56.88 | 0.355 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.3 Совхозная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.11 Шабердино в Завьяловском районе протяженностью 2,4 км | J_UDE-00061-315 | 1970 | 55.14 | 1.518 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.11 Шабердино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 Шабердино в Завьяловском районе протяженностью 14 км | J_UDE-00061-316 | 1971 | 73.38 | 5.277 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.2 Шабердино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 Шабердино в Завьяловском районе протяженностью 14,88 км | J_UDE-00061-317 | 1971 | 65.57 | 2.859 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.5 Шабердино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 РП - 10 кВ Б. Олып в Кезском районе протяженностью 3.9 км | J_UDE-00061-319 | 1970 | 52.74 | 1.786 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Ф-1 РП - 10 кВ Б. Олып в Кезском районе | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-1 РП - 10 кВ Б. Олып в Кезском районе с монтажем реклоузера 1 шт. и ИКЗ 2 шт. | J_UDE-00061-320 | 1970 | 53.554 | 0.421 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Ф-1 РП - 10 кВ Б. Олып в Кезском районе | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Реализация данного проекта предусматривает модернизацию участков сети с установкой элементов для повышения эффективности оперативного управления, качества электроснабжения потребителей. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | - | -
9.2.2.1 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 40 лет Октября в Глазовском районе с монтажом ИКЗ 2 шт. | J_UDE-00061-322 | 1984 | 64.35 | 1.792 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 40 лет Октября в Глазовском районе | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Реализация данного проекта предусматривает модернизацию участков сети с установкой элементов для повышения эффективности оперативного управления, качества электроснабжения потребителей. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.9 Кельдыш пролеты оп. 202-237,266-286,326-364 (протяженность 5,92 км) | J_UDE-00061-323 | 1981 | 56.66 | 5.302 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.9 Кельдыш | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.7 Сюрсовай пролеты оп. 1-86 (протяженность 5,57 км) | J_UDE-00061-324 | 1988 | 73.65 | 4.252 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.7 Сюрсовай | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Июльское пролеты оп. 1-94, 418/8-418/26 (протяженность 8,04 км) | J_UDE-00061-325 | 1971 | 57.66 | 0.918 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Июльское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.2 ПС Р.Вожой Завьяловского района, протяженностью 2,12 км. | J_UDE-00061-340 | 1971 | 28.96 | 3.638 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ ф.2 ПС Р.Вожой | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Выполнения требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1.Замещение (обновление) электросетевого оборудования, повышение надёжности электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф. № 6 ПС Аэропорт со строительством отпайки ВЛ 6 кВ для обеспечения резервирования с ПС Россия | J_UDE-00061-394 | 1974 | 47.6 | 4.324 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ ф. № 6 ПС Аэропорт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Реализация данного проекта предусматривает модернизацию участков сети с установкой элементов для повышения эффективности оперативного управления, качества электроснабжения потребителей. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф. № 23 ПС Опытная со строительством отпайки ВЛ 6 кВ для обеспечения резервирования с ПС Россия | J_UDE-00061-395 | 1979 | 32.97 | 4.458 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ ф. № 23 ПС Опытная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Реализация данного проекта предусматривает модернизацию участков сети с установкой элементов для повышения эффективности оперативного управления, качества электроснабжения потребителей. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. № 4 ПС Гольяны со строительством отпайки ВЛ 10 кВ для обеспечения резервирования с ПС Бабино | J_UDE-00061-396 | 1974 | 47.1 | 2.549 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф. № 4 ПС Гольяны | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Реализация данного проекта предусматривает модернизацию участков сети с установкой элементов для повышения эффективности оперативного управления, качества электроснабжения потребителей. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. № 9 ПС Завьялово со строительством отпайки ВЛ 10 кВ для обеспечения резервирования с ПС Казмаска | J_UDE-00061-397 | 1999 | 26.88 | 2.928 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф. № 9 ПС Завьялово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Реализация данного проекта предусматривает модернизацию участков сети с установкой элементов для повышения эффективности оперативного управления, качества электроснабжения потребителей. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. № 5 ПС Гольяны со строительством отпайки ВЛ 10 кВ для обеспечения резервирования с ПС Казмаска | J_UDE-00061-398 | 1974 | 27.49 | 1.537 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф. № 5 ПС Гольяны | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Реализация данного проекта предусматривает модернизацию участков сети с установкой элементов для повышения эффективности оперативного управления, качества электроснабжения потребителей. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф. № 1814 ПС Кузнечная со строительством отпайки ВЛ 10 кВ для обеспечения резервирования с ПС Лесная | J_UDE-00061-399 | 1979 | 40.75 | 1.575 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ ф. № 1814 ПС Кузнечная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Реализация данного проекта предусматривает модернизацию участков сети с установкой элементов для повышения эффективности оперативного управления, качества электроснабжения потребителей. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. № 7 1935 ПС Прессовая со строительством отпайки КЛ 10 кВ для обеспечения резервирования с РП Ягул | J_UDE-00061-400 | 1979 | 34.72 | 2.317 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф. № 7 1935 ПС Прессовая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Реализация данного проекта предусматривает модернизацию участков сети с установкой элементов для повышения эффективности оперативного управления, качества электроснабжения потребителей. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф-502 от РП-5 в г. Воткинск, протяженность по трассе 1,8 км. | K_UDE-00061-411 | 1980 | 58.31 | 2.859 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6кВ ф-502 от РП-5 в г. Воткинск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол Технического совета 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-214,240 от ПС Воткинск до РП-2 в г. Воткинск, протяженность по трассе 1,1 км. | K_UDE-00061-412 | 1974 | 65.71 | 2.461 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ Ф-214,240 от ПС Воткинск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол Технического совета 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-10 ПС Прудовая в г. Воткинск, протяженность по трассе 6,4 км. | K_UDE-00061-413 | 1976 | 51.53 | 5.759 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ Ф-10 ПС Прудовая в г. Воткинск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол Технического совета 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. № 14 ПС Гольяны со строительством отпайки ВЛ 10 кВ для обеспечения резервирования с ф. №1В ПС Гольяны | K_UDE-00061-414 | 1974 | 27.53 | 0.222 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.14 Гольяны | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Реализация данного проекта предусматривает модернизацию участков сети с установкой элементов для повышения эффективности оперативного управления, качества электроснабжения потребителей. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.10 ПС Юкаменск в Юкаменском районе (протяженность 2,78 км) | K_UDE-00061-415 | 1981 | 70.62 | 5.488 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.10 ПС Юкаменск в Юкаменском районе | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол Технического совета 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.11 ПС Чутырь в Игринском районе (протяженность 4 км) | K_UDE-00061-416 | 1976 | 66.61 | 4.169 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.11 ПС Чутырь в Игринском районе | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол Технического совета 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1 Старые Зятцы в Якшур Бодьинском районе протяженностью 2,798 км | K_UDE-00061-417 | 1976 | 60.19 | 2.484 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.1 Старые Зятцы в Якшур Бодьинском | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол Технического совета 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 Ильинская в Малопургинском районе протяженностью 9,57 км | K_UDE-00061-418 | 1972 | 65.36 | 3.422 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.2 Ильинская в Малопургинском районе | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол Технического совета 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.14 Подгорное в Киясовском районе протяженностью 5,118 км | K_UDE-00061-419 | 1981 | 57.43 | 3.74 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.14 Подгорное в Киясовском районе | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол Технического совета 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.21 Як-Бодья в Якшур Бодьинском районе протяженностью 1,33 км | K_UDE-00061-420 | 1983 | 72.6 | 3.642 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.21 Як-Бодья в Якшур Бодьинском районе | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол Технического совета 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.13 Старые Зятцы в Якшур Бодьинском районе протяженностью 2,25 км | K_UDE-00061-421 | 1976 | 70.48 | 1.248 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.13 Старые Зятцы в Якшур Бодьинском районе | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол Технического совета 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | +
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Камбарка-Прикамская. Замена грозотроса протяженностью 7,5 км | G_UDE-00178-000 | 1970 | 65 | 7.6659 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ Камбарка-Прикамская. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | + | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Можга-Горняк. Замена грозотроса протяженностью 3,6 км | G_UDE-00206-000 | 1967 | 65 | 0.0688 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ Можга-Горняк | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, улучшающими эксплуатационные характеристики. | + | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Грахловском районе УР протяженностью 0,137 км | L_UDE-00279-049 | 1988 | 37.748 | 0.573 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №137 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос электросетевого оборудования в рамках заключенных договоров снятий ограничений. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф 22 ПС Як-Бодья в Як-Бодьинском районе УР (заявитель ОАО «Удмуртнефть» договор №181023957 о снятии ограничений по использованию земельного участка)» | L_UDE-00279-052 | 1971 | 40.394 | 1.504 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ Ф 22 ПС Як-Бодья | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Вынос электросетевого оборудования в рамках заключенных договоров снятий ограничений. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС Пурга в д. Орлово Малопургинского района УР (заявитель МО «Малопургинский район» договор №181030552 о снятии ограничений по использованию земельного участка) | L_UDE-00279-069 | 1988 | 33.761 | 0.473 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС Пурга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Вынос электросетевого оборудования в рамках заключенных договоров снятий ограничений. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ попадающих в зону реконструкции автомобильной дороги Киясово-Лутоха (заявитель ООО "Аспэк-Интерстрой" договор №181031169 от 03.09.2020 о снятии ограничений по использованию земельного участка) | L_UDE-00279-070 | 2013 | 47.67 | 0.788 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС Киясово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Вынос электросетевого оборудования в рамках заключенных договоров снятий ограничений. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-151 Ф-7 ПС Шаркан в Шарканском районе УР (заявитель АО «Ошмес» договор № 181032732 о снятии ограничений по использованию земельного участка) | L_UDE-00279-073 | 1975 | 73.62 | 1.621 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ КТП-151 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Вынос электросетевого оборудования в рамках заключенных договоров снятий ограничений. | - | -
9.2.2.1 | Модернизация ВЛ-110 кВ Ижевская ТЭЦ-1 – Ижевск с монтажом оборудования светоограждения опор № 44 и 45, расположенных в акватории Ижевского пруда г. Ижевск. | L_UDE-00383-000 | 1959 | 39.36 | 1.151 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110 кВ Ижевская ТЭЦ-1 – Ижевск 1,2 цепь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от РП-33, ТП-639, ТП-511, ТП-556, ТП-70, РП-69 (Октябрьский, Первомайский р-ны) общей протяженностью 2,209 км в г.Ижевске | J_UIE-00016-000 | 1972 | 31.56 | 5.46 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4 кВ РП-33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обновление и модернизация ЛЭП, энергосбережение. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ РП-40-ТП-417 I с.ш. (200 м), РП-40-ТП-417 II с.ш. (200 м) общей протяженностью 0,400 км в Ленинском районе г. Ижевска | K_UIE-00016-001 | 1983 | 35.88 | 3.617 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ РП-40-ТП-417 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление и модернизация ЛЭП, энергосбережение. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ РП-13-РП-37 I с.ш. (460 м), РП-13-РП-37 II с.ш. (460 м) общей протяженнностью 0,920 км в Октябрьском районе г. Ижевска | K_UIE-00016-002 | 1971 | 72.89 | 4.571 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6кВ РП-13-РП-37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление и модернизация ЛЭП, энергосбережение. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ПС Машзавод ф.32 а,б РП-40 (2х260м) общей протяженностью 0,520 км в Ленинском районе г. Ижевска | K_UIE-00016-004 | 1983 | 28.38 | 1.983 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 6 кВ ПС Машзавод ф.9 а,б РП-40 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление и модернизация ЛЭП, энергосбережение. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-128-ТП-138 (170 м), ТП-138-ТП-333 (170 м) общей протяженностью 0,34 км в Октябрьском районе г. Ижевска | K_UIE-00016-005 | 2000 | 33.55 | 1.833 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ ТП-128-ТП-138 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление и модернизация ЛЭП, энергосбережение. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС Подлесная ф.1620 РП-55 (0,5 км), ПС Подлесная ф.1605 РП-55 (0,5 км), РП-55-ТП-625 I с.ш. (0,3 км), РП-55-ТП-625 II с.ш. (0,3 км) общей протяженностью 1,6 км в г.Ижевске | K_UIE-00016-006 | 1969 | 26.68 | 5.964 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ ПС Подлесная ф.1620 РП-55 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление и модернизация ЛЭП, энергосбережение. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-376 (Ленинский район) общей протяженностью 0,83 км. в г.Ижевске | J_UIE-00016-012 | 1963 | 57.8 | 1.617 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВ от ТП-376 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обновление и модернизация ЛЭП, энергосбережение. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-303-ТП-319 (1,3 км), ТП-100-319 (0,4 км) в в Ленинском районе г. Ижевска общей протяженностью 1,7 км | K_UIE-00016-013 | 1968 | 49.2 | 4.837 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ ТП-303-ТП-319 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление и модернизация ЛЭП, энергосбережение. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ РП-46-ТП-474 в Ленинском районе г. Ижевска протяженностью 0,17 км | K_UIE-00016-014 | 1971 | 70.83 | 4.915 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ РП-46-ТП-474 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление и модернизация ЛЭП, энергосбережение. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП-53-ТП-830 I с.ш. (647 м), РП-53-ТП-830 II с.ш. (647 м) общей протяженностью 1,294 км. в Ленинском районе г. Ижевска | L_UIE-00016-015 | 1979 | 40.42 | 3.752 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 6 кВ РП-53-ТП-830 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление и модернизация ЛЭП, энергосбережение. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от РП-42, РП-50, ТП-311, ТП-312, ТП-409 (Индустриальный, Устиновский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 4,421 км. | L_UIE-00016-016 | 1980 | 32.24 | 0.608 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВ от РП-42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обновление и модернизация ЛЭП, энергосбережение. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-80, РП-32, ТП-286 (Октябрьский, Первомайский р-ны) общей протяженностью 1,097 км. в г. Ижевске | L_UIE-00016-017 | 1993 | 36.14 | 4.146 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВ от ТП-80 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обновление и модернизация ЛЭП, энергосбережение. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-442, ТП-553, ТП-311, ТП-676, ТП-410, ТП-193, ТП-518, ТП-465, ТП-582, ТП-576, ТП-597 (Индустриальный, Устиновский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 1,507 км. | L_UIE-00016-018 | 1971 | 28.15 | 0.383 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВ от ТП-442 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обновление и модернизация ЛЭП, энергосбережение. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-640, ТП-151 (Ленинский район) общей протяженностью 0,548 км в г. Ижевске | L_UIE-00016-019 | 1980 | 40.84 | 4.639 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВ от ТП-640 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обновление и модернизация ЛЭП, энергосбережение. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 от ТП-386, ТП-554, РП-32, РП-18, ТП-138, ТП-288, ТП-483 (Октябрьский, Первомайский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 7,003км. | J_UIE-00016-030 | 1966 | 68.22 | 2.199 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4 кВ ТП-386 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обновление и модернизация ЛЭП, энергосбережение. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 от ТП-225, ТП-151, ТП-149 (Ленинский район) в г. Ижевске общей протяженностью 1,435км. | J_UIE-00016-032 | 1985 | 70.9 | 2.645 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4 кВ ТП-225 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обновление и модернизация ЛЭП, энергосбережение. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-440 (Индустриальный, Устиновский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 3,598 км. | J_UIE-00016-034 | 1971 | 45.87 | 3.888 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4 кВ ТП-440 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обновление и модернизация ЛЭП, энергосбережение. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-541, ТП-160 (Октябрьский, Первомайский р-ны) общей протяженностью 0,63 км в г. Ижевске | J_UIE-00016-036 | 1977 | 29.3 | 3.8 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4 кВ ТП-541 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обновление и модернизация ЛЭП, энергосбережение. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ РП-1-ТП-374, ТП-160-ТП-298 (Октябрьский, Первомайский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 0,731км. | J_UIE-00016-037 | 1969 | 72.65 | 4.794 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ РП-1-ТП-374 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление и модернизация ЛЭП, энергосбережение. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 от ТП-393, ТП-89, ТП-142 (Ленинский район) в г. Ижевске общей протяженностью 1,226км. | J_UIE-00016-038 | 1972 | 73.5 | 4.342 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4 кВ ТП-393 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обновление и модернизация ЛЭП, энергосбережение. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-937, ТП-498, ТП-438, ТП-408, ТП-381 (Индустриальный, Устиновский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 4,841км. | J_UIE-00016-040 | 1964 | 54.32 | 5.698 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4 кВ ТП-937 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обновление и модернизация ЛЭП, энергосбережение. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ПС Центральная-ТП-763 ф.810, ПС Центральная-РП-24 ф.824, ПС Центральная-ТП-548 ф.822, ПС Центральная-РП-7, РП-7-ТП-521, ТП-444-ТП-446-, ТП-446-ТП-447, ПС Нефтемаш ф.10206-ТП-771 (Индустриальный, Устиновский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 3,594км. | J_UIE-00016-041 | 1972 | 60.74 | 4.726 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10 кВ ПС Центральная-ТП-763 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обновление и модернизация ЛЭП, энергосбережение. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 от ТП-295, ТП-195 (Ленинский район) в г. Ижевске общей протяженностью 0,554км. | J_UIE-00016-044 | 1962 | 68.99 | 3.393 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4 кВ ТП-295 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обновление и модернизация ЛЭП, энергосбережение. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6/10кВ ТП-113-ТП-195, ТП-226-ТП-395, РП-40-ТП-72, ТП-142-ТП-283 (Ленинский район) в г. Ижевске общей протяженностью 1,241км. | J_UIE-00016-045 | 1970 | 56.5 | 5.261 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6/10 кВ ТП-113-ТП-195 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление и модернизация ЛЭП, энергосбережение. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 от ТП-39, ТП-160, ТП-557 (Октябрьский, Первомайский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 2,762км. | J_UIE-00016-048 | 1963 | 71.27 | 0.916 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4 кВ ТП-39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обновление и модернизация ЛЭП, энергосбережение. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ТП-95-ТП-391, ТП-256-ТП-337, ТП-256-ТП-350, ТП-176-ТП-452, ТП-505-ТП-506, ТП-505-ТП-534, ТП-505-ТП-608 (Октябрьский, Первомайский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 1,903км. | J_UIE-00016-049 | 1968 | 62.68 | 2.369 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6кВ ТП-95-ТП-391 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление и модернизация ЛЭП, энергосбережение. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 от ТП-208, ТП-323, ТП-226, ТП-184 (Ленинский район) в г. Ижевске общей протяженностью 4,097км. | J_UIE-00016-050 | 1975 | 74.31 | 5.768 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4 кВ ТП-208 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обновление и модернизация ЛЭП, энергосбережение. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ТП-376-ТП-437 (Ленинский район) в г. Ижевске общей протяженностью 0,287км. | J_UIE-00016-051 | 1969 | 72.38 | 5.977 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6кВ ТП-376-ТП-437 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление и модернизация ЛЭП, энергосбережение. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-405, ТП-462, ТП-418, РП-6 (Индустриальный, Устиновский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 2,463км. | J_UIE-00016-052 | 1967 | 56.85 | 4.661 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4 кВ ТП-405 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обновление и модернизация ЛЭП, энергосбережение. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6/10кВ ТП-314-ТП-533, ТП-440-ТП-441, ТП-441-ТП-689, ТП-442-ТП-443, ТП-409-ТП-431, ТП-431-ТП-436, ТП-462-ТП-466, ТП-463-ТП-464, ТП-463-ТП-465, ТП-464-ТП-466 (Индустриальный, Устиновский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 2,211км. | J_UIE-00016-053 | 1968 | 51.28 | 5.372 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6/10 кВ ТП-314-ТП-533 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обновление и модернизация ЛЭП, энергосбережение. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 от ТП-289, ТП-137, ТП-337 (Октябрьский, Первомайский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 3,663км. | J_UIE-00016-054 | 1985 | 59.95 | 0.666 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4 кВ ТП-289 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обновление и модернизация ЛЭП, энергосбережение. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ТП-67-ТП-369, ТП-118-ТП-364, ТП-118-ТП-537 (Октябрьский, Первомайский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 0,809км. | J_UIE-00016-055 | 1968 | 71.3 | 3.545 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ ТП-67-ТП-369 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление и модернизация ЛЭП, энергосбережение. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 от ТП-352, ТП-100 (Ленинский район) в г. Ижевске общей протяженностью 1,556км. | J_UIE-00016-056 | 1965 | 54.55 | 5.129 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4 кВ ТП-352 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обновление и модернизация ЛЭП, энергосбережение. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-400, ТП-410, ТП-466 (Индустриальный, Устиновский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 3,914км. | J_UIE-00016-057 | 1967 | 55.25 | 1.327 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4кВ ТП-400 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обновление и модернизация ЛЭП, энергосбережение. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-1310, КТП-1345, КТП-1347 общей протяженностью 8,691 км в Октябрьском районе г. Ижевска | K_UIE-00017-000 | 2001 | 54.68 | 5.457 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от КТП-1310 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обновление и модернизация ЛЭП, энергосбережение. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-57, ТП-927 общей протяженностью 4,228 км в Индустриальном районе г. Ижевска | K_UIE-00017-001 | 1989 | 25.59 | 1.229 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от ТП-57 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обновление и модернизация ЛЭП, энергосбережение. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-550 протяженностью 1,320 км, ВЛ-0,4 кВ ТП-235 протяженностью 2,680 км. в Ленинском районе в г.Ижевска | L_UIE-00017-002 | 2006 | 34.64 | 1.862 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ТП-550 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обновление и модернизация ЛЭП, энергосбережение. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-221 протяженностью 1,120 км. в Индустриальном районе г. Ижевска | L_UIE-00017-003 | 2004 | 49.4 | 1.595 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП-221 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обновление и модернизация ЛЭП, энергосбережение. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-267, ТП-293, КТП-1169,ТП-169 общей протяженностью 3,660 км в Ленинском районе г. Ижевска | L_UIE-00017-004 | 1986 | 61.78 | 1.23 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП-267 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обновление и модернизация ЛЭП, энергосбережение. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-121 (Октябрьский, Первомайский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 0,332км. | J_UIE-00017-484 | 1961 | 58.71 | 2.547 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 от ТП-121 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обновление и модернизация ЛЭП, энергосбережение. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-550, ТП-262, ТП-393, ТП-460, ТП-477, ТП-50, ТП-508, ТП-564, ТП-59, ТП-60, ТП-622, ТП-652, ТП-890, КТП-1152, ТП-235 (Ленинский район) в г. Ижевске общей протяженностью 15,646км. | J_UIE-00017-485 | 1961 | 56.94 | 3.963 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ТП-550 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обновление и модернизация ЛЭП, энергосбережение. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-335, КТП-1144, ТП-169, КТП-116, КТП-1170, КТП-165, КТП-166, КТП-267, МТП-491, КТП-552, КТП-565, КТП-821, КТП-90, МТП-1179, РП-53, ТП-93 (Ленинский район) в г. Ижевске общей протяженностью 20,909км. | J_UIE-00017-487 | 1983 | 56.32 | 3.362 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ТП-335 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обновление и модернизация ЛЭП, энергосбережение. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-1300 (Индустриальный, Устиновский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 2,272км. | J_UIE-00017-488 | 1995 | 54.8 | 2.258 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от КТП-1300 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обновление и модернизация ЛЭП, энергосбережение. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от КТП-1037, ТП-612, ТП-294 (Октябрьский, Первомайский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 2,244км. | J_UIE-00017-489 | 1960 | 74.17 | 2.344 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ КТП-1037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обновление и модернизация ЛЭП, энергосбережение. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от МТП-1186, КТП-1169, КТП-1134, РП-20, ТП-230, ТП-295 (Ленинский район) в г. Ижевске общей протяженностью 7,524км. | J_UIE-00017-490 | 1961 | 67.83 | 3.101 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ МТП-1186 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обновление и модернизация ЛЭП, энергосбережение. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-943 (Октябрьский, Первомайский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 0,186км. | J_UIE-00017-492 | 1947 | 52.84 | 1.844 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 от ТП-943 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обновление и модернизация ЛЭП, энергосбережение. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от МТП-1017, КТП-1158, КТП-180, КТП-191, ТП-899, ТП-119, ТП-177, ТП-270, ТП-432 (Ленинский район) в г. Ижевске общей протяженностью 10,381км. | J_UIE-00017-493 | 1961 | 61.78 | 2.672 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ МТП-1017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обновление и модернизация ЛЭП, энергосбережение. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-701, КТП-1248, ТП-62 (Индустриальный, Устиновский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 2,982км. | J_UIE-00017-494 | 1962 | 73.7 | 0.215 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ кВ КТП-701 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обновление и модернизация ЛЭП, энергосбережение. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-2 (Октябрьский, Первомайский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 0,837км. | J_UIE-00017-495 | 1961 | 74.29 | 2.658 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 от ТП-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обновление и модернизация ЛЭП, энергосбережение. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от КТП-1012, КТП-1136, КТП-600, РП-58, ТП-130, ТП-184, ТП-285, ТП-331, ТП-353, ТП-357, ТП-457, ТП-82, ТП-89 (Ленинский район) в г. Ижевске общей протяженностью 17,530км. | J_UIE-00017-496 | 1960 | 52.78 | 1.413 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ КТП-1012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обновление и модернизация ЛЭП, энергосбережение. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-383, КТП-1302, КТП-1356, КТП-1369, КТП-1221, КТП-1355, ТП-168 (Индустриальный, Устиновский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 10,692км. | J_UIE-00017-497 | 1964 | 60.22 | 4.324 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ кВ ТП-383 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обновление и модернизация ЛЭП, энергосбережение. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.2021 ПС Игерман 110/10 кВ (участок опоры 44 до опоры 55) протяженностью 1,1 км в Индустриальном районе г. Ижевска | K_UIE-00061-000 | 1995 | 51.71 | 0.882 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ ф.2021 ПС Игерман 110/10 кВ (участок опоры 44 до опоры 55) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обновление и модернизация ЛЭП, энергосбережение. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-549-551 протяженностью 1,556 км в Октябрьском районе г. Ижевска | K_UIE-00061-001 | 2011 | 37.34 | 3.399 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ ТП-549-551 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление и модернизация ЛЭП, энергосбережение. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ ТП-162-163-714-1017-1018, ТП-60-ТП-59-ТП-93 общей протяженностью 3,385 км в Ленинском районе г. Ижевска | K_UIE-00061-002 | 2017 | 74.72 | 0.152 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6кВ ТП-162-163-714-1017-1018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление и модернизация ЛЭП, энергосбережение. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ от ТП-123-ТП-234-ТП-334 (Индустриальный, Устиновский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 0,743км. | J_UIE-00061-329 | 1961 | 55.73 | 1.142 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ от ТП-123-ТП-234-ТП-334 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обновление и модернизация ЛЭП, энергосбережение. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ от ф.2010 до КТП-1339 (Индустриальный, Устиновский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 0,221км. | J_UIE-00061-331 | 2004 | 58.52 | 3.321 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ от ф.2010 до КТП-1339 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обновление и модернизация ЛЭП, энергосбережение. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6/10кВ КТП-910-КТП-825-ТП-377, ПС Игерман ф.2010 до ПССК "Строитель-3" (Ленинский район) в г. Ижевске общей протяженностью 2,410км. | J_UIE-00061-332 | 2010 | 72.67 | 3.719 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6/10 кВ КТП-910-КТП-825 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обновление и модернизация ЛЭП, энергосбережение. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ ТП-635-КТП-1154-КТП-1174 (Индустриальный, Устиновский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 0,789км. | J_UIE-00061-333 | 2001 | 52.73 | 0.596 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6кВ ТП-635-КТП-1154-КТП-1174 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление и модернизация ЛЭП, энергосбережение. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6/10кВ Игерман ф.2025, ТП-524-ТП-523 (Октябрьский, Первомайский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 5,188км. | J_UIE-00061-334 | 1989 | 68.2 | 1.793 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6/10 кВ Игерман ф.2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обновление и модернизация ЛЭП, энергосбережение. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ ТП-270-ТП-891, ТП-248-ТП-285, ТП-264-РП-53-ТП-393-ТП-654-ТП-266, ТП-150-276-1153-702, ТП-106-ТП-130-ТП-64, ТП-55-508-954А, КТП-166-329-643-1169-192 (Ленинский район) в г. Ижевске общей протяженностью 7,336км. | J_UIE-00061-335 | 1960 | 64.26 | 5.947 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ ТП-270-ТП-891 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление и модернизация ЛЭП, энергосбережение. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ РП-46-ТП-235, ТП-101-ТП-295 (Ленинский район) в г. Ижевске общей протяженностью 1,4км. | J_UIE-00061-336 | 1946 | 57.12 | 1.978 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ РП-46-ТП-235 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Обновление и модернизация ЛЭП, энергосбережение. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.2021 (участок от МТП-1244 до оп.9 и от оп.№113 до оп. №143) (Индустриальный, Устиновский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 1,343км. | J_UIE-00061-337 | 2012 | 74.44 | 4.324 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ ф.2021 ПС Игерман 110/10 кВ от МТП-1244 до оп.9 и от оп.№113 до оп. №143 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Обновление и модернизация ЛЭП, энергосбережение. Протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-89 в Ленинском районе г.Ижевска (заявитель ООО "Квазар-лизинг" договор № 181025241 от 29.06.2020 о снятии ограничений по использованию земельного участка) | L_UIE-00279-013 | 1960 | 47.33 | 4.3 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП-89 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Исполнение заключенного договора о снятии ограничений по использованию земельного участка, на котором размещены объекты электрической сети. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-668-ТП-861 в Устиновском районе города Ижевска (заявитель ООО СЗ "Панорама" договор № 181025242 от 17.07.2020 о снятии ограничений по использованию земельного участка) | L_UIE-00279-014 | 2010 | 43.93 | 4.485 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10 кВ ТП-668-ТП-861 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение заключенного договора о снятии ограничений по использованию земельного участка, на котором размещены объекты электрической сети. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-635-КТП-1155а-1168а-ТП-1174 в Завьяловском районе УР (заявитель АО «Удмуртавтодор» договор № 181028101 от 19.10.2020 г. о снятии ограничений по использованию земельного участка) | L_UIE-00279-024 | 2017 | 38.56 | 5.824 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ ТП-635-КТП-1155а-1168а-ТП-1174 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Исполнение заключенного договора о снятии ограничений по использованию земельного участка, на котором размещены объекты электрической сети. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП 476 до ВРУ ж.д. №59 ул. Клубная в Ленинском районе г. Ижевска (заявитель Хазеева В.Ф. договор № 181020291 от 28.09.2020 о снятии ограничений по использованию земельного участка) | L_UIE-00279-026 | 1989 | 48.75 | 3.882 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4 кВ от ТП 476 до ВРУ ж.д. №59 ул. Клубная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Исполнение заключенного договора о снятии ограничений по использованию земельного участка, на котором размещены объекты электрической сети. | - | -
9.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.105 ПС Пазелы в Завьяловском районе УР (заявитель ИП Салахутдинов Д.Р. договор № 181028859 от 27.11.2020 о снятии ограничений по использованию земельного участка) | L_UIE-00279-029 | 2000 | 42.15 | 5.769 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КВЛ-10 кВ ф.105 ПС Пазелы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение заключенного договора о снятии ограничений по использованию земельного участка, на котором размещены объекты электрической сети. | - | -
9.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
9.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Ижевск-Культбаза 1,2 ц. Замена грозотроса протяженностью 3.22 км | J_UDE-00004-004 | 1968 | 66 | 6.3223 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110 кВ Ижевск-Культбаза | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | + | -
9.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Позимь-Калашников 1,2 ц. Замена грозотроса протяженностью 3,13 км | J_UDE-00004-005 | 1968 | 67 | 41.5915 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110 кВ Позимь-Калашников | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. | + | -
9.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Поршур-Грахово протяженностью 2,63 км | J_UDE-00005-000 | 1965 | 68 | 1.2702 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ Поршур-Грахово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Замещение (обновление) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, улучшающими эксплуатационные характеристики, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ в Завьяловском районе с установкой накопителя электроэнергии. | K_UDE-00017-503 | 1978 | 38.296 | 1.698 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-214 ф.2 ПС 35/10 кВ Первомайская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение качества электроэнергии | - | -
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Бройлерная в Глазовском районе с установкой реклоузера | I_UDE-00061-162 | 1972 | 65.316 | 0.282 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Бройлерная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Реализация данного проекта предусматривает модернизацию участков сети с установкой элементов для повышения эффективности оперативного управления, качества электроснабжения потребителей. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | - | -
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.6 Красногорье в Красногорском районе с установкой реклоузера | I_UDE-00061-164 | 1983 | 61.578 | 1.348 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.6 ПС Красногорье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Реализация данного проекта предусматривает модернизацию участков сети с установкой элементов для повышения эффективности оперативного управления, качества электроснабжения потребителей. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | - | -
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 Наговицыно в Балезинском районе с установкой реклоузера | I_UDE-00061-165 | 1983 | 66.479 | 1.632 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Наговицыно | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Реализация данного проекта предусматривает модернизацию участков сети с установкой элементов для повышения эффективности оперативного управления, качества электроснабжения потребителей. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | - | -
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Б. Уча с установкой разъединителей с ручным приводом 3 шт., ИКЗ 2 шт. | L_UDE-00061-176 | 1999 | 61.624 | 1.798 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.9 Завьялово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений.Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. | - | -
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Горняк с установкой реклоузеров 2 шт., разъединителей с ручным приводом 6 шт., ИКЗ 2 шт. | L_UDE-00061-177 | 1988 | 63.362 | 0.461 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.10 Завьялово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений.Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. | - | -
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС Горняк с установкой реклоузеров 1 шт., разъединителей с ручным приводом 5 шт., ИКЗ 2 шт. | L_UDE-00061-178 | 1974 | 64.707 | 1.601 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ ф.6 Аэропорт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений.Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. | - | -
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-18 ПС Б. Кибья с установкой реклоузеров 2 шт., разъединителей с ручным приводом 4 шт., ИКЗ 4 шт. | L_UDE-00061-179 | 1974 | 55.488 | 1.64 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ ф.9 Аэропорт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений.Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. | - | -
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Поршур с установкой реклоузеров 2 шт., разъединителей с ручным приводом 4 шт., ИКЗ 2 шт. | L_UDE-00061-180 | 1981 | 51.438 | 1.607 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ ф.1 Россия | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений.Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. | - | -
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС Поршур с установкой разъединителей с ручным приводом 2 шт., ИКЗ 3 шт. | L_UDE-00061-181 | 1974 | 73.815 | 1.39 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ ф.14 Россия | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений.Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. | - | -
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС Пычас с установкой релоузеров 2 шт., разъединителей с ручным приводом 4 шт., ИКЗ 3 шт. | L_UDE-00061-182 | 1970 | 55.205 | 1.221 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ ф.15 Россия | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений.Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. | - | -
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС Радист с установкой релоузера 1 шт., разъединителей с ручным приводом 2 шт., ИКЗ 4 шт. | L_UDE-00061-183 | 1979 | 59.638 | 1.445 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ ф.1 Опытная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений.Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. | - | -
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС Сельская с установкой реклоузеров 4 шт., разъединителей с ручным приводом 9 шт., ИКЗ 1 шт. | L_UDE-00061-184 | 1979 | 58.248 | 1.404 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ ф.21 Опытная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений.Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. | - | -
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Люга с установкой разъединителей с ручным приводом 2 шт., ИКЗ 2 шт. | L_UDE-00061-185 | 1989 | 60.476 | 0.245 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.16 Гольяны | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений.Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. | - | -
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС Алнаши с установкой реклоузеров 3 шт., разъединителей с ручным приводом 8 шт., ИКЗ 4 шт. | L_UDE-00061-186 | 1994 | 61.643 | 1.589 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.11 Казмаска | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений.Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. | - | -
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-15 ПС Алнаши с установкой ИКЗ 2 шт. | L_UDE-00061-187 | 1980 | 55.111 | 1.725 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.1 Азино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений.Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. | - | -
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Ст.Зятцы с установкой реклоузера 1 шт., разъединителей с ручным приводом 2 шт., ИКЗ 2 шт. | L_UDE-00061-188 | 1978 | 58.818 | 1.596 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.5 Вараксино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений.Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. | - | -
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Чур с установкой реклоузера 1 шт., разъединителей с ручным приводом 2 шт., ИКЗ 3 шт. | L_UDE-00061-189 | 1976 | 64.333 | 1.896 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.11 Вараксино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений.Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. | - | -
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-22 ПС Як-Бодья с установкой ИКЗ 3 шт. | L_UDE-00061-190 | 1980 | 74.544 | 0.312 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.4 РП Вараксино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений.Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. | - | -
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Ст.Зятцы с установкой реклоузера 1 шт., разъединителей с ручным приводом 2 шт., ИКЗ 2 шт. | L_UDE-00061-191 | 1978 | 59.167 | 0.376 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.5 РП Вараксино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений.Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. | - | -
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Як-Бодья с установкой реклоузера 1 шт., разъединителей с ручным приводом 2 шт., ИКЗ 1 шт. | L_UDE-00061-192 | 1980 | 72.28 | 0.358 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.6 РП Вараксино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений.Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. | - | -
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Як-Бодья с установкой реклоузера 1 шт., разъединителей с ручным приводом 2 шт., ИКЗ 1 шт. | L_UDE-00061-193 | 1978 | 70.289 | 1.594 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.16 РП Вараксино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений.Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. | - | -
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-21 ПС Як-Бодья с установкой реклоузеров 2 шт., разъединителей с ручным приводом 4 шт. | L_UDE-00061-194 | 1980 | 75.302 | 1.884 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.17 РП Вараксино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений.Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. | - | -
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС Ст.Зятцы с установкой ИКЗ 1 шт. | L_UDE-00061-195 | 1978 | 61.807 | 0.746 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.18 РП Вараксино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений.Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. | - | -
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС Як-Бодья с установкой реклоузера 1 шт., разъединителей с ручным приводом 2 шт., ИКЗ 1 шт. | L_UDE-00061-196 | 1971 | 72.325 | 0.89 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.2 Шабердино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений.Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. | - | -
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС Мукши с установкой реклоузера 1 шт., разъединителей с ручным приводом 2 шт. | L_UDE-00061-197 | 1971 | 51.822 | 0.455 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.5 Шабердино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений.Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. | - | -
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС Пурга с установкой реклоузеров 2 шт., разъединителей с ручным приводом 12 шт., ИКЗ 3 шт. | L_UDE-00061-198 | 1984 | 61.825 | 1.398 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.10 Никольская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений.Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. | - | -
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Ильинская с установкой реклоузера 1 шт., разъединителей с ручным приводом 12 шт., ИКЗ 3 шт. | L_UDE-00061-199 | 1965 | 56.146 | 1.653 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.3 Совхозная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений.Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. | - | -
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС Уром с установкой разъединителей с ручным приводом 5 шт., ИКЗ 1 шт. | L_UDE-00061-200 | 1965 | 57.428 | 0.656 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.10 Совхозная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Выполнения требований п.2.4.95, 2.5.216 ПУЭ 7-е издание о недопустимости прохождения воздушных линий электропередач по территории детский и спортивных учреждений.Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. | - | -
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-14 ПС Яган с установкой реклоузера 1 шт., разъединителей с ручным приводом 6 шт., ИКЗ 1 шт. | L_UDE-00061-201 | 1979 | 63.177 | 0.404 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.3 Завьялово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Реализация данного проекта предусматривает модернизацию участков сети с установкой элементов для повышения эффективности оперативного управления, качества электроснабжения потребителей. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | - | -
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-23 ПС Пурга с установкой реклоузера 1 шт., разъединителей с ручным приводом 4 шт. | L_UDE-00061-202 | 1986 | 70.605 | 0.63 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.4 Завьялово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Реализация данного проекта предусматривает модернизацию участков сети с установкой элементов для повышения эффективности оперативного управления, качества электроснабжения потребителей. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | - | -
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Кечево с установкой реклоузера 1 шт., разъединителей с ручным приводом 4 шт. | L_UDE-00061-203 | 1986 | 52.708 | 0.53 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.8 Завьялово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Реализация данного проекта предусматривает модернизацию участков сети с установкой элементов для повышения эффективности оперативного управления, качества электроснабжения потребителей. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | - | -
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Ильинская с установкой разъединителей с ручным приводом 2 шт., ИКЗ 2 шт. | L_UDE-00061-204 | 1999 | 60.183 | 0.641 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.9 Завьялово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Реализация данного проекта предусматривает модернизацию участков сети с установкой элементов для повышения эффективности оперативного управления, качества электроснабжения потребителей. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | - | -
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Уром с установкой разъединителей с ручным приводом 2 шт. | L_UDE-00061-205 | 1988 | 55.155 | 0.634 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.10 Завьялово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Реализация данного проекта предусматривает модернизацию участков сети с установкой элементов для повышения эффективности оперативного управления, качества электроснабжения потребителей. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | - | -
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-21 ПС Пурга с установкой реклоузера 1 шт., разъединителей с ручным приводом 6 шт., ИКЗ 1 шт. | L_UDE-00061-206 | 1974 | 57.701 | 0.696 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ ф.6 Аэропорт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Реализация данного проекта предусматривает модернизацию участков сети с установкой элементов для повышения эффективности оперативного управления, качества электроснабжения потребителей. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | - | -
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС Ильинская с установкой реклоузера 1 шт., разъединителей с ручным приводом 8 шт., ИКЗ 1 шт. | L_UDE-00061-207 | 1974 | 61.597 | 1.442 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ ф.9 Аэропорт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Реализация данного проекта предусматривает модернизацию участков сети с установкой элементов для повышения эффективности оперативного управления, качества электроснабжения потребителей. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | - | -
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-29 ПС Пурга с установкой разъединителей с ручным приводом 5 шт. | L_UDE-00061-208 | 1985 | 75.284 | 0.783 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ ф.1а Россия | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Реализация данного проекта предусматривает модернизацию участков сети с установкой элементов для повышения эффективности оперативного управления, качества электроснабжения потребителей. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | - | -
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Ильинская с установкой реклоузера 1 шт., разъединителей с ручным приводом 13 шт., ИКЗ 3 шт. | L_UDE-00061-209 | 1981 | 69.33 | 0.81 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ ф.1 Россия | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Реализация данного проекта предусматривает модернизацию участков сети с установкой элементов для повышения эффективности оперативного управления, качества электроснабжения потребителей. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | - | -
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Яган с установкой реклоузера 1 шт., разъединителей с ручным приводом 5 шт. | L_UDE-00061-210 | 1985 | 70.89 | 0.844 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ ф.4 Россия | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Реализация данного проекта предусматривает модернизацию участков сети с установкой элементов для повышения эффективности оперативного управления, качества электроснабжения потребителей. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | - | -
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Уром с установкой разъединителей с ручным приводом 1 шт. | L_UDE-00061-211 | 1985 | 61.484 | 1.745 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ ф.6 Россия | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Реализация данного проекта предусматривает модернизацию участков сети с установкой элементов для повышения эффективности оперативного управления, качества электроснабжения потребителей. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | - | -
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Уром с установкой реклоузеров 2 шт., разъединителей с ручным приводом 13 шт., ИКЗ 1 шт. | L_UDE-00061-212 | 1986 | 61.508 | 1.321 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ ф.11 Россия | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Реализация данного проекта предусматривает модернизацию участков сети с установкой элементов для повышения эффективности оперативного управления, качества электроснабжения потребителей. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | - | -
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС Уром с установкой реклоузера 1 шт., разъединителей с ручным приводом 7 шт., ИКЗ 1 шт. | L_UDE-00061-213 | 1974 | 61.259 | 1.333 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ ф.14 Россия | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Реализация данного проекта предусматривает модернизацию участков сети с установкой элементов для повышения эффективности оперативного управления, качества электроснабжения потребителей. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | - | -
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС Пурга с установкой разъединителей с ручным приводом 5 шт., ИКЗ 2 шт. | L_UDE-00061-214 | 1970 | 52.623 | 1.307 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ ф.15 Россия | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Реализация данного проекта предусматривает модернизацию участков сети с установкой элементов для повышения эффективности оперативного управления, качества электроснабжения потребителей. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | - | -
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Алнаши с установкой разъединителя с ручным приводом 1 шт. | L_UDE-00061-223 | 1970 | 53.517 | 0.871 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.6 Бабино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Реализация данного проекта предусматривает модернизацию участков сети с установкой элементов для повышения эффективности оперативного управления, качества электроснабжения потребителей. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | - | -
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Алнаши с установкой разъединителя с ручным приводом 1 шт. | L_UDE-00061-224 | 1970 | 56.322 | 0.853 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.9 Бабино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Реализация данного проекта предусматривает модернизацию участков сети с установкой элементов для повышения эффективности оперативного управления, качества электроснабжения потребителей. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | - | -
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС Алнаши с установкой разъединителя с ручным приводом 1 шт. | L_UDE-00061-225 | 1970 | 58.642 | 0.111 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.10 Бабино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Реализация данного проекта предусматривает модернизацию участков сети с установкой элементов для повышения эффективности оперативного управления, качества электроснабжения потребителей. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | - | -
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Алнаши с установкой разъединителя с ручным приводом 1 шт. | L_UDE-00061-226 | 1977 | 60.867 | 1.445 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.11 Бабино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Реализация данного проекта предусматривает модернизацию участков сети с установкой элементов для повышения эффективности оперативного управления, качества электроснабжения потребителей. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | - | -
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС Кузебаево с установкой разъединителя с ручным приводом 1 шт. | L_UDE-00061-227 | 1964 | 55.387 | 1.313 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.7 Каменное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Реализация данного проекта предусматривает модернизацию участков сети с установкой элементов для повышения эффективности оперативного управления, качества электроснабжения потребителей. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | - | -
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Асаново с установкой разъединителя с ручным приводом 1 шт. | L_UDE-00061-228 | 1988 | 54.577 | 1.804 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.8 Каменное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Реализация данного проекта предусматривает модернизацию участков сети с установкой элементов для повышения эффективности оперативного управления, качества электроснабжения потребителей. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | - | -
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС В.Ятчи с установкой разъединителя с ручным приводом 1 шт. | L_UDE-00061-229 | 1972 | 73.73 | 1.769 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.9 Каменное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Реализация данного проекта предусматривает модернизацию участков сети с установкой элементов для повышения эффективности оперативного управления, качества электроснабжения потребителей. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | - | -
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Як-Бодья с установкой разъединителя с ручным приводом 1 шт. | L_UDE-00061-230 | 1988 | 53.36 | 1.306 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.14 Каменное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Реализация данного проекта предусматривает модернизацию участков сети с установкой элементов для повышения эффективности оперативного управления, качества электроснабжения потребителей. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | - | -
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-21 ПС Як-Бодья с установкой разъединителя с ручным приводом 1 шт. | L_UDE-00061-231 | 1988 | 65.612 | 1.446 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.19 Каменное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Реализация данного проекта предусматривает модернизацию участков сети с установкой элементов для повышения эффективности оперативного управления, качества электроснабжения потребителей. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | - | -
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Пионерская с установкой разъединителей с ручным приводом 2 шт. | L_UDE-00061-232 | 1991 | 59.356 | 0.209 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.1а Гольяны | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Реализация данного проекта предусматривает модернизацию участков сети с установкой элементов для повышения эффективности оперативного управления, качества электроснабжения потребителей. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | - | -
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Пионерская с установкой разъединителя с ручным приводом 1 шт. | L_UDE-00061-233 | 1989 | 69.15 | 0.256 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.1б Гольяны | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Реализация данного проекта предусматривает модернизацию участков сети с установкой элементов для повышения эффективности оперативного управления, качества электроснабжения потребителей. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | - | -
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС Чур с установкой разъединителя с ручным приводом 1 шт. | L_UDE-00061-234 | 1974 | 65.63 | 1.835 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.4 Гольяны | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Реализация данного проекта предусматривает модернизацию участков сети с установкой элементов для повышения эффективности оперативного управления, качества электроснабжения потребителей. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | - | -
9.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.11 Бабино в Завьяловском районе протяженностью 10,524 км. | J_UDE-00061-283 | 1977 | 59.53 | 1.505 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.11 Бабино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.9 Бабино в Завьяловском районе протяженностью 12,772 км. | J_UDE-00061-284 | 1970 | 56.45 | 3.573 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.9 Бабино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1 Шабердино в Завьяловском районе протяженностью 12,583 км. | J_UDE-00061-313 | 1980 | 52.58 | 4.56 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.1 Шабердино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.10 Шабердино в Завьяловском районе протяженностью 6,782 км. | J_UDE-00061-314 | 1988 | 68.73 | 5.701 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.10 Шабердино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 Юськи в Завьяловском районе протяженностью 2,894 км. | J_UDE-00061-318 | 1968 | 74.72 | 1.55 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.2 Юськи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими надёжность оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики. Протокол Технического совета № 2019-2/2 от 04.02.2019. | - | -
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.6 ПС 35/6 кВ «Аэропорт» с установкой реклоузеров 1 шт., разъединителей с моторным приводом 2 шт., разъединителей с ручным приводом 3 шт., ИКЗ 1 шт. (инв. № ЮС310919). | J_UDE-00061-342 | 1974 | 47.292 | 1.221 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ ф.6 ПС 35/6 кВ «Аэропорт» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Реализация данного проекта предусматривает модернизацию участков сети с установкой элементов для повышения эффективности оперативного управления, качества электроснабжения потребителей. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | - | -
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.9 ПС 35/6 кВ «Аэропорт» с установкой реклоузеров 3 шт., разъединителей с ручным приводом 11 шт., ИКЗ 3 шт. | J_UDE-00061-343 | 1970 | 26.75 | 1.746 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ ф.9 ПС 35/6 кВ Аэропорт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Реализация данного проекта предусматривает модернизацию участков сети с установкой элементов для повышения эффективности оперативного управления, качества электроснабжения потребителей. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | - | -
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.1 ПС 35/6 кВ «Россия» с установкой реклоузеров 1 шт., разъединителей с моторным приводом 1 шт., разъединителей с ручным приводом 3 шт., ИКЗ 1 шт. (инв. № ЮС310909). | J_UDE-00061-348 | 1981 | 41.753 | 1.401 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ ф.1 ПС 35/6 кВ «Россия» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Реализация данного проекта предусматривает модернизацию участков сети с установкой элементов для повышения эффективности оперативного управления, качества электроснабжения потребителей. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | - | -
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.14 ПС 110/35/6 кВ «Опытная» с установкой реклоузеров 1 шт., разъединителей с моторным приводом 1 шт., разъединителей с ручным приводом 3 шт., ИКЗ 2 шт. (инв. № ЮС310915). | J_UDE-00061-350 | 1972 | 32.156 | 1.318 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ ф.14 ПС 110/35/6 кВ «Опытная» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Реализация данного проекта предусматривает модернизацию участков сети с установкой элементов для повышения эффективности оперативного управления, качества электроснабжения потребителей. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | - | -
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 110/35/10 кВ «Завьялово» с установкой разъединителей с моторным приводом 3 шт., разъединителей с ручным приводом 1 шт. (инв. № ЮС310342). | J_UDE-00061-362 | 1988 | 23.327 | 1.566 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 110/35/10 кВ «Завьялово» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Реализация данного проекта предусматривает модернизацию участков сети с установкой элементов для повышения эффективности оперативного управления, качества электроснабжения потребителей. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | - | -
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ «Завьялово» с установкой реклоузеров 2 шт., разъединителей с моторным приводом 2 шт., разъединителей с ручным приводом 5 шт., ИКЗ 2 шт. (инв. № ЮС311302). | J_UDE-00061-363 | 1979 | 31.687 | 1.703 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ «Завьялово» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Реализация данного проекта предусматривает модернизацию участков сети с установкой элементов для повышения эффективности оперативного управления, качества электроснабжения потребителей. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | - | -
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ «Завьялово» с установкой разъединителей с моторным приводом 1 шт. (инв. № ЮС311020). | J_UDE-00061-364 | 1974 | 31.77 | 1.503 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ «Завьялово» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Реализация данного проекта предусматривает модернизацию участков сети с установкой элементов для повышения эффективности оперативного управления, качества электроснабжения потребителей. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | - | -
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/35/10 кВ «Завьялово» с установкой реклоузеров 2 шт., разъединителей с ручным приводом 5 шт., ИКЗ 3 шт. | J_UDE-00061-366 | 1999 | 48.774 | 0.616 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/35/10 кВ «Завьялово» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Реализация данного проекта предусматривает модернизацию участков сети с установкой элементов для повышения эффективности оперативного управления, качества электроснабжения потребителей. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | - | -
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 35/10 кВ «Шабердино» с установкой разъединителей с моторным приводом 1 шт., разъединителей с ручным приводом 1 шт., ИКЗ 3 шт. (инв. № ЮС310310). | J_UDE-00061-369 | 1988 | 34.724 | 0.288 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 35/10 кВ «Шабердино» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Реализация данного проекта предусматривает модернизацию участков сети с установкой элементов для повышения эффективности оперативного управления, качества электроснабжения потребителей. Исполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (пункт 1.6.1. 1.1.9) | - | -
9.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
9.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
9.2.3.1 | Оснащение оборудованием телеметрии ТП 6(10)/0,4 кВ в Ижевском РЭС(3-ф ПКВ - 86 шт., УСПД ТП - 86 шт., автоматизация точек - 86 шт.) | L_UDE-00026-005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Модернизация системы учёта электрической энергии(285 счетчиков) с организацией удаленного сбора данных об электропотреблении(285 счетчиков). Снижение потерь электрической энергии. Выявление очагов потерь электрической энергии. Снижение затрат на сбор показаний приборов учёта электрической энергии. дисконтированный срок окупаемости 4,85(лет), снижение потерь 0,61 %.;Объем снижения потерь 683.014 кВт.ч.;Оценка энергоэффективности 0.00851505% к отпуску в сеть филиала;Внутренняя норма доходности 12.20%;Чистый дисконтированный доход 1554.446 тыс.руб. | - | -
9.2.3.1 | Оснащение системами учета ТП 6(10) кВ на вводе 0,4 кВ с возможностью удаленного сбора данных в Можгинском РЭС (3-ф ПКВ - 390 шт., УСПД ТП - 390 шт., автоматизация точек - 390 шт.) | L_UDE-00026-006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Модернизация системы учёта электрической энергии(145 счетчиков) с организацией удаленного сбора данных об электропотреблении(145 счетчиков). Снижение потерь электрической энергии. Выявление очагов потерь электрической энергии. Снижение затрат на сбор показаний приборов учёта электрической энергии. дисконтированный срок окупаемости 4,56(лет), снижение потерь 0,63 %.;Объем снижения потерь 373.038 кВт.ч.;Оценка энергоэффективности 0.00465062% к отпуску в сеть филиала;Внутренняя норма доходности 13.70%;Чистый дисконтированный доход 6346.795 тыс.руб. | - | -
9.2.3.1 | Оснащение системами учета ТП 6(10) кВ на вводе 0,4 кВ с возможностью удаленного сбора данных в Як-Бодьинском участке Ижевского РЭС (3-ф ПКВ - 174 шт., УСПД ТП - 174 шт., автоматизация точек - 174 шт.) | L_UDE-00026-007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Модернизация системы учёта электрической энергии(237 счетчиков) с организацией удаленного сбора данных об электропотреблении(237 счетчиков). Снижение потерь электрической энергии. Выявление очагов потерь электрической энергии. Снижение затрат на сбор показаний приборов учёта электрической энергии. дисконтированный срок окупаемости 3,93(лет), снижение потерь 2,84 %.;Объем снижения потерь 519.730 кВт.ч.;Оценка энергоэффективности 0.00647941% к отпуску в сеть филиала;Внутренняя норма доходности 13.70%;Чистый дисконтированный доход 2831.644 тыс.руб. | - | -
9.2.3.1 | Оснащение системами учета ТП 6(10) кВ на вводе 0,4 кВ с возможностью удаленного сбора данных в Малопургинском участке участке Завьяловского РЭС (3-ф ПКВ - 168 шт., УСПД ТП - 168 шт., автоматизация точек - 168 шт.) | L_UDE-00026-008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Модернизация системы учёта электрической энергии(789 счетчиков) с организацией удаленного сбора данных об электропотреблении(789 счетчиков). Снижение потерь электрической энергии. Выявление очагов потерь электрической энергии. Снижение затрат на сбор показаний приборов учёта электрической энергии. дисконтированный срок окупаемости 3,73(лет), снижение потерь 5,02 %.;Объем снижения потерь 1795.684 кВт.ч.;Оценка энергоэффективности 0.0223866% к отпуску в сеть филиала;Внутренняя норма доходности 13.10%;Чистый дисконтированный доход 2317.271 тыс.руб. | - | -
9.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
9.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
9.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
9.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
9.2.3.5 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ: 2020г.-2798 ПУ, 2021г. -55 ПУ, 2022г.-4450 ПУ, 2023г.-4600 ПУ, 2024г.-750 ПУ, 2025г. - 0ПУ, 2026г. - 0ПУ) | J_UDE-00026-088 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 17.20%;Чистый дисконтированный доход 13356.233 тыс.руб. | - | -
9.2.3.5 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ: 2020г.-221 ПУ, 2021г. -52 ПУ, 2022г.-157 ПУ, 2023г.-1102 ПУ, 2024г.-910 ПУ, 2025г. - 0 ПУ, 2026г. - 0 ПУ) | J_UDE-00026-089 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Чистый дисконтированный доход 17734.959 тыс.руб. | - | -
9.2.3.5 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ: 2020г.-2798 ПУ, 2021г. -2098 ПУ, 2022г.-2581 ПУ, 2023г.-6000 ПУ, 2024г.-17900 ПУ, 2025г. - 0 ПУ, 2026г. - 0 ПУ) | J_UDE-00026-092 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 35.70%;Чистый дисконтированный доход 64178.928 тыс.руб. | - | -
9.2.3.5 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ: 2020г.-222 ПУ, 2021г. -1352 ПУ, 2022г.-3900ПУ, 2023г.-1890ПУ, 2024г.-2450ПУ, 2025г. - 1520 ПУ, 2026г. - 1520 ПУ) | J_UDE-00026-093 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 21.80%;Чистый дисконтированный доход 30783.483 тыс.руб. | - | -
9.2.3.5 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ: 2020г.-0 ПУ, 2021г. -0 ПУ, 2022г.-0 ПУ, 2023г.-0 ПУ, 2024г.-0 ПУ, 2025г. - 33 ПУ, 2026г. - 33 ПУ) | K_UDE-00026-096 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 65.40%;Чистый дисконтированный доход 242.638 тыс.руб. | - | -
9.2.3.5 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ: 2020г.-0 ПУ, 2021г. -0 ПУ, 2022г.-0 ПУ, 2023г.-0 ПУ, 2024г.-0 ПУ, 2025г. - 2350 ПУ, 2026г. - 2350 ПУ) | K_UDE-00026-097 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 65.40%;Чистый дисконтированный доход 10430.372 тыс.руб. | - | -
9.2.3.5 | Развитие технического учета (0,4 кВ: 2020г.-0 ПУ, 2021г. -0ПУ, 2022г.-0ПУ, 2023г.-5546ПУ, 2024г.-2901ПУ, 2025г. - 0 ПУ) | K_UDE-00026-098 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение автоматического учета электрической энергии и снижение потерь, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 27.70%;Чистый дисконтированный доход 20808.766 тыс.руб. | - | -
9.2.3.5 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ: 2020г.-0 ПУ, 2021г.-0 ПУ, 2022г.-0 ПУ, Ю2023г.-7900 ПУ, 2024г.-8600 ПУ,2025г.-1750 ПУ, 2026г.-1750 ПУ) | K_UDE-00026-100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 22.90%;Чистый дисконтированный доход 28754.176 тыс.руб. | - | -
9.2.3.5 | Развитие технического учета (6-20 кВ: 2020г.-0 ПУ, 2021г. -0ПУ, 2022г.-0ПУ, 2023г.-86ПУ, 2024г.-83ПУ, 2025г. - 0 ПУ) | K_UDE-00026-101 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Развитие технического учета в части оснащения приборами учета на РП 6(10) кВ с включением приборов учета в систему АСКУЭ;Внутренняя норма доходности 30.80%;Чистый дисконтированный доход 653.565 тыс.руб. | - | -
9.2.3.5 | Развитие технического учета (35 кВ: 2020г.-0 ПУ, 2021г. -0ПУ, 2022г.-0ПУ, 2023г.-46ПУ, 2024г.-0ПУ, 2025г. - 0 ПУ) | K_UDE-00026-102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Развитие технического учета в части оснащения приборами учета ПС 35 кВ;Внутренняя норма доходности 35.60%;Чистый дисконтированный доход 518.081 тыс.руб. | - | -
9.2.3.5 | Развитие технического учета (0,4 кВ: 2020г.-0 ПУ, 2021г. -0ПУ, 2022г.-0ПУ, 2023г.-0ПУ, 2024г.-0ПУ, 2025г. - 0 ПУ) | K_UDE-00026-103 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Оснащения устройствами сбора и передачи данных ТП 6(10) кВ на вводе 0,4 кВ с включением УСПД в систему АСКУЭ;Внутренняя норма доходности 68.20%;Чистый дисконтированный доход 93280.921 тыс.руб. | - | -
9.2.3.5 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении (0,4 кВ: 2020г.-283 ПУ) | K_UDE-00026-106 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 10.80%;Чистый дисконтированный доход 28.661 тыс.руб. | - | -
9.2.3.5 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ: 2020г.-99 ПУ, 2021г.-71ПУ, 2022г.-90ПУ, 2023г.-144ПУ, 2024г.-114ПУ, 2025г.-0ПУ, 2026г.-0ПУ) | J_UIE-00026-088 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ | - | -
9.2.3.5 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ: 2020г.-80 ПУ, 2021г.-68 ПУ, 2022г.-47 ПУ, 2023г.-125 ПУ, 2024г.-143ПУ, 2025г.-0ПУ, 2026г.-0ПУ) | J_UIE-00026-089 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ | - | -
9.2.3.5 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ: 2020г.-132 ПУ, 2021г.-689 ПУ, 2022г.-39 ПУ, 2023г.-75 ПУ, 2024г.-100 ПУ, 2025г.-0 ПУ, 2026г.-0 ПУ) | J_UIE-00026-091 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ | - | -
9.2.3.5 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ: 2020г.-32 ПУ, 2021г.-1028 ПУ, 2022г.-90 ПУ, 2023г.-90 ПУ, 2024г.-30 ПУ, 2025г.-0 ПУ, 2026г.-0 ПУ) | J_UIE-00026-095 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ | - | -
9.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
9.2.3.6 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6- 20 кВ: 2020г.-0 ПУ, 2021г. -0 ПУ, 2022г.-0 ПУ, 2023г.-67 ПУ, 2024г.-64 ПУ, 2025г. - 0 ПУ) | J_UDE-00026-090 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 33.10%;Чистый дисконтированный доход 757.691 тыс.руб. | - | -
9.2.3.6 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6- 20 кВ: 2020г.-0 ПУ, 2021г. -0ПУ, 2022г.-0ПУ, 2023г.-328ПУ, 2024г.-1345ПУ, 2025г. - 0 ПУ, 2026г. - 0 ПУ) | K_UDE-00026-094 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 34.00%;Чистый дисконтированный доход 11124.100 тыс.руб. | - | -
9.2.3.6 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6- 20 кВ: 2020г.-1 ПУ, 2021г.-1 ПУ, 2022г.-1 ПУ, 2023г.-4 ПКВ, 2024г.-4 ПКВ, 2025г.-0 ПУ, 2026г.-0 ПУ) | J_UIE-00026-090 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ | - | -
9.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
9.2.3.7 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (35 кВ: 2020г.-0 ПУ, 2021г. -0 ПУ, 2022г.-0 ПУ, 2023г.-13 ПУ, 2024г.-0 ПУ, 2025г. - 0 ПУ) | J_UDE-00026-091 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 31.70%;Чистый дисконтированный доход 119.491 тыс.руб. | - | -
9.2.3.7 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ: 2020г.-0 ПУ, 2021г. -0 ПУ, 2022г.-0 ПУ, 2023г.-0ПУ, 2024г.-0 ПУ, 2025г. - 4200ПУ, 2026г. - 4200ПУ) | K_UDE-00026-095 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ;Внутренняя норма доходности 65.40%;Чистый дисконтированный доход 20635.790 тыс.руб. | - | -
9.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
9.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 559.842 | нд | нд | 609.953 | 759.7 | 759.7 | 373.1 | 373.1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
9.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 559.842 | нд | нд | 609.953 | 759.7 | 759.7 | 373.1 | 373.1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
9.2.4.1 | Реконструкция системы информационного обмена "Удмуртэнерго" с автоматизированной системой системного оператора РДУ. Расширение телемеханики и телеуправления на ПС 110 кВ Лесная | J_UDE-00021-088 | 1960 | 54.61 | 2.0012 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Лесная | 16.728 | 16.12.2020 | 68.288 | 9.798 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Данным проектом для исполнения требований ПТЭ пункт 6.11.1 предусматривается: Установка регистратора аварийных событий на ПС Лесная. Реконструкция оборудования РЗА, реконструкция системы телемеханики и дооснащение оборудования связи на подстанции 110 кВ Лесная. Организация двух технологических каналов связи для передачи телеметрической информации с подстанции 110 кВ Лесная в филиал АО "СО ЕЭС" Пермское РДУ. Место размещения объекта: Удмуртская Республика, Завьяловский район, ул. Воткинское шоссе, 17 км. | - | -
9.2.4.1 | Реконструкция системы информационного обмена "Удмуртэнерго" с автоматизированной системой системного оператора РДУ. Расширение телемеханики и телеуправления на ПС 110 кВ Уральская | J_UDE-00021-089 | 1988 | 74.69 | 0.182 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Уральская | 7.98 | 16.12.2020 | 30.878 | 8.007 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Данным проектом для исполнения требований ПТЭ пункт 6.11.1 предусматривается: Установка регистратора аварийных событий. Реконструкция системы телемеханики и дооснащение оборудования связи на подстанции 110 кВ Уральская. Модернизация второго технологического канала связи для передачи телеметрической информации с подстанции 110 кВ Уральская в филиал АО "СО ЕЭС" Пермское РДУ. Место размещения объекта: Удмуртская Республика, п. Уральский. | - | -
9.2.4.1 | Реконструкция системы информационного обмена "Удмуртэнерго" с автоматизированной системой системного оператора РДУ. Расширение телемеханики и телеуправления на ПС 110 кВ Киясово | J_UDE-00021-090 | 1968 | 53.87 | 0.544 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Киясово | 28.45 | 16.12.2020 | 18.278 | 28.394 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Данным проектом для исполнения требований ПТЭ пункт 6.11.1 предусматривается: установка регистратора аварийных событий, реконструкция системы телемеханики и дооснащение оборудования связи на подстанции 110 кВ Киясово, модернизация второго технологического канала связи для передачи телеметрической информации с подстанции 110 кВ Киясово в филиал АО "СО ЕЭС" Пермское РДУ. Место размещения объекта: Удмуртская Республика, с. Киясово. | - | -
9.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110/35/10 кВ Красногорье | G_UDE-00027-011 | 1983 | 47.28 | 2.565 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Красногорье | 14.384 | 16.12.2020 | 48.43 | 10.386 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защиты производственных объектов филиала "Удмуртэнерго". | - | -
9.2.4.1 | Реконструкция периметрального ограждения с оборудованием освещения, видеонаблюдения, периметральной сигнализации ПС 110/35/6 кВ Сарапул. | G_UDE-00027-015 | 1967 | 25.55 | 5.457 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Сарапул | 32.32 | 16.12.2020 | 28.166 | 49.641 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защиты производственных объектов филиала "Удмуртэнерго". | - | -
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализацией ПС 110 кВ Восточная. Реконструкция ограждения | G_UDE-00027-028 | нд | 25.64 | 4.479 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение антитеррористической защиты производственных объектов филиала "Удмуртэнерго". | - | -
9.2.4.1 | Реконструкции ограждения ПС 35/10 кВ «40 лет Октября» Центрального района электрических сетей | H_UDE-00027-030 | 1975 | 58.82 | 0.879 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ 40 лет Октября | 5.841 | 16.12.2020 | 53.192 | 7.459 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защиты производственных объектов филиала "Удмуртэнерго". | - | -
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализацией производственной базы Устиновского РЭС. Реконструкция ограждения | J_UDE-00027-033 | нд | 44.14 | 5.341 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение антитеррористической защиты производственных объектов филиала "Удмуртэнерго". | - | -
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализацией ПС 110 кВ Пирогово. Реконструкция ограждения | J_UDE-00027-034 | 1978 | 40.3 | 3.484 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Пирогово | 37.896 | 16.12.2020 | 55.441 | 30.481 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защиты производственных объектов филиала "Удмуртэнерго". | - | -
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализацией ПС 110 кВ Вокзальная. Реконструкция ограждения | J_UDE-00027-035 | 1998 | 26.87 | 2.583 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Вокзальная | 41.208 | 16.12.2020 | 61.981 | 19.775 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защиты производственных объектов филиала "Удмуртэнерго". | - | -
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализацией ПС 110 кВ Лесная. Реконструкция ограждения | J_UDE-00027-036 | 1960 | 42.85 | 1.388 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Лесная | 16.728 | 16.12.2020 | 68.288 | 9.798 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защиты производственных объектов филиала "Удмуртэнерго". | - | -
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализацией ПС 110 кВ Танково. Реконструкция ограждения | J_UDE-00027-037 | 1973 | 28.56 | 0.796 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Танково | 24.137 | 16.12.2020 | 52.875 | 21.109 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защиты производственных объектов филиала "Удмуртэнерго". | - | -
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализацией ПС 110 кВ Подборенка. Реконструкция ограждения | J_UDE-00027-038 | 1994 | 72.36 | 3.503 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Подборенка | 25.79 | 16.12.2020 | 67.059 | 17.382 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защиты производственных объектов филиала "Удмуртэнерго". | - | -
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализацией ПС 110 кВ Игерман. Реконструкция ограждения | J_UDE-00027-039 | 1982 | 72.71 | 33.3333 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Игерман | 12.6 | 16.12.2020 | 125.923 | 9.348 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защиты производственных объектов филиала "Удмуртэнерго". | - | -
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализацией ПС 110 кВ Подлесная. Реконструкция ограждения | J_UDE-00027-040 | 1981 | 72.25 | 8.4313 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Подлесная | 30.11 | 16.12.2020 | 94.352 | 26.25 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защиты производственных объектов филиала "Удмуртэнерго". | - | -
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализацией ПС 110 кВ Успенка. Реконструкция ограждения | J_UDE-00027-041 | 1984 | 64.36 | 6.2952 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Успенка | 13.449 | 16.12.2020 | 33.232 | 13.102 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защиты производственных объектов филиала "Удмуртэнерго". | - | -
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализацией ПС 110 кВ Болгуры. Реконструкция ограждения | J_UDE-00027-042 | 1988 | 68.72 | 5.247 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Болгуры | 7.121 | 16.12.2020 | 25.088 | 6.695 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защиты производственных объектов филиала "Удмуртэнерго". | - | -
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализацией ПС 110 кВ Водозабор. Реконструкция ограждения | J_UDE-00027-043 | 1974 | 73.38 | 4.5522 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Водозабор | 27.548 | 16.12.2020 | 14.387 | 11.885 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защиты производственных объектов филиала "Удмуртэнерго". | - | -
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализацией ПС 35 кВ Южная. Реконструкция ограждения | J_UDE-00027-044 | 2006 | 57.98 | 0.421 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ Южная | 23.57 | 16.12.2020 | 48.095 | 29.688 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защиты производственных объектов филиала "Удмуртэнерго". | - | -
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализацией ПС 110 кВ Вараксино. Реконструкция ограждения | J_UDE-00027-045 | 1981 | 59.22 | 2.0539 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Вараксино | 18.77 | 16.12.2020 | 88 | 13.76 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защиты производственных объектов филиала "Удмуртэнерго". | - | -
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализацией ПС 110 кВ Каменное. Реконструкция ограждения | J_UDE-00027-046 | 1988 | 64.82 | 3.9635 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Каменное | 11.444 | 16.12.2020 | 79.767 | 30.927 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защиты производственных объектов филиала "Удмуртэнерго". | - | -
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализации с охранным освещением ПС 35 кВ Факел. Реконструкция ограждения | J_UDE-00027-048 | нд | 68.6 | 3.731 | 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение антитеррористической защиты производственных объектов филиала "Удмуртэнерго". Исполнение требований № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК" | - | -
9.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 35 кВ Гольяны. Оснащение охранно-периметральной сигнализацией. | J_UDE-00027-049 | 1963 | 73.67 | 4.121 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Гольяны | 9.188 | 16.12.2020 | 54.518 | 19.217 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защиты производственных объектов филиала "Удмуртэнерго". | - | -
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализацией ПС 110 кВ Сегедур. Реконструкция ограждения | J_UDE-00027-050 | 1995 | 65.86 | 4.6264 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Сегедур | 12.85 | 16.12.2020 | 29.483 | 5.8 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защиты производственных объектов филиала "Удмуртэнерго". | - | -
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализацией ПС 35 кВ Нылга. Реконструкция ограждения | J_UDE-00027-051 | 1984 | 68.37 | 8.105 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Нылга | 26.11 | 16.12.2020 | 64.21 | 20.682 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защиты производственных объектов филиала "Удмуртэнерго". | - | -
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализацией РП 110 кВ Мостовое. Реконструкция ограждения | J_UDE-00027-052 | нд | 48.8 | 2.284 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение антитеррористической защиты производственных объектов филиала "Удмуртэнерго". | - | -
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализацией ПС 35 кВ Радист. Реконструкция ограждения | J_UDE-00027-053 | 1983 | 60.14 | 2.836 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Радист | 2.705 | 16.12.2020 | 14.59 | 9.371 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защиты производственных объектов филиала "Удмуртэнерго". | - | -
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализацией ПС 35 кВ Старые Зятцы. Реконструкция ограждения | J_UDE-00027-054 | 1969 | 59.44 | 0.601 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Старые Зятцы | 3.184 | 16.12.2020 | 42.553 | 0.006 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защиты производственных объектов филиала "Удмуртэнерго". | - | -
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализацией ПС 35 кВ Педоново. Реконструкция ограждения | J_UDE-00027-055 | 1971 | 44.35 | 3.123 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Педоново | 4.713 | 16.12.2020 | 26.849 | 3.606 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защиты производственных объектов филиала "Удмуртэнерго". | - | -
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализацией ПС 35 кВ Кизнер-35. Реконструкция ограждения | J_UDE-00027-056 | 1967 | 63.59 | 0.454 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Кизнер 35 | 5.442 | 16.12.2020 | 46.859 | 30.705 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защиты производственных объектов филиала "Удмуртэнерго". | - | -
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализацией ПС 110 кВ Опытная. Реконструкция ограждения | J_UDE-00027-057 | 1973 | 57.32 | 68.6267 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Опытная | 15.197 | 16.12.2020 | 53.238 | 12.823 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защиты производственных объектов филиала "Удмуртэнерго". | - | -
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализацией ПС 110 кВ Алнаши. Реконструкция ограждения | J_UDE-00027-059 | 1986 | 62.55 | 26.5661 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ Алнаши | 26.516 | 16.12.2020 | 66.869 | 19.123 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защиты производственных объектов филиала "Удмуртэнерго". | - | -
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализацией ПС 35 кВ Порт. Реконструкция ограждения | J_UDE-00027-060 | 1972 | 51.61 | 1.184 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Порт | 1.625 | 16.12.2020 | 29.327 | 13.721 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защиты производственных объектов филиала "Удмуртэнерго". | - | -
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализацией ПС 35 кВ Быргында. Реконструкция ограждения | J_UDE-00027-061 | 1974 | 67.85 | 5.51 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Быргында | 6.968 | 16.12.2020 | 80.8 | 22.186 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защиты производственных объектов филиала "Удмуртэнерго". | - | -
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализацией ПС 35 кВ Кечево. Реконструкция ограждения | J_UDE-00027-062 | 1989 | 66.4 | 0.587 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Кечево | 3.417 | 16.12.2020 | 47.416 | 0.045 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защиты производственных объектов филиала "Удмуртэнерго". | - | -
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализацией ПС 35 кВ Чумойтло. Реконструкция ограждения | J_UDE-00027-063 | 1960 | 64.7 | 5.706 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Чумайтло | 5.299 | 16.12.2020 | 32.381 | 13.721 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защиты производственных объектов филиала "Удмуртэнерго". | - | -
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализацией ПС 35/10 кВ Юськи. Реконструкция ограждения | J_UDE-00027-064 | 1967 | 68.23 | 0.714 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Юськи | 1.448 | 16.12.2020 | 41.033 | 0.388 | 4 | 4 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защиты производственных объектов филиала "Удмуртэнерго". | - | -
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализацией ПС 35 кВ Сельская. Реконструкция ограждения | J_UDE-00027-065 | 1984 | 52.55 | 0.204 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Сельская | 4.16 | 16.12.2020 | 83.81 | 16.946 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защиты производственных объектов филиала "Удмуртэнерго". | - | -
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализацией ПС 35 кВ Азино. Реконструкция ограждения | J_UDE-00027-066 | 1961 | 69.72 | 5.32 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Азино | 7.986 | 16.12.2020 | 40.151 | 8.708 | 11.9 | 11.9 | 5.6 | 5.6 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защиты производственных объектов филиала "Удмуртэнерго". | - | -
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализации с охранным освещением ПС 35 кВ Дебесы. Реконструкция ограждения ПС Дебесы и базы Дебесского РЭС | J_UDE-00027-067 | нд | 71.99 | 3.823 | 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение антитеррористической защиты производственных объектов филиала "Удмуртэнерго". Исполнение требований № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК" | - | -
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализацией ПС 110 кВ Кизнер-110. Реконструкция ограждения | J_UDE-00027-068 | 1988 | 52.9 | 0.79 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Кизнер 110 | 17.36 | 16.12.2020 | 51.714 | 30.705 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение антитеррористической защиты производственных объектов филиала "Удмуртэнерго". | - | -
9.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 35 кВ Горняк. Оснащение охранно-периметральной сигнализацией. | J_UDE-00027-069 | 1967 | 59.5 | 1.353 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Горняк | 1.179 | 16.12.2020 | 45.714 | 9.825 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защиты производственных объектов филиала "Удмуртэнерго". | - | -
9.2.4.1 | Оснащение системой видеонаблюдения и СКУД базы Завьяловского РЭС | L_UDE-00027-070 | нд | 45.83 | 1.298 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение антитеррористической защиты производственных объектов филиала "Удмуртэнерго". | - | -
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализацией ПС 110 кВ Ильинская. Реконструкция ограждения | L_UDE-00027-073 | нд | 26.77 | 0.486 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение антитеррористической защиты производственных объектов филиала "Удмуртэнерго". | - | -
9.2.4.1 | Реконструкция системы контроля и учета доступа в административное здание филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», расположенного по адресу г. Ижевск, ул. Советская, д. 30. | L_UDE-00027-074 | нд | 39.55 | 3.783 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Обеспечение антитеррористической защиты производственных объектов филиала "Удмуртэнерго". | - | -
9.2.4.1 | Реконструкция инженерно-лабораторного корпуса Ижевского района электрических сетей с заменой кровли | G_UDE-00072-006 | нд | 41.56 | 5.23 | 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение требований Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации утвержденные приказом Минтопэнерго от 19 февраля 2000 года № 49. Приведение в соответствие требований к ФЗ от 22.07.08г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Акта обследования здания №10/15 от б/д. | - | -
9.2.4.1 | Реконструкция материально-технического склада Сарапульского района электрических сетей с заменой кровли | G_UDE-00072-007 | нд | 64.86 | 4.77 | 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение требований Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации утвержденные приказом Минтопэнерго от 19 февраля 2000 года № 49. Приведение в соответствие требований к ФЗ от 22.07.08г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Акт обследования здания № б/н от 05.10.15г. | - | -
9.2.4.1 | Реконструкция учебно-тренировочного полигона Малопургинского района электрических сетей в составе: -строительство ВЛ-10 кВ - 15 м; -строительство ВЛ-0,4 кВ - 5 м; -строительство ВЛЗ-10 кВ - 10 м; -строительство ВЛИ-0,4 кВ - 5 м; -монтаж разъединителя 10 кВ - 1 шт; -монтаж КТП 10/0,4 - 1шт; -монтаж ответвлений вводов - 5 м (1 шт); -монтаж группы учета на трубостойке потребителя 0,22 кВ - 1шт. | G_UDE-00195-007 | нд | 72.76 | 3.948 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Повышение уровня охраны труда, отработка навыков безопасного ведения работ. Реконструкция учебно-тренировочной базы для оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала. Основания реализации: -обеспечение готовности персонала к безопасной эксплуатации согласно п.1.3.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (приказ Минэнерго России от 19.06.2003 №229) в части повышения квалификации персонала и распространения передовых методов производства. | - | -
9.2.4.1 | Реконструкция здания гаража в Кезском районе электрических сетей | I_UDE-00346-000 | нд | 52.46 | 5.734 | 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Исполнение требований Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации утвержденные приказом Минтопэнерго от 19 февраля 2000 года № 49. Приведение в соответствие требованиям ФЗ от 23.11.09г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". АКТ ТО от 31.10.2014г. Протокол заседания Технического совета от 01.12.2017 г. № 2017/12/1. | - | -
9.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Завьяловского РЭС | J_UDE-00346-001 | нд | 40.42 | 4.542 | 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение требований Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации утвержденные приказом Минтопэнерго от 19 февраля 2000 года № 49. Приведение в соответствие требованиям ФЗ от 23.11.09г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". АКТ ТО от 31.10.2014г. Протокол заседания Технического совета от 01.12.2017 г. № 2017/12/1. | - | -
9.2.4.1 | Реконструкция административного здания Воткинского РЭС | J_UDE-00346-002 | нд | 42.73 | 3.878 | 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение требований Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации утвержденные приказом Минтопэнерго от 19 февраля 2000 года № 49. Приведение в соответствие требованиям ФЗ от 23.11.09г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". АКТ ТО от 31.10.2014г. Протокол заседания Технического совета от 01.12.2017 г. № 2017/12/1. | - | -
9.2.4.1 | Реконструкция ИБП узла связи Управления филиала «Удмуртэнерго" | L_UDE-00346-005 | нд | 30.73 | 1.782 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение требований Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации утвержденные приказом Минтопэнерго от 19 февраля 2000 года № 49. Приведение в соответствие требованиям ФЗ от 23.11.09г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". АКТ ТО от 31.10.2014г. Протокол заседания Технического совета от 01.12.2017 г. № 2017/12/1. | - | -
9.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Можгинского РЭС | L_UDE-00346-006 | нд | 40.49 | 4.954 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Исполнение требований Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации утвержденные приказом Минтопэнерго от 19 февраля 2000 года № 49. Приведение в соответствие требованиям ФЗ от 23.11.09г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". АКТ ТО от 31.10.2014г. Протокол заседания Технического совета от 01.12.2017 г. № 2017/12/1. | - | -
9.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 35 кВ «Понино» | I_UDE-00359-000 | 1973 | 59.12 | 1.438 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Понино | 3.421 | 16.12.2020 | 47.011 | 1.053 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защиты производственных объектов филиала "Удмуртэнерго". | - | -
9.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 35 кВ Р. Вожой. Оснащение охранно-периметральной сигнализацией. | I_UDE-00360-000 | 1971 | 59.13 | 3.298 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ Русский Вожой | 5 | 16.12.2020 | 81.864 | 17.437 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обеспечение антитеррористической защиты производственных объектов филиала "Удмуртэнерго". | - | -
9.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
9.2.4.2 | Организация системы технологической радиосвязи филиала Удмуртэнерго | J_UDE-00022-061 | нд | 59.839 | 1.72 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Организация системы технологической радиосвязи филиала "Удмуртэнерго", доведение до 100% охвата территории филиала технологической радиосвязью | - | -