Приложение 2

к письму АО «СО ЕЭС»

от _________№ Б31-II-3-19_________

Позиция АО «СО ЕЭС» по результатам рассмотрения ответов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на замечания АО «СО ЕЭС» к проекту корректировки инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016-2022 годы

| № | Письмо АО «СО ЕЭС» от 17.05.2017 № Б31-II-3-19-6019 |  | Комментарий ПАО «МРСК Центра и Приволжья» к предложениям АО «СО ЕЭС» (пояснительная записка об учёте в доработанном проекте инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016-2022 гг. замечаний и предложений) | Позиция АО «СО ЕЭС» к комментариям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование инвестиционного проекта | Предложения АО «СО ЕЭС» по доработке проекта корректировки ИП ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016-2022 годы |  |  |
| Мероприятия по основному (первичному) электротехническому оборудованию |  |  |  |  |
| Энергосистема Тульской области |  |  |  |  |
|  | Реконструкция ПС 35/10 кВ Ненашево с переводом питания на 110 кВ с заменой двух трансформаторов 4 МВА и 10 МВА на два трансформатора 2х40 МВА. | Необходимо исключить из проекта инвестиционной программы мероприятие по замене трансформатора в связи с отсутствием режимно-балансовых обоснований необходимости реализации мероприятия. В АО «СО ЕЭС» отсутствует информация о выданных технических условиях на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, которыми предусматривается реализация данного мероприятия. Возможно сохранение мероприятия по замене трансформатора на трансформатор аналогичной мощности (в случае необходимости замены по техническому состоянию). | Мероприятия по реконструкции ПС Ненашево с увеличением мощности трансформаторов сохраняем. Изменения в проект корректировки вносим в части корректировки титула «Реконструкция ПС 35/10 кВ Ненашево с переводом питания на 110 кВ с заменой двух трансформаторов 4 МВА и 10 МВА на два трансформатора 2х25 МВА. Основания: - отсутствует резерв мощности для присоединения новых потребителей; - действующих договоров на ТП по центру питания на 14,31 МВт (информация дополнительно направлена в филиал АО «СО ЕЭС» Тульское РДУ 15.06.2017 письмо №06-65/15). | Ответ принимается. С учетом наличия мероприятия по переводу ПС 35/10 кВ Ненашево на напряжение 110 кВ в утвержденных ТУ на ТП энергопринимающих устройств ООО «Гранд-Парк» замечание по доработке проекта ИП исключается. Дата утверждения ТУ на ТП – 30.06.2017. |
|  | Реконструкция ПС 35/10 кВ Хрипково с переводом питания на 110 кВ с заменой двух трансформаторов 2х2,5 МВА на два трансформатора 2х10 МВА. | Необходимо исключить из проекта инвестиционной программы мероприятие по замене трансформатора в связи с отсутствием режимно-балансовых обоснований необходимости реализации мероприятия. В АО «СО ЕЭС» отсутствует информация о выданных технических условиях на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, которыми предусматривается реализация данного мероприятия. Возможно сохранение мероприятия по замене трансформатора на трансформатор аналогичной мощности (в случае необходимости замены по техническому состоянию). | Мероприятия по реконструкции ПС Хрипково с увеличением мощности трансформаторов сохраняем. Основания: - отсутствует резерв мощности для присоединения новых потребителей; - действующих договоров на ТП по центру питания на 4,99 МВт (информация дополнительно направлена в филиал АО «СО ЕЭС» Тульское РДУ 15.06.2017 письмо №06-65/15). | Ответ принимается. С учетом наличия мероприятия по переводу ПС 35/10 кВ Хрипково на напряжение 110 кВ в утвержденных ТУ на ТП энергопринимающих устройств ООО «Гранд-Парк» замечание по доработке проекта ИП исключается. Дата утверждения ТУ на ТП – 30.06.2017. |
|  | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Заокская с заменой двух силовых трансформаторов 2х16 МВА на два трансформатора 2х40 МВА. | Необходимо исключить из проекта инвестиционной программы мероприятие по замене трансформатора в связи с отсутствием режимно-балансовых обоснований необходимости реализации мероприятия. В АО «СО ЕЭС» отсутствует информация о выданных технических условиях на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, которыми предусматривается реализация данного мероприятия. Возможно сохранение мероприятия по замене трансформатора на трансформатор аналогичной мощности (в случае необходимости замены по техническому состоянию). | Мероприятия по реконструкции ПС Заокская с увеличением мощности тр-ров сохраняем. Основания: - отсутствует резерв мощности для присоединения новых потребителей; - действующих договоров на ТП по центру питания на 36,51 МВт (информация дополнительно направлена в филиал АО «СО ЕЭС» Тульское РДУ 15.06.2017 письмо №06-65/15). | Ответ принимается. С учетом пояснения ПАО «МРСК Центра и Приволжья» замечания по доработке проекта ИП исключается. |
|  | Реконструкция ВЛ 110 кВ Ленинская – Ясногорск с образованием ВЛ 110 кВ Ненашево – Ясногорск ВЛ 110 кВ Ненашево – Ленинская, протяженностью 10,5 км. | Необходимо исключить из проекта инвестиционной программы мероприятие по реконструкции ВЛ 110 кВ Ленинская – Ясногорск с образованием ВЛ 110 кВ Ненашево – Ясногорск ВЛ 110 кВ Ненашево - Ленинская в связи отсутствием режимно-балансовых обоснований необходимости реализации проекта. В АО «СО ЕЭС» отсутствует информация о выданных технических условиях на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, которыми предусматривается реализация данного мероприятия. | Оставляем в проекте корректировки ИПР 2016-2022 гг. Основания: - письма филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра от 15.06.2017 №О7-б2-IV-19-3206, от 30.06.2017 О7-б2-IV-19-3526 о согласовании ТУ на присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью 14.2 МВт ООО «ГРАНД-ПАРК». | Ответ принимается. С учетом наличия мероприятия по реконструкции ВЛ 110 кВ Ленинская – Ясногорск с образованием ВЛ 110 кВ Ненашево – Ясногорск ВЛ 110 кВ Ненашево - Ленинская в утвержденных ТУ на ТП энергопринимающих устройств ООО «Гранд-Парк» замечание по доработке проекта ИП исключается. Дата утверждения ТУ на ТП – 30.06.2017. |
|  | Реконструкция ВЛ 35 кВ Ненашево – Хрипково с переводом на напряжение 110 кВ, протяженностью 17 км. | Необходимо исключить из проекта инвестиционной программы мероприятие по реконструкции ВЛ 35 кВ Ненашево – Хрипково в связи отсутствием режимно-балансовых обоснований необходимости реализации проекта. В АО «СО ЕЭС» отсутствует информация о выданных технических условиях на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, которыми предусматривается реализация данного мероприятия. | Оставляем в проекте корректировки ИПР 2016-2022 гг. Основания: - письма филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра от 15.06.2017 №О7-б2-IV-19-3206, от 30.06.2017 О7-б2-IV-19-3526 о согласовании ТУ на присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью 14.2 МВт ООО «ГРАНД-ПАРК». | Ответ принимается. С учетом наличия мероприятия по реконструкции ВЛ 35 кВ Ненашево – Хрипково с переводомом на напряжение 110 кВ в утвержденных ТУ на ТП энергопринимающих устройств ООО «Гранд-Парк» замечание по доработке проекта ИП исключается. Дата утверждения ТУ на ТП – 30.06.2017. |
|  | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хрипково – Заокская с переводом на напряжение 110 кВ, протяженностью 16 км. | Необходимо исключить из проекта инвестиционной программы мероприятие по реконструкции ВЛ 35 кВ Хрипково – Заокская в связи отсутствием режимно-балансовых обоснований необходимости реализации проекта. В АО «СО ЕЭС» отсутствует информация о выданных технических условиях на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, которыми предусматривается реализация данного мероприятия. | Оставляем в проекте корректировки ИПР 2016-2022 гг. Основания: - письма филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра от 15.06.2017 №О7-б2-IV-19-3206, от 30.06.2017 О7-б2-IV-19-3526 о согласовании ТУ на присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью 14.2 МВт ООО «ГРАНД-ПАРК». | Ответ принимается. С учетом наличия мероприятия по реконструкции ВЛ 35 кВ Хрипково – Заокская с переводом на напряжение 110 кВ в утвержденных ТУ на ТП энергопринимающих устройств ООО «Гранд-Парк» замечание по доработке проекта ИП исключается. Дата утверждения ТУ на ТП – 30.06.2017. |
|  | Строительство ВЛ 110 кВ Шипово – Космос, протяженностью 28 км. | Необходимо исключить из проекта инвестиционной программы мероприятие по строительству ВЛ 110 кВ Шипово – Космос в связи отсутствием режимно-балансовых обоснований необходимости реализации проекта. В АО «СО ЕЭС» отсутствует информация о выданных технических условиях на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, которыми предусматривается реализация данного мероприятия. | Исключаем из проекта корректировки ИПР 2016-2022 гг. Основания: - письма филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра от 15.06.2017 №О7-б2-IV-19-3206, от 30.06.2017 О7-б2-IV-19-3526 о согласовании ТУ на присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью 14.2 МВт ООО «ГРАНД-ПАРК». | Ответ принимается. С учетом пояснения ПАО «МРСК Центра и Приволжья» замечания по доработке проекта ИП исключается. |
|  | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ Глебово – Ушатово, протяженностью 59 км. | Необходимо исключить из проекта инвестиционной программы мероприятие по строительству двухцепной ВЛ 110 кВ Глебово – Ушатово в связи отсутствием режимно-балансовых обоснований необходимости реализации проекта. В АО «СО ЕЭС» отсутствует информация о выданных технических условиях на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, которыми предусматривается реализация данного мероприятия. | Вносим изменения в проект корректировки ИПР 2016-2022 в части замены двухцепного исполнения ВЛ 110 кВ Глебово – Ушатово на одноцепное. Основания: - письмо филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра от 14.06.2017 №О7-б2-IV-19-3180 о рассмотрении ТУ на присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью 70 МВт АО «ТРКРГЧП». | Ответ принимается. С учетом наличия мероприятия по строительству ВЛ 110 кВ Глебово – Ушатово в утвержденных ТУ на ТП энергопринимающих устройств АО «ТРКРГЧП» замечание по доработке проекта ИП исключается. Дата утверждения ТУ на ТП – 10.07.2017. |
| Энергосистема Удмуртской Республики |  |  |  |  |
|  | ПС 110/10 кВ Азино. Техперевооружение. Замена силового трансформатора Т-1 2,5 МВА на 6,3 МВА. | Необходимо исключить из проекта инвестиционной программы мероприятие по замене трансформатора в связи с отсутствием режимно-балансовых обоснований необходимости реализации мероприятия. В АО «СО ЕЭС» отсутствует информация о выданных технических условиях на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, которыми предусматривается реализация данного мероприятия. Возможно сохранение мероприятия по замене трансформатора на трансформатор аналогичной мощности (в случае необходимости замены по техническому состоянию). | Включение инвестиционного проекта обосновано техническим состоянием. По состоянию на сегодняшний день Актом технического освидетельствования оборудования 110 кВ ПС Азино от 12.11.2015 установлено неудовлетворительное состояние трансформатора Т-1 (2,5 МВА). По данным замерного дня 21.12.2016г. загрузка ПС 110 кВ Азино составляет 1,82 МВА. С учетом заключенных договоров и поданных заявок на технологическое присоединение ПС 110 кВ Азино является закрытым центром питания (согласно информации официального сайта ПАО «МРСК Центра и Приволжья»), вследствие чего существует проблема с выводом трансформатора Т-2 в ремонт, как для эксплуатационных работ, так и в аварийных режимах. В целях повышения надежности электроснабжения, объект включен в ИПР 2017 года. Проектом предусматривается замена силового трансформатора ТМ 2500/110, установленного в 2013 году по аварийной заявке, на резервный трансформатор ТМН 6300/110 перекаткой с площадки ПО ЮЭС. ТМН 6300/110 находится в эксплуатационном резерве. На текущую дату имеет нулевую остаточную стоимость. Техническое состояние удовлетворительное. В ИПР предусмотрены затраты на транспортировку ТМН 6300/110 до ПС 110 кВ Азино, восстановление фундамента под основанием Т-1 и маслоприямка. Освоение составляет 3738,4 тыс. руб. | Ответ принимается. С учетом пояснения ПАО «МРСК Центра и Приволжья» замечания по доработке проекта ИП исключается. |
| Мероприятия по оборудованию систем технологического управления (вторичному электротехническому оборудованию) |  |  |  |  |
| Энергосистема Ивановской области |  |  |  |  |
|  | Установка полукомплекта основной защиты в комплекте с приемопередатчиком ПВЗУ-Е на ПС 110 кВ Пучеж | В проект инвестиционной программы необходимо включить мероприятие по установке со стороны ПС 110 кВ Пучеж полукомплекта основной защиты типа НВЧЗ в комплекте с приемопередатчиком ПВЗУ-Е на ВЛ 110 кВ Нижегородская ГЭС – Пучеж с отпайкой на ПС Губцевская со сроком реализации в 2019 году. | В проект ИПР филиала Ивэнерго данное замечание не учитывается по причине: В ИПР МРСК есть «G_IVE-00011-130. ПС 110/35/10 «Пучеж». Реконструкция. Установка панелей защит ВЛ-110 на микропроцессорной базе» - ПС 110/35/10 «Пучеж». Оснащение ВЧ защитой ВЛ 110 кВ «Пучеж-НиГЭС». Замена шкафов защит ШДЭ-2802 ВЛ 110 кВ «Пучеж-НиГЭС», ВЛ 110 кВ «Пучеж-Волжская», ОМВ-110 кВ». Срок – 2019 год. В ИПР филиала Ивэнерго на 2019 год запланированы денежные средства на выполнение указанных работ. При установке основной ВЧ защиты на ПС 110 кВ Пучеж, необходимо установить ВЧ заградитель на отпайке на ПС 110 кВ Губцевская. ПС Губцевская и отпайка на эту подстанцию находятся в собственности филиала Нижновэнерго, поэтому в ИПР филиала Нижновэнерго на 2019 год необходимо предусмотреть установку указанного заградителя. | Ответ принимается. В соответствии с проектной документацией по титулу «Комплексная реконструкция ОРУ 110/220/1Т,2Т Нижегородской ГЭС» необходима установка полукомплекта основной защиты в комплекте с приемопередатчиком ПВЗУ-Е на ПС 110 кВ Пучеж, в связи с чем ПАО «МРСК Центра и Приволжья» необходимо предусмотреть установку ВЧ заградителя на ПС 110 кВ Губцевская. |
| Энергосистема Калужской области |  |  |  |  |
|  | Установка АЛАР на ВЛ 110 кВ Созвездие – Мишуково на ПС 220 кВ Созвездие | В проект инвестиционной программы необходимо включить мероприятие по установке АЛАР на ВЛ 110 кВ Созвездие – Мишуково на ПС 220 кВ Созвездие со сроком реализации в 2018 год. | Учтено в доработанном проекте ИПР. H_KAE-00294-001 Мероприятия по установке АЛАР на ВЛ 110 кВ Созвездие-Мишуково со стороны ПС 220 кВ Созвездие и АОПО на ЛЭП транзитов 110 кВ Мирная-Созвездие (ПС 220 кВ Созвездие. Противоаварийная автоматика. 2-й этап). | Ответ принимается. С учетом пояснения ПАО «МРСК Центра и Приволжья» замечания по доработке проекта ИП исключается. |
|  | Организация резервных цифровых каналов связи от ПС 110 кВ Маяк, ПС 110 кВ СДВ до диспетчерского центра (далее – ДЦ) Филиала АО «СО ЕЭС» Смоленское РДУ | В проект инвестиционной программы необходимо включить мероприятие по организации резервных цифровых каналов связи от ПС 110 кВ Маяк, ПС 110 кВ СДВ до ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС» Смоленское РДУ со сроком реализации в 2022 году. | В проект ИПР филиала Калугаэнерго данное замечание не учитывается по причине: Организация резервных цифровых каналов связи от ПС 110 кВ Маяк, ПС 110 кВ СДВ до диспетчерского центра ( далее – ДЦ) Филиала АО «СО ЕЭС» Смоленское РДУ будет выполнена досрочно в рамках проекта ИПР 2018 г. G_KAE-00123-002 «Модернизация каналов связи ПС 110 кВ Железняки». | Ответ принимается. С учетом пояснения ПАО «МРСК Центра и Приволжья» замечания по доработке проекта ИП исключается. |
| Энергосистема Кировской области |  |  |  |  |
|  | Организация основного и резервного каналов телефонной связи от ПС 110 кВ Красный Курсант до ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС» Пермское РДУ | В проект инвестиционной программы необходимо включить мероприятие по организации каналов телефонной связи от ПС 110 кВ Красный Курсант до ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС» Пермское РДУ со сроком реализации в 2018 году. | В проект ИПР филиала Кировэнерго данное замечание не учитывается по причине: В 2020 – 2022 годах планируется строительство ПС 110 кВ Мурыгино с оснащением оборудованием телемеханики, диспетчерской телефонной связи и организацией каналов ДК и ТМ (основным и резервным) в направлении Филиала АО «СО ЕЭС» Пермское РДУ. После этого ПС 110 кВ Красный Курсант будет ликвидирована. На текущий момент с ПС 110 кВ Красный Курсант организован ВЧ канал до производственного отделения Северные электрические сети. Во исполнение программы ССПИ принято решение арендовать в 2018 году канал у стороннего оператора связи. По арендуемому каналу организовать основные диспетчерские каналы в Филиал АО «СО ЕЭС» Пермское РДУ и Северное производственное отделение. По освободившемуся ВЧ каналу организовать резервный диспетчерский канал в Филиал АО «СО ЕЭС» Пермское РДУ. Мероприятие требует только эксплуатационных затрат. | Ответ не принимается. ПАО «МРСК Центра и Приволжья» необходимо представить обосновывающие материалы, подтверждающие, что канал связи, планируемый к аренде ПАО «МРСК Центра и Приволжья» у стороннего оператора связи, для организации основного диспетчерского канала связи Филиала АО «СО ЕЭС» Пермское РДУ соответствуют техническим требованиям АО «СО ЕЭС», установленным Соглашением о технологическом взаимодействии между АО «СО ЕЭС» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в целях обеспечения надёжности функционирования ЕЭС России № СДУ-3/2010 (приложение 5). |
| Энергосистема Нижегородской области |  |  |  |  |
|  | Установка ВЧ заградителей на ПС 110 кВ Водозабор, ПС 110 кВ Спутник – КВЛ 110 кВ Автозаводская ТЭЦ – Заречная с отпайками (КВЛ ГАЗ-2) | В проект инвестиционной программы необходимо включить мероприятия по установке ВЧ заградителей на ПС 110 кВ Водозабор, ПС 110 кВ Спутник – КВЛ 110 кВ Автозаводская ТЭЦ – Заречная с отпайками (КВЛ ГАЗ-2) со сроком реализации в 2017 году. | Учтено в доработанном проекте ИПР. H_NNE-01000-000 Установка ВЧ заградителей на ПС 110кВ Водозабор, ПС 110кВ Спутник КВЛ 110кВ Автозаводская ТЭЦ-Заречная с отпайками (ГАЗ-2) | Ответ принимается. С учетом пояснения ПАО «МРСК Центра и Приволжья» замечания по доработке проекта ИП исключается. |
|  | Установка ВЧ заградителей на ПС 110 кВ Водозабор, ПС 110 кВ Спутник, ПС 110 кВ Соцгород на ВЛ 110 кВ Автозаводская ТЭЦ – Соцгород с отпайками (ВЛ ГАЗ-1) и на ПС 110 кВ Соцгород, ПС 110 кВ Сортировочная на КВЛ 110 кВ Заречная – Соцгород с отпайкой на ПС Сортировочная (КВЛ Соцгородская). | В проект инвестиционной программы необходимо включить мероприятия по установке ВЧ заградителей на ПС 110 кВ Водозабор, ПС 110 кВ Спутник, ПС 110 кВ Соцгород на ВЛ 110 кВ Автозаводская ТЭЦ – Соцгород с отпайками (ВЛ ГАЗ-1) и на ПС 110 кВ Соцгород, ПС 110 кВ Сортировочная на КВЛ 110 кВ Заречная – Соцгород с отпайкой на ПС Сортировочная (КВЛ Соцгородская) со сроком реализации в 2017 году. | Учтено в доработанном проекте ИПР. H_NNE-01002-000 Установка ВЧ заградителей на ПС 110кВ Водозабор, ПС 110кВ Спутник, ПС 110кВ Соцгород КВЛ 110кВ Автозаводская ТЭЦ-Заречная с отпайками (ГАЗ-1) | Ответ принимается. С учетом пояснения ПАО «МРСК Центра и Приволжья» замечания по доработке проекта ИП исключается. |
|  | Установка УПАСК на ПС 110 кВ Молитовская на КВЛ 110 кВ Заречная – Молитовская с отпайками на ПС 110 кВ Редуктор, ПС 110 кВ Теплообменник, ПС 110 кВ Заводская (КВЛ Молитовская). Установка ВЧ заградителей на ПС 110 кВ Молитовская и отпайках на ПС 110 кВ Редуктор, ПС 110 кВ Теплообменник, ПС 110 кВ Заводская на КВЛ Молитовская. | В проект инвестиционной программы необходимо включить мероприятия по установке УПАСК на ПС 110 кВ Молитовская и установке ВЧ заградителей на отпайках на ПС 110 кВ Редуктор, ПС 110 кВ Теплообменник, ПС 110 кВ Заводская на КВЛ 110 кВ Заречная – Молитовская с отпайками (КВЛ Молитовская) со сроком реализации в 2018 году. | Установка УПАСК на ПС 110 кВ Молитовская на КВЛ 110 кВ Заречная-Молитовская с отпайками (КВЛ Молитовская). Предусмотрено ИП в полном объёме. Требуется монтаж ВЧ заградителей на отпайку и на ПС 110кВ Молитовская и требуются монтаж устройств релейной защиты. ИП № 17 F_NNE-00001-000 – «Реконструкция ПС 110кВ Молитовская»: 2017г. – ПИР, 2018г. – СМР. | Ответ принимается. С учетом пояснения ПАО «МРСК Центра и Приволжья» замечания по доработке проекта ИП исключается. |
|  | Установка ВЧ заградителей на ПС 110 кВ Сортировочная на КВЛ Кировская-2 | - В проект инвестиционной программы необходимо включить мероприятия по установке ВЧ заградителей на ПС Сортировочная на КВЛ 110 кВ Заречная – Кировская с отпайкой на ПС Сортировочная (КВЛ Кировская-2) со сроком реализации в 2018 году. | Установка ВЧ заградителей на ПС 110кВ Сортировочная на КВЛ Кировская-2. Предусмотрено ИП в полном объёме на 2019г. Требуется монтаж ВЧ заградителей на отпайку в сторону ПС Сортировочная и на ПС 110кВ Кировская и требуются монтаж устройств релейной защиты. ИП № G_NNE-00103-023 – «ПС 110кВ Кировская. Реконструкция. Замена и монтаж УПАСК ВЛ Кировская-2». | Ответ принимается. С учетом пояснения ПАО «МРСК Центра и Приволжья» замечания по доработке проекта ИП исключается. |
|  | Установка ВЧ заградителей на ПС 110 кВ Доскино и отпайке на ПС 110 кВ Чермет на КВЛ 110 кВ Игумновская ТЭЦ – Заречная с отпайками (КВЛ 116) | - В проект инвестиционной программы необходимо включить мероприятия по установке ВЧ заградителей на ПС 110 кВ Доскино и отпайке на ПС 110 кВ Чермет на КВЛ 110 кВ Игумновская ТЭЦ –Заречная с отпайками (КВЛ 116) со сроком реализации в 2018 году. | Учтено в доработанном проекте ИПР. H_NNE-01001-000 Установка ВЧ заградителей на ПС 110кВ Доскино и отпайке на ПС 110кВ Чермет на КВЛ 110кВ Игумновская ТЭЦ – Заречная с отпайками (КВЛ-116) | Ответ принимается. С учетом пояснения ПАО «МРСК Центра и Приволжья» замечания по доработке проекта ИП исключается. |
|  | ПС 110 кВ М.Горы, Реконструкция. Замена и монтаж оборудования УПАСК. ВЛ 110кВ Борская 1 (G_NNE-00103-014) | Изменить срок реализации мероприятия по замене и монтажу оборудования УПАСК. ВЛ 110 кВ Борская 1 с 2020 года на 2018 год. | Учтено в доработанном проекте ИПР. | Ответ принимается. С учетом пояснения ПАО «МРСК Центра и Приволжья» замечания по доработке проекта ИП исключается. |
|  | ПС 110 кВ М.Горы, Реконструкция. Замена и монтаж оборудования УПАСК. ВЛ 110кВ Борская 2 (G_NNE-00103-024) | Изменить срок реализации мероприятия по замене и монтажу оборудования УПАСК. ВЛ 110 кВ Борская 2 с 2020 года на 2018 год. | Учтено в доработанном проекте ИПР. | Ответ принимается. С учетом пояснения ПАО «МРСК Центра и Приволжья» замечания по доработке проекта ИП исключается. |
|  | ПС 110 кВ Останкино, Реконструкция. Замена и монтаж оборудования УПАСК. ВЛ 110кВ Борская-Останкино (G_NNE-00103-036) | - Изменить срок реализации мероприятия по замене и монтажу оборудования УПАСК. ВЛ 110кВ Борская-Останкино с 2022 года на 2018 год. | Учтено в доработанном проекте ИПР. | Ответ принимается. С учетом пояснения ПАО «МРСК Центра и Приволжья» замечания по доработке проекта ИП исключается. |
| Энергосистема Республики Марий Эл |  |  |  |  |
|  | Реализация схемы организации каналов связи по интерфейсу G703 в потоке Е1 с энергообъектов Филиала «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ. в г. Нижний Новгород. | В проект инвестиционной программы необходимо включить мероприятие по реализации схемы организации каналов связи по интерфейсу G703 в потоке Е1 с энергообъектов Филиала «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ в г. Нижний Новгород со сроком выполнения в 2017 году. | Мероприятия в виде приобретения мультиплексоров включены в закупку ОНМ АСТУ 2017 года. | Ответ принимается. С учетом пояснения ПАО «МРСК Центра и Приволжья» замечания по доработке проекта ИП исключается. |
|  | Реализация целевой схемы организации прямых каналов диспетчерской связи и телемеханики энергообъектов Филиала «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» до узлов доступа Филиала АО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ в г. Нижний Новгород. | В проект инвестиционной программы необходимо включить мероприятие по реализации целевой схемы связи энергообъектов Филиала «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» до узлов доступа Филиала АО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ в г. Нижний Новгород со сроком выполнения в 2018 году. | Замечание не учтено. Документы основания представлены в Приложении 8. | Ответ не принимается. В приложении 8 отсутствует документ, на основании которого замечание не учтено ПАО «МРСК Центра и Приволжья». В соответствии с п.6 Правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, утверждённых постановлением Правительства от 27.12.2004 №854, а также в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, утверждёнными постановлением Правительства от 27.12.2004 №861, каждый субъект электроэнергетики обязан обеспечить работу основного и резервного каналов связи с соответствующим диспетчерским центром для передачи диспетчерских команд и информации о технологическом режиме работы объектов электроэнергетики, необходимой диспетчерскому центру для управления электроэнергетическим режимом энергосистемы. |